## 051503 QSE RRS Summary
| RRS Deployed (Unit ONLY) | LAAR Response | RRS Awarded (Unit & LAAR) in RP | LAAR RP MW
AEN | 92 | 0 | 92 | 0
APX | 100 | 0 | 100 | 0
BTU | 23 | 0 | 23 | 0
CALPINE | 304 | 0 | 304 | 0
CONSTELLATION | 41 | 0 | 41 | 0
EXELON | 65 | 0 | 65 | 0
GARLAND | 28 | 12.17 | 36 | 8
LCRA | 168 | 0 | 168 | 0
REES | 17 | 6.67 | 29 | 21
STEC | 8 | 0 | 8 | 0
TENASKA | 0 | 348.06 | 503 | 503
TEXAS_GENCO | 466 | 0 | 466 | 0
TXU | 305 | 178.88 | 465 | 160
Total | 1617 | 545.78 | 2300 | 692

## 051503 LAAR Details
LAAR | Hour Ending | Plan MW | Min | Max | QSE | MW in PI | MW Tripped in PI | Notes
PRAXAIR_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 8 | 0 | 10 | GARLAND | 12.1738 | 12.1738 | Tripped @ 2:53:18 AM.
LIQAR_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 6 | 0 | 6 | REES | 8.8504 | 0 | Did not trip.
TGSTP_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 6 | 0 | 6 | REES | 6.6774 | 6.6774 | Tripped @ 2:53:00 AM.
TRI_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 9 | 0 | 9 | REES | 2.7253 | 0 | Did not trip.
AIR_LIQI_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 31 | 0 | 37 | TENASKA | 31.2021 | 31.2021 | Tripped @ 2:54:12 AM.
BCV_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 18 | 0 | 20 | TENASKA | 14.7618 | 0 | Did not trip.
BFM_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 7 | 0 | 14 | TENASKA | 6.6775 | 6.6775 | Tripped @ 2:53:24 AM.
CGDEL_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 15 | 0 | 15 | TENASKA | 14.597 | 14.597 | Tripped @ 2:53:24 AM.
DHIDE_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 1 | 0 | 1 | TENASKA | 1.3611 | 1.3611 | Tripped @ 2:53:24 AM.
DHIDE_LD2 | 2003-05-15 03:00 | 1 | 0 | 1 | TENASKA | 0.9766 | 0 | Did not trip.
DIB_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 110 | 0 | 170 | TENASKA | 120.6244 | 120.6244 | Tripped @ 2:53:24 AM.
FLRTN_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 1 | 0 | 1 | TENASKA | 0.9247 | 0.9247 | Tripped @ 2:53:24 AM.
GSMTH_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 3 | 0 | 4 | TENASKA | 2.5758 | 2.5758 | Tripped @ 2:53:24 AM.
MDFRM_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 19 | 0 | 21 | TENASKA | 19.2938 | 19.2938 | Tripped @ 2:53:24 AM.
MNHNS_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 2 | 0 | 2 | TENASKA | 1.1292 | 1.1292 | Tripped @ 2:53:24 AM.
NCWDN_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 21 | 0 | 24 | TENASKA | 21.128 | 21.128 | Tripped @ 2:53:24 AM.
NCWDN_LD2 | 2003-05-15 03:00 | 2 | 0 | 2 | TENASKA | 2.1607 | 2.1607 | Tripped @ 2:53:24 AM.
SCRS_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 5 | 0 | 6 | TENASKA | 5.4811 | 5.4811 | Tripped @ 2:53:24 AM.
WELCH_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 6 | 0 | 6 | TENASKA | 5.6917 | 5.6917 | Tripped @ 2:53:24 AM.
WKBSN_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 6 | 0 | 6 | TENASKA | 5.2187 | 5.2187 | Tripped @ 2:53:24 AM.
XINGALSD_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 95 | 0 | 185 | TENASKA |  |  | Telemetry not available in PI for this LAAR during event.
Added to PI on June 11, 2003.
DOW_LD3 | 2003-05-15 03:00 | 160 | 0 | 165 | TENASKA | 218.1 | 110 | LAAR MW @ 218.1 initially,
162.1 @ 2:53:00 AM,
108.1 @ 2:53:12 AM,
50.8 @ 3:03:24 AM
SDSES_LD1 | 2003-05-15 03:00 | 160 | 160 | 160 | TXU | 178.8871 | 178.8871 | Tripped @ 2:53:08 AM.
QSE
GARLAND | 2003-05-15 03:00 | 8 | 0 | 10 | GARLAND | 12.1738 | 12.1738
REES | 2003-05-15 03:00 | 21 | 0 | 21 | REES | 6.6774 | 6.6774
TENASKA | 2003-05-15 03:00 | 503 | 0 | 680 | TENASKA | 348.0658 | 348.0658
TXU | 2003-05-15 03:00 | 160 | 160 | 160 | TXU | 178.8871 | 178.8871
ERCOT | 2003-05-15 03:00 | 692 | 160 | 871 | ERCOT | 545.8041 | 545.8041