## Input
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r
|  |  | Brownwood Switch 138 1655 | Evant 138 7068 | Goldthwaite 138 7070 | Lake Creek 138 3410 | Sandow 138 3430 | Sandow Switch 138 13430 | Sandow Switch 138 3430 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Temple Switch 138 3415 | Waco Woodway 138 3591 | Garfield 345 7048 | Sandow Switch 345 3429 | Sandow Switch 345 13429 | Zorn 345 7045 | Temple SS 345 3414 | Tradinghouse 345 3405 | Temple Switch 345 3414 | Tradinghouse 345 3405
|  |  | Goldthwaite 138 7070 | Adamsville 138 7066 | Evant 138 7068 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Elgin 138 3650 | Rogers 138 3675 | Salty 138 3661 | Temple Switch 138 3415 | Rogers 138 3675 | Waco West 138 3436 | Austrop 345 7040 | Austrop 345 7040 | Austrop 345 7040 | Austrop 345 7040 | Lake Creek 345 3409 | Lake Creek 345 3409 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Aa
A | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | [18 empty] | Ab | bar: a to r
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412 | [18 empty] | Ac
Ad
B | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | [18 empty] | Ae | bar: a to r
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412 | [18 empty] | Af
Ag
C | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | [18 empty] | Ah | bar: a to r
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | [18 empty] | Ai
Aj
D | Sandow 3429 | Temple 3414 | [18 empty] | Ak | bar: a to r
| Sandow 3429 | Temple 13429 | [18 empty] | Al
Am
E | Sandow 3429 | Austrop 7040 | [18 empty] | An | bar: a to r
| Sandow 13429 | Austrop 7040 | [18 empty] | Ao
Ap
F | Temple | Killeen | [18 empty] | Aq | bar: a to r
Ar
G | [20 empty] | Ba
Bb
Bc
Bd
Be
Bf
Bg
Bh
Bi
Bj
Bk
Bl
Bm
Bn
Bo
Bp
Bq
Br
Ca
Cb
Cc
Cd
Ce
Cf
Cg
Ch
Ci
Cj
Ck
Cl
Cm
Cn
Co
Cp
Cq
Cr
Da
Db
Dc
Dd
De
Df
Dg
Dh
Di
Dj
Dk
Dl
Dm
Dn
Do
Dp
Dq
Dr
Ea
Eb
Ec
Ed
Ee
Ef
Eg
Eh
Ei
Ej
Ek
El
Em
En
Eo
Ep
Eq
Er
Fa
Fb
Fc
Fd
Fe
Ff
Fg
Fh
Fi
Fj
Fk
Fl
Fm
Fn
Fo
Fp
Fq
Fr
Ga
Gb
Gc
Gd
Ge
Gf
Gg
Gh
Gi
Gj
Gk
Gl
Gm
Gn
Go
Gp
Gq
Gr
Output

## Index
Sheet | Contingency |  | Limiting Element |  | Houston | North | South | West | N to H | N to S | W to N | S to N | N to W
Aa | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Goldthwaite 138 7070 | Brownwood Switch 138 1655 | -0.006368 | 0.019312 | -0.025508 | 0.034037 | 0.02568 | 0.04482 | 0.014725 | -0.04482 | -0.014725
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ab | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Adamsville 138 7066 | Evant 138 7068 | -0.0058296 | 0.016533 | -0.0225 | 0.029414 | 0.022363 | 0.039033 | 0.012881 | -0.039033 | -0.012881
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ac | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Evant 138 7068 | Goldthwaite 138 7070 | -0.0057153 | 0.016558 | -0.022278 | 0.029425 | 0.022273 | 0.038836 | 0.012867 | -0.038836 | -0.012867
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ad | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Lake Creek 138 3410 | -0.0095679 | 0.048809 | -0.056081 | 0.040515 | 0.058377 | 0.10489 | -0.0082935 | -0.10489 | 0.0082935
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ae | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Elgin 138 3650 | Sandow 138 3430 | 0.00039686 | 0.0069289 | -0.010762 | 0.0052074 | 0.006532 | 0.017691 | -0.0017215 | -0.017691 | 0.0017215
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Af | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Rogers 138 3675 | Sandow Switch 138 13430 | 0.0034144 | -0.0096024 | 0.012143 | -0.009118 | -0.013017 | -0.021746 | 0.00048439 | 0.021746 | -0.00048439
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ag | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Salty 138 3661 | Sandow Switch 138 3430 | 0.00099816 | 0.0072509 | -0.010228 | 0.0057786 | 0.0062528 | 0.017478 | -0.0014723 | -0.017478 | 0.0014723
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ah | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Temple Switch 138 3415 | Temple Pecan Creek 138 3420 | -0.001863 | 0.015399 | -0.016461 | 0.012537 | 0.017262 | 0.03186 | -0.002862 | -0.03186 | 0.002862
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ai | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Rogers 138 3675 | Temple Switch 138 3415 | 0.0034144 | -0.0096737 | 0.012052 | -0.009118 | -0.013088 | -0.021726 | 0.00055563 | 0.021726 | -0.00055563
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Aj | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Waco West 138 3436 | Waco Woodway 138 3591 | -0.0062287 | 0.03313 | -0.037217 | 0.027699 | 0.039358 | 0.070347 | -0.0054308 | -0.070347 | 0.0054308
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ak | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Austrop 345 7040 | Garfield 345 7048 | -0.007279 | 0.033131 | -0.067301 | 0.027863 | 0.04041 | 0.10043 | -0.0052686 | -0.10043 | 0.0052686
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Al | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 3429 | -0.021656 | 0.043649 | -0.07259 | 0.038517 | 0.065305 | 0.11624 | -0.0051319 | -0.11624 | 0.0051319
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Am | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 13429 | -0.02149 | 0.043277 | -0.072122 | 0.038385 | 0.064767 | 0.1154 | -0.0048919 | -0.1154 | 0.0048919
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
An | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Austrop 345 7040 | Zorn 345 7045 | -0.0015053 | 0.031413 | -0.067908 | 0.025526 | 0.032918 | 0.099321 | -0.0058862 | -0.099321 | 0.0058862
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ap | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Lake Creek 345 3409 | Tradinghouse 345 3405 | -0.030718 | 0.052259 | -0.032189 | 0.051829 | 0.082978 | 0.084449 | -0.00043059 | -0.084449 | 0.00043059
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Aq | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Temple Switch 345 3414 | -0.015032 | 0.045415 | -0.060218 | 0.039381 | 0.060447 | 0.10563 | -0.0060337 | -0.10563 | 0.0060337
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ba | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Goldthwaite 138 7070 | Brownwood Switch 138 1655 | -0.0054232 | 0.013943 | -0.01933 | 0.029354 | 0.019366 | 0.033273 | 0.015411 | -0.033273 | -0.015411
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bb | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Adamsville 138 7066 | Evant 138 7068 | -0.0049749 | 0.011884 | -0.016963 | 0.025376 | 0.016859 | 0.028847 | 0.013492 | -0.028847 | -0.013492
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bc | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Evant 138 7068 | Goldthwaite 138 7070 | -0.0049012 | 0.011969 | -0.016963 | 0.025382 | 0.01687 | 0.028932 | 0.013414 | -0.028932 | -0.013414
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bd | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Lake Creek 138 3410 | -0.0033722 | 0.019057 | -0.021556 | 0.01531 | 0.022429 | 0.040613 | -0.0037471 | -0.040613 | 0.0037471
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Be | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Elgin 138 3650 | Sandow 138 3430 | -0.00037473 | 0.0092897 | -0.013595 | 0.0072228 | 0.0096644 | 0.022884 | -0.0020668 | -0.022884 | 0.0020668
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bf | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Rogers 138 3675 | Sandow Switch 138 13430 | 0.0034918 | -0.010387 | 0.013028 | -0.0092288 | -0.013879 | -0.023415 | 0.0011584 | 0.023415 | -0.0011584
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bg | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Salty 138 3661 | Sandow Switch 138 3430 | 0.00054579 | 0.0098914 | -0.013161 | 0.0081014 | 0.0093456 | 0.023052 | -0.00179 | -0.023052 | 0.00179
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bh | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Temple Switch 138 3415 | Temple Pecan Creek 138 3420 | -0.0012319 | 0.011466 | -0.011955 | 0.0091436 | 0.012698 | 0.023421 | -0.002322 | -0.023421 | 0.002322
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bi | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Rogers 138 3675 | Temple Switch 138 3415 | -0.0024528 | 0.013895 | -0.01504 | 0.011328 | 0.016348 | 0.028935 | -0.0025669 | -0.028935 | 0.0025669
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bj | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Waco West 138 3436 | Waco Woodway 138 3591 | -0.0024528 | 0.013854 | -0.015007 | 0.011328 | 0.016307 | 0.028861 | -0.0025263 | -0.028861 | 0.0025263
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bk | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Austrop 345 7040 | Garfield 345 7048 | -0.010941 | 0.051931 | -0.089046 | 0.043585 | 0.062872 | 0.14098 | -0.0083466 | -0.14098 | 0.0083466
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bl | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 3429 | -0.027236 | 0.071764 | -0.10546 | 0.062147 | 0.099 | 0.17722 | -0.0096169 | -0.17722 | 0.0096169
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bm | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 13429 | -0.027062 | 0.071174 | -0.10474 | 0.061962 | 0.098236 | 0.17592 | -0.0092121 | -0.17592 | 0.0092121
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bn | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Austrop 345 7040 | Zorn 345 7045 | -0.004154 | 0.044865 | -0.083742 | 0.03693 | 0.049019 | 0.12861 | -0.0079345 | -0.12861 | 0.0079345
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bo | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Lake Creek 345 3409 | Temple SS 345 3414 | -0.028983 | 0.14475 | -0.16913 | 0.12267 | 0.17373 | 0.31388 | -0.022082 | -0.31388 | 0.022082
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Bq | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Temple Switch 345 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
Ca | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Goldthwaite 138 7070 | Brownwood Switch 138 1655 | -0.0058766 | 0.016965 | -0.023232 | 0.032032 | 0.022842 | 0.040198 | 0.015067 | -0.040198 | -0.015067
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cb | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Adamsville 138 7066 | Evant 138 7068 | -0.0055927 | 0.014565 | -0.020406 | 0.027444 | 0.020158 | 0.034971 | 0.012879 | -0.034971 | -0.012879
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cc | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Evant 138 7068 | Goldthwaite 138 7070 | -0.0055407 | 0.014581 | -0.020289 | 0.027456 | 0.020122 | 0.03487 | 0.012875 | -0.03487 | -0.012875
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cd | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Lake Creek 138 3410 | -0.0039518 | 0.022355 | -0.026361 | 0.018003 | 0.026307 | 0.048716 | -0.0043518 | -0.048716 | 0.0043518
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Ce | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Elgin 138 3650 | Sandow 138 3430 | 0.00031999 | 0.0071982 | -0.011091 | 0.0060627 | 0.0068782 | 0.018289 | -0.0011355 | -0.018289 | 0.0011355
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cf | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Rogers 138 3675 | Sandow Switch 138 13430 | 0.0055046 | -0.017779 | 0.021896 | -0.016122 | -0.023284 | -0.039675 | 0.0016569 | 0.039675 | -0.0016569
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cg | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Salty 138 3661 | Sandow Switch 138 3430 | 0.00094383 | 0.0079429 | -0.010526 | 0.0061282 | 0.0069991 | 0.018469 | -0.0018147 | -0.018469 | 0.0018147
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Ch | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Temple Switch 138 3415 | Temple Pecan Creek 138 3420 | -0.014628 | 0.065551 | -0.076394 | 0.055331 | 0.080179 | 0.14194 | -0.01022 | -0.14194 | 0.01022
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Ci | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Rogers 138 3675 | Temple Switch 138 3415 | 0.0055046 | -0.017818 | 0.021859 | -0.016125 | -0.023323 | -0.039677 | 0.0016927 | 0.039677 | -0.0016927
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cj | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Waco West 138 3436 | Waco Woodway 138 3591 | -0.0032375 | 0.018445 | -0.020593 | 0.015251 | 0.021682 | 0.039038 | -0.0031942 | -0.039038 | 0.0031942
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Ck | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Austrop 345 7040 | Garfield 345 7048 | -0.0074733 | 0.037014 | -0.070699 | 0.031018 | 0.044488 | 0.10771 | -0.0059967 | -0.10771 | 0.0059967
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cl | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 3429 | -0.022252 | 0.049654 | -0.078355 | 0.043695 | 0.071907 | 0.12801 | -0.0059592 | -0.12801 | 0.0059592
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cm | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 13429 | -0.022071 | 0.049381 | -0.078138 | 0.043426 | 0.071453 | 0.12752 | -0.0059553 | -0.12752 | 0.0059553
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cn | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Austrop 345 7040 | Zorn 345 7045 | -0.0020268 | 0.034995 | -0.071498 | 0.028714 | 0.037022 | 0.10649 | -0.0062805 | -0.10649 | 0.0062805
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cp | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Lake Creek 345 3409 | Tradinghouse 345 3405 | -0.026527 | 0.031156 | -0.0088484 | 0.033909 | 0.057684 | 0.040005 | 0.0027531 | -0.040005 | -0.0027531
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Cr | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Tradinghouse 345 3405 | -0.015401 | 0.081578 | -0.089559 | 0.069336 | 0.096979 | 0.17114 | -0.012242 | -0.17114 | 0.012242
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
Da | Sandow 3429 | Temple 3414 | Goldthwaite 138 7070 | Brownwood Switch 138 1655 | -0.006025 | 0.016021 | -0.022237 | 0.031308 | 0.022046 | 0.038259 | 0.015287 | -0.038259 | -0.015287
| Sandow 3429 | Temple 13429
Db | Sandow 3429 | Temple 3414 | Adamsville 138 7066 | Evant 138 7068 | -0.0056458 | 0.013713 | -0.019636 | 0.026696 | 0.019359 | 0.033348 | 0.012983 | -0.033348 | -0.012983
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dc | Sandow 3429 | Temple 3414 | Evant 138 7068 | Goldthwaite 138 7070 | -0.0056202 | 0.013754 | -0.019636 | 0.026725 | 0.019375 | 0.03339 | 0.012971 | -0.03339 | -0.012971
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dd | Sandow 3429 | Temple 3414 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Lake Creek 138 3410 | -0.0011352 | 0.0098497 | -0.010895 | 0.0071282 | 0.010985 | 0.020744 | -0.0027215 | -0.020744 | 0.0027215
| Sandow 3429 | Temple 13429
De | Sandow 3429 | Temple 3414 | Elgin 138 3650 | Sandow 138 3430 | 0.0014417 | 0.0043664 | -0.0073429 | 0.0031511 | 0.0029247 | 0.011709 | -0.0012152 | -0.011709 | 0.0012152
| Sandow 3429 | Temple 13429
Df | Sandow 3429 | Temple 3414 | Rogers 138 3675 | Sandow Switch 138 13430 | 0.014044 | -0.043223 | 0.055216 | -0.038411 | -0.057267 | -0.098438 | 0.0048113 | 0.098438 | -0.0048113
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dg | Sandow 3429 | Temple 3414 | Salty 138 3661 | Sandow Switch 138 3430 | 0.0020546 | 0.004876 | -0.0065171 | 0.0032147 | 0.0028215 | 0.011393 | -0.0016614 | -0.011393 | 0.0016614
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dh | Sandow 3429 | Temple 3414 | Temple Switch 138 3415 | Temple Pecan Creek 138 3420 | -0.0062916 | 0.028042 | -0.032795 | 0.023674 | 0.034333 | 0.060837 | -0.0043675 | -0.060837 | 0.0043675
| Sandow 3429 | Temple 13429
Di | Sandow 3429 | Temple 3414 | Rogers 138 3675 | Temple Switch 138 3415 | 0.013983 | -0.043317 | 0.055215 | -0.038416 | -0.057299 | -0.098532 | 0.0049012 | 0.098532 | -0.0049012
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dj | Sandow 3429 | Temple 3414 | Waco West 138 3436 | Waco Woodway 138 3591 | -0.00099684 | 0.0083319 | -0.0081979 | 0.0061556 | 0.0093288 | 0.01653 | -0.0021763 | -0.01653 | 0.0021763
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dk | Sandow 3429 | Temple 3414 | Austrop 345 7040 | Garfield 345 7048 | -4.3862e-05 | 0.018444 | -0.044835 | 0.014093 | 0.018488 | 0.063279 | -0.0043517 | -0.063279 | 0.0043517
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dl | Sandow 3429 | Temple 3414 | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 3429 | -0.036918 | 0.1042 | -0.14588 | 0.090788 | 0.14112 | 0.25008 | -0.013412 | -0.25008 | 0.013412
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dm | Sandow 3429 | Temple 3414 | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 13429 | -0.012568 | 0.025934 | -0.045305 | 0.02209 | 0.038502 | 0.07124 | -0.0038441 | -0.07124 | 0.0038441
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dn | Sandow 3429 | Temple 3414 | Austrop 345 7040 | Zorn 345 7045 | -0.00335 | 0.042696 | -0.080213 | 0.034938 | 0.046046 | 0.12291 | -0.0077581 | -0.12291 | 0.0077581
| Sandow 3429 | Temple 13429
Do | Sandow 3429 | Temple 3414 | Lake Creek 345 3409 | Temple SS 345 3414 | -0.013507 | 0.080543 | -0.095114 | 0.06732 | 0.09405 | 0.17566 | -0.013223 | -0.17566 | 0.013223
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dp | Sandow 3429 | Temple 3414 | Lake Creek 345 3409 | Tradinghouse 345 3405 | -0.029006 | 0.048332 | -0.029309 | 0.048211 | 0.077338 | 0.077641 | -0.00012122 | -0.077641 | 0.00012122
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dq | Sandow 3429 | Temple 3414 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Temple Switch 345 3414 | -0.019456 | 0.065587 | -0.077391 | 0.056839 | 0.085043 | 0.14298 | -0.0087477 | -0.14298 | 0.0087477
| Sandow 3429 | Temple 13429
Dr | Sandow 3429 | Temple 3414 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Tradinghouse 345 3405 | -0.017326 | 0.077757 | -0.08418 | 0.067003 | 0.095083 | 0.16194 | -0.010755 | -0.16194 | 0.010755
| Sandow 3429 | Temple 13429
Ea | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Goldthwaite 138 7070 | Brownwood Switch 138 1655 | -0.0058805 | 0.015603 | -0.021933 | 0.030584 | 0.021483 | 0.037536 | 0.014981 | -0.037536 | -0.014981
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Eb | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Adamsville 138 7066 | Evant 138 7068 | -0.0056202 | 0.013038 | -0.019336 | 0.026382 | 0.018658 | 0.032374 | 0.013344 | -0.032374 | -0.013344
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Ec | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Evant 138 7068 | Goldthwaite 138 7070 | -0.0056143 | 0.013191 | -0.019123 | 0.026447 | 0.018805 | 0.032314 | 0.013256 | -0.032314 | -0.013256
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Ed | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Lake Creek 138 3410 | -0.00057552 | 0.0089607 | -0.0095189 | 0.0064091 | 0.0095362 | 0.01848 | -0.0025515 | -0.01848 | 0.0025515
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Ee | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Elgin 138 3650 | Sandow 138 3430 | -0.0089973 | 0.033257 | -0.048046 | 0.028275 | 0.042254 | 0.081303 | -0.0049821 | -0.081303 | 0.0049821
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Ef | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Rogers 138 3675 | Sandow Switch 138 13430 | 0.0023876 | -0.0072694 | 0.0083363 | -0.0069843 | -0.009657 | -0.015606 | 0.00028511 | 0.015606 | -0.00028511
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Eg | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Salty 138 3661 | Sandow Switch 138 3430 | -0.0081165 | 0.033812 | -0.047197 | 0.028746 | 0.041929 | 0.081009 | -0.0050659 | -0.081009 | 0.0050659
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Eh | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Temple Switch 138 3415 | Temple Pecan Creek 138 3420 | -0.0027824 | 0.016551 | -0.018501 | 0.013532 | 0.019333 | 0.035052 | -0.0030186 | -0.035052 | 0.0030186
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Ei | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Rogers 138 3675 | Temple Switch 138 3415 | -0.0023876 | 0.007316 | -0.0082879 | 0.0069843 | 0.0097035 | 0.015604 | -0.00033166 | -0.015604 | 0.00033166
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Ej | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Waco West 138 3436 | Waco Woodway 138 3591 | -0.00042577 | 0.0074984 | -0.0069789 | 0.0057786 | 0.0079242 | 0.014477 | -0.0017198 | -0.014477 | 0.0017198
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Ek | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Austrop 345 7040 | Garfield 345 7048 | 0.0072762 | 0.0031211 | -0.017471 | 0.0011436 | -0.004155 | 0.020592 | -0.0019775 | -0.020592 | 0.0019775
| Sandow 13429 | Austrop 7040
En | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Austrop 345 7040 | Zorn 345 7045 | 0.0051984 | 0.020203 | -0.046875 | 0.01541 | 0.015005 | 0.067078 | -0.0047934 | -0.067078 | 0.0047934
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Eo | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Lake Creek 345 3409 | Temple SS 345 3414 | -0.0034545 | 0.054945 | -0.056515 | 0.045291 | 0.058399 | 0.11146 | -0.0096539 | -0.11146 | 0.0096539
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Ep | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Lake Creek 345 3409 | Tradinghouse 345 3405 | 0.027631 | -0.035922 | 0.049418 | -0.06095 | -0.063554 | -0.08534 | -0.025027 | 0.08534 | 0.025027
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Eq | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Temple Switch 345 3414 | -0.0097022 | 0.04155 | -0.040477 | 0.035935 | 0.051252 | 0.082027 | -0.0056146 | -0.082027 | 0.0056146
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Er | Sandow 3429 | Austrop 7040 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Tradinghouse 345 3405 | 0.027631 | -0.035922 | 0.049418 | -0.06095 | -0.063554 | -0.08534 | -0.025027 | 0.08534 | 0.025027
| Sandow 13429 | Austrop 7040
Fa | Temple | Killeen | Goldthwaite 138 7070 | Brownwood Switch 138 1655 | -0.0046742 | 0.012661 | -0.017367 | 0.028233 | 0.017335 | 0.030028 | 0.015572 | -0.030028 | -0.015572
Fb | Temple | Killeen | Adamsville 138 7066 | Evant 138 7068 | -0.0044144 | 0.010679 | -0.015591 | 0.024325 | 0.015094 | 0.026271 | 0.013646 | -0.026271 | -0.013646
Fc | Temple | Killeen | Evant 138 7068 | Goldthwaite 138 7070 | -0.0044094 | 0.010783 | -0.015473 | 0.024325 | 0.015193 | 0.026257 | 0.013542 | -0.026257 | -0.013542
Fd | Temple | Killeen | Temple Pecan Creek 138 3420 | Lake Creek 138 3410 | -0.0016458 | 0.012694 | -0.014112 | 0.0093395 | 0.01434 | 0.026806 | -0.0033547 | -0.026806 | 0.0033547
Fe | Temple | Killeen | Elgin 138 3650 | Sandow 138 3430 | -0.00044825 | 0.010065 | -0.014497 | 0.0081282 | 0.010514 | 0.024562 | -0.0019373 | -0.024562 | 0.0019373
Ff | Temple | Killeen | Rogers 138 3675 | Sandow Switch 138 13430 | 0.0040367 | -0.010616 | 0.013481 | -0.010113 | -0.014653 | -0.024097 | 0.00050274 | 0.024097 | -0.00050274
Fg | Temple | Killeen | Salty 138 3661 | Sandow Switch 138 3430 | 0.00053652 | 0.010332 | -0.013551 | 0.008199 | 0.0097954 | 0.023883 | -0.0021329 | -0.023883 | 0.0021329
Fh | Temple | Killeen | Temple Switch 138 3415 | Temple Pecan Creek 138 3420 | -0.0015383 | 0.014193 | -0.014348 | 0.011276 | 0.015731 | 0.028541 | -0.0029166 | -0.028541 | 0.0029166
Fi | Temple | Killeen | Rogers 138 3675 | Temple Switch 138 3415 | 0.0039749 | -0.010653 | 0.013481 | -0.010128 | -0.014627 | -0.024134 | 0.00052439 | 0.024134 | -0.00052439
Fj | Temple | Killeen | Waco West 138 3436 | Waco Woodway 138 3591 | -0.0010953 | 0.0095521 | -0.0097248 | 0.0072058 | 0.010647 | 0.019277 | -0.0023463 | -0.019277 | 0.0023463
Fk | Temple | Killeen | Austrop 345 7040 | Garfield 345 7048 | -0.011828 | 0.056493 | -0.093591 | 0.047378 | 0.068322 | 0.15008 | -0.009115 | -0.15008 | 0.009115
Fl | Temple | Killeen | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 3429 | -0.028547 | 0.078573 | -0.11241 | 0.068219 | 0.10712 | 0.19099 | -0.010355 | -0.19099 | 0.010355
Fm | Temple | Killeen | Austrop 345 7040 | Sandow Switch 345 13429 | -0.028395 | 0.07804 | -0.11164 | 0.06742 | 0.10644 | 0.18968 | -0.01062 | -0.18968 | 0.01062
Fn | Temple | Killeen | Austrop 345 7040 | Zorn 345 7045 | -0.0049024 | 0.048214 | -0.087126 | 0.039913 | 0.053116 | 0.13534 | -0.0083009 | -0.13534 | 0.0083009
Fo | Temple | Killeen | Lake Creek 345 3409 | Temple SS 345 3414 | -0.018299 | 0.092479 | -0.11155 | 0.078433 | 0.11078 | 0.20403 | -0.014046 | -0.20403 | 0.014046
Fp | Temple | Killeen | Lake Creek 345 3409 | Tradinghouse 345 3405 | -0.029261 | 0.049106 | -0.030447 | 0.048881 | 0.078367 | 0.079554 | -0.00022577 | -0.079554 | 0.00022577
Fq | Temple | Killeen | Temple Pecan Creek 345 3412 | Temple Switch 345 3414 | -0.026777 | 0.079121 | -0.098556 | 0.070099 | 0.1059 | 0.17768 | -0.0090222 | -0.17768 | 0.0090222
Fr | Temple | Killeen | Temple Pecan Creek 345 3412 | Tradinghouse 345 3405 | -0.020636 | 0.086933 | -0.09667 | 0.075299 | 0.10757 | 0.1836 | -0.011634 | -0.1836 | 0.011634

## Output
North to South CSC
4 |  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r
|  | Overloaded Element (Where Green Cell = From Direction) | Brownwood Switch 138 1655 | Evant 138 7068 | Goldthwaite 138 7070 | Lake Creek 138 3410 | Sandow 138 3430 | Sandow Switch 138 13430 | Sandow Switch 138 3430 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Temple Switch 138 3415 | Waco Woodway 138 3591 | Garfield 345 7048 | Sandow Switch 345 3429 | Sandow Switch 345 13429 | Zorn 345 7045 | Temple SS 345 3414 | Tradinghouse 345 3405 | Temple Switch 345 3414 | Tradinghouse 345 3405
| Contingency |  | Goldthwaite 138 7070 | Adamsville 138 7066 | Evant 138 7068 | Temple Pecan Creek 138 3420 | Elgin 138 3650 | Rogers 138 3675 | Salty 138 3661 | Temple Switch 138 3415 | Rogers 138 3675 | Waco West 138 3436 | Austrop 345 7040 | Austrop 345 7040 | Austrop 345 7040 | Austrop 345 7040 | Lake Creek 345 3409 | Lake Creek 345 3409 | Temple Pecan Creek 345 3412 | Temple Pecan Creek 345 3412
A | Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414 | 0.04482 | 0.039033 | 0.038836 | 0.10489 | 0.017691 | 0.021746 | 0.017478 | 0.03186 | 0.021726 | 0.070347 | 0.10043 | 0.11624 | 0.1154 | 0.099321 | 0 | 0.084449 | 0.10563 | 0
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
B | Lake Creek 3409 | Tradinghouse 3405 | 0.033273 | 0.028847 | 0.028932 | 0.040613 | 0.022884 | 0.023415 | 0.023052 | 0.023421 | -0.028935 | 0.028861 | 0.14098 | 0.17722 | 0.17592 | 0.12861 | 0.31388 | 0 | 0 | 0
| Tradinghouse 3405 | Temple Pecan Creek 3412
C | Temple Pecan Creek 3412 | Temple Switch 3414 | 0.040198 | 0.034971 | 0.03487 | 0.048716 | 0.018289 | 0.039675 | 0.018469 | 0.14194 | 0.039677 | 0.039038 | 0.10771 | 0.12801 | 0.12752 | 0.10649 | 0 | 0.040005 | 0 | 0.17114
| Lake Creek 3409 | Temple Switch 3414
D | Sandow 3429 | Temple 3414 | 0.038259 | 0.033348 | 0.03339 | 0.020744 | 0.011709 | 0.098438 | 0.011393 | 0.060837 | 0.098532 | 0.01653 | 0.063279 | 0.25008 | 0.07124 | 0.12291 | 0.17566 | 0.077641 | 0.14298 | 0.16194
| Sandow 3429 | Temple 3413
E | Sandow 3429 | Austrop 7040 | 0.037536 | 0.032374 | 0.032314 | 0.01848 | 0.081303 | 0.015606 | 0.081009 | 0.035052 | -0.015604 | 0.014477 | 0.020592 | 0 | 0 | 0.067078 | 0.11146 | -0.08534 | 0.082027 | -0.08534
| Sandow 13429 | Austrop 7040
F | Temple | Killeen | 0.030028 | 0.026271 | 0.026257 | 0.026806 | 0.024562 | 0.024097 | 0.023883 | 0.028541 | 0.024134 | 0.019277 | 0.15008 | 0.19099 | 0.18968 | 0.13534 | 0.20403 | 0.079554 | 0.17768 | 0.1836
Notes:
* These values in the cells above are the Zone to Zone Average Weighted Shift Factors for North to South CSC management for the contingency / overloaded elements shown
** For North to South and South to North CSC management, it appears that 345 kV contingencies are the most likely candidates for causing overloads, so we only examined 345 kV contingencies
*** Waco West to Waco Woodway is not currently a CRE for North to South, but prior studies suggested that perhaps it might be a good candidate so we included it here for discussion purposes
**** Temple - Killeen 345 kV is not currently a contingency being considered for North to South CSC management; however, we wanted to take a look at it to see if it might be in some cases

## Aa
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_2Y | -0.099 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.099 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.089 | 11 | HOUSTON | -88.0397
L_BUCHAN1_1Y | -0.099 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.386 | 14 | NORTH | 370.8069
L_INKSDA1_1Y | -0.09 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.9 | 10 | SOUTH | -354.3188
L_WIRTZ_1G2Y | -0.073 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.314 | 18 | WEST | 167.7664
L_WIRTZ_1G1Y | -0.073 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.072 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -28.728 | 399
L_MARBFA1_2Y | -0.063 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.819 | 13 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARBFA1_1Y | -0.063 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G2Y | -0.044 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.704 | 16 | SOUTH | 13890.6992
L_MARSFO1G3Y | -0.044 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.968 | 22 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G1Y | -0.044 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.968 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.033 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.231 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.033 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.231 | 7 | HOUSTON | -0.006368
SANDH_G2 | -0.032 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.44 | 45 | NORTH | 0.019312
SANDHG5A | -0.032 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.8 | 150 | SOUTH | -0.025508
SANDHG5C | -0.032 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.48 | 140 | WEST | 0.034037
SANDH_G4 | -0.032 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.44 | 45
DECKR_G3 | -0.032 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
SANDH_G3 | -0.032 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.44 | 45 | N to H | 0.02568
DECKR_G5 | -0.032 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.408 | 44 | N to S | 0.04482
DECKR_G1 | -0.032 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -10.24 | 320 | W to N | 0.014725
DECKR_G2 | -0.032 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -12.8 | 400 |  | -0.04482
SANDH_G1 | -0.032 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.44 | 45 |  | -0.014725
DECKR_G6 | -0.032 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -1.408 | 44
DECKR_G4 | -0.032 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.408 | 44
L_SIMGID1_1Y | -0.029 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.857 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.029 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.857 | 133
L_CANYHY8_1Y | -0.029 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.029 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -9.4221 | 324.9
L_BASTEN1_1Y | -0.027 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.969 | 147
L_BASTEN1_2Y | -0.027 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.942 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.027 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -6.129 | 227
L_LOSTPI1_1Y | -0.026 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -4.1262 | 158.7
L_SCHUMA8_1Y | -0.026 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.026 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.026 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.026 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
SANDOW_4G | -0.026 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_LOSTPI1_2Y | -0.026 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -4.1002 | 157.7
L_MCQUEE9_1Y | -0.026 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.026 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -5.954 | 229
L_HAYSEN1_2Y | -0.026 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -5.824 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.026 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.026 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -5.798 | 223
L_LOSTPI1_3Y | -0.026 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -4.5214 | 173.9
L_HAYSEN1_3Y | -0.026 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -5.876 | 226
JTD1 | -0.025 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
JTD2 | -0.025 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_RIONOG1S1Y | -0.025 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -7.325 | 293
L_RIONOG1G2Y | -0.025 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -3.7 | 148
L_RIONOG1G3Y | -0.025 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3.75 | 150
L_RIONOG1G1Y | -0.025 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -3.675 | 147
L_FPPYD21_3Y | -0.024 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
LCPCT3 | -0.024 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.056 | 44
LCPCT4 | -0.024 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.08 | 45
L_GUADGE1_4Y | -0.024 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -3.576 | 149
WBT4 | -0.024 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.624 | 151
L_GUADGE1_6Y | -0.024 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -4.896 | 204
OWS2 | -0.024 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -9.096 | 379
L_GUADGE1_3Y | -0.024 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.504 | 146
L_GUADGE1_5Y | -0.024 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -4.392 | 183
OWS1 | -0.024 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -10.008 | 417
WBT1 | -0.024 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.612 | 25.5
LCPCT1 | -0.024 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.08 | 45
L_GUADGE1_2Y | -0.024 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -3.336 | 139
WBT2 | -0.024 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.92 | 80
L_FPPYD11_1Y | -0.024 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
AVR1_CT2 | -0.024 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -3.48 | 145
L_FPPYD11_2Y | -0.024 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
LCP3 | -0.024 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.392 | 58
LCPCT2 | -0.024 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -1.104 | 46
LCP4 | -0.024 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -2.28 | 95
VHB1 | -0.024 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -4.944 | 206
AVR1_ST1 | -0.024 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.936 | 164
JKS1 | -0.024 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
CUECPL2A | -0.024 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.288 | 12
AVR1_CT1 | -0.024 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3.6 | 150
L_GUADGE1_1Y | -0.024 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -3.624 | 151
VHB2 | -0.024 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -5.28 | 220
VHB3 | -0.024 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -9.528 | 397
WBT3 | -0.024 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.304 | 96
SANMIGUELGEN | -0.023 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
BEEVILLE | -0.021 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.021 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
ICPGN#1 | -0.02 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.98 | 149
SI_RAY9 | -0.02 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.76 | 38
RAYBURNCC10 | -0.02 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.8 | 40
MILHWYS | -0.02 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | -0.02 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1 | 50
CNOPST1 | -0.02 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -3.06 | 153
LGEGN#2 | -0.02 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -3.06 | 153
HECN3 | -0.02 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -3.38 | 169
COSW_2 | -0.02 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.28 | 14
CNOPGT2 | -0.02 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -3.3 | 165
SI_RAY5 | -0.02 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.2 | 10
SI_RAY6 | -0.02 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.38 | 19
MVGN#2 | -0.02 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -4.1 | 205
ICPGN#3 | -0.02 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.54 | 127
SI_RAY10 | -0.02 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.94 | 47
SLURR | -0.02 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
CNOPGT1 | -0.02 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -3.28 | 164
VAL_1 | -0.02 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.5 | 25
COSW_1 | -0.02 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.4 | 20
PEARSALLGEN3 | -0.02 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.124 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.02 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.124 | 6.2
DAV_2 | -0.02 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -6.8 | 340
HECN2 | -0.02 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.96 | 148
HECN1 | -0.02 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.96 | 148
MVGN#1 | -0.02 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -4.2 | 210
DAV_1 | -0.02 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -6.78 | 339
KOCHREF2 | -0.02 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.76 | 38
RAYBURNCC9 | -0.02 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1 | 50
MVGN#3 | -0.02 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -5.14 | 257
FGNTS201 | -0.02 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -3.44 | 172
REYSHR_G | -0.02 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
VAL_2 | -0.02 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.5 | 25
LGEGN#1 | -0.02 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -3.16 | 158
PEARSALLGEN2 | -0.02 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.124 | 6.2
RAYBURNCC7 | -0.02 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.98 | 49
ICPGN#2 | -0.02 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -3 | 150
FGNTS101 | -0.02 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.92 | 146
DUP1V_1 | -0.02 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.46 | 73
LGEGN#3 | -0.02 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.82 | 91
FALFURRI | -0.02 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FGNTS001 | -0.02 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.84 | 142
STARCO_1 | -0.02 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.76 | 38
CEL_B_1 | -0.02 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.58 | 29
RAYBURNGEN1 | -0.019 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LAR | -0.019 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CSDR89 | -0.019 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.741 | 39
ALCOA_G | -0.019 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR7 | -0.019 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.133 | 7
RAYBURNGEN3 | -0.019 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1178 | 6.2
FALCONHYDRO3 | -0.019 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0532 | 2.8
VISTRONG2 | -0.019 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
ZAPATA | -0.019 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
UCAR_1 | -0.019 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.133 | 7
FALCONHYDRO1 | -0.019 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.057 | 3
LAR_2 | -0.019 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.171 | 9
UCAR_2 | -0.019 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.399 | 21
FALCONHYDRO2 | -0.019 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.057 | 3
CIDINDUS | -0.019 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN2 | -0.019 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CSDR56 | -0.019 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.285 | 15
VISTRONG1 | -0.019 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.019 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.019 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.285 | 15
CSDR11 | -0.019 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.741 | 39
LAR_1 | -0.019 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.304 | 16
LAR_3 | -0.019 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.4972 | 78.8
CSDR56 | -0.019 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.741 | 39
FOR_4 | -0.018 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.3428 | 74.6
FOR_8 | -0.018 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.504 | 28
FOR_10 | -0.018 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.314 | 73
FOR_3 | -0.018 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.1844 | 65.8
FOR_5 | -0.018 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.215 | 67.5
FOR_7 | -0.018 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.828 | 46
FOR_2 | -0.018 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.1844 | 65.8
FOR_1 | -0.018 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.0152 | 56.4
FOR_6 | -0.018 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.468 | 26
FOR_9 | -0.018 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.576 | 32
CBE_GT1 | -0.013 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.118 | 86
CBE_GT4 | -0.013 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.118 | 86
STP_GN2___2 | -0.013 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.013 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.118 | 86
CBE_ST34 | -0.013 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.3455 | 103.5
CBE_ST12 | -0.013 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.3455 | 103.5
CBE_GT2 | -0.013 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.118 | 86
STP_GN1___1 | -0.013 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.012 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.8304 | 69.2
DOW64000 | -0.01 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW83000 | -0.01 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
EPLVT1 | -0.01 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
DOW62000 | -0.01 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW39100 | -0.01 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW82000 | -0.01 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW17000 | -0.01 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW63000 | -0.01 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW65000 | -0.01 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW38300 | -0.01 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW42000 | -0.01 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | -0.01 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38100 | -0.01 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.01 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 10
DOW38200 | -0.01 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW49000 | -0.01 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW41000 | -0.01 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW67000 | -0.01 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW61000 | -0.01 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW66000 | -0.01 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.01 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.72 | 72
DOW81000 | -0.01 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW84000 | -0.01 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
TNSCLP4___8 | -0.009 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.035 | 115
TNSCLP1___8 | -0.009 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.044 | 116
TNSCLP2___8 | -0.009 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.053 | 117
TNSCLP3___8 | -0.009 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.999 | 111
ELPS | -0.009 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.054 | 6
WAPGT21_GT1 | -0.008 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN4_4 | -0.008 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -4.352 | 544
MNS_GT | -0.008 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3688 | 46.1
WAP_GN6_6 | -0.008 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
AK_GT1__8040 | -0.008 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.272 | 34
BVE_GT1_GT1 | -0.008 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.376 | 172
BVE_GT2_5035 | -0.008 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.36 | 170
BVE_ST1_GN1 | -0.008 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.968 | 246
WAP_GN1_1 | -0.008 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.996 | 124.5
WAP_GN2_2 | -0.008 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.9776 | 122.2
WAP_GN3_3 | -0.008 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.808 | 226
WAP_GN5_5 | -0.008 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.008 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.008 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNSLCGN1__8 | -0.007 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.21 | 30
TNTXCTY4CG8 | -0.007 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.721 | 103
TNBPAMCG4_8 | -0.007 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.672 | 96
TNTXCTY1CG8 | -0.007 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.735 | 105
TNBP_CGN1_8 | -0.007 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.42 | 60
TNBP_CGN2_8 | -0.007 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.462 | 66
TNBP_CGN3_8 | -0.007 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.371 | 53
TNBPAMCG1_8 | -0.007 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.085 | 155
TNBPAMCG2_8 | -0.007 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.05 | 150
TNBPAMCG3_8 | -0.007 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.064 | 152
TNBP_CGN4_8 | -0.007 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.28 | 40
TNTXCTY2CG8 | -0.007 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.714 | 102
TNTXCTY3CG8 | -0.007 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.595 | 85
TNDOWCGNSG8 | -0.007 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.224 | 32
TNDOWCGNGG8 | -0.007 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.21 | 30
PHR_GN2_2 | -0.007 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
SHELLG3_3020 | -0.006 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.234 | 39
BYU_GT4_8065 | -0.006 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
SOL_GT1 | -0.006 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0972 | 16.2
LPE_GT4_8085 | -0.006 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.246 | 41
BYU_GT1_8075 | -0.006 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
LPE_GT2_8075 | -0.006 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 42
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
SRB_GN2_2 | -0.006 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.044 | 174
PSG_GT2_8040 | -0.006 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.984 | 164
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PR_GT1__9040 | -0.006 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.21 | 35
EXN_14GT | -0.006 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.84 | 140
APD_GT1_8005 | -0.006 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.84 | 140
LPE_GT1_8070 | -0.006 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 42
LPE_GT3_8080 | -0.006 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.246 | 41
EXN945GT | -0.006 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
BYU_GT2_8055 | -0.006 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.372 | 62
BYU_GT3_8060 | -0.006 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.402 | 67
CAL_GT1_8045 | -0.006 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.912 | 152
CAL_ST1_8000 | -0.006 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.39 | 65
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
CHE_GT1_8015 | -0.006 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.038 | 173
EXN_15GT | -0.006 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.198 | 33
DIB_GT1_8080 | -0.006 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.384 | 64
DIB_GT2_8075 | -0.006 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.39 | 65
DIB_GT3_8090 | -0.006 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.4632 | 77.2
DPEC_GT25025 | -0.006 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.936 | 156
DPEC_GT35010 | -0.006 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.96 | 160
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.282 | 47
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
DPEC_ST55065 | -0.006 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.692 | 282
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
PSG_GN2_8050 | -0.006 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.068 | 178
PSG_GT3_8060 | -0.006 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.984 | 164
SHELLG1_3015 | -0.006 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.426 | 71
SHELLG2 | -0.006 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.432 | 72
SHELLG3_3020 | -0.006 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.18 | 30
SJS_GT1_GT1 | -0.006 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
SJS_GT2_GT2 | -0.006 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
SRB_GN1_1 | -0.006 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.056 | 176
SRB_GN3_3 | -0.006 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.32 | 220
SRB_GN4_4 | -0.006 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.356 | 226
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN941GT | -0.006 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
EXN_16GT | -0.006 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.192 | 32
EXN_17GT | -0.006 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.186 | 31
EXN938GT | -0.006 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.258 | 43
EXN942GT | -0.006 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.12 | 20
EXN943GT | -0.006 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
EXN944GT | -0.006 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.198 | 33
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
EXN_GT | -0.006 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.486 | 81
DPEC_GT45070 | -0.006 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.948 | 158
DPEC_GT15040 | -0.006 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.972 | 162
DIB_ST1_8085 | -0.006 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.414 | 69
CHE_GN4_8025 | -0.006 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.852 | 142
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
AMISTADHDRO1 | -0.004 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.066 | 16.5
HAMILTON | -0.004 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
AMISTADHDRO2 | -0.004 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.052 | 13
DANSBY2 | 0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.046 | 46
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.081 | 81
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.002 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.76 | 380
TAMUGEN1 | 0.002 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.064 | 32
FTR_GT1_5105 | 0.002 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.312 | 156
FTR_GT3_5085 | 0.002 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.316 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.002 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.318 | 159
GIBN_CREK_G1 | 0.003 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
LAKE_CRK1_G | 0.008 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.2832 | 35.4
LAKE_CRK2_G | 0.008 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 1.816 | 227
TNTNPONE_18 | 0.008 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TNTNPONE_28 | 0.008 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
LEG_2___2 | 0.01 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.01 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
THOUSE_1G | 0.013 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 7.319 | 563
THOUSE_2G | 0.013 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 10.465 | 805
BOSQUESW501 | 0.013 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.963 | 151
BOSQUESW502 | 0.013 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.937 | 149
BOSQUESW803 | 0.014 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 2.016 | 144
BOSQUESW804 | 0.014 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 1.162 | 83
BBRN_1G | 0.015 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_5G | 0.015 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.355 | 157
BBRN_2G | 0.015 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
CALFREST_1G | 0.015 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 2.28 | 152
CALFREST_2G | 0.015 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.325 | 155
CALFREST_3G | 0.015 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.61 | 174
CALFREST_4G | 0.015 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.34 | 156
CALFREST_6G | 0.015 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.64 | 176
WHITNYDM02 | 0.016 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.24 | 15
WHITNYDM01 | 0.016 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.24 | 15
CHAMPION_1G | 0.017 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.017 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 8.228 | 484
STRYKER_1G | 0.017 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.3885 | 140.5
TRINIDAD_6G | 0.017 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.842 | 226
MARTLAKE_1G | 0.018 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.018 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.018 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TGATEWAY_1G | 0.018 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.682 | 149
TGATEWAY_2G | 0.018 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 2.304 | 128
TGATEWAY_3G | 0.018 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.628 | 146
TGATEWAY_4G | 0.018 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 7.182 | 399
ENNSTRAC_1G | 0.019 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.724 | 196
ENNSTRAC_2G | 0.019 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 2.204 | 116
FPLEFR1A_G | 0.019 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.23 | 170
FPLEFR1B_G | 0.019 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.983 | 157
FPLEFR1C_G | 0.019 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 3.021 | 159
FPLEFR1S_G | 0.019 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 7.866 | 414
FPLEFR2B_G | 0.019 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 3.04 | 160
FPLEFR2S_G | 0.019 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 7.828 | 412
FPLEFR2C_G | 0.019 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 3.078 | 162
FPLEFR2A_G | 0.019 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.23 | 170
PEC_1G | 0.02 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.6 | 80
PEC_2G | 0.02 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.68 | 84
MTCK8_G | 0.02 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 9.54 | 477
MTCK2_G | 0.02 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.02 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
LKHB1_G | 0.02 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
LKHB2_G | 0.02 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 10.28 | 514
STEAM2 | 0.02 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.52 | 26
MOSES_3G | 0.02 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MTCK6_G | 0.02 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.02 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.3 | 215
STEAM1 | 0.02 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.02 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G2 | 0.02 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.734 | 86.7
KMICHICT1_G | 0.02 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.84 | 142
KMICHICT2_G | 0.02 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.88 | 144
KMICHIST3_G | 0.02 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 6.2 | 310
KMICHICT4_G | 0.02 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.72 | 136
KMICHIST6_G | 0.02 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 6.06 | 303
DCEAST | 0.02 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 8.006 | 400.3
STEAM3 | 0.02 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.82 | 41
PEC_3G | 0.02 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.82 | 91
LAMARPWR_1G | 0.02 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 3.08 | 154
LAMARPWR_2G | 0.02 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 3.1 | 155
LAMARPWR_3G | 0.02 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.98 | 199
LAMARPWR_5G | 0.02 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 3.26 | 163
OLINGER_G1 | 0.02 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.262 | 63.1
LAMARPWR_6G | 0.02 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.98 | 199
VALLEY_3G | 0.02 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.724 | 186.2
MOSES_2G | 0.02 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.02 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
KMICHICT5_G | 0.02 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.76 | 138
OLINGER_G4 | 0.02 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.182 | 59.1
MDLTHELP_5G | 0.02 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 4.5 | 225
MDLTHELP_6G | 0.02 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 4.58 | 229
MDLTHELP_2G | 0.02 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.3 | 215
LAMARPWR_4G | 0.02 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 3.28 | 164
NEWMAN_G5 | 0.02 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.02 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.366 | 118.3
COLLIN_1G | 0.021 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
VALLEY_2G | 0.021 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 11.067 | 527
NTHLK2_G | 0.021 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.021 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
DENISNDM | 0.021 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.84 | 40
VALLLEY_1G | 0.021 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.94 | 140
NTHLK3_G | 0.021 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 5.1954 | 247.4
DENISNDM | 0.021 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.84 | 40
MDLTHELP_4G | 0.021 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 4.494 | 214
MDLTHELP_3G | 0.021 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.515 | 215
HANDLEY_3G | 0.023 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 8.1282 | 353.4
HANDLEY_1G | 0.023 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.023 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.023 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.196 | 52
HANDLEY_2G | 0.023 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.023 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.104 | 48
HANDLEY_4G | 0.023 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 5.0025 | 217.5
EAGLEMNT_2G | 0.024 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.024 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 4.032 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.024 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.024 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 2.16 | 90
EAGLEMNT_1G | 0.024 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
JCKCNTY801 | 0.026 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 7.488 | 288
JCKCNTY803 | 0.026 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.822 | 147
JCKCNTY802 | 0.026 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.822 | 147
DECRDOVA_5G | 0.027 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.755 | 65
DECRDOVA_4G | 0.027 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.755 | 65
WCPWRCO_1G | 0.027 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 5.508 | 204
WCPWRCO_2G | 0.027 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 5.508 | 204
WCPWRCO_3G | 0.027 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 6.534 | 242
DECRDOVA_3G | 0.027 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.755 | 65
DECRDOVA_2G | 0.027 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.755 | 65
DECRDOVA_1G | 0.027 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 21.033 | 779
NTHTEXAS01 | 0.028 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.14 | 5
NTHTEXAS02 | 0.028 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.14 | 5
WLFHOLW_1G | 0.028 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 6.048 | 216
WLFHOLW_3G | 0.028 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 7.504 | 268
WLFHOLW_2G | 0.028 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 6.132 | 219
NTHTEXAS03 | 0.028 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.42 | 15
COMCHEPK_1G | 0.029 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_2G | 0.029 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
GRHAMSES_2G | 0.029 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 10.701 | 369
FRNDDRCS | 0.03 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.03 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.36 | 12
BARTNWND_1G | 0.03 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.36 | 12
MRSSHPRD01 | 0.03 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.36 | 12
WFCOGEN_2G | 0.03 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.36 | 12
WFCOGEN_2G | 0.03 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.36 | 12
WFCOGEN_1G | 0.03 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.36 | 12
WFCOGEN_1G | 0.03 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.36 | 12
GRHAMSES_1G | 0.031 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 7.502 | 242
RWMILLER02 | 0.032 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.808 | 119
RWMILLER03 | 0.032 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.992 | 156
OKLAUN1G | 0.032 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
RWMILLER05 | 0.032 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.232 | 101
RWMILLER01 | 0.032 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.4 | 75
RWMILLER04 | 0.032 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.264 | 102
OKLA7A | 0.032 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.6 | 50
DSKY2 | 0.033 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3795 | 11.5
DSKY1 | 0.033 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.4158 | 12.6
KM NEP | 0.033 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
SWETWATR_1G | 0.033 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.99 | 30
SWETWATR_4G | 0.033 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.013 | 61
SWETWATR_2G | 0.033 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.376 | 72
RIO_DRCS | 0.033 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.033 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
ORNNWP1 | 0.033 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.396 | 12
SWMESA | 0.033 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3696 | 11.2
SWETWATR_3G | 0.033 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.244 | 68
WDWDU1 | 0.033 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.396 | 12
KM SWP | 0.033 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
KM SEP | 0.033 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.198 | 6
TNWDWRDU2_8 | 0.033 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.396 | 12
PBCTBGE_2G | 0.034 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.21 | 65
PBCTCGE_3G | 0.034 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.108 | 62
WILDHRS11A | 0.034 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.4284 | 12.6
PBCTEGE_5G | 0.034 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.21 | 65
MESQUITW_1G | 0.034 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.36 | 40
PBCTAGE_1G | 0.034 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.176 | 64
ROSCOEWI_5 | 0.034 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.4284 | 12.6
PBCTDGE_4G | 0.034 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.21 | 65
ROSCOEW_5 | 0.034 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.7106 | 20.9
L_DELAWA1_1Y | 0.034 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.153 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.034 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1768 | 5.2
MESQUITW_2G | 0.034 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.8024 | 23.6
PB5GEN_6G | 0.034 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.91 | 115
PB6GEN_7G | 0.034 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 17.51 | 515
MRGNBG_2G | 0.035 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.485 | 71
CIELOGEN_1G | 0.035 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3465 | 9.9
L_SWEETW1_1N | 0.035 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.5635 | 16.1
BSP_1 | 0.035 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
WHRLWIND1A | 0.035 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.21 | 6
TIEHVCG_1G | 0.035 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 5.075 | 145
MRGNDG_4G | 0.035 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.45 | 70
CALENG1G_1G | 0.035 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.555 | 73
NAV4CT | 0.035 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.8 | 80
LONGSHORT_5 | 0.035 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.525 | 15
NAV2CT | 0.035 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.8 | 80
RDCNYNG1 | 0.035 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.294 | 8.4
MRGNEG_5G | 0.035 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.38 | 68
TIEHVCG_3G | 0.035 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.62 | 132
NAV3ST | 0.035 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.025 | 115
TIEHVCG_2G | 0.035 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.62 | 132
NAV1CT | 0.035 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.8 | 80
KINDERMG_1G | 0.035 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
STANTONW_8 | 0.035 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3535 | 10.1
L_SWEETW1_2N | 0.035 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.7105 | 20.3
L_SWEETW1_4N | 0.035 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.5495 | 15.7
OCOTILLO_1G | 0.035 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.203 | 5.8
MRGNCG_3G | 0.035 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.45 | 70
L_BITTCR1_1N | 0.035 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.196 | 5.6
MCDDONAL_8 | 0.035 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.749 | 21.4
KINDERMG_2G | 0.035 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
NAV5CT | 0.035 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.8 | 80
TIEHVSG_1G | 0.035 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 7.385 | 211
MRGNFG_6G | 0.035 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.31 | 66
SCURRYCW_1G | 0.035 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4935 | 14.1
CALENG3G_3G | 0.035 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.415 | 69
KINDERMG_3G | 0.035 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SNYDERW1A | 0.035 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2205 | 6.3
L_SWEETW1_3N | 0.035 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.623 | 17.8
CALENG2G_2G | 0.035 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.59 | 74
TIEHVCG_4G | 0.035 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 5.215 | 149
MRGNAG_1G | 0.035 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.415 | 69
MORGAN5G_5G | 0.035 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.795 | 137
AIRTRICITY_8 | 0.035 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.63 | 18
CIELOGEN_2G | 0.035 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2135 | 6.1
TIEHVSG_2G | 0.035 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 7.385 | 211
NAV6ST | 0.035 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.025 | 115
L_GASCCR1_1N | 0.036 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.54 | 15
NWPWRG1_1G | 0.036 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1224 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.036 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0252 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.036 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.81 | 22.5
AEPWIND_8 | 0.036 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5472 | 15.2
L_DIVIDE1_1N | 0.037 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.9805 | 26.5
BUFGGEN | 0.038 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.684 | 18
HORSH3 | 0.038 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.2768 | 33.6
LOUIS1A | 0.038 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.969 | 25.5
HORSH2 | 0.038 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.0488 | 27.6
HORSH4 | 0.038 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.6536 | 17.2
CIRELLO | 0.038 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.33 | 35
HORSH1 | 0.038 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.2654 | 33.3
CALHN_G1 | 0.04 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.684 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.042 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.252 | 6

## Ab
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_1Y | -0.086 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.204 | 14
L_BUCHAN1_2Y | -0.086 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | -80.5963
L_BUCHAN1_3Y | -0.086 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.946 | 11 | NORTH | 317.451
L_INKSDA1_1Y | -0.079 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.79 | 10 | SOUTH | -312.5396
L_WIRTZ_1G1Y | -0.064 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 | WEST | 144.9801
L_WIRTZ_1G2Y | -0.064 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.152 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.062 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -24.738 | 399
L_MARBFA1_1Y | -0.055 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARBFA1_2Y | -0.055 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.715 | 13 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G2Y | -0.039 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.624 | 16 | SOUTH | 13890.6992
L_MARSFO1G3Y | -0.039 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.858 | 22 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G1Y | -0.039 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.858 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7 | HOUSTON | -0.0058296
SANDH_G4 | -0.028 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 | NORTH | 0.016533
SANDHG5C | -0.028 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.92 | 140 | SOUTH | -0.0225
SANDH_G2 | -0.028 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 | WEST | 0.029414
DECKR_G3 | -0.028 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
SANDHG5A | -0.028 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.2 | 150
DECKR_G1 | -0.028 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8.96 | 320 | N to H | 0.022363
DECKR_G2 | -0.028 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -11.2 | 400 | N to S | 0.039033
DECKR_G6 | -0.028 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -1.232 | 44 | W to N | 0.012881
DECKR_G4 | -0.028 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.232 | 44 |  | -0.039033
SANDH_G1 | -0.028 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 |  | -0.012881
SANDH_G3 | -0.028 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45
DECKR_G5 | -0.028 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.232 | 44
L_CANYHY8_1Y | -0.026 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_1Y | -0.025 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.325 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.025 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.325 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.025 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -8.1225 | 324.9
L_BASTEN1_1Y | -0.024 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.528 | 147
L_BASTEN1_2Y | -0.024 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.504 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.024 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -5.448 | 227
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | -0.023 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.6271 | 157.7
L_SCHUMA8_1Y | -0.023 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
SANDOW_4G | -0.023 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_HAYSEN1_4Y | -0.023 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -5.267 | 229
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.023 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -5.129 | 223
L_LOSTPI1_1Y | -0.023 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.6501 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.023 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.9997 | 173.9
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.023 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -5.152 | 224
L_HAYSEN1_3Y | -0.023 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -5.198 | 226
L_GUADGE1_6Y | -0.022 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -4.488 | 204
AVR1_ST1 | -0.022 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.608 | 164
L_GUADGE1_5Y | -0.022 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -4.026 | 183
L_GUADGE1_3Y | -0.022 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.212 | 146
L_RIONOG1G1Y | -0.022 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -3.234 | 147
WBT2 | -0.022 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.76 | 80
WBT3 | -0.022 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.112 | 96
JTD1 | -0.022 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_RIONOG1S1Y | -0.022 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -6.446 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.022 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3.3 | 150
WBT1 | -0.022 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.561 | 25.5
WBT4 | -0.022 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.322 | 151
AVR1_CT2 | -0.022 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -3.19 | 145
L_RIONOG1G2Y | -0.022 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -3.256 | 148
JTD2 | -0.022 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_4Y | -0.022 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -3.278 | 149
L_GUADGE1_1Y | -0.022 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -3.322 | 151
AVR1_CT1 | -0.022 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3.3 | 150
L_GUADGE1_2Y | -0.022 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -3.058 | 139
LCPCT2 | -0.021 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.966 | 46
LCPCT1 | -0.021 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
LCPCT4 | -0.021 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
L_FPPYD11_1Y | -0.021 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
CUECPL2A | -0.021 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.252 | 12
L_FPPYD21_3Y | -0.021 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
LCPCT3 | -0.021 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.924 | 44
JKS1 | -0.021 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP3 | -0.021 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.218 | 58
LCP4 | -0.021 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.995 | 95
OWS2 | -0.021 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.959 | 379
VHB3 | -0.021 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -8.337 | 397
OWS1 | -0.021 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -8.757 | 417
L_FPPYD11_2Y | -0.021 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
VHB1 | -0.021 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -4.326 | 206
VHB2 | -0.021 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.62 | 220
SANMIGUELGEN | -0.02 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
MVGN#2 | -0.018 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.69 | 205
CEL_B_1 | -0.018 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.522 | 29
VAL_2 | -0.018 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.45 | 25
HECN2 | -0.018 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.664 | 148
MVGN#3 | -0.018 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.626 | 257
SI_RAY10 | -0.018 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.846 | 47
CLO_1 | -0.018 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
KOCHREF2 | -0.018 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.684 | 38
COSW_1 | -0.018 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.36 | 20
PEARSALLGEN3 | -0.018 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
STARCO_1 | -0.018 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.684 | 38
VAL_1 | -0.018 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.45 | 25
SI_RAY5 | -0.018 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.18 | 10
BEEVILLE | -0.018 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN1 | -0.018 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
SI_RAY9 | -0.018 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.684 | 38
MVGN#1 | -0.018 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.78 | 210
PEARSALLGEN2 | -0.018 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
CNOPGT2 | -0.018 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.97 | 165
DAV_2 | -0.018 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -6.12 | 340
COSW_2 | -0.018 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.252 | 14
CNOPST1 | -0.018 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.754 | 153
HECN1 | -0.018 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.664 | 148
MILHWYS | -0.018 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
HECN3 | -0.018 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -3.042 | 169
SI_RAY6 | -0.018 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.342 | 19
CNOPGT1 | -0.018 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.952 | 164
DAV_1 | -0.018 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -6.102 | 339
ICPGN#1 | -0.017 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.533 | 149
FALFURRI | -0.017 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
LGEGN#2 | -0.017 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
VISTRONG2 | -0.017 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.017 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.159 | 127
CSDR11 | -0.017 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.663 | 39
RAYBURNGEN3 | -0.017 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1054 | 6.2
ZAPATA | -0.017 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.017 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
RAYBURNCC7 | -0.017 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.833 | 49
REYSHR_G | -0.017 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
SLURR | -0.017 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FALCONHYDRO3 | -0.017 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0476 | 2.8
DUP1V_1 | -0.017 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.241 | 73
UCAR_2 | -0.017 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.357 | 21
AIRCO_G | -0.017 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.663 | 39
FGNTS101 | -0.017 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.482 | 146
RAYBURNGEN2 | -0.017 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.017 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.686 | 158
FGNTS201 | -0.017 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.924 | 172
FGNTS001 | -0.017 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.414 | 142
ICPGN#2 | -0.017 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.55 | 150
RAYBURNCC9 | -0.017 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
FALCONHYDRO2 | -0.017 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
CSDR7 | -0.017 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.119 | 7
UCAR_1 | -0.017 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.119 | 7
LGEGN#3 | -0.017 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.547 | 91
RAYBURNCC8 | -0.017 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
VISTRONG1 | -0.017 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.663 | 39
RAYBURNGEN1 | -0.017 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.255 | 15
RAYBURNCC10 | -0.017 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.68 | 40
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.255 | 15
FOR_10 | -0.016 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.168 | 73
LAR | -0.016 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
ALCOA_G | -0.016 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_9 | -0.016 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.512 | 32
FOR_7 | -0.016 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.736 | 46
LAR_1 | -0.016 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.256 | 16
LAR_2 | -0.016 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.144 | 9
FOR_3 | -0.016 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
FOR_5 | -0.016 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.08 | 67.5
CIDINDUS | -0.016 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_3 | -0.016 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.2608 | 78.8
FOR_4 | -0.016 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.1936 | 74.6
FOR_8 | -0.016 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.448 | 28
FOR_1 | -0.016 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.9024 | 56.4
FOR_2 | -0.016 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
FOR_6 | -0.016 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.416 | 26
STP_GN1___1 | -0.012 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.012 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT1 | -0.011 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_ST34 | -0.011 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.1385 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.011 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.7612 | 69.2
CBE_GT2 | -0.011 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_GT3 | -0.011 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_GT4 | -0.011 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_ST12 | -0.011 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.1385 | 103.5
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
TNSCLP4___8 | -0.009 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.035 | 115
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
TNSCLP3___8 | -0.009 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.999 | 111
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
TNSCLP2___8 | -0.009 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.053 | 117
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.648 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.09 | 10
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
EPLVT1 | -0.009 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
TNSCLP1___8 | -0.009 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.044 | 116
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
ELPS | -0.008 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.048 | 6
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
DPEC_GT15040 | -0.006 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.972 | 162
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
DPEC_GT45070 | -0.006 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.948 | 158
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
BYU_GT3_8060 | -0.006 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.402 | 67
DPEC_ST55065 | -0.006 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.692 | 282
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
DPEC_GT35010 | -0.006 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.96 | 160
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
BYU_GT1_8075 | -0.006 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
BYU_GT2_8055 | -0.006 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.372 | 62
BYU_GT4_8065 | -0.006 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.282 | 47
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
DPEC_GT25025 | -0.006 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.936 | 156
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
AMISTADHDRO1 | -0.004 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.066 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.004 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.052 | 13
HAMILTON | -0.004 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.38 | 380
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.159 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.002 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
LAKE_CRK1_G | 0.006 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.2124 | 35.4
LAKE_CRK2_G | 0.006 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 1.362 | 227
TNTNPONE_18 | 0.007 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TNTNPONE_28 | 0.007 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
LEG_2___2 | 0.009 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.009 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
BOSQUESW501 | 0.011 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.661 | 151
THOUSE_1G | 0.011 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 6.193 | 563
BOSQUESW502 | 0.011 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.639 | 149
THOUSE_2G | 0.011 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 8.855 | 805
BOSQUESW803 | 0.012 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 1.728 | 144
BOSQUESW804 | 0.012 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 0.996 | 83
BBRN_1G | 0.013 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_1G | 0.013 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.976 | 152
CALFREST_2G | 0.013 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.015 | 155
CALFREST_3G | 0.013 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.262 | 174
CALFREST_6G | 0.013 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.288 | 176
CALFREST_4G | 0.013 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.028 | 156
CALFREST_5G | 0.013 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.041 | 157
BBRN_2G | 0.013 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
WHITNYDM02 | 0.014 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
WHITNYDM01 | 0.014 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
CHAMPION_1G | 0.015 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.015 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.39 | 226
STRYKER_2G | 0.015 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 7.26 | 484
TGATEWAY_4G | 0.015 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.985 | 399
MARTLAKE_3G | 0.015 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TGATEWAY_2G | 0.015 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.92 | 128
MARTLAKE_1G | 0.015 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
STRYKER_1G | 0.015 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.1075 | 140.5
TGATEWAY_1G | 0.015 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.235 | 149
TGATEWAY_3G | 0.015 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.19 | 146
MARTLAKE_2G | 0.015 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
ENNSTRAC_2G | 0.016 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.856 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.016 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.136 | 196
PEC_1G | 0.017 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.36 | 80
FPLEFR2C_G | 0.017 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.754 | 162
KMICHICT1_G | 0.017 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.414 | 142
MTCK8_G | 0.017 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 8.109 | 477
STEAM3 | 0.017 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.697 | 41
STEAM2 | 0.017 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.442 | 26
OLINGER_G1 | 0.017 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.0727 | 63.1
FPLEFR2A_G | 0.017 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.89 | 170
KMICHIST3_G | 0.017 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 5.27 | 310
FPLEFR1S_G | 0.017 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 7.038 | 414
MOSES_2G | 0.017 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.017 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
LAMARPWR_2G | 0.017 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.635 | 155
MOSES_3G | 0.017 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
LAMARPWR_1G | 0.017 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.618 | 154
OLINGER_G2 | 0.017 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.4739 | 86.7
LAMARPWR_6G | 0.017 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.383 | 199
STEAM1 | 0.017 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
FPLEFR1A_G | 0.017 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.89 | 170
PEC_2G | 0.017 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.428 | 84
MTCK6_G | 0.017 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
VALLEY_3G | 0.017 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.1654 | 186.2
OLINGER_G4 | 0.017 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.0047 | 59.1
PEC_3G | 0.017 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.547 | 91
MTCK7_G | 0.017 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR2B_G | 0.017 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.72 | 160
DCEAST | 0.017 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.8051 | 400.3
KMICHICT5_G | 0.017 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.346 | 138
NEWMAN_G5 | 0.017 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
LAMARPWR_5G | 0.017 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.771 | 163
LKHB1_G | 0.017 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_3G | 0.017 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.383 | 199
MDLTHELP_1G | 0.017 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.655 | 215
MDLTHELP_5G | 0.017 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.825 | 225
LKHB2_G | 0.017 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 8.738 | 514
MTCK3_G | 0.017 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
FPLEFR1C_G | 0.017 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.703 | 159
FPLEFR2S_G | 0.017 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 7.004 | 412
OLINGER_G3 | 0.017 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.0111 | 118.3
KMICHICT4_G | 0.017 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.312 | 136
MDLTHELP_2G | 0.017 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.655 | 215
LAMARPWR_4G | 0.017 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.788 | 164
MDLTHELP_6G | 0.017 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.893 | 229
KMICHIST6_G | 0.017 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 5.151 | 303
KMICHICT2_G | 0.017 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.448 | 144
MTCK2_G | 0.017 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
FPLEFR1B_G | 0.017 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.669 | 157
MDLTHELP_3G | 0.018 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.87 | 215
NTHLK3_G | 0.018 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.4532 | 247.4
VALLEY_2G | 0.018 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 9.486 | 527
COLLIN_1G | 0.018 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
NTHLK1_G | 0.018 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.018 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.852 | 214
VALLLEY_1G | 0.018 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.52 | 140
NTHLK2_G | 0.018 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.019 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.019 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.7146 | 353.4
HANDLEY_4G | 0.019 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 4.1325 | 217.5
HANDLEY_2G | 0.02 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.02 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.02 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.96 | 48
SPENCER_G5 | 0.02 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.04 | 52
JNSNCNTY802 | 0.021 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.89 | 90
JNSNCNTY802 | 0.021 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.528 | 168
EAGLEMNT_2G | 0.021 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.021 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.021 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
WCPWRCO_1G | 0.023 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.692 | 204
DECRDOVA_3G | 0.023 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
DECRDOVA_5G | 0.023 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
WCPWRCO_3G | 0.023 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 5.566 | 242
JCKCNTY801 | 0.023 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.624 | 288
DECRDOVA_4G | 0.023 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
DECRDOVA_2G | 0.023 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
JCKCNTY802 | 0.023 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.381 | 147
DECRDOVA_1G | 0.023 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 17.917 | 779
WCPWRCO_2G | 0.023 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.692 | 204
JCKCNTY803 | 0.023 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.381 | 147
NTHTEXAS01 | 0.024 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.12 | 5
WLFHOLW_1G | 0.024 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 5.184 | 216
NTHTEXAS02 | 0.024 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.12 | 5
COMCHEPK_1G | 0.024 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_2G | 0.024 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 5.256 | 219
WLFHOLW_3G | 0.024 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 6.432 | 268
NTHTEXAS03 | 0.024 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.36 | 15
COMCHEPK_2G | 0.024 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
WFCOGEN_2G | 0.025 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.3 | 12
WFCOGEN_1G | 0.025 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
WFCOGEN_1G | 0.025 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
GRHAMSES_2G | 0.025 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 9.225 | 369
WFCOGEN_2G | 0.025 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
BARTNWND_1G | 0.026 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.312 | 12
FRNDDRCS | 0.026 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.026 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.312 | 12
MRSSHPRD01 | 0.026 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.312 | 12
GRHAMSES_1G | 0.027 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 6.534 | 242
OKLAUN1G | 0.027 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.027 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.35 | 50
KM NEP | 0.028 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.336 | 12
DSKY2 | 0.028 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.322 | 11.5
RWMILLER05 | 0.028 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.828 | 101
DSKY1 | 0.028 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3528 | 12.6
RWMILLER04 | 0.028 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.856 | 102
RIO_DRCS | 0.028 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
RWMILLER03 | 0.028 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.368 | 156
KM SEP | 0.028 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.168 | 6
SWMESA | 0.028 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3136 | 11.2
RWMILLER02 | 0.028 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.332 | 119
WDWDU1 | 0.028 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.336 | 12
ORNNWP1 | 0.028 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.336 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.028 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.336 | 12
RWMILLER01 | 0.028 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.1 | 75
MESQUITW_2G | 0.029 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6844 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.029 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.16 | 40
KM NWP | 0.029 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
SWETWATR_1G | 0.029 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.87 | 30
ROSCOEW_5 | 0.029 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6061 | 20.9
SWETWATR_2G | 0.029 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.088 | 72
SWETWATR_3G | 0.029 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.972 | 68
SWETWATR_4G | 0.029 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.769 | 61
KM SWP | 0.029 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
ROSCOEWI_5 | 0.029 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3654 | 12.6
AIRTRICITY_8 | 0.03 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.54 | 18
NAV1CT | 0.03 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
LONGSHORT_5 | 0.03 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.45 | 15
TIEHVSG_2G | 0.03 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.33 | 211
KINDERMG_1G | 0.03 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
MRGNBG_2G | 0.03 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.13 | 71
PBCTAGE_1G | 0.03 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.92 | 64
NAV5CT | 0.03 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
SCURRYCW_1G | 0.03 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.423 | 14.1
L_BITTCR1_1N | 0.03 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.168 | 5.6
TIEHVCG_2G | 0.03 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.96 | 132
TIEHVSG_1G | 0.03 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.33 | 211
PBCTEGE_5G | 0.03 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
L_SWEETW1_2N | 0.03 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.609 | 20.3
L_SWEETW1_3N | 0.03 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.534 | 17.8
RDCNYNG1 | 0.03 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.252 | 8.4
NAV4CT | 0.03 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
PBCTDGE_4G | 0.03 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
MRGNCG_3G | 0.03 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.1 | 70
CALENG3G_3G | 0.03 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.07 | 69
NAV2CT | 0.03 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
NAV6ST | 0.03 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.45 | 115
MORGAN5G_5G | 0.03 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.11 | 137
STANTONW_8 | 0.03 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.303 | 10.1
NAV3ST | 0.03 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.45 | 115
L_SWEETW1_1N | 0.03 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.483 | 16.1
SNYDERW1A | 0.03 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.189 | 6.3
MRGNAG_1G | 0.03 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.07 | 69
PBCTBGE_2G | 0.03 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
CALENG2G_2G | 0.03 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.22 | 74
MRGNEG_5G | 0.03 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.04 | 68
CIELOGEN_2G | 0.03 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.183 | 6.1
CALENG1G_1G | 0.03 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.19 | 73
BSP_1 | 0.03 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
PB6GEN_7G | 0.03 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 15.45 | 515
KINDERMG_3G | 0.03 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.03 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.135 | 4.5
KINDERMG_2G | 0.03 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
PB5GEN_6G | 0.03 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.45 | 115
OCOTILLO_1G | 0.03 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.174 | 5.8
L_DELAWA1_1Y | 0.03 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.156 | 5.2
L_SWEETW1_4N | 0.03 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.471 | 15.7
MCDDONAL_8 | 0.03 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.642 | 21.4
WHRLWIND1A | 0.03 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.18 | 6
TIEHVCG_4G | 0.03 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.47 | 149
WILDHRS11A | 0.03 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.378 | 12.6
MRGNFG_6G | 0.03 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.98 | 66
CIELOGEN_1G | 0.03 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.297 | 9.9
PBCTCGE_3G | 0.03 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.86 | 62
TIEHVCG_1G | 0.03 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.35 | 145
MRGNDG_4G | 0.03 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.1 | 70
TIEHVCG_3G | 0.03 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.96 | 132
NWPWRG1_1G | 0.031 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1054 | 3.4
TRENTIPP_8 | 0.031 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6975 | 22.5
AEPWIND_8 | 0.031 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4712 | 15.2
WESTXWIN_1G | 0.031 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0217 | 0.7
L_GASCCR1_1N | 0.031 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.465 | 15
L_DIVIDE1_1N | 0.032 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.848 | 26.5
HORSH3 | 0.033 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.1088 | 33.6
HORSH4 | 0.033 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.5676 | 17.2
BUFGGEN | 0.033 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.594 | 18
CIRELLO | 0.033 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.155 | 35
HORSH1 | 0.033 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.0989 | 33.3
HORSH2 | 0.033 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.9108 | 27.6
LOUIS1A | 0.033 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.8415 | 25.5
CALHN_G1 | 0.034 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5814 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.036 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.216 | 6

## Ac
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_3Y | -0.086 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.946 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.086 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | -79.0163
L_BUCHAN1_1Y | -0.086 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.204 | 14 | NORTH | 317.9315
L_INKSDA1_1Y | -0.079 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.79 | 10 | SOUTH | -309.4611
L_WIRTZ_1G1Y | -0.063 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 | WEST | 145.0333
L_WIRTZ_1G2Y | -0.063 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.134 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.062 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -24.738 | 399
L_MARBFA1_1Y | -0.055 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARBFA1_2Y | -0.055 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.715 | 13 | NORTH | 19200.8984
L_MARSFO1G1Y | -0.039 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.858 | 22 | SOUTH | 13890.6992
L_MARSFO1G2Y | -0.039 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.624 | 16 | WEST | 4928.9004
L_MARSFO1G3Y | -0.039 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.858 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7 | HOUSTON | -0.0057153
SANDHG5C | -0.028 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.92 | 140 | NORTH | 0.016558
SANDH_G4 | -0.028 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 | SOUTH | -0.022278
DECKR_G4 | -0.028 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.232 | 44 | WEST | 0.029425
DECKR_G6 | -0.028 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -1.232 | 44
SANDH_G3 | -0.028 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45
DECKR_G2 | -0.028 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -11.2 | 400 | N to H | 0.022273
DECKR_G5 | -0.028 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.232 | 44 | N to S | 0.038836
SANDHG5A | -0.028 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.2 | 150 | W to N | 0.012867
DECKR_G1 | -0.028 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8.96 | 320 |  | -0.038836
SANDH_G1 | -0.028 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 |  | -0.012867
SANDH_G2 | -0.028 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45
DECKR_G3 | -0.028 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.026 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.025 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -8.1225 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.025 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.325 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.025 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.325 | 133
L_BASTEN1_2Y | -0.024 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.504 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.024 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -5.448 | 227
L_BASTEN1_1Y | -0.024 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.528 | 147
L_HAYSEN1_1Y | -0.023 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -5.129 | 223
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.023 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -5.267 | 229
L_LOSTPI1_1Y | -0.023 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.6501 | 158.7
L_HAYSEN1_2Y | -0.023 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -5.152 | 224
L_LOSTPI1_2Y | -0.023 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.6271 | 157.7
SANDOW_4G | -0.023 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_HAYSEN1_3Y | -0.023 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -5.198 | 226
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.023 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | -0.023 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.9997 | 173.9
JTD1 | -0.022 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_RIONOG1G3Y | -0.022 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3.3 | 150
L_GUADGE1_6Y | -0.022 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -4.488 | 204
L_LAKEWO9_1Y | -0.022 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
JTD2 | -0.022 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_1Y | -0.022 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -3.322 | 151
WBT4 | -0.022 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.322 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.022 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -3.058 | 139
L_LAKEWO9_1Y | -0.022 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.022 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -3.256 | 148
WBT3 | -0.022 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.112 | 96
L_GUADGE1_5Y | -0.022 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -4.026 | 183
L_RIONOG1S1Y | -0.022 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -6.446 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.022 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -3.234 | 147
L_GUADGE1_3Y | -0.022 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.212 | 146
L_GUADGE1_4Y | -0.022 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -3.278 | 149
WBT2 | -0.022 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.76 | 80
WBT1 | -0.022 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.561 | 25.5
JKS1 | -0.021 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
VHB2 | -0.021 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.62 | 220
LCPCT4 | -0.021 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
LCPCT3 | -0.021 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.924 | 44
VHB3 | -0.021 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -8.337 | 397
OWS2 | -0.021 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.959 | 379
L_FPPYD21_3Y | -0.021 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
OWS1 | -0.021 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -8.757 | 417
AVR1_ST1 | -0.021 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.444 | 164
CUECPL2A | -0.021 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.252 | 12
AVR1_CT2 | -0.021 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -3.045 | 145
AVR1_CT1 | -0.021 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3.15 | 150
LCPCT1 | -0.021 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
LCP4 | -0.021 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.995 | 95
L_FPPYD11_1Y | -0.021 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
LCP3 | -0.021 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.218 | 58
VHB1 | -0.021 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -4.326 | 206
L_FPPYD11_2Y | -0.021 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
LCPCT2 | -0.021 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.966 | 46
SANMIGUELGEN | -0.02 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.018 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
CEL_B_1 | -0.018 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.522 | 29
BEEVILLE | -0.018 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN2 | -0.018 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
CLO_1 | -0.018 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN1 | -0.018 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
FALCONHYDRO1 | -0.017 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.663 | 39
HECN1 | -0.017 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
SI_RAY5 | -0.017 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.17 | 10
ZAPATA | -0.017 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
HECN3 | -0.017 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.873 | 169
FALCONHYDRO3 | -0.017 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0476 | 2.8
MVGN#3 | -0.017 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.369 | 257
LGEGN#3 | -0.017 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.547 | 91
COSW_2 | -0.017 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.238 | 14
RAYBURNCC8 | -0.017 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
ICPGN#3 | -0.017 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.159 | 127
RAYBURNCC7 | -0.017 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.833 | 49
REYSHR_G | -0.017 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
STARCO_1 | -0.017 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.646 | 38
UCAR_1 | -0.017 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.119 | 7
VISTRONG1 | -0.017 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR7 | -0.017 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.119 | 7
KOCHREF2 | -0.017 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.646 | 38
CNOPGT2 | -0.017 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.805 | 165
DAV_1 | -0.017 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.763 | 339
HECN2 | -0.017 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
LGEGN#1 | -0.017 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.686 | 158
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.255 | 15
ICPGN#1 | -0.017 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.533 | 149
VISTRONG2 | -0.017 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.017 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FGNTS001 | -0.017 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.414 | 142
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.255 | 15
RAYBURNCC9 | -0.017 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
LGEGN#2 | -0.017 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
CSDR11 | -0.017 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.663 | 39
ICPGN#2 | -0.017 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.55 | 150
CNOPGT1 | -0.017 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.788 | 164
MVGN#2 | -0.017 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.485 | 205
FGNTS201 | -0.017 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.924 | 172
RAYBURNGEN1 | -0.017 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
SLURR | -0.017 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FALCONHYDRO2 | -0.017 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
VAL_2 | -0.017 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.425 | 25
FALFURRI | -0.017 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.017 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.482 | 146
RAYBURNCC10 | -0.017 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.68 | 40
SI_RAY10 | -0.017 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.799 | 47
SI_RAY9 | -0.017 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.646 | 38
MVGN#1 | -0.017 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.57 | 210
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.663 | 39
VAL_1 | -0.017 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.425 | 25
MILHWYS | -0.017 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPST1 | -0.017 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
UCAR_2 | -0.017 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.357 | 21
DAV_2 | -0.017 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.78 | 340
RAYBURNGEN2 | -0.017 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.017 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1054 | 6.2
DUP1V_1 | -0.017 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.241 | 73
COSW_1 | -0.017 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.34 | 20
SI_RAY6 | -0.017 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.323 | 19
FOR_5 | -0.016 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.08 | 67.5
FOR_1 | -0.016 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.9024 | 56.4
FOR_4 | -0.016 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.1936 | 74.6
FOR_7 | -0.016 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.736 | 46
ALCOA_G | -0.016 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_9 | -0.016 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.512 | 32
LAR_1 | -0.016 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.256 | 16
LAR_2 | -0.016 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.144 | 9
FOR_10 | -0.016 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.168 | 73
LAR | -0.016 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_8 | -0.016 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.448 | 28
CIDINDUS | -0.016 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FOR_6 | -0.016 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.416 | 26
LAR_3 | -0.016 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.2608 | 78.8
FOR_3 | -0.016 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
FOR_2 | -0.016 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
STP_GN1___1 | -0.012 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.012 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.011 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_GT1 | -0.011 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_GT2 | -0.011 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_ST12 | -0.011 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.1385 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.011 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.7612 | 69.2
CBE_GT4 | -0.011 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_ST34 | -0.011 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.1385 | 103.5
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.648 | 72
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
EPLVT1 | -0.009 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.09 | 10
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
TNSCLP4___8 | -0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.92 | 115
TNSCLP2___8 | -0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.936 | 117
TNSCLP3___8 | -0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.888 | 111
TNSCLP1___8 | -0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.928 | 116
ELPS | -0.008 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.048 | 6
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
BYU_GT2_8055 | -0.006 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.372 | 62
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
BYU_GT4_8065 | -0.006 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.006 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.402 | 67
BYU_GT1_8075 | -0.006 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.38 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
DANSBY14 | 0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.081 | 81
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.046 | 46
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.159 | 159
GIBN_CREK_G1 | 0.002 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
LAKE_CRK2_G | 0.006 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 1.362 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.006 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.2124 | 35.4
TNTNPONE_28 | 0.007 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.007 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
LEG_2___2 | 0.009 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.009 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
THOUSE_2G | 0.011 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 8.855 | 805
THOUSE_1G | 0.011 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 6.193 | 563
BOSQUESW502 | 0.011 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.639 | 149
BOSQUESW501 | 0.011 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.661 | 151
BOSQUESW804 | 0.012 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 0.996 | 83
BOSQUESW803 | 0.012 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 1.728 | 144
CALFREST_6G | 0.013 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.288 | 176
CALFREST_4G | 0.013 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.028 | 156
CALFREST_3G | 0.013 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.262 | 174
CALFREST_2G | 0.013 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.015 | 155
BBRN_2G | 0.013 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.013 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_1G | 0.013 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.976 | 152
CALFREST_5G | 0.013 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.041 | 157
WHITNYDM02 | 0.014 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
WHITNYDM01 | 0.014 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
TGATEWAY_4G | 0.015 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.985 | 399
TGATEWAY_3G | 0.015 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.19 | 146
TGATEWAY_2G | 0.015 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.92 | 128
TGATEWAY_1G | 0.015 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.235 | 149
CHAMPION_1G | 0.015 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.015 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.39 | 226
STRYKER_2G | 0.015 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 7.26 | 484
MARTLAKE_3G | 0.015 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.015 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.015 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
STRYKER_1G | 0.015 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.1075 | 140.5
ENNSTRAC_1G | 0.016 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.136 | 196
ENNSTRAC_2G | 0.016 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.856 | 116
OLINGER_G3 | 0.017 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.0111 | 118.3
KMICHIST6_G | 0.017 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 5.151 | 303
FPLEFR1S_G | 0.017 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 7.038 | 414
KMICHICT2_G | 0.017 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.448 | 144
MTCK3_G | 0.017 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.017 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 8.109 | 477
LKHB2_G | 0.017 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 8.738 | 514
STEAM1 | 0.017 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
FPLEFR1A_G | 0.017 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.89 | 170
FPLEFR2B_G | 0.017 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.72 | 160
FPLEFR1B_G | 0.017 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.669 | 157
PEC_1G | 0.017 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.36 | 80
PEC_2G | 0.017 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.428 | 84
VALLEY_3G | 0.017 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.1654 | 186.2
OLINGER_G1 | 0.017 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.0727 | 63.1
OLINGER_G2 | 0.017 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.4739 | 86.7
MTCK7_G | 0.017 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_5G | 0.017 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.771 | 163
LKHB1_G | 0.017 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR2A_G | 0.017 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.89 | 170
MDLTHELP_5G | 0.017 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.825 | 225
STEAM2 | 0.017 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.442 | 26
MOSES_3G | 0.017 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MTCK6_G | 0.017 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.017 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.655 | 215
MDLTHELP_1G | 0.017 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.655 | 215
MDLTHELP_6G | 0.017 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.893 | 229
OLINGER_G4 | 0.017 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.0047 | 59.1
STEAM3 | 0.017 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.697 | 41
MOSES_1G | 0.017 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
DCEAST | 0.017 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.8051 | 400.3
LAMARPWR_3G | 0.017 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.383 | 199
LAMARPWR_2G | 0.017 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.635 | 155
LAMARPWR_1G | 0.017 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.618 | 154
PEC_3G | 0.017 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.547 | 91
MOSES_2G | 0.017 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
FPLEFR2C_G | 0.017 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.754 | 162
FPLEFR1C_G | 0.017 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.703 | 159
KMICHICT5_G | 0.017 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.346 | 138
KMICHICT4_G | 0.017 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.312 | 136
KMICHIST3_G | 0.017 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 5.27 | 310
KMICHICT1_G | 0.017 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.414 | 142
LAMARPWR_6G | 0.017 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.383 | 199
MTCK2_G | 0.017 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
LAMARPWR_4G | 0.017 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.788 | 164
NEWMAN_G5 | 0.017 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
FPLEFR2S_G | 0.017 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 7.004 | 412
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
NTHLK3_G | 0.018 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.4532 | 247.4
MDLTHELP_4G | 0.018 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.852 | 214
MDLTHELP_3G | 0.018 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.87 | 215
VALLEY_2G | 0.018 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 9.486 | 527
VALLLEY_1G | 0.018 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.52 | 140
NTHLK2_G | 0.018 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
NTHLK1_G | 0.018 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.018 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.019 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 4.1325 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.02 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 7.068 | 353.4
HANDLEY_1G | 0.02 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.02 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.96 | 48
SPENCER_G5 | 0.02 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.04 | 52
HANDLEY_2G | 0.02 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.02 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.021 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.89 | 90
EAGLEMNT_3G | 0.021 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.021 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.021 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.021 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.528 | 168
WCPWRCO_1G | 0.023 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.692 | 204
JCKCNTY803 | 0.023 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.381 | 147
DECRDOVA_4G | 0.023 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
DECRDOVA_5G | 0.023 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
DECRDOVA_2G | 0.023 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
WCPWRCO_2G | 0.023 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.692 | 204
DECRDOVA_3G | 0.023 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
JCKCNTY802 | 0.023 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.381 | 147
JCKCNTY801 | 0.023 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.624 | 288
WCPWRCO_3G | 0.023 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 5.566 | 242
DECRDOVA_1G | 0.023 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 17.917 | 779
WLFHOLW_2G | 0.024 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 5.256 | 219
NTHTEXAS01 | 0.024 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.12 | 5
NTHTEXAS02 | 0.024 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.12 | 5
NTHTEXAS03 | 0.024 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.36 | 15
WLFHOLW_3G | 0.024 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 6.432 | 268
WLFHOLW_1G | 0.024 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 5.184 | 216
WFCOGEN_2G | 0.025 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
WFCOGEN_1G | 0.025 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
GRHAMSES_2G | 0.025 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 9.225 | 369
WFCOGEN_2G | 0.025 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.3 | 12
COMCHEPK_2G | 0.025 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
WFCOGEN_1G | 0.025 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
COMCHEPK_1G | 0.025 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
BARTNWND_1G | 0.026 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.312 | 12
FRNDDRCS | 0.026 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.026 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.312 | 12
MRSSHPRD01 | 0.026 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.312 | 12
OKLA7A | 0.027 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.35 | 50
GRHAMSES_1G | 0.027 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 6.534 | 242
OKLAUN1G | 0.027 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
RWMILLER04 | 0.028 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.856 | 102
RWMILLER01 | 0.028 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.1 | 75
RWMILLER02 | 0.028 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.332 | 119
RWMILLER05 | 0.028 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.828 | 101
ORNNWP1 | 0.028 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.336 | 12
DSKY1 | 0.028 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3528 | 12.6
RWMILLER03 | 0.028 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.368 | 156
DSKY2 | 0.028 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.322 | 11.5
SWETWATR_4G | 0.029 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.769 | 61
KM SEP | 0.029 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.174 | 6
WDWDU1 | 0.029 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.348 | 12
RIO_DRCS | 0.029 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
SWETWATR_1G | 0.029 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.87 | 30
TNWDWRDU2_8 | 0.029 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.348 | 12
ROSCOEWI_5 | 0.029 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3654 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.029 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6061 | 20.9
SWMESA | 0.029 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3248 | 11.2
MESQUITW_1G | 0.029 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.16 | 40
KM SWP | 0.029 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
SWETWATR_2G | 0.029 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.088 | 72
MESQUITW_2G | 0.029 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6844 | 23.6
KM NWP | 0.029 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
SWETWATR_3G | 0.029 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.972 | 68
KM NEP | 0.029 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
L_BITTCR1_1N | 0.03 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.168 | 5.6
SCURRYCW_1G | 0.03 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.423 | 14.1
MRGNEG_5G | 0.03 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.04 | 68
L_SWEETW1_4N | 0.03 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.471 | 15.7
KINDERMG_3G | 0.03 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
MORGAN5G_5G | 0.03 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.11 | 137
CALENG2G_2G | 0.03 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.22 | 74
TIEHVCG_4G | 0.03 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.47 | 149
PBCTBGE_2G | 0.03 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
AIRTRICITY_8 | 0.03 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.54 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.03 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.135 | 4.5
CIELOGEN_2G | 0.03 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.183 | 6.1
NAV1CT | 0.03 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
TIEHVCG_2G | 0.03 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.96 | 132
MRGNCG_3G | 0.03 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.1 | 70
L_DELAWA1_1Y | 0.03 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.156 | 5.2
STANTONW_8 | 0.03 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.303 | 10.1
KINDERMG_2G | 0.03 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
MCDDONAL_8 | 0.03 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.642 | 21.4
MRGNFG_6G | 0.03 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.98 | 66
NAV6ST | 0.03 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.45 | 115
MRGNBG_2G | 0.03 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.13 | 71
PBCTDGE_4G | 0.03 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
NAV2CT | 0.03 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
TIEHVCG_3G | 0.03 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.96 | 132
PBCTEGE_5G | 0.03 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
PBCTAGE_1G | 0.03 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.92 | 64
NAV4CT | 0.03 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
SNYDERW1A | 0.03 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.189 | 6.3
KINDERMG_1G | 0.03 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
LONGSHORT_5 | 0.03 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.45 | 15
MRGNDG_4G | 0.03 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.1 | 70
NAV5CT | 0.03 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
CALENG1G_1G | 0.03 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.19 | 73
MRGNAG_1G | 0.03 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.07 | 69
L_SWEETW1_2N | 0.03 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.609 | 20.3
CALENG3G_3G | 0.03 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.07 | 69
BSP_1 | 0.03 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
CIELOGEN_1G | 0.03 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.297 | 9.9
OCOTILLO_1G | 0.03 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.174 | 5.8
WILDHRS11A | 0.03 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.378 | 12.6
NAV3ST | 0.03 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.45 | 115
L_SWEETW1_3N | 0.03 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.534 | 17.8
PB5GEN_6G | 0.03 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.45 | 115
PBCTCGE_3G | 0.03 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.86 | 62
TIEHVSG_1G | 0.03 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.33 | 211
RDCNYNG1 | 0.03 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.252 | 8.4
TIEHVSG_2G | 0.03 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.33 | 211
L_SWEETW1_1N | 0.03 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.483 | 16.1
TIEHVCG_1G | 0.03 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.35 | 145
PB6GEN_7G | 0.03 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 15.45 | 515
WHRLWIND1A | 0.03 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.18 | 6
AEPWIND_8 | 0.031 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4712 | 15.2
NWPWRG1_1G | 0.031 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1054 | 3.4
TRENTIPP_8 | 0.031 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6975 | 22.5
WESTXWIN_1G | 0.031 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0217 | 0.7
L_GASCCR1_1N | 0.031 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.465 | 15
L_DIVIDE1_1N | 0.032 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.848 | 26.5
BUFGGEN | 0.033 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.594 | 18
HORSH4 | 0.033 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.5676 | 17.2
HORSH3 | 0.033 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.1088 | 33.6
HORSH1 | 0.033 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.0989 | 33.3
CIRELLO | 0.033 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.155 | 35
LOUIS1A | 0.033 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.8415 | 25.5
HORSH2 | 0.033 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.9108 | 27.6
CALHN_G1 | 0.034 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5814 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.036 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.216 | 6

## Ad
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.091 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DECKR_G6 | -0.074 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -3.256 | 44 | HOUSTON | -132.2796
DECKR_G3 | -0.074 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | NORTH | 937.1717
DECKR_G4 | -0.074 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -3.256 | 44 | SOUTH | -779.0041
DECKR_G5 | -0.074 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -3.256 | 44 | WEST | 199.6954
SANDHG5A | -0.073 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -10.95 | 150
DECKR_G1 | -0.073 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -23.36 | 320
SANDH_G1 | -0.073 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.285 | 45 | HOUSTON | 13825.3008
L_AUSTPL1_1Y | -0.073 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.511 | 7 | NORTH | 19200.9004
L_AUSTPL1_1Y | -0.073 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.511 | 7 | SOUTH | 13890.7002
L_BASTEN1_2Y | -0.073 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -10.658 | 146 | WEST | 4928.9004
DECKR_G2 | -0.073 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -29.2 | 400
L_BASTEN1_3Y | -0.073 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -16.571 | 227
L_BASTEN1_1Y | -0.073 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -10.731 | 147 | HOUSTON | -0.0095679
SANDH_G3 | -0.073 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.285 | 45 | NORTH | 0.048809
SANDH_G2 | -0.073 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.285 | 45 | SOUTH | -0.056081
SANDH_G4 | -0.073 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.285 | 45 | WEST | 0.040515
SANDHG5C | -0.073 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -10.22 | 140
L_LOSTPI1_3Y | -0.072 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -12.5208 | 173.9
L_LOSTPI1_1Y | -0.072 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -11.4264 | 158.7 | N to H | 0.058377
L_LOSTPI1_2Y | -0.072 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -11.3544 | 157.7 | N to S | 0.10489
L_MARSFO1G3Y | -0.071 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.562 | 22 | W to N | -0.0082935
L_MARSFO1G1Y | -0.071 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.562 | 22 |  | -0.10489
L_MARSFO1G2Y | -0.071 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.136 | 16 |  | 0.0082935
L_SIMGID1_3Y | -0.07 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -22.743 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.07 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -9.31 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.07 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -9.31 | 133
L_MARBFA1_2Y | -0.067 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.871 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.067 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.066 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.924 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.066 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.726 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.066 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.065 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -25.935 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | -0.065 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.17 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.065 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.064 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.064 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_CANYHY8_1Y | -0.064 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD11_2Y | -0.064 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_2Y | -0.063 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -14.112 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.063 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -14.427 | 229
L_INKSDA1_1Y | -0.063 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.63 | 10
L_HAYSEN1_1Y | -0.063 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -14.049 | 223
L_HAYSEN1_3Y | -0.063 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -14.238 | 226
L_MCQUEE9_1Y | -0.06 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.06 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -8.88 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.06 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -17.58 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.06 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -8.82 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.06 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.06 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -9 | 150
L_MCQUEE9_1Y | -0.06 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.059 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.059 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.059 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_4Y | -0.057 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -8.493 | 149
L_GUADGE1_2Y | -0.057 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -7.923 | 139
L_GUADGE1_6Y | -0.057 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -11.628 | 204
L_GUADGE1_1Y | -0.057 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -8.607 | 151
L_GUADGE1_5Y | -0.057 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -10.431 | 183
L_GUADGE1_3Y | -0.057 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -8.322 | 146
WBT1 | -0.056 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.428 | 25.5
WBT2 | -0.056 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -4.48 | 80
WBT4 | -0.056 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -8.456 | 151
JTD1 | -0.056 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT3 | -0.056 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -5.376 | 96
JTD2 | -0.056 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JKS1 | -0.055 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
CUECPL2A | -0.055 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.66 | 12
LCPCT3 | -0.055 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -2.42 | 44
LCP4 | -0.055 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -5.225 | 95
AVR1_ST1 | -0.055 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -9.02 | 164
OWS1 | -0.055 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -22.935 | 417
OWS2 | -0.055 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -20.845 | 379
LCPCT4 | -0.055 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.475 | 45
LCPCT2 | -0.055 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -2.53 | 46
AVR1_CT2 | -0.055 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -7.975 | 145
LCPCT1 | -0.055 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.475 | 45
LCP3 | -0.055 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -3.19 | 58
VHB2 | -0.055 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -12.1 | 220
VHB1 | -0.055 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -11.33 | 206
VHB3 | -0.055 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -21.835 | 397
AVR1_CT1 | -0.055 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -8.25 | 150
SANMIGUELGEN | -0.052 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN1 | -0.049 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.3038 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.049 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.3038 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.049 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.3038 | 6.2
BEEVILLE | -0.048 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.047 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
MVGN#1 | -0.045 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -9.45 | 210
HECN1 | -0.045 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -6.66 | 148
MVGN#3 | -0.045 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -11.565 | 257
SI_RAY6 | -0.045 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.855 | 19
COSW_2 | -0.045 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.63 | 14
COSW_1 | -0.045 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.9 | 20
CNOPST1 | -0.045 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -6.885 | 153
VAL_2 | -0.045 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.125 | 25
LAR | -0.045 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
KOCHREF2 | -0.045 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.71 | 38
MILHWYS | -0.045 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FALCONHYDRO2 | -0.045 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.135 | 3
SI_RAY10 | -0.045 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -2.115 | 47
FALCONHYDRO1 | -0.045 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.135 | 3
HECN3 | -0.045 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -7.605 | 169
MVGN#2 | -0.045 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -9.225 | 205
LAR_3 | -0.045 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -3.546 | 78.8
LAR_2 | -0.045 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.405 | 9
FGNTS001 | -0.045 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -6.39 | 142
CNOPGT1 | -0.045 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -7.38 | 164
CNOPGT2 | -0.045 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -7.425 | 165
CIDINDUS | -0.045 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
STARCO_1 | -0.045 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.71 | 38
SI_RAY9 | -0.045 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.71 | 38
ZAPATA | -0.045 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALFURRI | -0.045 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FGNTS201 | -0.045 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -7.74 | 172
SLURR | -0.045 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
HECN2 | -0.045 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -6.66 | 148
VAL_1 | -0.045 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.125 | 25
FGNTS101 | -0.045 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -6.57 | 146
SI_RAY5 | -0.045 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.45 | 10
DAV_2 | -0.045 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -15.3 | 340
CEL_B_1 | -0.045 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.305 | 29
LAR_1 | -0.045 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.72 | 16
DAV_1 | -0.045 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -15.255 | 339
FALCONHYDRO3 | -0.045 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.126 | 2.8
DUP1V_1 | -0.045 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -3.285 | 73
ICPGN#3 | -0.044 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -5.588 | 127
ICPGN#1 | -0.044 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -6.556 | 149
VISTRONG2 | -0.044 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
LGEGN#2 | -0.044 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -6.732 | 153
RAYBURNGEN3 | -0.044 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.2728 | 6.2
RAYBURNGEN2 | -0.044 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.044 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -6.952 | 158
RAYBURNCC7 | -0.044 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -2.156 | 49
REYSHR_G | -0.044 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.044 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -6.6 | 150
RAYBURNCC8 | -0.044 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.2 | 50
RAYBURNCC10 | -0.044 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.76 | 40
RAYBURNCC9 | -0.044 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.2 | 50
RAYBURNGEN1 | -0.044 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LGEGN#3 | -0.044 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -4.004 | 91
VISTRONG1 | -0.044 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR89 | -0.043 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.677 | 39
CSDR56 | -0.043 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.645 | 15
UCAR_1 | -0.043 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.301 | 7
CSDR56 | -0.043 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.677 | 39
UCAR_2 | -0.043 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.903 | 21
AIRCO_G | -0.043 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR7 | -0.043 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.301 | 7
CSDR11 | -0.043 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.677 | 39
CSDR89 | -0.043 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.645 | 15
ALCOA_G | -0.042 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_9 | -0.041 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.312 | 32
FOR_2 | -0.041 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -2.6978 | 65.8
FOR_3 | -0.041 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.6978 | 65.8
FOR_5 | -0.041 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -2.7675 | 67.5
FOR_4 | -0.041 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -3.0586 | 74.6
FOR_7 | -0.041 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.886 | 46
FOR_6 | -0.041 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.066 | 26
FOR_1 | -0.041 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -2.3124 | 56.4
FOR_10 | -0.041 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.993 | 73
FOR_8 | -0.041 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.148 | 28
EPLVT1 | -0.033 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.031 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.186 | 6
STP_GN1___1 | -0.028 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.028 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.027 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.322 | 86
CBE_GT2 | -0.027 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.322 | 86
CBE_GT1 | -0.027 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.322 | 86
CBE_ST12 | -0.027 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.7945 | 103.5
CBE_ST34 | -0.027 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.7945 | 103.5
CBE_GT3 | -0.027 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.322 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.026 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.7992 | 69.2
AMISTADHDRO2 | -0.024 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.312 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.024 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.396 | 16.5
HAMILTON | -0.024 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.02 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.02 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.02 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.02 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.02 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.02 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39100 | -0.02 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | -0.02 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.02 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW38100 | -0.02 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | -0.02 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.02 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW84000 | -0.02 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.02 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.02 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.02 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.02 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.02 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.02 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.02 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.019 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.19 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.019 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.368 | 72
TNSCLP4___8 | -0.018 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -2.07 | 115
TNSCLP1___8 | -0.018 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -2.088 | 116
TNSCLP3___8 | -0.018 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.998 | 111
TNSCLP2___8 | -0.018 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -2.106 | 117
BVE_GT2_5035 | -0.014 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -2.38 | 170
WAPGT21_GT1 | -0.014 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN7_7 | -0.014 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | -0.014 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -7.616 | 544
WAP_GN3_3 | -0.014 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -3.164 | 226
WAP_GN1_1 | -0.014 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.743 | 124.5
BVE_ST1_GN1 | -0.014 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -3.444 | 246
WAP_GN5_5 | -0.014 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
BVE_GT1_GT1 | -0.014 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -2.408 | 172
WAP_GN6_6 | -0.014 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
AK_GT1__8040 | -0.014 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.476 | 34
WAP_GN2_2 | -0.014 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.7108 | 122.2
WAP_GN8_8 | -0.014 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
MNS_GT | -0.014 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.6454 | 46.1
TNBP_CGN1_8 | -0.011 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.66 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.011 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.33 | 30
TNBPAMCG2_8 | -0.011 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.65 | 150
TNDOWCGNGG8 | -0.011 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.33 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.011 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.352 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.011 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.133 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.011 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.935 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.011 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.122 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.011 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.44 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.011 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -1.056 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.011 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.672 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.011 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.705 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.011 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.583 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.011 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.726 | 66
TNTXCTY1CG8 | -0.011 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.155 | 105
PHR_GN2_2 | -0.01 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GT2_8130 | -0.009 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.927 | 103
GBY_83841065 | -0.009 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.18 | 20
CTL_GT4_8140 | -0.009 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.846 | 94
GBY_81821075 | -0.009 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.18 | 20
GBY_81821075 | -0.009 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.432 | 48
GBY_73741085 | -0.009 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.423 | 47
CTL_GN2_8155 | -0.009 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.099 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.009 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.495 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.009 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.819 | 91
BYU_GT4_8065 | -0.009 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.585 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.009 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.603 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.009 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.558 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.009 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.585 | 65
GBY_83841065 | -0.009 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.18 | 20
GBY_73741085 | -0.009 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.432 | 48
SRB_GT211035 | -0.008 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.008 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.76 | 220
SRB_GN1_1 | -0.008 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.408 | 176
SOL_GT1 | -0.008 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.1296 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.008 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.392 | 49
SHELLG3_3020 | -0.008 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.24 | 30
SHELLG3_3020 | -0.008 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.312 | 39
SHELLG2 | -0.008 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.576 | 72
PSG_GT3_8060 | -0.008 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.312 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.008 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.312 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.008 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.424 | 178
SRB_GN2_2 | -0.008 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.392 | 174
DPEC_GT45070 | -0.008 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.264 | 158
DPEC_GT35010 | -0.008 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.28 | 160
DPEC_GT25025 | -0.008 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.248 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.008 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.6176 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.008 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.552 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.008 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.52 | 65
CAL_ST1_8000 | -0.008 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.52 | 65
PR_GT1__9040 | -0.008 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.28 | 35
CAL_GT1_8045 | -0.008 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.216 | 152
DIB_GT1_8080 | -0.008 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.512 | 64
SHELLG1_3015 | -0.008 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.568 | 71
SRB_GT211035 | -0.008 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
DPEC_GT15040 | -0.008 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.296 | 162
DPEC_ST55065 | -0.008 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -2.256 | 282
SJS_GT1_GT1 | -0.008 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.392 | 49
EXN_14GT | -0.007 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.98 | 140
EXN_GT | -0.007 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.567 | 81
EXN944GT | -0.007 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.231 | 33
EXN942GT | -0.007 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.14 | 20
EXN938GT | -0.007 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.301 | 43
EXN_17GT | -0.007 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.217 | 31
EXN_16GT | -0.007 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.224 | 32
EXN_15GT | -0.007 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.231 | 33
THW_GT1_GT_1 | -0.007 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.007 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_4142 | -0.007 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_3334 | -0.007 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_3334 | -0.007 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_3132 | -0.007 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.007 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.756 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.007 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.77 | 110
SRB_GN4_4 | -0.007 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.582 | 226
EP_1_2 | -0.007 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.035 | 5
CHE_GN4_8025 | -0.007 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.994 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.007 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.211 | 173
CBY_GN2_2 | -0.007 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -5.257 | 751
CBY_GN1_1 | -0.007 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -5.236 | 748
LPE_GT4_8085 | -0.007 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.287 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.007 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.287 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.007 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 42
APD_GT1_8005 | -0.007 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.98 | 140
EXN941GT | -0.007 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
EXN943GT | -0.007 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
EXN945GT | -0.007 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
THW_3132 | -0.007 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
THW_4142 | -0.007 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
EP_1_2 | -0.007 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 21
LPE_GT2_8075 | -0.007 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 42
THW_4344 | -0.007 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
CVC_GT4_8005 | -0.006 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.99 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.006 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.624 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.006 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.396 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.006 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.006 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.396 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.006 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.39 | 65
GBY_GN5_5 | -0.006 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.791 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.006 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.404 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.006 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.978 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.006 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.948 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.006 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.978 | 163
PSA_GT6_8135 | -0.006 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.354 | 59
PSA_GT5_8140 | -0.006 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.384 | 64
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
DANSBY14 | 0.009 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.729 | 81
DANSBY2 | 0.009 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.414 | 46
ATKINS5 | 0.01 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.01 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.01 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.01 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.01 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.011 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.352 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.013 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 4.94 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.013 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.054 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.013 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.067 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.013 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.028 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.016 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.027 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.031 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.031 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY1 | 0.034 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.4284 | 12.6
ORNNWP1 | 0.034 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.408 | 12
DSKY2 | 0.034 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.391 | 11.5
SWMESA | 0.035 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.392 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.035 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.42 | 12
RIO_DRCS | 0.035 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.035 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.42 | 12
WDWDU1 | 0.035 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.42 | 12
KM SWP | 0.035 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.42 | 12
KM SEP | 0.035 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.21 | 6
KM NEP | 0.035 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.42 | 12
LEG_2___2 | 0.037 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.037 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
L_DELAWA1_1Y | 0.039 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1755 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.039 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.2028 | 5.2
PBCTAGE_1G | 0.039 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.496 | 64
CALHN_G1 | 0.039 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.6669 | 17.1
PB6GEN_7G | 0.039 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 20.085 | 515
PB5GEN_6G | 0.039 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 4.485 | 115
PBCTEGE_5G | 0.039 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.535 | 65
PBCTDGE_4G | 0.039 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.535 | 65
PBCTCGE_3G | 0.039 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.418 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.039 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.0335 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.039 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.535 | 65
NWPWRG1_1G | 0.039 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1326 | 3.4
L_GASCCR1_1N | 0.039 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.585 | 15
WESTXWIN_1G | 0.039 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0273 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.04 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.856 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.04 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.232 | 5.8
STANTONW_8 | 0.04 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.404 | 10.1
BSP_1 | 0.04 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.04 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.72 | 18
KINDERMG_3G | 0.04 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.04 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.04 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
HORSH1 | 0.04 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.332 | 33.3
SCURRYCW_1G | 0.04 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.564 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.04 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.244 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.04 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.396 | 9.9
HORSH4 | 0.04 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.688 | 17.2
LONGSHORT_5 | 0.04 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.6 | 15
CALENG3G_3G | 0.04 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.76 | 69
CALENG2G_2G | 0.04 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.96 | 74
SNYDERW1A | 0.04 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.252 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.04 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.92 | 73
MRGNFG_6G | 0.04 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.64 | 66
MRGNEG_5G | 0.04 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.72 | 68
MRGNDG_4G | 0.04 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.8 | 70
RDCNYNG1 | 0.04 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.336 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.04 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.8 | 70
MRGNBG_2G | 0.04 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.84 | 71
MRGNAG_1G | 0.04 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.76 | 69
MORGAN5G_5G | 0.04 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 5.48 | 137
TIEHVSG_2G | 0.04 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 8.44 | 211
TIEHVCG_4G | 0.04 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 5.96 | 149
TIEHVCG_3G | 0.04 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.28 | 132
TIEHVCG_2G | 0.04 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.28 | 132
TIEHVCG_1G | 0.04 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 5.8 | 145
TIEHVSG_1G | 0.04 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 8.44 | 211
NAV6ST | 0.04 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.6 | 115
NAV5CT | 0.04 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.2 | 80
NAV4CT | 0.04 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.2 | 80
NAV3ST | 0.04 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.6 | 115
NAV2CT | 0.04 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.2 | 80
NAV1CT | 0.04 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.2 | 80
AEPWIND_8 | 0.04 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.608 | 15.2
HORSH3 | 0.04 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.344 | 33.6
HORSH2 | 0.04 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.104 | 27.6
LOUIS1A | 0.04 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.02 | 25.5
CIRELLO | 0.04 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.4 | 35
BUFGGEN | 0.04 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.72 | 18
TRENTIPP_8 | 0.04 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.9 | 22.5
ROSCOEWI_5 | 0.041 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.5166 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.041 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.8569 | 20.9
SWETWATR_4G | 0.041 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.501 | 61
SWETWATR_3G | 0.041 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.788 | 68
L_SWEETW1_3N | 0.041 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.7298 | 17.8
SWETWATR_2G | 0.041 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.952 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.041 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.6437 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.041 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.8323 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.041 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.23 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.041 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.6601 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.041 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2296 | 5.6
MESQUITW_2G | 0.042 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.9912 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.042 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.68 | 40
WHRLWIND1A | 0.042 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.252 | 6
WILDHRS11A | 0.042 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.5292 | 12.6
OKLAUN1G | 0.043 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.043 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.15 | 50
SLSTR1PP_1G | 0.043 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.258 | 6
BBRN_2G | 0.043 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.043 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_6G | 0.044 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 7.744 | 176
CALFREST_5G | 0.044 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 6.908 | 157
CALFREST_4G | 0.044 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 6.864 | 156
CALFREST_3G | 0.044 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 7.656 | 174
CALFREST_2G | 0.044 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 6.82 | 155
CALFREST_1G | 0.044 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 6.688 | 152
WFCOGEN_2G | 0.045 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.54 | 12
WFCOGEN_2G | 0.045 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.54 | 12
WFCOGEN_1G | 0.045 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.54 | 12
WFCOGEN_1G | 0.045 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.54 | 12
GRHAMSES_1G | 0.045 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 10.89 | 242
GRHAMSES_2G | 0.045 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 16.605 | 369
CHAMPION_1G | 0.045 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.045 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 21.78 | 484
STRYKER_1G | 0.045 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 6.3225 | 140.5
RWMILLER01 | 0.046 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.45 | 75
MRSSHPRD01 | 0.046 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.552 | 12
MRSSHPRD | 0.046 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.552 | 12
RWMILLER05 | 0.046 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 4.646 | 101
TGATEWAY_4G | 0.046 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 18.354 | 399
TGATEWAY_3G | 0.046 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 6.716 | 146
TGATEWAY_2G | 0.046 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 5.888 | 128
BARTNWND_1G | 0.046 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.552 | 12
TGATEWAY_1G | 0.046 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 6.854 | 149
RWMILLER04 | 0.046 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 4.692 | 102
WCPWRCO_3G | 0.046 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 11.132 | 242
WCPWRCO_2G | 0.046 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 9.384 | 204
WCPWRCO_1G | 0.046 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 9.384 | 204
RWMILLER03 | 0.046 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 7.176 | 156
MARTLAKE_3G | 0.046 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.046 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.046 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | 0.046 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 5.474 | 119
STEAM3 | 0.047 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.927 | 41
STEAM2 | 0.047 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.222 | 26
STEAM1 | 0.047 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.047 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.444 | 52
SPENCER_G4 | 0.047 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.256 | 48
OLINGER_G4 | 0.047 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.7777 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.047 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 5.5601 | 118.3
MOSES_3G | 0.047 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.047 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.047 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.88 | 40
DENISNDM | 0.047 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.88 | 40
MOSES_1G | 0.047 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.047 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 8.7514 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.047 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 4.0749 | 86.7
VALLEY_2G | 0.047 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 24.769 | 527
VALLLEY_1G | 0.047 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 6.58 | 140
LAMARPWR_6G | 0.047 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 9.353 | 199
DCEAST | 0.047 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 18.8141 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.047 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 7.661 | 163
OLINGER_G1 | 0.047 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.9657 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.047 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 7.708 | 164
LAMARPWR_3G | 0.047 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 9.353 | 199
LAMARPWR_2G | 0.047 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 7.285 | 155
LAMARPWR_1G | 0.047 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 7.238 | 154
NEWMAN_G5 | 0.047 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.047 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 4.277 | 91
PEC_2G | 0.047 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.948 | 84
PEC_1G | 0.047 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.76 | 80
JCKCNTY803 | 0.047 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.909 | 147
FPLEFR2S_G | 0.047 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 19.364 | 412
FPLEFR2C_G | 0.047 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 7.614 | 162
FPLEFR2B_G | 0.047 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 7.52 | 160
FPLEFR2A_G | 0.047 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.99 | 170
FPLEFR1S_G | 0.047 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 19.458 | 414
FPLEFR1C_G | 0.047 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 7.473 | 159
FPLEFR1B_G | 0.047 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 7.379 | 157
FPLEFR1A_G | 0.047 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.99 | 170
KMICHIST6_G | 0.047 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 14.241 | 303
JCKCNTY802 | 0.047 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.909 | 147
KMICHICT5_G | 0.047 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 6.486 | 138
KMICHICT4_G | 0.047 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 6.392 | 136
KMICHIST3_G | 0.047 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 14.57 | 310
KMICHICT2_G | 0.047 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.768 | 144
KMICHICT1_G | 0.047 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 6.674 | 142
JCKCNTY801 | 0.047 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 13.536 | 288
NTHTEXAS03 | 0.047 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.705 | 15
NTHTEXAS02 | 0.047 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.235 | 5
LKHB2_G | 0.047 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 24.158 | 514
LKHB1_G | 0.047 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.047 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.235 | 5
NTHLK3_G | 0.048 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 11.8752 | 247.4
NTHLK2_G | 0.048 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.048 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.048 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.048 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.048 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.048 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.12 | 65
DECRDOVA_4G | 0.048 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.12 | 65
DECRDOVA_3G | 0.048 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.12 | 65
DECRDOVA_2G | 0.048 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 3.12 | 65
DECRDOVA_1G | 0.048 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 37.392 | 779
WLFHOLW_3G | 0.048 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 12.864 | 268
WLFHOLW_2G | 0.048 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 10.512 | 219
WLFHOLW_1G | 0.048 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 10.368 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.048 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.048 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.048 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.048 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 10.848 | 226
MTCK3_G | 0.048 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.048 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.048 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 22.896 | 477
MTCK7_G | 0.048 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.048 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.049 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.049 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 10.6575 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.049 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 17.3166 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.049 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.049 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.41 | 90
HANDLEY_1G | 0.049 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.049 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 8.232 | 168
ENNSTRAC_2G | 0.049 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 5.684 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.049 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 9.604 | 196
MDLTHELP_4G | 0.051 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 10.914 | 214
MDLTHELP_3G | 0.051 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 10.965 | 215
MDLTHELP_2G | 0.051 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 10.965 | 215
MDLTHELP_1G | 0.051 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 10.965 | 215
MDLTHELP_6G | 0.051 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 11.679 | 229
MDLTHELP_5G | 0.051 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 11.475 | 225
WHITNYDM02 | 0.052 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.78 | 15
WHITNYDM01 | 0.052 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.78 | 15
BOSQUESW804 | 0.053 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 4.399 | 83
BOSQUESW803 | 0.053 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 7.632 | 144
BOSQUESW501 | 0.068 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 10.268 | 151
BOSQUESW502 | 0.068 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 10.132 | 149
THOUSE_2G | 0.075 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 60.375 | 805
THOUSE_1G | 0.075 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 42.225 | 563
LAKE_CRK2_G | 0.122 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 27.694 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.122 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 4.3188 | 35.4

## Ae
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_SIMGID1_2Y | -0.048 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -6.384 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.048 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -15.5952 | 324.9 | HOUSTON | 5.4867
L_SIMGID1_1Y | -0.048 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -6.384 | 133 | NORTH | 133.0406
L_AUSTPL1_1Y | -0.032 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.224 | 7 | SOUTH | -149.4914
L_AUSTPL1_1Y | -0.032 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.224 | 7 | WEST | 25.6666
DECKR_G6 | -0.031 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -1.364 | 44
DECKR_G4 | -0.031 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.364 | 44
DECKR_G5 | -0.031 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.364 | 44 | HOUSTON | 13825.2998
DECKR_G3 | -0.031 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G3Y | -0.03 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.66 | 22 | SOUTH | 13890.7012
L_MARSFO1G2Y | -0.03 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.48 | 16 | WEST | 4928.9004
L_MARSFO1G1Y | -0.03 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.66 | 22
DECKR_G2 | -0.03 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -12 | 400
DECKR_G1 | -0.03 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -9.6 | 320 | HOUSTON | 0.00039686
SANDHG5A | -0.027 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.05 | 150 | NORTH | 0.0069289
SANDH_G3 | -0.027 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45 | SOUTH | -0.010762
SANDH_G1 | -0.027 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45 | WEST | 0.0052074
SANDH_G2 | -0.027 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45
SANDHG5C | -0.027 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.78 | 140
SANDH_G4 | -0.027 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45 | N to H | 0.006532
L_MARBFA1_2Y | -0.024 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.312 | 13 | N to S | 0.017691
L_MARBFA1_1Y | -0.024 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | W to N | -0.0017215
L_FERGUS1_1Y | -0.021 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -8.379 | 399 |  | -0.017691
L_WIRTZ_1G2Y | -0.021 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.378 | 18 |  | 0.0017215
L_WIRTZ_1G1Y | -0.021 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_2Y | -0.019 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.019 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.209 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.019 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.266 | 14
L_INKSDA1_1Y | -0.018 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.18 | 10
L_LAKEWO9_1Y | -0.015 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.015 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.014 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.168 | 12
L_CANYHY8_1Y | -0.014 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.009 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
BEEVILLE | -0.007 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
AVR1_ST1 | -0.007 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.148 | 164
RAYBURNCC8 | -0.007 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.35 | 50
WBT4 | -0.007 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.057 | 151
L_HAYSEN1_3Y | -0.007 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -1.582 | 226
JKS1 | -0.007 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS1 | -0.007 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -2.919 | 417
LCPCT2 | -0.007 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.322 | 46
CLO_1 | -0.007 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
LCPCT3 | -0.007 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.308 | 44
JTD2 | -0.007 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
LCPCT4 | -0.007 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.315 | 45
AVR1_CT1 | -0.007 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.05 | 150
RAYBURNCC10 | -0.007 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.28 | 40
RAYBURNCC7 | -0.007 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.343 | 49
L_GUADGE1_1Y | -0.007 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.057 | 151
OWS2 | -0.007 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -2.653 | 379
RAYBURNCC9 | -0.007 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.35 | 50
AVR1_CT2 | -0.007 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.015 | 145
L_RIONOG1S1Y | -0.007 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.051 | 293
JTD1 | -0.007 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_HAYSEN1_2Y | -0.007 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -1.568 | 224
L_GUADGE1_4Y | -0.007 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.043 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.007 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.428 | 204
LCP4 | -0.007 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.665 | 95
L_GUADGE1_2Y | -0.007 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -0.973 | 139
WBT1 | -0.007 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.1785 | 25.5
L_RIONOG1G1Y | -0.007 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.029 | 147
WBT3 | -0.007 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.672 | 96
VHB1 | -0.007 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.442 | 206
L_GUADGE1_3Y | -0.007 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.022 | 146
VHB3 | -0.007 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -2.779 | 397
L_HAYSEN1_4Y | -0.007 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -1.603 | 229
VHB2 | -0.007 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.54 | 220
LCPCT1 | -0.007 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.315 | 45
WBT2 | -0.007 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.56 | 80
L_RIONOG1G2Y | -0.007 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.036 | 148
L_RIONOG1G3Y | -0.007 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.05 | 150
L_GUADGE1_5Y | -0.007 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.281 | 183
L_HAYSEN1_1Y | -0.007 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -1.561 | 223
DUP1V_1 | -0.007 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.511 | 73
LCP3 | -0.007 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.406 | 58
DAV_2 | -0.006 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.04 | 340
L_FPPYD11_1Y | -0.006 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
RAYBURNGEN2 | -0.006 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
ICPGN#1 | -0.006 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.894 | 149
L_FPPYD21_3Y | -0.006 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
HECN1 | -0.006 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
MVGN#3 | -0.006 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.542 | 257
SLURR | -0.006 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FOR_6 | -0.006 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.156 | 26
FOR_7 | -0.006 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.276 | 46
FOR_4 | -0.006 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.4476 | 74.6
HECN3 | -0.006 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.014 | 169
FALCONHYDRO2 | -0.006 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.018 | 3
COSW_1 | -0.006 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.12 | 20
PEARSALLGEN1 | -0.006 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
UCAR_2 | -0.006 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.126 | 21
FALCONHYDRO3 | -0.006 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0168 | 2.8
FOR_5 | -0.006 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.405 | 67.5
HECN2 | -0.006 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
AIRCO_G | -0.006 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.006 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.438 | 73
FGNTS101 | -0.006 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.876 | 146
PEARSALLGEN3 | -0.006 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
SANMIGUELGEN | -0.006 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
REYSHR_G | -0.006 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
PEARSALLGEN2 | -0.006 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
CSDR7 | -0.006 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.042 | 7
FOR_1 | -0.006 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.3384 | 56.4
STARCO_1 | -0.006 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.228 | 38
ZAPATA | -0.006 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.006 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO1 | -0.006 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.018 | 3
LAR_3 | -0.006 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.4728 | 78.8
ICPGN#3 | -0.006 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.762 | 127
FGNTS001 | -0.006 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.852 | 142
SI_RAY9 | -0.006 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.228 | 38
LGEGN#3 | -0.006 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.546 | 91
FGNTS201 | -0.006 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.032 | 172
FOR_9 | -0.006 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.192 | 32
LAR_2 | -0.006 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.054 | 9
DAV_1 | -0.006 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.034 | 339
CNOPST1 | -0.006 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.918 | 153
CSDR89 | -0.006 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.234 | 39
LAR_1 | -0.006 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.096 | 16
FOR_8 | -0.006 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.168 | 28
VAL_2 | -0.006 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
SI_RAY10 | -0.006 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.282 | 47
VAL_1 | -0.006 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
CSDR56 | -0.006 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.09 | 15
SI_RAY5 | -0.006 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.06 | 10
RAYBURNGEN1 | -0.006 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.006 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0372 | 6.2
CSDR11 | -0.006 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.234 | 39
VISTRONG1 | -0.006 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.006 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.234 | 39
FALFURRI | -0.006 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
MILHWYS | -0.006 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
MVGN#2 | -0.006 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.23 | 205
MVGN#1 | -0.006 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.26 | 210
CEL_B_1 | -0.006 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.174 | 29
ICPGN#2 | -0.006 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.9 | 150
CNOPGT1 | -0.006 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.984 | 164
CNOPGT2 | -0.006 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.99 | 165
VISTRONG2 | -0.006 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.006 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
LGEGN#2 | -0.006 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.918 | 153
LAR | -0.006 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.006 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.948 | 158
UCAR_1 | -0.006 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.042 | 7
COSW_2 | -0.006 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.084 | 14
SI_RAY6 | -0.006 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.114 | 19
FOR_3 | -0.006 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 65.8
CSDR89 | -0.006 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.09 | 15
L_FPPYD11_2Y | -0.006 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
FOR_2 | -0.006 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 65.8
KOCHREF2 | -0.006 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.228 | 38
L_BASTEN1_2Y | -0.004 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -0.584 | 146
ELPS | -0.004 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.024 | 6
L_BASTEN1_1Y | -0.004 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -0.588 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.004 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -0.908 | 227
EPLVT1 | -0.004 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
TGF_GT1_8000 | -0.003 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2076 | 69.2
CBE_GT4 | -0.003 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
CBE_GT1 | -0.003 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
CBE_ST12 | -0.003 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.3105 | 103.5
CBE_GT3 | -0.003 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
CBE_ST34 | -0.003 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.3105 | 103.5
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
CBE_GT2 | -0.003 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
STP_GN1___1 | -0.002 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.002 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW41000 | -0.001 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.001 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW81000 | -0.001 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW17000 | -0.001 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW67000 | -0.001 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW38100 | -0.001 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.001 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW49000 | -0.001 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.001 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.072 | 72
DOW42000 | -0.001 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
TNSCLP3___8 | -0.001 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.111 | 111
TNSCLP4___8 | -0.001 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.115 | 115
TNSCLP1___8 | -0.001 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.116 | 116
DOW65000 | -0.001 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW84000 | -0.001 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
TNSCLP2___8 | -0.001 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.117 | 117
DOW82000 | -0.001 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.001 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.001 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.01 | 10
DOW61000 | -0.001 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39100 | -0.001 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
L_LOSTPI1_1Y | -0.001 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -0.1587 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.001 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -0.1739 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.001 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -0.1577 | 157.7
DOW83000 | -0.001 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.001 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.001 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.001 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.001 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN2_2 | 0 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0 | 122.2
WAP_GN7_7 | 0 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | 0 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 0 | 544
WAP_GN5_5 | 0 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | 0 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0 | 226
WAP_GN1_1 | 0 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0 | 124.5
WAP_GN6_6 | 0 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | 0 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
GBY_83841065 | 0 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
MNS_GT | 0 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0 | 46.1
GBY_83841065 | 0 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_81821075 | 0 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_73741085 | 0 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0 | 47
GBY_73741085 | 0 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
GBY_81821075 | 0 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
TNTXCTY1CG8 | 0 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0 | 105
DPEC_GT45070 | 0 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
DPEC_GT35010 | 0 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0 | 160
DPEC_GT25025 | 0 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
CTL_GN1_8145 | 0 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0 | 55
CTL_GT3_8135 | 0 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0 | 91
CTL_GT2_8130 | 0 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0 | 103
BYU_GT4_8065 | 0 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
BYU_GT2_8055 | 0 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0 | 62
BVE_ST1_GN1 | 0 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0 | 246
BVE_GT1_GT1 | 0 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0 | 172
TNSLCGN1__8 | 0 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0 | 30
AK_GT1__8040 | 0 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0 | 34
TNDOWCGNGG8 | 0 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0 | 32
TNTXCTY4CG8 | 0 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0 | 102
TNBP_CGN4_8 | 0 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0 | 152
TNBPAMCG2_8 | 0 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0 | 150
TNBPAMCG1_8 | 0 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0 | 66
TNBP_CGN1_8 | 0 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0 | 60
PHR_GN2_2 | 0 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
BYU_GT1_8075 | 0 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
BYU_GT3_8060 | 0 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0 | 67
WAP_GN8_8 | 0 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | 0 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0 | 170
SJS_GT1_GT1 | 0 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
CTL_GT4_8140 | 0 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0 | 94
SJS_GT2_GT2 | 0 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
CTL_GN2_8155 | 0 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0 | 11
DPEC_GT15040 | 0 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0 | 162
DPEC_ST55065 | 0 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0 | 282
THW_4142 | 0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
EXN_GT | 0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.081 | 81
EXN944GT | 0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.033 | 33
EXN942GT | 0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.02 | 20
EXN938GT | 0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.043 | 43
EXN_16GT | 0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.032 | 32
EXN_15GT | 0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.033 | 33
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4344 | 0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4142 | 0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3132 | 0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.11 | 110
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.226 | 226
SRB_GN3_3 | 0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.22 | 220
SRB_GN1_1 | 0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.176 | 176
SOL_GT1 | 0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0162 | 16.2
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.03 | 30
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.039 | 39
SHELLG2 | 0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.072 | 72
CVC_GT4_8005 | 0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.165 | 165
CVC_ST5_5040 | 0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.133 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.155 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.158 | 158
PSA_GN1_8165 | 0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.104 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.07 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.065 | 65
PR_GT1__9040 | 0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.035 | 35
PSG_GT3_8060 | 0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.178 | 178
EXN_17GT | 0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.031 | 31
EXN941GT | 0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.2985 | 298.5
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.005 | 5
DIB_GT3_8090 | 0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.0772 | 77.2
DIB_GT2_8075 | 0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
EXN_14GT | 0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.14 | 140
BTE_ST1_8070 | 0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.158 | 158
THW_3132 | 0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
CHE_GN4_8025 | 0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.142 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.173 | 173
CHE_GT2_5030 | 0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.173 | 173
CBY_GN2_2 | 0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0.751 | 751
CBY_GN1_1 | 0.001 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0.748 | 748
CAL_ST1_8000 | 0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
CAL_GT1_8045 | 0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.152 | 152
EXN943GT | 0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
EXN945GT | 0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
LPE_GT4_8085 | 0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
LPE_GT1_8070 | 0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
APD_GT1_8005 | 0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.14 | 140
PSG_GT2_8040 | 0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSA_GT5_8140 | 0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.064 | 64
SHELLG1_3015 | 0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.071 | 71
CVC_GT2_5020 | 0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.159 | 159
SRB_GN2_2 | 0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.174 | 174
BTE_GT2_8075 | 0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
DIB_ST1_8085 | 0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.069 | 69
DIB_GT1_8080 | 0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.064 | 64
PSA_GT6_8135 | 0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.059 | 59
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.021 | 21
FRNDDRCS | 0.003 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
ORNNWP1 | 0.004 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.048 | 12
DSKY1 | 0.004 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.0504 | 12.6
DSKY2 | 0.004 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.046 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.005 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.107 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.005 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.029 | 5.8
STANTONW_8 | 0.005 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0505 | 10.1
BSP_1 | 0.005 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.005 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.09 | 18
KINDERMG_3G | 0.005 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.005 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.005 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.005 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0225 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.005 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.026 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.005 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0705 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.005 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0305 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.005 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0495 | 9.9
FTR_CN4_5095 | 0.005 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.9 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.005 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
LONGSHORT_5 | 0.005 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.075 | 15
FTR_GT2_5110 | 0.005 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.795 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.005 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
ROSCOEWI_5 | 0.005 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.063 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.005 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1045 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.005 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.345 | 69
CALENG2G_2G | 0.005 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.37 | 74
SNYDERW1A | 0.005 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0315 | 6.3
SWMESA | 0.005 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.056 | 11.2
CALENG1G_1G | 0.005 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.365 | 73
MRGNFG_6G | 0.005 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.33 | 66
MRGNEG_5G | 0.005 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.34 | 68
MRGNDG_4G | 0.005 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.35 | 70
TNWDWRDU2_8 | 0.005 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.06 | 12
RDCNYNG1 | 0.005 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.042 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.005 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.35 | 70
MRGNBG_2G | 0.005 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.355 | 71
MRGNAG_1G | 0.005 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.345 | 69
CIRELLO | 0.005 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.175 | 35
HORSH1 | 0.005 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.1665 | 33.3
MORGAN5G_5G | 0.005 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.685 | 137
TIEHVSG_2G | 0.005 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.055 | 211
PB6GEN_7G | 0.005 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 2.575 | 515
TIEHVCG_4G | 0.005 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.745 | 149
TIEHVCG_3G | 0.005 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.66 | 132
TIEHVCG_2G | 0.005 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.66 | 132
TIEHVCG_1G | 0.005 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.725 | 145
TIEHVSG_1G | 0.005 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.055 | 211
NAV6ST | 0.005 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.575 | 115
HORSH4 | 0.005 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.086 | 17.2
NAV5CT | 0.005 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.4 | 80
NAV4CT | 0.005 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.4 | 80
NAV3ST | 0.005 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.575 | 115
NAV2CT | 0.005 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.4 | 80
PB5GEN_6G | 0.005 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.575 | 115
NAV1CT | 0.005 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.4 | 80
PBCTEGE_5G | 0.005 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
PBCTDGE_4G | 0.005 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
PBCTCGE_3G | 0.005 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.31 | 62
L_GASCCR1_1N | 0.005 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.075 | 15
L_DIVIDE1_1N | 0.005 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.1325 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.005 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.005 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0785 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.005 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.089 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.005 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1015 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.005 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0805 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.005 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.028 | 5.6
RIO_DRCS | 0.005 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AEPWIND_8 | 0.005 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.076 | 15.2
HORSH3 | 0.005 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.168 | 33.6
HORSH2 | 0.005 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.138 | 27.6
LOUIS1A | 0.005 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.1275 | 25.5
BUFGGEN | 0.005 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.09 | 18
PBCTAGE_1G | 0.005 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.32 | 64
CALHN_G1 | 0.005 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.0855 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.005 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.017 | 3.4
KM NWP | 0.005 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
WDWDU1 | 0.005 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.06 | 12
KM SWP | 0.005 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
KM SEP | 0.005 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.03 | 6
KM NEP | 0.005 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
WESTXWIN_1G | 0.005 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0035 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.005 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.1125 | 22.5
COMCHEPK_2G | 0.006 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
RWMILLER01 | 0.006 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.45 | 75
COMCHEPK_1G | 0.006 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
MRSSHPRD01 | 0.006 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.072 | 12
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
WLFHOLW_3G | 0.006 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 1.608 | 268
WLFHOLW_2G | 0.006 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.314 | 219
WLFHOLW_1G | 0.006 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.296 | 216
MRSSHPRD | 0.006 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.072 | 12
OKLAUN1G | 0.006 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.006 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.3 | 50
TNTNPONE_28 | 0.006 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.006 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
RWMILLER05 | 0.006 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.606 | 101
RWMILLER04 | 0.006 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.612 | 102
CALFREST_6G | 0.006 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.056 | 176
JCKCNTY803 | 0.006 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 0.882 | 147
CALFREST_5G | 0.006 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 0.942 | 157
CALFREST_4G | 0.006 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 0.936 | 156
CALFREST_3G | 0.006 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.044 | 174
CALFREST_2G | 0.006 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 0.93 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.006 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.036 | 6
CALFREST_1G | 0.006 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 0.912 | 152
BARTNWND_1G | 0.006 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.072 | 12
WFCOGEN_2G | 0.006 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.072 | 12
WFCOGEN_2G | 0.006 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
JCKCNTY802 | 0.006 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 0.882 | 147
WFCOGEN_1G | 0.006 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
WFCOGEN_1G | 0.006 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
JCKCNTY801 | 0.006 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 1.728 | 288
WCPWRCO_3G | 0.006 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.452 | 242
WCPWRCO_2G | 0.006 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.224 | 204
WCPWRCO_1G | 0.006 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.224 | 204
MESQUITW_2G | 0.006 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1416 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.006 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.24 | 40
NTHTEXAS03 | 0.006 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.09 | 15
GRHAMSES_1G | 0.006 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.452 | 242
RWMILLER03 | 0.006 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 0.936 | 156
GRHAMSES_2G | 0.006 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.214 | 369
BBRN_2G | 0.006 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.006 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
SWETWATR_4G | 0.006 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.366 | 61
SWETWATR_3G | 0.006 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.408 | 68
SWETWATR_2G | 0.006 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.432 | 72
SWETWATR_1G | 0.006 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.18 | 30
NTHTEXAS02 | 0.006 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.03 | 5
WHRLWIND1A | 0.006 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.036 | 6
WILDHRS11A | 0.006 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0756 | 12.6
RWMILLER02 | 0.006 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.714 | 119
GIBN_CREK_G1 | 0.006 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
NTHTEXAS01 | 0.006 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.03 | 5
NTHLK3_G | 0.007 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.7318 | 247.4
NTHLK2_G | 0.007 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.007 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.007 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.007 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.287 | 41
HANDLEY_5G | 0.007 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.007 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.5225 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.007 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.4738 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.007 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.007 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.182 | 26
JNSNCNTY802 | 0.007 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.63 | 90
HANDLEY_1G | 0.007 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.007 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.498 | 214
MDLTHELP_3G | 0.007 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_2G | 0.007 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
STEAM1 | 0.007 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.007 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_6G | 0.007 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.603 | 229
MDLTHELP_5G | 0.007 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.575 | 225
SPENCER_G5 | 0.007 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.364 | 52
JNSNCNTY802 | 0.007 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.176 | 168
DECRDOVA_5G | 0.007 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_4G | 0.007 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_3G | 0.007 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
SPENCER_G4 | 0.007 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.336 | 48
DECRDOVA_2G | 0.007 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_1G | 0.007 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 5.453 | 779
OLINGER_G4 | 0.007 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4137 | 59.1
EAGLEMNT_3G | 0.007 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.007 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.007 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.007 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.8281 | 118.3
MOSES_3G | 0.007 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.007 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
MOSES_1G | 0.007 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.007 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.3034 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.007 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6069 | 86.7
VALLEY_2G | 0.007 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 3.689 | 527
VALLLEY_1G | 0.007 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.98 | 140
LAMARPWR_6G | 0.007 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
DCEAST | 0.007 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 2.8021 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.007 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.141 | 163
OLINGER_G1 | 0.007 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.4417 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.007 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.148 | 164
LAMARPWR_3G | 0.007 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
LAMARPWR_2G | 0.007 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.085 | 155
LAMARPWR_1G | 0.007 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.078 | 154
NEWMAN_G5 | 0.007 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.007 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.637 | 91
PEC_2G | 0.007 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.588 | 84
PEC_1G | 0.007 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.56 | 80
TGATEWAY_4G | 0.007 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 2.793 | 399
TGATEWAY_3G | 0.007 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.022 | 146
TGATEWAY_2G | 0.007 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.896 | 128
TGATEWAY_1G | 0.007 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.043 | 149
FPLEFR2S_G | 0.007 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 2.884 | 412
FPLEFR2C_G | 0.007 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.134 | 162
FPLEFR2B_G | 0.007 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.12 | 160
FPLEFR2A_G | 0.007 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
FPLEFR1S_G | 0.007 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 2.898 | 414
FPLEFR1C_G | 0.007 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.113 | 159
FPLEFR1B_G | 0.007 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.099 | 157
FPLEFR1A_G | 0.007 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.007 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.812 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.007 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.372 | 196
KMICHIST6_G | 0.007 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.121 | 303
KMICHICT5_G | 0.007 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.966 | 138
KMICHICT4_G | 0.007 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.952 | 136
KMICHIST3_G | 0.007 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.17 | 310
KMICHICT2_G | 0.007 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.008 | 144
KMICHICT1_G | 0.007 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.994 | 142
CHAMPION_1G | 0.007 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.007 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 1.582 | 226
STRYKER_2G | 0.007 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 3.388 | 484
STRYKER_1G | 0.007 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.9835 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.007 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.007 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.007 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.007 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 3.598 | 514
LKHB1_G | 0.007 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.007 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.007 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.007 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.339 | 477
MTCK7_G | 0.007 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.007 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
BOSQUESW502 | 0.008 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.192 | 149
THOUSE_2G | 0.008 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 6.44 | 805
THOUSE_1G | 0.008 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 4.504 | 563
BOSQUESW501 | 0.008 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.208 | 151
BOSQUESW804 | 0.009 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 0.747 | 83
WHITNYDM02 | 0.009 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
BOSQUESW803 | 0.009 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 1.296 | 144
WHITNYDM01 | 0.009 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
LAKE_CRK2_G | 0.01 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 2.27 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.01 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.354 | 35.4
TAMUGEN1 | 0.011 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.352 | 32
ATKINS5 | 0.012 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.012 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.012 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.012 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.012 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.013 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.053 | 81
DANSBY2 | 0.013 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.598 | 46
SANDOW_4G | 0.089 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Af
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK1_G | 0.02 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -0.708 | 35.4
LAKE_CRK2_G | 0.02 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | -4.54 | 227 | HOUSTON | -47.2045
BOSQUESW804 | 0.018 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | -1.494 | 83 | NORTH | 184.3748
BOSQUESW803 | 0.018 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | -2.592 | 144 | SOUTH | -168.6771
WHITNYDM02 | 0.017 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.255 | 15 | WEST | 44.9418
WHITNYDM01 | 0.017 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.255 | 15
BOSQUESW502 | 0.016 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.384 | 149
BOSQUESW501 | 0.016 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | -2.416 | 151 | HOUSTON | 13825.2998
THOUSE_2G | 0.014 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | -11.27 | 805 | NORTH | 19200.9004
THOUSE_1G | 0.014 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | -7.882 | 563 | SOUTH | 13890.7012
RWMILLER02 | 0.011 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -1.309 | 119 | WEST | 4928.9009
JNSNCNTY802 | 0.011 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -1.848 | 168
SLSTR1PP_1G | 0.011 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.066 | 6
JNSNCNTY802 | 0.011 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -0.99 | 90 | HOUSTON | -0.0034144
DECRDOVA_2G | 0.011 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65 | NORTH | 0.0096024
RWMILLER05 | 0.011 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -1.111 | 101 | SOUTH | -0.012143
RWMILLER01 | 0.011 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -0.825 | 75 | WEST | 0.009118
RWMILLER04 | 0.011 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -1.122 | 102
RWMILLER03 | 0.011 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -1.716 | 156
DECRDOVA_5G | 0.011 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65 | N to H | 0.013017
DECRDOVA_4G | 0.011 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65 | N to S | 0.021746
DECRDOVA_3G | 0.011 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65 | W to N | -0.00048439
EAGLEMNT_3G | 0.01 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0 |  | -0.021746
WFCOGEN_1G | 0.01 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12 |  | 0.00048439
MRSSHPRD01 | 0.01 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.12 | 12
WLFHOLW_3G | 0.01 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -2.68 | 268
NTHTEXAS02 | 0.01 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.05 | 5
EAGLEMNT_1G | 0.01 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.01 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.01 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -3.534 | 353.4
MTCK7_G | 0.01 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
WLFHOLW_1G | 0.01 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -2.16 | 216
COMCHEPK_1G | 0.01 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
JCKCNTY803 | 0.01 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -1.47 | 147
JCKCNTY801 | 0.01 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -2.88 | 288
HANDLEY_5G | 0.01 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.01 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.01 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
BARTNWND_1G | 0.01 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.12 | 12
HANDLEY_2G | 0.01 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.01 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.15 | 215
WFCOGEN_2G | 0.01 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12
TRINIDAD_6G | 0.01 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -2.26 | 226
WFCOGEN_1G | 0.01 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12
ENNSTRAC_1G | 0.01 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -1.96 | 196
MRSSHPRD | 0.01 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.12 | 12
HANDLEY_4G | 0.01 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -2.175 | 217.5
JCKCNTY802 | 0.01 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -1.47 | 147
NTHTEXAS01 | 0.01 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.05 | 5
GRHAMSES_2G | 0.01 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -3.69 | 369
WCPWRCO_3G | 0.01 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -2.42 | 242
HANDLEY_1G | 0.01 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.01 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_3G | 0.01 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.15 | 215
ENNSTRAC_2G | 0.01 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -1.16 | 116
MTCK8_G | 0.01 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -4.77 | 477
WCPWRCO_2G | 0.01 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -2.04 | 204
WLFHOLW_2G | 0.01 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -2.19 | 219
NTHTEXAS03 | 0.01 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.15 | 15
WFCOGEN_2G | 0.01 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.12 | 12
MDLTHELP_6G | 0.01 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -2.29 | 229
DECRDOVA_1G | 0.01 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -7.79 | 779
MDLTHELP_5G | 0.01 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -2.25 | 225
SPENCER_G5 | 0.01 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -0.52 | 52
NTHLK3_G | 0.01 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -2.474 | 247.4
WCPWRCO_1G | 0.01 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -2.04 | 204
NTHLK2_G | 0.01 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.01 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -0.48 | 48
MDLTHELP_1G | 0.01 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.15 | 215
COMCHEPK_2G | 0.01 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
NTHLK1_G | 0.01 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
GRHAMSES_1G | 0.01 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -2.42 | 242
MDLTHELP_4G | 0.01 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -2.14 | 214
EAGLEMNT_2G | 0.01 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
L_SWEETW1_2N | 0.009 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -0.1827 | 20.3
MRGNCG_3G | 0.009 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -0.63 | 70
OLINGER_G1 | 0.009 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -0.5679 | 63.1
PEC_2G | 0.009 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -0.756 | 84
DCEAST | 0.009 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -3.6027 | 400.3
PEC_1G | 0.009 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -0.72 | 80
LKHB2_G | 0.009 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -4.626 | 514
CIELOGEN_1G | 0.009 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.0891 | 9.9
ROSCOEW_5 | 0.009 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -0.1881 | 20.9
LONGSHORT_5 | 0.009 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.135 | 15
MCDDONAL_8 | 0.009 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -0.1926 | 21.4
MOSES_2G | 0.009 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
HORSH1 | 0.009 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -0.2997 | 33.3
DENISNDM | 0.009 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.36 | 40
AEPWIND_8 | 0.009 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.1368 | 15.2
MARTLAKE_1G | 0.009 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
L_BITTCR1_1N | 0.009 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.0504 | 5.6
SWETWATR_1G | 0.009 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -0.27 | 30
ROSCOEWI_5 | 0.009 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.1134 | 12.6
L_SWEETW1_3N | 0.009 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -0.1602 | 17.8
MRGNFG_6G | 0.009 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -0.594 | 66
NWPWRG1_1G | 0.009 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.0306 | 3.4
L_DIVIDE1_1N | 0.009 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -0.2385 | 26.5
WHRLWIND1A | 0.009 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.054 | 6
MESQUITW_2G | 0.009 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -0.2124 | 23.6
L_SWEETW1_4N | 0.009 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.1413 | 15.7
NAV1CT | 0.009 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
NAV5CT | 0.009 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
CALENG3G_3G | 0.009 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -0.621 | 69
NAV4CT | 0.009 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
TIEHVSG_1G | 0.009 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -1.899 | 211
SWETWATR_4G | 0.009 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -0.549 | 61
CALENG2G_2G | 0.009 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -0.666 | 74
KMICHICT1_G | 0.009 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -1.278 | 142
CALENG1G_1G | 0.009 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -0.657 | 73
CALHN_G1 | 0.009 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.1539 | 17.1
STEAM3 | 0.009 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -0.369 | 41
OKLA7A | 0.009 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -0.45 | 50
BUFGGEN | 0.009 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -0.162 | 18
LKHB1_G | 0.009 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MOSES_1G | 0.009 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
CIELOGEN_2G | 0.009 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.0549 | 6.1
L_GASCCR1_1N | 0.009 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.135 | 15
OLINGER_G4 | 0.009 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -0.5319 | 59.1
SNYDERW1A | 0.009 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.0567 | 6.3
LAMARPWR_6G | 0.009 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -1.791 | 199
VALLEY_2G | 0.009 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -4.743 | 527
OKLAUN1G | 0.009 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
TIEHVSG_2G | 0.009 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -1.899 | 211
VALLEY_3G | 0.009 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -1.6758 | 186.2
HORSH2 | 0.009 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -0.2484 | 27.6
OCOTILLO_1G | 0.009 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.0522 | 5.8
LAMARPWR_3G | 0.009 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -1.791 | 199
LAMARPWR_4G | 0.009 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -1.476 | 164
LAMARPWR_5G | 0.009 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -1.467 | 163
MRGNDG_4G | 0.009 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -0.63 | 70
L_DELAWA1_1Y | 0.009 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.0405 | 4.5
KMICHICT5_G | 0.009 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -1.242 | 138
FPLEFR1A_G | 0.009 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -1.53 | 170
PEC_3G | 0.009 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -0.819 | 91
L_SWEETW1_1N | 0.009 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.1449 | 16.1
L_DELAWA1_1Y | 0.009 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.0468 | 5.2
FPLEFR2A_G | 0.009 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -1.53 | 170
TGATEWAY_2G | 0.009 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -1.152 | 128
FPLEFR2C_G | 0.009 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -1.458 | 162
FPLEFR2B_G | 0.009 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -1.44 | 160
FPLEFR1C_G | 0.009 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -1.431 | 159
FPLEFR1B_G | 0.009 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -1.413 | 157
MORGAN5G_5G | 0.009 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -1.233 | 137
KMICHIST6_G | 0.009 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -2.727 | 303
TRENTIPP_8 | 0.009 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -0.2025 | 22.5
WESTXWIN_1G | 0.009 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0063 | 0.7
TIEHVCG_4G | 0.009 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -1.341 | 149
TIEHVCG_3G | 0.009 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -1.188 | 132
TIEHVCG_1G | 0.009 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -1.305 | 145
NAV6ST | 0.009 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.035 | 115
OLINGER_G2 | 0.009 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -0.7803 | 86.7
PB5GEN_6G | 0.009 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -1.035 | 115
NAV3ST | 0.009 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.035 | 115
NAV2CT | 0.009 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
SWETWATR_2G | 0.009 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -0.648 | 72
PB6GEN_7G | 0.009 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -4.635 | 515
KMICHICT2_G | 0.009 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -1.296 | 144
KMICHICT4_G | 0.009 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -1.224 | 136
SWETWATR_3G | 0.009 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -0.612 | 68
STRYKER_2G | 0.009 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -4.356 | 484
CHAMPION_1G | 0.009 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
FPLEFR1S_G | 0.009 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -3.726 | 414
PBCTEGE_5G | 0.009 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
MRGNAG_1G | 0.009 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -0.621 | 69
TGATEWAY_3G | 0.009 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -1.314 | 146
TGATEWAY_4G | 0.009 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -3.591 | 399
MESQUITW_1G | 0.009 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -0.36 | 40
KINDERMG_1G | 0.009 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.009 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
PBCTDGE_4G | 0.009 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
MOSES_3G | 0.009 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
HORSH3 | 0.009 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -0.3024 | 33.6
KINDERMG_3G | 0.009 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
HORSH4 | 0.009 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -0.1548 | 17.2
PBCTAGE_1G | 0.009 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -0.576 | 64
MRGNEG_5G | 0.009 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -0.612 | 68
SCURRYCW_1G | 0.009 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.1269 | 14.1
MARTLAKE_3G | 0.009 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
LOUIS1A | 0.009 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -0.2295 | 25.5
PBCTCGE_3G | 0.009 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -0.558 | 62
STEAM1 | 0.009 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
LAMARPWR_2G | 0.009 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -1.395 | 155
AIRTRICITY_8 | 0.009 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -0.162 | 18
KMICHIST3_G | 0.009 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -2.79 | 310
STEAM2 | 0.009 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -0.234 | 26
LAMARPWR_1G | 0.009 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -1.386 | 154
BSP_1 | 0.009 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
MARTLAKE_2G | 0.009 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
NEWMAN_G5 | 0.009 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PBCTBGE_2G | 0.009 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
TGATEWAY_1G | 0.009 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -1.341 | 149
CIRELLO | 0.009 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -0.315 | 35
WILDHRS11A | 0.009 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.1134 | 12.6
MRGNBG_2G | 0.009 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -0.639 | 71
STANTONW_8 | 0.009 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.0909 | 10.1
FPLEFR2S_G | 0.009 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -3.708 | 412
DENISNDM | 0.009 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.36 | 40
VALLLEY_1G | 0.009 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -1.26 | 140
TIEHVCG_2G | 0.009 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -1.188 | 132
OLINGER_G3 | 0.009 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -1.0647 | 118.3
STRYKER_1G | 0.009 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -1.2645 | 140.5
RDCNYNG1 | 0.009 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.0756 | 8.4
CALFREST_5G | 0.008 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -1.256 | 157
SWMESA | 0.008 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.0896 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.008 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.096 | 12
CALFREST_6G | 0.008 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -1.408 | 176
CALFREST_4G | 0.008 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -1.248 | 156
CALFREST_3G | 0.008 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -1.392 | 174
CALFREST_2G | 0.008 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -1.24 | 155
CALFREST_1G | 0.008 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -1.216 | 152
RIO_DRCS | 0.008 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NEP | 0.008 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
WDWDU1 | 0.008 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.096 | 12
KM SWP | 0.008 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
ORNNWP1 | 0.008 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.096 | 12
BBRN_1G | 0.008 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
BBRN_2G | 0.008 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
KM NWP | 0.008 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
DSKY1 | 0.008 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.1008 | 12.6
KM SEP | 0.008 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.048 | 6
DSKY2 | 0.008 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.092 | 11.5
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
FRNDDRCS | 0.006 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
CVC_GT1_5035 | -0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
CVC_ST5_5040 | -0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
EXN_GT | -0.003 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.243 | 81
EXN944GT | -0.003 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.099 | 33
EXN943GT | -0.003 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
EXN942GT | -0.003 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.06 | 20
EXN938GT | -0.003 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.129 | 43
EXN_16GT | -0.003 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.096 | 32
THW_5556 | -0.003 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
ATKINS5 | -0.003 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
THW_5354 | -0.003 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0498 | 16.6
THW_5354 | -0.003 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
THW_5152 | -0.003 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.003 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.003 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_4344 | -0.003 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_4142 | -0.003 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3334 | -0.003 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3334 | -0.003 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3132 | -0.003 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.003 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.324 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.003 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.33 | 110
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.003 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.678 | 226
SRB_GN3_3 | -0.003 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.66 | 220
SRB_GN1_1 | -0.003 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.528 | 176
SOL_GT1 | -0.003 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0486 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.003 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.147 | 49
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.09 | 30
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.117 | 39
SHELLG2 | -0.003 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.216 | 72
SHELLG1_3015 | -0.003 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.213 | 71
CVC_GT4_8005 | -0.003 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.495 | 165
EXN_14GT | -0.003 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.42 | 140
PSA_GN1_8165 | -0.003 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.312 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.003 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.198 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.003 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.21 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.003 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.198 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.003 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.195 | 65
PSG_GT3_8060 | -0.003 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.492 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.003 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.534 | 178
DPEC_GT15040 | -0.003 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.486 | 162
DPEC_ST55065 | -0.003 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.846 | 282
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.144 | 48
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.141 | 47
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.144 | 48
GBY_GN5_5 | -0.003 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.8955 | 298.5
BYU_GT1_8075 | -0.003 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.195 | 65
EP_1_2 | -0.003 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.063 | 21
EP_1_2 | -0.003 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.015 | 5
DPEC_GT45070 | -0.003 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.474 | 158
DPEC_GT35010 | -0.003 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.48 | 160
DPEC_GT25025 | -0.003 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.468 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.003 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.2316 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.003 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.207 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.003 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.195 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.003 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.192 | 64
BTE_ST1_8070 | -0.003 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.702 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.003 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.489 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.003 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.474 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.003 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.426 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.003 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.519 | 173
CBY_GN1_1 | -0.003 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 2.244 | 748
CTL_GN2_8155 | -0.003 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.033 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.003 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.165 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.003 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.273 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.003 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.309 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.003 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.195 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.003 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.456 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.003 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.195 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.003 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.201 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.003 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.186 | 62
LPE_GT4_8085 | -0.003 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.123 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.003 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.123 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.003 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.126 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.003 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.126 | 42
APD_GT1_8005 | -0.003 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.42 | 140
PR_GT1__9040 | -0.003 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.105 | 35
CTL_GT4_8140 | -0.003 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.282 | 94
PSA_GT5_8140 | -0.003 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.192 | 64
ATKINS4 | -0.003 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.003 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.003 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
EXN941GT | -0.003 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
ATKINS3 | -0.003 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
PSA_GT6_8135 | -0.003 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.177 | 59
TAMUGEN1 | -0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.096 | 32
CBY_GN2_2 | -0.003 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 2.253 | 751
SJS_GT1_GT1 | -0.003 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.147 | 49
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_4142 | -0.003 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
THW_3132 | -0.003 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
THW_5152 | -0.003 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
THW_5556 | -0.003 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0498 | 16.6
BTE_GT2_8075 | -0.003 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.489 | 163
EXN_15GT | -0.003 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.099 | 33
EXN945GT | -0.003 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
EXN_17GT | -0.003 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.093 | 31
PSG_GT2_8040 | -0.003 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.492 | 164
SRB_GN2_2 | -0.003 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.522 | 174
MNS_GT | -0.004 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.1844 | 46.1
WAPGT21_GT1 | -0.004 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.004 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.004 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.004 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.004 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 2.176 | 544
WAP_GN3_3 | -0.004 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0.904 | 226
WAP_GN2_2 | -0.004 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.4888 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.004 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.498 | 124.5
PHR_GN2_2 | -0.004 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
BVE_ST1_GN1 | -0.004 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0.984 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.004 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0.68 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.004 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0.688 | 172
AK_GT1__8040 | -0.004 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.136 | 34
TNDOWCGNGG8 | -0.004 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.12 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.004 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.128 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.004 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.412 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.004 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.34 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.004 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.408 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.004 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.42 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.004 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.16 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.004 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.384 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.004 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.608 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.004 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.6 | 150
TNSLCGN1__8 | -0.004 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.12 | 30
TNBPAMCG1_8 | -0.004 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.62 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.004 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.212 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.004 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.264 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.004 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.24 | 60
DANSBY14 | -0.004 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.324 | 81
DANSBY2 | -0.004 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.184 | 46
WAP_GN6_6 | -0.004 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
AMISTADHDRO2 | -0.005 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.065 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.005 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.0825 | 16.5
L_BUCHAN1_3Y | -0.005 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.055 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.005 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.005 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.07 | 14
BSF_GT1_8070 | -0.005 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.05 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.005 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0.36 | 72
TNSCLP3___8 | -0.005 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0.555 | 111
TNSCLP4___8 | -0.005 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0.575 | 115
TNSCLP2___8 | -0.005 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0.585 | 117
TNSCLP1___8 | -0.005 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0.58 | 116
HAMILTON | -0.005 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.006 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.006 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.006 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW38300 | -0.006 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.006 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW17000 | -0.006 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
L_INKSDA1_1Y | -0.006 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.06 | 10
DOW39200 | -0.006 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW49000 | -0.006 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.006 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.006 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.006 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW84000 | -0.006 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.006 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.006 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.006 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.006 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.006 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.006 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.006 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.006 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.007 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 0.4844 | 69.2
CBE_ST34 | -0.007 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0.7245 | 103.5
CBE_GT4 | -0.007 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_GT3 | -0.007 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_ST12 | -0.007 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0.7245 | 103.5
CBE_GT2 | -0.007 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_GT1 | -0.007 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
EPLVT1 | -0.007 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
STP_GN2___2 | -0.007 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.007 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.007 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.042 | 6
L_WIRTZ_1G2Y | -0.008 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.144 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.008 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.008 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 3.192 | 399
FOR_5 | -0.01 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 0.675 | 67.5
FOR_4 | -0.01 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 0.746 | 74.6
FOR_3 | -0.01 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0.658 | 65.8
UCAR_1 | -0.01 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.07 | 7
UCAR_2 | -0.01 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.21 | 21
FOR_2 | -0.01 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 0.658 | 65.8
FOR_1 | -0.01 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 0.564 | 56.4
DUP1V_1 | -0.01 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 0.73 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.01 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.03 | 3
CSDR56 | -0.01 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.39 | 39
CSDR56 | -0.01 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.15 | 15
L_MARBFA1_2Y | -0.01 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.13 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.01 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
CSDR7 | -0.01 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.07 | 7
VISTRONG1 | -0.01 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
FALFURRI | -0.01 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.01 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.01 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 0.47 | 47
SI_RAY5 | -0.01 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.1 | 10
SI_RAY6 | -0.01 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.19 | 19
SI_RAY9 | -0.01 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 0.38 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.01 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.028 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.01 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.03 | 3
RAYBURNCC8 | -0.01 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.5 | 50
RAYBURNCC7 | -0.01 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 0.49 | 49
RAYBURNCC10 | -0.01 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 0.4 | 40
RAYBURNCC9 | -0.01 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.5 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.01 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.01 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.01 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.062 | 6.2
VISTRONG2 | -0.01 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FOR_10 | -0.01 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0.73 | 73
FGNTS101 | -0.01 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 1.46 | 146
AIRCO_G | -0.01 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.01 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.39 | 39
LAR | -0.01 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
HECN3 | -0.01 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 1.69 | 169
HECN2 | -0.01 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 1.48 | 148
HECN1 | -0.01 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 1.48 | 148
MVGN#3 | -0.01 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 2.57 | 257
MVGN#2 | -0.01 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 2.05 | 205
MVGN#1 | -0.01 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 2.1 | 210
SLURR | -0.01 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.01 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 1.72 | 172
CIDINDUS | -0.01 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.01 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FGNTS001 | -0.01 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 1.42 | 142
ICPGN#3 | -0.01 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 1.27 | 127
REYSHR_G | -0.01 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR11 | -0.01 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 0.39 | 39
ICPGN#2 | -0.01 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 1.5 | 150
ICPGN#1 | -0.01 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.49 | 149
CSDR89 | -0.01 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.15 | 15
LGEGN#3 | -0.01 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 0.91 | 91
LGEGN#2 | -0.01 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 1.53 | 153
FOR_9 | -0.01 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 0.32 | 32
FOR_8 | -0.01 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 0.28 | 28
LGEGN#1 | -0.01 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 1.58 | 158
CNOPST1 | -0.01 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 1.53 | 153
MILHWYS | -0.01 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.01 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 1.65 | 165
CNOPGT1 | -0.01 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 1.64 | 164
CEL_B_1 | -0.01 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 0.29 | 29
STARCO_1 | -0.01 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 0.38 | 38
VAL_2 | -0.01 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.25 | 25
VAL_1 | -0.01 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.25 | 25
KOCHREF2 | -0.01 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 0.38 | 38
DAV_2 | -0.01 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 3.4 | 340
DAV_1 | -0.01 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 3.39 | 339
COSW_2 | -0.01 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.14 | 14
COSW_1 | -0.01 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.2 | 20
LAR_3 | -0.01 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 0.788 | 78.8
LAR_2 | -0.01 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.09 | 9
LAR_1 | -0.01 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.16 | 16
FOR_7 | -0.01 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 0.46 | 46
FOR_6 | -0.01 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 0.26 | 26
SANMIGUELGEN | -0.011 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.011 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.011 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.011 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
BEEVILLE | -0.011 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.011 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_GUADGE1_6Y | -0.012 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 2.448 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.012 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 2.196 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.012 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 1.788 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.012 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 1.752 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.012 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 1.668 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.012 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 1.812 | 151
AVR1_CT2 | -0.012 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 1.74 | 145
AVR1_ST1 | -0.012 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 1.968 | 164
AVR1_CT1 | -0.012 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 1.8 | 150
WBT4 | -0.012 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 1.812 | 151
WBT3 | -0.012 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 1.152 | 96
WBT2 | -0.012 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 0.96 | 80
WBT1 | -0.012 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 0.306 | 25.5
JKS1 | -0.012 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.012 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 4.548 | 379
OWS1 | -0.012 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 5.004 | 417
LCPCT4 | -0.012 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.54 | 45
LCPCT3 | -0.012 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 0.528 | 44
LCPCT2 | -0.012 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 0.552 | 46
LCPCT1 | -0.012 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.54 | 45
LCP4 | -0.012 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 1.14 | 95
LCP3 | -0.012 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 0.696 | 58
JTD2 | -0.012 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.012 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.012 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 4.764 | 397
VHB2 | -0.012 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 2.64 | 220
VHB1 | -0.012 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 2.472 | 206
CUECPL2A | -0.012 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.144 | 12
L_RIONOG1S1Y | -0.013 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 3.809 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.013 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 1.95 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.013 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 1.924 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.013 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 1.911 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.013 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.013 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.013 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.286 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.013 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.208 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.013 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.286 | 22
L_HAYSEN1_4Y | -0.013 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 2.977 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.013 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 2.938 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.013 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 2.912 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.013 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 2.899 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.014 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.014 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.014 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_AUSTPL1_1Y | -0.015 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.105 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.015 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.105 | 7
SANDHG5C | -0.015 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 2.1 | 140
SANDHG5A | -0.015 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 2.25 | 150
SANDH_G4 | -0.015 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 0.675 | 45
SANDH_G3 | -0.015 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 0.675 | 45
SANDH_G2 | -0.015 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 0.675 | 45
SANDH_G1 | -0.015 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 0.675 | 45
L_BASTEN1_3Y | -0.016 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 3.632 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.016 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 2.336 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.016 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 2.352 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.016 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 2.7824 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.016 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 2.5232 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.016 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 2.5392 | 158.7
DECKR_G6 | -0.016 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | 0.704 | 44
DECKR_G5 | -0.016 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | 0.704 | 44
DECKR_G4 | -0.016 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | 0.704 | 44
DECKR_G3 | -0.016 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.016 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 6.4 | 400
DECKR_G1 | -0.016 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 5.12 | 320
L_SIMGID1_3Y | -0.018 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 5.8482 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.018 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 2.394 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.018 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 2.394 | 133
SANDOW_4G | -0.079 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Ag
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_AUSTPL1_1Y | -0.036 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.252 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.036 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.252 | 7 | HOUSTON | 13.7998
L_MARSFO1G1Y | -0.035 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.77 | 22 | NORTH | 139.2245
L_MARSFO1G2Y | -0.035 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.56 | 16 | SOUTH | -142.0672
L_MARSFO1G3Y | -0.035 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.77 | 22 | WEST | 28.4824
DECKR_G1 | -0.034 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -10.88 | 320
DECKR_G3 | -0.034 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.034 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -13.6 | 400 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G5 | -0.034 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.496 | 44 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G4 | -0.034 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.496 | 44 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G6 | -0.034 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -1.496 | 44 | WEST | 4928.9009
L_SIMGID1_3Y | -0.033 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -10.7217 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.033 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -4.389 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.033 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -4.389 | 133 | HOUSTON | 0.00099816
SANDH_G3 | -0.03 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45 | NORTH | 0.0072509
SANDH_G1 | -0.03 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45 | SOUTH | -0.010228
SANDH_G4 | -0.03 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45 | WEST | 0.0057786
SANDH_G2 | -0.03 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45
SANDHG5A | -0.03 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.5 | 150
SANDHG5C | -0.03 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.2 | 140 | N to H | 0.0062528
L_MARBFA1_1Y | -0.027 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | N to S | 0.017478
L_MARBFA1_2Y | -0.027 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.351 | 13 | W to N | -0.0014723
L_WIRTZ_1G1Y | -0.024 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.017478
L_FERGUS1_1Y | -0.024 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -9.576 | 399 |  | 0.0014723
L_WIRTZ_1G2Y | -0.024 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.432 | 18
L_BUCHAN1_2Y | -0.023 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.023 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.253 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.023 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.322 | 14
L_INKSDA1_1Y | -0.021 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.21 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.014 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.011 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.132 | 12
L_MCQUEE9_1Y | -0.01 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.01 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.01 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.008 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
OWS2 | -0.007 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -2.653 | 379
WBT1 | -0.007 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.1785 | 25.5
AVR1_ST1 | -0.007 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.148 | 164
L_RIONOG1G2Y | -0.007 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.036 | 148
LCP4 | -0.007 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.665 | 95
LCPCT4 | -0.007 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.315 | 45
L_GUADGE1_1Y | -0.007 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.057 | 151
AVR1_CT1 | -0.007 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.05 | 150
L_HAYSEN1_2Y | -0.007 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -1.568 | 224
VHB3 | -0.007 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -2.779 | 397
L_RIONOG1S1Y | -0.007 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.051 | 293
L_GUADGE1_4Y | -0.007 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.043 | 149
L_RIONOG1G3Y | -0.007 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.05 | 150
LCPCT3 | -0.007 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.308 | 44
L_RIONOG1G1Y | -0.007 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.029 | 147
WBT2 | -0.007 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.56 | 80
L_GUADGE1_5Y | -0.007 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.281 | 183
L_GUADGE1_3Y | -0.007 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.022 | 146
L_HAYSEN1_4Y | -0.007 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -1.603 | 229
JKS1 | -0.007 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
WBT4 | -0.007 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.057 | 151
LCP3 | -0.007 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.406 | 58
LCPCT1 | -0.007 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.315 | 45
OWS1 | -0.007 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -2.919 | 417
L_GUADGE1_2Y | -0.007 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -0.973 | 139
L_GUADGE1_6Y | -0.007 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.428 | 204
L_HAYSEN1_3Y | -0.007 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -1.582 | 226
VHB2 | -0.007 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.54 | 220
AVR1_CT2 | -0.007 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.015 | 145
VHB1 | -0.007 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.442 | 206
L_HAYSEN1_1Y | -0.007 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -1.561 | 223
WBT3 | -0.007 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.672 | 96
JTD2 | -0.007 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.007 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
LCPCT2 | -0.007 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.322 | 46
PEARSALLGEN3 | -0.006 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
SANMIGUELGEN | -0.006 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN1 | -0.006 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.006 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
RAYBURNCC10 | -0.006 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.24 | 40
RAYBURNCC8 | -0.006 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.3 | 50
RAYBURNCC9 | -0.006 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.3 | 50
DUP1V_1 | -0.006 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.438 | 73
BEEVILLE | -0.006 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
RAYBURNCC7 | -0.006 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.294 | 49
CLO_1 | -0.006 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
CNOPGT2 | -0.005 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.825 | 165
FOR_4 | -0.005 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.373 | 74.6
FALCONHYDRO1 | -0.005 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.015 | 3
DAV_2 | -0.005 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -1.7 | 340
RAYBURNGEN1 | -0.005 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
FOR_6 | -0.005 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.13 | 26
DAV_1 | -0.005 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -1.695 | 339
FALCONHYDRO2 | -0.005 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.015 | 3
FOR_9 | -0.005 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.16 | 32
SI_RAY5 | -0.005 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.05 | 10
CSDR89 | -0.005 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.195 | 39
CSDR56 | -0.005 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.075 | 15
SI_RAY6 | -0.005 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.095 | 19
RAYBURNGEN2 | -0.005 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
SI_RAY9 | -0.005 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.19 | 38
LGEGN#3 | -0.005 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.455 | 91
FGNTS101 | -0.005 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.73 | 146
LGEGN#2 | -0.005 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.765 | 153
SI_RAY10 | -0.005 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.235 | 47
MVGN#3 | -0.005 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.285 | 257
MVGN#1 | -0.005 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.05 | 210
HECN2 | -0.005 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.74 | 148
FOR_10 | -0.005 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.365 | 73
SLURR | -0.005 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
ICPGN#1 | -0.005 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.745 | 149
UCAR_2 | -0.005 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.105 | 21
FOR_3 | -0.005 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.329 | 65.8
AIRCO_G | -0.005 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FOR_1 | -0.005 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.282 | 56.4
FOR_7 | -0.005 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.23 | 46
FOR_8 | -0.005 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.14 | 28
FOR_5 | -0.005 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.3375 | 67.5
HECN3 | -0.005 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -0.845 | 169
CSDR7 | -0.005 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.035 | 7
LAR_2 | -0.005 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.045 | 9
CSDR56 | -0.005 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.195 | 39
RAYBURNGEN3 | -0.005 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.031 | 6.2
COSW_1 | -0.005 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.1 | 20
LAR_1 | -0.005 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.08 | 16
CSDR11 | -0.005 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.195 | 39
UCAR_1 | -0.005 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.035 | 7
LAR_3 | -0.005 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.394 | 78.8
HECN1 | -0.005 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.74 | 148
VISTRONG2 | -0.005 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
REYSHR_G | -0.005 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
COSW_2 | -0.005 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.07 | 14
FGNTS201 | -0.005 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -0.86 | 172
ICPGN#2 | -0.005 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.75 | 150
STARCO_1 | -0.005 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.19 | 38
CNOPGT1 | -0.005 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.82 | 164
LGEGN#1 | -0.005 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.79 | 158
CEL_B_1 | -0.005 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.145 | 29
FALFURRI | -0.005 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
VAL_1 | -0.005 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.125 | 25
CNOPST1 | -0.005 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.765 | 153
ICPGN#3 | -0.005 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.635 | 127
FGNTS001 | -0.005 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.71 | 142
VAL_2 | -0.005 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.125 | 25
MVGN#2 | -0.005 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.025 | 205
FOR_2 | -0.005 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.329 | 65.8
ALCOA_G | -0.005 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
VISTRONG1 | -0.005 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
KOCHREF2 | -0.005 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.19 | 38
CSDR89 | -0.005 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.075 | 15
FALCONHYDRO3 | -0.005 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.014 | 2.8
CIDINDUS | -0.005 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
MILHWYS | -0.005 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
ZAPATA | -0.005 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
LAR | -0.005 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
L_BASTEN1_1Y | -0.004 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -0.588 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.004 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -0.908 | 227
ELPS | -0.004 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.024 | 6
L_FPPYD11_1Y | -0.004 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_2Y | -0.004 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -0.584 | 146
L_FPPYD11_2Y | -0.004 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.004 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
EPLVT1 | -0.004 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
CBE_ST34 | -0.002 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.207 | 103.5
STP_GN1___1 | -0.002 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.002 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.172 | 86
CBE_GT1 | -0.002 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.172 | 86
STP_GN2___2 | -0.002 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST12 | -0.002 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.207 | 103.5
CBE_GT2 | -0.002 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.172 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.002 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.1384 | 69.2
CBE_GT3 | -0.002 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.172 | 86
DOW41000 | -0.001 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.001 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.001 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.001 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW39100 | -0.001 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | -0.001 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW38300 | -0.001 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.001 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | -0.001 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW65000 | -0.001 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.001 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW84000 | -0.001 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.001 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW42000 | -0.001 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
L_LOSTPI1_1Y | -0.001 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -0.1587 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.001 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -0.1739 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.001 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -0.1577 | 157.7
DOW83000 | -0.001 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.001 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.001 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.001 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.001 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.001 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN2_2 | 0 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0 | 122.2
WAP_GN7_7 | 0 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | 0 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0 | 226
WAP_GN1_1 | 0 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0 | 124.5
WAPGT21_GT1 | 0 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNSCLP3___8 | 0 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0 | 111
WAP_GN5_5 | 0 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | 0 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0 | 10
TNSCLP2___8 | 0 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0 | 117
BVE_ST1_GN1 | 0 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0 | 246
BVE_GT1_GT1 | 0 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0 | 172
BSF_GT1_8070 | 0 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0 | 72
WAP_GN4_4 | 0 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 0 | 544
AK_GT1__8040 | 0 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0 | 34
WAP_GN8_8 | 0 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNSCLP4___8 | 0 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0 | 115
WAP_GN6_6 | 0 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
TNSCLP1___8 | 0 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0 | 116
MNS_GT | 0 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0 | 46.1
BVE_GT2_5035 | 0 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0 | 170
EXN_GT | 0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.081 | 81
EXN944GT | 0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.033 | 33
EXN942GT | 0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.02 | 20
PSG_GT2_8040 | 0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
EXN_16GT | 0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.032 | 32
EXN_15GT | 0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.033 | 33
SRB_GN2_2 | 0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.174 | 174
TNTXCTY1CG8 | 0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.105 | 105
THW_4344 | 0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3132 | 0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_ST3_ST_3 | 0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.11 | 110
SHELLG1_3015 | 0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.071 | 71
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | 0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.22 | 220
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.039 | 39
SRB_GN1_1 | 0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.176 | 176
SJS_GT2_GT2 | 0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.049 | 49
THW_4142 | 0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.03 | 30
SHELLG2 | 0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.072 | 72
SJS_GT1_GT1 | 0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.049 | 49
TNSLCGN1__8 | 0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.03 | 30
PHR_GN2_2 | 0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | 0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.035 | 35
PSG_GT3_8060 | 0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.178 | 178
SRB_GN4_4 | 0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.226 | 226
THW_ST4_ST_4 | 0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.108 | 108
THW_3132 | 0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
EXN938GT | 0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.043 | 43
GBY_83841065 | 0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_81821075 | 0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_73741085 | 0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.047 | 47
THW_3334 | 0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
SOL_GT1 | 0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0162 | 16.2
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
DPEC_GT45070 | 0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
DPEC_GT35010 | 0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.16 | 160
DPEC_GT25025 | 0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
DIB_GT3_8090 | 0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.0772 | 77.2
DIB_GT2_8075 | 0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
THW_4142 | 0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
CHE_GT1_8015 | 0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.173 | 173
CTL_GN1_8145 | 0.001 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.055 | 55
CTL_GT3_8135 | 0.001 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.091 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.001 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.103 | 103
CAL_ST1_8000 | 0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
BYU_GT4_8065 | 0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.065 | 65
BYU_GT3_8060 | 0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.067 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.062 | 62
BYU_GT1_8075 | 0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.065 | 65
LPE_GT4_8085 | 0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
LPE_GT1_8070 | 0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
APD_GT1_8005 | 0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.14 | 140
TNDOWCGNGG8 | 0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.03 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.032 | 32
TNTXCTY4CG8 | 0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.102 | 102
EXN_17GT | 0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.031 | 31
TNBP_CGN4_8 | 0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.152 | 152
TNBPAMCG1_8 | 0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.066 | 66
EXN941GT | 0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
CAL_GT1_8045 | 0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.152 | 152
TNBP_CGN1_8 | 0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.06 | 60
CTL_GT4_8140 | 0.001 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.094 | 94
EXN945GT | 0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
EXN_14GT | 0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.14 | 140
CTL_GN2_8155 | 0.001 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.011 | 11
EXN943GT | 0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
CHE_GN4_8025 | 0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.142 | 142
DIB_ST1_8085 | 0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.069 | 69
DPEC_GT15040 | 0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.162 | 162
DIB_GT1_8080 | 0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.064 | 64
DPEC_ST55065 | 0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.282 | 282
GBY_81821075 | 0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.048 | 48
GBY_73741085 | 0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.048 | 48
THW_4344 | 0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
GBY_83841065 | 0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
TNBPAMCG2_8 | 0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.15 | 150
THW_5556 | 0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
PSA_GT5_8140 | 0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.128 | 64
THW_5354 | 0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_5152 | 0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT2_5020 | 0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
CVC_GT4_8005 | 0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.33 | 165
CVC_ST5_5040 | 0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
PSA_GT6_8135 | 0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.118 | 59
CVC_GT3_5045 | 0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
PSA_GN1_8165 | 0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.208 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.14 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.132 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.13 | 65
GBY_GN5_5 | 0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.597 | 298.5
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.01 | 5
THW_5152 | 0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
BTE_ST1_8070 | 0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.468 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.316 | 158
BTE_GT2_8075 | 0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.326 | 163
CHE_GT2_5030 | 0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
CBY_GN2_2 | 0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 1.502 | 751
CBY_GN1_1 | 0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 1.496 | 748
THW_5354 | 0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5556 | 0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 21
FRNDDRCS | 0.004 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
SWMESA | 0.005 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.056 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.005 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.06 | 12
CALHN_G1 | 0.005 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.0855 | 17.1
PB6GEN_7G | 0.005 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 2.575 | 515
ORNNWP1 | 0.005 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.06 | 12
PB5GEN_6G | 0.005 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.575 | 115
PBCTEGE_5G | 0.005 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
PBCTDGE_4G | 0.005 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
PBCTCGE_3G | 0.005 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.31 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.005 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.1325 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.005 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
RIO_DRCS | 0.005 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
PBCTAGE_1G | 0.005 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.32 | 64
NWPWRG1_1G | 0.005 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.017 | 3.4
KM NWP | 0.005 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
DSKY1 | 0.005 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.063 | 12.6
WDWDU1 | 0.005 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.06 | 12
KM SWP | 0.005 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
KM SEP | 0.005 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.03 | 6
KM NEP | 0.005 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
DSKY2 | 0.005 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.0575 | 11.5
WESTXWIN_1G | 0.005 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0035 | 0.7
L_GASCCR1_1N | 0.005 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.075 | 15
MCDDONAL_8 | 0.006 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1284 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.006 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0348 | 5.8
STANTONW_8 | 0.006 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0606 | 10.1
BSP_1 | 0.006 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.006 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.108 | 18
KINDERMG_3G | 0.006 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.006 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.027 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.006 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0312 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.006 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0846 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.006 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0366 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.006 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0594 | 9.9
FTR_CN4_5095 | 0.006 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 2.28 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.006 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.948 | 158
LONGSHORT_5 | 0.006 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.09 | 15
FTR_GT2_5110 | 0.006 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.954 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.006 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.936 | 156
ROSCOEWI_5 | 0.006 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0756 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.006 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1254 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.006 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.414 | 69
OKLAUN1G | 0.006 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
SNYDERW1A | 0.006 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0378 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.006 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.444 | 74
OKLA7A | 0.006 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.3 | 50
CALENG1G_1G | 0.006 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.438 | 73
MRGNFG_6G | 0.006 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.396 | 66
MRGNEG_5G | 0.006 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.408 | 68
MRGNDG_4G | 0.006 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
RDCNYNG1 | 0.006 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0504 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.006 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
MRGNBG_2G | 0.006 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.426 | 71
WFCOGEN_2G | 0.006 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.072 | 12
MRGNAG_1G | 0.006 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.414 | 69
WFCOGEN_2G | 0.006 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
WFCOGEN_1G | 0.006 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
MORGAN5G_5G | 0.006 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.822 | 137
WFCOGEN_1G | 0.006 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
TIEHVSG_2G | 0.006 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
TIEHVCG_4G | 0.006 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.894 | 149
TIEHVCG_3G | 0.006 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_2G | 0.006 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_1G | 0.006 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.87 | 145
TIEHVSG_1G | 0.006 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
NAV6ST | 0.006 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
HORSH1 | 0.006 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.1998 | 33.3
NAV5CT | 0.006 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV4CT | 0.006 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV3ST | 0.006 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV2CT | 0.006 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV1CT | 0.006 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
MESQUITW_2G | 0.006 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1416 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.006 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.24 | 40
GRHAMSES_1G | 0.006 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.452 | 242
GRHAMSES_2G | 0.006 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.214 | 369
SWETWATR_4G | 0.006 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.366 | 61
SWETWATR_3G | 0.006 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.408 | 68
WHRLWIND1A | 0.006 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.036 | 6
SWETWATR_2G | 0.006 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.432 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.006 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0942 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.006 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1068 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.006 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1218 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.006 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.18 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.006 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0966 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.006 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0336 | 5.6
HORSH4 | 0.006 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1032 | 17.2
HORSH3 | 0.006 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2016 | 33.6
HORSH2 | 0.006 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1656 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.006 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.0912 | 15.2
LOUIS1A | 0.006 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.153 | 25.5
CIRELLO | 0.006 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.21 | 35
BUFGGEN | 0.006 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.108 | 18
WILDHRS11A | 0.006 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0756 | 12.6
GIBN_CREK_G1 | 0.006 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TRENTIPP_8 | 0.006 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.135 | 22.5
NTHLK3_G | 0.007 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.7318 | 247.4
NTHLK2_G | 0.007 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.007 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.007 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.007 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.287 | 41
HANDLEY_5G | 0.007 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.007 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.5225 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.007 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.4738 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.007 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.007 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.182 | 26
JNSNCNTY802 | 0.007 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.63 | 90
HANDLEY_1G | 0.007 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.007 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.498 | 214
MDLTHELP_3G | 0.007 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_2G | 0.007 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
STEAM1 | 0.007 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.007 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_6G | 0.007 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.603 | 229
MDLTHELP_5G | 0.007 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.575 | 225
COMCHEPK_2G | 0.007 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.007 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.364 | 52
JNSNCNTY802 | 0.007 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.176 | 168
RWMILLER01 | 0.007 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.525 | 75
COMCHEPK_1G | 0.007 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.007 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_4G | 0.007 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_3G | 0.007 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
SPENCER_G4 | 0.007 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.336 | 48
DECRDOVA_2G | 0.007 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
LEG_2___2 | 0.007 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.007 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DECRDOVA_1G | 0.007 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 5.453 | 779
WLFHOLW_3G | 0.007 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 1.876 | 268
WLFHOLW_2G | 0.007 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.533 | 219
OLINGER_G4 | 0.007 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4137 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.007 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
WLFHOLW_1G | 0.007 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.512 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.007 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.007 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.007 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.007 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.8281 | 118.3
MOSES_3G | 0.007 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.007 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
MOSES_1G | 0.007 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.007 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.3034 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.007 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6069 | 86.7
MRSSHPRD | 0.007 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
VALLEY_2G | 0.007 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 3.689 | 527
VALLLEY_1G | 0.007 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.98 | 140
LAMARPWR_6G | 0.007 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
TNTNPONE_28 | 0.007 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.007 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DCEAST | 0.007 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 2.8021 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.007 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.141 | 163
OLINGER_G1 | 0.007 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.4417 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.007 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.148 | 164
LAMARPWR_3G | 0.007 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
LAMARPWR_2G | 0.007 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.085 | 155
LAMARPWR_1G | 0.007 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.078 | 154
NEWMAN_G5 | 0.007 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.007 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.707 | 101
PEC_3G | 0.007 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.637 | 91
PEC_2G | 0.007 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.588 | 84
RWMILLER04 | 0.007 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.714 | 102
PEC_1G | 0.007 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.56 | 80
JCKCNTY803 | 0.007 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
CALFREST_6G | 0.007 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.232 | 176
CALFREST_5G | 0.007 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.099 | 157
CALFREST_4G | 0.007 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.092 | 156
CALFREST_3G | 0.007 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.218 | 174
CALFREST_2G | 0.007 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.085 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.007 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.042 | 6
CALFREST_1G | 0.007 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.064 | 152
TGATEWAY_4G | 0.007 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 2.793 | 399
TGATEWAY_3G | 0.007 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.022 | 146
TGATEWAY_2G | 0.007 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.896 | 128
BARTNWND_1G | 0.007 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.084 | 12
TGATEWAY_1G | 0.007 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.043 | 149
FPLEFR2S_G | 0.007 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 2.884 | 412
FPLEFR2C_G | 0.007 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.134 | 162
FPLEFR2B_G | 0.007 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.12 | 160
FPLEFR2A_G | 0.007 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
FPLEFR1S_G | 0.007 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 2.898 | 414
FPLEFR1C_G | 0.007 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.113 | 159
FPLEFR1B_G | 0.007 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.099 | 157
FPLEFR1A_G | 0.007 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.007 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.812 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.007 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.372 | 196
KMICHIST6_G | 0.007 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.121 | 303
JCKCNTY802 | 0.007 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
KMICHICT5_G | 0.007 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.966 | 138
KMICHICT4_G | 0.007 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.952 | 136
KMICHIST3_G | 0.007 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.17 | 310
KMICHICT2_G | 0.007 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.008 | 144
KMICHICT1_G | 0.007 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.994 | 142
WCPWRCO_3G | 0.007 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.694 | 242
WCPWRCO_2G | 0.007 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
WCPWRCO_1G | 0.007 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
JCKCNTY801 | 0.007 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.016 | 288
NTHTEXAS03 | 0.007 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.105 | 15
RWMILLER03 | 0.007 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.092 | 156
BBRN_2G | 0.007 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.007 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.007 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.007 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 1.582 | 226
STRYKER_2G | 0.007 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 3.388 | 484
STRYKER_1G | 0.007 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.9835 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.007 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.007 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
NTHTEXAS02 | 0.007 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.035 | 5
MARTLAKE_1G | 0.007 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.007 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 3.598 | 514
LKHB1_G | 0.007 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.007 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.007 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.007 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.339 | 477
MTCK7_G | 0.007 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.007 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.007 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.035 | 5
RWMILLER02 | 0.007 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.833 | 119
BOSQUESW804 | 0.009 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 0.747 | 83
WHITNYDM02 | 0.009 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
BOSQUESW803 | 0.009 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 1.296 | 144
BOSQUESW502 | 0.009 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.341 | 149
THOUSE_2G | 0.009 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 7.245 | 805
THOUSE_1G | 0.009 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 5.067 | 563
BOSQUESW501 | 0.009 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.359 | 151
WHITNYDM01 | 0.009 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
LAKE_CRK2_G | 0.01 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 2.27 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.01 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.354 | 35.4
ATKINS5 | 0.012 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.012 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.012 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.012 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.012 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.012 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.384 | 32
DANSBY14 | 0.014 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.134 | 81
DANSBY2 | 0.014 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.644 | 46
SANDOW_4G | 0.089 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Ah
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.034 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_MARSFO1G1Y | -0.028 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.616 | 22 | HOUSTON | -25.7561
L_MARSFO1G3Y | -0.028 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.616 | 22 | NORTH | 295.681
L_MARSFO1G2Y | -0.028 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.448 | 16 | SOUTH | -228.6521
L_AUSTPL1_1Y | -0.028 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.196 | 7 | WEST | 61.7952
L_AUSTPL1_1Y | -0.028 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.196 | 7
DECKR_G1 | -0.027 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8.64 | 320
DECKR_G6 | -0.027 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -1.188 | 44 | HOUSTON | 13825.2998
DECKR_G5 | -0.027 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.188 | 44 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G4 | -0.027 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.188 | 44 | SOUTH | 13890.6992
DECKR_G3 | -0.027 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | WEST | 4928.9009
DECKR_G2 | -0.027 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -10.8 | 400
SANDH_G2 | -0.026 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45
SANDH_G4 | -0.026 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45 | HOUSTON | -0.001863
SANDHG5C | -0.026 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.64 | 140 | NORTH | 0.015399
SANDH_G1 | -0.026 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45 | SOUTH | -0.016461
SANDH_G3 | -0.026 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45 | WEST | 0.012537
SANDHG5A | -0.026 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.9 | 150
L_MARBFA1_1Y | -0.025 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.025 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.325 | 13 | N to H | 0.017262
L_SIMGID1_3Y | -0.024 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -7.7976 | 324.9 | N to S | 0.03186
L_SIMGID1_1Y | -0.024 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.192 | 133 | W to N | -0.002862
L_SIMGID1_2Y | -0.024 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.192 | 133 |  | -0.03186
L_BUCHAN1_3Y | -0.023 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.253 | 11 |  | 0.002862
L_BUCHAN1_1Y | -0.023 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.322 | 14
L_WIRTZ_1G1Y | -0.023 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_2Y | -0.023 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.023 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.414 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.023 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -9.177 | 399
L_INKSDA1_1Y | -0.022 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.22 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.02 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_BASTEN1_1Y | -0.019 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.793 | 147
L_BASTEN1_2Y | -0.019 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.774 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.019 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.313 | 227
L_LOSTPI1_1Y | -0.018 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -2.8566 | 158.7
L_LAKEWO9_1Y | -0.018 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | -0.018 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -2.8386 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.018 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.1302 | 173.9
L_LAKEWO9_1Y | -0.018 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.017 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -3.791 | 223
L_SCHUMA8_1Y | -0.017 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.017 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -3.893 | 229
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.017 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.516 | 148
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.017 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.499 | 147
L_FPPYD11_1Y | -0.017 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_FPPYD11_2Y | -0.017 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.017 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_3Y | -0.017 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -3.842 | 226
L_RIONOG1G3Y | -0.017 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.55 | 150
L_HAYSEN1_2Y | -0.017 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -3.808 | 224
L_RIONOG1S1Y | -0.017 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -4.981 | 293
L_GUADGE1_2Y | -0.016 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.224 | 139
L_GUADGE1_5Y | -0.016 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -2.928 | 183
JTD2 | -0.016 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
OWS2 | -0.016 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -6.064 | 379
L_GUADGE1_6Y | -0.016 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.264 | 204
WBT1 | -0.016 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.408 | 25.5
WBT4 | -0.016 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.416 | 151
JTD1 | -0.016 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_3Y | -0.016 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.336 | 146
L_GUADGE1_4Y | -0.016 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.384 | 149
L_GUADGE1_1Y | -0.016 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.416 | 151
WBT2 | -0.016 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.28 | 80
CUECPL2A | -0.016 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 12
OWS1 | -0.016 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -6.672 | 417
WBT3 | -0.016 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.536 | 96
JKS1 | -0.015 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP3 | -0.015 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.87 | 58
AVR1_CT2 | -0.015 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.175 | 145
AVR1_CT1 | -0.015 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.25 | 150
LCPCT2 | -0.015 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.69 | 46
LCPCT4 | -0.015 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.675 | 45
LCP4 | -0.015 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.425 | 95
VHB2 | -0.015 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.3 | 220
VHB1 | -0.015 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.09 | 206
LCPCT1 | -0.015 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.675 | 45
AVR1_ST1 | -0.015 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.46 | 164
LCPCT3 | -0.015 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.66 | 44
VHB3 | -0.015 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -5.955 | 397
SANMIGUELGEN | -0.014 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.014 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0868 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.014 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0868 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.014 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0868 | 6.2
SI_RAY10 | -0.013 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.611 | 47
MVGN#3 | -0.013 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.341 | 257
CLO_1 | -0.013 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.013 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
SI_RAY9 | -0.013 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.494 | 38
HECN3 | -0.013 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.197 | 169
MVGN#2 | -0.013 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -2.665 | 205
HECN2 | -0.013 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.924 | 148
MILHWYS | -0.013 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.013 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.377 | 29
FGNTS101 | -0.013 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.898 | 146
SI_RAY5 | -0.013 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.13 | 10
FGNTS001 | -0.013 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.846 | 142
MVGN#1 | -0.013 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -2.73 | 210
SLURR | -0.013 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.013 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.236 | 172
SI_RAY6 | -0.013 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.247 | 19
HECN1 | -0.013 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.924 | 148
LGEGN#3 | -0.012 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.092 | 91
ICPGN#3 | -0.012 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.524 | 127
CSDR11 | -0.012 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.468 | 39
CIDINDUS | -0.012 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
UCAR_1 | -0.012 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.084 | 7
UCAR_2 | -0.012 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.252 | 21
FALCONHYDRO2 | -0.012 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.036 | 3
CSDR7 | -0.012 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.084 | 7
DUP1V_1 | -0.012 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.876 | 73
CNOPGT1 | -0.012 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.968 | 164
RAYBURNGEN1 | -0.012 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CSDR89 | -0.012 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.468 | 39
CSDR89 | -0.012 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.18 | 15
RAYBURNCC7 | -0.012 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.588 | 49
RAYBURNCC8 | -0.012 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.6 | 50
RAYBURNCC9 | -0.012 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.6 | 50
LAR_2 | -0.012 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.108 | 9
RAYBURNGEN2 | -0.012 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.012 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0744 | 6.2
REYSHR_G | -0.012 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
RAYBURNCC10 | -0.012 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.48 | 40
VISTRONG2 | -0.012 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.012 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.468 | 39
LGEGN#1 | -0.012 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.896 | 158
AIRCO_G | -0.012 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
DAV_1 | -0.012 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -4.068 | 339
COSW_1 | -0.012 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.24 | 20
ICPGN#1 | -0.012 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.788 | 149
STARCO_1 | -0.012 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.456 | 38
VAL_2 | -0.012 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.3 | 25
FALCONHYDRO1 | -0.012 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.036 | 3
CNOPGT2 | -0.012 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.98 | 165
LGEGN#2 | -0.012 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.836 | 153
VAL_1 | -0.012 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.3 | 25
FALFURRI | -0.012 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
CNOPST1 | -0.012 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.836 | 153
VISTRONG1 | -0.012 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ZAPATA | -0.012 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
ALCOA_G | -0.012 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
LAR | -0.012 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
DAV_2 | -0.012 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -4.08 | 340
KOCHREF2 | -0.012 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.456 | 38
CSDR56 | -0.012 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.18 | 15
FALCONHYDRO3 | -0.012 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0336 | 2.8
LAR_3 | -0.012 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.9456 | 78.8
COSW_2 | -0.012 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.168 | 14
ICPGN#2 | -0.012 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.8 | 150
LAR_1 | -0.012 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.192 | 16
FOR_4 | -0.011 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.8206 | 74.6
FOR_6 | -0.011 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.286 | 26
FOR_7 | -0.011 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.506 | 46
FOR_2 | -0.011 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.7238 | 65.8
FOR_3 | -0.011 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.7238 | 65.8
FOR_1 | -0.011 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.6204 | 56.4
FOR_5 | -0.011 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.7425 | 67.5
FOR_10 | -0.011 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.803 | 73
FOR_8 | -0.011 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.308 | 28
FOR_9 | -0.011 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.352 | 32
EPLVT1 | -0.009 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.008 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.048 | 6
TGF_GT1_8000 | -0.007 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.4844 | 69.2
STP_GN1___1 | -0.007 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.007 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_GT2 | -0.007 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_GT1 | -0.007 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
STP_GN2___2 | -0.007 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST12 | -0.007 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.7245 | 103.5
CBE_ST34 | -0.007 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.7245 | 103.5
CBE_GT3 | -0.007 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
AMISTADHDRO1 | -0.006 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.099 | 16.5
HAMILTON | -0.006 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.006 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.078 | 13
DOW41000 | -0.005 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.005 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW84000 | -0.005 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW17000 | -0.005 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38300 | -0.005 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.005 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.36 | 72
DOW38100 | -0.005 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW82000 | -0.005 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW49000 | -0.005 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW39100 | -0.005 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW61000 | -0.005 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.005 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.05 | 10
DOW42000 | -0.005 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.005 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW81000 | -0.005 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW39200 | -0.005 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW83000 | -0.005 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.005 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.005 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.005 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.005 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.005 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.004 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.468 | 117
TNSCLP3___8 | -0.004 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.444 | 111
TNSCLP4___8 | -0.004 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.46 | 115
TNSCLP1___8 | -0.004 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.464 | 116
WAP_GN7_7 | -0.003 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | -0.003 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.678 | 226
WAP_GN1_1 | -0.003 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.3735 | 124.5
WAP_GN2_2 | -0.003 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.3666 | 122.2
WAP_GN6_6 | -0.003 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
MNS_GT | -0.003 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.1383 | 46.1
WAPGT21_GT1 | -0.003 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.003 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.003 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.738 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.003 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.516 | 172
AK_GT1__8040 | -0.003 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.102 | 34
WAP_GN5_5 | -0.003 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.003 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -1.632 | 544
BVE_GT2_5035 | -0.003 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.51 | 170
TNSLCGN1__8 | -0.002 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.06 | 30
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.44 | 220
SRB_GN1_1 | -0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.352 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
DPEC_GT15040 | -0.002 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.324 | 162
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.094 | 47
DPEC_ST55065 | -0.002 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.564 | 282
DPEC_GT45070 | -0.002 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.316 | 158
DPEC_GT35010 | -0.002 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.32 | 160
DPEC_GT25025 | -0.002 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.312 | 156
PHR_GN2_2 | -0.002 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.002 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.11 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.002 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.182 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.002 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.206 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.002 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.002 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.134 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.002 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.124 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.002 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
TNDOWCGNGG8 | -0.002 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.06 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.002 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.064 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.002 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.206 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.002 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.17 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.002 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.204 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.002 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.08 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.002 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.192 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.002 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.304 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.002 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.3 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.002 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.31 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.002 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.106 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.002 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.132 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.002 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.12 | 60
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
SJS_GT1_GT1 | -0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
SRB_GN2_2 | -0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.348 | 174
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
CAL_GT1_8045 | -0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 152
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
CTL_GT4_8140 | -0.002 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.188 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.002 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.022 | 11
PR_GT1__9040 | -0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.07 | 35
TNTXCTY1CG8 | -0.002 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.21 | 105
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
EXN_GT | -0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.081 | 81
THW_5556 | -0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0166 | 16.6
EXN944GT | -0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.033 | 33
EXN942GT | -0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 20
THW_5152 | -0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
EXN938GT | -0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.043 | 43
EXN_16GT | -0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.032 | 32
EXN_15GT | -0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.033 | 33
THW_5556 | -0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5354 | -0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0166 | 16.6
THW_5354 | -0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5152 | -0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4344 | -0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4142 | -0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3132 | -0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.11 | 110
SRB_GN4_4 | -0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.226 | 226
SOL_GT1 | -0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0162 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.03 | 30
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.039 | 39
SHELLG2 | -0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.072 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.165 | 165
DIB_GT1_8080 | -0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.064 | 64
PSA_GN1_8165 | -0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.104 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.066 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.07 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.066 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.065 | 65
PSG_GT3_8060 | -0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
EXN941GT | -0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
PSG_GT2_8040 | -0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.178 | 178
EXN943GT | -0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
EXN945GT | -0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
GBY_GN5_5 | -0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -0.2985 | 298.5
EP_1_2 | -0.001 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.005 | 5
DIB_GT3_8090 | -0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.0772 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.069 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.158 | 158
EXN_14GT | -0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.14 | 140
CHE_GN4_8025 | -0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.142 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.173 | 173
CBY_GN2_2 | -0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -0.751 | 751
CBY_GN1_1 | -0.001 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -0.748 | 748
LPE_GT4_8085 | -0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
APD_GT1_8005 | -0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.14 | 140
PSA_GT6_8135 | -0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.059 | 59
DANSBY14 | -0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | -0.081 | 81
DANSBY2 | -0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | -0.046 | 46
SHELLG1_3015 | -0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.071 | 71
EXN_17GT | -0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.031 | 31
PSA_GT5_8140 | -0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.064 | 64
LPE_GT2_8075 | -0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
THW_3132 | -0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_4142 | -0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
BTE_GT2_8075 | -0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.163 | 163
EP_1_2 | -0.001 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.021 | 21
CVC_ST5_5040 | 0 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0 | 133
CVC_GT1_5035 | 0 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0 | 155
CVC_GT3_5045 | 0 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0 | 158
CHE_GT2_5030 | 0 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0 | 173
ATKINS4 | 0 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
CVC_GT2_5020 | 0 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0 | 159
ATKINS5 | 0 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.004 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.52 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.004 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.632 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.004 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.636 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.004 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.624 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.005 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.009 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.01 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.01 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
SWMESA | 0.011 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.1232 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.011 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.132 | 12
ORNNWP1 | 0.011 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.132 | 12
KM NWP | 0.011 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.132 | 12
RIO_DRCS | 0.011 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.011 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.1386 | 12.6
WDWDU1 | 0.011 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.132 | 12
KM SWP | 0.011 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.132 | 12
KM SEP | 0.011 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.066 | 6
KM NEP | 0.011 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.132 | 12
DSKY2 | 0.011 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.1265 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.012 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.2568 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.012 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0696 | 5.8
STANTONW_8 | 0.012 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1212 | 10.1
BSP_1 | 0.012 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.012 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.216 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.012 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.054 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.012 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0624 | 5.2
LEG_2___2 | 0.012 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.012 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
HORSH1 | 0.012 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.3996 | 33.3
CIRELLO | 0.012 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.42 | 35
HORSH3 | 0.012 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.4032 | 33.6
TIEHVSG_2G | 0.012 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.532 | 211
PB6GEN_7G | 0.012 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 6.18 | 515
TIEHVCG_4G | 0.012 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.788 | 149
TIEHVCG_3G | 0.012 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.584 | 132
TIEHVCG_2G | 0.012 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.584 | 132
TIEHVCG_1G | 0.012 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.74 | 145
TIEHVSG_1G | 0.012 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.532 | 211
NAV6ST | 0.012 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.38 | 115
NAV5CT | 0.012 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.96 | 80
NAV4CT | 0.012 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.96 | 80
NAV3ST | 0.012 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.38 | 115
NAV2CT | 0.012 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.96 | 80
PB5GEN_6G | 0.012 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.38 | 115
L_GASCCR1_1N | 0.012 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.18 | 15
NAV1CT | 0.012 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.96 | 80
PBCTEGE_5G | 0.012 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.78 | 65
PBCTDGE_4G | 0.012 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.78 | 65
PBCTCGE_3G | 0.012 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.744 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.012 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.318 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.012 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.78 | 65
HORSH4 | 0.012 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.2064 | 17.2
HORSH2 | 0.012 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.3312 | 27.6
LOUIS1A | 0.012 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.306 | 25.5
BUFGGEN | 0.012 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.216 | 18
PBCTAGE_1G | 0.012 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.768 | 64
CALHN_G1 | 0.012 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.2052 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.012 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0408 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.012 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0084 | 0.7
KINDERMG_3G | 0.013 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.013 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.013 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.013 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.1833 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.013 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0793 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.013 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1287 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.013 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.195 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.013 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1638 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.013 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.2717 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.013 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.897 | 69
CALENG2G_2G | 0.013 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.962 | 74
SNYDERW1A | 0.013 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0819 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.013 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.949 | 73
MRGNFG_6G | 0.013 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.858 | 66
MRGNEG_5G | 0.013 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.884 | 68
MRGNDG_4G | 0.013 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.91 | 70
RDCNYNG1 | 0.013 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.1092 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.013 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.91 | 70
MRGNBG_2G | 0.013 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.923 | 71
SLSTR1PP_1G | 0.013 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.078 | 6
MRGNAG_1G | 0.013 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.897 | 69
MORGAN5G_5G | 0.013 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 1.781 | 137
MESQUITW_2G | 0.013 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.3068 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.013 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.52 | 40
SWETWATR_4G | 0.013 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.793 | 61
SWETWATR_3G | 0.013 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.884 | 68
SWETWATR_2G | 0.013 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.936 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.013 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.2041 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.013 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.2314 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.013 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.2639 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.013 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.39 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.013 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.2093 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.013 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0728 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.013 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.078 | 6
AEPWIND_8 | 0.013 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1976 | 15.2
WILDHRS11A | 0.013 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.1638 | 12.6
TRENTIPP_8 | 0.013 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.2925 | 22.5
RWMILLER01 | 0.014 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.05 | 75
MRSSHPRD01 | 0.014 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.168 | 12
MRSSHPRD | 0.014 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.168 | 12
OKLAUN1G | 0.014 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.014 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.7 | 50
RWMILLER05 | 0.014 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.414 | 101
CALFREST_6G | 0.014 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.464 | 176
CALFREST_5G | 0.014 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.198 | 157
CALFREST_4G | 0.014 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.184 | 156
CALFREST_3G | 0.014 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.436 | 174
CALFREST_2G | 0.014 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.17 | 155
CALFREST_1G | 0.014 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 2.128 | 152
TGATEWAY_4G | 0.014 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.586 | 399
TGATEWAY_3G | 0.014 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.044 | 146
TGATEWAY_2G | 0.014 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.792 | 128
BARTNWND_1G | 0.014 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.168 | 12
TGATEWAY_1G | 0.014 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.086 | 149
WFCOGEN_2G | 0.014 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.168 | 12
WFCOGEN_2G | 0.014 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.168 | 12
RWMILLER04 | 0.014 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.428 | 102
WFCOGEN_1G | 0.014 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.168 | 12
WFCOGEN_1G | 0.014 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.168 | 12
GRHAMSES_1G | 0.014 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 3.388 | 242
RWMILLER03 | 0.014 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 2.184 | 156
GRHAMSES_2G | 0.014 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 5.166 | 369
BBRN_2G | 0.014 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.014 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.014 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.014 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 6.776 | 484
STRYKER_1G | 0.014 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.967 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.014 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.014 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.014 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | 0.014 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 1.666 | 119
NTHLK3_G | 0.015 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.711 | 247.4
NTHLK2_G | 0.015 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.015 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.015 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.015 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.615 | 41
HANDLEY_5G | 0.015 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.015 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.2625 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.015 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 5.301 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.015 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.015 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.39 | 26
JNSNCNTY802 | 0.015 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.35 | 90
HANDLEY_1G | 0.015 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM1 | 0.015 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.015 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 2.52 | 168
COMCHEPK_2G | 0.015 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.015 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.78 | 52
COMCHEPK_1G | 0.015 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.015 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.975 | 65
DECRDOVA_4G | 0.015 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.975 | 65
DECRDOVA_3G | 0.015 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.975 | 65
SPENCER_G4 | 0.015 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.72 | 48
DECRDOVA_2G | 0.015 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.975 | 65
DECRDOVA_1G | 0.015 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 11.685 | 779
WLFHOLW_3G | 0.015 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 4.02 | 268
WLFHOLW_2G | 0.015 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 3.285 | 219
OLINGER_G4 | 0.015 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.8865 | 59.1
WLFHOLW_1G | 0.015 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 3.24 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.015 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.015 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.015 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.015 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.7745 | 118.3
MOSES_3G | 0.015 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.015 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.015 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.6 | 40
DENISNDM | 0.015 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.6 | 40
MOSES_1G | 0.015 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.015 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.793 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.015 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.3005 | 86.7
VALLEY_2G | 0.015 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 7.905 | 527
VALLLEY_1G | 0.015 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.1 | 140
LAMARPWR_6G | 0.015 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
DCEAST | 0.015 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.0045 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.015 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.445 | 163
OLINGER_G1 | 0.015 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.9465 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.015 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.46 | 164
LAMARPWR_3G | 0.015 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
LAMARPWR_2G | 0.015 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.325 | 155
LAMARPWR_1G | 0.015 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.31 | 154
NEWMAN_G5 | 0.015 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.015 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.365 | 91
PEC_2G | 0.015 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.26 | 84
PEC_1G | 0.015 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.2 | 80
JCKCNTY803 | 0.015 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.205 | 147
FPLEFR2S_G | 0.015 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 6.18 | 412
FPLEFR2C_G | 0.015 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.43 | 162
FPLEFR2B_G | 0.015 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.4 | 160
FPLEFR2A_G | 0.015 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.55 | 170
FPLEFR1S_G | 0.015 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 6.21 | 414
FPLEFR1C_G | 0.015 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.385 | 159
FPLEFR1B_G | 0.015 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.355 | 157
FPLEFR1A_G | 0.015 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.55 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.015 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.74 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.015 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.94 | 196
KMICHIST6_G | 0.015 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.545 | 303
JCKCNTY802 | 0.015 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.205 | 147
KMICHICT5_G | 0.015 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.07 | 138
KMICHICT4_G | 0.015 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.04 | 136
KMICHIST3_G | 0.015 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.65 | 310
KMICHICT2_G | 0.015 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.16 | 144
KMICHICT1_G | 0.015 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.13 | 142
WCPWRCO_3G | 0.015 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 3.63 | 242
WCPWRCO_2G | 0.015 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.06 | 204
WCPWRCO_1G | 0.015 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.06 | 204
JCKCNTY801 | 0.015 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 4.32 | 288
NTHTEXAS03 | 0.015 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.225 | 15
TRINIDAD_6G | 0.015 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.39 | 226
NTHTEXAS02 | 0.015 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.075 | 5
LKHB2_G | 0.015 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 7.71 | 514
LKHB1_G | 0.015 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.015 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.015 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.015 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 7.155 | 477
MTCK7_G | 0.015 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.015 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.015 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.075 | 5
MDLTHELP_4G | 0.016 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.424 | 214
MDLTHELP_3G | 0.016 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
MDLTHELP_2G | 0.016 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
MDLTHELP_1G | 0.016 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
MDLTHELP_6G | 0.016 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.664 | 229
MDLTHELP_5G | 0.016 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.6 | 225
BOSQUESW804 | 0.016 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 1.328 | 83
WHITNYDM02 | 0.016 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.24 | 15
BOSQUESW803 | 0.016 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 2.304 | 144
WHITNYDM01 | 0.016 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.24 | 15
BOSQUESW501 | 0.022 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 3.322 | 151
BOSQUESW502 | 0.022 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 3.278 | 149
THOUSE_2G | 0.024 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 19.32 | 805
THOUSE_1G | 0.024 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 13.512 | 563
LAKE_CRK2_G | 0.04 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 9.08 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.04 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.416 | 35.4

## Ai
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK1_G | 0.02 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -0.708 | 35.4
LAKE_CRK2_G | 0.02 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | -4.54 | 227 | HOUSTON | -47.2045
BOSQUESW803 | 0.018 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | -2.592 | 144 | NORTH | 185.7428
BOSQUESW804 | 0.018 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | -1.494 | 83 | SOUTH | -167.412
WHITNYDM01 | 0.017 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.255 | 15 | WEST | 44.9418
WHITNYDM02 | 0.017 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.255 | 15
BOSQUESW501 | 0.016 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | -2.416 | 151
BOSQUESW502 | 0.016 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.384 | 149 | HOUSTON | 13825.2998
THOUSE_1G | 0.015 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | -8.445 | 563 | NORTH | 19200.9004
THOUSE_2G | 0.015 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | -12.075 | 805 | SOUTH | 13890.7012
JNSNCNTY802 | 0.011 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -1.848 | 168 | WEST | 4928.8999
DECRDOVA_2G | 0.011 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65
DECRDOVA_5G | 0.011 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65
RWMILLER01 | 0.011 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -0.825 | 75 | HOUSTON | -0.0034144
RWMILLER03 | 0.011 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -1.716 | 156 | NORTH | 0.0096737
RWMILLER02 | 0.011 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -1.309 | 119 | SOUTH | -0.012052
SLSTR1PP_1G | 0.011 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.066 | 6 | WEST | 0.009118
DECRDOVA_3G | 0.011 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65
RWMILLER05 | 0.011 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -1.111 | 101
DECRDOVA_4G | 0.011 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65 | N to H | 0.013088
RWMILLER04 | 0.011 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -1.122 | 102 | N to S | 0.021726
JNSNCNTY802 | 0.011 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -0.99 | 90 | W to N | -0.00055563
MTCK8_G | 0.01 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -4.77 | 477 |  | -0.021726
ENNSTRAC_2G | 0.01 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -1.16 | 116 |  | 0.00055563
NTHLK3_G | 0.01 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -2.474 | 247.4
JCKCNTY803 | 0.01 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -1.47 | 147
NTHTEXAS03 | 0.01 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.15 | 15
NTHTEXAS01 | 0.01 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.05 | 5
NTHTEXAS02 | 0.01 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.05 | 5
MTCK3_G | 0.01 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.01 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
WCPWRCO_2G | 0.01 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -2.04 | 204
HANDLEY_5G | 0.01 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.01 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -2.14 | 214
WLFHOLW_2G | 0.01 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -2.19 | 219
ENNSTRAC_1G | 0.01 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -1.96 | 196
DECRDOVA_1G | 0.01 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -7.79 | 779
MDLTHELP_3G | 0.01 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.15 | 215
MDLTHELP_5G | 0.01 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -2.25 | 225
GRHAMSES_1G | 0.01 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -2.42 | 242
MTCK6_G | 0.01 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
BARTNWND_1G | 0.01 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.12 | 12
JCKCNTY802 | 0.01 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -1.47 | 147
HANDLEY_2G | 0.01 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.01 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
WLFHOLW_3G | 0.01 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -2.68 | 268
MRSSHPRD01 | 0.01 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.12 | 12
MTCK2_G | 0.01 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.01 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.15 | 215
GRHAMSES_2G | 0.01 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -3.69 | 369
MRSSHPRD | 0.01 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.12 | 12
WFCOGEN_2G | 0.01 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12
MDLTHELP_1G | 0.01 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.15 | 215
NTHLK1_G | 0.01 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK2_G | 0.01 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY801 | 0.01 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -2.88 | 288
COLLIN_1G | 0.01 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.01 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -0.48 | 48
WFCOGEN_1G | 0.01 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12
COMCHEPK_1G | 0.01 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WFCOGEN_2G | 0.01 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.12 | 12
MDLTHELP_6G | 0.01 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -2.29 | 229
HANDLEY_4G | 0.01 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -2.175 | 217.5
SPENCER_G5 | 0.01 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -0.52 | 52
EAGLEMNT_1G | 0.01 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
WCPWRCO_1G | 0.01 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -2.04 | 204
HANDLEY_3G | 0.01 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -3.534 | 353.4
WLFHOLW_1G | 0.01 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -2.16 | 216
WFCOGEN_1G | 0.01 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12
WCPWRCO_3G | 0.01 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -2.42 | 242
MTCK7_G | 0.01 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.01 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.01 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
TRINIDAD_6G | 0.01 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -2.26 | 226
DENISNDM | 0.009 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.36 | 40
MRGNFG_6G | 0.009 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -0.594 | 66
WILDHRS11A | 0.009 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.1134 | 12.6
CALENG1G_1G | 0.009 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -0.657 | 73
VALLEY_3G | 0.009 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -1.6758 | 186.2
MRGNCG_3G | 0.009 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -0.63 | 70
PEC_1G | 0.009 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -0.72 | 80
STEAM3 | 0.009 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -0.369 | 41
MCDDONAL_8 | 0.009 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -0.1926 | 21.4
L_BITTCR1_1N | 0.009 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.0504 | 5.6
OKLA7A | 0.009 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -0.45 | 50
AEPWIND_8 | 0.009 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.1368 | 15.2
HORSH1 | 0.009 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -0.2997 | 33.3
HORSH4 | 0.009 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -0.1548 | 17.2
CIELOGEN_2G | 0.009 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.0549 | 6.1
SWETWATR_1G | 0.009 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -0.27 | 30
VALLLEY_1G | 0.009 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -1.26 | 140
STANTONW_8 | 0.009 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.0909 | 10.1
ROSCOEWI_5 | 0.009 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.1134 | 12.6
MARTLAKE_1G | 0.009 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
SNYDERW1A | 0.009 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.0567 | 6.3
MOSES_3G | 0.009 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
CALHN_G1 | 0.009 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.1539 | 17.1
CHAMPION_1G | 0.009 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
MESQUITW_2G | 0.009 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -0.2124 | 23.6
L_SWEETW1_4N | 0.009 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.1413 | 15.7
STRYKER_2G | 0.009 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -4.356 | 484
NAV1CT | 0.009 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
CALENG3G_3G | 0.009 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -0.621 | 69
NAV4CT | 0.009 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
SWETWATR_4G | 0.009 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -0.549 | 61
TIEHVSG_1G | 0.009 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -1.899 | 211
OKLAUN1G | 0.009 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
AIRTRICITY_8 | 0.009 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -0.162 | 18
CALENG2G_2G | 0.009 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -0.666 | 74
VALLEY_2G | 0.009 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -4.743 | 527
KMICHICT1_G | 0.009 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -1.278 | 142
KMICHIST3_G | 0.009 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -2.79 | 310
LKHB1_G | 0.009 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NWPWRG1_1G | 0.009 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.0306 | 3.4
L_GASCCR1_1N | 0.009 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.135 | 15
TIEHVCG_2G | 0.009 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -1.188 | 132
LONGSHORT_5 | 0.009 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.135 | 15
OLINGER_G4 | 0.009 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -0.5319 | 59.1
KMICHICT5_G | 0.009 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -1.242 | 138
LAMARPWR_6G | 0.009 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -1.791 | 199
PEC_2G | 0.009 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -0.756 | 84
LAMARPWR_5G | 0.009 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -1.467 | 163
TIEHVSG_2G | 0.009 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -1.899 | 211
OLINGER_G1 | 0.009 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -0.5679 | 63.1
L_SWEETW1_3N | 0.009 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -0.1602 | 17.8
MOSES_1G | 0.009 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
HORSH2 | 0.009 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -0.2484 | 27.6
LAMARPWR_2G | 0.009 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -1.395 | 155
MARTLAKE_3G | 0.009 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MRGNDG_4G | 0.009 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -0.63 | 70
MRGNEG_5G | 0.009 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -0.612 | 68
NEWMAN_G5 | 0.009 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
LAMARPWR_1G | 0.009 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -1.386 | 154
TIEHVCG_4G | 0.009 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -1.341 | 149
KINDERMG_1G | 0.009 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
FPLEFR2A_G | 0.009 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -1.53 | 170
MOSES_2G | 0.009 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
FPLEFR1A_G | 0.009 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -1.53 | 170
RDCNYNG1 | 0.009 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.0756 | 8.4
L_DIVIDE1_1N | 0.009 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -0.2385 | 26.5
FPLEFR2C_G | 0.009 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -1.458 | 162
FPLEFR2B_G | 0.009 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -1.44 | 160
FPLEFR1C_G | 0.009 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -1.431 | 159
FPLEFR1B_G | 0.009 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -1.413 | 157
MORGAN5G_5G | 0.009 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -1.233 | 137
KMICHIST6_G | 0.009 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -2.727 | 303
TRENTIPP_8 | 0.009 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -0.2025 | 22.5
WESTXWIN_1G | 0.009 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0063 | 0.7
TIEHVCG_3G | 0.009 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -1.188 | 132
FPLEFR2S_G | 0.009 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -3.708 | 412
TIEHVCG_1G | 0.009 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -1.305 | 145
NAV6ST | 0.009 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.035 | 115
STRYKER_1G | 0.009 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -1.2645 | 140.5
PB5GEN_6G | 0.009 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -1.035 | 115
NAV3ST | 0.009 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.035 | 115
PB6GEN_7G | 0.009 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -4.635 | 515
KMICHICT2_G | 0.009 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -1.296 | 144
KMICHICT4_G | 0.009 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -1.224 | 136
NAV2CT | 0.009 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
KINDERMG_2G | 0.009 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
WHRLWIND1A | 0.009 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.054 | 6
FPLEFR1S_G | 0.009 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -3.726 | 414
OLINGER_G2 | 0.009 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -0.7803 | 86.7
MRGNAG_1G | 0.009 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -0.621 | 69
TGATEWAY_2G | 0.009 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -1.152 | 128
L_DELAWA1_1Y | 0.009 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.0405 | 4.5
SWETWATR_2G | 0.009 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -0.648 | 72
PBCTEGE_5G | 0.009 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
MESQUITW_1G | 0.009 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -0.36 | 40
SCURRYCW_1G | 0.009 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.1269 | 14.1
TGATEWAY_1G | 0.009 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -1.341 | 149
PBCTDGE_4G | 0.009 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
HORSH3 | 0.009 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -0.3024 | 33.6
KINDERMG_3G | 0.009 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
PBCTAGE_1G | 0.009 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -0.576 | 64
TGATEWAY_4G | 0.009 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -3.591 | 399
OCOTILLO_1G | 0.009 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.0522 | 5.8
LAMARPWR_4G | 0.009 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -1.476 | 164
LAMARPWR_3G | 0.009 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -1.791 | 199
PBCTCGE_3G | 0.009 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -0.558 | 62
LOUIS1A | 0.009 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -0.2295 | 25.5
L_SWEETW1_1N | 0.009 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.1449 | 16.1
STEAM2 | 0.009 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -0.234 | 26
BSP_1 | 0.009 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
STEAM1 | 0.009 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
CIRELLO | 0.009 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -0.315 | 35
MARTLAKE_2G | 0.009 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
PBCTBGE_2G | 0.009 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
L_DELAWA1_1Y | 0.009 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.0468 | 5.2
TGATEWAY_3G | 0.009 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -1.314 | 146
DCEAST | 0.009 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -3.6027 | 400.3
LKHB2_G | 0.009 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -4.626 | 514
PEC_3G | 0.009 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -0.819 | 91
BUFGGEN | 0.009 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -0.162 | 18
MRGNBG_2G | 0.009 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -0.639 | 71
NAV5CT | 0.009 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
CIELOGEN_1G | 0.009 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.0891 | 9.9
L_SWEETW1_2N | 0.009 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -0.1827 | 20.3
OLINGER_G3 | 0.009 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -1.0647 | 118.3
ROSCOEW_5 | 0.009 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -0.1881 | 20.9
DENISNDM | 0.009 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.36 | 40
SWETWATR_3G | 0.009 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -0.612 | 68
RIO_DRCS | 0.008 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
CALFREST_5G | 0.008 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -1.256 | 157
SWMESA | 0.008 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.0896 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.008 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.096 | 12
CALFREST_6G | 0.008 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -1.408 | 176
CALFREST_4G | 0.008 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -1.248 | 156
CALFREST_3G | 0.008 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -1.392 | 174
CALFREST_2G | 0.008 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -1.24 | 155
CALFREST_1G | 0.008 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -1.216 | 152
KM NEP | 0.008 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
BBRN_1G | 0.008 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
ORNNWP1 | 0.008 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.096 | 12
BBRN_2G | 0.008 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
KM NWP | 0.008 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
DSKY1 | 0.008 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.1008 | 12.6
WDWDU1 | 0.008 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.096 | 12
KM SWP | 0.008 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
KM SEP | 0.008 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.048 | 6
DSKY2 | 0.008 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.092 | 11.5
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
FRNDDRCS | 0.006 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
CVC_ST5_5040 | -0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
EXN_GT | -0.003 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.243 | 81
EXN944GT | -0.003 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.099 | 33
EXN942GT | -0.003 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.06 | 20
EXN938GT | -0.003 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.129 | 43
EXN_16GT | -0.003 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.096 | 32
ATKINS5 | -0.003 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
THW_5556 | -0.003 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
THW_5354 | -0.003 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0498 | 16.6
THW_5354 | -0.003 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
THW_5152 | -0.003 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.003 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.003 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_4344 | -0.003 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
EXN_14GT | -0.003 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.42 | 140
THW_4142 | -0.003 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3334 | -0.003 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3334 | -0.003 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3132 | -0.003 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.003 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.324 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.003 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.33 | 110
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.003 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.678 | 226
SRB_GN3_3 | -0.003 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.66 | 220
SRB_GN1_1 | -0.003 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.528 | 176
SOL_GT1 | -0.003 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0486 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.003 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.147 | 49
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.09 | 30
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.117 | 39
SHELLG2 | -0.003 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.216 | 72
SHELLG1_3015 | -0.003 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.213 | 71
CVC_GT4_8005 | -0.003 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.495 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.003 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.312 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.003 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.198 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.003 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.21 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.003 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.198 | 66
PSG_GT2_8040 | -0.003 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.492 | 164
PSA_GT1_8160 | -0.003 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.195 | 65
PSG_GT3_8060 | -0.003 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.492 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.003 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.534 | 178
PR_GT1__9040 | -0.003 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.105 | 35
DPEC_GT15040 | -0.003 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.486 | 162
DPEC_ST55065 | -0.003 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.846 | 282
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.144 | 48
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.141 | 47
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.144 | 48
GBY_GN5_5 | -0.003 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.8955 | 298.5
LPE_GT2_8075 | -0.003 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.126 | 42
EP_1_2 | -0.003 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.063 | 21
EP_1_2 | -0.003 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.015 | 5
DPEC_GT45070 | -0.003 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.474 | 158
DPEC_GT35010 | -0.003 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.48 | 160
DPEC_GT25025 | -0.003 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.468 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.003 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.2316 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.003 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.207 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.003 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.195 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.003 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.192 | 64
BTE_ST1_8070 | -0.003 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.702 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.003 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.489 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.003 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.474 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.003 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.426 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.003 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.519 | 173
CBY_GN1_1 | -0.003 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 2.244 | 748
CTL_GN2_8155 | -0.003 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.033 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.003 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.165 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.003 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.273 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.003 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.309 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.003 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.195 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.003 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.456 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.003 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.195 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.003 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.201 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.003 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.186 | 62
PSA_GT5_8140 | -0.003 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.192 | 64
LPE_GT4_8085 | -0.003 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.123 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.003 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.123 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.003 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.126 | 42
APD_GT1_8005 | -0.003 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.42 | 140
BYU_GT1_8075 | -0.003 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.195 | 65
PSA_GT6_8135 | -0.003 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.177 | 59
CTL_GT4_8140 | -0.003 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.282 | 94
EXN943GT | -0.003 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
ATKINS4 | -0.003 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.003 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.003 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
EXN941GT | -0.003 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
ATKINS3 | -0.003 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | -0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.096 | 32
CBY_GN2_2 | -0.003 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 2.253 | 751
BTE_GT2_8075 | -0.003 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.489 | 163
SJS_GT1_GT1 | -0.003 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.147 | 49
SRB_GN2_2 | -0.003 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.522 | 174
THW_3132 | -0.003 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
THW_4142 | -0.003 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
THW_5152 | -0.003 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
THW_5556 | -0.003 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0498 | 16.6
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN_15GT | -0.003 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.099 | 33
EXN_17GT | -0.003 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.093 | 31
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
EXN945GT | -0.003 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
WAPGT21_GT1 | -0.004 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.004 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.004 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.004 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.004 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 2.176 | 544
WAP_GN3_3 | -0.004 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0.904 | 226
WAP_GN2_2 | -0.004 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.4888 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.004 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.498 | 124.5
PHR_GN2_2 | -0.004 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
BVE_ST1_GN1 | -0.004 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0.984 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.004 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0.68 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.004 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0.688 | 172
AK_GT1__8040 | -0.004 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.136 | 34
TNDOWCGNGG8 | -0.004 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.12 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.004 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.128 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.004 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.412 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.004 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.34 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.004 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.408 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.004 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.42 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.004 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.16 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.004 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.384 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.004 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.608 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.004 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.6 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.004 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.62 | 155
TNSLCGN1__8 | -0.004 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.12 | 30
TNBP_CGN3_8 | -0.004 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.212 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.004 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.264 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.004 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.24 | 60
DANSBY14 | -0.004 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.324 | 81
DANSBY2 | -0.004 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.184 | 46
WAP_GN6_6 | -0.004 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
MNS_GT | -0.004 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.1844 | 46.1
L_INKSDA1_1Y | -0.005 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.05 | 10
AMISTADHDRO2 | -0.005 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.065 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.005 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.0825 | 16.5
L_BUCHAN1_3Y | -0.005 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.055 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.005 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.005 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.07 | 14
BSF_GT1_8070 | -0.005 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.05 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.005 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0.36 | 72
TNSCLP3___8 | -0.005 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0.555 | 111
TNSCLP4___8 | -0.005 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0.575 | 115
TNSCLP2___8 | -0.005 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0.585 | 117
TNSCLP1___8 | -0.005 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0.58 | 116
HAMILTON | -0.005 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.006 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.006 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.006 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.006 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38300 | -0.006 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.006 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | -0.006 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW49000 | -0.006 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.006 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW63000 | -0.006 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW65000 | -0.006 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.006 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW84000 | -0.006 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.006 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.006 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.006 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.006 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.006 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.006 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.006 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.007 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 0.4844 | 69.2
CBE_ST34 | -0.007 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0.7245 | 103.5
CBE_GT4 | -0.007 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_GT3 | -0.007 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_ST12 | -0.007 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0.7245 | 103.5
CBE_GT2 | -0.007 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_GT1 | -0.007 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
EPLVT1 | -0.007 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
STP_GN2___2 | -0.007 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.007 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.007 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.042 | 6
L_WIRTZ_1G2Y | -0.008 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.144 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.008 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.008 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 3.192 | 399
FOR_5 | -0.009 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 0.6075 | 67.5
FOR_4 | -0.009 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 0.6714 | 74.6
FOR_3 | -0.009 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0.5922 | 65.8
FOR_2 | -0.009 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 0.5922 | 65.8
FOR_1 | -0.009 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 0.5076 | 56.4
FOR_10 | -0.009 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0.657 | 73
FOR_9 | -0.009 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 0.288 | 32
FOR_8 | -0.009 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 0.252 | 28
FOR_7 | -0.009 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 0.414 | 46
FOR_6 | -0.009 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 0.234 | 26
UCAR_1 | -0.01 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.07 | 7
UCAR_2 | -0.01 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.21 | 21
DUP1V_1 | -0.01 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 0.73 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.01 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.03 | 3
VISTRONG1 | -0.01 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
L_MARBFA1_2Y | -0.01 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.13 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.01 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.01 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.01 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.39 | 39
FALFURRI | -0.01 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.01 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.01 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 0.47 | 47
SI_RAY5 | -0.01 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.1 | 10
SI_RAY6 | -0.01 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.19 | 19
SI_RAY9 | -0.01 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 0.38 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.01 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.028 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.01 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.03 | 3
RAYBURNCC8 | -0.01 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.5 | 50
RAYBURNCC7 | -0.01 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 0.49 | 49
RAYBURNCC10 | -0.01 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 0.4 | 40
RAYBURNCC9 | -0.01 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.5 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.01 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.01 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.01 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.062 | 6.2
CSDR7 | -0.01 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.07 | 7
CSDR56 | -0.01 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.15 | 15
AIRCO_G | -0.01 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
LAR | -0.01 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
HECN3 | -0.01 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 1.69 | 169
HECN2 | -0.01 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 1.48 | 148
HECN1 | -0.01 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 1.48 | 148
FGNTS101 | -0.01 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 1.46 | 146
MVGN#3 | -0.01 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 2.57 | 257
MVGN#2 | -0.01 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 2.05 | 205
MVGN#1 | -0.01 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 2.1 | 210
SLURR | -0.01 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.01 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 1.72 | 172
CIDINDUS | -0.01 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.01 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FGNTS001 | -0.01 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 1.42 | 142
ICPGN#3 | -0.01 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 1.27 | 127
REYSHR_G | -0.01 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR11 | -0.01 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 0.39 | 39
ICPGN#2 | -0.01 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 1.5 | 150
ICPGN#1 | -0.01 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.49 | 149
CSDR89 | -0.01 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.15 | 15
LGEGN#3 | -0.01 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 0.91 | 91
CSDR89 | -0.01 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.39 | 39
LGEGN#2 | -0.01 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 1.53 | 153
LGEGN#1 | -0.01 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 1.58 | 158
CNOPST1 | -0.01 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 1.53 | 153
MILHWYS | -0.01 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.01 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 1.65 | 165
CNOPGT1 | -0.01 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 1.64 | 164
CEL_B_1 | -0.01 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 0.29 | 29
STARCO_1 | -0.01 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 0.38 | 38
VAL_2 | -0.01 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.25 | 25
VAL_1 | -0.01 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.25 | 25
KOCHREF2 | -0.01 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 0.38 | 38
DAV_2 | -0.01 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 3.4 | 340
DAV_1 | -0.01 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 3.39 | 339
COSW_2 | -0.01 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.14 | 14
COSW_1 | -0.01 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.2 | 20
LAR_3 | -0.01 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 0.788 | 78.8
LAR_2 | -0.01 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.09 | 9
LAR_1 | -0.01 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.16 | 16
SANMIGUELGEN | -0.011 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.011 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.011 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.011 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
BEEVILLE | -0.011 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.011 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_GUADGE1_6Y | -0.012 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 2.448 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.012 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 2.196 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.012 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 1.788 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.012 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 1.752 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.012 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 1.668 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.012 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 1.812 | 151
AVR1_CT2 | -0.012 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 1.74 | 145
AVR1_ST1 | -0.012 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 1.968 | 164
AVR1_CT1 | -0.012 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 1.8 | 150
WBT4 | -0.012 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 1.812 | 151
WBT3 | -0.012 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 1.152 | 96
WBT2 | -0.012 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 0.96 | 80
WBT1 | -0.012 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 0.306 | 25.5
JKS1 | -0.012 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.012 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 4.548 | 379
OWS1 | -0.012 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 5.004 | 417
LCPCT4 | -0.012 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.54 | 45
LCPCT3 | -0.012 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 0.528 | 44
LCPCT2 | -0.012 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 0.552 | 46
LCPCT1 | -0.012 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.54 | 45
LCP4 | -0.012 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 1.14 | 95
LCP3 | -0.012 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 0.696 | 58
JTD2 | -0.012 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.012 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.012 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 4.764 | 397
VHB2 | -0.012 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 2.64 | 220
VHB1 | -0.012 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 2.472 | 206
CUECPL2A | -0.012 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.144 | 12
L_RIONOG1S1Y | -0.013 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 3.809 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.013 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 1.95 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.013 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 1.924 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.013 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 1.911 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.013 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.013 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.013 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.286 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.013 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.208 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.013 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.286 | 22
L_HAYSEN1_4Y | -0.013 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 2.977 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.013 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 2.938 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.013 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 2.912 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.013 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 2.899 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.014 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.014 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.014 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_AUSTPL1_1Y | -0.015 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.105 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.015 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.105 | 7
SANDHG5C | -0.015 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 2.1 | 140
SANDHG5A | -0.015 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 2.25 | 150
SANDH_G4 | -0.015 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 0.675 | 45
SANDH_G3 | -0.015 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 0.675 | 45
SANDH_G2 | -0.015 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 0.675 | 45
SANDH_G1 | -0.015 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 0.675 | 45
DECKR_G2 | -0.015 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 6 | 400
DECKR_G1 | -0.015 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 4.8 | 320
L_BASTEN1_3Y | -0.016 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 3.632 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.016 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 2.336 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.016 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 2.352 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.016 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 2.7824 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.016 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 2.5232 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.016 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 2.5392 | 158.7
DECKR_G6 | -0.016 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | 0.704 | 44
DECKR_G5 | -0.016 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | 0.704 | 44
DECKR_G4 | -0.016 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | 0.704 | 44
DECKR_G3 | -0.016 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.018 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 5.8482 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.018 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 2.394 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.018 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 2.394 | 133
SANDOW_4G | -0.079 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Aj
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.061 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DECKR_G3 | -0.049 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | -86.1138
DECKR_G6 | -0.049 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -2.156 | 44 | NORTH | 636.1172
DECKR_G2 | -0.049 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -19.6 | 400 | SOUTH | -516.9766
DECKR_G1 | -0.049 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -15.68 | 320 | WEST | 136.5242
DECKR_G4 | -0.049 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -2.156 | 44
DECKR_G5 | -0.049 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -2.156 | 44
L_LOSTPI1_3Y | -0.048 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -8.3472 | 173.9 | HOUSTON | 13825.3008
SANDHG5C | -0.048 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -6.72 | 140 | NORTH | 19200.9004
SANDH_G2 | -0.048 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -2.16 | 45 | SOUTH | 13890.6992
L_AUSTPL1_1Y | -0.048 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.336 | 7 | WEST | 4928.9004
L_AUSTPL1_1Y | -0.048 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.336 | 7
SANDHG5A | -0.048 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -7.2 | 150
L_LOSTPI1_1Y | -0.048 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -7.6176 | 158.7 | HOUSTON | -0.0062287
SANDH_G4 | -0.048 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -2.16 | 45 | NORTH | 0.03313
L_LOSTPI1_2Y | -0.048 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -7.5696 | 157.7 | SOUTH | -0.037217
L_BASTEN1_2Y | -0.048 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -7.008 | 146 | WEST | 0.027699
SANDH_G3 | -0.048 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -2.16 | 45
L_BASTEN1_1Y | -0.048 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -7.056 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.048 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -10.896 | 227 | N to H | 0.039358
SANDH_G1 | -0.048 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -2.16 | 45 | N to S | 0.070347
L_MARSFO1G3Y | -0.047 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.034 | 22 | W to N | -0.0054308
L_MARSFO1G1Y | -0.047 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.034 | 22 |  | -0.070347
L_MARSFO1G2Y | -0.047 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.752 | 16 |  | 0.0054308
L_SIMGID1_2Y | -0.046 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -6.118 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.046 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -14.9454 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.046 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -6.118 | 133
L_BUCHAN1_2Y | -0.045 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.045 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.585 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.045 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.045 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.63 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.045 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.495 | 11
L_WIRTZ_1G2Y | -0.044 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.792 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.044 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.043 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -17.157 | 399
L_INKSDA1_1Y | -0.043 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.43 | 10
L_FPPYD11_2Y | -0.042 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.042 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.042 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_CANYHY8_1Y | -0.042 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.041 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -9.389 | 229
L_HAYSEN1_1Y | -0.041 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -9.143 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.041 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -9.184 | 224
L_HAYSEN1_3Y | -0.041 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -9.266 | 226
L_MCQUEE9_1Y | -0.04 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.04 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -6 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.04 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -5.92 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.04 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -11.72 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.04 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -5.88 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.04 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.04 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.039 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.039 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.039 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_2Y | -0.038 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -5.282 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.038 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -5.738 | 151
L_GUADGE1_3Y | -0.038 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -5.548 | 146
L_GUADGE1_5Y | -0.038 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -6.954 | 183
L_GUADGE1_6Y | -0.038 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -7.752 | 204
L_GUADGE1_4Y | -0.038 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -5.662 | 149
AVR1_CT1 | -0.037 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -5.55 | 150
OWS2 | -0.037 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -14.023 | 379
WBT4 | -0.037 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -5.587 | 151
WBT2 | -0.037 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -2.96 | 80
OWS1 | -0.037 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -15.429 | 417
AVR1_ST1 | -0.037 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -6.068 | 164
VHB3 | -0.037 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -14.689 | 397
VHB2 | -0.037 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -8.14 | 220
VHB1 | -0.037 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -7.622 | 206
WBT1 | -0.037 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.9435 | 25.5
JTD1 | -0.037 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT3 | -0.037 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -3.552 | 96
AVR1_CT2 | -0.037 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -5.365 | 145
JTD2 | -0.037 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
LCPCT4 | -0.036 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.62 | 45
LCP3 | -0.036 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -2.088 | 58
LCPCT2 | -0.036 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -1.656 | 46
CUECPL2A | -0.036 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.432 | 12
LCP4 | -0.036 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -3.42 | 95
LCPCT1 | -0.036 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.62 | 45
LCPCT3 | -0.036 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.584 | 44
JKS1 | -0.036 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
SANMIGUELGEN | -0.034 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
BEEVILLE | -0.032 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN2 | -0.032 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1984 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.032 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1984 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.032 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1984 | 6.2
CLO_1 | -0.031 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FGNTS001 | -0.03 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -4.26 | 142
COSW_1 | -0.03 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.6 | 20
KOCHREF2 | -0.03 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.14 | 38
FALCONHYDRO1 | -0.03 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.09 | 3
CNOPST1 | -0.03 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -4.59 | 153
COSW_2 | -0.03 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.42 | 14
SI_RAY9 | -0.03 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.14 | 38
CNOPGT1 | -0.03 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -4.92 | 164
MVGN#3 | -0.03 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -7.71 | 257
HECN2 | -0.03 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -4.44 | 148
VAL_1 | -0.03 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.75 | 25
SI_RAY10 | -0.03 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -1.41 | 47
FALFURRI | -0.03 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FALCONHYDRO2 | -0.03 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.09 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.03 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.084 | 2.8
STARCO_1 | -0.03 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.14 | 38
MILHWYS | -0.03 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
VAL_2 | -0.03 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.75 | 25
FGNTS101 | -0.03 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -4.38 | 146
MVGN#2 | -0.03 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -6.15 | 205
FGNTS201 | -0.03 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -5.16 | 172
HECN1 | -0.03 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -4.44 | 148
ZAPATA | -0.03 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SLURR | -0.03 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#1 | -0.03 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -6.3 | 210
CNOPGT2 | -0.03 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -4.95 | 165
SI_RAY6 | -0.03 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.57 | 19
CEL_B_1 | -0.03 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.87 | 29
DAV_1 | -0.03 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -10.17 | 339
SI_RAY5 | -0.03 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.3 | 10
DAV_2 | -0.03 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -10.2 | 340
HECN3 | -0.03 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -5.07 | 169
ICPGN#2 | -0.029 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -4.35 | 150
ICPGN#1 | -0.029 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -4.321 | 149
RAYBURNGEN2 | -0.029 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
ICPGN#3 | -0.029 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -3.683 | 127
AIRCO_G | -0.029 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
REYSHR_G | -0.029 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
RAYBURNCC10 | -0.029 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.16 | 40
LAR_1 | -0.029 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.464 | 16
CIDINDUS | -0.029 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.029 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
DUP1V_1 | -0.029 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -2.117 | 73
RAYBURNCC7 | -0.029 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.421 | 49
RAYBURNGEN3 | -0.029 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1798 | 6.2
RAYBURNCC9 | -0.029 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.45 | 50
RAYBURNGEN1 | -0.029 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LGEGN#3 | -0.029 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -2.639 | 91
LAR | -0.029 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.029 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -4.582 | 158
LAR_2 | -0.029 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.261 | 9
LAR_3 | -0.029 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -2.2852 | 78.8
LGEGN#2 | -0.029 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -4.437 | 153
RAYBURNCC8 | -0.029 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.45 | 50
VISTRONG2 | -0.029 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.028 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.092 | 39
CSDR56 | -0.028 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.42 | 15
UCAR_1 | -0.028 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.196 | 7
UCAR_2 | -0.028 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.588 | 21
CSDR7 | -0.028 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.196 | 7
ALCOA_G | -0.028 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.028 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.092 | 39
CSDR89 | -0.028 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.092 | 39
CSDR89 | -0.028 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.42 | 15
FOR_2 | -0.027 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.7766 | 65.8
FOR_6 | -0.027 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.702 | 26
FOR_3 | -0.027 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.7766 | 65.8
FOR_5 | -0.027 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.8225 | 67.5
FOR_4 | -0.027 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -2.0142 | 74.6
FOR_7 | -0.027 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.242 | 46
FOR_9 | -0.027 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.864 | 32
FOR_10 | -0.027 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.971 | 73
FOR_8 | -0.027 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.756 | 28
FOR_1 | -0.027 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.5228 | 56.4
EPLVT1 | -0.022 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.02 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.12 | 6
STP_GN1___1 | -0.018 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.018 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.018 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.548 | 86
CBE_ST12 | -0.018 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.863 | 103.5
CBE_GT2 | -0.018 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.548 | 86
CBE_GT1 | -0.018 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.548 | 86
CBE_GT3 | -0.018 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.548 | 86
CBE_ST34 | -0.018 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.863 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.017 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.1764 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.016 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.264 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.016 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.208 | 13
HAMILTON | -0.016 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.013 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.013 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.013 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.013 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.013 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW81000 | -0.013 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW84000 | -0.013 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
BSF_GT1_8070 | -0.013 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.936 | 72
DOW67000 | -0.013 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW38100 | -0.013 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW42000 | -0.013 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.013 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW39200 | -0.013 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.013 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW82000 | -0.013 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38300 | -0.013 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.013 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 10
DOW83000 | -0.013 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.013 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.013 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.013 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.013 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.012 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.404 | 117
TNSCLP3___8 | -0.012 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.332 | 111
TNSCLP4___8 | -0.012 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.38 | 115
TNSCLP1___8 | -0.012 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.392 | 116
WAPGT21_GT1 | -0.009 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN7_7 | -0.009 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.009 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.009 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -4.896 | 544
WAP_GN3_3 | -0.009 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -2.034 | 226
WAP_GN1_1 | -0.009 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.1205 | 124.5
AK_GT1__8040 | -0.009 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.306 | 34
WAP_GN2_2 | -0.009 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.0998 | 122.2
BVE_GT1_GT1 | -0.009 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.548 | 172
WAP_GN8_8 | -0.009 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.009 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -2.214 | 246
WAP_GN6_6 | -0.009 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.009 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.53 | 170
MNS_GT | -0.009 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.4149 | 46.1
TNSLCGN1__8 | -0.007 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.21 | 30
TNDOWCGNGG8 | -0.007 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.21 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.007 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.224 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.007 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.721 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.007 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.595 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.007 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.714 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.007 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.28 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.007 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.672 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.007 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.064 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.007 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.085 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.007 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.371 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.007 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.462 | 66
PHR_GN2_2 | -0.007 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNBP_CGN1_8 | -0.007 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.42 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.007 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.735 | 105
TNBPAMCG2_8 | -0.007 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.05 | 150
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.282 | 47
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.006 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.006 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.402 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.006 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.372 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.006 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.004 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.004 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.004 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.416 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.004 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.264 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.004 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.004 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.264 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.004 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.26 | 65
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 21
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 5
PSA_GT6_8135 | -0.004 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.236 | 59
BTE_ST1_8070 | -0.004 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.936 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.004 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.004 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.632 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.004 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
CBY_GN1_1 | -0.004 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -2.992 | 748
PSA_GT5_8140 | -0.004 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.256 | 64
THW_5556 | -0.003 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0492 | 16.4
THW_5354 | -0.003 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0498 | 16.6
THW_5354 | -0.003 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0492 | 16.4
THW_5152 | -0.003 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.003 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0492 | 16.4
THW_5556 | -0.003 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0498 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.316 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.346 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.318 | 159
DANSBY14 | 0.006 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.486 | 81
DANSBY2 | 0.006 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.276 | 46
ATKINS5 | 0.007 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.007 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.007 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.007 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.007 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.007 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.224 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.009 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 3.42 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.009 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.422 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.009 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.431 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.009 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.404 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.011 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.019 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.02 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.02 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
ORNNWP1 | 0.023 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.276 | 12
DSKY1 | 0.023 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.2898 | 12.6
DSKY2 | 0.023 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.2645 | 11.5
LEG_2___2 | 0.024 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.024 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
SWMESA | 0.024 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2688 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.024 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.288 | 12
RIO_DRCS | 0.024 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.024 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.288 | 12
WDWDU1 | 0.024 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.288 | 12
KM SWP | 0.024 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.288 | 12
KM SEP | 0.024 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.144 | 6
KM NEP | 0.024 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.288 | 12
MCDDONAL_8 | 0.027 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5778 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.027 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1566 | 5.8
STANTONW_8 | 0.027 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2727 | 10.1
BSP_1 | 0.027 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HORSH4 | 0.027 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.4644 | 17.2
HORSH3 | 0.027 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.9072 | 33.6
AIRTRICITY_8 | 0.027 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.486 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1215 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1404 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.027 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.405 | 15
LONGSHORT_5 | 0.027 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.405 | 15
CALENG3G_3G | 0.027 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.863 | 69
HORSH1 | 0.027 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.8991 | 33.3
CALENG2G_2G | 0.027 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.998 | 74
CALENG1G_1G | 0.027 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.971 | 73
TIEHVSG_2G | 0.027 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
PB6GEN_7G | 0.027 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.905 | 515
TIEHVCG_4G | 0.027 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.023 | 149
TIEHVCG_3G | 0.027 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
TIEHVCG_2G | 0.027 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
TIEHVCG_1G | 0.027 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.915 | 145
TIEHVSG_1G | 0.027 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
NAV6ST | 0.027 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV5CT | 0.027 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV4CT | 0.027 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV3ST | 0.027 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV2CT | 0.027 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
PB5GEN_6G | 0.027 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.105 | 115
NAV1CT | 0.027 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
PBCTEGE_5G | 0.027 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTDGE_4G | 0.027 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTCGE_3G | 0.027 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.674 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.027 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.7155 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.027 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
CIRELLO | 0.027 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.945 | 35
HORSH2 | 0.027 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.7452 | 27.6
LOUIS1A | 0.027 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.6885 | 25.5
BUFGGEN | 0.027 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.486 | 18
PBCTAGE_1G | 0.027 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.728 | 64
CALHN_G1 | 0.027 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.4617 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.027 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0918 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.027 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0189 | 0.7
KINDERMG_3G | 0.028 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.028 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.028 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.028 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3948 | 14.1
L_SWEETW1_3N | 0.028 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4984 | 17.8
CIELOGEN_2G | 0.028 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1708 | 6.1
L_SWEETW1_1N | 0.028 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4508 | 16.1
CIELOGEN_1G | 0.028 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2772 | 9.9
ROSCOEWI_5 | 0.028 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3528 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.028 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5852 | 20.9
SNYDERW1A | 0.028 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1764 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.028 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.848 | 66
MRGNEG_5G | 0.028 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.904 | 68
MRGNDG_4G | 0.028 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
RDCNYNG1 | 0.028 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2352 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.028 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
MRGNBG_2G | 0.028 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.988 | 71
MRGNAG_1G | 0.028 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.932 | 69
MORGAN5G_5G | 0.028 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.836 | 137
SWETWATR_4G | 0.028 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.708 | 61
SWETWATR_3G | 0.028 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.904 | 68
SWETWATR_2G | 0.028 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.016 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.028 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4396 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.028 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5684 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.028 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.84 | 30
L_BITTCR1_1N | 0.028 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1568 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.028 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.168 | 6
AEPWIND_8 | 0.028 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4256 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.028 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.63 | 22.5
CALFREST_6G | 0.029 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 5.104 | 176
CALFREST_5G | 0.029 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 4.553 | 157
CALFREST_4G | 0.029 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 4.524 | 156
CALFREST_3G | 0.029 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 5.046 | 174
CALFREST_2G | 0.029 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 4.495 | 155
CALFREST_1G | 0.029 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 4.408 | 152
MESQUITW_2G | 0.029 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6844 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.029 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.16 | 40
BBRN_2G | 0.029 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.029 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WILDHRS11A | 0.029 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3654 | 12.6
OKLAUN1G | 0.03 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.03 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.5 | 50
SLSTR1PP_1G | 0.03 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.18 | 6
GRHAMSES_1G | 0.03 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 7.26 | 242
MRSSHPRD01 | 0.031 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.372 | 12
MRSSHPRD | 0.031 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.372 | 12
TGATEWAY_4G | 0.031 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 12.369 | 399
TGATEWAY_3G | 0.031 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 4.526 | 146
TGATEWAY_2G | 0.031 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 3.968 | 128
BARTNWND_1G | 0.031 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.372 | 12
TGATEWAY_1G | 0.031 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 4.619 | 149
WFCOGEN_2G | 0.031 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_2G | 0.031 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_1G | 0.031 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_1G | 0.031 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
GRHAMSES_2G | 0.031 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 11.439 | 369
CHAMPION_1G | 0.031 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.031 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 15.004 | 484
STRYKER_1G | 0.031 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 4.3555 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.031 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.031 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.031 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
NTHLK3_G | 0.032 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 7.9168 | 247.4
NTHLK2_G | 0.032 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.032 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.032 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.032 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.312 | 41
STEAM2 | 0.032 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.832 | 26
STEAM1 | 0.032 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.032 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.4 | 75
COMCHEPK_2G | 0.032 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.032 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.664 | 52
COMCHEPK_1G | 0.032 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.032 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.536 | 48
OLINGER_G4 | 0.032 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.8912 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.032 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 3.7856 | 118.3
MOSES_3G | 0.032 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.032 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.032 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.28 | 40
DENISNDM | 0.032 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.28 | 40
MOSES_1G | 0.032 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.032 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 5.9584 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.032 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 2.7744 | 86.7
VALLEY_2G | 0.032 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 16.864 | 527
VALLLEY_1G | 0.032 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 4.48 | 140
LAMARPWR_6G | 0.032 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.368 | 199
DCEAST | 0.032 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 12.8096 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.032 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 5.216 | 163
OLINGER_G1 | 0.032 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.0192 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.032 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 5.248 | 164
LAMARPWR_3G | 0.032 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.368 | 199
LAMARPWR_2G | 0.032 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 4.96 | 155
LAMARPWR_1G | 0.032 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 4.928 | 154
NEWMAN_G5 | 0.032 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.032 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.232 | 101
PEC_3G | 0.032 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 2.912 | 91
PEC_2G | 0.032 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.688 | 84
PEC_1G | 0.032 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2.56 | 80
JCKCNTY803 | 0.032 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.704 | 147
FPLEFR2S_G | 0.032 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 13.184 | 412
FPLEFR2C_G | 0.032 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 5.184 | 162
FPLEFR2B_G | 0.032 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 5.12 | 160
FPLEFR2A_G | 0.032 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.44 | 170
FPLEFR1S_G | 0.032 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 13.248 | 414
FPLEFR1C_G | 0.032 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 5.088 | 159
FPLEFR1B_G | 0.032 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 5.024 | 157
FPLEFR1A_G | 0.032 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.44 | 170
KMICHIST6_G | 0.032 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 9.696 | 303
JCKCNTY802 | 0.032 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.704 | 147
RWMILLER04 | 0.032 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.264 | 102
KMICHICT5_G | 0.032 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 4.416 | 138
KMICHICT4_G | 0.032 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 4.352 | 136
KMICHIST3_G | 0.032 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 9.92 | 310
KMICHICT2_G | 0.032 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 4.608 | 144
KMICHICT1_G | 0.032 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 4.544 | 142
WCPWRCO_3G | 0.032 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 7.744 | 242
WCPWRCO_2G | 0.032 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.528 | 204
WCPWRCO_1G | 0.032 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.528 | 204
JCKCNTY801 | 0.032 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 9.216 | 288
NTHTEXAS03 | 0.032 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.48 | 15
RWMILLER03 | 0.032 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.992 | 156
TRINIDAD_6G | 0.032 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 7.232 | 226
NTHTEXAS02 | 0.032 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.16 | 5
LKHB2_G | 0.032 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 16.448 | 514
LKHB1_G | 0.032 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.032 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.808 | 119
MTCK8_G | 0.032 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 15.264 | 477
MTCK7_G | 0.032 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.032 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.032 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.16 | 5
HANDLEY_5G | 0.033 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.033 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 7.1775 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.033 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 11.6622 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.033 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.033 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
DECRDOVA_5G | 0.033 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.145 | 65
DECRDOVA_4G | 0.033 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.145 | 65
DECRDOVA_3G | 0.033 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.145 | 65
DECRDOVA_2G | 0.033 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.145 | 65
DECRDOVA_1G | 0.033 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 25.707 | 779
WLFHOLW_3G | 0.033 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 8.844 | 268
WLFHOLW_2G | 0.033 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 7.227 | 219
WLFHOLW_1G | 0.033 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 7.128 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.033 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.033 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.033 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.033 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 3.828 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.033 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 6.468 | 196
MTCK3_G | 0.033 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.033 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.034 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 3.06 | 90
JNSNCNTY802 | 0.034 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 5.712 | 168
MDLTHELP_4G | 0.035 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 7.49 | 214
MDLTHELP_3G | 0.035 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_2G | 0.035 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_1G | 0.035 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_6G | 0.035 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 8.015 | 229
MDLTHELP_5G | 0.035 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 7.875 | 225
WHITNYDM02 | 0.039 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.585 | 15
WHITNYDM01 | 0.039 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.585 | 15
BOSQUESW804 | 0.041 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 3.403 | 83
BOSQUESW803 | 0.041 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 5.904 | 144
THOUSE_2G | 0.05 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 40.25 | 805
THOUSE_1G | 0.05 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 28.15 | 563
BOSQUESW501 | 0.05 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 7.55 | 151
BOSQUESW502 | 0.05 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 7.45 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.072 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 16.344 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.072 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.5488 | 35.4

## Ak
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BASTEN1_1Y | -0.526 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -77.322 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.526 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -119.402 | 227 | HOUSTON | -100.6349
L_BASTEN1_2Y | -0.526 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -76.796 | 146 | NORTH | 636.1491
SANDHG5C | -0.127 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -17.78 | 140 | SOUTH | -934.8538
SANDH_G1 | -0.127 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -5.715 | 45 | WEST | 137.3321
SANDH_G4 | -0.127 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.715 | 45
SANDH_G3 | -0.127 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -5.715 | 45
SANDHG5A | -0.127 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -19.05 | 150 | HOUSTON | 13825.3008
SANDH_G2 | -0.127 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.715 | 45 | NORTH | 19200.9004
L_AUSTPL1_1Y | -0.092 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.644 | 7 | SOUTH | 13890.7012
L_AUSTPL1_1Y | -0.092 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.644 | 7 | WEST | 4928.9009
L_CANYHY8_1Y | -0.082 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.081 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -18.144 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.081 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -18.549 | 229 | HOUSTON | -0.007279
L_HAYSEN1_1Y | -0.081 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -18.063 | 223 | NORTH | 0.033131
L_HAYSEN1_3Y | -0.081 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -18.306 | 226 | SOUTH | -0.067301
L_RIONOG1G3Y | -0.075 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -11.25 | 150 | WEST | 0.027863
L_RIONOG1G2Y | -0.075 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -11.1 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.075 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -11.025 | 147
L_RIONOG1S1Y | -0.075 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -21.975 | 293 | N to H | 0.04041
L_SCHUMA8_1Y | -0.073 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | N to S | 0.10043
L_GUADGE1_3Y | -0.071 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -10.366 | 146 | W to N | -0.0052686
L_GUADGE1_4Y | -0.071 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -10.579 | 149 |  | -0.10043
L_GUADGE1_5Y | -0.071 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -12.993 | 183 |  | 0.0052686
L_GUADGE1_1Y | -0.071 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -10.721 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.071 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -9.869 | 139
L_GUADGE1_6Y | -0.071 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -14.484 | 204
DECKR_G2 | -0.069 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -27.6 | 400
DECKR_G1 | -0.069 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -22.08 | 320
WBT1 | -0.068 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.734 | 25.5
L_MCQUEE9_1Y | -0.068 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
WBT2 | -0.068 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -5.44 | 80
JTD1 | -0.068 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_MCQUEE9_1Y | -0.068 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.068 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
WBT3 | -0.068 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -6.528 | 96
JTD2 | -0.068 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.068 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -10.268 | 151
LCPCT1 | -0.067 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.015 | 45
LCPCT4 | -0.067 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.015 | 45
L_MARSFO1G1Y | -0.067 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.474 | 22
LCPCT3 | -0.067 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -2.948 | 44
OWS1 | -0.067 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -27.939 | 417
LCP4 | -0.067 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -6.365 | 95
OWS2 | -0.067 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -25.393 | 379
AVR1_CT2 | -0.067 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -9.715 | 145
VHB2 | -0.067 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -14.74 | 220
VHB3 | -0.067 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -26.599 | 397
L_MARSFO1G3Y | -0.067 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.474 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.067 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.072 | 16
VHB1 | -0.067 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -13.802 | 206
AVR1_ST1 | -0.067 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -10.988 | 164
LCPCT2 | -0.067 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.082 | 46
LCP3 | -0.067 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -3.886 | 58
AVR1_CT1 | -0.067 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -10.05 | 150
JKS1 | -0.066 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
SANMIGUELGEN | -0.062 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN1 | -0.058 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.3596 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.058 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.3596 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.058 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.3596 | 6.2
L_MARBFA1_1Y | -0.055 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.055 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.715 | 13
L_LAKEWO9_1Y | -0.053 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.053 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
LAR_3 | -0.052 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -4.0976 | 78.8
LAR_2 | -0.052 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.468 | 9
LAR_1 | -0.052 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.832 | 16
LAR | -0.052 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
BEEVILLE | -0.052 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.052 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO2 | -0.051 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.153 | 3
FALCONHYDRO1 | -0.051 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.153 | 3
FALFURRI | -0.051 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FALCONHYDRO3 | -0.051 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1428 | 2.8
CLO_1 | -0.051 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
ZAPATA | -0.051 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
COSW_2 | -0.05 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.7 | 14
SI_RAY10 | -0.05 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -2.35 | 47
HECN2 | -0.05 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -7.4 | 148
KOCHREF2 | -0.05 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.9 | 38
COSW_1 | -0.05 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1 | 20
MVGN#3 | -0.05 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -12.85 | 257
HECN1 | -0.05 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -7.4 | 148
HECN3 | -0.05 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -8.45 | 169
CEL_B_1 | -0.05 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.45 | 29
VAL_2 | -0.05 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.25 | 25
STARCO_1 | -0.05 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.9 | 38
MVGN#2 | -0.05 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -10.25 | 205
FGNTS101 | -0.05 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -7.3 | 146
DAV_2 | -0.05 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -17 | 340
MVGN#1 | -0.05 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -10.5 | 210
SI_RAY6 | -0.05 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.95 | 19
SI_RAY9 | -0.05 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.9 | 38
VAL_1 | -0.05 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.25 | 25
MILHWYS | -0.05 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.05 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -8.25 | 165
SLURR | -0.05 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS001 | -0.05 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -7.1 | 142
CNOPGT1 | -0.05 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -8.2 | 164
SI_RAY5 | -0.05 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.5 | 10
FGNTS201 | -0.05 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -8.6 | 172
CNOPST1 | -0.05 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -7.65 | 153
DAV_1 | -0.05 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -16.95 | 339
L_FERGUS1_1Y | -0.049 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -19.551 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | -0.049 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.882 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.049 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
ICPGN#1 | -0.048 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -7.152 | 149
REYSHR_G | -0.048 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
LGEGN#1 | -0.048 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -7.584 | 158
ICPGN#3 | -0.048 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -6.096 | 127
LGEGN#2 | -0.048 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -7.344 | 153
LGEGN#3 | -0.048 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -4.368 | 91
ICPGN#2 | -0.048 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -7.2 | 150
RAYBURNCC8 | -0.045 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.25 | 50
RAYBURNCC7 | -0.045 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -2.205 | 49
RAYBURNGEN2 | -0.045 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.045 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.279 | 6.2
RAYBURNGEN1 | -0.045 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC9 | -0.045 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.25 | 50
RAYBURNCC10 | -0.045 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.8 | 40
CUECPL2A | -0.044 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.528 | 12
DUP1V_1 | -0.044 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -3.212 | 73
CSDR89 | -0.043 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.645 | 15
VISTRONG1 | -0.043 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.043 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.677 | 39
CSDR56 | -0.043 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.645 | 15
AIRCO_G | -0.043 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR7 | -0.043 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.301 | 7
CSDR89 | -0.043 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.677 | 39
VISTRONG2 | -0.043 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.043 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.677 | 39
UCAR_1 | -0.043 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.301 | 7
UCAR_2 | -0.043 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.903 | 21
EPLVT1 | -0.042 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
FOR_7 | -0.041 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.886 | 46
FOR_3 | -0.041 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.6978 | 65.8
FOR_1 | -0.041 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -2.3124 | 56.4
FOR_4 | -0.041 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -3.0586 | 74.6
FOR_2 | -0.041 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -2.6978 | 65.8
FOR_9 | -0.041 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.312 | 32
FOR_5 | -0.041 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -2.7675 | 67.5
ALCOA_G | -0.041 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.041 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.993 | 73
FOR_8 | -0.041 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.148 | 28
FOR_6 | -0.041 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.066 | 26
ELPS | -0.04 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.24 | 6
L_INKSDA1_1Y | -0.037 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.37 | 10
L_BUCHAN1_1Y | -0.035 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.49 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.035 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.385 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.035 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.034 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.442 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.034 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.561 | 16.5
HAMILTON | -0.034 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
STP_GN1___1 | -0.026 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.026 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.019 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.3148 | 69.2
DOW41000 | -0.018 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.018 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.018 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.018 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW65000 | -0.018 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW84000 | -0.018 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW49000 | -0.018 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW64000 | -0.018 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
CBE_GT4 | -0.018 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.548 | 86
CBE_ST12 | -0.018 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.863 | 103.5
CBE_GT1 | -0.018 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.548 | 86
DOW67000 | -0.018 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW82000 | -0.018 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
CBE_ST34 | -0.018 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.863 | 103.5
DOW39200 | -0.018 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW42000 | -0.018 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38300 | -0.018 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
CBE_GT3 | -0.018 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.548 | 86
DOW38100 | -0.018 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
CBE_GT2 | -0.018 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.548 | 86
DOW61000 | -0.018 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW83000 | -0.018 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.018 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.018 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW63000 | -0.018 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.018 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.016 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.152 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.016 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.16 | 10
TNSCLP4___8 | -0.014 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.61 | 115
TNSCLP1___8 | -0.014 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.624 | 116
TNSCLP3___8 | -0.014 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.554 | 111
TNSCLP2___8 | -0.014 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.638 | 117
WAP_GN7_7 | -0.012 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.012 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -2.952 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.012 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -2.064 | 172
WAP_GN6_6 | -0.012 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.012 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.012 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -2.04 | 170
AK_GT1__8040 | -0.011 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.374 | 34
MNS_GT | -0.011 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.5071 | 46.1
WAPGT21_GT1 | -0.01 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN4_4 | -0.01 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -5.44 | 544
WAP_GN3_3 | -0.01 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -2.26 | 226
WAP_GN2_2 | -0.01 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.222 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.01 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.245 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.01 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
TNDOWCGNGG8 | -0.009 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.27 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.009 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.288 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.009 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.927 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.009 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.765 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.009 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.918 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.009 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.009 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.864 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.009 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.368 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.009 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.35 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.009 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.395 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.009 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.477 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.009 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.594 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.009 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.009 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.27 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.009 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.945 | 105
PHR_GN2_2 | -0.008 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
BYU_GT3_8060 | -0.007 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.469 | 67
SJS_GT2_GT2 | -0.007 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.343 | 49
CTL_GT4_8140 | -0.007 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.658 | 94
GBY_83841065 | -0.007 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
GBY_81821075 | -0.007 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
GBY_81821075 | -0.007 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 48
GBY_73741085 | -0.007 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.329 | 47
DPEC_GT25025 | -0.007 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.092 | 156
CTL_GN2_8155 | -0.007 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.077 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.007 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.385 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.007 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.637 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.007 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.721 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.007 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.455 | 65
BYU_GT2_8055 | -0.007 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.434 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.007 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.455 | 65
SJS_GT1_GT1 | -0.007 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.343 | 49
DPEC_ST55065 | -0.007 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.974 | 282
DPEC_GT45070 | -0.007 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.106 | 158
GBY_83841065 | -0.007 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
GBY_73741085 | -0.007 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 48
DPEC_GT15040 | -0.007 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.134 | 162
DPEC_GT35010 | -0.007 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.12 | 160
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN2_2 | -0.006 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.044 | 174
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.006 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.356 | 226
SRB_GN3_3 | -0.006 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.32 | 220
SRB_GN1_1 | -0.006 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.056 | 176
SOL_GT1 | -0.006 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0972 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.006 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.18 | 30
SHELLG3_3020 | -0.006 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.234 | 39
SHELLG2 | -0.006 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.432 | 72
PR_GT1__9040 | -0.006 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.21 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.006 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.984 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.006 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.984 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.006 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.068 | 178
DIB_GT2_8075 | -0.006 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.39 | 65
CAL_ST1_8000 | -0.006 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.39 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.006 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.912 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.006 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.246 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.006 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.246 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.006 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 42
APD_GT1_8005 | -0.006 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.84 | 140
CHE_GN4_8025 | -0.006 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.852 | 142
DIB_ST1_8085 | -0.006 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.414 | 69
DIB_GT1_8080 | -0.006 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.384 | 64
DIB_GT3_8090 | -0.006 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.4632 | 77.2
CHE_GT1_8015 | -0.006 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.038 | 173
SHELLG1_3015 | -0.006 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.426 | 71
LPE_GT2_8075 | -0.006 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 42
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
CVC_GT1_5035 | -0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.316 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.346 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.318 | 159
CVC_ST5_5040 | -0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.266 | 133
L_FPPYD21_3Y | 0.005 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | 0.007 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | 0.007 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
FTR_CN4_5095 | 0.013 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 4.94 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.013 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.054 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.013 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.028 | 156
FTR_GT2_5110 | 0.013 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.067 | 159
DECKR_G6 | 0.014 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | 0.616 | 44
DECKR_G5 | 0.014 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | 0.616 | 44
DECKR_G4 | 0.014 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | 0.616 | 44
DECKR_G3 | 0.014 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
FRNDDRCS | 0.016 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.016 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
L_SIMGID1_3Y | 0.02 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 6.498 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | 0.02 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 2.66 | 133
L_SIMGID1_1Y | 0.02 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 2.66 | 133
ORNNWP1 | 0.022 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.264 | 12
DSKY1 | 0.022 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.2772 | 12.6
DSKY2 | 0.022 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.253 | 11.5
SWMESA | 0.023 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2576 | 11.2
TNTNPONE_28 | 0.023 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.023 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TNWDWRDU2_8 | 0.023 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.276 | 12
RIO_DRCS | 0.023 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.023 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.276 | 12
WDWDU1 | 0.023 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.276 | 12
KM SWP | 0.023 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.276 | 12
KM SEP | 0.023 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.138 | 6
KM NEP | 0.023 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.276 | 12
LEG_2___2 | 0.026 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.026 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
MCDDONAL_8 | 0.027 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5778 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.027 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1566 | 5.8
STANTONW_8 | 0.027 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2727 | 10.1
BSP_1 | 0.027 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.027 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.486 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1215 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1404 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.027 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.405 | 15
TIEHVSG_2G | 0.027 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
PB6GEN_7G | 0.027 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.905 | 515
TIEHVCG_4G | 0.027 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.023 | 149
TIEHVCG_3G | 0.027 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
TIEHVCG_2G | 0.027 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
TIEHVCG_1G | 0.027 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.915 | 145
TIEHVSG_1G | 0.027 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
NAV6ST | 0.027 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV5CT | 0.027 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV4CT | 0.027 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV3ST | 0.027 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV2CT | 0.027 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
PB5GEN_6G | 0.027 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.105 | 115
NAV1CT | 0.027 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
PBCTEGE_5G | 0.027 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTDGE_4G | 0.027 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTCGE_3G | 0.027 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.674 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.027 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.7155 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.027 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
CALHN_G1 | 0.027 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.4617 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.027 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0918 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.027 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0189 | 0.7
PBCTAGE_1G | 0.027 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.728 | 64
L_SWEETW1_1N | 0.028 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4508 | 16.1
KINDERMG_3G | 0.028 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.028 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.028 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_3N | 0.028 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4984 | 17.8
SCURRYCW_1G | 0.028 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3948 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.028 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1708 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.028 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2772 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.028 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.42 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.028 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3528 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.028 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5852 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.028 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.932 | 69
CALENG2G_2G | 0.028 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.072 | 74
SNYDERW1A | 0.028 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1764 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.028 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.044 | 73
MRGNFG_6G | 0.028 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.848 | 66
MRGNEG_5G | 0.028 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.904 | 68
MRGNDG_4G | 0.028 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
RDCNYNG1 | 0.028 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2352 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.028 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
TAMUGEN1 | 0.028 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.896 | 32
MRGNBG_2G | 0.028 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.988 | 71
MRGNAG_1G | 0.028 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.932 | 69
MORGAN5G_5G | 0.028 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.836 | 137
HORSH1 | 0.028 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.9324 | 33.3
HORSH4 | 0.028 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.4816 | 17.2
L_SWEETW1_4N | 0.028 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4396 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.028 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5684 | 20.3
HORSH3 | 0.028 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.9408 | 33.6
L_BITTCR1_1N | 0.028 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1568 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.028 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4256 | 15.2
HORSH2 | 0.028 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.7728 | 27.6
LOUIS1A | 0.028 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.714 | 25.5
CIRELLO | 0.028 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.98 | 35
BUFGGEN | 0.028 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.504 | 18
TRENTIPP_8 | 0.028 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.63 | 22.5
MESQUITW_2G | 0.029 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6844 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.029 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.16 | 40
BBRN_2G | 0.029 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.029 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
SWETWATR_4G | 0.029 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.769 | 61
SWETWATR_3G | 0.029 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.972 | 68
SWETWATR_2G | 0.029 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.088 | 72
SWETWATR_1G | 0.029 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.87 | 30
WHRLWIND1A | 0.029 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.174 | 6
WILDHRS11A | 0.029 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3654 | 12.6
OKLAUN1G | 0.03 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.03 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.5 | 50
ATKINS5 | 0.03 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.03 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.03 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.03 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.03 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
CALFREST_6G | 0.03 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 5.28 | 176
CALFREST_5G | 0.03 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 4.71 | 157
CALFREST_4G | 0.03 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 4.68 | 156
CALFREST_3G | 0.03 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 5.22 | 174
CALFREST_2G | 0.03 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 4.65 | 155
CALFREST_1G | 0.03 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 4.56 | 152
TGATEWAY_4G | 0.031 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 12.369 | 399
TGATEWAY_3G | 0.031 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 4.526 | 146
TGATEWAY_2G | 0.031 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 3.968 | 128
TGATEWAY_1G | 0.031 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 4.619 | 149
WFCOGEN_2G | 0.031 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_2G | 0.031 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_1G | 0.031 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_1G | 0.031 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
GRHAMSES_1G | 0.031 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 7.502 | 242
GRHAMSES_2G | 0.031 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 11.439 | 369
CHAMPION_1G | 0.031 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.031 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 15.004 | 484
STRYKER_1G | 0.031 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 4.3555 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.031 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.031 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.031 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
NTHLK3_G | 0.032 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 7.9168 | 247.4
NTHLK2_G | 0.032 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.032 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.032 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.032 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.312 | 41
STEAM2 | 0.032 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.832 | 26
STEAM1 | 0.032 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.032 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.664 | 52
SPENCER_G4 | 0.032 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.536 | 48
OLINGER_G4 | 0.032 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.8912 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.032 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.384 | 12
MRSSHPRD | 0.032 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.384 | 12
OLINGER_G3 | 0.032 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 3.7856 | 118.3
MOSES_3G | 0.032 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.032 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.032 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.28 | 40
DENISNDM | 0.032 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.28 | 40
MOSES_1G | 0.032 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.032 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 5.9584 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.032 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 2.7744 | 86.7
VALLEY_2G | 0.032 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 16.864 | 527
VALLLEY_1G | 0.032 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 4.48 | 140
LAMARPWR_6G | 0.032 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.368 | 199
DCEAST | 0.032 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 12.8096 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.032 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 5.216 | 163
OLINGER_G1 | 0.032 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.0192 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.032 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 5.248 | 164
LAMARPWR_3G | 0.032 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.368 | 199
LAMARPWR_2G | 0.032 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 4.96 | 155
LAMARPWR_1G | 0.032 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 4.928 | 154
NEWMAN_G5 | 0.032 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.032 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 2.912 | 91
PEC_2G | 0.032 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.688 | 84
PEC_1G | 0.032 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2.56 | 80
BARTNWND_1G | 0.032 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.384 | 12
FPLEFR2S_G | 0.032 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 13.184 | 412
FPLEFR2C_G | 0.032 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 5.184 | 162
FPLEFR2B_G | 0.032 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 5.12 | 160
FPLEFR2A_G | 0.032 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.44 | 170
FPLEFR1S_G | 0.032 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 13.248 | 414
FPLEFR1C_G | 0.032 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 5.088 | 159
FPLEFR1B_G | 0.032 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 5.024 | 157
FPLEFR1A_G | 0.032 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.44 | 170
KMICHIST6_G | 0.032 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 9.696 | 303
KMICHICT5_G | 0.032 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 4.416 | 138
KMICHICT4_G | 0.032 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 4.352 | 136
KMICHIST3_G | 0.032 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 9.92 | 310
KMICHICT2_G | 0.032 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 4.608 | 144
KMICHICT1_G | 0.032 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 4.544 | 142
WCPWRCO_3G | 0.032 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 7.744 | 242
WCPWRCO_2G | 0.032 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.528 | 204
WCPWRCO_1G | 0.032 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.528 | 204
LKHB2_G | 0.032 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 16.448 | 514
LKHB1_G | 0.032 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.032 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 15.264 | 477
MTCK7_G | 0.032 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.032 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.033 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.033 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 7.1775 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.033 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 11.6622 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.033 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.033 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.033 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.033 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_1G | 0.033 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 25.707 | 779
WLFHOLW_3G | 0.033 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 8.844 | 268
WLFHOLW_2G | 0.033 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 7.227 | 219
WLFHOLW_1G | 0.033 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 7.128 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.033 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.033 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.033 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.033 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.673 | 81
DANSBY2 | 0.033 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.518 | 46
JCKCNTY803 | 0.033 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.851 | 147
JCKCNTY802 | 0.033 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.851 | 147
JCKCNTY801 | 0.033 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 9.504 | 288
NTHTEXAS03 | 0.033 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.495 | 15
TRINIDAD_6G | 0.033 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 7.458 | 226
NTHTEXAS02 | 0.033 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.165 | 5
MTCK3_G | 0.033 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.033 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.033 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.165 | 5
MDLTHELP_4G | 0.034 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 7.276 | 214
MDLTHELP_3G | 0.034 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.31 | 215
MDLTHELP_2G | 0.034 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.31 | 215
MDLTHELP_1G | 0.034 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.31 | 215
MDLTHELP_6G | 0.034 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 7.786 | 229
MDLTHELP_5G | 0.034 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 7.65 | 225
RWMILLER01 | 0.034 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.55 | 75
DECRDOVA_5G | 0.034 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_4G | 0.034 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_3G | 0.034 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_2G | 0.034 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
RWMILLER05 | 0.034 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.434 | 101
SLSTR1PP_1G | 0.034 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.204 | 6
ENNSTRAC_2G | 0.034 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 3.944 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.034 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 6.664 | 196
RWMILLER04 | 0.034 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.468 | 102
RWMILLER03 | 0.034 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 5.304 | 156
RWMILLER02 | 0.034 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 4.046 | 119
JNSNCNTY802 | 0.036 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 3.24 | 90
JNSNCNTY802 | 0.036 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 6.048 | 168
THOUSE_2G | 0.044 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 35.42 | 805
THOUSE_1G | 0.044 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 24.772 | 563
WHITNYDM02 | 0.048 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.72 | 15
BOSQUESW502 | 0.048 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 7.152 | 149
BOSQUESW501 | 0.048 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 7.248 | 151
WHITNYDM01 | 0.048 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.72 | 15
BOSQUESW804 | 0.051 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 4.233 | 83
BOSQUESW803 | 0.051 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 7.344 | 144
LAKE_CRK2_G | 0.057 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 12.939 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.057 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.0178 | 35.4
SANDOW_4G | 0.162 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_LOSTPI1_3Y | 0.18 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 31.302 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | 0.18 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 28.386 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | 0.18 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 28.566 | 158.7

## Al
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.234 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
LAKE_CRK2_G | 0.08 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 18.16 | 227 | HOUSTON | -299.3966
LAKE_CRK1_G | 0.08 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.832 | 35.4 | NORTH | 838.0983
BOSQUESW803 | 0.072 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 10.368 | 144 | SOUTH | -1008.3328
BOSQUESW804 | 0.072 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 5.976 | 83 | WEST | 189.8466
WHITNYDM02 | 0.067 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.005 | 15
WHITNYDM01 | 0.067 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.005 | 15
BOSQUESW501 | 0.066 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 9.966 | 151 | HOUSTON | 13825.3008
BOSQUESW502 | 0.066 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 9.834 | 149 | NORTH | 19200.8984
THOUSE_1G | 0.06 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 33.78 | 563 | SOUTH | 13890.7012
THOUSE_2G | 0.06 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 48.3 | 805 | WEST | 4928.9009
JNSNCNTY802 | 0.048 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.32 | 90
JNSNCNTY802 | 0.048 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 8.064 | 168
SLSTR1PP_1G | 0.047 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.282 | 6 | HOUSTON | -0.021656
RWMILLER03 | 0.046 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 7.176 | 156 | NORTH | 0.043649
DECRDOVA_5G | 0.046 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65 | SOUTH | -0.07259
RWMILLER02 | 0.046 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 5.474 | 119 | WEST | 0.038517
RWMILLER04 | 0.046 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 4.692 | 102
DECRDOVA_4G | 0.046 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65
RWMILLER05 | 0.046 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 4.646 | 101 | N to H | 0.065305
DECRDOVA_2G | 0.046 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65 | N to S | 0.11624
RWMILLER01 | 0.046 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.45 | 75 | W to N | -0.0051319
DECRDOVA_3G | 0.046 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65 |  | -0.11624
ENNSTRAC_2G | 0.045 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 5.22 | 116 |  | 0.0051319
ENNSTRAC_1G | 0.045 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 8.82 | 196
MDLTHELP_3G | 0.045 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.675 | 215
NTHTEXAS01 | 0.045 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.225 | 5
MDLTHELP_6G | 0.045 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 10.305 | 229
MDLTHELP_1G | 0.045 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.675 | 215
NTHTEXAS03 | 0.045 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.675 | 15
MDLTHELP_4G | 0.045 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 9.63 | 214
NTHTEXAS02 | 0.045 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.225 | 5
MDLTHELP_5G | 0.045 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 10.125 | 225
MDLTHELP_2G | 0.045 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.675 | 215
WLFHOLW_1G | 0.044 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 9.504 | 216
COMCHEPK_1G | 0.044 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_1G | 0.044 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 34.276 | 779
BARTNWND_1G | 0.044 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.528 | 12
WLFHOLW_3G | 0.044 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 11.792 | 268
HANDLEY_3G | 0.044 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 15.5496 | 353.4
COMCHEPK_2G | 0.044 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
JCKCNTY803 | 0.044 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.468 | 147
JCKCNTY802 | 0.044 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.468 | 147
JCKCNTY801 | 0.044 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 12.672 | 288
EAGLEMNT_1G | 0.044 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.044 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.044 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.044 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 9.57 | 217.5
MRSSHPRD | 0.044 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.528 | 12
HANDLEY_1G | 0.044 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_2G | 0.044 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.044 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.044 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.528 | 12
WLFHOLW_2G | 0.044 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 9.636 | 219
TRINIDAD_6G | 0.044 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 9.944 | 226
MTCK6_G | 0.043 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK2_G | 0.043 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.043 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.043 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.043 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.236 | 52
NTHLK3_G | 0.043 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 10.6382 | 247.4
COLLIN_1G | 0.043 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.043 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 20.511 | 477
WCPWRCO_3G | 0.043 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 10.406 | 242
MTCK7_G | 0.043 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
WCPWRCO_1G | 0.043 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.772 | 204
SPENCER_G4 | 0.043 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.064 | 48
MTCK3_G | 0.043 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
WCPWRCO_2G | 0.043 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.772 | 204
STEAM3 | 0.042 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.722 | 41
STEAM2 | 0.042 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.092 | 26
MOSES_1G | 0.042 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
LAMARPWR_4G | 0.042 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 6.888 | 164
VALLLEY_1G | 0.042 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 5.88 | 140
MOSES_3G | 0.042 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
KMICHICT4_G | 0.042 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 5.712 | 136
GRHAMSES_1G | 0.042 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 10.164 | 242
FPLEFR1S_G | 0.042 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 17.388 | 414
NEWMAN_G5 | 0.042 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
FPLEFR2B_G | 0.042 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 6.72 | 160
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.68 | 40
DCEAST | 0.042 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 16.8126 | 400.3
KMICHICT1_G | 0.042 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 5.964 | 142
FPLEFR2S_G | 0.042 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 17.304 | 412
OLINGER_G2 | 0.042 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 3.6414 | 86.7
PEC_1G | 0.042 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.36 | 80
LKHB2_G | 0.042 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 21.588 | 514
FPLEFR2A_G | 0.042 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.14 | 170
LAMARPWR_2G | 0.042 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 6.51 | 155
LAMARPWR_1G | 0.042 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 6.468 | 154
OLINGER_G3 | 0.042 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 4.9686 | 118.3
LKHB1_G | 0.042 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G1 | 0.042 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.6502 | 63.1
LAMARPWR_5G | 0.042 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 6.846 | 163
LAMARPWR_3G | 0.042 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.358 | 199
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
FPLEFR1B_G | 0.042 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 6.594 | 157
KMICHIST6_G | 0.042 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 12.726 | 303
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
STEAM1 | 0.042 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
KMICHIST3_G | 0.042 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 13.02 | 310
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.68 | 40
PEC_3G | 0.042 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 3.822 | 91
VALLEY_2G | 0.042 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 22.134 | 527
LAMARPWR_6G | 0.042 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.358 | 199
FPLEFR2C_G | 0.042 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 6.804 | 162
FPLEFR1A_G | 0.042 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.14 | 170
KMICHICT2_G | 0.042 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.048 | 144
MOSES_2G | 0.042 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
KMICHICT5_G | 0.042 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 5.796 | 138
GRHAMSES_2G | 0.042 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 15.498 | 369
VALLEY_3G | 0.042 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 7.8204 | 186.2
OLINGER_G4 | 0.042 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.4822 | 59.1
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.504 | 12
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
PEC_2G | 0.042 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.528 | 84
FPLEFR1C_G | 0.042 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 6.678 | 159
OKLAUN1G | 0.041 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.041 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.05 | 50
STRYKER_1G | 0.04 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 5.62 | 140.5
STRYKER_2G | 0.04 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 19.36 | 484
MESQUITW_1G | 0.04 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.6 | 40
TGATEWAY_4G | 0.04 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 15.96 | 399
CHAMPION_1G | 0.04 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TGATEWAY_3G | 0.04 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 5.84 | 146
MARTLAKE_1G | 0.04 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
TGATEWAY_1G | 0.04 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 5.96 | 149
WHRLWIND1A | 0.04 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.24 | 6
DANSBY14 | 0.04 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 3.24 | 81
DANSBY2 | 0.04 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.84 | 46
TGATEWAY_2G | 0.04 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 5.12 | 128
MARTLAKE_2G | 0.04 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
WILDHRS11A | 0.04 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.504 | 12.6
MESQUITW_2G | 0.04 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.944 | 23.6
MARTLAKE_3G | 0.04 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
CIELOGEN_1G | 0.039 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3861 | 9.9
ROSCOEWI_5 | 0.039 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.4914 | 12.6
SCURRYCW_1G | 0.039 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.5499 | 14.1
SWETWATR_1G | 0.039 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.17 | 30
L_SWEETW1_4N | 0.039 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.6123 | 15.7
KINDERMG_2G | 0.039 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
MRGNBG_2G | 0.039 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.769 | 71
SWETWATR_3G | 0.039 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.652 | 68
MRGNCG_3G | 0.039 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.73 | 70
AEPWIND_8 | 0.039 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5928 | 15.2
MRGNEG_5G | 0.039 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.652 | 68
MRGNDG_4G | 0.039 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.73 | 70
MRGNFG_6G | 0.039 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.574 | 66
SNYDERW1A | 0.039 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2457 | 6.3
KINDERMG_1G | 0.039 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
RDCNYNG1 | 0.039 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.3276 | 8.4
SWETWATR_4G | 0.039 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.379 | 61
L_SWEETW1_1N | 0.039 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.6279 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.039 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2184 | 5.6
MRGNAG_1G | 0.039 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.691 | 69
MORGAN5G_5G | 0.039 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 5.343 | 137
L_SWEETW1_3N | 0.039 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.6942 | 17.8
TRENTIPP_8 | 0.039 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.8775 | 22.5
SWETWATR_2G | 0.039 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.808 | 72
KINDERMG_3G | 0.039 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CIELOGEN_2G | 0.039 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2379 | 6.1
L_SWEETW1_2N | 0.039 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.7917 | 20.3
ROSCOEW_5 | 0.039 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.8151 | 20.9
BUFGGEN | 0.038 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.684 | 18
HORSH4 | 0.038 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.6536 | 17.2
HORSH2 | 0.038 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.0488 | 27.6
CALFREST_5G | 0.038 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 5.966 | 157
NAV3ST | 0.038 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.37 | 115
NAV5CT | 0.038 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.04 | 80
CALENG2G_2G | 0.038 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.812 | 74
CALENG1G_1G | 0.038 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.774 | 73
LONGSHORT_5 | 0.038 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.57 | 15
LOUIS1A | 0.038 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.969 | 25.5
TIEHVCG_2G | 0.038 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.016 | 132
L_DIVIDE1_1N | 0.038 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.007 | 26.5
CALFREST_6G | 0.038 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 6.688 | 176
CALFREST_4G | 0.038 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 5.928 | 156
CALFREST_3G | 0.038 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 6.612 | 174
CALFREST_2G | 0.038 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 5.89 | 155
CALFREST_1G | 0.038 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 5.776 | 152
HORSH3 | 0.038 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.2768 | 33.6
CALHN_G1 | 0.038 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.6498 | 17.1
TIEHVSG_2G | 0.038 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 8.018 | 211
TIEHVCG_4G | 0.038 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 5.662 | 149
TIEHVCG_3G | 0.038 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.016 | 132
TIEHVCG_1G | 0.038 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 5.51 | 145
TIEHVSG_1G | 0.038 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 8.018 | 211
NAV6ST | 0.038 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.37 | 115
NAV4CT | 0.038 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.04 | 80
NAV2CT | 0.038 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.04 | 80
CIRELLO | 0.038 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.33 | 35
NAV1CT | 0.038 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.04 | 80
HORSH1 | 0.038 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.2654 | 33.3
CALENG3G_3G | 0.038 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.622 | 69
STANTONW_8 | 0.038 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3838 | 10.1
OCOTILLO_1G | 0.038 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2204 | 5.8
BSP_1 | 0.038 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_GASCCR1_1N | 0.038 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.57 | 15
MCDDONAL_8 | 0.038 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.8132 | 21.4
AIRTRICITY_8 | 0.038 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.684 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.037 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1665 | 4.5
ATKINS5 | 0.037 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.037 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.037 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.037 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.037 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
PB6GEN_7G | 0.037 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 19.055 | 515
PB5GEN_6G | 0.037 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 4.255 | 115
WESTXWIN_1G | 0.037 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0259 | 0.7
PBCTEGE_5G | 0.037 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.405 | 65
PBCTDGE_4G | 0.037 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.405 | 65
BBRN_2G | 0.037 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
PBCTCGE_3G | 0.037 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.294 | 62
L_DELAWA1_1Y | 0.037 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1924 | 5.2
PBCTBGE_2G | 0.037 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.405 | 65
PBCTAGE_1G | 0.037 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.368 | 64
BBRN_1G | 0.037 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
NWPWRG1_1G | 0.037 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1258 | 3.4
KM SEP | 0.033 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.198 | 6
SWMESA | 0.033 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3696 | 11.2
KM SWP | 0.033 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.033 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.396 | 12
TAMUGEN1 | 0.033 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 1.056 | 32
RIO_DRCS | 0.033 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.033 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
KM NEP | 0.033 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
WDWDU1 | 0.033 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.396 | 12
ORNNWP1 | 0.032 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.384 | 12
LEG_2___2 | 0.031 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.031 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DSKY1 | 0.031 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3906 | 12.6
DSKY2 | 0.031 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3565 | 11.5
TNTNPONE_28 | 0.027 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.027 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.024 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.015 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0.01 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.59 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.01 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.58 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.01 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.56 | 156
FTR_CN4_5095 | 0.01 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 3.8 | 380
CVC_GT1_5035 | -0.014 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -2.17 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.014 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -2.212 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.014 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -2.422 | 173
CVC_ST5_5040 | -0.014 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.862 | 133
CVC_GT2_5020 | -0.014 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -2.226 | 159
L_BUCHAN1_1Y | -0.015 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.21 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.015 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.165 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.015 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
THW_5556 | -0.017 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5354 | -0.017 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2822 | 16.6
THW_5354 | -0.017 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5152 | -0.017 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | -0.017 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -5.0745 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.017 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -3.978 | 234
BTE_GT3_8045 | -0.017 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -2.686 | 158
THW_5152 | -0.017 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
BTE_GT2_8075 | -0.017 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.771 | 163
THW_5556 | -0.017 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2822 | 16.6
BTE_GT4_8055 | -0.017 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.771 | 163
PSA_GT5_8140 | -0.018 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.152 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.018 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.062 | 59
THW_GT1_GT_1 | -0.018 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
PSA_GT3_8150 | -0.018 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.26 | 70
CVC_GT4_8005 | -0.018 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -2.97 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.018 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.872 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.018 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.188 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.018 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.188 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.018 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.17 | 65
EP_1_2 | -0.018 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.378 | 21
EP_1_2 | -0.018 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.09 | 5
CBY_GN1_1 | -0.018 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -13.464 | 748
CBY_GN2_2 | -0.018 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -13.518 | 751
L_INKSDA1_1Y | -0.019 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.19 | 10
EXN_GT | -0.019 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.539 | 81
EXN944GT | -0.019 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.627 | 33
EXN942GT | -0.019 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.38 | 20
EXN938GT | -0.019 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.817 | 43
THW_4344 | -0.019 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_4344 | -0.019 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
SRB_GN2_2 | -0.019 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -3.306 | 174
THW_4142 | -0.019 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3334 | -0.019 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3334 | -0.019 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3132 | -0.019 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.019 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -2.052 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.019 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -2.09 | 110
SRB_GT211035 | -0.019 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.019 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -4.294 | 226
SRB_GN3_3 | -0.019 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -4.18 | 220
SRB_GN1_1 | -0.019 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -3.344 | 176
SOL_GT1 | -0.019 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.3078 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.019 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.57 | 30
SHELLG3_3020 | -0.019 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.741 | 39
SHELLG2 | -0.019 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.368 | 72
SHELLG1_3015 | -0.019 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.349 | 71
PSG_GN2_8050 | -0.019 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -3.382 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.019 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.4668 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.019 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.311 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.019 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.235 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.019 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.216 | 64
PSG_GT3_8060 | -0.019 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.116 | 164
CHE_GN4_8025 | -0.019 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -2.698 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.019 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -3.287 | 173
CAL_ST1_8000 | -0.019 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.235 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.019 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -2.888 | 152
PSG_GT2_8040 | -0.019 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.116 | 164
LPE_GT4_8085 | -0.019 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.779 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.019 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.779 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.019 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.798 | 42
APD_GT1_8005 | -0.019 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -2.66 | 140
LPE_GT2_8075 | -0.019 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.798 | 42
SRB_GT211035 | -0.019 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN_16GT | -0.019 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.608 | 32
EXN_15GT | -0.019 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.627 | 33
EXN_17GT | -0.019 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.589 | 31
EXN945GT | -0.019 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
EXN_14GT | -0.019 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -2.66 | 140
EXN943GT | -0.019 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
THW_3132 | -0.019 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
THW_4142 | -0.019 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
EXN941GT | -0.019 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
DPEC_ST55065 | -0.02 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -5.64 | 282
SJS_GT2_GT2 | -0.02 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.98 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.02 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.98 | 49
PR_GT1__9040 | -0.02 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.7 | 35
DPEC_GT45070 | -0.02 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -3.16 | 158
DPEC_GT35010 | -0.02 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -3.2 | 160
DPEC_GT25025 | -0.02 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -3.12 | 156
DPEC_GT15040 | -0.02 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -3.24 | 162
GBY_83841065 | -0.021 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_83841065 | -0.021 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_81821075 | -0.021 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_81821075 | -0.021 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.008 | 48
GBY_73741085 | -0.021 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.987 | 47
GBY_73741085 | -0.021 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.008 | 48
CTL_GN2_8155 | -0.021 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.231 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.021 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.155 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.021 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.911 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.021 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.163 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.021 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.365 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.021 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.407 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.021 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.302 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.021 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.365 | 65
CTL_GT4_8140 | -0.021 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.974 | 94
PHR_GN2_2 | -0.022 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNSLCGN1__8 | -0.024 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.72 | 30
TNDOWCGNGG8 | -0.024 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.72 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.024 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.768 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.024 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -2.472 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.024 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.04 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.024 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -2.448 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.024 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -2.52 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.024 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.96 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.024 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.304 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.024 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -3.648 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.024 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -3.6 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.024 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -3.72 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.024 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.272 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.024 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.584 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.024 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.44 | 60
WAPGT21_GT1 | -0.027 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.027 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.027 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -6.102 | 226
WAP_GN2_2 | -0.027 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -3.2994 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.027 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -3.3615 | 124.5
MNS_GT | -0.027 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.2447 | 46.1
AK_GT1__8040 | -0.027 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.918 | 34
WAP_GN4_4 | -0.027 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -14.688 | 544
WAP_GN7_7 | -0.028 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.028 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.028 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -6.888 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.028 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -4.76 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.028 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -4.816 | 172
WAP_GN8_8 | -0.028 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
L_WIRTZ_1G2Y | -0.032 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.576 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.032 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.032 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -12.768 | 399
TNSCLP3___8 | -0.032 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.552 | 111
TNSCLP4___8 | -0.032 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.68 | 115
TNSCLP2___8 | -0.032 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.744 | 117
TNSCLP1___8 | -0.032 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.712 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.034 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.34 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.034 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.448 | 72
DOW41000 | -0.035 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.035 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.035 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.035 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW84000 | -0.035 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW63000 | -0.035 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW82000 | -0.035 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW42000 | -0.035 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | -0.035 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW49000 | -0.035 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW38100 | -0.035 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW65000 | -0.035 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.035 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW38300 | -0.035 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW83000 | -0.035 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.035 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.035 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.035 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.035 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.035 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
L_MARBFA1_2Y | -0.037 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.481 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.037 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.038 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.494 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.038 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.627 | 16.5
HAMILTON | -0.038 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
TGF_GT1_8000 | -0.041 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.8372 | 69.2
CBE_ST34 | -0.043 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.4505 | 103.5
CBE_GT4 | -0.043 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_GT3 | -0.043 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_ST12 | -0.043 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.4505 | 103.5
CBE_GT2 | -0.043 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_GT1 | -0.043 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
STP_GN2___2 | -0.044 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.044 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.047 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.282 | 6
L_MARSFO1G3Y | -0.048 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.056 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.048 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.768 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.048 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.056 | 22
EPLVT1 | -0.049 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
FOR_5 | -0.06 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.05 | 67.5
FOR_4 | -0.06 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.476 | 74.6
FOR_3 | -0.06 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.948 | 65.8
FOR_2 | -0.06 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -3.948 | 65.8
FOR_1 | -0.06 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.384 | 56.4
FOR_10 | -0.06 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.38 | 73
FOR_9 | -0.06 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.92 | 32
L_AUSTPL1_1Y | -0.06 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.42 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.06 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.42 | 7
ALCOA_G | -0.06 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
L_SIMGID1_3Y | -0.06 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -19.494 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.06 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -7.98 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.06 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -7.98 | 133
FOR_8 | -0.06 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.68 | 28
FOR_7 | -0.06 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.76 | 46
FOR_6 | -0.06 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.56 | 26
UCAR_1 | -0.061 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.427 | 7
UCAR_2 | -0.061 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.281 | 21
CSDR11 | -0.061 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.379 | 39
CSDR56 | -0.061 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.379 | 39
CSDR56 | -0.061 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.915 | 15
CSDR7 | -0.061 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.427 | 7
CSDR89 | -0.061 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.915 | 15
CSDR89 | -0.061 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.379 | 39
VISTRONG2 | -0.062 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.062 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.062 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
DUP1V_1 | -0.063 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -4.599 | 73
RAYBURNCC8 | -0.063 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.15 | 50
RAYBURNCC7 | -0.063 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.087 | 49
RAYBURNCC10 | -0.063 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.52 | 40
RAYBURNCC9 | -0.063 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.15 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.063 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.063 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.063 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.3906 | 6.2
FALCONHYDRO1 | -0.064 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 3
ZAPATA | -0.064 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
LAR | -0.064 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FALCONHYDRO3 | -0.064 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1792 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.064 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 3
CIDINDUS | -0.064 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.064 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -8.128 | 127
REYSHR_G | -0.064 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.064 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -9.6 | 150
ICPGN#1 | -0.064 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.536 | 149
LGEGN#3 | -0.064 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -5.824 | 91
LGEGN#2 | -0.064 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -9.792 | 153
LGEGN#1 | -0.064 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -10.112 | 158
CNOPST1 | -0.064 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -9.792 | 153
CNOPGT2 | -0.064 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -10.56 | 165
CNOPGT1 | -0.064 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -10.496 | 164
DAV_2 | -0.064 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -21.76 | 340
DAV_1 | -0.064 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -21.696 | 339
COSW_2 | -0.064 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.896 | 14
COSW_1 | -0.064 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.28 | 20
LAR_3 | -0.064 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -5.0432 | 78.8
LAR_2 | -0.064 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.576 | 9
LAR_1 | -0.064 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.024 | 16
FALFURRI | -0.065 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.065 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.055 | 47
SI_RAY5 | -0.065 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.65 | 10
SI_RAY6 | -0.065 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.235 | 19
SI_RAY9 | -0.065 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.47 | 38
DECKR_G2 | -0.065 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -26 | 400
DECKR_G1 | -0.065 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -20.8 | 320
HECN3 | -0.065 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -10.985 | 169
HECN2 | -0.065 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -9.62 | 148
HECN1 | -0.065 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -9.62 | 148
MVGN#3 | -0.065 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -16.705 | 257
MVGN#2 | -0.065 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -13.325 | 205
MVGN#1 | -0.065 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -13.65 | 210
SLURR | -0.065 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.065 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -11.18 | 172
FGNTS101 | -0.065 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -9.49 | 146
FGNTS001 | -0.065 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -9.23 | 142
MILHWYS | -0.065 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.065 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.885 | 29
STARCO_1 | -0.065 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.47 | 38
VAL_2 | -0.065 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.625 | 25
VAL_1 | -0.065 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.625 | 25
KOCHREF2 | -0.065 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.47 | 38
DECKR_G6 | -0.066 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -2.904 | 44
DECKR_G5 | -0.066 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -2.904 | 44
DECKR_G4 | -0.066 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -2.904 | 44
DECKR_G3 | -0.066 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
BEEVILLE | -0.067 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.067 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN3 | -0.069 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4278 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.069 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4278 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.069 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4278 | 6.2
SANDHG5C | -0.07 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -9.8 | 140
SANDHG5A | -0.07 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -10.5 | 150
SANDH_G4 | -0.07 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45
SANDH_G3 | -0.07 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45
SANDH_G2 | -0.07 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45
SANDH_G1 | -0.07 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45
CUECPL2A | -0.07 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.84 | 12
L_LAKEWO9_1Y | -0.074 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.074 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.074 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
JKS1 | -0.076 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.076 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.42 | 45
LCPCT3 | -0.076 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.344 | 44
LCPCT2 | -0.076 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.496 | 46
LCPCT1 | -0.076 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.42 | 45
LCP4 | -0.076 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -7.22 | 95
LCP3 | -0.076 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -4.408 | 58
VHB3 | -0.076 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -30.172 | 397
VHB2 | -0.076 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -16.72 | 220
VHB1 | -0.076 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -15.656 | 206
L_CANYHY8_1Y | -0.077 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.077 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -11.165 | 145
AVR1_ST1 | -0.077 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -12.628 | 164
AVR1_CT1 | -0.077 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -11.55 | 150
WBT4 | -0.077 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -11.627 | 151
WBT3 | -0.077 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -7.392 | 96
WBT2 | -0.077 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -6.16 | 80
WBT1 | -0.077 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.9635 | 25.5
OWS2 | -0.077 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -29.183 | 379
OWS1 | -0.077 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -32.109 | 417
JTD2 | -0.077 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.077 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_MCQUEE9_1Y | -0.079 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.079 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.079 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.08 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -16.32 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.08 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -14.64 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.08 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -11.92 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.08 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -11.68 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.08 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -11.12 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.08 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -12.08 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.08 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.084 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -24.612 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.084 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -12.6 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.084 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -12.432 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.084 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -12.348 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.089 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -20.381 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.089 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -20.114 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.089 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -19.936 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.089 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -19.847 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.095 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.096 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.096 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_3Y | -0.11 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -24.97 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.11 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -16.06 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.11 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -16.17 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.114 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -19.8246 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.114 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -17.9778 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.114 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -18.0918 | 158.7

## Am
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.235 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
LAKE_CRK2_G | 0.079 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 17.933 | 227 | HOUSTON | -297.0996
LAKE_CRK1_G | 0.079 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.7966 | 35.4 | NORTH | 830.9594
BOSQUESW804 | 0.071 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 5.893 | 83 | SOUTH | -1001.8183
BOSQUESW803 | 0.071 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 10.224 | 144 | WEST | 189.1967
WHITNYDM01 | 0.067 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.005 | 15
WHITNYDM02 | 0.067 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.005 | 15
BOSQUESW502 | 0.065 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 9.685 | 149 | HOUSTON | 13825.3008
BOSQUESW501 | 0.065 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 9.815 | 151 | NORTH | 19200.8984
THOUSE_2G | 0.059 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 47.495 | 805 | SOUTH | 13890.7012
THOUSE_1G | 0.059 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 33.217 | 563 | WEST | 4928.9009
JNSNCNTY802 | 0.048 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.32 | 90
JNSNCNTY802 | 0.048 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 8.064 | 168
SLSTR1PP_1G | 0.047 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.282 | 6 | HOUSTON | -0.02149
RWMILLER03 | 0.046 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 7.176 | 156 | NORTH | 0.043277
RWMILLER05 | 0.046 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 4.646 | 101 | SOUTH | -0.072122
RWMILLER01 | 0.046 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.45 | 75 | WEST | 0.038385
DECRDOVA_2G | 0.046 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65
RWMILLER04 | 0.046 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 4.692 | 102
DECRDOVA_4G | 0.046 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65 | N to H | 0.064767
RWMILLER02 | 0.046 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 5.474 | 119 | N to S | 0.1154
DECRDOVA_3G | 0.046 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65 | W to N | -0.0048919
DECRDOVA_5G | 0.046 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65 |  | -0.1154
MDLTHELP_3G | 0.045 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.675 | 215 |  | 0.0048919
MDLTHELP_4G | 0.045 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 9.63 | 214
HANDLEY_5G | 0.044 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
WLFHOLW_2G | 0.044 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 9.636 | 219
MDLTHELP_2G | 0.044 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.46 | 215
MDLTHELP_1G | 0.044 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.46 | 215
WLFHOLW_1G | 0.044 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 9.504 | 216
COMCHEPK_2G | 0.044 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS01 | 0.044 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.22 | 5
COMCHEPK_1G | 0.044 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
HANDLEY_4G | 0.044 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 9.57 | 217.5
NTHTEXAS02 | 0.044 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.22 | 5
MDLTHELP_6G | 0.044 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 10.076 | 229
HANDLEY_1G | 0.044 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
WLFHOLW_3G | 0.044 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 11.792 | 268
TRINIDAD_6G | 0.044 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 9.944 | 226
HANDLEY_3G | 0.044 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 15.5496 | 353.4
DECRDOVA_1G | 0.044 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 34.276 | 779
NTHTEXAS03 | 0.044 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.66 | 15
HANDLEY_2G | 0.044 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.044 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 5.104 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.044 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 8.624 | 196
MDLTHELP_5G | 0.044 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 9.9 | 225
EAGLEMNT_3G | 0.043 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.043 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.043 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
BARTNWND_1G | 0.043 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.516 | 12
JCKCNTY802 | 0.043 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.321 | 147
MTCK2_G | 0.043 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.043 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.236 | 52
MTCK3_G | 0.043 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.043 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.064 | 48
JCKCNTY803 | 0.043 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.321 | 147
JCKCNTY801 | 0.043 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 12.384 | 288
MRSSHPRD01 | 0.043 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.516 | 12
MRSSHPRD | 0.043 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.516 | 12
MOSES_1G | 0.042 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.042 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 3.6414 | 86.7
LAMARPWR_4G | 0.042 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 6.888 | 164
KMICHICT2_G | 0.042 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.048 | 144
GRHAMSES_1G | 0.042 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 10.164 | 242
KMICHICT5_G | 0.042 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 5.796 | 138
KMICHIST3_G | 0.042 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 13.02 | 310
OLINGER_G3 | 0.042 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 4.9686 | 118.3
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
NEWMAN_G5 | 0.042 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.042 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.504 | 12
STEAM2 | 0.042 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.092 | 26
MTCK8_G | 0.042 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 20.034 | 477
LKHB2_G | 0.042 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 21.588 | 514
MTCK7_G | 0.042 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MOSES_2G | 0.042 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
COLLIN_1G | 0.042 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
PEC_2G | 0.042 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.528 | 84
NTHLK3_G | 0.042 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 10.3908 | 247.4
WCPWRCO_1G | 0.042 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.568 | 204
LAMARPWR_6G | 0.042 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.358 | 199
STEAM1 | 0.042 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G1 | 0.042 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.6502 | 63.1
LAMARPWR_2G | 0.042 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 6.51 | 155
DCEAST | 0.042 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 16.8126 | 400.3
MTCK6_G | 0.042 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
WCPWRCO_2G | 0.042 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.568 | 204
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.68 | 40
LAMARPWR_1G | 0.042 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 6.468 | 154
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
VALLLEY_1G | 0.042 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 5.88 | 140
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.68 | 40
OLINGER_G4 | 0.042 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.4822 | 59.1
WCPWRCO_3G | 0.042 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 10.164 | 242
PEC_3G | 0.042 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 3.822 | 91
LAMARPWR_3G | 0.042 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.358 | 199
MOSES_3G | 0.042 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
VALLEY_2G | 0.042 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 22.134 | 527
STEAM3 | 0.042 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.722 | 41
KMICHICT4_G | 0.042 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 5.712 | 136
KMICHIST6_G | 0.042 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 12.726 | 303
VALLEY_3G | 0.042 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 7.8204 | 186.2
KMICHICT1_G | 0.042 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 5.964 | 142
PEC_1G | 0.042 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.36 | 80
GRHAMSES_2G | 0.042 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 15.498 | 369
LAMARPWR_5G | 0.042 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 6.846 | 163
LKHB1_G | 0.042 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK2_G | 0.042 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR1C_G | 0.041 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 6.519 | 159
OKLAUN1G | 0.041 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
FPLEFR1B_G | 0.041 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 6.437 | 157
FPLEFR2C_G | 0.041 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 6.642 | 162
FPLEFR2S_G | 0.041 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 16.892 | 412
FPLEFR2A_G | 0.041 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.97 | 170
OKLA7A | 0.041 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.05 | 50
FPLEFR1S_G | 0.041 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 16.974 | 414
FPLEFR1A_G | 0.041 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.97 | 170
FPLEFR2B_G | 0.041 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 6.56 | 160
MARTLAKE_3G | 0.04 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
STRYKER_1G | 0.04 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 5.62 | 140.5
MESQUITW_1G | 0.04 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.6 | 40
CHAMPION_1G | 0.04 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TGATEWAY_4G | 0.04 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 15.96 | 399
TGATEWAY_3G | 0.04 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 5.84 | 146
DANSBY2 | 0.04 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.84 | 46
MARTLAKE_2G | 0.04 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
WHRLWIND1A | 0.04 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.24 | 6
TGATEWAY_2G | 0.04 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 5.12 | 128
WILDHRS11A | 0.04 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.504 | 12.6
TGATEWAY_1G | 0.04 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 5.96 | 149
MARTLAKE_1G | 0.04 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MESQUITW_2G | 0.04 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.944 | 23.6
STRYKER_2G | 0.04 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 19.36 | 484
DANSBY14 | 0.04 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 3.24 | 81
ROSCOEWI_5 | 0.039 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.4914 | 12.6
SWETWATR_1G | 0.039 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.17 | 30
L_SWEETW1_2N | 0.039 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.7917 | 20.3
AEPWIND_8 | 0.039 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5928 | 15.2
SWETWATR_4G | 0.039 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.379 | 61
RDCNYNG1 | 0.039 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.3276 | 8.4
SWETWATR_3G | 0.039 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.652 | 68
L_BITTCR1_1N | 0.039 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2184 | 5.6
L_SWEETW1_1N | 0.039 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.6279 | 16.1
L_SWEETW1_3N | 0.039 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.6942 | 17.8
L_SWEETW1_4N | 0.039 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.6123 | 15.7
TRENTIPP_8 | 0.039 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.8775 | 22.5
SWETWATR_2G | 0.039 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.808 | 72
ROSCOEW_5 | 0.039 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.8151 | 20.9
CIELOGEN_1G | 0.038 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3762 | 9.9
SCURRYCW_1G | 0.038 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.5358 | 14.1
OCOTILLO_1G | 0.038 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2204 | 5.8
KINDERMG_1G | 0.038 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
HORSH4 | 0.038 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.6536 | 17.2
CALENG1G_1G | 0.038 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.774 | 73
LONGSHORT_5 | 0.038 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.57 | 15
CALFREST_5G | 0.038 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 5.966 | 157
CALFREST_4G | 0.038 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 5.928 | 156
NAV5CT | 0.038 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.04 | 80
CALENG3G_3G | 0.038 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.622 | 69
CIELOGEN_2G | 0.038 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2318 | 6.1
CALENG2G_2G | 0.038 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.812 | 74
MRGNFG_6G | 0.038 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.508 | 66
TIEHVCG_2G | 0.038 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.016 | 132
MRGNEG_5G | 0.038 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.584 | 68
MRGNDG_4G | 0.038 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.66 | 70
SNYDERW1A | 0.038 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2394 | 6.3
CALFREST_6G | 0.038 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 6.688 | 176
KINDERMG_2G | 0.038 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
MRGNBG_2G | 0.038 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.698 | 71
CALFREST_3G | 0.038 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 6.612 | 174
CALFREST_2G | 0.038 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 5.89 | 155
CALFREST_1G | 0.038 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 5.776 | 152
MRGNAG_1G | 0.038 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.622 | 69
MORGAN5G_5G | 0.038 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 5.206 | 137
HORSH1 | 0.038 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.2654 | 33.3
HORSH3 | 0.038 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.2768 | 33.6
TIEHVCG_3G | 0.038 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.016 | 132
LOUIS1A | 0.038 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.969 | 25.5
TIEHVCG_1G | 0.038 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 5.51 | 145
TIEHVSG_1G | 0.038 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 8.018 | 211
NAV6ST | 0.038 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.37 | 115
NAV4CT | 0.038 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.04 | 80
NAV3ST | 0.038 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.37 | 115
NAV2CT | 0.038 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.04 | 80
CIRELLO | 0.038 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.33 | 35
NAV1CT | 0.038 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.04 | 80
TIEHVCG_4G | 0.038 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 5.662 | 149
MCDDONAL_8 | 0.038 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.8132 | 21.4
BSP_1 | 0.038 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
STANTONW_8 | 0.038 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3838 | 10.1
KINDERMG_3G | 0.038 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CALHN_G1 | 0.038 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.6498 | 17.1
L_GASCCR1_1N | 0.038 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.57 | 15
AIRTRICITY_8 | 0.038 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.684 | 18
HORSH2 | 0.038 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.0488 | 27.6
MRGNCG_3G | 0.038 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.66 | 70
BUFGGEN | 0.038 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.684 | 18
TIEHVSG_2G | 0.038 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 8.018 | 211
ATKINS5 | 0.037 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.037 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.037 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.037 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.037 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
PBCTAGE_1G | 0.037 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.368 | 64
PB6GEN_7G | 0.037 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 19.055 | 515
PB5GEN_6G | 0.037 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 4.255 | 115
WESTXWIN_1G | 0.037 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0259 | 0.7
PBCTEGE_5G | 0.037 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.405 | 65
PBCTDGE_4G | 0.037 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.405 | 65
BBRN_1G | 0.037 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
BBRN_2G | 0.037 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
PBCTCGE_3G | 0.037 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.294 | 62
L_DELAWA1_1Y | 0.037 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1924 | 5.2
L_DIVIDE1_1N | 0.037 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.9805 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.037 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.405 | 65
NWPWRG1_1G | 0.037 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1258 | 3.4
L_DELAWA1_1Y | 0.037 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1665 | 4.5
KM NEP | 0.033 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
SWMESA | 0.033 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3696 | 11.2
KM SWP | 0.033 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.033 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.396 | 12
WDWDU1 | 0.033 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.396 | 12
TAMUGEN1 | 0.033 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 1.056 | 32
RIO_DRCS | 0.033 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.033 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.396 | 12
KM SEP | 0.033 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.198 | 6
ORNNWP1 | 0.032 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.384 | 12
LEG_2___2 | 0.031 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.031 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DSKY1 | 0.031 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3906 | 12.6
DSKY2 | 0.031 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3565 | 11.5
TNTNPONE_28 | 0.026 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.026 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.024 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.015 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0.01 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.59 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.01 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.58 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.01 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.56 | 156
FTR_CN4_5095 | 0.01 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 3.8 | 380
CVC_ST5_5040 | -0.014 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.862 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.014 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -2.17 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.014 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -2.212 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.014 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -2.422 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.014 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -2.226 | 159
L_BUCHAN1_1Y | -0.015 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.21 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.015 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.165 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.015 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
THW_5556 | -0.017 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5354 | -0.017 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2822 | 16.6
THW_5354 | -0.017 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5152 | -0.017 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.017 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -2.805 | 165
GBY_GN5_5 | -0.017 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -5.0745 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.017 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -3.978 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.017 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.771 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.017 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -2.686 | 158
THW_5556 | -0.017 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2822 | 16.6
THW_5152 | -0.017 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
BTE_GT2_8075 | -0.017 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.771 | 163
L_INKSDA1_1Y | -0.018 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.18 | 10
PSA_GT5_8140 | -0.018 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.152 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.018 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.062 | 59
THW_GT1_GT_1 | -0.018 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
PSA_GT3_8150 | -0.018 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.26 | 70
PSA_GN1_8165 | -0.018 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.872 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.018 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.188 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.018 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.188 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.018 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.17 | 65
EP_1_2 | -0.018 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.378 | 21
EP_1_2 | -0.018 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.09 | 5
CBY_GN1_1 | -0.018 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -13.464 | 748
CBY_GN2_2 | -0.018 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -13.518 | 751
EXN_GT | -0.019 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.539 | 81
EXN944GT | -0.019 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.627 | 33
EXN942GT | -0.019 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.38 | 20
THW_4344 | -0.019 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
EXN938GT | -0.019 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.817 | 43
THW_4142 | -0.019 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
THW_4344 | -0.019 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_4142 | -0.019 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3334 | -0.019 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3334 | -0.019 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3132 | -0.019 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.019 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -2.052 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.019 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -2.09 | 110
SRB_GT211035 | -0.019 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.019 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -4.294 | 226
SRB_GN3_3 | -0.019 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -4.18 | 220
SRB_GN1_1 | -0.019 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -3.344 | 176
SOL_GT1 | -0.019 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.3078 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.019 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.57 | 30
SHELLG3_3020 | -0.019 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.741 | 39
SHELLG2 | -0.019 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.368 | 72
SHELLG1_3015 | -0.019 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.349 | 71
PSG_GN2_8050 | -0.019 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -3.382 | 178
PSG_GT2_8040 | -0.019 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.116 | 164
DIB_GT3_8090 | -0.019 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.4668 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.019 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.311 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.019 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.235 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.019 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.216 | 64
CHE_GN4_8025 | -0.019 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -2.698 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.019 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -3.287 | 173
CAL_ST1_8000 | -0.019 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.235 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.019 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -2.888 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.019 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.779 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.019 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.779 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.019 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.798 | 42
APD_GT1_8005 | -0.019 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -2.66 | 140
SRB_GN2_2 | -0.019 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -3.306 | 174
EXN_16GT | -0.019 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.608 | 32
EXN_15GT | -0.019 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.627 | 33
PSG_GT3_8060 | -0.019 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.116 | 164
THW_3132 | -0.019 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
EXN_17GT | -0.019 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.589 | 31
SRB_GT211035 | -0.019 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN943GT | -0.019 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
EXN941GT | -0.019 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
EXN_14GT | -0.019 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -2.66 | 140
EXN945GT | -0.019 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
LPE_GT2_8075 | -0.019 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.798 | 42
DPEC_ST55065 | -0.02 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -5.64 | 282
SJS_GT2_GT2 | -0.02 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.98 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.02 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.98 | 49
PR_GT1__9040 | -0.02 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.7 | 35
GBY_83841065 | -0.02 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.4 | 20
GBY_83841065 | -0.02 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.4 | 20
GBY_81821075 | -0.02 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.4 | 20
GBY_81821075 | -0.02 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.96 | 48
GBY_73741085 | -0.02 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.94 | 47
GBY_73741085 | -0.02 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.96 | 48
DPEC_GT45070 | -0.02 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -3.16 | 158
DPEC_GT35010 | -0.02 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -3.2 | 160
DPEC_GT25025 | -0.02 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -3.12 | 156
DPEC_GT15040 | -0.02 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -3.24 | 162
CTL_GN2_8155 | -0.021 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.231 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.021 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.155 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.021 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.911 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.021 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.163 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.021 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.365 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.021 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.407 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.021 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.302 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.021 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.365 | 65
CTL_GT4_8140 | -0.021 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.974 | 94
PHR_GN2_2 | -0.022 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNSLCGN1__8 | -0.023 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.69 | 30
TNDOWCGNGG8 | -0.023 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.69 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.023 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.736 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.023 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -2.369 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.023 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.955 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.023 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -2.346 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.023 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -2.415 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.023 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.92 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.023 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.208 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.023 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -3.496 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.023 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -3.45 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.023 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -3.565 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.023 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.219 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.023 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.518 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.023 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.38 | 60
WAPGT21_GT1 | -0.027 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN7_7 | -0.027 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.027 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.027 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -14.688 | 544
WAP_GN3_3 | -0.027 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -6.102 | 226
WAP_GN2_2 | -0.027 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -3.2994 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.027 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -3.3615 | 124.5
MNS_GT | -0.027 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.2447 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.027 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -6.642 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.027 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -4.59 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.027 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -4.644 | 172
AK_GT1__8040 | -0.027 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.918 | 34
WAP_GN8_8 | -0.027 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.027 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
L_WIRTZ_1G2Y | -0.032 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.576 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.032 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.032 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -12.768 | 399
TNSCLP3___8 | -0.032 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.552 | 111
TNSCLP4___8 | -0.032 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.68 | 115
TNSCLP2___8 | -0.032 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.744 | 117
TNSCLP1___8 | -0.032 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.712 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.033 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.33 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.033 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.376 | 72
DOW41000 | -0.035 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.035 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.035 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.035 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW63000 | -0.035 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW84000 | -0.035 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.035 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW42000 | -0.035 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW49000 | -0.035 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW39200 | -0.035 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38300 | -0.035 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.035 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW65000 | -0.035 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.035 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW83000 | -0.035 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.035 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.035 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.035 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.035 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.035 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
L_MARBFA1_2Y | -0.037 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.481 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.037 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.038 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.494 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.038 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.627 | 16.5
HAMILTON | -0.038 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
TGF_GT1_8000 | -0.041 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.8372 | 69.2
CBE_ST34 | -0.043 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.4505 | 103.5
CBE_GT4 | -0.043 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_GT3 | -0.043 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_ST12 | -0.043 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.4505 | 103.5
CBE_GT2 | -0.043 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_GT1 | -0.043 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
STP_GN2___2 | -0.044 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.044 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.047 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.282 | 6
L_MARSFO1G3Y | -0.048 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.056 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.048 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.768 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.048 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.056 | 22
EPLVT1 | -0.049 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
FOR_5 | -0.059 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -3.9825 | 67.5
FOR_4 | -0.059 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.4014 | 74.6
FOR_3 | -0.059 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.8822 | 65.8
FOR_2 | -0.059 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -3.8822 | 65.8
FOR_1 | -0.059 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.3276 | 56.4
FOR_10 | -0.059 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.307 | 73
FOR_9 | -0.059 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.888 | 32
FOR_8 | -0.059 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.652 | 28
FOR_7 | -0.059 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.714 | 46
FOR_6 | -0.059 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.534 | 26
L_AUSTPL1_1Y | -0.06 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.42 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.06 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.42 | 7
ALCOA_G | -0.06 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
L_SIMGID1_3Y | -0.06 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -19.494 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.06 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -7.98 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.06 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -7.98 | 133
UCAR_1 | -0.061 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.427 | 7
UCAR_2 | -0.061 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.281 | 21
CSDR11 | -0.061 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.379 | 39
CSDR56 | -0.061 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.379 | 39
CSDR56 | -0.061 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.915 | 15
CSDR7 | -0.061 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.427 | 7
AIRCO_G | -0.061 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.061 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.915 | 15
CSDR89 | -0.061 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.379 | 39
VISTRONG2 | -0.062 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.062 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN2 | -0.062 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.062 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.062 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.3844 | 6.2
DUP1V_1 | -0.063 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -4.599 | 73
LAR | -0.063 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | -0.063 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.15 | 50
RAYBURNCC7 | -0.063 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.087 | 49
RAYBURNCC10 | -0.063 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.52 | 40
RAYBURNCC9 | -0.063 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.15 | 50
CIDINDUS | -0.063 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.063 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -8.001 | 127
REYSHR_G | -0.063 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.063 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -9.45 | 150
ICPGN#1 | -0.063 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.387 | 149
LGEGN#3 | -0.063 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -5.733 | 91
LGEGN#2 | -0.063 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -9.639 | 153
LGEGN#1 | -0.063 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -9.954 | 158
LAR_3 | -0.063 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -4.9644 | 78.8
LAR_2 | -0.063 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.567 | 9
LAR_1 | -0.063 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.008 | 16
FALCONHYDRO1 | -0.064 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 3
ZAPATA | -0.064 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALFURRI | -0.064 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.064 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.008 | 47
SI_RAY5 | -0.064 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.64 | 10
SI_RAY6 | -0.064 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.216 | 19
SI_RAY9 | -0.064 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.432 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.064 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1792 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.064 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 3
HECN3 | -0.064 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -10.816 | 169
HECN2 | -0.064 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -9.472 | 148
HECN1 | -0.064 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -9.472 | 148
MVGN#3 | -0.064 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -16.448 | 257
MVGN#2 | -0.064 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -13.12 | 205
MVGN#1 | -0.064 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -13.44 | 210
SLURR | -0.064 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.064 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -11.008 | 172
FGNTS101 | -0.064 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -9.344 | 146
FGNTS001 | -0.064 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -9.088 | 142
CNOPST1 | -0.064 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -9.792 | 153
MILHWYS | -0.064 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.064 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -10.56 | 165
CNOPGT1 | -0.064 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -10.496 | 164
CEL_B_1 | -0.064 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.856 | 29
STARCO_1 | -0.064 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.432 | 38
VAL_2 | -0.064 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.6 | 25
VAL_1 | -0.064 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.6 | 25
KOCHREF2 | -0.064 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.432 | 38
DAV_2 | -0.064 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -21.76 | 340
DAV_1 | -0.064 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -21.696 | 339
COSW_2 | -0.064 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.896 | 14
COSW_1 | -0.064 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.28 | 20
DECKR_G2 | -0.065 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -26 | 400
DECKR_G1 | -0.065 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -20.8 | 320
DECKR_G6 | -0.066 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -2.904 | 44
DECKR_G5 | -0.066 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -2.904 | 44
DECKR_G4 | -0.066 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -2.904 | 44
DECKR_G3 | -0.066 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
CLO_1 | -0.066 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.067 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.068 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4216 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.068 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4216 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.068 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4216 | 6.2
SANDHG5C | -0.069 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -9.66 | 140
SANDHG5A | -0.069 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -10.35 | 150
SANDH_G4 | -0.069 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.105 | 45
SANDH_G3 | -0.069 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.105 | 45
SANDH_G2 | -0.069 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.105 | 45
SANDH_G1 | -0.069 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.105 | 45
CUECPL2A | -0.07 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.84 | 12
SANMIGUELGEN | -0.073 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_LAKEWO9_1Y | -0.074 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.074 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.076 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -11.02 | 145
AVR1_ST1 | -0.076 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -12.464 | 164
AVR1_CT1 | -0.076 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -11.4 | 150
JKS1 | -0.076 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.076 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -28.804 | 379
OWS1 | -0.076 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -31.692 | 417
LCPCT4 | -0.076 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.42 | 45
LCPCT3 | -0.076 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.344 | 44
LCPCT2 | -0.076 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.496 | 46
LCPCT1 | -0.076 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.42 | 45
LCP4 | -0.076 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -7.22 | 95
LCP3 | -0.076 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -4.408 | 58
VHB3 | -0.076 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -30.172 | 397
VHB2 | -0.076 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -16.72 | 220
VHB1 | -0.076 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -15.656 | 206
L_CANYHY8_1Y | -0.077 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
WBT4 | -0.077 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -11.627 | 151
WBT3 | -0.077 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -7.392 | 96
WBT2 | -0.077 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -6.16 | 80
WBT1 | -0.077 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.9635 | 25.5
JTD2 | -0.077 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.077 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_MCQUEE9_1Y | -0.079 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.079 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.079 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.08 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -16.32 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.08 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -14.64 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.08 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -11.92 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.08 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -11.68 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.08 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -11.12 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.08 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -12.08 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.08 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.084 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -24.612 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.084 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -12.6 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.084 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -12.432 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.084 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -12.348 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.088 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -20.152 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.088 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -19.888 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.088 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -19.712 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.088 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -19.624 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.095 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.095 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.095 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_3Y | -0.109 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -24.743 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.109 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -15.914 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.109 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -16.023 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.114 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -19.8246 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.114 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -17.9778 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.114 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -18.0918 | 158.7

## An
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_LOSTPI1_2Y | 0.149 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 23.4973 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | 0.149 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 25.9111 | 173.9 | HOUSTON | -20.8118
L_LOSTPI1_1Y | 0.149 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 23.6463 | 158.7 | NORTH | 603.15
SANDOW_4G | 0.134 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029 |  |  | SOUTH | -943.293
L_BASTEN1_3Y | 0.113 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 25.651 | 227 | WEST | 125.8169
L_BASTEN1_2Y | 0.113 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 16.498 | 146
L_BASTEN1_1Y | 0.113 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 16.611 | 147
DECKR_G4 | 0.099 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | 4.356 | 44 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G5 | 0.099 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | 4.356 | 44 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G6 | 0.099 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | 4.356 | 44 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G3 | 0.099 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | WEST | 4928.9004
L_FPPYD11_2Y | 0.085 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | 0.085 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | 0.084 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02 |  |  | HOUSTON | -0.0015053
DECKR_G1 | 0.084 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 26.88 | 320 | NORTH | 0.031413
DECKR_G2 | 0.084 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 33.6 | 400 | SOUTH | -0.067908
SANDH_G2 | 0.078 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 3.51 | 45 | WEST | 0.025526
L_SIMGID1_1Y | 0.078 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 10.374 | 133
SANDHG5C | 0.078 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 10.92 | 140
L_SIMGID1_3Y | 0.078 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 25.3422 | 324.9 | N to H | 0.032918
SANDH_G1 | 0.078 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 3.51 | 45 | N to S | 0.099321
SANDHG5A | 0.078 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 11.7 | 150 | W to N | -0.0058862
SANDH_G3 | 0.078 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 3.51 | 45 |  | -0.099321
L_SIMGID1_2Y | 0.078 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 10.374 | 133 |  | 0.0058862
SANDH_G4 | 0.078 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 3.51 | 45
L_AUSTPL1_1Y | 0.072 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.504 | 7
L_AUSTPL1_1Y | 0.072 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.504 | 7
LAKE_CRK2_G | 0.05 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 11.35 | 227
L_MARSFO1G3Y | 0.05 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.1 | 22
L_MARSFO1G2Y | 0.05 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.8 | 16
LAKE_CRK1_G | 0.05 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.77 | 35.4
L_MARSFO1G1Y | 0.05 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.1 | 22
BOSQUESW804 | 0.046 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 3.818 | 83
BOSQUESW803 | 0.046 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 6.624 | 144
WHITNYDM01 | 0.044 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.66 | 15
WHITNYDM02 | 0.044 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.66 | 15
BOSQUESW501 | 0.043 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 6.493 | 151
BOSQUESW502 | 0.043 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 6.407 | 149
THOUSE_2G | 0.04 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 32.2 | 805
THOUSE_1G | 0.04 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 22.52 | 563
JNSNCNTY802 | 0.034 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 3.06 | 90
JNSNCNTY802 | 0.034 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 5.712 | 168
L_BUCHAN1_2Y | 0.033 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | 0.033 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.363 | 11
SLSTR1PP_1G | 0.033 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.198 | 6
L_BUCHAN1_1Y | 0.033 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.462 | 14
ENNSTRAC_1G | 0.032 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 6.272 | 196
RWMILLER05 | 0.032 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.232 | 101
RWMILLER01 | 0.032 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.4 | 75
MDLTHELP_6G | 0.032 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 7.328 | 229
TRINIDAD_6G | 0.032 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 7.232 | 226
DECRDOVA_3G | 0.032 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.08 | 65
MDLTHELP_2G | 0.032 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 6.88 | 215
RWMILLER02 | 0.032 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.808 | 119
DECRDOVA_5G | 0.032 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.08 | 65
MDLTHELP_3G | 0.032 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 6.88 | 215
MDLTHELP_5G | 0.032 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 7.2 | 225
MDLTHELP_4G | 0.032 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 6.848 | 214
MDLTHELP_1G | 0.032 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 6.88 | 215
RWMILLER03 | 0.032 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.992 | 156
ENNSTRAC_2G | 0.032 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 3.712 | 116
RWMILLER04 | 0.032 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.264 | 102
DECRDOVA_4G | 0.032 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.08 | 65
DECRDOVA_2G | 0.032 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.08 | 65
MTCK3_G | 0.031 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
JCKCNTY802 | 0.031 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.557 | 147
KMICHIST6_G | 0.031 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 9.393 | 303
LAMARPWR_3G | 0.031 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.169 | 199
NTHTEXAS01 | 0.031 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.155 | 5
EAGLEMNT_1G | 0.031 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
KMICHICT5_G | 0.031 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 4.278 | 138
MTCK7_G | 0.031 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
WLFHOLW_1G | 0.031 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 6.696 | 216
HANDLEY_1G | 0.031 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
WLFHOLW_2G | 0.031 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 6.789 | 219
MOSES_3G | 0.031 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.031 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.488 | 48
VALLLEY_1G | 0.031 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 4.34 | 140
LAMARPWR_4G | 0.031 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 5.084 | 164
MOSES_1G | 0.031 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
STEAM2 | 0.031 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.806 | 26
DCEAST | 0.031 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 12.4093 | 400.3
NTHLK2_G | 0.031 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.031 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
LAMARPWR_5G | 0.031 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 5.053 | 163
VALLEY_2G | 0.031 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 16.337 | 527
OLINGER_G3 | 0.031 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 3.6673 | 118.3
MTCK8_G | 0.031 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 14.787 | 477
STEAM1 | 0.031 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.031 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.031 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.426 | 46
OLINGER_G1 | 0.031 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.9561 | 63.1
PEC_3G | 0.031 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 2.821 | 91
PEC_1G | 0.031 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2.48 | 80
MOSES_2G | 0.031 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.031 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 2.6877 | 86.7
KMICHIST3_G | 0.031 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 9.61 | 310
LAMARPWR_2G | 0.031 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 4.805 | 155
DENISNDM | 0.031 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.24 | 40
PEC_2G | 0.031 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.604 | 84
DENISNDM | 0.031 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.24 | 40
OLINGER_G4 | 0.031 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.8321 | 59.1
KMICHICT2_G | 0.031 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 4.464 | 144
MTCK6_G | 0.031 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
WLFHOLW_3G | 0.031 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 8.308 | 268
NTHLK1_G | 0.031 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
KMICHICT4_G | 0.031 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 4.216 | 136
KMICHICT1_G | 0.031 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 4.402 | 142
JCKCNTY803 | 0.031 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.557 | 147
COMCHEPK_1G | 0.031 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_1G | 0.031 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 24.149 | 779
VALLEY_3G | 0.031 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 5.7722 | 186.2
DANSBY14 | 0.031 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.511 | 81
NTHTEXAS02 | 0.031 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.155 | 5
NEWMAN_G5 | 0.031 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
NTHTEXAS03 | 0.031 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.465 | 15
EAGLEMNT_2G | 0.031 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.031 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.031 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 6.7425 | 217.5
SPENCER_G5 | 0.031 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.612 | 52
JCKCNTY801 | 0.031 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 8.928 | 288
HANDLEY_2G | 0.031 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
LAMARPWR_6G | 0.031 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.169 | 199
NTHLK3_G | 0.031 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 7.6694 | 247.4
LAMARPWR_1G | 0.031 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 4.774 | 154
COMCHEPK_2G | 0.031 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
HANDLEY_3G | 0.031 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 10.9554 | 353.4
STEAM3 | 0.031 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.271 | 41
COLLIN_1G | 0.031 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
LKHB1_G | 0.03 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR1C_G | 0.03 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 4.77 | 159
FPLEFR1B_G | 0.03 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 4.71 | 157
FPLEFR2A_G | 0.03 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.1 | 170
TGATEWAY_2G | 0.03 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 3.84 | 128
TGATEWAY_3G | 0.03 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 4.38 | 146
FPLEFR2C_G | 0.03 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 4.86 | 162
FPLEFR2B_G | 0.03 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 4.8 | 160
WCPWRCO_2G | 0.03 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.12 | 204
MARTLAKE_1G | 0.03 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MRSSHPRD | 0.03 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.36 | 12
MARTLAKE_3G | 0.03 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
WCPWRCO_3G | 0.03 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 7.26 | 242
WCPWRCO_1G | 0.03 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.12 | 204
TGATEWAY_1G | 0.03 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 4.47 | 149
LKHB2_G | 0.03 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 15.42 | 514
TGATEWAY_4G | 0.03 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 11.97 | 399
BARTNWND_1G | 0.03 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.36 | 12
FPLEFR2S_G | 0.03 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 12.36 | 412
STRYKER_2G | 0.03 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 14.52 | 484
FPLEFR1A_G | 0.03 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.1 | 170
STRYKER_1G | 0.03 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 4.215 | 140.5
FPLEFR1S_G | 0.03 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 12.42 | 414
MARTLAKE_2G | 0.03 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
CHAMPION_1G | 0.03 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.03 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.36 | 12
CALFREST_5G | 0.029 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 4.553 | 157
CALFREST_3G | 0.029 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 5.046 | 174
ATKINS7 | 0.029 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS5 | 0.029 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.029 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
CALFREST_6G | 0.029 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 5.104 | 176
CALFREST_4G | 0.029 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 4.524 | 156
CALFREST_2G | 0.029 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 4.495 | 155
CALFREST_1G | 0.029 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 4.408 | 152
WFCOGEN_2G | 0.029 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.348 | 12
WFCOGEN_2G | 0.029 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.348 | 12
WFCOGEN_1G | 0.029 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.348 | 12
WFCOGEN_1G | 0.029 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.348 | 12
GRHAMSES_1G | 0.029 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 7.018 | 242
ATKINS3 | 0.029 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
GRHAMSES_2G | 0.029 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 10.701 | 369
ATKINS4 | 0.029 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
OKLAUN1G | 0.028 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.028 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.4 | 50
BBRN_2G | 0.028 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.028 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
TAMUGEN1 | 0.027 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.864 | 32
MESQUITW_2G | 0.027 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6372 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.027 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.08 | 40
L_MARBFA1_1Y | 0.027 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
WHRLWIND1A | 0.027 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.162 | 6
WILDHRS11A | 0.027 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3402 | 12.6
L_MARBFA1_2Y | 0.027 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.351 | 13
LEG_1___1 | 0.026 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
CALHN_G1 | 0.026 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.4446 | 17.1
CIRELLO | 0.026 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.91 | 35
KINDERMG_2G | 0.026 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.026 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3666 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.026 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1586 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.026 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2574 | 9.9
LEG_2___2 | 0.026 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
HORSH3 | 0.026 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.8736 | 33.6
L_SWEETW1_3N | 0.026 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4628 | 17.8
L_BITTCR1_1N | 0.026 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1456 | 5.6
SNYDERW1A | 0.026 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1638 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.026 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.716 | 66
ROSCOEWI_5 | 0.026 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3276 | 12.6
MRGNEG_5G | 0.026 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.768 | 68
HORSH4 | 0.026 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.4472 | 17.2
MRGNDG_4G | 0.026 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.82 | 70
ROSCOEW_5 | 0.026 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5434 | 20.9
HORSH1 | 0.026 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.8658 | 33.3
LOUIS1A | 0.026 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.663 | 25.5
RDCNYNG1 | 0.026 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2184 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.026 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.82 | 70
MRGNBG_2G | 0.026 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.846 | 71
MRGNAG_1G | 0.026 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.794 | 69
SWETWATR_2G | 0.026 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.872 | 72
MORGAN5G_5G | 0.026 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.562 | 137
SWETWATR_1G | 0.026 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.78 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.026 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4186 | 16.1
L_SWEETW1_4N | 0.026 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4082 | 15.7
KINDERMG_1G | 0.026 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SWETWATR_4G | 0.026 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.586 | 61
AEPWIND_8 | 0.026 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.3952 | 15.2
L_SWEETW1_2N | 0.026 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5278 | 20.3
HORSH2 | 0.026 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.7176 | 27.6
BUFGGEN | 0.026 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.468 | 18
TRENTIPP_8 | 0.026 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.585 | 22.5
SWETWATR_3G | 0.026 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.768 | 68
KINDERMG_3G | 0.026 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
NAV5CT | 0.025 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2 | 80
TIEHVCG_2G | 0.025 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.3 | 132
LONGSHORT_5 | 0.025 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.375 | 15
CALENG2G_2G | 0.025 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.85 | 74
CALENG1G_1G | 0.025 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.825 | 73
MCDDONAL_8 | 0.025 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.535 | 21.4
CALENG3G_3G | 0.025 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.725 | 69
BSP_1 | 0.025 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
STANTONW_8 | 0.025 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2525 | 10.1
L_DIVIDE1_1N | 0.025 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.6625 | 26.5
TIEHVSG_2G | 0.025 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.275 | 211
TIEHVCG_4G | 0.025 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 3.725 | 149
TIEHVCG_3G | 0.025 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.3 | 132
TIEHVCG_1G | 0.025 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.625 | 145
TIEHVSG_1G | 0.025 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.275 | 211
NAV6ST | 0.025 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.875 | 115
NAV4CT | 0.025 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2 | 80
NAV3ST | 0.025 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.875 | 115
NAV2CT | 0.025 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2 | 80
NAV1CT | 0.025 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2 | 80
AIRTRICITY_8 | 0.025 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.45 | 18
L_GASCCR1_1N | 0.025 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.375 | 15
OCOTILLO_1G | 0.025 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.145 | 5.8
L_DELAWA1_1Y | 0.024 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1248 | 5.2
L_DELAWA1_1Y | 0.024 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.108 | 4.5
PBCTCGE_3G | 0.024 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.488 | 62
L_INKSDA1_1Y | 0.024 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.24 | 10
PB6GEN_7G | 0.024 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 12.36 | 515
PB5GEN_6G | 0.024 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 2.76 | 115
PBCTEGE_5G | 0.024 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.56 | 65
PBCTDGE_4G | 0.024 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.56 | 65
PBCTAGE_1G | 0.024 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.536 | 64
PBCTBGE_2G | 0.024 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.56 | 65
NWPWRG1_1G | 0.024 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0816 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.024 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0168 | 0.7
TNTNPONE_28 | 0.023 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.023 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
L_WIRTZ_1G1Y | 0.019 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
SWMESA | 0.019 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2128 | 11.2
L_WIRTZ_1G2Y | 0.019 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.342 | 18
KM NEP | 0.019 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.228 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.019 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.228 | 12
RIO_DRCS | 0.019 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM SWP | 0.019 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.228 | 12
WDWDU1 | 0.019 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.228 | 12
KM NWP | 0.019 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.228 | 12
KM SEP | 0.019 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.114 | 6
GIBN_CREK_G1 | 0.018 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
DSKY1 | 0.017 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.2142 | 12.6
ORNNWP1 | 0.017 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.204 | 12
DSKY2 | 0.017 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.1955 | 11.5
FTR_CN4_5095 | 0.015 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 5.7 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.015 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.37 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.015 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.34 | 156
L_FERGUS1_1Y | 0.015 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 5.985 | 399
FTR_GT2_5110 | 0.015 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.385 | 159
FRNDDRCS | 0.008 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
CVC_GT2_5020 | 0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.477 | 159
CVC_ST5_5040 | 0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.399 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.465 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.474 | 158
CHE_GT2_5030 | 0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.519 | 173
THW_5556 | 0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5354 | 0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_5354 | 0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5152 | 0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5556 | 0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_5152 | 0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_3132 | 0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_GT1_GT_1 | 0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4344 | 0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4142 | 0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_4142 | 0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3132 | 0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.11 | 110
CVC_GT4_8005 | 0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.165 | 165
PSA_GT6_8135 | 0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.059 | 59
PSA_GN1_8165 | 0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.104 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.07 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.065 | 65
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.2985 | 298.5
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.021 | 21
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.005 | 5
BTE_ST1_8070 | 0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.158 | 158
CBY_GN1_1 | 0.001 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0.748 | 748
BTE_GT2_8075 | 0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
PSA_GT5_8140 | 0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.064 | 64
EXN_GT | 0 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0 | 81
EXN944GT | 0 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0 | 33
EXN942GT | 0 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0 | 20
EXN938GT | 0 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0 | 43
EXN_17GT | 0 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0 | 31
EXN_16GT | 0 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0 | 32
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0 | 226
SRB_GN3_3 | 0 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0 | 220
SRB_GN1_1 | 0 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0 | 176
SOL_GT1 | 0 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0 | 16.2
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0 | 30
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0 | 39
SHELLG2 | 0 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0 | 72
SHELLG1_3015 | 0 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0 | 71
SRB_GN2_2 | 0 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0 | 174
PSG_GT3_8060 | 0 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0 | 164
PSG_GT2_8040 | 0 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0 | 164
PSG_GN2_8050 | 0 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0 | 178
DIB_GT3_8090 | 0 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0 | 69
DIB_GT2_8075 | 0 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
DIB_GT1_8080 | 0 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0 | 64
CHE_GN4_8025 | 0 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0 | 142
CHE_GT1_8015 | 0 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0 | 173
CBY_GN2_2 | 0 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0 | 751
CAL_ST1_8000 | 0 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
LPE_GT4_8085 | 0 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT3_8080 | 0 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT2_8075 | 0 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
LPE_GT1_8070 | 0 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
APD_GT1_8005 | 0 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0 | 140
CAL_GT1_8045 | 0 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0 | 152
EXN_15GT | 0 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0 | 33
EXN941GT | 0 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN945GT | 0 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN_14GT | 0 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0 | 140
EXN943GT | 0 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
PR_GT1__9040 | 0 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
SJS_GT2_GT2 | -0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.047 | 47
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
DPEC_GT45070 | -0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.158 | 158
DPEC_GT35010 | -0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.16 | 160
DPEC_GT25025 | -0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.156 | 156
DPEC_GT15040 | -0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.162 | 162
BYU_GT4_8065 | -0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.067 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.062 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
DPEC_ST55065 | -0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.282 | 282
PHR_GN2_2 | -0.002 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN2_8155 | -0.002 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.022 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.002 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.11 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.002 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.188 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.002 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.182 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.002 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.206 | 103
WAPGT21_GT1 | -0.003 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.003 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.003 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -1.632 | 544
WAP_GN3_3 | -0.003 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.678 | 226
WAP_GN2_2 | -0.003 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.3666 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.003 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.3735 | 124.5
TNDOWCGNGG8 | -0.003 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.09 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.003 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.096 | 32
TNSLCGN1__8 | -0.003 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.09 | 30
TNTXCTY4CG8 | -0.003 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.309 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.003 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.255 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.003 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.306 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.003 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.315 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.003 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.12 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.003 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.288 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.003 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.456 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.003 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.45 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.003 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.465 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.003 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.159 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.003 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.198 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.003 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.18 | 60
WAP_GN8_8 | -0.005 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.005 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.005 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.005 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.23 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.005 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.85 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.005 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.86 | 172
MNS_GT | -0.006 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.2766 | 46.1
AK_GT1__8040 | -0.006 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.204 | 34
TNSCLP3___8 | -0.009 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.999 | 111
TNSCLP4___8 | -0.009 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.035 | 115
TNSCLP2___8 | -0.009 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.053 | 117
TNSCLP1___8 | -0.009 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.044 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.012 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.12 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.012 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.864 | 72
CBE_ST34 | -0.014 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.449 | 103.5
CBE_GT4 | -0.014 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.204 | 86
CBE_GT3 | -0.014 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.204 | 86
CBE_ST12 | -0.014 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.449 | 103.5
CBE_GT2 | -0.014 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.204 | 86
CBE_GT1 | -0.014 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.204 | 86
DOW41000 | -0.015 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.015 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.015 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.015 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW82000 | -0.015 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.015 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38300 | -0.015 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW49000 | -0.015 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.015 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.015 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW65000 | -0.015 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.015 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW67000 | -0.015 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW38100 | -0.015 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW84000 | -0.015 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.015 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.015 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.015 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.015 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.015 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.017 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.1764 | 69.2
STP_GN2___2 | -0.026 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.026 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CUECPL2A | -0.05 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.6 | 12
FOR_5 | -0.064 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.32 | 67.5
FOR_4 | -0.064 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.7744 | 74.6
FOR_3 | -0.064 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.2112 | 65.8
FOR_2 | -0.064 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.2112 | 65.8
FOR_1 | -0.064 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.6096 | 56.4
L_LAKEWO9_1Y | -0.064 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.064 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
FOR_10 | -0.064 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.672 | 73
FOR_9 | -0.064 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.048 | 32
FOR_8 | -0.064 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.792 | 28
FOR_7 | -0.064 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.944 | 46
FOR_6 | -0.064 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.664 | 26
ALCOA_G | -0.065 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
UCAR_1 | -0.07 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.49 | 7
UCAR_2 | -0.07 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.47 | 21
CSDR56 | -0.07 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.73 | 39
CSDR11 | -0.07 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.73 | 39
CSDR56 | -0.07 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.05 | 15
CSDR7 | -0.07 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.49 | 7
CSDR89 | -0.07 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.05 | 15
CSDR89 | -0.07 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.73 | 39
VISTRONG2 | -0.071 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.071 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.071 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
DUP1V_1 | -0.072 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -5.256 | 73
AMISTADHDRO2 | -0.074 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.962 | 13
HAMILTON | -0.074 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.074 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -1.221 | 16.5
RAYBURNCC8 | -0.075 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.75 | 50
RAYBURNCC7 | -0.075 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.675 | 49
RAYBURNCC10 | -0.075 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -3 | 40
RAYBURNCC9 | -0.075 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.75 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.075 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.075 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.075 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.465 | 6.2
ELPS | -0.085 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.51 | 6
ICPGN#3 | -0.086 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -10.922 | 127
REYSHR_G | -0.086 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.086 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -12.9 | 150
ICPGN#1 | -0.086 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -12.814 | 149
LGEGN#3 | -0.086 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -7.826 | 91
LGEGN#2 | -0.086 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -13.158 | 153
LGEGN#1 | -0.086 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -13.588 | 158
EPLVT1 | -0.088 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
CNOPST1 | -0.09 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -13.77 | 153
CNOPGT2 | -0.09 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -14.85 | 165
CNOPGT1 | -0.09 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -14.76 | 164
STARCO_1 | -0.09 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -3.42 | 38
VAL_2 | -0.09 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.25 | 25
VAL_1 | -0.09 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.25 | 25
KOCHREF2 | -0.09 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -3.42 | 38
DAV_2 | -0.09 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -30.6 | 340
DAV_1 | -0.09 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -30.51 | 339
COSW_2 | -0.09 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.26 | 14
COSW_1 | -0.09 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.8 | 20
CEL_B_1 | -0.091 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.639 | 29
MVGN#1 | -0.092 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -19.32 | 210
SI_RAY10 | -0.092 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -4.324 | 47
SI_RAY5 | -0.092 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.92 | 10
SI_RAY6 | -0.092 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.748 | 19
SI_RAY9 | -0.092 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -3.496 | 38
HECN3 | -0.092 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -15.548 | 169
HECN2 | -0.092 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -13.616 | 148
HECN1 | -0.092 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -13.616 | 148
MVGN#3 | -0.092 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -23.644 | 257
MVGN#2 | -0.092 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -18.86 | 205
SLURR | -0.092 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MILHWYS | -0.092 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CLO_1 | -0.092 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FALFURRI | -0.093 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FGNTS201 | -0.093 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -15.996 | 172
FGNTS101 | -0.093 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -13.578 | 146
FGNTS001 | -0.093 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -13.206 | 142
FALCONHYDRO1 | -0.094 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.282 | 3
L_CANYHY8_1Y | -0.094 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
FALCONHYDRO3 | -0.094 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.2632 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.094 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.282 | 3
BEEVILLE | -0.095 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
ZAPATA | -0.096 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.099 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR | -0.099 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_3 | -0.099 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -7.8012 | 78.8
LAR_2 | -0.099 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.891 | 9
LAR_1 | -0.099 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.584 | 16
L_MCQUEE9_1Y | -0.116 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.116 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.116 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.116 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.7192 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.116 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.7192 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.116 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.7192 | 6.2
SANMIGUELGEN | -0.126 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
JKS1 | -0.135 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.135 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.075 | 45
LCPCT3 | -0.135 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -5.94 | 44
LCPCT2 | -0.135 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -6.21 | 46
LCPCT1 | -0.135 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.075 | 45
LCP4 | -0.135 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -12.825 | 95
LCP3 | -0.135 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -7.83 | 58
VHB3 | -0.135 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -53.595 | 397
VHB2 | -0.135 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -29.7 | 220
VHB1 | -0.135 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -27.81 | 206
AVR1_CT2 | -0.136 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -19.72 | 145
AVR1_ST1 | -0.136 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -22.304 | 164
AVR1_CT1 | -0.136 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -20.4 | 150
OWS2 | -0.136 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -51.544 | 379
OWS1 | -0.136 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -56.712 | 417
JTD2 | -0.138 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.138 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.139 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -20.989 | 151
WBT3 | -0.139 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -13.344 | 96
WBT2 | -0.139 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -11.12 | 80
WBT1 | -0.139 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -3.5445 | 25.5
L_SCHUMA8_1Y | -0.14 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.15 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -30.6 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.15 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -27.45 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.15 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -22.35 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.15 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -21.9 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.15 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -20.85 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.15 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -22.65 | 151
L_RIONOG1S1Y | -0.166 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -48.638 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.166 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -24.9 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.166 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -24.568 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.166 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -24.402 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.183 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -41.907 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.183 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -41.358 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.183 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -40.992 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.183 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -40.809 | 223

## Ap
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK1_G | -0.14 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -4.956 | 35.4
LAKE_CRK2_G | -0.14 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | -31.78 | 227 | HOUSTON | -424.6868
SANDOW_4G | -0.038 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029 |  |  | NORTH | 1003.4293
L_SIMGID1_1Y | -0.035 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -4.655 | 133 | SOUTH | -447.131
DECKR_G6 | -0.035 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -1.54 | 44 | WEST | 255.4595
L_SIMGID1_3Y | -0.035 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -11.3715 | 324.9
L_BASTEN1_2Y | -0.035 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -5.11 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.035 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -7.945 | 227 | HOUSTON | 13825.3008
L_LOSTPI1_3Y | -0.035 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -6.0865 | 173.9 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G3 | -0.035 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G5 | -0.035 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.54 | 44 | WEST | 4928.9009
DECKR_G4 | -0.035 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -1.54 | 44
L_SIMGID1_2Y | -0.035 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -4.655 | 133
L_LOSTPI1_1Y | -0.035 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -5.5545 | 158.7 | HOUSTON | -0.030718
L_BASTEN1_1Y | -0.035 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -5.145 | 147 | NORTH | 0.052259
L_LOSTPI1_2Y | -0.035 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -5.5195 | 157.7 | SOUTH | -0.032189
L_FPPYD11_2Y | -0.034 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02 |  |  | WEST | 0.051829
SANDH_G3 | -0.034 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.53 | 45
SANDH_G2 | -0.034 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.53 | 45
L_AUSTPL1_1Y | -0.034 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.238 | 7 | N to H | 0.082978
SANDHG5C | -0.034 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.76 | 140 | N to S | 0.084449
SANDHG5A | -0.034 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -5.1 | 150 | W to N | -0.00043059
L_FPPYD11_1Y | -0.034 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02 |  |  |  | -0.084449
L_FPPYD21_3Y | -0.034 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02 |  |  |  | 0.00043059
SANDH_G1 | -0.034 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.53 | 45
DECKR_G2 | -0.034 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -13.6 | 400
L_AUSTPL1_1Y | -0.034 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.238 | 7
DECKR_G1 | -0.034 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -10.88 | 320
SANDH_G4 | -0.034 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.53 | 45
L_GUADGE1_2Y | -0.033 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -4.587 | 139
L_RIONOG1G1Y | -0.033 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -4.851 | 147
L_GUADGE1_4Y | -0.033 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -4.917 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.033 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -6.732 | 204
L_HAYSEN1_3Y | -0.033 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -7.458 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.033 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -7.359 | 223
L_HAYSEN1_4Y | -0.033 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -7.557 | 229
L_GUADGE1_5Y | -0.033 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -6.039 | 183
L_CANYHY8_1Y | -0.033 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.033 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.033 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.033 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.033 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.033 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -9.669 | 293
L_GUADGE1_3Y | -0.033 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -4.818 | 146
L_MCQUEE9_1Y | -0.033 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.033 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.033 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.396 | 12
L_RIONOG1G2Y | -0.033 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -4.884 | 148
L_GUADGE1_1Y | -0.033 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -4.983 | 151
L_HAYSEN1_2Y | -0.033 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -7.392 | 224
L_RIONOG1G3Y | -0.033 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -4.95 | 150
LCPCT4 | -0.032 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.44 | 45
RAYBURNCC10 | -0.032 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.28 | 40
CBE_GT1 | -0.032 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.752 | 86
SANMIGUELGEN | -0.032 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
CBE_ST34 | -0.032 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.312 | 103.5
CSDR11 | -0.032 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.248 | 39
WBT2 | -0.032 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -2.56 | 80
CSDR56 | -0.032 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.48 | 15
RAYBURNCC9 | -0.032 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.6 | 50
CSDR56 | -0.032 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.248 | 39
CBE_GT3 | -0.032 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.752 | 86
LCP3 | -0.032 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.856 | 58
JKS1 | -0.032 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP4 | -0.032 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -3.04 | 95
RAYBURNGEN1 | -0.032 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CBE_GT2 | -0.032 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.752 | 86
LCPCT2 | -0.032 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -1.472 | 46
AVR1_CT1 | -0.032 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -4.8 | 150
AIRCO_G | -0.032 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
LCPCT3 | -0.032 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.408 | 44
AVR1_CT2 | -0.032 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -4.64 | 145
OWS1 | -0.032 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -13.344 | 417
RAYBURNGEN3 | -0.032 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1984 | 6.2
RAYBURNCC7 | -0.032 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.568 | 49
STP_GN1___1 | -0.032 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
VISTRONG1 | -0.032 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
FOR_4 | -0.032 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -2.3872 | 74.6
CSDR89 | -0.032 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.248 | 39
FOR_9 | -0.032 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.024 | 32
WBT3 | -0.032 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -3.072 | 96
LCPCT1 | -0.032 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.44 | 45
WBT1 | -0.032 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.816 | 25.5
CLO_1 | -0.032 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
RAYBURNGEN2 | -0.032 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.032 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FOR_1 | -0.032 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.8048 | 56.4
JTD2 | -0.032 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.032 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
CBE_GT4 | -0.032 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.752 | 86
VHB2 | -0.032 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -7.04 | 220
VHB1 | -0.032 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -6.592 | 206
ALCOA_G | -0.032 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_6 | -0.032 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.832 | 26
FOR_8 | -0.032 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.896 | 28
CSDR89 | -0.032 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.48 | 15
FOR_10 | -0.032 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.336 | 73
L_MARSFO1G2Y | -0.032 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.512 | 16
OWS2 | -0.032 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -12.128 | 379
RAYBURNCC8 | -0.032 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.6 | 50
UCAR_1 | -0.032 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.224 | 7
FOR_5 | -0.032 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -2.16 | 67.5
CBE_ST12 | -0.032 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.312 | 103.5
L_MARSFO1G3Y | -0.032 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.704 | 22
FOR_3 | -0.032 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.1056 | 65.8
DUP1V_1 | -0.032 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -2.336 | 73
FOR_2 | -0.032 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -2.1056 | 65.8
FOR_7 | -0.032 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.472 | 46
WBT4 | -0.032 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -4.832 | 151
L_MARSFO1G1Y | -0.032 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.704 | 22
AVR1_ST1 | -0.032 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -5.248 | 164
VHB3 | -0.032 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -12.704 | 397
UCAR_2 | -0.032 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.672 | 21
STP_GN2___2 | -0.032 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CSDR7 | -0.032 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.224 | 7
PHR_GN2_2 | -0.031 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PSG_GN2_8050 | -0.031 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -5.518 | 178
ICPGN#3 | -0.031 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -3.937 | 127
BVE_GT2_5035 | -0.031 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -5.27 | 170
WAP_GN7_7 | -0.031 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BYU_GT1_8075 | -0.031 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -2.015 | 65
CNOPGT2 | -0.031 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -5.115 | 165
WAP_GN1_1 | -0.031 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -3.8595 | 124.5
FGNTS001 | -0.031 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -4.402 | 142
DOW38200 | -0.031 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW41000 | -0.031 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
THW_5556 | -0.031 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.5084 | 16.4
VAL_1 | -0.031 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.775 | 25
ICPGN#1 | -0.031 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -4.619 | 149
THW_5152 | -0.031 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_4344 | -0.031 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
THW_4344 | -0.031 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
REYSHR_G | -0.031 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
THW_ST3_ST_3 | -0.031 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -3.41 | 110
CNOPGT1 | -0.031 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -5.084 | 164
MVGN#2 | -0.031 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -6.355 | 205
SRB_GN3_3 | -0.031 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -6.82 | 220
SOL_GT1 | -0.031 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.5022 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.031 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -1.519 | 49
SHELLG3_3020 | -0.031 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -1.209 | 39
SHELLG2 | -0.031 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -2.232 | 72
THW_5556 | -0.031 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.5146 | 16.6
BVE_ST1_GN1 | -0.031 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -7.626 | 246
MVGN#3 | -0.031 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -7.967 | 257
PSG_GT3_8060 | -0.031 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -5.084 | 164
TGF_GT1_8000 | -0.031 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.1452 | 69.2
HECN3 | -0.031 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -5.239 | 169
CAL_GT1_8045 | -0.031 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -4.712 | 152
GBY_83841065 | -0.031 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.62 | 20
GBY_73741085 | -0.031 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -1.457 | 47
CNOPST1 | -0.031 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -4.743 | 153
TNTXCTY1CG8 | -0.031 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -3.255 | 105
WAP_GN4_4 | -0.031 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -16.864 | 544
KOCHREF2 | -0.031 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.178 | 38
DPEC_GT35010 | -0.031 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -4.96 | 160
DPEC_GT25025 | -0.031 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -4.836 | 156
DIB_GT2_8075 | -0.031 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -2.015 | 65
BEEVILLE | -0.031 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
WAP_GN6_6 | -0.031 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BSF_GT1_8070 | -0.031 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.232 | 72
CTL_GT4_8140 | -0.031 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -2.914 | 94
DOW63000 | -0.031 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
CTL_GT2_8130 | -0.031 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -3.193 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.031 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -2.015 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.031 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -2.015 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.031 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -2.077 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.031 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.922 | 62
LGEGN#2 | -0.031 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -4.743 | 153
BVE_GT1_GT1 | -0.031 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -5.332 | 172
LPE_GT3_8080 | -0.031 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -1.271 | 41
SI_RAY5 | -0.031 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.31 | 10
SI_RAY9 | -0.031 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.178 | 38
TNSCLP3___8 | -0.031 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.441 | 111
TNSCLP4___8 | -0.031 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.565 | 115
CHE_GN4_8025 | -0.031 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -4.402 | 142
TNDOWCGNGG8 | -0.031 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.93 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.031 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.992 | 32
DIB_ST1_8085 | -0.031 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -2.139 | 69
TNTXCTY2CG8 | -0.031 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -3.162 | 102
DPEC_GT15040 | -0.031 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -5.022 | 162
TNBPAMCG3_8 | -0.031 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -4.712 | 152
TNSCLP1___8 | -0.031 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.596 | 116
GBY_73741085 | -0.031 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.488 | 48
STARCO_1 | -0.031 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.178 | 38
APD_GT1_8005 | -0.031 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -4.34 | 140
SI_RAY6 | -0.031 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.589 | 19
TNBP_CGN2_8 | -0.031 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -2.046 | 66
SI_RAY10 | -0.031 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -1.457 | 47
MILHWYS | -0.031 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
GBY_83841065 | -0.031 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.62 | 20
TNBP_CGN1_8 | -0.031 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.86 | 60
TNBPAMCG4_8 | -0.031 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.976 | 96
TNTXCTY3CG8 | -0.031 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.635 | 85
CTL_GT3_8135 | -0.031 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -2.821 | 91
TNBP_CGN4_8 | -0.031 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -1.24 | 40
AK_GT1__8040 | -0.031 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -1.054 | 34
DOW83000 | -0.031 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
LPE_GT1_8070 | -0.031 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -1.302 | 42
LPE_GT4_8085 | -0.031 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -1.271 | 41
COSW_2 | -0.031 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.434 | 14
DOW67000 | -0.031 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DIB_GT3_8090 | -0.031 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -2.3932 | 77.2
TNSCLP2___8 | -0.031 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.627 | 117
DPEC_GT45070 | -0.031 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -4.898 | 158
CTL_GN2_8155 | -0.031 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.341 | 11
CHE_GT1_8015 | -0.031 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -5.363 | 173
BSF_GT1_8070 | -0.031 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.31 | 10
DOW65000 | -0.031 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW82000 | -0.031 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
GBY_81821075 | -0.031 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.62 | 20
WAPGT21_GT1 | -0.031 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
LPE_GT2_8075 | -0.031 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -1.302 | 42
GBY_81821075 | -0.031 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.488 | 48
DAV_2 | -0.031 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -10.54 | 340
COSW_1 | -0.031 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.62 | 20
SHELLG1_3015 | -0.031 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -2.201 | 71
SRB_GN2_2 | -0.031 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -5.394 | 174
WAP_GN2_2 | -0.031 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -3.7882 | 122.2
SRB_GT211035 | -0.031 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SJS_GT1_GT1 | -0.031 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -1.519 | 49
DPEC_ST55065 | -0.031 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -8.742 | 282
DOW39200 | -0.031 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
THW_ST4_ST_4 | -0.031 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -3.348 | 108
SLURR | -0.031 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS101 | -0.031 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -4.526 | 146
SHELLG3_3020 | -0.031 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.93 | 30
MVGN#1 | -0.031 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -6.51 | 210
SRB_GN1_1 | -0.031 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -5.456 | 176
SRB_GN4_4 | -0.031 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -7.006 | 226
SRB_GT211035 | -0.031 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
HECN2 | -0.031 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -4.588 | 148
THW_3132 | -0.031 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.767 | 57
THW_3334 | -0.031 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
THW_4142 | -0.031 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
HECN1 | -0.031 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -4.588 | 148
THW_GT1_GT_1 | -0.031 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_5354 | -0.031 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.5084 | 16.4
THW_5354 | -0.031 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.5146 | 16.6
FALFURRI | -0.031 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
DAV_1 | -0.031 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -10.509 | 339
WAP_GN3_3 | -0.031 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -7.006 | 226
WAP_GN5_5 | -0.031 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
FGNTS201 | -0.031 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -5.332 | 172
CTL_GN1_8145 | -0.031 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.705 | 55
TNSLCGN1__8 | -0.031 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.93 | 30
TNBP_CGN3_8 | -0.031 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.643 | 53
THW_3132 | -0.031 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.767 | 57
ICPGN#2 | -0.031 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -4.65 | 150
PR_GT1__9040 | -0.031 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.085 | 35
DOW17000 | -0.031 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW61000 | -0.031 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39100 | -0.031 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
TNTXCTY4CG8 | -0.031 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -3.193 | 103
DOW49000 | -0.031 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
LGEGN#3 | -0.031 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -2.821 | 91
LGEGN#1 | -0.031 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -4.898 | 158
CEL_B_1 | -0.031 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.899 | 29
THW_3334 | -0.031 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
DIB_GT1_8080 | -0.031 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.984 | 64
DOW38100 | -0.031 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
TNBPAMCG2_8 | -0.031 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -4.65 | 150
VAL_2 | -0.031 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.775 | 25
DOW42000 | -0.031 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
WAP_GN8_8 | -0.031 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
THW_4142 | -0.031 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.767 | 57
DOW38300 | -0.031 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
THW_5152 | -0.031 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.5084 | 16.4
MNS_GT | -0.031 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.4291 | 46.1
DOW84000 | -0.031 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
PSG_GT2_8040 | -0.031 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -5.084 | 164
DOW81000 | -0.031 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.031 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.031 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.031 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TNBPAMCG1_8 | -0.031 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -4.805 | 155
EXN_GT | -0.03 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -2.43 | 81
EXN944GT | -0.03 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.99 | 33
EXN942GT | -0.03 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.6 | 20
FALCONHYDRO1 | -0.03 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.09 | 3
PSA_GT5_8140 | -0.03 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.92 | 64
EXN_15GT | -0.03 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.99 | 33
PSA_GT6_8135 | -0.03 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.77 | 59
CVC_GT4_8005 | -0.03 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -4.95 | 165
CVC_ST5_5040 | -0.03 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -3.99 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.03 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -4.65 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.03 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -4.74 | 158
PSA_GN1_8165 | -0.03 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -3.12 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.03 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.98 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.03 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -2.1 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.03 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.98 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.03 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.95 | 65
GBY_GN5_5 | -0.03 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -8.955 | 298.5
EP_1_2 | -0.03 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.15 | 5
BTE_ST1_8070 | -0.03 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -7.02 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.03 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -4.89 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.03 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -4.74 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.03 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -4.89 | 163
CHE_GT2_5030 | -0.03 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -5.19 | 173
EP_1_2 | -0.03 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.63 | 21
CBY_GN2_2 | -0.03 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -22.53 | 751
CBY_GN1_1 | -0.03 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -22.44 | 748
EXN_17GT | -0.03 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.93 | 31
EXN_16GT | -0.03 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.96 | 32
ATKINS5 | -0.03 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
EXN938GT | -0.03 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -1.29 | 43
FALCONHYDRO3 | -0.03 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.084 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.03 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.09 | 3
DANSBY14 | -0.03 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | -2.43 | 81
EXN943GT | -0.03 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.57 | 19
ATKINS4 | -0.03 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.03 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.03 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | -0.03 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | -0.03 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | -1.38 | 46
EXN941GT | -0.03 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.57 | 19
CVC_GT2_5020 | -0.03 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -4.77 | 159
EXN_14GT | -0.03 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -4.2 | 140
EXN945GT | -0.03 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.57 | 19
L_MARBFA1_2Y | -0.029 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.377 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.029 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | -0.029 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | -0.928 | 32
ZAPATA | -0.029 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.028 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.504 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.028 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
LAR | -0.028 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | -0.028 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -10.64 | 380
FTR_GT3_5085 | -0.028 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -4.424 | 158
FTR_GT2_5110 | -0.028 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -4.452 | 159
FTR_GT1_5105 | -0.028 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -4.368 | 156
LAR_2 | -0.028 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.252 | 9
PEARSALLGEN3 | -0.028 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1736 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.028 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1736 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.028 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1736 | 6.2
LAR_1 | -0.028 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.448 | 16
CIDINDUS | -0.028 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_3 | -0.028 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -2.2064 | 78.8
L_FERGUS1_1Y | -0.027 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -10.773 | 399
GIBN_CREK_G1 | -0.027 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
L_BUCHAN1_3Y | -0.026 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.286 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.026 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.026 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.364 | 14
L_INKSDA1_1Y | -0.025 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.25 | 10
LEG_2___2 | -0.025 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | -0.025 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_28 | -0.024 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | -0.024 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
EPLVT1 | -0.015 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.013 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.078 | 6
AMISTADHDRO2 | -0.006 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.078 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.006 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.099 | 16.5
HAMILTON | -0.006 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
BBRN_2G | 0.008 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.008 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_6G | 0.012 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.112 | 176
CALFREST_5G | 0.012 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.884 | 157
CALFREST_4G | 0.012 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.872 | 156
CALFREST_3G | 0.012 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.088 | 174
CALFREST_2G | 0.012 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.86 | 155
CALFREST_1G | 0.012 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.824 | 152
STRYKER_2G | 0.026 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 12.584 | 484
STRYKER_1G | 0.026 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 3.653 | 140.5
CHAMPION_1G | 0.027 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TGATEWAY_4G | 0.028 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 11.172 | 399
TGATEWAY_3G | 0.028 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 4.088 | 146
TGATEWAY_2G | 0.028 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 3.584 | 128
TGATEWAY_1G | 0.028 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 4.172 | 149
MARTLAKE_2G | 0.03 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.03 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.03 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TRINIDAD_6G | 0.031 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 7.006 | 226
FPLEFR2S_G | 0.041 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 16.892 | 412
FPLEFR2C_G | 0.041 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 6.642 | 162
FPLEFR2B_G | 0.041 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 6.56 | 160
FPLEFR2A_G | 0.041 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.97 | 170
FPLEFR1S_G | 0.041 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 16.974 | 414
FPLEFR1C_G | 0.041 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 6.519 | 159
FPLEFR1B_G | 0.041 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 6.437 | 157
FPLEFR1A_G | 0.041 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.97 | 170
FRNDDRCS | 0.041 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
STEAM3 | 0.043 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.763 | 41
LKHB2_G | 0.043 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 22.102 | 514
STEAM2 | 0.043 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.118 | 26
STEAM1 | 0.043 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
LKHB1_G | 0.043 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.044 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.6004 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.044 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 5.2052 | 118.3
MOSES_3G | 0.044 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.044 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.044 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.044 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 3.8148 | 86.7
OLINGER_G1 | 0.044 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.7764 | 63.1
DCEAST | 0.044 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 17.6132 | 400.3
NEWMAN_G5 | 0.044 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.044 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 4.004 | 91
PEC_2G | 0.044 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.696 | 84
PEC_1G | 0.044 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.52 | 80
VALLEY_3G | 0.045 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 8.379 | 186.2
LAMARPWR_6G | 0.045 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.955 | 199
LAMARPWR_5G | 0.045 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 7.335 | 163
LAMARPWR_4G | 0.045 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 7.38 | 164
LAMARPWR_3G | 0.045 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.955 | 199
LAMARPWR_2G | 0.045 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 6.975 | 155
LAMARPWR_1G | 0.045 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 6.93 | 154
ENNSTRAC_2G | 0.045 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 5.22 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.045 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 8.82 | 196
KMICHIST6_G | 0.045 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 13.635 | 303
KMICHICT5_G | 0.045 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 6.21 | 138
KMICHICT4_G | 0.045 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 6.12 | 136
KMICHIST3_G | 0.045 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 13.95 | 310
KMICHICT2_G | 0.045 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.48 | 144
KMICHICT1_G | 0.045 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 6.39 | 142
DSKY1 | 0.046 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.5796 | 12.6
DENISNDM | 0.046 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.84 | 40
DENISNDM | 0.046 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.84 | 40
ORNNWP1 | 0.046 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.552 | 12
VALLEY_2G | 0.046 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 24.242 | 527
VALLLEY_1G | 0.046 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 6.44 | 140
DSKY2 | 0.046 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.529 | 11.5
KM SEP | 0.047 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.282 | 6
SWMESA | 0.047 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.5264 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.047 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.564 | 12
RIO_DRCS | 0.047 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.047 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.564 | 12
KM NEP | 0.047 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.564 | 12
MTCK8_G | 0.047 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 22.419 | 477
MTCK7_G | 0.047 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.047 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.048 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
KM NWP | 0.048 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.576 | 12
KM SWP | 0.048 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.576 | 12
NTHLK3_G | 0.049 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 12.1226 | 247.4
NTHLK2_G | 0.049 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.049 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.049 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.049 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MCDDONAL_8 | 0.051 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.0914 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.051 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2958 | 5.8
STANTONW_8 | 0.051 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.5151 | 10.1
L_GASCCR1_1N | 0.051 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.765 | 15
BSP_1 | 0.051 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.051 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.918 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.051 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.2295 | 4.5
SPENCER_G5 | 0.051 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.652 | 52
L_DELAWA1_1Y | 0.051 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.2652 | 5.2
SPENCER_G4 | 0.051 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.448 | 48
TIEHVSG_2G | 0.051 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 10.761 | 211
TIEHVCG_4G | 0.051 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 7.599 | 149
TIEHVCG_3G | 0.051 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 6.732 | 132
PB6GEN_7G | 0.051 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 26.265 | 515
TIEHVCG_2G | 0.051 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 6.732 | 132
TIEHVCG_1G | 0.051 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 7.395 | 145
TIEHVSG_1G | 0.051 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 10.761 | 211
NAV6ST | 0.051 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 5.865 | 115
HORSH1 | 0.051 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.6983 | 33.3
NAV5CT | 0.051 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.08 | 80
NAV4CT | 0.051 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.08 | 80
NAV3ST | 0.051 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 5.865 | 115
NAV2CT | 0.051 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.08 | 80
PB5GEN_6G | 0.051 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 5.865 | 115
NAV1CT | 0.051 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.08 | 80
PBCTEGE_5G | 0.051 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 3.315 | 65
PBCTDGE_4G | 0.051 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 3.315 | 65
PBCTCGE_3G | 0.051 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 3.162 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.051 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.3515 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.051 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 3.315 | 65
HORSH4 | 0.051 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.8772 | 17.2
HORSH3 | 0.051 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.7136 | 33.6
HORSH2 | 0.051 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.4076 | 27.6
LOUIS1A | 0.051 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.3005 | 25.5
CIRELLO | 0.051 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.785 | 35
BUFGGEN | 0.051 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.918 | 18
CALHN_G1 | 0.051 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.8721 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.051 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1734 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.051 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 3.264 | 64
WESTXWIN_1G | 0.051 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0357 | 0.7
KINDERMG_3G | 0.052 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.052 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.052 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.052 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.7332 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.052 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.3172 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.052 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.5148 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.052 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.78 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.052 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.6552 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.052 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.0868 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.052 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 3.588 | 69
SNYDERW1A | 0.052 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.3276 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.052 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 3.848 | 74
CALENG1G_1G | 0.052 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 3.796 | 73
MRGNFG_6G | 0.052 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 3.432 | 66
MRGNEG_5G | 0.052 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 3.536 | 68
MRGNDG_4G | 0.052 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.64 | 70
RDCNYNG1 | 0.052 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.4368 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.052 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.64 | 70
MRGNBG_2G | 0.052 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 3.692 | 71
MRGNAG_1G | 0.052 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 3.588 | 69
MORGAN5G_5G | 0.052 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 7.124 | 137
L_SWEETW1_4N | 0.052 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.8164 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.052 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.9256 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.052 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.0556 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.052 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.8372 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.052 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2912 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.052 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.7904 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.052 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.17 | 22.5
MESQUITW_2G | 0.053 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.2508 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.053 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 2.12 | 40
SWETWATR_4G | 0.053 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 3.233 | 61
SWETWATR_3G | 0.053 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 3.604 | 68
SWETWATR_2G | 0.053 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 3.816 | 72
SWETWATR_1G | 0.053 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.59 | 30
WHRLWIND1A | 0.053 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.318 | 6
WILDHRS11A | 0.053 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.6678 | 12.6
OKLAUN1G | 0.054 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.054 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.7 | 50
JCKCNTY803 | 0.055 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 8.085 | 147
WFCOGEN_2G | 0.055 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.66 | 12
JCKCNTY802 | 0.055 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 8.085 | 147
WFCOGEN_2G | 0.055 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.66 | 12
WFCOGEN_1G | 0.055 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.66 | 12
WFCOGEN_1G | 0.055 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.66 | 12
JCKCNTY801 | 0.055 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 15.84 | 288
GRHAMSES_1G | 0.055 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 13.31 | 242
GRHAMSES_2G | 0.055 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 20.295 | 369
MRSSHPRD01 | 0.056 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.672 | 12
EAGLEMNT_3G | 0.056 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.056 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.056 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.056 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.672 | 12
BARTNWND_1G | 0.056 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.672 | 12
WCPWRCO_3G | 0.056 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 13.552 | 242
WCPWRCO_2G | 0.056 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 11.424 | 204
WCPWRCO_1G | 0.056 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 11.424 | 204
NTHTEXAS03 | 0.057 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.855 | 15
NTHTEXAS02 | 0.057 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.285 | 5
NTHTEXAS01 | 0.057 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.285 | 5
HANDLEY_4G | 0.058 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 12.615 | 217.5
HANDLEY_2G | 0.058 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.058 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.058 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 4.35 | 75
RWMILLER05 | 0.058 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 5.858 | 101
SLSTR1PP_1G | 0.058 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.348 | 6
RWMILLER04 | 0.058 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 5.916 | 102
RWMILLER03 | 0.058 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 9.048 | 156
RWMILLER02 | 0.058 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 6.902 | 119
HANDLEY_5G | 0.059 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.059 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 20.8506 | 353.4
COMCHEPK_2G | 0.06 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.06 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.06 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.9 | 65
DECRDOVA_4G | 0.06 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.9 | 65
DECRDOVA_3G | 0.06 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.9 | 65
DECRDOVA_2G | 0.06 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 3.9 | 65
DECRDOVA_1G | 0.06 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 46.74 | 779
WLFHOLW_3G | 0.06 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 16.08 | 268
WLFHOLW_2G | 0.06 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 13.14 | 219
WLFHOLW_1G | 0.06 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 12.96 | 216
JNSNCNTY802 | 0.063 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 5.67 | 90
JNSNCNTY802 | 0.063 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 10.584 | 168
MDLTHELP_2G | 0.067 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 14.405 | 215
MDLTHELP_1G | 0.067 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 14.405 | 215
MDLTHELP_6G | 0.067 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 15.343 | 229
MDLTHELP_5G | 0.067 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 15.075 | 225
MDLTHELP_4G | 0.068 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 14.552 | 214
MDLTHELP_3G | 0.068 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 14.62 | 215
WHITNYDM02 | 0.075 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.125 | 15
WHITNYDM01 | 0.075 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.125 | 15
BOSQUESW804 | 0.081 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 6.723 | 83
BOSQUESW803 | 0.081 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 11.664 | 144
BOSQUESW501 | 0.133 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 20.083 | 151
BOSQUESW502 | 0.133 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 19.817 | 149
THOUSE_2G | 0.195 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 156.975 | 805
THOUSE_1G | 0.195 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 109.785 | 563

## Aq
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.089 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_LOSTPI1_1Y | -0.083 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -13.1721 | 158.7 | HOUSTON | -207.8197
L_LOSTPI1_3Y | -0.083 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -14.4337 | 173.9 | NORTH | 872.0062
L_LOSTPI1_2Y | -0.083 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -13.0891 | 157.7 | SOUTH | -836.4634
L_BASTEN1_1Y | -0.082 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -12.054 | 147 | WEST | 194.1061
L_BASTEN1_2Y | -0.082 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -11.972 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.082 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -18.614 | 227
L_FPPYD21_3Y | -0.072 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02 |  |  | HOUSTON | 13825.3008
L_FPPYD11_1Y | -0.072 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02 |  |  | NORTH | 19200.9004
L_FPPYD11_2Y | -0.072 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02 |  |  | SOUTH | 13890.7002
SANDH_G4 | -0.07 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45 | WEST | 4928.9004
DECKR_G5 | -0.07 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -3.08 | 44
L_SIMGID1_2Y | -0.07 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -9.31 | 133
DECKR_G6 | -0.07 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 |  | 1.015 | -3.08 | 44 | HOUSTON | -0.015032
SANDH_G1 | -0.07 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45 | NORTH | 0.045415
SANDHG5C | -0.07 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -9.8 | 140 | SOUTH | -0.060218
L_SIMGID1_1Y | -0.07 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -9.31 | 133 | WEST | 0.039381
DECKR_G4 | -0.07 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 |  | 1.015 | -3.08 | 44
DECKR_G3 | -0.07 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
SANDH_G3 | -0.07 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45 | N to H | 0.060447
L_SIMGID1_3Y | -0.07 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -22.743 | 324.9 | N to S | 0.10563
SANDHG5A | -0.07 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -10.5 | 150 | W to N | -0.0060337
SANDH_G2 | -0.07 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45 |  | -0.10563
L_HAYSEN1_1Y | -0.069 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -15.387 | 223 |  | 0.0060337
DECKR_G1 | -0.069 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -22.08 | 320
L_HAYSEN1_4Y | -0.069 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -15.801 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.069 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -15.594 | 226
DECKR_G2 | -0.069 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -27.6 | 400
L_HAYSEN1_2Y | -0.069 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -15.456 | 224
L_AUSTPL1_1Y | -0.067 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.469 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.067 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.469 | 7
L_RIONOG1G3Y | -0.066 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -9.9 | 150
L_RIONOG1S1Y | -0.066 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -19.338 | 293
L_RIONOG1G2Y | -0.066 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -9.768 | 148
L_CANYHY8_1Y | -0.066 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.066 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -9.702 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.065 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.065 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.065 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.064 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_5Y | -0.063 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -11.529 | 183
L_GUADGE1_1Y | -0.063 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -9.513 | 151
L_LAKEWO9_1Y | -0.063 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.063 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.063 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -12.852 | 204
L_GUADGE1_3Y | -0.063 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -9.198 | 146
L_GUADGE1_4Y | -0.063 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -9.387 | 149
L_GUADGE1_2Y | -0.063 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -8.757 | 139
L_MARSFO1G3Y | -0.061 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.342 | 22
OWS2 | -0.061 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -23.119 | 379
WBT3 | -0.061 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -5.856 | 96
WBT4 | -0.061 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -9.211 | 151
L_MARSFO1G2Y | -0.061 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.976 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.061 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.342 | 22
JTD2 | -0.061 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT2 | -0.061 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -4.88 | 80
OWS1 | -0.061 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -25.437 | 417
JTD1 | -0.061 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT1 | -0.061 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.5555 | 25.5
LCPCT4 | -0.06 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.7 | 45
VHB1 | -0.06 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -12.36 | 206
LCPCT1 | -0.06 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.7 | 45
LCP4 | -0.06 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -5.7 | 95
AVR1_ST1 | -0.06 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -9.84 | 164
AVR1_CT1 | -0.06 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -9 | 150
LCPCT2 | -0.06 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -2.76 | 46
VHB2 | -0.06 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -13.2 | 220
AVR1_CT2 | -0.06 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -8.7 | 145
VHB3 | -0.06 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -23.82 | 397
LCP3 | -0.06 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -3.48 | 58
JKS1 | -0.06 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT3 | -0.06 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -2.64 | 44
CUECPL2A | -0.059 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.708 | 12
SANMIGUELGEN | -0.058 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_MARBFA1_2Y | -0.054 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.702 | 13
PEARSALLGEN3 | -0.054 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.3348 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.054 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.3348 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.054 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.3348 | 6.2
L_MARBFA1_1Y | -0.054 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
CLO_1 | -0.053 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.053 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.051 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -20.349 | 399
FGNTS001 | -0.051 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -7.242 | 142
SI_RAY5 | -0.051 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.51 | 10
DAV_1 | -0.051 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -17.289 | 339
MILHWYS | -0.051 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
KOCHREF2 | -0.051 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.938 | 38
SI_RAY10 | -0.051 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -2.397 | 47
MVGN#3 | -0.051 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -13.107 | 257
HECN2 | -0.051 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -7.548 | 148
L_WIRTZ_1G1Y | -0.051 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
HECN3 | -0.051 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -8.619 | 169
MVGN#2 | -0.051 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -10.455 | 205
STARCO_1 | -0.051 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.938 | 38
VAL_1 | -0.051 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.275 | 25
CEL_B_1 | -0.051 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.479 | 29
SI_RAY9 | -0.051 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.938 | 38
HECN1 | -0.051 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -7.548 | 148
L_WIRTZ_1G2Y | -0.051 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.918 | 18
MVGN#1 | -0.051 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -10.71 | 210
SLURR | -0.051 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS101 | -0.051 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -7.446 | 146
FGNTS201 | -0.051 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -8.772 | 172
VAL_2 | -0.051 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.275 | 25
SI_RAY6 | -0.051 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.969 | 19
FALFURRI | -0.051 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
DAV_2 | -0.051 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -17.34 | 340
CNOPGT2 | -0.05 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -8.25 | 165
DUP1V_1 | -0.05 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -3.65 | 73
LGEGN#3 | -0.05 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -4.55 | 91
FALCONHYDRO1 | -0.05 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.15 | 3
LAR_2 | -0.05 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.45 | 9
COSW_2 | -0.05 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.7 | 14
LAR | -0.05 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CNOPST1 | -0.05 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -7.65 | 153
RAYBURNCC7 | -0.05 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -2.45 | 49
LGEGN#1 | -0.05 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -7.9 | 158
ICPGN#2 | -0.05 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -7.5 | 150
FALCONHYDRO3 | -0.05 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.14 | 2.8
ICPGN#1 | -0.05 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -7.45 | 149
RAYBURNCC8 | -0.05 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.5 | 50
CIDINDUS | -0.05 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
RAYBURNCC10 | -0.05 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2 | 40
LAR_1 | -0.05 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.8 | 16
RAYBURNCC9 | -0.05 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.5 | 50
ICPGN#3 | -0.05 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -6.35 | 127
COSW_1 | -0.05 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1 | 20
FALCONHYDRO2 | -0.05 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.15 | 3
LAR_3 | -0.05 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -3.94 | 78.8
LGEGN#2 | -0.05 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -7.65 | 153
ZAPATA | -0.05 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CNOPGT1 | -0.05 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -8.2 | 164
REYSHR_G | -0.05 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
VISTRONG1 | -0.049 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.049 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
RAYBURNGEN2 | -0.049 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.049 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.049 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.3038 | 6.2
VISTRONG2 | -0.049 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.048 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.72 | 15
UCAR_1 | -0.048 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.336 | 7
UCAR_2 | -0.048 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.008 | 21
CSDR56 | -0.048 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.872 | 39
CSDR7 | -0.048 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.336 | 7
CSDR11 | -0.048 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.872 | 39
CSDR89 | -0.048 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.72 | 15
CSDR89 | -0.048 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.872 | 39
FOR_5 | -0.047 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -3.1725 | 67.5
FOR_2 | -0.047 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -3.0926 | 65.8
FOR_1 | -0.047 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -2.6508 | 56.4
FOR_9 | -0.047 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.504 | 32
FOR_4 | -0.047 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -3.5062 | 74.6
FOR_6 | -0.047 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.222 | 26
FOR_3 | -0.047 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.0926 | 65.8
ALCOA_G | -0.047 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.047 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.431 | 73
FOR_8 | -0.047 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.316 | 28
FOR_7 | -0.047 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.162 | 46
L_INKSDA1_1Y | -0.045 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.45 | 10
L_BUCHAN1_1Y | -0.045 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.63 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.045 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.495 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.045 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
EPLVT1 | -0.037 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.035 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.21 | 6
CBE_GT3 | -0.033 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.838 | 86
STP_GN1___1 | -0.033 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.033 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.838 | 86
CBE_ST12 | -0.033 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.4155 | 103.5
CBE_GT2 | -0.033 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.838 | 86
CBE_GT1 | -0.033 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.838 | 86
CBE_ST34 | -0.033 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.4155 | 103.5
STP_GN2___2 | -0.033 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.031 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.1452 | 69.2
AMISTADHDRO2 | -0.028 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.364 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.028 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.462 | 16.5
HAMILTON | -0.028 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.026 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.026 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.026 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.026 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.026 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW64000 | -0.026 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW67000 | -0.026 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW84000 | -0.026 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW38100 | -0.026 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW61000 | -0.026 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.026 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | -0.026 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW49000 | -0.026 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW38300 | -0.026 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW82000 | -0.026 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.026 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.026 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.026 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW63000 | -0.026 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.026 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.025 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.25 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.025 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.8 | 72
TNSCLP4___8 | -0.024 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -2.76 | 115
TNSCLP1___8 | -0.024 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -2.784 | 116
TNSCLP3___8 | -0.024 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -2.664 | 111
TNSCLP2___8 | -0.024 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -2.808 | 117
BVE_GT2_5035 | -0.02 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -3.4 | 170
WAP_GN7_7 | -0.02 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.02 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.02 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -4.92 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.02 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -3.44 | 172
WAP_GN8_8 | -0.02 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
MNS_GT | -0.02 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.922 | 46.1
WAP_GN4_4 | -0.019 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -10.336 | 544
WAP_GN3_3 | -0.019 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -4.294 | 226
WAP_GN2_2 | -0.019 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -2.3218 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.019 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -2.3655 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.019 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 289.3 | 278 | 657 | 0 | 1
AK_GT1__8040 | -0.019 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.646 | 34
WAPGT21_GT1 | -0.019 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNSLCGN1__8 | -0.017 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.51 | 30
TNBP_CGN1_8 | -0.017 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.02 | 60
TNDOWCGNGG8 | -0.017 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.51 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.017 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.544 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.017 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.751 | 103
TNTXCTY2CG8 | -0.017 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.734 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.017 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.68 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.017 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -1.632 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.017 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -2.584 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.017 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -2.635 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.017 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.901 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.017 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.122 | 66
TNBPAMCG2_8 | -0.017 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -2.55 | 150
TNTXCTY3CG8 | -0.017 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.445 | 85
TNTXCTY1CG8 | -0.017 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.785 | 105
PHR_GN2_2 | -0.015 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GT4_8140 | -0.015 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.41 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.015 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.165 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.015 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.825 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.015 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.365 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.015 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -1.545 | 103
SJS_GT2_GT2 | -0.014 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.686 | 49
GBY_83841065 | -0.014 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 20
GBY_81821075 | -0.014 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 20
GBY_81821075 | -0.014 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.672 | 48
GBY_73741085 | -0.014 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.658 | 47
DPEC_GT45070 | -0.014 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -2.212 | 158
DPEC_GT35010 | -0.014 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -2.24 | 160
DPEC_GT25025 | -0.014 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -2.184 | 156
BYU_GT4_8065 | -0.014 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.91 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.014 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.938 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.014 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.868 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.014 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.91 | 65
DPEC_GT15040 | -0.014 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -2.268 | 162
GBY_73741085 | -0.014 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.672 | 48
DPEC_ST55065 | -0.014 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -3.948 | 282
SJS_GT1_GT1 | -0.014 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.686 | 49
GBY_83841065 | -0.014 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 20
EXN_GT | -0.013 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.053 | 81
EXN944GT | -0.013 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.429 | 33
EXN942GT | -0.013 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.26 | 20
EXN938GT | -0.013 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.559 | 43
EXN_17GT | -0.013 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.403 | 31
EXN_16GT | -0.013 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.416 | 32
EXN_15GT | -0.013 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.429 | 33
SRB_GT211035 | -0.013 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.013 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -2.938 | 226
SRB_GN3_3 | -0.013 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -2.86 | 220
SRB_GN2_2 | -0.013 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -2.262 | 174
SRB_GN1_1 | -0.013 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -2.288 | 176
SOL_GT1 | -0.013 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.2106 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.013 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.39 | 30
SHELLG2 | -0.013 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.936 | 72
PSG_GT3_8060 | -0.013 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -2.132 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.013 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -2.132 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.013 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -2.314 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.013 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.0036 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.013 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.897 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.013 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.845 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.013 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -1.846 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.013 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -2.249 | 173
CAL_ST1_8000 | -0.013 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.845 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.013 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.976 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.013 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.533 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.013 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.533 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.013 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.546 | 42
APD_GT1_8005 | -0.013 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -1.82 | 140
EXN941GT | -0.013 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.247 | 19
EXN943GT | -0.013 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.247 | 19
EXN945GT | -0.013 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.247 | 19
SHELLG1_3015 | -0.013 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.923 | 71
EXN_14GT | -0.013 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -1.82 | 140
DIB_GT1_8080 | -0.013 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.832 | 64
SRB_GT211035 | -0.013 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SHELLG3_3020 | -0.013 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.507 | 39
PR_GT1__9040 | -0.013 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.455 | 35
LPE_GT2_8075 | -0.013 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.546 | 42
THW_4344 | -0.012 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.696 | 58
THW_GT1_GT_1 | -0.012 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.012 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.696 | 58
THW_4142 | -0.012 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.696 | 58
THW_3334 | -0.012 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.696 | 58
THW_3334 | -0.012 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.696 | 58
THW_3132 | -0.012 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.684 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.012 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -1.296 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.012 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -1.32 | 110
CVC_GT4_8005 | -0.012 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -1.98 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.012 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.248 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.012 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.792 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.012 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.84 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.012 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.792 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.012 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.78 | 65
EP_1_2 | -0.012 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 5
THW_4142 | -0.012 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.684 | 57
CBY_GN2_2 | -0.012 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -9.012 | 751
CBY_GN1_1 | -0.012 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -8.976 | 748
THW_3132 | -0.012 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.684 | 57
EP_1_2 | -0.012 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 21
PSA_GT6_8135 | -0.012 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.708 | 59
PSA_GT5_8140 | -0.012 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.768 | 64
THW_5556 | -0.011 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1804 | 16.4
THW_5354 | -0.011 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1826 | 16.6
THW_5354 | -0.011 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1804 | 16.4
THW_5152 | -0.011 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.011 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1804 | 16.4
GBY_GN5_5 | -0.011 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -3.2835 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.011 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -2.574 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.011 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.793 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.011 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -1.738 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.011 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.793 | 163
THW_5556 | -0.011 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1826 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.009 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.197 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.009 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -1.395 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.009 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -1.422 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.009 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -1.557 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.009 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -1.431 | 159
FTR_CN4_5095 | 0.008 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 3.04 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.008 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.264 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.008 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.272 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.008 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.248 | 156
DANSBY14 | 0.008 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.648 | 81
DANSBY2 | 0.008 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.368 | 46
ATKINS5 | 0.01 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.01 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.01 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.01 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.01 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.01 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.32 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.012 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | 0.026 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.026 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.026 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
LEG_2___2 | 0.031 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.031 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DSKY1 | 0.032 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.4032 | 12.6
ORNNWP1 | 0.033 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.396 | 12
DSKY2 | 0.033 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3795 | 11.5
SWMESA | 0.034 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3808 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.034 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.408 | 12
RIO_DRCS | 0.034 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.034 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.408 | 12
WDWDU1 | 0.034 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.408 | 12
KM SWP | 0.034 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.408 | 12
KM SEP | 0.034 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.204 | 6
KM NEP | 0.034 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.408 | 12
PBCTAGE_1G | 0.038 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.432 | 64
L_GASCCR1_1N | 0.038 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.57 | 15
L_DELAWA1_1Y | 0.038 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.171 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.038 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1976 | 5.2
PB6GEN_7G | 0.038 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 19.57 | 515
PB5GEN_6G | 0.038 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 4.37 | 115
PBCTEGE_5G | 0.038 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.47 | 65
PBCTDGE_4G | 0.038 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.47 | 65
PBCTCGE_3G | 0.038 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.356 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.038 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.007 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.038 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.47 | 65
NWPWRG1_1G | 0.038 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1292 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.038 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0266 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.039 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.8346 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.039 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2262 | 5.8
STANTONW_8 | 0.039 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3939 | 10.1
BSP_1 | 0.039 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.039 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.702 | 18
KINDERMG_3G | 0.039 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.039 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.039 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
HORSH1 | 0.039 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.2987 | 33.3
SCURRYCW_1G | 0.039 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.5499 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.039 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2379 | 6.1
HORSH4 | 0.039 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.6708 | 17.2
CIELOGEN_1G | 0.039 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3861 | 9.9
HORSH3 | 0.039 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.3104 | 33.6
LONGSHORT_5 | 0.039 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.585 | 15
CALENG3G_3G | 0.039 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.691 | 69
CALENG2G_2G | 0.039 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.886 | 74
SNYDERW1A | 0.039 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2457 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.039 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.847 | 73
MRGNFG_6G | 0.039 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.574 | 66
MRGNEG_5G | 0.039 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.652 | 68
MRGNDG_4G | 0.039 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.73 | 70
RDCNYNG1 | 0.039 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.3276 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.039 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.73 | 70
CALFREST_6G | 0.039 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 6.864 | 176
CALFREST_5G | 0.039 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 6.123 | 157
CALFREST_4G | 0.039 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 6.084 | 156
CALFREST_3G | 0.039 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 6.786 | 174
CALFREST_2G | 0.039 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 6.045 | 155
MRGNBG_2G | 0.039 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.769 | 71
CALFREST_1G | 0.039 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 5.928 | 152
MRGNAG_1G | 0.039 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.691 | 69
MORGAN5G_5G | 0.039 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 5.343 | 137
TIEHVSG_2G | 0.039 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 8.229 | 211
TIEHVCG_4G | 0.039 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 5.811 | 149
TIEHVCG_3G | 0.039 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.148 | 132
TIEHVCG_2G | 0.039 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.148 | 132
TIEHVCG_1G | 0.039 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 5.655 | 145
TIEHVSG_1G | 0.039 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 8.229 | 211
NAV6ST | 0.039 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.485 | 115
NAV5CT | 0.039 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.12 | 80
NAV4CT | 0.039 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.12 | 80
NAV3ST | 0.039 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.485 | 115
NAV2CT | 0.039 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.12 | 80
NAV1CT | 0.039 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.12 | 80
BBRN_2G | 0.039 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.039 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
AEPWIND_8 | 0.039 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5928 | 15.2
HORSH2 | 0.039 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.0764 | 27.6
LOUIS1A | 0.039 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.9945 | 25.5
CIRELLO | 0.039 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.365 | 35
BUFGGEN | 0.039 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.702 | 18
CALHN_G1 | 0.039 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.6669 | 17.1
TRENTIPP_8 | 0.039 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.8775 | 22.5
L_SWEETW1_3N | 0.04 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.712 | 17.8
ROSCOEWI_5 | 0.04 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.504 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.04 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.836 | 20.9
SWETWATR_4G | 0.04 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.44 | 61
SWETWATR_3G | 0.04 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.72 | 68
SWETWATR_2G | 0.04 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.88 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.04 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.628 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.04 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.812 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.04 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.2 | 30
L_BITTCR1_1N | 0.04 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.224 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.04 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.24 | 6
L_SWEETW1_1N | 0.04 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.644 | 16.1
MESQUITW_2G | 0.041 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.9676 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.041 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.64 | 40
CHAMPION_1G | 0.041 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.041 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 19.844 | 484
STRYKER_1G | 0.041 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 5.7605 | 140.5
WILDHRS11A | 0.041 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.5166 | 12.6
OKLAUN1G | 0.042 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.042 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.1 | 50
TGATEWAY_4G | 0.042 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 16.758 | 399
TGATEWAY_3G | 0.042 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 6.132 | 146
TGATEWAY_2G | 0.042 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 5.376 | 128
TGATEWAY_1G | 0.042 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 6.258 | 149
MARTLAKE_3G | 0.042 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.042 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.042 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
FPLEFR2S_G | 0.043 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 17.716 | 412
FPLEFR2C_G | 0.043 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 6.966 | 162
FPLEFR2B_G | 0.043 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 6.88 | 160
WFCOGEN_2G | 0.043 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.516 | 12
FPLEFR2A_G | 0.043 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.31 | 170
FPLEFR1S_G | 0.043 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 17.802 | 414
FPLEFR1C_G | 0.043 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 6.837 | 159
FPLEFR1B_G | 0.043 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 6.751 | 157
WFCOGEN_2G | 0.043 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.516 | 12
FPLEFR1A_G | 0.043 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.31 | 170
WFCOGEN_1G | 0.043 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.516 | 12
WFCOGEN_1G | 0.043 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.516 | 12
GRHAMSES_1G | 0.043 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 10.406 | 242
GRHAMSES_2G | 0.043 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 15.867 | 369
NTHLK3_G | 0.044 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 10.8856 | 247.4
NTHLK2_G | 0.044 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.044 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.044 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.044 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.804 | 41
STEAM2 | 0.044 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.144 | 26
STEAM1 | 0.044 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.044 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.288 | 52
SPENCER_G4 | 0.044 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.112 | 48
OLINGER_G4 | 0.044 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.6004 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.044 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 5.2052 | 118.3
MOSES_3G | 0.044 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.044 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.044 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.76 | 40
DENISNDM | 0.044 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.76 | 40
MOSES_1G | 0.044 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.044 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 8.1928 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.044 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 3.8148 | 86.7
VALLEY_2G | 0.044 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 23.188 | 527
VALLLEY_1G | 0.044 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 6.16 | 140
LAMARPWR_6G | 0.044 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.756 | 199
DCEAST | 0.044 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 17.6132 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.044 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 7.172 | 163
OLINGER_G1 | 0.044 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.7764 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.044 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 7.216 | 164
LAMARPWR_3G | 0.044 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.756 | 199
LAMARPWR_2G | 0.044 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 6.82 | 155
LAMARPWR_1G | 0.044 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 6.776 | 154
NEWMAN_G5 | 0.044 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.044 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 4.004 | 91
PEC_2G | 0.044 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.696 | 84
PEC_1G | 0.044 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.52 | 80
KMICHIST6_G | 0.044 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 13.332 | 303
KMICHICT5_G | 0.044 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 6.072 | 138
KMICHICT4_G | 0.044 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 5.984 | 136
KMICHIST3_G | 0.044 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 13.64 | 310
KMICHICT2_G | 0.044 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.336 | 144
KMICHICT1_G | 0.044 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 6.248 | 142
WCPWRCO_3G | 0.044 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 10.648 | 242
WCPWRCO_2G | 0.044 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.976 | 204
WCPWRCO_1G | 0.044 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.976 | 204
LKHB2_G | 0.044 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 22.616 | 514
LKHB1_G | 0.044 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.044 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 20.988 | 477
MTCK7_G | 0.044 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.044 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.045 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.54 | 12
EAGLEMNT_3G | 0.045 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.045 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.045 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.045 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.54 | 12
JCKCNTY803 | 0.045 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.615 | 147
BARTNWND_1G | 0.045 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.54 | 12
JCKCNTY802 | 0.045 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.615 | 147
JCKCNTY801 | 0.045 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 12.96 | 288
TRINIDAD_6G | 0.045 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 10.17 | 226
MTCK3_G | 0.045 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.045 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.046 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.046 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 10.005 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.046 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 16.2564 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.046 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.046 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.046 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.046 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_1G | 0.046 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 35.834 | 779
WLFHOLW_3G | 0.046 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 12.328 | 268
WLFHOLW_2G | 0.046 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 10.074 | 219
WLFHOLW_1G | 0.046 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 9.936 | 216
ENNSTRAC_2G | 0.046 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 5.336 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.046 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 9.016 | 196
NTHTEXAS03 | 0.046 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.69 | 15
NTHTEXAS02 | 0.046 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.23 | 5
NTHTEXAS01 | 0.046 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.23 | 5
MDLTHELP_4G | 0.047 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 10.058 | 214
MDLTHELP_3G | 0.047 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 10.105 | 215
MDLTHELP_2G | 0.047 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 10.105 | 215
MDLTHELP_1G | 0.047 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 10.105 | 215
MDLTHELP_6G | 0.047 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 10.763 | 229
MDLTHELP_5G | 0.047 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 10.575 | 225
RWMILLER01 | 0.047 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.525 | 75
DECRDOVA_5G | 0.047 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.055 | 65
DECRDOVA_4G | 0.047 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.055 | 65
DECRDOVA_3G | 0.047 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.055 | 65
DECRDOVA_2G | 0.047 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 3.055 | 65
RWMILLER05 | 0.047 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 4.747 | 101
SLSTR1PP_1G | 0.047 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.282 | 6
RWMILLER04 | 0.047 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 4.794 | 102
RWMILLER03 | 0.047 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 7.332 | 156
RWMILLER02 | 0.047 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 5.593 | 119
JNSNCNTY802 | 0.05 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.5 | 90
JNSNCNTY802 | 0.05 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 8.4 | 168
THOUSE_2G | 0.067 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 53.935 | 805
THOUSE_1G | 0.067 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 37.721 | 563
WHITNYDM02 | 0.068 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.02 | 15
WHITNYDM01 | 0.068 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.02 | 15
BOSQUESW501 | 0.071 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 10.721 | 151
BOSQUESW502 | 0.071 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 10.579 | 149
BOSQUESW804 | 0.073 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 |  | 1.032 | 6.059 | 83
BOSQUESW803 | 0.073 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 |  | 1.032 | 10.512 | 144
LAKE_CRK2_G | 0.095 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 21.565 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.095 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 3.363 | 35.4

## Ba
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_2Y | -0.092 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.092 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.012 | 11 | HOUSTON | -74.9772
L_BUCHAN1_1Y | -0.092 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.288 | 14 | NORTH | 267.7166
L_INKSDA1_1Y | -0.083 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.83 | 10 | SOUTH | -268.5035
L_WIRTZ_1G2Y | -0.066 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.188 | 18 | WEST | 144.6823
L_WIRTZ_1G1Y | -0.066 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.065 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -25.935 | 399
L_MARBFA1_2Y | -0.055 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.715 | 13 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARBFA1_1Y | -0.055 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G2Y | -0.036 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.576 | 16 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G3Y | -0.036 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.792 | 22 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G1Y | -0.036 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.792 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.025 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.175 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.025 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.175 | 7 | HOUSTON | -0.0054232
SANDH_G1 | -0.024 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45 | NORTH | 0.013943
DECKR_G6 | -0.024 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44 | SOUTH | -0.01933
SANDH_G3 | -0.024 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45 | WEST | 0.029354
DECKR_G5 | -0.024 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44
DECKR_G1 | -0.024 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -7.68 | 320
DECKR_G3 | -0.024 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | N to H | 0.019366
SANDH_G4 | -0.024 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45 | N to S | 0.033273
SANDHG5A | -0.024 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.6 | 150 | W to N | 0.015411
DECKR_G2 | -0.024 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -9.6 | 400 |  | -0.033273
SANDHG5C | -0.024 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.36 | 140 |  | -0.015411
SANDH_G2 | -0.024 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45
DECKR_G4 | -0.024 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44
L_CANYHY8_1Y | -0.022 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_2Y | -0.021 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.793 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.021 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -6.8229 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.021 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.793 | 133
L_BASTEN1_1Y | -0.019 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.793 | 147
L_SCHUMA8_1Y | -0.019 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.019 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.351 | 229
L_LAKEWO9_1Y | -0.019 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.019 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.019 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.019 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.019 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.237 | 223
L_BASTEN1_2Y | -0.019 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.774 | 146
L_MCQUEE9_1Y | -0.019 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.019 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.294 | 226
L_BASTEN1_3Y | -0.019 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.313 | 227
L_HAYSEN1_2Y | -0.019 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.256 | 224
L_GUADGE1_1Y | -0.018 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.718 | 151
AVR1_CT1 | -0.018 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.7 | 150
L_RIONOG1S1Y | -0.018 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.274 | 293
LCPCT1 | -0.018 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
LCPCT3 | -0.018 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.792 | 44
LCPCT2 | -0.018 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.828 | 46
JTD1 | -0.018 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT1 | -0.018 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.459 | 25.5
AVR1_ST1 | -0.018 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.952 | 164
L_GUADGE1_6Y | -0.018 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.672 | 204
L_RIONOG1G1Y | -0.018 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.646 | 147
L_GUADGE1_2Y | -0.018 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.502 | 139
WBT3 | -0.018 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.728 | 96
L_LOSTPI1_3Y | -0.018 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.1302 | 173.9
OWS1 | -0.018 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.506 | 417
L_GUADGE1_3Y | -0.018 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.628 | 146
L_GUADGE1_4Y | -0.018 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.682 | 149
AVR1_CT2 | -0.018 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.61 | 145
L_LOSTPI1_1Y | -0.018 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -2.8566 | 158.7
WBT4 | -0.018 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.718 | 151
L_RIONOG1G3Y | -0.018 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.7 | 150
VHB3 | -0.018 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.146 | 397
L_RIONOG1G2Y | -0.018 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.664 | 148
OWS2 | -0.018 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -6.822 | 379
JTD2 | -0.018 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT2 | -0.018 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.44 | 80
L_LOSTPI1_2Y | -0.018 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -2.8386 | 157.7
VHB2 | -0.018 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.96 | 220
VHB1 | -0.018 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.708 | 206
CUECPL2A | -0.018 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.216 | 12
LCP3 | -0.018 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.044 | 58
JKS1 | -0.018 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP4 | -0.018 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.71 | 95
L_GUADGE1_5Y | -0.018 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.294 | 183
LCPCT4 | -0.018 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
L_FPPYD11_1Y | -0.017 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
SANMIGUELGEN | -0.017 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_FPPYD11_2Y | -0.017 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.017 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
CNOPST1 | -0.015 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
PEARSALLGEN3 | -0.015 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
DAV_1 | -0.015 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.085 | 339
LGEGN#3 | -0.015 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.365 | 91
LGEGN#2 | -0.015 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
DUP1V_1 | -0.015 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.095 | 73
STARCO_1 | -0.015 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.57 | 38
SI_RAY6 | -0.015 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.285 | 19
MVGN#3 | -0.015 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.855 | 257
SI_RAY5 | -0.015 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.15 | 10
MVGN#1 | -0.015 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.15 | 210
HECN3 | -0.015 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.535 | 169
SI_RAY10 | -0.015 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.705 | 47
SLURR | -0.015 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#2 | -0.015 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.075 | 205
PEARSALLGEN2 | -0.015 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
COSW_2 | -0.015 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.21 | 14
BEEVILLE | -0.015 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.015 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.19 | 146
COSW_1 | -0.015 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.3 | 20
PEARSALLGEN1 | -0.015 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
SI_RAY9 | -0.015 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.57 | 38
CLO_1 | -0.015 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
MILHWYS | -0.015 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
ICPGN#3 | -0.015 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.905 | 127
VAL_1 | -0.015 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
KOCHREF2 | -0.015 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.57 | 38
VAL_2 | -0.015 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
FGNTS001 | -0.015 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.13 | 142
FGNTS201 | -0.015 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.58 | 172
CNOPGT1 | -0.015 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.46 | 164
CNOPGT2 | -0.015 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.475 | 165
RAYBURNCC7 | -0.015 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.735 | 49
CEL_B_1 | -0.015 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.435 | 29
RAYBURNCC10 | -0.015 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.6 | 40
HECN2 | -0.015 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
HECN1 | -0.015 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
ICPGN#1 | -0.015 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.235 | 149
DAV_2 | -0.015 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.1 | 340
RAYBURNCC8 | -0.015 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
LGEGN#1 | -0.015 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.37 | 158
ICPGN#2 | -0.015 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.25 | 150
RAYBURNCC9 | -0.015 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
REYSHR_G | -0.015 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
SANDOW_4G | -0.015 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
CSDR89 | -0.014 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.546 | 39
FOR_7 | -0.014 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.644 | 46
UCAR_1 | -0.014 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.098 | 7
LAR_3 | -0.014 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.1032 | 78.8
AIRCO_G | -0.014 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FALFURRI | -0.014 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
UCAR_2 | -0.014 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.294 | 21
CSDR56 | -0.014 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.21 | 15
CSDR89 | -0.014 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.21 | 15
FALCONHYDRO2 | -0.014 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.042 | 3
CIDINDUS | -0.014 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.014 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.126 | 9
FOR_4 | -0.014 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.0444 | 74.6
RAYBURNGEN2 | -0.014 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.014 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.014 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0868 | 6.2
FOR_6 | -0.014 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.364 | 26
FOR_3 | -0.014 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
VISTRONG2 | -0.014 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO1 | -0.014 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.042 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.014 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0392 | 2.8
ZAPATA | -0.014 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FOR_1 | -0.014 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 56.4
ALCOA_G | -0.014 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
VISTRONG1 | -0.014 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.014 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.546 | 39
LAR | -0.014 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CSDR7 | -0.014 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.098 | 7
FOR_10 | -0.014 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.022 | 73
FOR_8 | -0.014 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.392 | 28
FOR_9 | -0.014 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.448 | 32
CSDR56 | -0.014 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.546 | 39
FOR_2 | -0.014 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
LAR_1 | -0.014 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.224 | 16
FOR_5 | -0.014 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.945 | 67.5
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN2___2 | -0.01 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.01 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.009 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.6228 | 69.2
DOW41000 | -0.008 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.008 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.008 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW67000 | -0.008 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW17000 | -0.008 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW61000 | -0.008 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW49000 | -0.008 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW83000 | -0.008 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39100 | -0.008 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 72
DOW84000 | -0.008 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.008 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW63000 | -0.008 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW65000 | -0.008 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW39200 | -0.008 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 10
DOW38100 | -0.008 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW42000 | -0.008 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW81000 | -0.008 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.008 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.008 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.008 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
TNSCLP2___8 | -0.007 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.819 | 117
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
TNSCLP3___8 | -0.007 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.777 | 111
TNSCLP4___8 | -0.007 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.805 | 115
TNSCLP1___8 | -0.007 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.812 | 116
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | -0.006 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.356 | 226
WAP_GN1_1 | -0.006 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.747 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.006 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.006 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.264 | 544
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
AK_GT1__8040 | -0.006 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.204 | 34
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
WAP_GN2_2 | -0.006 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.7332 | 122.2
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
WAPGT21_GT1 | -0.006 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
MNS_GT | -0.006 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.2766 | 46.1
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
EPLVT1 | -0.006 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PHR_GN2_2 | -0.005 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.275 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.47 | 94
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
ELPS | -0.005 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.03 | 6
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.004 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.936 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.004 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.004 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.632 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.004 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
AMISTADHDRO2 | -0.001 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.013 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.001 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0165 | 16.5
HAMILTON | -0.001 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
ATKINS4 | 0 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
TAMUGEN1 | 0 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0 | 32
ATKINS5 | 0 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
LAKE_CRK2_G | 0.001 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 0.227 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.001 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.0354 | 35.4
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
THOUSE_2G | 0.005 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 4.025 | 805
THOUSE_1G | 0.005 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 2.815 | 563
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
BOSQUESW501 | 0.006 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 0.906 | 151
BOSQUESW502 | 0.006 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 0.894 | 149
BOSQUESW804 | 0.009 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.747 | 83
BOSQUESW803 | 0.009 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.296 | 144
CALFREST_6G | 0.01 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.76 | 176
CALFREST_5G | 0.01 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.57 | 157
CALFREST_4G | 0.01 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.56 | 156
CALFREST_3G | 0.01 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.74 | 174
CALFREST_2G | 0.01 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.55 | 155
CALFREST_1G | 0.01 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.52 | 152
BBRN_2G | 0.01 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.01 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WHITNYDM02 | 0.011 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
WHITNYDM01 | 0.011 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
TGATEWAY_4G | 0.012 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 4.788 | 399
TGATEWAY_3G | 0.012 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.752 | 146
TGATEWAY_2G | 0.012 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.536 | 128
TGATEWAY_1G | 0.012 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.788 | 149
CHAMPION_1G | 0.012 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.012 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.712 | 226
STRYKER_2G | 0.012 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 5.808 | 484
STRYKER_1G | 0.012 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.686 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.013 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.013 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.013 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MDLTHELP_2G | 0.014 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MDLTHELP_1G | 0.014 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MDLTHELP_6G | 0.014 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.206 | 229
MDLTHELP_5G | 0.014 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.15 | 225
FPLEFR2S_G | 0.014 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 5.768 | 412
FPLEFR2C_G | 0.014 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.268 | 162
FPLEFR2B_G | 0.014 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.24 | 160
FPLEFR2A_G | 0.014 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.38 | 170
FPLEFR1S_G | 0.014 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 5.796 | 414
FPLEFR1C_G | 0.014 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.226 | 159
FPLEFR1B_G | 0.014 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.198 | 157
FPLEFR1A_G | 0.014 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.38 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.014 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.624 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.014 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.744 | 196
LKHB2_G | 0.014 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 7.196 | 514
LKHB1_G | 0.014 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
STEAM3 | 0.015 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.615 | 41
STEAM2 | 0.015 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.39 | 26
STEAM1 | 0.015 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.015 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.8865 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.015 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.7745 | 118.3
MOSES_3G | 0.015 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.015 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.015 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.6 | 40
DENISNDM | 0.015 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.6 | 40
MOSES_1G | 0.015 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.015 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.3005 | 86.7
VALLEY_3G | 0.015 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.793 | 186.2
VALLEY_2G | 0.015 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 7.905 | 527
VALLLEY_1G | 0.015 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.1 | 140
LAMARPWR_6G | 0.015 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
DCEAST | 0.015 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.0045 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.015 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.445 | 163
OLINGER_G1 | 0.015 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.9465 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.015 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.46 | 164
LAMARPWR_3G | 0.015 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
LAMARPWR_2G | 0.015 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.325 | 155
LAMARPWR_1G | 0.015 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.31 | 154
NEWMAN_G5 | 0.015 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.015 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.365 | 91
PEC_2G | 0.015 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.26 | 84
PEC_1G | 0.015 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.2 | 80
KMICHIST6_G | 0.015 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.545 | 303
KMICHICT5_G | 0.015 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.07 | 138
KMICHICT4_G | 0.015 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.04 | 136
KMICHIST3_G | 0.015 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.65 | 310
KMICHICT2_G | 0.015 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.16 | 144
KMICHICT1_G | 0.015 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.13 | 142
MTCK3_G | 0.015 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.015 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.015 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 7.155 | 477
MTCK7_G | 0.015 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.015 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.016 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.9584 | 247.4
NTHLK2_G | 0.016 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.016 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.016 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.016 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.424 | 214
MDLTHELP_3G | 0.016 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
HANDLEY_5G | 0.017 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.017 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.6975 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.017 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.0078 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.017 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.017 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.018 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.936 | 52
SPENCER_G4 | 0.018 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.864 | 48
JNSNCNTY802 | 0.019 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.71 | 90
JNSNCNTY802 | 0.019 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.192 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.019 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.019 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.019 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.021 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 16.359 | 779
JCKCNTY803 | 0.021 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.087 | 147
JCKCNTY802 | 0.021 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.087 | 147
JCKCNTY801 | 0.021 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.048 | 288
DECRDOVA_5G | 0.022 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.43 | 65
DECRDOVA_4G | 0.022 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.43 | 65
DECRDOVA_3G | 0.022 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.43 | 65
DECRDOVA_2G | 0.022 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.43 | 65
WLFHOLW_3G | 0.022 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.896 | 268
WLFHOLW_2G | 0.022 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.818 | 219
WLFHOLW_1G | 0.022 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.752 | 216
WCPWRCO_3G | 0.022 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 5.324 | 242
WCPWRCO_2G | 0.022 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.488 | 204
WCPWRCO_1G | 0.022 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.488 | 204
COMCHEPK_2G | 0.023 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.023 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.023 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.345 | 15
NTHTEXAS02 | 0.023 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.115 | 5
NTHTEXAS01 | 0.023 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.115 | 5
GRHAMSES_2G | 0.024 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 8.856 | 369
MRSSHPRD01 | 0.025 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.3 | 12
MRSSHPRD | 0.025 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.3 | 12
BARTNWND_1G | 0.025 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.3 | 12
WFCOGEN_2G | 0.025 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.3 | 12
WFCOGEN_2G | 0.025 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
WFCOGEN_1G | 0.025 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
WFCOGEN_1G | 0.025 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3 | 12
GRHAMSES_1G | 0.026 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 6.292 | 242
RWMILLER01 | 0.027 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.025 | 75
OKLAUN1G | 0.027 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.027 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.35 | 50
RWMILLER05 | 0.027 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.727 | 101
RWMILLER04 | 0.027 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.754 | 102
RWMILLER03 | 0.027 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.212 | 156
FRNDDRCS | 0.027 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.027 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.213 | 119
ROSCOEWI_5 | 0.029 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3654 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.029 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6061 | 20.9
SWMESA | 0.029 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3248 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.029 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.348 | 12
MESQUITW_2G | 0.029 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6844 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.029 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.16 | 40
SWETWATR_4G | 0.029 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.769 | 61
SWETWATR_3G | 0.029 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.972 | 68
SWETWATR_2G | 0.029 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.088 | 72
SWETWATR_1G | 0.029 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.87 | 30
RIO_DRCS | 0.029 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.029 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
DSKY1 | 0.029 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3654 | 12.6
ORNNWP1 | 0.029 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.348 | 12
WDWDU1 | 0.029 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.348 | 12
KM SWP | 0.029 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
KM SEP | 0.029 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.174 | 6
KM NEP | 0.029 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
DSKY2 | 0.029 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3335 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.03 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.642 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.03 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.174 | 5.8
STANTONW_8 | 0.03 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.303 | 10.1
AIRTRICITY_8 | 0.03 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.54 | 18
KINDERMG_3G | 0.03 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.03 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.03 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.135 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.03 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.03 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.156 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.03 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.423 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.03 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.183 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.03 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.297 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.03 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.45 | 15
CALENG3G_3G | 0.03 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.07 | 69
SNYDERW1A | 0.03 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.189 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.03 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.22 | 74
CALENG1G_1G | 0.03 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.19 | 73
MRGNFG_6G | 0.03 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.98 | 66
MRGNEG_5G | 0.03 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.04 | 68
MRGNDG_4G | 0.03 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.1 | 70
RDCNYNG1 | 0.03 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.252 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.03 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.1 | 70
MRGNBG_2G | 0.03 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.13 | 71
MRGNAG_1G | 0.03 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.07 | 69
MORGAN5G_5G | 0.03 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.11 | 137
TIEHVSG_2G | 0.03 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.33 | 211
TIEHVCG_4G | 0.03 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.47 | 149
TIEHVCG_3G | 0.03 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.96 | 132
PB6GEN_7G | 0.03 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 15.45 | 515
TIEHVCG_2G | 0.03 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.96 | 132
TIEHVCG_1G | 0.03 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.35 | 145
TIEHVSG_1G | 0.03 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.33 | 211
NAV6ST | 0.03 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.45 | 115
NAV5CT | 0.03 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
NAV4CT | 0.03 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
NAV3ST | 0.03 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.45 | 115
NAV2CT | 0.03 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
PB5GEN_6G | 0.03 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.45 | 115
NAV1CT | 0.03 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
PBCTEGE_5G | 0.03 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
PBCTDGE_4G | 0.03 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
PBCTCGE_3G | 0.03 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.86 | 62
PBCTBGE_2G | 0.03 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.03 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.471 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.03 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.534 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.03 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.609 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.03 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.483 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.03 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.168 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.03 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.18 | 6
PBCTAGE_1G | 0.03 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.92 | 64
WILDHRS11A | 0.03 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.378 | 12.6
BSP_1 | 0.031 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
NWPWRG1_1G | 0.031 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1054 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.031 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0217 | 0.7
L_DIVIDE1_1N | 0.032 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.848 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.032 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.48 | 15
AEPWIND_8 | 0.032 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4864 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.032 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.72 | 22.5
HORSH4 | 0.034 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.5848 | 17.2
HORSH3 | 0.034 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.1424 | 33.6
HORSH2 | 0.034 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.9384 | 27.6
HORSH1 | 0.034 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.1322 | 33.3
LOUIS1A | 0.034 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.867 | 25.5
CIRELLO | 0.034 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.19 | 35
BUFGGEN | 0.034 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.612 | 18
CALHN_G1 | 0.035 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5985 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.037 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.222 | 6

## Bb
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SLSTR1PP_1G | 0.032 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.192 | 6
CALHN_G1 | 0.03 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.513 | 17.1 | HOUSTON | -68.78
HORSH3 | 0.029 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.9744 | 33.6 | NORTH | 228.1806
BUFGGEN | 0.029 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.522 | 18 | SOUTH | -235.6291
LOUIS1A | 0.029 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.7395 | 25.5 | WEST | 125.0752
HORSH1 | 0.029 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.9657 | 33.3
CIRELLO | 0.029 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.015 | 35
HORSH4 | 0.029 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.4988 | 17.2 | HOUSTON | 13825.3008
HORSH2 | 0.029 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.8004 | 27.6 | NORTH | 19200.9004
L_DIVIDE1_1N | 0.028 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.742 | 26.5 | SOUTH | 13890.7012
TRENTIPP_8 | 0.027 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6075 | 22.5 | WEST | 4928.8999
L_GASCCR1_1N | 0.027 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.405 | 15
AEPWIND_8 | 0.027 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4104 | 15.2
WESTXWIN_1G | 0.027 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0189 | 0.7 | HOUSTON | -0.0049749
NWPWRG1_1G | 0.027 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0918 | 3.4 | NORTH | 0.011884
NAV3ST | 0.026 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.99 | 115 | SOUTH | -0.016963
PB6GEN_7G | 0.026 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.39 | 515 | WEST | 0.025376
SCURRYCW_1G | 0.026 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3666 | 14.1
PBCTCGE_3G | 0.026 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.612 | 62
TIEHVCG_4G | 0.026 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 3.874 | 149 | N to H | 0.016859
MRGNEG_5G | 0.026 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.768 | 68 | N to S | 0.028847
WHRLWIND1A | 0.026 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.156 | 6 | W to N | 0.013492
NAV6ST | 0.026 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.99 | 115 |  | -0.028847
CIELOGEN_1G | 0.026 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2574 | 9.9 |  | -0.013492
L_BITTCR1_1N | 0.026 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1456 | 5.6
TIEHVCG_1G | 0.026 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.77 | 145
CIELOGEN_2G | 0.026 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1586 | 6.1
KINDERMG_3G | 0.026 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
NAV5CT | 0.026 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.08 | 80
PBCTBGE_2G | 0.026 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.69 | 65
MORGAN5G_5G | 0.026 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.562 | 137
L_DELAWA1_1Y | 0.026 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1352 | 5.2
BSP_1 | 0.026 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_SWEETW1_2N | 0.026 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5278 | 20.3
MRGNCG_3G | 0.026 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.82 | 70
KINDERMG_1G | 0.026 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.026 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
MRGNAG_1G | 0.026 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.794 | 69
STANTONW_8 | 0.026 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2626 | 10.1
MRGNBG_2G | 0.026 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.846 | 71
NAV2CT | 0.026 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.08 | 80
SNYDERW1A | 0.026 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1638 | 6.3
L_SWEETW1_3N | 0.026 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4628 | 17.8
TIEHVCG_3G | 0.026 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.432 | 132
TIEHVSG_1G | 0.026 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.486 | 211
NAV1CT | 0.026 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.08 | 80
AIRTRICITY_8 | 0.026 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.468 | 18
MRGNDG_4G | 0.026 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.82 | 70
RDCNYNG1 | 0.026 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2184 | 8.4
LONGSHORT_5 | 0.026 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.39 | 15
L_SWEETW1_1N | 0.026 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4186 | 16.1
PBCTEGE_5G | 0.026 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.69 | 65
TIEHVCG_2G | 0.026 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.432 | 132
L_DELAWA1_1Y | 0.026 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.117 | 4.5
PBCTAGE_1G | 0.026 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.664 | 64
MRGNFG_6G | 0.026 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.716 | 66
CALENG1G_1G | 0.026 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.898 | 73
MCDDONAL_8 | 0.026 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5564 | 21.4
CALENG2G_2G | 0.026 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.924 | 74
CALENG3G_3G | 0.026 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.794 | 69
OCOTILLO_1G | 0.026 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1508 | 5.8
L_SWEETW1_4N | 0.026 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4082 | 15.7
PB5GEN_6G | 0.026 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 2.99 | 115
TIEHVSG_2G | 0.026 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.486 | 211
PBCTDGE_4G | 0.026 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.69 | 65
NAV4CT | 0.026 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.08 | 80
DSKY1 | 0.025 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.315 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.025 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5225 | 20.9
MESQUITW_2G | 0.025 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.59 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.025 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1 | 40
SWETWATR_1G | 0.025 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.75 | 30
SWMESA | 0.025 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.28 | 11.2
KM SEP | 0.025 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.15 | 6
RIO_DRCS | 0.025 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
ROSCOEWI_5 | 0.025 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.315 | 12.6
SWETWATR_4G | 0.025 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.525 | 61
SWETWATR_3G | 0.025 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.7 | 68
SWETWATR_2G | 0.025 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.8 | 72
TNWDWRDU2_8 | 0.025 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.3 | 12
WDWDU1 | 0.025 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.3 | 12
KM NEP | 0.025 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
ORNNWP1 | 0.025 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.3 | 12
WILDHRS11A | 0.025 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.315 | 12.6
DSKY2 | 0.025 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.2875 | 11.5
KM SWP | 0.025 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
KM NWP | 0.025 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
OKLA7A | 0.023 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.15 | 50
FRNDDRCS | 0.023 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
OKLAUN1G | 0.023 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
RWMILLER04 | 0.023 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.346 | 102
RWMILLER02 | 0.023 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.737 | 119
RWMILLER05 | 0.023 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.323 | 101
RWMILLER03 | 0.023 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 3.588 | 156
RWMILLER01 | 0.023 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.725 | 75
GRHAMSES_1G | 0.022 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 5.324 | 242
BARTNWND_1G | 0.022 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.264 | 12
MRSSHPRD01 | 0.021 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.252 | 12
MRSSHPRD | 0.021 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.252 | 12
GRHAMSES_2G | 0.021 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 7.749 | 369
WFCOGEN_2G | 0.021 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.252 | 12
WFCOGEN_2G | 0.021 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.252 | 12
WFCOGEN_1G | 0.021 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.252 | 12
WFCOGEN_1G | 0.021 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.252 | 12
COMCHEPK_1G | 0.02 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_2G | 0.02 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS02 | 0.02 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.1 | 5
NTHTEXAS03 | 0.02 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.3 | 15
NTHTEXAS01 | 0.02 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.1 | 5
WLFHOLW_2G | 0.019 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.161 | 219
DECRDOVA_3G | 0.019 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.235 | 65
WLFHOLW_1G | 0.019 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.104 | 216
DECRDOVA_4G | 0.019 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.235 | 65
DECRDOVA_2G | 0.019 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.235 | 65
WLFHOLW_3G | 0.019 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.092 | 268
WCPWRCO_3G | 0.019 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.598 | 242
WCPWRCO_2G | 0.019 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.876 | 204
WCPWRCO_1G | 0.019 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.876 | 204
DECRDOVA_5G | 0.019 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.235 | 65
JCKCNTY802 | 0.018 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.646 | 147
JCKCNTY803 | 0.018 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.646 | 147
JCKCNTY801 | 0.018 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 5.184 | 288
DECRDOVA_1G | 0.018 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 14.022 | 779
JNSNCNTY802 | 0.016 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 2.688 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.016 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.016 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.44 | 90
EAGLEMNT_2G | 0.016 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.016 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.015 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.2625 | 217.5
HANDLEY_2G | 0.015 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.015 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.72 | 48
SPENCER_G5 | 0.015 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.78 | 52
HANDLEY_1G | 0.015 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.015 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 5.301 | 353.4
HANDLEY_5G | 0.015 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
DENISNDM | 0.013 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.52 | 40
LAMARPWR_5G | 0.013 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.119 | 163
LAMARPWR_4G | 0.013 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.132 | 164
COLLIN_1G | 0.013 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
KMICHICT5_G | 0.013 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.794 | 138
VALLEY_3G | 0.013 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.4206 | 186.2
VALLLEY_1G | 0.013 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.82 | 140
VALLEY_2G | 0.013 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 6.851 | 527
PEC_1G | 0.013 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.04 | 80
LAMARPWR_6G | 0.013 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.587 | 199
MOSES_2G | 0.013 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
NTHLK3_G | 0.013 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.2162 | 247.4
MOSES_1G | 0.013 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
LAMARPWR_1G | 0.013 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.002 | 154
DENISNDM | 0.013 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.52 | 40
PEC_3G | 0.013 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.183 | 91
PEC_2G | 0.013 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.092 | 84
KMICHIST6_G | 0.013 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 3.939 | 303
KMICHICT4_G | 0.013 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.768 | 136
KMICHIST3_G | 0.013 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.03 | 310
KMICHICT2_G | 0.013 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.872 | 144
KMICHICT1_G | 0.013 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.846 | 142
LAMARPWR_3G | 0.013 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.587 | 199
NTHLK1_G | 0.013 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_3G | 0.013 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.795 | 215
MDLTHELP_4G | 0.013 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 2.782 | 214
MOSES_3G | 0.013 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
NTHLK2_G | 0.013 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_2G | 0.013 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.015 | 155
MTCK3_G | 0.013 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.013 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
DCEAST | 0.013 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 5.2039 | 400.3
OLINGER_G3 | 0.012 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.4196 | 118.3
MDLTHELP_2G | 0.012 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.58 | 215
MDLTHELP_6G | 0.012 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 2.748 | 229
NEWMAN_G5 | 0.012 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
FPLEFR1C_G | 0.012 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.908 | 159
FPLEFR1A_G | 0.012 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.04 | 170
FPLEFR2A_G | 0.012 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.04 | 170
FPLEFR2C_G | 0.012 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.944 | 162
OLINGER_G2 | 0.012 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.0404 | 86.7
OLINGER_G1 | 0.012 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.7572 | 63.1
MDLTHELP_5G | 0.012 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 2.7 | 225
MTCK6_G | 0.012 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR2S_G | 0.012 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 4.944 | 412
FPLEFR2B_G | 0.012 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.92 | 160
FPLEFR1S_G | 0.012 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 4.968 | 414
FPLEFR1B_G | 0.012 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.884 | 157
MTCK7_G | 0.012 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.012 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.392 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.012 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.352 | 196
STEAM1 | 0.012 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
STEAM2 | 0.012 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.312 | 26
MDLTHELP_1G | 0.012 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.58 | 215
LKHB2_G | 0.012 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 6.168 | 514
LKHB1_G | 0.012 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.012 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 5.724 | 477
STEAM3 | 0.012 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.492 | 41
OLINGER_G4 | 0.012 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.7092 | 59.1
MARTLAKE_3G | 0.011 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.011 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.011 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
CHAMPION_1G | 0.01 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TGATEWAY_4G | 0.01 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 3.99 | 399
TGATEWAY_3G | 0.01 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.46 | 146
TGATEWAY_2G | 0.01 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.28 | 128
TGATEWAY_1G | 0.01 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.49 | 149
STRYKER_1G | 0.01 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.405 | 140.5
STRYKER_2G | 0.01 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 4.84 | 484
TRINIDAD_6G | 0.01 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.26 | 226
WHITNYDM02 | 0.009 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
CALFREST_5G | 0.009 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.413 | 157
CALFREST_6G | 0.009 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.584 | 176
CALFREST_4G | 0.009 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.404 | 156
CALFREST_3G | 0.009 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.566 | 174
CALFREST_2G | 0.009 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.395 | 155
CALFREST_1G | 0.009 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.368 | 152
WHITNYDM01 | 0.009 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
BBRN_2G | 0.008 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.008 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
BOSQUESW804 | 0.007 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.581 | 83
BOSQUESW803 | 0.007 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.008 | 144
LEG_2___2 | 0.005 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
BOSQUESW501 | 0.005 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 0.755 | 151
BOSQUESW502 | 0.005 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 0.745 | 149
LEG_1___1 | 0.005 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_18 | 0.004 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TNTNPONE_28 | 0.004 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
THOUSE_2G | 0.004 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 3.22 | 805
THOUSE_1G | 0.004 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 2.252 | 563
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
ATKINS5 | 0 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
ATKINS4 | 0 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
TAMUGEN1 | 0 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0 | 32
LAKE_CRK2_G | 0 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 0 | 227
LAKE_CRK1_G | 0 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0 | 35.4
AMISTADHDRO2 | -0.001 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.013 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.001 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0165 | 16.5
HAMILTON | -0.001 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
EXN_GT | -0.004 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.324 | 81
EXN944GT | -0.004 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.132 | 33
EXN942GT | -0.004 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 20
EXN_15GT | -0.004 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.132 | 33
EXN938GT | -0.004 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.172 | 43
EXN_16GT | -0.004 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.128 | 32
EXN945GT | -0.004 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.076 | 19
EXN943GT | -0.004 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.076 | 19
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.004 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.004 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_4344 | -0.004 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_4142 | -0.004 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_3334 | -0.004 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_3334 | -0.004 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_3132 | -0.004 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.228 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.004 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.432 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.004 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.44 | 110
EXN_14GT | -0.004 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.56 | 140
CVC_GT4_8005 | -0.004 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 165
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
PSA_GT6_8135 | -0.004 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.236 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.004 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.416 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.004 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.264 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.004 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.004 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.264 | 66
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 21
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 5
EXN941GT | -0.004 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.076 | 19
EXN_17GT | -0.004 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.124 | 31
BTE_ST1_8070 | -0.004 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.936 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.004 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.004 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.632 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.004 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.568 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.004 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.692 | 173
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CBY_GN1_1 | -0.004 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -2.992 | 748
PSA_GT1_8160 | -0.004 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.26 | 65
PSA_GT5_8140 | -0.004 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.256 | 64
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
THW_4142 | -0.004 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.228 | 57
THW_3132 | -0.004 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.228 | 57
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
BTE_GT2_8075 | -0.004 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
CBY_GN2_2 | -0.004 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.004 | 751
TNSLCGN1__8 | -0.005 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.15 | 30
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
PHR_GN2_2 | -0.005 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.275 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
TNDOWCGNGG8 | -0.005 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.15 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.005 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.16 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.005 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.515 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.005 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.425 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.005 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.51 | 102
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.47 | 94
TNBP_CGN4_8 | -0.005 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.2 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.005 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.48 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.005 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.76 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.005 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.75 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.005 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.775 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.005 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.265 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.005 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.33 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.005 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.3 | 60
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
ELPS | -0.005 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.03 | 6
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
TNTXCTY1CG8 | -0.005 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.525 | 105
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
WAPGT21_GT1 | -0.006 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.006 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.006 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.006 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.006 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.264 | 544
WAP_GN3_3 | -0.006 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.356 | 226
WAP_GN2_2 | -0.006 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.7332 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.006 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.747 | 124.5
MNS_GT | -0.006 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.2766 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.006 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.476 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.006 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.02 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.006 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.032 | 172
AK_GT1__8040 | -0.006 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.204 | 34
EPLVT1 | -0.006 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
WAP_GN6_6 | -0.006 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
DOW41000 | -0.007 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.007 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.007 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.007 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38100 | -0.007 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.007 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW39200 | -0.007 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.007 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.07 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.007 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.504 | 72
TNSCLP3___8 | -0.007 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.777 | 111
TNSCLP4___8 | -0.007 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.805 | 115
TNSCLP2___8 | -0.007 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.819 | 117
TNSCLP1___8 | -0.007 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.812 | 116
DOW42000 | -0.007 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.007 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW49000 | -0.007 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW65000 | -0.007 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW82000 | -0.007 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.007 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.007 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.007 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.007 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.007 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.007 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.007 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.007 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.008 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.5536 | 69.2
CBE_ST34 | -0.009 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.9315 | 103.5
CBE_GT4 | -0.009 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
CBE_GT3 | -0.009 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
CBE_ST12 | -0.009 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.9315 | 103.5
CBE_GT2 | -0.009 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
CBE_GT1 | -0.009 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
STP_GN2___2 | -0.009 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.009 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
FOR_5 | -0.012 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.81 | 67.5
FOR_4 | -0.012 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.8952 | 74.6
FOR_3 | -0.012 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 65.8
FOR_2 | -0.012 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 65.8
FOR_1 | -0.012 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.6768 | 56.4
ALCOA_G | -0.012 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
ZAPATA | -0.012 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.012 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FOR_9 | -0.012 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.384 | 32
FOR_10 | -0.012 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.876 | 73
LAR | -0.012 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_8 | -0.012 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.336 | 28
LAR_3 | -0.012 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.9456 | 78.8
LAR_2 | -0.012 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.108 | 9
LAR_1 | -0.012 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.192 | 16
FOR_7 | -0.012 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.552 | 46
FOR_6 | -0.012 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.312 | 26
UCAR_1 | -0.013 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.091 | 7
UCAR_2 | -0.013 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.273 | 21
DUP1V_1 | -0.013 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.949 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.013 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.039 | 3
CSDR56 | -0.013 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.507 | 39
FALFURRI | -0.013 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.013 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.013 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
SI_RAY10 | -0.013 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.611 | 47
SI_RAY5 | -0.013 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.13 | 10
SI_RAY6 | -0.013 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.247 | 19
SI_RAY9 | -0.013 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.494 | 38
PEARSALLGEN3 | -0.013 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.013 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.013 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
FALCONHYDRO3 | -0.013 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0364 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.013 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.039 | 3
RAYBURNCC8 | -0.013 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.65 | 50
RAYBURNCC7 | -0.013 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.637 | 49
RAYBURNCC10 | -0.013 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.52 | 40
RAYBURNCC9 | -0.013 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.65 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.013 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.013 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.013 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0806 | 6.2
CSDR7 | -0.013 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.091 | 7
HECN3 | -0.013 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.197 | 169
HECN2 | -0.013 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.924 | 148
HECN1 | -0.013 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.924 | 148
CSDR56 | -0.013 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.195 | 15
MVGN#3 | -0.013 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.341 | 257
MVGN#2 | -0.013 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -2.665 | 205
MVGN#1 | -0.013 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -2.73 | 210
SLURR | -0.013 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.013 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.236 | 172
FGNTS101 | -0.013 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.898 | 146
AIRCO_G | -0.013 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FGNTS001 | -0.013 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.846 | 142
ICPGN#3 | -0.013 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.651 | 127
REYSHR_G | -0.013 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR11 | -0.013 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.507 | 39
ICPGN#2 | -0.013 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.95 | 150
ICPGN#1 | -0.013 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.937 | 149
CSDR89 | -0.013 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.195 | 15
LGEGN#3 | -0.013 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.183 | 91
CSDR89 | -0.013 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.507 | 39
LGEGN#2 | -0.013 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.989 | 153
LGEGN#1 | -0.013 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.054 | 158
CNOPST1 | -0.013 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.989 | 153
MILHWYS | -0.013 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.013 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.145 | 165
CNOPGT1 | -0.013 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.132 | 164
CEL_B_1 | -0.013 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.377 | 29
STARCO_1 | -0.013 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.494 | 38
VAL_2 | -0.013 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.325 | 25
VAL_1 | -0.013 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.325 | 25
KOCHREF2 | -0.013 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.494 | 38
DAV_2 | -0.013 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -4.42 | 340
DAV_1 | -0.013 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -4.407 | 339
COSW_2 | -0.013 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.182 | 14
COSW_1 | -0.013 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.26 | 20
SANDOW_4G | -0.014 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
BEEVILLE | -0.014 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.014 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_FPPYD21_3Y | -0.015 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.015 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.015 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
SANMIGUELGEN | -0.015 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_RIONOG1S1Y | -0.016 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -4.688 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.016 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.4 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.016 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.368 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.016 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.352 | 147
L_GUADGE1_6Y | -0.016 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.264 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.016 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -2.928 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.016 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.384 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.016 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.336 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.016 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.224 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.016 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.416 | 151
L_LOSTPI1_3Y | -0.016 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -2.7824 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.016 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -2.5232 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.016 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -2.5392 | 158.7
AVR1_CT2 | -0.016 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.32 | 145
AVR1_ST1 | -0.016 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.624 | 164
AVR1_CT1 | -0.016 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.4 | 150
WBT4 | -0.016 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.416 | 151
WBT3 | -0.016 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.536 | 96
WBT2 | -0.016 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.28 | 80
WBT1 | -0.016 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.408 | 25.5
JKS1 | -0.016 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.016 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -6.064 | 379
OWS1 | -0.016 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -6.672 | 417
LCPCT4 | -0.016 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.72 | 45
LCPCT3 | -0.016 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.704 | 44
LCPCT2 | -0.016 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.736 | 46
LCPCT1 | -0.016 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.72 | 45
LCP4 | -0.016 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.52 | 95
LCP3 | -0.016 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.928 | 58
JTD2 | -0.016 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.016 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.016 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -6.352 | 397
VHB2 | -0.016 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.52 | 220
VHB1 | -0.016 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.296 | 206
CUECPL2A | -0.016 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 12
L_BASTEN1_3Y | -0.017 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -3.859 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.017 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.482 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.017 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.499 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.017 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.017 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.017 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.017 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -3.893 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.017 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -3.842 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.017 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -3.808 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.017 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -3.791 | 223
L_SIMGID1_3Y | -0.018 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -5.8482 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.018 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.394 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.018 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.394 | 133
L_CANYHY8_1Y | -0.019 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
SANDHG5C | -0.021 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -2.94 | 140
SANDHG5A | -0.021 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 150
SANDH_G4 | -0.021 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.945 | 45
SANDH_G3 | -0.021 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.945 | 45
SANDH_G2 | -0.021 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.945 | 45
SANDH_G1 | -0.021 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.945 | 45
DECKR_G6 | -0.021 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44
DECKR_G5 | -0.021 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44
DECKR_G4 | -0.021 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44
DECKR_G3 | -0.021 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.021 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -8.4 | 400
DECKR_G1 | -0.021 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -6.72 | 320
L_AUSTPL1_1Y | -0.022 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.154 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.022 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.154 | 7
L_MARSFO1G3Y | -0.032 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.704 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.032 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.512 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.032 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.704 | 22
L_MARBFA1_2Y | -0.048 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.624 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.048 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.056 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -22.344 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | -0.057 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.026 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.057 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.073 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.73 | 10
L_BUCHAN1_3Y | -0.08 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.88 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.08 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.08 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.12 | 14

## Bc
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_1Y | -0.08 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.12 | 14
L_BUCHAN1_2Y | -0.08 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | -67.7608
L_BUCHAN1_3Y | -0.08 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.88 | 11 | NORTH | 229.8068
L_INKSDA1_1Y | -0.073 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.73 | 10 | SOUTH | -235.6291
L_WIRTZ_1G2Y | -0.057 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.026 | 18 | WEST | 125.1073
L_WIRTZ_1G1Y | -0.057 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.056 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -22.344 | 399
L_MARBFA1_1Y | -0.048 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.2998
L_MARBFA1_2Y | -0.048 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.624 | 13 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G3Y | -0.032 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.704 | 22 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G2Y | -0.032 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.512 | 16 | WEST | 4928.9004
L_MARSFO1G1Y | -0.032 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.704 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.022 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.154 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.022 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.154 | 7 | HOUSTON | -0.0049012
SANDH_G1 | -0.021 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.945 | 45 | NORTH | 0.011969
SANDHG5A | -0.021 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 150 | SOUTH | -0.016963
DECKR_G6 | -0.021 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44 | WEST | 0.025382
DECKR_G1 | -0.021 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -6.72 | 320
SANDH_G4 | -0.021 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.945 | 45
SANDH_G2 | -0.021 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.945 | 45 | N to H | 0.01687
SANDHG5C | -0.021 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -2.94 | 140 | N to S | 0.028932
DECKR_G4 | -0.021 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44 | W to N | 0.013414
DECKR_G2 | -0.021 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -8.4 | 400 |  | -0.028932
DECKR_G3 | -0.021 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 |  | -0.013414
SANDH_G3 | -0.021 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.945 | 45
DECKR_G5 | -0.021 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44
L_CANYHY8_1Y | -0.019 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_1Y | -0.018 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.394 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.018 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.394 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.018 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -5.8482 | 324.9
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_BASTEN1_3Y | -0.017 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -3.859 | 227
L_HAYSEN1_3Y | -0.017 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -3.842 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.017 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -3.808 | 224
L_BASTEN1_2Y | -0.017 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.482 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.017 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.499 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.017 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.017 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.017 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -3.791 | 223
L_SCHUMA8_1Y | -0.017 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.017 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -3.893 | 229
L_LAKEWO9_1Y | -0.017 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_4Y | -0.016 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.384 | 149
LCPCT1 | -0.016 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.72 | 45
JKS1 | -0.016 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
AVR1_CT1 | -0.016 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.4 | 150
L_LOSTPI1_1Y | -0.016 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -2.5392 | 158.7
L_GUADGE1_1Y | -0.016 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.416 | 151
AVR1_ST1 | -0.016 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.624 | 164
WBT2 | -0.016 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.28 | 80
L_GUADGE1_5Y | -0.016 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -2.928 | 183
VHB3 | -0.016 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -6.352 | 397
LCPCT3 | -0.016 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.704 | 44
L_GUADGE1_2Y | -0.016 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.224 | 139
JTD2 | -0.016 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT3 | -0.016 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.536 | 96
JTD1 | -0.016 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_RIONOG1G2Y | -0.016 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.368 | 148
L_GUADGE1_6Y | -0.016 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.264 | 204
L_LOSTPI1_3Y | -0.016 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -2.7824 | 173.9
VHB2 | -0.016 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.52 | 220
L_RIONOG1S1Y | -0.016 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -4.688 | 293
CUECPL2A | -0.016 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 12
WBT4 | -0.016 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.416 | 151
VHB1 | -0.016 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.296 | 206
L_GUADGE1_3Y | -0.016 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.336 | 146
OWS1 | -0.016 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -6.672 | 417
LCPCT2 | -0.016 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.736 | 46
LCP4 | -0.016 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.52 | 95
LCP3 | -0.016 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.928 | 58
LCPCT4 | -0.016 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.72 | 45
L_RIONOG1G1Y | -0.016 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.352 | 147
OWS2 | -0.016 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -6.064 | 379
L_RIONOG1G3Y | -0.016 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.4 | 150
WBT1 | -0.016 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.408 | 25.5
AVR1_CT2 | -0.016 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.32 | 145
L_LOSTPI1_2Y | -0.016 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -2.5232 | 157.7
L_FPPYD11_2Y | -0.015 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.015 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.015 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
SANMIGUELGEN | -0.015 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
CLO_1 | -0.014 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.014 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
SANDOW_4G | -0.014 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
UCAR_2 | -0.013 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.273 | 21
COSW_1 | -0.013 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.26 | 20
DUP1V_1 | -0.013 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.949 | 73
RAYBURNCC7 | -0.013 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.637 | 49
SI_RAY10 | -0.013 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.611 | 47
SI_RAY9 | -0.013 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.494 | 38
RAYBURNCC8 | -0.013 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.65 | 50
LGEGN#1 | -0.013 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.054 | 158
HECN3 | -0.013 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.197 | 169
FGNTS001 | -0.013 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.846 | 142
HECN2 | -0.013 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.924 | 148
VISTRONG1 | -0.013 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
PEARSALLGEN2 | -0.013 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
COSW_2 | -0.013 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.182 | 14
MVGN#3 | -0.013 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.341 | 257
CNOPGT2 | -0.013 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.145 | 165
CEL_B_1 | -0.013 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.377 | 29
FALCONHYDRO2 | -0.013 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.039 | 3
ICPGN#3 | -0.013 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.651 | 127
FALFURRI | -0.013 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY5 | -0.013 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.13 | 10
FALCONHYDRO3 | -0.013 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0364 | 2.8
FGNTS201 | -0.013 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.236 | 172
MILHWYS | -0.013 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.013 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN2 | -0.013 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CSDR56 | -0.013 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.195 | 15
CSDR7 | -0.013 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.091 | 7
SI_RAY6 | -0.013 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.247 | 19
DAV_2 | -0.013 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -4.42 | 340
RAYBURNGEN3 | -0.013 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0806 | 6.2
MVGN#1 | -0.013 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -2.73 | 210
ICPGN#1 | -0.013 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.937 | 149
VAL_2 | -0.013 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.325 | 25
VAL_1 | -0.013 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.325 | 25
STARCO_1 | -0.013 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.494 | 38
CNOPGT1 | -0.013 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.132 | 164
FGNTS101 | -0.013 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.898 | 146
CSDR11 | -0.013 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.507 | 39
SLURR | -0.013 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
CNOPST1 | -0.013 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.989 | 153
FALCONHYDRO1 | -0.013 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.039 | 3
PEARSALLGEN1 | -0.013 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
DAV_1 | -0.013 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -4.407 | 339
HECN1 | -0.013 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.924 | 148
RAYBURNCC10 | -0.013 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.52 | 40
KOCHREF2 | -0.013 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.494 | 38
ICPGN#2 | -0.013 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.95 | 150
LGEGN#3 | -0.013 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.183 | 91
PEARSALLGEN3 | -0.013 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
CSDR89 | -0.013 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.195 | 15
LGEGN#2 | -0.013 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.989 | 153
CSDR89 | -0.013 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.507 | 39
REYSHR_G | -0.013 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR56 | -0.013 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.507 | 39
VISTRONG2 | -0.013 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
MVGN#2 | -0.013 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -2.665 | 205
RAYBURNCC9 | -0.013 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.65 | 50
UCAR_1 | -0.013 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.091 | 7
AIRCO_G | -0.013 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
LAR | -0.012 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_4 | -0.012 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.8952 | 74.6
FOR_6 | -0.012 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.312 | 26
FOR_7 | -0.012 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.552 | 46
LAR_3 | -0.012 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.9456 | 78.8
ZAPATA | -0.012 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FOR_1 | -0.012 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.6768 | 56.4
CIDINDUS | -0.012 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.012 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_9 | -0.012 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.384 | 32
FOR_10 | -0.012 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.876 | 73
FOR_8 | -0.012 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.336 | 28
FOR_2 | -0.012 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 65.8
FOR_5 | -0.012 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.81 | 67.5
LAR_2 | -0.012 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.108 | 9
LAR_1 | -0.012 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.192 | 16
FOR_3 | -0.012 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 65.8
CBE_GT4 | -0.009 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
CBE_ST12 | -0.009 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.9315 | 103.5
CBE_GT2 | -0.009 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
CBE_GT1 | -0.009 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
STP_GN1___1 | -0.009 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.009 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST34 | -0.009 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.9315 | 103.5
CBE_GT3 | -0.009 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.008 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.5536 | 69.2
DOW41000 | -0.007 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.007 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW61000 | -0.007 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW17000 | -0.007 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW82000 | -0.007 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.007 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.007 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW63000 | -0.007 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW67000 | -0.007 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.007 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.504 | 72
TNSCLP3___8 | -0.007 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.777 | 111
TNSCLP4___8 | -0.007 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.805 | 115
TNSCLP1___8 | -0.007 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.812 | 116
DOW49000 | -0.007 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW39100 | -0.007 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | -0.007 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.007 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.819 | 117
DOW84000 | -0.007 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW42000 | -0.007 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.007 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.007 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.07 | 10
DOW38100 | -0.007 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW66000 | -0.007 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW38300 | -0.007 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW64000 | -0.007 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.007 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BVE_ST1_GN1 | -0.006 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.476 | 246
WAP_GN7_7 | -0.006 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | -0.006 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.264 | 544
WAP_GN3_3 | -0.006 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.356 | 226
WAP_GN1_1 | -0.006 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.747 | 124.5
BVE_GT2_5035 | -0.006 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.02 | 170
WAP_GN6_6 | -0.006 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
MNS_GT | -0.006 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.2766 | 46.1
WAP_GN2_2 | -0.006 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.7332 | 122.2
BVE_GT1_GT1 | -0.006 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.032 | 172
AK_GT1__8040 | -0.006 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.204 | 34
WAP_GN5_5 | -0.006 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
WAPGT21_GT1 | -0.006 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
EPLVT1 | -0.006 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.006 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
PHR_GN2_2 | -0.005 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.275 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
TNDOWCGNGG8 | -0.005 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.15 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.005 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.16 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.005 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.515 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.005 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.425 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.005 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.51 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.005 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.2 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.005 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.48 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.005 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.76 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.005 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.775 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.005 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.265 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.005 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.33 | 66
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
TNBP_CGN1_8 | -0.005 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.3 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.005 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.15 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.005 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.525 | 105
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.055 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.47 | 94
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
TNBPAMCG2_8 | -0.005 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.75 | 150
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
ELPS | -0.005 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.03 | 6
DIB_GT1_8080 | -0.004 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.256 | 64
EXN_14GT | -0.004 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.56 | 140
EXN_GT | -0.004 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.324 | 81
EXN944GT | -0.004 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.132 | 33
EXN942GT | -0.004 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 20
EXN938GT | -0.004 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.172 | 43
EXN_15GT | -0.004 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.132 | 33
PSA_GT5_8140 | -0.004 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.256 | 64
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.004 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.004 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_4344 | -0.004 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_4142 | -0.004 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_3334 | -0.004 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_3132 | -0.004 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.228 | 57
THW_ST3_ST_3 | -0.004 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.44 | 110
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
SRB_GN4_4 | -0.004 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.904 | 226
SHELLG3_3020 | -0.004 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.12 | 30
SHELLG3_3020 | -0.004 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.156 | 39
SHELLG2 | -0.004 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.288 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.004 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 165
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
BTE_GT2_8075 | -0.004 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
PSA_GT6_8135 | -0.004 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.236 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.004 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.416 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.004 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.264 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.004 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.004 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.264 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.004 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.26 | 65
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_ST4_ST_4 | -0.004 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.432 | 108
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
THW_4142 | -0.004 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.228 | 57
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 5
DIB_GT3_8090 | -0.004 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.3088 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.004 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.276 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.004 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.26 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.004 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.936 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.004 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.004 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.632 | 158
SHELLG1_3015 | -0.004 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.284 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.004 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.568 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.004 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.692 | 173
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CBY_GN2_2 | -0.004 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.004 | 751
CBY_GN1_1 | -0.004 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -2.992 | 748
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 21
LPE_GT4_8085 | -0.004 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.164 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.004 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.164 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.004 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.168 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.004 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.168 | 42
APD_GT1_8005 | -0.004 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.56 | 140
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_3334 | -0.004 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.232 | 58
THW_3132 | -0.004 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.228 | 57
EXN_17GT | -0.004 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.124 | 31
EXN943GT | -0.004 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.076 | 19
EXN945GT | -0.004 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.076 | 19
EXN_16GT | -0.004 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.128 | 32
EXN941GT | -0.004 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.076 | 19
AMISTADHDRO2 | -0.001 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.013 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.001 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0165 | 16.5
HAMILTON | -0.001 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
ATKINS4 | 0 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
TAMUGEN1 | 0 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0 | 32
LAKE_CRK2_G | 0 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 0 | 227
LAKE_CRK1_G | 0 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0 | 35.4
ATKINS5 | 0 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | 0.004 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.004 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
THOUSE_2G | 0.004 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 3.22 | 805
THOUSE_1G | 0.004 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 2.252 | 563
LEG_2___2 | 0.005 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.005 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
BOSQUESW501 | 0.005 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 0.755 | 151
BOSQUESW502 | 0.005 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 0.745 | 149
BOSQUESW804 | 0.007 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.581 | 83
BOSQUESW803 | 0.007 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.008 | 144
BBRN_2G | 0.008 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.008 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WHITNYDM02 | 0.009 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
CALFREST_6G | 0.009 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.584 | 176
CALFREST_5G | 0.009 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.413 | 157
CALFREST_4G | 0.009 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.404 | 156
CALFREST_3G | 0.009 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.566 | 174
CALFREST_2G | 0.009 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.395 | 155
CALFREST_1G | 0.009 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.368 | 152
WHITNYDM01 | 0.009 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
CHAMPION_1G | 0.01 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.01 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.26 | 226
STRYKER_2G | 0.01 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 4.84 | 484
STRYKER_1G | 0.01 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.405 | 140.5
TGATEWAY_4G | 0.011 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 4.389 | 399
TGATEWAY_3G | 0.011 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.606 | 146
TGATEWAY_2G | 0.011 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.408 | 128
TGATEWAY_1G | 0.011 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.639 | 149
MARTLAKE_3G | 0.011 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.011 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.011 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
STEAM3 | 0.012 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.492 | 41
STEAM2 | 0.012 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.312 | 26
STEAM1 | 0.012 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.012 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.58 | 215
MDLTHELP_1G | 0.012 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.58 | 215
MDLTHELP_6G | 0.012 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 2.748 | 229
MDLTHELP_5G | 0.012 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 2.7 | 225
FPLEFR2S_G | 0.012 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 4.944 | 412
FPLEFR2C_G | 0.012 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.944 | 162
FPLEFR2B_G | 0.012 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.92 | 160
FPLEFR2A_G | 0.012 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.04 | 170
FPLEFR1S_G | 0.012 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 4.968 | 414
FPLEFR1C_G | 0.012 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.908 | 159
FPLEFR1B_G | 0.012 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.884 | 157
FPLEFR1A_G | 0.012 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.04 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.012 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.392 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.012 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.352 | 196
LKHB2_G | 0.012 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 6.168 | 514
LKHB1_G | 0.012 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.013 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.2162 | 247.4
NTHLK2_G | 0.013 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.013 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.013 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.013 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 2.782 | 214
MDLTHELP_3G | 0.013 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.795 | 215
OLINGER_G4 | 0.013 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.7683 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.013 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.5379 | 118.3
MOSES_3G | 0.013 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.013 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.013 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.52 | 40
DENISNDM | 0.013 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.52 | 40
MOSES_1G | 0.013 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.013 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.1271 | 86.7
VALLEY_3G | 0.013 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.4206 | 186.2
VALLEY_2G | 0.013 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 6.851 | 527
VALLLEY_1G | 0.013 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.82 | 140
LAMARPWR_6G | 0.013 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.587 | 199
DCEAST | 0.013 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 5.2039 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.013 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.119 | 163
OLINGER_G1 | 0.013 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.8203 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.013 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.132 | 164
LAMARPWR_3G | 0.013 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.587 | 199
LAMARPWR_2G | 0.013 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.015 | 155
LAMARPWR_1G | 0.013 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.002 | 154
NEWMAN_G5 | 0.013 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.013 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.183 | 91
PEC_2G | 0.013 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.092 | 84
PEC_1G | 0.013 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.04 | 80
KMICHIST6_G | 0.013 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 3.939 | 303
KMICHICT5_G | 0.013 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.794 | 138
KMICHICT4_G | 0.013 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.768 | 136
KMICHIST3_G | 0.013 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.03 | 310
KMICHICT2_G | 0.013 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.872 | 144
KMICHICT1_G | 0.013 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.846 | 142
MTCK3_G | 0.013 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.013 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.013 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 6.201 | 477
MTCK7_G | 0.013 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.013 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.015 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.015 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.2625 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.015 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 5.301 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.015 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.015 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.015 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.78 | 52
SPENCER_G4 | 0.015 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.72 | 48
JNSNCNTY802 | 0.016 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.44 | 90
JNSNCNTY802 | 0.016 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 2.688 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.016 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.016 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.016 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.018 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 14.022 | 779
JCKCNTY803 | 0.018 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.646 | 147
JCKCNTY802 | 0.018 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.646 | 147
JCKCNTY801 | 0.018 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 5.184 | 288
DECRDOVA_5G | 0.019 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.235 | 65
DECRDOVA_4G | 0.019 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.235 | 65
DECRDOVA_3G | 0.019 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.235 | 65
DECRDOVA_2G | 0.019 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.235 | 65
WLFHOLW_3G | 0.019 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.092 | 268
WLFHOLW_2G | 0.019 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.161 | 219
WLFHOLW_1G | 0.019 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.104 | 216
WCPWRCO_3G | 0.019 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.598 | 242
WCPWRCO_2G | 0.019 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.876 | 204
WCPWRCO_1G | 0.019 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.876 | 204
COMCHEPK_2G | 0.02 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.02 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.02 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.3 | 15
NTHTEXAS02 | 0.02 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.1 | 5
NTHTEXAS01 | 0.02 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.1 | 5
MRSSHPRD01 | 0.021 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.252 | 12
MRSSHPRD | 0.021 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.252 | 12
WFCOGEN_2G | 0.021 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.252 | 12
WFCOGEN_2G | 0.021 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.252 | 12
WFCOGEN_1G | 0.021 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.252 | 12
WFCOGEN_1G | 0.021 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.252 | 12
GRHAMSES_2G | 0.021 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 7.749 | 369
BARTNWND_1G | 0.022 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.264 | 12
GRHAMSES_1G | 0.022 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 5.324 | 242
RWMILLER01 | 0.023 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.725 | 75
OKLAUN1G | 0.023 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.023 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.15 | 50
RWMILLER05 | 0.023 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.323 | 101
RWMILLER04 | 0.023 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.346 | 102
RWMILLER03 | 0.023 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 3.588 | 156
FRNDDRCS | 0.023 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.023 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.737 | 119
ROSCOEWI_5 | 0.025 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.315 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.025 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5225 | 20.9
SWMESA | 0.025 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.28 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.025 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.3 | 12
MESQUITW_2G | 0.025 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.59 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.025 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1 | 40
SWETWATR_4G | 0.025 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.525 | 61
SWETWATR_3G | 0.025 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.7 | 68
SWETWATR_2G | 0.025 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.8 | 72
SWETWATR_1G | 0.025 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.75 | 30
RIO_DRCS | 0.025 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WILDHRS11A | 0.025 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.315 | 12.6
KM NWP | 0.025 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
DSKY1 | 0.025 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.315 | 12.6
ORNNWP1 | 0.025 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.3 | 12
WDWDU1 | 0.025 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.3 | 12
KM SWP | 0.025 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
KM SEP | 0.025 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.15 | 6
KM NEP | 0.025 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
DSKY2 | 0.025 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.2875 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.026 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5564 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.026 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1508 | 5.8
STANTONW_8 | 0.026 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2626 | 10.1
BSP_1 | 0.026 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.026 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.468 | 18
KINDERMG_3G | 0.026 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.026 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.026 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.117 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.026 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.026 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1352 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.026 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3666 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.026 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1586 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.026 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2574 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.026 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.39 | 15
CALENG3G_3G | 0.026 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.794 | 69
SNYDERW1A | 0.026 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1638 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.026 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.924 | 74
CALENG1G_1G | 0.026 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.898 | 73
MRGNFG_6G | 0.026 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.716 | 66
MRGNEG_5G | 0.026 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.768 | 68
MRGNDG_4G | 0.026 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.82 | 70
RDCNYNG1 | 0.026 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2184 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.026 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.82 | 70
MRGNBG_2G | 0.026 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.846 | 71
MRGNAG_1G | 0.026 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.794 | 69
MORGAN5G_5G | 0.026 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.562 | 137
TIEHVSG_2G | 0.026 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.486 | 211
TIEHVCG_4G | 0.026 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 3.874 | 149
TIEHVCG_3G | 0.026 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.432 | 132
PB6GEN_7G | 0.026 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.39 | 515
TIEHVCG_2G | 0.026 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.432 | 132
TIEHVCG_1G | 0.026 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.77 | 145
TIEHVSG_1G | 0.026 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.486 | 211
NAV6ST | 0.026 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.99 | 115
NAV5CT | 0.026 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.08 | 80
NAV4CT | 0.026 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.08 | 80
NAV3ST | 0.026 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.99 | 115
NAV2CT | 0.026 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.08 | 80
PB5GEN_6G | 0.026 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 2.99 | 115
NAV1CT | 0.026 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.08 | 80
PBCTEGE_5G | 0.026 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.69 | 65
PBCTDGE_4G | 0.026 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.69 | 65
PBCTCGE_3G | 0.026 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.612 | 62
PBCTBGE_2G | 0.026 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.69 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.026 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4082 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.026 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4628 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.026 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5278 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.026 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4186 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.026 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1456 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.026 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.156 | 6
PBCTAGE_1G | 0.026 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.664 | 64
AEPWIND_8 | 0.027 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4104 | 15.2
NWPWRG1_1G | 0.027 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0918 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.027 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0189 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.027 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6075 | 22.5
L_DIVIDE1_1N | 0.028 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.742 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.028 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.42 | 15
HORSH4 | 0.029 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.4988 | 17.2
HORSH3 | 0.029 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.9744 | 33.6
HORSH2 | 0.029 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.8004 | 27.6
HORSH1 | 0.029 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.9657 | 33.3
LOUIS1A | 0.029 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.7395 | 25.5
CIRELLO | 0.029 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.015 | 35
BUFGGEN | 0.029 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.522 | 18
CALHN_G1 | 0.031 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5301 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.032 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.192 | 6

## Bd
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.036 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
SANDH_G2 | -0.029 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.305 | 45 | HOUSTON | -46.622
SANDH_G4 | -0.029 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.305 | 45 | NORTH | 365.9082
DECKR_G4 | -0.029 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44 | SOUTH | -299.4249
L_MARSFO1G3Y | -0.029 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.638 | 22 | WEST | 75.4601
DECKR_G1 | -0.029 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -9.28 | 320
SANDHG5C | -0.029 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.06 | 140
DECKR_G3 | -0.029 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7 | NORTH | 19200.9004
SANDHG5A | -0.029 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.35 | 150 | SOUTH | 13890.6992
L_MARSFO1G1Y | -0.029 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.638 | 22 | WEST | 4928.9009
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7
DECKR_G5 | -0.029 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44
SANDH_G3 | -0.029 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.305 | 45 | HOUSTON | -0.0033722
DECKR_G2 | -0.029 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -11.6 | 400 | NORTH | 0.019057
L_MARSFO1G2Y | -0.029 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.464 | 16 | SOUTH | -0.021556
DECKR_G6 | -0.029 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44 | WEST | 0.01531
SANDH_G1 | -0.029 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.305 | 45
L_BASTEN1_2Y | -0.028 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -4.088 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.028 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -6.356 | 227 | N to H | 0.022429
L_BASTEN1_1Y | -0.028 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -4.116 | 147 | N to S | 0.040613
L_MARBFA1_2Y | -0.027 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.351 | 13 | W to N | -0.0037471
L_SIMGID1_1Y | -0.027 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.591 | 133 |  | -0.040613
L_BUCHAN1_1Y | -0.027 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.378 | 14 |  | 0.0037471
L_WIRTZ_1G1Y | -0.027 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_2Y | -0.027 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.591 | 133
L_LOSTPI1_2Y | -0.027 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -4.2579 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.027 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -4.2849 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.027 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -4.6953 | 173.9
L_SIMGID1_3Y | -0.027 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -8.7723 | 324.9
L_MARBFA1_1Y | -0.027 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_2Y | -0.027 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.027 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.297 | 11
L_WIRTZ_1G2Y | -0.027 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.486 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.026 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -10.374 | 399
L_INKSDA1_1Y | -0.026 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.26 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.025 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.024 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.024 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_1Y | -0.024 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -5.352 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.024 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -5.376 | 224
L_FPPYD11_2Y | -0.024 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_4Y | -0.024 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -5.496 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.024 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -5.424 | 226
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.023 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3.45 | 150
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.023 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.023 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -3.404 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.023 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -6.739 | 293
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.023 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -3.381 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_5Y | -0.022 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -4.026 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.022 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -3.278 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.022 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -4.488 | 204
L_GUADGE1_2Y | -0.022 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -3.058 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.022 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -3.322 | 151
L_GUADGE1_3Y | -0.022 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.212 | 146
JTD2 | -0.021 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT3 | -0.021 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.016 | 96
VHB3 | -0.021 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -8.337 | 397
JKS1 | -0.021 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
AVR1_ST1 | -0.021 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.444 | 164
LCPCT4 | -0.021 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
LCPCT2 | -0.021 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.966 | 46
OWS2 | -0.021 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.959 | 379
LCPCT3 | -0.021 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.924 | 44
WBT1 | -0.021 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.5355 | 25.5
CUECPL2A | -0.021 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.252 | 12
LCP3 | -0.021 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.218 | 58
LCP4 | -0.021 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.995 | 95
AVR1_CT2 | -0.021 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -3.045 | 145
VHB2 | -0.021 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.62 | 220
AVR1_CT1 | -0.021 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3.15 | 150
VHB1 | -0.021 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -4.326 | 206
WBT2 | -0.021 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.68 | 80
LCPCT1 | -0.021 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
OWS1 | -0.021 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -8.757 | 417
WBT4 | -0.021 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.171 | 151
JTD1 | -0.021 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
SANMIGUELGEN | -0.02 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN2 | -0.019 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1178 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.019 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1178 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.019 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1178 | 6.2
CLO_1 | -0.018 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.018 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
HECN2 | -0.017 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
MVGN#1 | -0.017 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.57 | 210
SI_RAY9 | -0.017 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.646 | 38
FALCONHYDRO1 | -0.017 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
SI_RAY5 | -0.017 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.17 | 10
ICPGN#1 | -0.017 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.533 | 149
LGEGN#3 | -0.017 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.547 | 91
SI_RAY10 | -0.017 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.799 | 47
MVGN#3 | -0.017 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.369 | 257
HECN3 | -0.017 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.873 | 169
FALCONHYDRO2 | -0.017 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
DAV_2 | -0.017 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.78 | 340
RAYBURNGEN3 | -0.017 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1054 | 6.2
VAL_2 | -0.017 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.425 | 25
SI_RAY6 | -0.017 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.323 | 19
RAYBURNCC9 | -0.017 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
ICPGN#2 | -0.017 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.55 | 150
RAYBURNCC7 | -0.017 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.833 | 49
REYSHR_G | -0.017 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
RAYBURNGEN2 | -0.017 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LAR_1 | -0.017 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.272 | 16
LAR | -0.017 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.017 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.686 | 158
VISTRONG1 | -0.017 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.017 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.153 | 9
RAYBURNGEN1 | -0.017 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CNOPST1 | -0.017 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
KOCHREF2 | -0.017 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.646 | 38
COSW_2 | -0.017 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.238 | 14
STARCO_1 | -0.017 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.646 | 38
CNOPGT2 | -0.017 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.805 | 165
DUP1V_1 | -0.017 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.241 | 73
DAV_1 | -0.017 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.763 | 339
COSW_1 | -0.017 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.34 | 20
ICPGN#3 | -0.017 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.159 | 127
ZAPATA | -0.017 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FGNTS201 | -0.017 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.924 | 172
HECN1 | -0.017 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
FALFURRI | -0.017 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SLURR | -0.017 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS001 | -0.017 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.414 | 142
LAR_3 | -0.017 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.3396 | 78.8
AIRCO_G | -0.017 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
RAYBURNCC8 | -0.017 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
MILHWYS | -0.017 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.017 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
RAYBURNCC10 | -0.017 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.68 | 40
CNOPGT1 | -0.017 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.788 | 164
LGEGN#2 | -0.017 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
VISTRONG2 | -0.017 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO3 | -0.017 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0476 | 2.8
FGNTS101 | -0.017 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.482 | 146
VAL_1 | -0.017 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.425 | 25
MVGN#2 | -0.017 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.485 | 205
CEL_B_1 | -0.017 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.493 | 29
UCAR_1 | -0.016 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.112 | 7
CSDR7 | -0.016 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.112 | 7
UCAR_2 | -0.016 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.336 | 21
FOR_4 | -0.016 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.1936 | 74.6
FOR_3 | -0.016 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
FOR_7 | -0.016 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.736 | 46
FOR_2 | -0.016 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
CSDR89 | -0.016 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.624 | 39
FOR_6 | -0.016 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.416 | 26
CSDR56 | -0.016 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.624 | 39
CSDR56 | -0.016 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.24 | 15
CSDR89 | -0.016 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.24 | 15
FOR_9 | -0.016 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.512 | 32
ALCOA_G | -0.016 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.016 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.624 | 39
FOR_1 | -0.016 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.9024 | 56.4
FOR_10 | -0.016 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.168 | 73
FOR_8 | -0.016 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.448 | 28
FOR_5 | -0.016 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.08 | 67.5
EPLVT1 | -0.013 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.012 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.072 | 6
STP_GN1___1 | -0.01 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.01 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.01 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.692 | 69.2
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
AMISTADHDRO2 | -0.009 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.117 | 13
HAMILTON | -0.009 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.009 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.1485 | 16.5
DOW41000 | -0.008 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.008 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.008 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.008 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW42000 | -0.008 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38300 | -0.008 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW67000 | -0.008 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW81000 | -0.008 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW49000 | -0.008 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW39200 | -0.008 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38100 | -0.008 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW65000 | -0.008 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW82000 | -0.008 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.008 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW61000 | -0.008 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW83000 | -0.008 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.008 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.008 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.008 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.008 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.007 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.819 | 117
BSF_GT1_8070 | -0.007 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.07 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.007 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.504 | 72
TNSCLP3___8 | -0.007 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.777 | 111
TNSCLP4___8 | -0.007 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.805 | 115
TNSCLP1___8 | -0.007 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.812 | 116
WAP_GN7_7 | -0.005 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.005 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.005 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -2.72 | 544
WAP_GN3_3 | -0.005 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.13 | 226
WAP_GN1_1 | -0.005 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.6225 | 124.5
MNS_GT | -0.005 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.2305 | 46.1
BVE_GT2_5035 | -0.005 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.85 | 170
WAP_GN8_8 | -0.005 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.005 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.23 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.005 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.86 | 172
AK_GT1__8040 | -0.005 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.17 | 34
WAPGT21_GT1 | -0.005 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN2_2 | -0.005 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.611 | 122.2
WAP_GN6_6 | -0.005 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
PHR_GN2_2 | -0.004 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNSLCGN1__8 | -0.004 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.12 | 30
TNBP_CGN1_8 | -0.004 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 60
TNDOWCGNGG8 | -0.004 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.12 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.004 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.128 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.004 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.412 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.004 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.34 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.004 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.408 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.004 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.16 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.004 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.384 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.004 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.608 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.004 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.62 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.004 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.212 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.004 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.264 | 66
TNBPAMCG2_8 | -0.004 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.6 | 150
TNTXCTY1CG8 | -0.004 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.42 | 105
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.003 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.678 | 226
SRB_GN3_3 | -0.003 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.66 | 220
SRB_GN1_1 | -0.003 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.528 | 176
SOL_GT1 | -0.003 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0486 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.003 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 49
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.09 | 30
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.117 | 39
SHELLG2 | -0.003 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.216 | 72
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
LPE_GT2_8075 | -0.003 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.126 | 42
PSG_GT3_8060 | -0.003 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.492 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.003 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.492 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.003 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.534 | 178
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.144 | 48
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.141 | 47
DPEC_GT45070 | -0.003 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.474 | 158
DPEC_GT35010 | -0.003 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.48 | 160
DPEC_GT25025 | -0.003 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.468 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.003 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.2316 | 77.2
DIB_GT2_8075 | -0.003 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.195 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.003 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.426 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.003 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.519 | 173
CTL_GN1_8145 | -0.003 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.165 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.003 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.273 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.003 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.309 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.003 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.195 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.003 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.003 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.201 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.003 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.186 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.003 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.003 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.123 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.003 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.123 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.003 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.126 | 42
APD_GT1_8005 | -0.003 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.42 | 140
CAL_GT1_8045 | -0.003 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.456 | 152
CTL_GT4_8140 | -0.003 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.282 | 94
SHELLG1_3015 | -0.003 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.213 | 71
SJS_GT1_GT1 | -0.003 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 49
DIB_GT1_8080 | -0.003 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.192 | 64
DIB_ST1_8085 | -0.003 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.207 | 69
DPEC_GT15040 | -0.003 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.486 | 162
SRB_GN2_2 | -0.003 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.522 | 174
DPEC_ST55065 | -0.003 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.846 | 282
CTL_GN2_8155 | -0.003 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.033 | 11
PR_GT1__9040 | -0.003 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.105 | 35
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.144 | 48
THW_3132 | -0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
EXN_GT | -0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.162 | 81
EXN944GT | -0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN942GT | -0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.04 | 20
EXN938GT | -0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.086 | 43
EXN_16GT | -0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.064 | 32
EXN_15GT | -0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.066 | 33
THW_4142 | -0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_5556 | -0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_5354 | -0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0332 | 16.6
THW_5354 | -0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_5152 | -0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_4344 | -0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_4142 | -0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3132 | -0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.216 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.22 | 110
THW_5152 | -0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
CVC_GT4_8005 | -0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.208 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.13 | 65
THW_5556 | -0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0332 | 16.6
GBY_GN5_5 | -0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -0.597 | 298.5
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.01 | 5
EXN_17GT | -0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.062 | 31
BTE_ST1_8070 | -0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.468 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.316 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
CBY_GN2_2 | -0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -1.502 | 751
CBY_GN1_1 | -0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -1.496 | 748
EXN941GT | -0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN943GT | -0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN_14GT | -0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.28 | 140
PSA_GT5_8140 | -0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.128 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.118 | 59
EXN945GT | -0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 21
CVC_ST5_5040 | -0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.133 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.155 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.158 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.173 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.159 | 159
DANSBY14 | 0.004 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.324 | 81
DANSBY2 | 0.004 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.184 | 46
FTR_CN4_5095 | 0.005 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.9 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.005 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.005 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.795 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.005 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
ATKINS5 | 0.005 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.005 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.005 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.005 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.005 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.005 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.16 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.007 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.01 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.012 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.012 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
SWMESA | 0.013 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.1456 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.013 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.156 | 12
ORNNWP1 | 0.013 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.156 | 12
KM NWP | 0.013 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.156 | 12
RIO_DRCS | 0.013 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.013 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.1638 | 12.6
WDWDU1 | 0.013 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.156 | 12
KM SWP | 0.013 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.156 | 12
KM SEP | 0.013 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.078 | 6
KM NEP | 0.013 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.156 | 12
DSKY2 | 0.013 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.1495 | 11.5
LEG_2___2 | 0.014 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.014 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
MCDDONAL_8 | 0.015 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.321 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.015 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.087 | 5.8
STANTONW_8 | 0.015 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1515 | 10.1
BSP_1 | 0.015 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.015 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.27 | 18
KINDERMG_3G | 0.015 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.015 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.015 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.015 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0675 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.015 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.078 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.015 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.2115 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.015 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0915 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.015 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1485 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.015 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.225 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.015 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.189 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.015 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.3135 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.015 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.035 | 69
CALENG2G_2G | 0.015 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.11 | 74
SNYDERW1A | 0.015 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0945 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.015 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.095 | 73
MRGNFG_6G | 0.015 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.99 | 66
MRGNEG_5G | 0.015 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.02 | 68
MRGNDG_4G | 0.015 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.05 | 70
RDCNYNG1 | 0.015 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.126 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.015 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.05 | 70
MRGNBG_2G | 0.015 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.065 | 71
MRGNAG_1G | 0.015 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.035 | 69
MORGAN5G_5G | 0.015 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 2.055 | 137
CIRELLO | 0.015 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.525 | 35
HORSH1 | 0.015 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.4995 | 33.3
TIEHVSG_2G | 0.015 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 3.165 | 211
PB6GEN_7G | 0.015 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 7.725 | 515
TIEHVCG_4G | 0.015 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 2.235 | 149
TIEHVCG_3G | 0.015 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.98 | 132
TIEHVCG_2G | 0.015 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.98 | 132
TIEHVCG_1G | 0.015 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 2.175 | 145
TIEHVSG_1G | 0.015 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 3.165 | 211
NAV6ST | 0.015 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.725 | 115
HORSH4 | 0.015 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.258 | 17.2
NAV5CT | 0.015 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
NAV4CT | 0.015 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
NAV3ST | 0.015 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.725 | 115
NAV2CT | 0.015 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
PB5GEN_6G | 0.015 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.725 | 115
NAV1CT | 0.015 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
PBCTEGE_5G | 0.015 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.975 | 65
PBCTDGE_4G | 0.015 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.975 | 65
PBCTCGE_3G | 0.015 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.93 | 62
L_SWEETW1_3N | 0.015 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.267 | 17.8
L_DIVIDE1_1N | 0.015 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.3975 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.015 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.975 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.015 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.2355 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.015 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.3045 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.015 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.2415 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.015 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.084 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.015 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.228 | 15.2
HORSH3 | 0.015 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.504 | 33.6
HORSH2 | 0.015 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.414 | 27.6
LOUIS1A | 0.015 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.3825 | 25.5
BUFGGEN | 0.015 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.27 | 18
PBCTAGE_1G | 0.015 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.96 | 64
CALHN_G1 | 0.015 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.2565 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.015 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.051 | 3.4
L_GASCCR1_1N | 0.015 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.225 | 15
WESTXWIN_1G | 0.015 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0105 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.015 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.3375 | 22.5
OKLAUN1G | 0.016 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.016 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.8 | 50
MESQUITW_2G | 0.016 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.3776 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.016 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.64 | 40
SWETWATR_4G | 0.016 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.976 | 61
SWETWATR_3G | 0.016 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.088 | 68
SWETWATR_2G | 0.016 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.152 | 72
SWETWATR_1G | 0.016 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.48 | 30
WHRLWIND1A | 0.016 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.096 | 6
WILDHRS11A | 0.016 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.2016 | 12.6
RWMILLER01 | 0.017 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.275 | 75
MRSSHPRD01 | 0.017 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.204 | 12
MRSSHPRD | 0.017 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.204 | 12
RWMILLER05 | 0.017 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.717 | 101
CALFREST_6G | 0.017 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.992 | 176
CALFREST_5G | 0.017 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.669 | 157
CALFREST_4G | 0.017 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.652 | 156
CALFREST_3G | 0.017 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.958 | 174
CALFREST_2G | 0.017 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.635 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.017 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.102 | 6
CALFREST_1G | 0.017 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 2.584 | 152
BARTNWND_1G | 0.017 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.204 | 12
WFCOGEN_2G | 0.017 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.204 | 12
WFCOGEN_2G | 0.017 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.204 | 12
WFCOGEN_1G | 0.017 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.204 | 12
RWMILLER04 | 0.017 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.734 | 102
WFCOGEN_1G | 0.017 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.204 | 12
GRHAMSES_1G | 0.017 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 4.114 | 242
RWMILLER03 | 0.017 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 2.652 | 156
GRHAMSES_2G | 0.017 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 6.273 | 369
BBRN_2G | 0.017 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.017 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
RWMILLER02 | 0.017 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.023 | 119
NTHLK3_G | 0.018 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.4532 | 247.4
NTHLK2_G | 0.018 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.018 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.018 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.018 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.738 | 41
HANDLEY_5G | 0.018 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.018 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.915 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.018 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.3612 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.018 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.018 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.468 | 26
HANDLEY_1G | 0.018 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM1 | 0.018 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.018 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.018 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.936 | 52
COMCHEPK_1G | 0.018 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.018 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_4G | 0.018 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_3G | 0.018 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
SPENCER_G4 | 0.018 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.864 | 48
DECRDOVA_2G | 0.018 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_1G | 0.018 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 14.022 | 779
WLFHOLW_3G | 0.018 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 4.824 | 268
WLFHOLW_2G | 0.018 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 3.942 | 219
OLINGER_G4 | 0.018 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.0638 | 59.1
WLFHOLW_1G | 0.018 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 3.888 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.018 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.018 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.018 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.018 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.1294 | 118.3
MOSES_3G | 0.018 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.018 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
MOSES_1G | 0.018 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.018 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.3516 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.018 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.5606 | 86.7
VALLEY_2G | 0.018 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 9.486 | 527
VALLLEY_1G | 0.018 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.52 | 140
LAMARPWR_6G | 0.018 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.582 | 199
DCEAST | 0.018 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 7.2054 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.018 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.934 | 163
OLINGER_G1 | 0.018 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.1358 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.018 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.952 | 164
LAMARPWR_3G | 0.018 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.582 | 199
LAMARPWR_2G | 0.018 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.79 | 155
LAMARPWR_1G | 0.018 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.772 | 154
NEWMAN_G5 | 0.018 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.018 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.638 | 91
PEC_2G | 0.018 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.512 | 84
PEC_1G | 0.018 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.44 | 80
JCKCNTY803 | 0.018 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.646 | 147
TGATEWAY_4G | 0.018 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 7.182 | 399
TGATEWAY_3G | 0.018 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.628 | 146
TGATEWAY_2G | 0.018 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 2.304 | 128
TGATEWAY_1G | 0.018 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.682 | 149
FPLEFR2S_G | 0.018 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 7.416 | 412
FPLEFR2C_G | 0.018 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.916 | 162
FPLEFR2B_G | 0.018 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.88 | 160
FPLEFR2A_G | 0.018 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.06 | 170
FPLEFR1S_G | 0.018 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 7.452 | 414
FPLEFR1C_G | 0.018 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.862 | 159
FPLEFR1B_G | 0.018 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.826 | 157
FPLEFR1A_G | 0.018 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.06 | 170
KMICHIST6_G | 0.018 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 5.454 | 303
JCKCNTY802 | 0.018 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.646 | 147
KMICHICT5_G | 0.018 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.484 | 138
KMICHICT4_G | 0.018 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.448 | 136
KMICHIST3_G | 0.018 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 5.58 | 310
KMICHICT2_G | 0.018 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.592 | 144
KMICHICT1_G | 0.018 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.556 | 142
WCPWRCO_3G | 0.018 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.356 | 242
WCPWRCO_2G | 0.018 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.672 | 204
WCPWRCO_1G | 0.018 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.672 | 204
JCKCNTY801 | 0.018 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 5.184 | 288
NTHTEXAS03 | 0.018 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.27 | 15
CHAMPION_1G | 0.018 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.018 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.09 | 5
STRYKER_2G | 0.018 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 8.712 | 484
STRYKER_1G | 0.018 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.529 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.018 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.018 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.018 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.018 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 9.252 | 514
LKHB1_G | 0.018 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.018 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.018 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.018 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 8.586 | 477
MTCK7_G | 0.018 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.018 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.018 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.09 | 5
JNSNCNTY802 | 0.019 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.71 | 90
MDLTHELP_4G | 0.019 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 4.066 | 214
MDLTHELP_3G | 0.019 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_2G | 0.019 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_1G | 0.019 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_6G | 0.019 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 4.351 | 229
MDLTHELP_5G | 0.019 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 4.275 | 225
JNSNCNTY802 | 0.019 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.192 | 168
ENNSTRAC_2G | 0.019 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 2.204 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.019 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.724 | 196
TRINIDAD_6G | 0.019 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 4.294 | 226
BOSQUESW804 | 0.022 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 1.826 | 83
WHITNYDM02 | 0.022 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.33 | 15
BOSQUESW803 | 0.022 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 3.168 | 144
WHITNYDM01 | 0.022 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.33 | 15
THOUSE_2G | 0.026 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 20.93 | 805
THOUSE_1G | 0.026 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 14.638 | 563
BOSQUESW501 | 0.027 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 4.077 | 151
BOSQUESW502 | 0.027 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 4.023 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.088 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 19.976 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.088 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 3.1152 | 35.4

## Be
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_SIMGID1_1Y | -0.052 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -6.916 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.052 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -16.8948 | 324.9 | HOUSTON | -5.1807
L_SIMGID1_2Y | -0.052 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -6.916 | 133 | NORTH | 178.3697
L_AUSTPL1_1Y | -0.036 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.252 | 7 | SOUTH | -188.8401
L_AUSTPL1_1Y | -0.036 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.252 | 7 | WEST | 35.6006
DECKR_G4 | -0.035 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44
DECKR_G3 | -0.035 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G6 | -0.035 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G5 | -0.035 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G1Y | -0.034 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G3Y | -0.034 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22 | WEST | 4928.8999
DECKR_G1 | -0.034 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -10.88 | 320
DECKR_G2 | -0.034 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -13.6 | 400
L_MARSFO1G2Y | -0.034 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.544 | 16 | HOUSTON | -0.00037473
SANDH_G3 | -0.03 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45 | NORTH | 0.0092897
SANDHG5A | -0.03 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.5 | 150 | SOUTH | -0.013595
SANDHG5C | -0.03 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.2 | 140 | WEST | 0.0072228
SANDH_G2 | -0.03 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45
SANDH_G1 | -0.03 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45
SANDH_G4 | -0.03 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45 | N to H | 0.0096644
L_MARBFA1_2Y | -0.027 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.351 | 13 | N to S | 0.022884
L_MARBFA1_1Y | -0.027 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | W to N | -0.0020668
L_WIRTZ_1G1Y | -0.024 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.022884
L_WIRTZ_1G2Y | -0.024 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.432 | 18 |  | 0.0020668
L_FERGUS1_1Y | -0.024 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -9.576 | 399
L_BUCHAN1_1Y | -0.023 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.322 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.023 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.253 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.023 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.021 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.21 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.018 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.018 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.018 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.016 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 12
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.012 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.01 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.93 | 293
L_GUADGE1_6Y | -0.01 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -2.04 | 204
L_RIONOG1G2Y | -0.01 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.48 | 148
OWS1 | -0.01 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -4.17 | 417
VHB2 | -0.01 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -2.2 | 220
L_GUADGE1_4Y | -0.01 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.49 | 149
L_GUADGE1_5Y | -0.01 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.83 | 183
OWS2 | -0.01 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -3.79 | 379
JKS1 | -0.01 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
WBT2 | -0.01 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.8 | 80
L_RIONOG1G1Y | -0.01 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.47 | 147
JTD2 | -0.01 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_HAYSEN1_4Y | -0.01 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -2.29 | 229
LCPCT4 | -0.01 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.45 | 45
AVR1_ST1 | -0.01 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.64 | 164
L_GUADGE1_2Y | -0.01 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -1.39 | 139
WBT4 | -0.01 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.51 | 151
JTD1 | -0.01 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_HAYSEN1_3Y | -0.01 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -2.26 | 226
AVR1_CT2 | -0.01 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.45 | 145
L_GUADGE1_1Y | -0.01 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.51 | 151
L_HAYSEN1_2Y | -0.01 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -2.24 | 224
LCPCT2 | -0.01 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.46 | 46
LCP3 | -0.01 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.58 | 58
VHB1 | -0.01 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -2.06 | 206
L_GUADGE1_3Y | -0.01 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.46 | 146
VHB3 | -0.01 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -3.97 | 397
L_RIONOG1G3Y | -0.01 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.5 | 150
AVR1_CT1 | -0.01 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.5 | 150
L_HAYSEN1_1Y | -0.01 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -2.23 | 223
LCP4 | -0.01 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.95 | 95
WBT3 | -0.01 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.96 | 96
LCPCT1 | -0.01 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.45 | 45
LCPCT3 | -0.01 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.44 | 44
WBT1 | -0.01 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.255 | 25.5
CSDR56 | -0.009 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.135 | 15
RAYBURNCC8 | -0.009 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.45 | 50
PEARSALLGEN1 | -0.009 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0558 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.009 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0558 | 6.2
L_FPPYD11_1Y | -0.009 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
SANMIGUELGEN | -0.009 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
CSDR11 | -0.009 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.351 | 39
RAYBURNGEN2 | -0.009 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
BEEVILLE | -0.009 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.009 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_FPPYD11_2Y | -0.009 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
RAYBURNCC9 | -0.009 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.45 | 50
VISTRONG1 | -0.009 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
RAYBURNCC10 | -0.009 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.36 | 40
UCAR_2 | -0.009 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.189 | 21
L_FPPYD21_3Y | -0.009 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
CSDR7 | -0.009 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.063 | 7
RAYBURNGEN1 | -0.009 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
AIRCO_G | -0.009 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
RAYBURNGEN3 | -0.009 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0558 | 6.2
CSDR89 | -0.009 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.351 | 39
UCAR_1 | -0.009 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.063 | 7
RAYBURNCC7 | -0.009 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.441 | 49
VISTRONG2 | -0.009 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR89 | -0.009 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.135 | 15
DUP1V_1 | -0.009 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.657 | 73
PEARSALLGEN2 | -0.009 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0558 | 6.2
CSDR56 | -0.009 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.351 | 39
FOR_10 | -0.008 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.584 | 73
SI_RAY9 | -0.008 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.304 | 38
LAR_3 | -0.008 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.6304 | 78.8
FALCONHYDRO1 | -0.008 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.024 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.008 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0224 | 2.8
FOR_8 | -0.008 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.224 | 28
SI_RAY5 | -0.008 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.08 | 10
LAR | -0.008 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
VAL_1 | -0.008 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.2 | 25
STARCO_1 | -0.008 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.304 | 38
FGNTS001 | -0.008 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.136 | 142
FGNTS101 | -0.008 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.168 | 146
ICPGN#1 | -0.008 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.192 | 149
FOR_6 | -0.008 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.208 | 26
MVGN#2 | -0.008 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.64 | 205
LGEGN#2 | -0.008 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.224 | 153
HECN3 | -0.008 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.352 | 169
FOR_4 | -0.008 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.5968 | 74.6
MVGN#3 | -0.008 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -2.056 | 257
ALCOA_G | -0.008 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
SI_RAY6 | -0.008 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.152 | 19
FOR_2 | -0.008 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.5264 | 65.8
FOR_1 | -0.008 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.4512 | 56.4
REYSHR_G | -0.008 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
FOR_5 | -0.008 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.54 | 67.5
FOR_7 | -0.008 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.368 | 46
FOR_3 | -0.008 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.5264 | 65.8
L_BASTEN1_3Y | -0.008 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -1.816 | 227
CNOPGT2 | -0.008 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.32 | 165
COSW_1 | -0.008 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.16 | 20
SI_RAY10 | -0.008 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.376 | 47
CEL_B_1 | -0.008 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.232 | 29
L_BASTEN1_2Y | -0.008 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -1.168 | 146
COSW_2 | -0.008 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.112 | 14
FALCONHYDRO2 | -0.008 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.024 | 3
CIDINDUS | -0.008 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_1 | -0.008 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.128 | 16
HECN2 | -0.008 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.184 | 148
HECN1 | -0.008 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.184 | 148
FGNTS201 | -0.008 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.376 | 172
MILHWYS | -0.008 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT1 | -0.008 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.312 | 164
MVGN#1 | -0.008 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.68 | 210
ZAPATA | -0.008 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SLURR | -0.008 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
DAV_1 | -0.008 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.712 | 339
KOCHREF2 | -0.008 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.304 | 38
L_BASTEN1_1Y | -0.008 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -1.176 | 147
ICPGN#3 | -0.008 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.016 | 127
ICPGN#2 | -0.008 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.2 | 150
LGEGN#3 | -0.008 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.728 | 91
CNOPST1 | -0.008 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.224 | 153
LGEGN#1 | -0.008 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.264 | 158
VAL_2 | -0.008 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.2 | 25
DAV_2 | -0.008 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.72 | 340
FALFURRI | -0.008 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FOR_9 | -0.008 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.256 | 32
LAR_2 | -0.008 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.072 | 9
ELPS | -0.006 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.036 | 6
EPLVT1 | -0.006 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
CBE_GT4 | -0.005 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST12 | -0.005 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
CBE_GT1 | -0.005 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
L_LOSTPI1_1Y | -0.005 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -0.7935 | 158.7
CBE_GT2 | -0.005 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST34 | -0.005 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
CBE_GT3 | -0.005 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
L_LOSTPI1_2Y | -0.005 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -0.7885 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.005 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -0.8695 | 173.9
AMISTADHDRO2 | -0.004 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.052 | 13
STP_GN1___1 | -0.004 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.004 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2768 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.004 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.066 | 16.5
STP_GN2___2 | -0.004 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
HAMILTON | -0.004 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.002 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.002 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.002 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.002 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW39100 | -0.002 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | -0.002 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.144 | 72
TNSCLP3___8 | -0.002 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.222 | 111
TNSCLP4___8 | -0.002 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.23 | 115
TNSCLP1___8 | -0.002 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.232 | 116
DOW38100 | -0.002 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW42000 | -0.002 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.002 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39200 | -0.002 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW82000 | -0.002 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38300 | -0.002 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW65000 | -0.002 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 10
DOW84000 | -0.002 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
TNSCLP2___8 | -0.002 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.234 | 117
DOW83000 | -0.002 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.002 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.002 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.002 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.002 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.002 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.001 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | -0.001 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.226 | 226
WAP_GN1_1 | -0.001 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.1245 | 124.5
TNTXCTY1CG8 | -0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.105 | 105
WAP_GN5_5 | -0.001 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
TNSLCGN1__8 | -0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.03 | 30
MNS_GT | -0.001 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.0461 | 46.1
TNDOWCGNGG8 | -0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.03 | 30
WAP_GN2_2 | -0.001 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.1222 | 122.2
AK_GT1__8040 | -0.001 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.034 | 34
WAP_GN6_6 | -0.001 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | -0.001 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -0.544 | 544
TNDOWCGNSG8 | -0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.032 | 32
WAPGT21_GT1 | -0.001 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNTXCTY4CG8 | -0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.102 | 102
WAP_GN8_8 | -0.001 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNBP_CGN4_8 | -0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.152 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.15 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.066 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.06 | 60
BVE_ST1_GN1 | -0.001 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.246 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.001 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.17 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.001 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.172 | 172
PSA_GT3_8150 | 0 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0 | 70
PSA_GT5_8140 | 0 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0 | 64
EXN944GT | 0 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0 | 33
EXN942GT | 0 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0 | 20
PSA_GT1_8160 | 0 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0 | 65
EXN938GT | 0 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0 | 43
EXN_16GT | 0 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0 | 32
EXN_15GT | 0 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0 | 33
PSA_GT6_8135 | 0 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0 | 59
SHELLG1_3015 | 0 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0 | 71
THW_4344 | 0 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_4142 | 0 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3132 | 0 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_ST3_ST_3 | 0 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0 | 110
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0 | 226
EXN_GT | 0 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0 | 81
SRB_GN3_3 | 0 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0 | 220
SRB_GN1_1 | 0 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0 | 176
SJS_GT2_GT2 | 0 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
SJS_GT1_GT1 | 0 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0 | 30
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0 | 39
SHELLG2 | 0 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0 | 72
CVC_GT4_8005 | 0 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0 | 165
PSA_GN1_8165 | 0 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0 | 104
PSA_GT4_8145 | 0 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT2_8155 | 0 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
SRB_GN2_2 | 0 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0 | 174
PHR_GN2_2 | 0 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | 0 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35
PSG_GT3_8060 | 0 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0 | 164
PSG_GT2_8040 | 0 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0 | 164
PSG_GN2_8050 | 0 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0 | 178
THW_ST4_ST_4 | 0 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0 | 108
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SOL_GT1 | 0 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0 | 16.2
GBY_81821075 | 0 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_73741085 | 0 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0 | 47
THW_3132 | 0 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
DPEC_ST55065 | 0 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0 | 282
THW_4142 | 0 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
EP_1_2 | 0 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0 | 21
EP_1_2 | 0 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0 | 5
DPEC_GT45070 | 0 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
DPEC_GT35010 | 0 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0 | 160
DPEC_GT25025 | 0 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
DIB_GT3_8090 | 0 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0 | 77.2
DIB_GT2_8075 | 0 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
THW_4344 | 0 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
CHE_GN4_8025 | 0 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0 | 142
CHE_GT1_8015 | 0 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0 | 173
CBY_GN1_1 | 0 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0 | 748
CTL_GN2_8155 | 0 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0 | 11
CTL_GN1_8145 | 0 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0 | 55
CTL_GT3_8135 | 0 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0 | 91
CTL_GT2_8130 | 0 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0 | 103
CAL_ST1_8000 | 0 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
THW_GT1_GT_1 | 0 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
BYU_GT3_8060 | 0 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0 | 67
BYU_GT2_8055 | 0 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0 | 62
BYU_GT1_8075 | 0 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
LPE_GT4_8085 | 0 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT3_8080 | 0 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT2_8075 | 0 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
LPE_GT1_8070 | 0 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
APD_GT1_8005 | 0 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0 | 140
EXN941GT | 0 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN943GT | 0 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN945GT | 0 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN_14GT | 0 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0 | 140
GBY_73741085 | 0 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
EXN_17GT | 0 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0 | 31
BYU_GT4_8065 | 0 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
CAL_GT1_8045 | 0 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0 | 152
GBY_83841065 | 0 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_83841065 | 0 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
CTL_GT4_8140 | 0 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0 | 94
CBY_GN2_2 | 0 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0 | 751
DIB_GT1_8080 | 0 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0 | 64
DPEC_GT15040 | 0 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0 | 162
GBY_81821075 | 0 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
DIB_ST1_8085 | 0 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0 | 69
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
CVC_GT2_5020 | 0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.159 | 159
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
CVC_ST5_5040 | 0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.133 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.155 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.158 | 158
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.2985 | 298.5
BTE_ST1_8070 | 0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.158 | 158
BTE_GT2_8075 | 0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
CHE_GT2_5030 | 0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.173 | 173
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
FRNDDRCS | 0.005 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.006 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 2.28 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.006 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.948 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.006 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.954 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.006 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.936 | 156
SWMESA | 0.006 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0672 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.006 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.072 | 12
ORNNWP1 | 0.006 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.072 | 12
KM NWP | 0.006 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
RIO_DRCS | 0.006 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.006 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.0756 | 12.6
WDWDU1 | 0.006 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.072 | 12
KM SWP | 0.006 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
KM SEP | 0.006 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.036 | 6
KM NEP | 0.006 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
DSKY2 | 0.006 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.069 | 11.5
GIBN_CREK_G1 | 0.006 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
MCDDONAL_8 | 0.007 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1498 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.007 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0406 | 5.8
STANTONW_8 | 0.007 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0707 | 10.1
BSP_1 | 0.007 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.007 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.126 | 18
KINDERMG_3G | 0.007 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.007 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.007 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.007 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0315 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.007 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0364 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.007 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0987 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.007 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0427 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.007 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0693 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.007 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.105 | 15
CALENG3G_3G | 0.007 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.483 | 69
CALENG2G_2G | 0.007 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.518 | 74
SNYDERW1A | 0.007 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0441 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.007 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.511 | 73
MRGNFG_6G | 0.007 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.462 | 66
MRGNEG_5G | 0.007 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.476 | 68
MRGNDG_4G | 0.007 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.49 | 70
MRGNCG_3G | 0.007 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.49 | 70
MRGNBG_2G | 0.007 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.497 | 71
MRGNAG_1G | 0.007 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.483 | 69
MORGAN5G_5G | 0.007 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.959 | 137
TIEHVSG_2G | 0.007 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.477 | 211
PB6GEN_7G | 0.007 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 3.605 | 515
TIEHVCG_4G | 0.007 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.043 | 149
TIEHVCG_3G | 0.007 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.924 | 132
TIEHVCG_2G | 0.007 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.924 | 132
TIEHVCG_1G | 0.007 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.015 | 145
TIEHVSG_1G | 0.007 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.477 | 211
NAV6ST | 0.007 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.805 | 115
NAV5CT | 0.007 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
NAV4CT | 0.007 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
NAV3ST | 0.007 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.805 | 115
NAV2CT | 0.007 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
PB5GEN_6G | 0.007 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.805 | 115
NAV1CT | 0.007 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
PBCTEGE_5G | 0.007 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
PBCTDGE_4G | 0.007 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
PBCTCGE_3G | 0.007 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.434 | 62
HORSH4 | 0.007 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1204 | 17.2
HORSH1 | 0.007 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.2331 | 33.3
L_DIVIDE1_1N | 0.007 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.1855 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.007 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
CIRELLO | 0.007 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.245 | 35
AEPWIND_8 | 0.007 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1064 | 15.2
HORSH3 | 0.007 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2352 | 33.6
HORSH2 | 0.007 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1932 | 27.6
LOUIS1A | 0.007 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.1785 | 25.5
BUFGGEN | 0.007 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.126 | 18
PBCTAGE_1G | 0.007 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.448 | 64
CALHN_G1 | 0.007 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1197 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.007 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0238 | 3.4
L_GASCCR1_1N | 0.007 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.105 | 15
WESTXWIN_1G | 0.007 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0049 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.007 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.1575 | 22.5
LEG_2___2 | 0.008 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.008 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
ROSCOEWI_5 | 0.008 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1008 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.008 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1672 | 20.9
OKLAUN1G | 0.008 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.008 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.4 | 50
TNTNPONE_28 | 0.008 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.008 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
RDCNYNG1 | 0.008 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0672 | 8.4
WFCOGEN_2G | 0.008 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.096 | 12
WFCOGEN_2G | 0.008 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
WFCOGEN_1G | 0.008 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
WFCOGEN_1G | 0.008 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
MESQUITW_2G | 0.008 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1888 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.008 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.32 | 40
GRHAMSES_1G | 0.008 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.936 | 242
GRHAMSES_2G | 0.008 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.952 | 369
SWETWATR_4G | 0.008 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.488 | 61
SWETWATR_3G | 0.008 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.544 | 68
SWETWATR_2G | 0.008 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.576 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.008 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1256 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.008 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1624 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.008 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.24 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.008 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1288 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.008 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0448 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.008 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.048 | 6
L_SWEETW1_3N | 0.008 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1424 | 17.8
WILDHRS11A | 0.008 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.1008 | 12.6
NTHLK3_G | 0.009 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 2.2266 | 247.4
NTHLK2_G | 0.009 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.009 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.009 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.009 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.369 | 41
HANDLEY_5G | 0.009 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.009 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.9575 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.009 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 3.1806 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.009 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.009 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.234 | 26
JNSNCNTY802 | 0.009 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.81 | 90
HANDLEY_1G | 0.009 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.009 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.926 | 214
MDLTHELP_3G | 0.009 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.935 | 215
STEAM1 | 0.009 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.009 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.512 | 168
RWMILLER01 | 0.009 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.675 | 75
COMCHEPK_2G | 0.009 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.009 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.468 | 52
COMCHEPK_1G | 0.009 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.009 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.585 | 65
DECRDOVA_4G | 0.009 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.585 | 65
DECRDOVA_3G | 0.009 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.585 | 65
SPENCER_G4 | 0.009 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.432 | 48
DECRDOVA_2G | 0.009 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.585 | 65
DECRDOVA_1G | 0.009 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 7.011 | 779
WLFHOLW_3G | 0.009 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 2.412 | 268
WLFHOLW_2G | 0.009 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.971 | 219
OLINGER_G4 | 0.009 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.5319 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.009 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.108 | 12
WLFHOLW_1G | 0.009 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.944 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.009 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.009 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.009 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.009 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.0647 | 118.3
MOSES_3G | 0.009 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.009 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.009 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.36 | 40
DENISNDM | 0.009 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.36 | 40
MOSES_1G | 0.009 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.009 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.6758 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.009 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.7803 | 86.7
MRSSHPRD | 0.009 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.108 | 12
VALLEY_2G | 0.009 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 4.743 | 527
VALLLEY_1G | 0.009 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.26 | 140
LAMARPWR_6G | 0.009 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.791 | 199
DCEAST | 0.009 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 3.6027 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.009 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.467 | 163
OLINGER_G1 | 0.009 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.5679 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.009 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.476 | 164
LAMARPWR_3G | 0.009 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.791 | 199
LAMARPWR_2G | 0.009 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.395 | 155
LAMARPWR_1G | 0.009 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.386 | 154
NEWMAN_G5 | 0.009 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.009 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.909 | 101
PEC_3G | 0.009 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.819 | 91
PEC_2G | 0.009 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.756 | 84
RWMILLER04 | 0.009 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.918 | 102
PEC_1G | 0.009 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.72 | 80
CALFREST_6G | 0.009 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.584 | 176
JCKCNTY803 | 0.009 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.323 | 147
CALFREST_5G | 0.009 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.413 | 157
CALFREST_4G | 0.009 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.404 | 156
CALFREST_3G | 0.009 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.566 | 174
CALFREST_2G | 0.009 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.395 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.009 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.054 | 6
CALFREST_1G | 0.009 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.368 | 152
TGATEWAY_4G | 0.009 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 3.591 | 399
TGATEWAY_3G | 0.009 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.314 | 146
TGATEWAY_2G | 0.009 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.152 | 128
BARTNWND_1G | 0.009 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.108 | 12
TGATEWAY_1G | 0.009 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.341 | 149
FPLEFR2S_G | 0.009 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 3.708 | 412
FPLEFR2C_G | 0.009 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.458 | 162
FPLEFR2B_G | 0.009 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.44 | 160
FPLEFR2A_G | 0.009 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.53 | 170
FPLEFR1S_G | 0.009 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 3.726 | 414
FPLEFR1C_G | 0.009 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.431 | 159
FPLEFR1B_G | 0.009 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.413 | 157
FPLEFR1A_G | 0.009 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.53 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.009 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.044 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.009 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.764 | 196
KMICHIST6_G | 0.009 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.727 | 303
JCKCNTY802 | 0.009 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.323 | 147
KMICHICT5_G | 0.009 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.242 | 138
KMICHICT4_G | 0.009 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.224 | 136
KMICHIST3_G | 0.009 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.79 | 310
KMICHICT2_G | 0.009 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.296 | 144
KMICHICT1_G | 0.009 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.278 | 142
WCPWRCO_3G | 0.009 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 2.178 | 242
WCPWRCO_2G | 0.009 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.836 | 204
WCPWRCO_1G | 0.009 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.836 | 204
JCKCNTY801 | 0.009 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.592 | 288
NTHTEXAS03 | 0.009 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.135 | 15
RWMILLER03 | 0.009 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.404 | 156
BBRN_2G | 0.009 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.009 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.009 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.009 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.034 | 226
STRYKER_2G | 0.009 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 4.356 | 484
STRYKER_1G | 0.009 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.2645 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.009 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.009 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
NTHTEXAS02 | 0.009 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.045 | 5
MARTLAKE_1G | 0.009 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.009 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 4.626 | 514
LKHB1_G | 0.009 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.009 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.009 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.009 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 4.293 | 477
MTCK7_G | 0.009 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.009 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.009 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.045 | 5
RWMILLER02 | 0.009 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 1.071 | 119
MDLTHELP_2G | 0.01 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.15 | 215
MDLTHELP_1G | 0.01 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.15 | 215
MDLTHELP_6G | 0.01 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 2.29 | 229
MDLTHELP_5G | 0.01 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 2.25 | 225
BOSQUESW804 | 0.011 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.913 | 83
WHITNYDM02 | 0.011 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
TAMUGEN1 | 0.011 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.352 | 32
BOSQUESW803 | 0.011 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.584 | 144
WHITNYDM01 | 0.011 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
ATKINS5 | 0.012 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.012 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.012 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.012 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.012 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
BOSQUESW502 | 0.012 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.788 | 149
THOUSE_2G | 0.012 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 9.66 | 805
THOUSE_1G | 0.012 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 6.756 | 563
BOSQUESW501 | 0.012 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.812 | 151
LAKE_CRK2_G | 0.013 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 2.951 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.013 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.4602 | 35.4
DANSBY14 | 0.014 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.134 | 81
DANSBY2 | 0.014 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.644 | 46
SANDOW_4G | 0.084 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Bf
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK1_G | 0.021 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -0.7434 | 35.4
LAKE_CRK2_G | 0.021 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | -4.767 | 227 | HOUSTON | -48.2746
BOSQUESW804 | 0.019 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | -1.577 | 83 | NORTH | 199.4438
BOSQUESW803 | 0.019 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | -2.736 | 144 | SOUTH | -180.9627
WHITNYDM02 | 0.017 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.255 | 15 | WEST | 45.4877
WHITNYDM01 | 0.017 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.255 | 15
BOSQUESW501 | 0.017 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | -2.567 | 151
BOSQUESW502 | 0.017 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.533 | 149 | HOUSTON | 13825.2998
THOUSE_1G | 0.015 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | -8.445 | 563 | NORTH | 19200.8984
THOUSE_2G | 0.015 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | -12.075 | 805 | SOUTH | 13890.7012
SLSTR1PP_1G | 0.012 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.072 | 6 | WEST | 4928.8999
JNSNCNTY802 | 0.012 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -2.016 | 168
JNSNCNTY802 | 0.012 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -1.08 | 90
ENNSTRAC_2G | 0.011 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -1.276 | 116 | HOUSTON | -0.0034918
DECRDOVA_5G | 0.011 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65 | NORTH | 0.010387
WLFHOLW_3G | 0.011 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -2.948 | 268 | SOUTH | -0.013028
MDLTHELP_1G | 0.011 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.365 | 215 | WEST | 0.0092288
MRSSHPRD | 0.011 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.132 | 12
DECRDOVA_2G | 0.011 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65
DECRDOVA_4G | 0.011 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65 | N to H | 0.013879
MDLTHELP_3G | 0.011 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.365 | 215 | N to S | 0.023415
MDLTHELP_4G | 0.011 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -2.354 | 214 | W to N | -0.0011584
NTHTEXAS02 | 0.011 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.055 | 5 |  | -0.023415
JCKCNTY801 | 0.011 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -3.168 | 288 |  | 0.0011584
NTHTEXAS01 | 0.011 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.055 | 5
DECRDOVA_3G | 0.011 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.715 | 65
DECRDOVA_1G | 0.011 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -8.569 | 779
HANDLEY_1G | 0.011 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.011 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
HANDLEY_5G | 0.011 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
WLFHOLW_1G | 0.011 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -2.376 | 216
MDLTHELP_2G | 0.011 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -2.365 | 215
JCKCNTY802 | 0.011 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -1.617 | 147
HANDLEY_4G | 0.011 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -2.3925 | 217.5
RWMILLER01 | 0.011 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -0.825 | 75
COMCHEPK_1G | 0.011 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_2G | 0.011 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -2.409 | 219
RWMILLER02 | 0.011 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -1.309 | 119
HANDLEY_3G | 0.011 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -3.8874 | 353.4
RWMILLER03 | 0.011 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -1.716 | 156
MDLTHELP_5G | 0.011 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -2.475 | 225
ENNSTRAC_1G | 0.011 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -2.156 | 196
NTHTEXAS03 | 0.011 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.165 | 15
BARTNWND_1G | 0.011 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.132 | 12
MRSSHPRD01 | 0.011 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.132 | 12
HANDLEY_2G | 0.011 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.011 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -1.111 | 101
JCKCNTY803 | 0.011 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -1.617 | 147
RWMILLER04 | 0.011 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -1.122 | 102
MDLTHELP_6G | 0.011 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -2.519 | 229
OKLA7A | 0.01 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -0.5 | 50
OLINGER_G2 | 0.01 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -0.867 | 86.7
SWETWATR_2G | 0.01 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -0.72 | 72
VALLEY_3G | 0.01 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -1.862 | 186.2
STEAM3 | 0.01 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -0.41 | 41
VALLEY_2G | 0.01 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -5.27 | 527
L_SWEETW1_1N | 0.01 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.161 | 16.1
SWETWATR_1G | 0.01 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -0.3 | 30
LAMARPWR_5G | 0.01 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -1.63 | 163
OKLAUN1G | 0.01 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
EAGLEMNT_3G | 0.01 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
STEAM1 | 0.01 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.01 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.01 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR1C_G | 0.01 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -1.59 | 159
FPLEFR2S_G | 0.01 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -4.12 | 412
MESQUITW_2G | 0.01 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -0.236 | 23.6
OLINGER_G3 | 0.01 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -1.183 | 118.3
WCPWRCO_1G | 0.01 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -2.04 | 204
PEC_2G | 0.01 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -0.84 | 84
L_BITTCR1_1N | 0.01 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.056 | 5.6
MOSES_1G | 0.01 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
MTCK8_G | 0.01 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -4.77 | 477
MTCK6_G | 0.01 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MOSES_3G | 0.01 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
WFCOGEN_2G | 0.01 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.12 | 12
SWETWATR_4G | 0.01 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -0.61 | 61
KMICHICT2_G | 0.01 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -1.44 | 144
WHRLWIND1A | 0.01 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.06 | 6
FPLEFR1S_G | 0.01 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -4.14 | 414
KMICHIST3_G | 0.01 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -3.1 | 310
NEWMAN_G5 | 0.01 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
KMICHICT4_G | 0.01 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -1.36 | 136
KMICHICT5_G | 0.01 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -1.38 | 138
DCEAST | 0.01 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -4.003 | 400.3
MOSES_2G | 0.01 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
AEPWIND_8 | 0.01 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.152 | 15.2
LAMARPWR_2G | 0.01 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -1.55 | 155
DENISNDM | 0.01 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.4 | 40
NTHLK1_G | 0.01 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.01 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -0.52 | 52
PEC_3G | 0.01 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -0.91 | 91
LAMARPWR_6G | 0.01 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -1.99 | 199
NTHLK3_G | 0.01 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -2.474 | 247.4
TRENTIPP_8 | 0.01 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -0.225 | 22.5
LAMARPWR_3G | 0.01 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -1.99 | 199
WFCOGEN_2G | 0.01 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12
KMICHIST6_G | 0.01 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -3.03 | 303
L_SWEETW1_4N | 0.01 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.157 | 15.7
WILDHRS11A | 0.01 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.126 | 12.6
WFCOGEN_1G | 0.01 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12
WCPWRCO_2G | 0.01 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -2.04 | 204
LAMARPWR_1G | 0.01 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -1.54 | 154
PEC_1G | 0.01 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -0.8 | 80
ROSCOEWI_5 | 0.01 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.126 | 12.6
L_SWEETW1_3N | 0.01 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -0.178 | 17.8
FPLEFR1B_G | 0.01 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -1.57 | 157
WFCOGEN_1G | 0.01 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.12 | 12
VALLLEY_1G | 0.01 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -1.4 | 140
LKHB1_G | 0.01 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
KMICHICT1_G | 0.01 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -1.42 | 142
MTCK2_G | 0.01 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
WCPWRCO_3G | 0.01 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -2.42 | 242
OLINGER_G1 | 0.01 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -0.631 | 63.1
L_SWEETW1_2N | 0.01 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -0.203 | 20.3
MESQUITW_1G | 0.01 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -0.4 | 40
GRHAMSES_1G | 0.01 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -2.42 | 242
OLINGER_G4 | 0.01 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -0.591 | 59.1
GRHAMSES_2G | 0.01 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -3.69 | 369
MTCK3_G | 0.01 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
DENISNDM | 0.01 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.4 | 40
FPLEFR2A_G | 0.01 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -1.7 | 170
FPLEFR2C_G | 0.01 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -1.62 | 162
SPENCER_G4 | 0.01 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -0.48 | 48
STEAM2 | 0.01 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -0.26 | 26
TRINIDAD_6G | 0.01 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -2.26 | 226
FPLEFR2B_G | 0.01 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -1.6 | 160
NTHLK2_G | 0.01 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
SWETWATR_3G | 0.01 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -0.68 | 68
ROSCOEW_5 | 0.01 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -0.209 | 20.9
LKHB2_G | 0.01 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -5.14 | 514
EAGLEMNT_1G | 0.01 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
LAMARPWR_4G | 0.01 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -1.64 | 164
COLLIN_1G | 0.01 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
FPLEFR1A_G | 0.01 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -1.7 | 170
PBCTCGE_3G | 0.009 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -0.558 | 62
MRGNEG_5G | 0.009 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -0.612 | 68
MARTLAKE_3G | 0.009 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
CALENG1G_1G | 0.009 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -0.657 | 73
STANTONW_8 | 0.009 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.0909 | 10.1
L_DELAWA1_1Y | 0.009 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.0468 | 5.2
CALFREST_5G | 0.009 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -1.413 | 157
KINDERMG_2G | 0.009 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CALFREST_4G | 0.009 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -1.404 | 156
LONGSHORT_5 | 0.009 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.135 | 15
MCDDONAL_8 | 0.009 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -0.1926 | 21.4
STRYKER_1G | 0.009 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -1.2645 | 140.5
HORSH4 | 0.009 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -0.1548 | 17.2
HORSH3 | 0.009 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -0.3024 | 33.6
CALFREST_1G | 0.009 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -1.368 | 152
KINDERMG_1G | 0.009 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
CIRELLO | 0.009 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -0.315 | 35
CHAMPION_1G | 0.009 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
MARTLAKE_1G | 0.009 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
HORSH1 | 0.009 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -0.2997 | 33.3
NAV4CT | 0.009 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
CALENG3G_3G | 0.009 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -0.621 | 69
CALENG2G_2G | 0.009 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -0.666 | 74
SNYDERW1A | 0.009 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.0567 | 6.3
TIEHVCG_2G | 0.009 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -1.188 | 132
TIEHVSG_2G | 0.009 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -1.899 | 211
TIEHVSG_1G | 0.009 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -1.899 | 211
RDCNYNG1 | 0.009 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.0756 | 8.4
MRGNDG_4G | 0.009 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -0.63 | 70
KINDERMG_3G | 0.009 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
MRGNCG_3G | 0.009 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -0.63 | 70
CALFREST_6G | 0.009 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -1.584 | 176
MRGNBG_2G | 0.009 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -0.639 | 71
CALFREST_3G | 0.009 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -1.566 | 174
CALFREST_2G | 0.009 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -1.395 | 155
NAV5CT | 0.009 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
TGATEWAY_4G | 0.009 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -3.591 | 399
TGATEWAY_3G | 0.009 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -1.314 | 146
TGATEWAY_2G | 0.009 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -1.152 | 128
TGATEWAY_1G | 0.009 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -1.341 | 149
MRGNAG_1G | 0.009 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -0.621 | 69
MORGAN5G_5G | 0.009 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -1.233 | 137
WESTXWIN_1G | 0.009 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0063 | 0.7
PB6GEN_7G | 0.009 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -4.635 | 515
TIEHVCG_4G | 0.009 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -1.341 | 149
TIEHVCG_3G | 0.009 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -1.188 | 132
TIEHVCG_1G | 0.009 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -1.305 | 145
NAV6ST | 0.009 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.035 | 115
PB5GEN_6G | 0.009 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -1.035 | 115
NAV3ST | 0.009 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.035 | 115
NAV2CT | 0.009 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
NAV1CT | 0.009 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.72 | 80
STRYKER_2G | 0.009 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -4.356 | 484
PBCTAGE_1G | 0.009 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -0.576 | 64
MRGNFG_6G | 0.009 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -0.594 | 66
PBCTEGE_5G | 0.009 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
L_DELAWA1_1Y | 0.009 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.0405 | 4.5
PBCTDGE_4G | 0.009 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
AIRTRICITY_8 | 0.009 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -0.162 | 18
CIELOGEN_2G | 0.009 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.0549 | 6.1
LOUIS1A | 0.009 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -0.2295 | 25.5
BSP_1 | 0.009 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
CALHN_G1 | 0.009 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.1539 | 17.1
SCURRYCW_1G | 0.009 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.1269 | 14.1
L_DIVIDE1_1N | 0.009 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -0.2385 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.009 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.135 | 15
MARTLAKE_2G | 0.009 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
PBCTBGE_2G | 0.009 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -0.585 | 65
HORSH2 | 0.009 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -0.2484 | 27.6
OCOTILLO_1G | 0.009 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.0522 | 5.8
BUFGGEN | 0.009 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -0.162 | 18
NWPWRG1_1G | 0.009 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.0306 | 3.4
CIELOGEN_1G | 0.009 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.0891 | 9.9
RIO_DRCS | 0.008 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
SWMESA | 0.008 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.0896 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.008 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.096 | 12
KM NEP | 0.008 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
ORNNWP1 | 0.008 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.096 | 12
WDWDU1 | 0.008 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.096 | 12
KM SWP | 0.008 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
BBRN_1G | 0.008 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
BBRN_2G | 0.008 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
KM NWP | 0.008 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.096 | 12
DSKY1 | 0.008 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.1008 | 12.6
KM SEP | 0.008 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.048 | 6
DSKY2 | 0.008 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.092 | 11.5
FRNDDRCS | 0.007 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -0.38 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -0.159 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.158 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.156 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
CVC_GT2_5020 | -0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
CVC_ST5_5040 | -0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
TAMUGEN1 | -0.002 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.064 | 32
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
EXN_GT | -0.003 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.243 | 81
EXN944GT | -0.003 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.099 | 33
EXN943GT | -0.003 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
EXN942GT | -0.003 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.06 | 20
EXN938GT | -0.003 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.129 | 43
EXN_16GT | -0.003 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.096 | 32
THW_5556 | -0.003 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
THW_5354 | -0.003 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0498 | 16.6
THW_5354 | -0.003 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
THW_5152 | -0.003 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.003 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
EXN_14GT | -0.003 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.42 | 140
THW_4344 | -0.003 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_4344 | -0.003 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_4142 | -0.003 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3334 | -0.003 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3334 | -0.003 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.174 | 58
THW_3132 | -0.003 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.003 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.324 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.003 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.33 | 110
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.003 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.678 | 226
SRB_GN3_3 | -0.003 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.66 | 220
SRB_GN1_1 | -0.003 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.528 | 176
SOL_GT1 | -0.003 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0486 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.003 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.147 | 49
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.09 | 30
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.117 | 39
SHELLG2 | -0.003 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.216 | 72
SHELLG1_3015 | -0.003 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.213 | 71
CVC_GT4_8005 | -0.003 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.495 | 165
BYU_GT1_8075 | -0.003 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.195 | 65
PSA_GT6_8135 | -0.003 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.177 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.003 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.312 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.003 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.198 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.003 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.21 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.003 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.198 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.003 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.195 | 65
PSG_GT3_8060 | -0.003 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.492 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.003 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.534 | 178
DPEC_GT15040 | -0.003 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.486 | 162
DPEC_ST55065 | -0.003 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.846 | 282
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.144 | 48
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.141 | 47
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.144 | 48
GBY_GN5_5 | -0.003 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.8955 | 298.5
EP_1_2 | -0.003 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.063 | 21
EP_1_2 | -0.003 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.015 | 5
DPEC_GT45070 | -0.003 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.474 | 158
DPEC_GT35010 | -0.003 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.48 | 160
DPEC_GT25025 | -0.003 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.468 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.003 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.2316 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.003 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.207 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.003 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.195 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.003 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.192 | 64
BTE_ST1_8070 | -0.003 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.702 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.003 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.489 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.003 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.474 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.003 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.426 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.003 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.519 | 173
CBY_GN1_1 | -0.003 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 2.244 | 748
CAL_ST1_8000 | -0.003 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.195 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.003 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.195 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.003 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.201 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.003 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.186 | 62
LPE_GT2_8075 | -0.003 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.126 | 42
SJS_GT1_GT1 | -0.003 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.147 | 49
LPE_GT4_8085 | -0.003 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.123 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.003 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.123 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.003 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.126 | 42
APD_GT1_8005 | -0.003 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.42 | 140
SRB_GN2_2 | -0.003 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.522 | 174
ATKINS5 | -0.003 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
THW_3132 | -0.003 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
ATKINS4 | -0.003 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.003 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.003 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | -0.003 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PSG_GT2_8040 | -0.003 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.492 | 164
THW_4142 | -0.003 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.171 | 57
THW_5556 | -0.003 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0498 | 16.6
THW_5152 | -0.003 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
PR_GT1__9040 | -0.003 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.105 | 35
EXN_15GT | -0.003 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.099 | 33
CBY_GN2_2 | -0.003 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 2.253 | 751
CAL_GT1_8045 | -0.003 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.456 | 152
EXN941GT | -0.003 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
EXN945GT | -0.003 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.057 | 19
PSA_GT5_8140 | -0.003 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.192 | 64
EXN_17GT | -0.003 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.093 | 31
BTE_GT2_8075 | -0.003 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.489 | 163
WAP_GN5_5 | -0.004 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.004 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 2.176 | 544
WAP_GN3_3 | -0.004 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0.904 | 226
WAP_GN2_2 | -0.004 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.4888 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.004 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.498 | 124.5
PHR_GN2_2 | -0.004 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN2_8155 | -0.004 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.044 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.004 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.22 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.004 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.376 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.004 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.364 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.004 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.412 | 103
AK_GT1__8040 | -0.004 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.136 | 34
TNDOWCGNGG8 | -0.004 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.12 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.004 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.128 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.004 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.412 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.004 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.34 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.004 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.408 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.004 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.16 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.004 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.384 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.004 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.608 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.004 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.6 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.004 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.62 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.004 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.212 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.004 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.264 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.004 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.24 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.004 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.42 | 105
DANSBY14 | -0.004 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.324 | 81
DANSBY2 | -0.004 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.184 | 46
WAPGT21_GT1 | -0.004 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNSLCGN1__8 | -0.004 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.12 | 30
AMISTADHDRO2 | -0.005 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.065 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.005 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.0825 | 16.5
WAP_GN8_8 | -0.005 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.005 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.005 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.005 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 1.23 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.005 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0.85 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.005 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0.86 | 172
TNSCLP3___8 | -0.005 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0.555 | 111
TNSCLP4___8 | -0.005 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0.575 | 115
TNSCLP2___8 | -0.005 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0.585 | 117
TNSCLP1___8 | -0.005 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0.58 | 116
HAMILTON | -0.005 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
MNS_GT | -0.005 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.2305 | 46.1
DOW41000 | -0.006 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.006 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.006 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW38300 | -0.006 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.006 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW17000 | -0.006 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
L_BUCHAN1_3Y | -0.006 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.066 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.006 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.006 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.084 | 14
BSF_GT1_8070 | -0.006 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.06 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.006 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0.432 | 72
DOW39200 | -0.006 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.006 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW49000 | -0.006 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.006 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.006 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW84000 | -0.006 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.006 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
L_INKSDA1_1Y | -0.006 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.06 | 10
DOW83000 | -0.006 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.006 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.006 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.006 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.006 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.006 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.006 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.007 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 0.4844 | 69.2
CBE_ST34 | -0.007 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0.7245 | 103.5
CBE_GT4 | -0.007 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_GT3 | -0.007 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_ST12 | -0.007 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0.7245 | 103.5
CBE_GT2 | -0.007 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
CBE_GT1 | -0.007 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.602 | 86
EPLVT1 | -0.007 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
STP_GN2___2 | -0.007 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.007 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.007 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.042 | 6
L_WIRTZ_1G2Y | -0.009 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.162 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.009 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.009 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 3.591 | 399
FOR_5 | -0.01 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 0.675 | 67.5
FOR_4 | -0.01 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 0.746 | 74.6
FOR_3 | -0.01 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0.658 | 65.8
UCAR_1 | -0.01 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.07 | 7
UCAR_2 | -0.01 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.21 | 21
FOR_2 | -0.01 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 0.658 | 65.8
FOR_1 | -0.01 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 0.564 | 56.4
VISTRONG2 | -0.01 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.01 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.39 | 39
CSDR7 | -0.01 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.07 | 7
CSDR56 | -0.01 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.15 | 15
FOR_9 | -0.01 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 0.32 | 32
CIDINDUS | -0.01 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.01 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.01 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.39 | 39
LAR | -0.01 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
ALCOA_G | -0.01 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
VISTRONG1 | -0.01 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.01 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 0.39 | 39
CSDR89 | -0.01 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.15 | 15
FOR_10 | -0.01 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0.73 | 73
FOR_8 | -0.01 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 0.28 | 28
LAR_3 | -0.01 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 0.788 | 78.8
LAR_2 | -0.01 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.09 | 9
LAR_1 | -0.01 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.16 | 16
FOR_7 | -0.01 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 0.46 | 46
FOR_6 | -0.01 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 0.26 | 26
DUP1V_1 | -0.011 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 0.803 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.011 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.033 | 3
L_MARBFA1_2Y | -0.011 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.143 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.011 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
FALFURRI | -0.011 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.011 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.011 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 0.517 | 47
SI_RAY5 | -0.011 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.11 | 10
SI_RAY6 | -0.011 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.209 | 19
SI_RAY9 | -0.011 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 0.418 | 38
PEARSALLGEN3 | -0.011 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.011 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.011 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.0682 | 6.2
FALCONHYDRO3 | -0.011 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.0308 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.011 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.033 | 3
RAYBURNCC8 | -0.011 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.55 | 50
RAYBURNCC7 | -0.011 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 0.539 | 49
RAYBURNCC10 | -0.011 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 0.44 | 40
RAYBURNCC9 | -0.011 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.55 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.011 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.011 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.011 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.0682 | 6.2
HECN3 | -0.011 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 1.859 | 169
HECN2 | -0.011 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 1.628 | 148
HECN1 | -0.011 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 1.628 | 148
BEEVILLE | -0.011 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
MVGN#3 | -0.011 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 2.827 | 257
MVGN#2 | -0.011 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 2.255 | 205
MVGN#1 | -0.011 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 2.31 | 210
SLURR | -0.011 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.011 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 1.892 | 172
FGNTS101 | -0.011 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 1.606 | 146
FGNTS001 | -0.011 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 1.562 | 142
ICPGN#3 | -0.011 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 1.397 | 127
REYSHR_G | -0.011 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.011 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 1.65 | 150
ICPGN#1 | -0.011 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.639 | 149
LGEGN#3 | -0.011 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 1.001 | 91
LGEGN#2 | -0.011 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 1.683 | 153
LGEGN#1 | -0.011 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 1.738 | 158
CNOPST1 | -0.011 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 1.683 | 153
MILHWYS | -0.011 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.011 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 1.815 | 165
CNOPGT1 | -0.011 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 1.804 | 164
CEL_B_1 | -0.011 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 0.319 | 29
STARCO_1 | -0.011 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 0.418 | 38
VAL_2 | -0.011 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.275 | 25
VAL_1 | -0.011 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.275 | 25
KOCHREF2 | -0.011 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 0.418 | 38
DAV_2 | -0.011 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 3.74 | 340
DAV_1 | -0.011 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 3.729 | 339
COSW_2 | -0.011 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.154 | 14
COSW_1 | -0.011 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.22 | 20
CLO_1 | -0.011 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SANMIGUELGEN | -0.012 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_GUADGE1_6Y | -0.013 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 2.652 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.013 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 2.379 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.013 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 1.937 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.013 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 1.898 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.013 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 1.807 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.013 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 1.963 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.013 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.013 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 1.885 | 145
AVR1_ST1 | -0.013 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 2.132 | 164
AVR1_CT1 | -0.013 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 1.95 | 150
WBT4 | -0.013 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 1.963 | 151
WBT3 | -0.013 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 1.248 | 96
WBT2 | -0.013 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 1.04 | 80
WBT1 | -0.013 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 0.3315 | 25.5
JKS1 | -0.013 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.013 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 4.927 | 379
OWS1 | -0.013 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 5.421 | 417
LCPCT4 | -0.013 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.585 | 45
LCPCT3 | -0.013 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 0.572 | 44
LCPCT2 | -0.013 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 0.598 | 46
LCPCT1 | -0.013 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.585 | 45
LCP4 | -0.013 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 1.235 | 95
LCP3 | -0.013 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 0.754 | 58
JTD2 | -0.013 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.013 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.013 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 5.161 | 397
VHB2 | -0.013 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 2.86 | 220
VHB1 | -0.013 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 2.678 | 206
CUECPL2A | -0.013 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.156 | 12
L_RIONOG1S1Y | -0.014 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 4.102 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.014 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 2.1 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.014 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 2.072 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.014 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 2.058 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.014 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.014 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.014 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.014 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.308 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.014 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.224 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.014 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.308 | 22
L_HAYSEN1_4Y | -0.014 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 3.206 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.014 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 3.164 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.014 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 3.136 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.014 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 3.122 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.015 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.015 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.015 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_AUSTPL1_1Y | -0.016 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.112 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.016 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.112 | 7
SANDHG5C | -0.016 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 2.24 | 140
SANDHG5A | -0.016 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 2.4 | 150
SANDH_G4 | -0.016 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 0.72 | 45
SANDH_G3 | -0.016 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 0.72 | 45
SANDH_G2 | -0.016 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 0.72 | 45
SANDH_G1 | -0.016 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 0.72 | 45
DECKR_G2 | -0.016 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 6.4 | 400
DECKR_G1 | -0.016 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 5.12 | 320
L_BASTEN1_3Y | -0.017 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 3.859 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.017 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 2.482 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.017 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 2.499 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.017 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 2.9563 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.017 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 2.6809 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.017 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 2.6979 | 158.7
DECKR_G6 | -0.017 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 0.748 | 44
DECKR_G5 | -0.017 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 0.748 | 44
DECKR_G4 | -0.017 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 0.748 | 44
DECKR_G3 | -0.017 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.019 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 6.1731 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.019 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 2.527 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.019 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 2.527 | 133
SANDOW_4G | -0.08 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Bg
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_AUSTPL1_1Y | -0.04 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.28 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.04 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.28 | 7 | HOUSTON | 7.5457
L_MARSFO1G2Y | -0.038 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.608 | 16 | NORTH | 189.9242
DECKR_G6 | -0.038 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.672 | 44 | SOUTH | -182.8128
DECKR_G5 | -0.038 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.672 | 44 | WEST | 39.9312
L_MARSFO1G1Y | -0.038 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.836 | 22
DECKR_G4 | -0.038 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.672 | 44
DECKR_G3 | -0.038 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARSFO1G3Y | -0.038 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.836 | 22 | NORTH | 19200.9004
L_SIMGID1_2Y | -0.037 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -4.921 | 133 | SOUTH | 13890.7012
L_SIMGID1_1Y | -0.037 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -4.921 | 133 | WEST | 4928.9004
L_SIMGID1_3Y | -0.037 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -12.0213 | 324.9
DECKR_G2 | -0.037 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -14.8 | 400
DECKR_G1 | -0.037 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -11.84 | 320 | HOUSTON | 0.00054579
SANDHG5A | -0.033 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.95 | 150 | NORTH | 0.0098914
SANDH_G2 | -0.033 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.485 | 45 | SOUTH | -0.013161
SANDH_G3 | -0.033 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.485 | 45 | WEST | 0.0081014
SANDH_G1 | -0.033 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.485 | 45
SANDH_G4 | -0.033 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.485 | 45
SANDHG5C | -0.033 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.62 | 140 | N to H | 0.0093456
L_MARBFA1_1Y | -0.031 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | N to S | 0.023052
L_MARBFA1_2Y | -0.031 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.403 | 13 | W to N | -0.00179
L_FERGUS1_1Y | -0.027 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -10.773 | 399 |  | -0.023052
L_WIRTZ_1G2Y | -0.027 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.486 | 18 |  | 0.00179
L_WIRTZ_1G1Y | -0.027 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.026 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.286 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.026 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.026 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.364 | 14
L_INKSDA1_1Y | -0.024 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.24 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.017 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.016 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.016 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.014 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.168 | 12
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.011 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT1 | -0.01 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.5 | 150
LCPCT4 | -0.01 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.45 | 45
L_RIONOG1G3Y | -0.01 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.5 | 150
VHB2 | -0.01 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -2.2 | 220
L_RIONOG1G1Y | -0.01 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.47 | 147
WBT3 | -0.01 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.96 | 96
WBT2 | -0.01 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.8 | 80
L_HAYSEN1_1Y | -0.01 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -2.23 | 223
LCP3 | -0.01 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.58 | 58
JTD1 | -0.01 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
OWS1 | -0.01 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -4.17 | 417
L_RIONOG1S1Y | -0.01 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.93 | 293
OWS2 | -0.01 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -3.79 | 379
AVR1_CT2 | -0.01 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.45 | 145
VHB1 | -0.01 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -2.06 | 206
AVR1_ST1 | -0.01 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.64 | 164
JTD2 | -0.01 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.01 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.51 | 151
L_HAYSEN1_2Y | -0.01 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -2.24 | 224
LCPCT2 | -0.01 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.46 | 46
L_RIONOG1G2Y | -0.01 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.48 | 148
WBT1 | -0.01 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.255 | 25.5
VHB3 | -0.01 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -3.97 | 397
L_HAYSEN1_4Y | -0.01 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -2.29 | 229
LCPCT1 | -0.01 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.45 | 45
LCPCT3 | -0.01 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.44 | 44
LCP4 | -0.01 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.95 | 95
L_HAYSEN1_3Y | -0.01 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -2.26 | 226
SANMIGUELGEN | -0.009 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
BEEVILLE | -0.009 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
L_GUADGE1_4Y | -0.009 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.341 | 149
L_GUADGE1_1Y | -0.009 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.359 | 151
L_GUADGE1_3Y | -0.009 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.314 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.009 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -1.251 | 139
L_GUADGE1_5Y | -0.009 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.647 | 183
L_GUADGE1_6Y | -0.009 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.836 | 204
JKS1 | -0.009 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
SI_RAY9 | -0.008 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.304 | 38
PEARSALLGEN3 | -0.008 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.008 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
CSDR7 | -0.008 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.056 | 7
CSDR11 | -0.008 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.312 | 39
FGNTS101 | -0.008 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.168 | 146
CNOPST1 | -0.008 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.224 | 153
LAR_2 | -0.008 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.072 | 9
RAYBURNGEN3 | -0.008 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0496 | 6.2
FALCONHYDRO3 | -0.008 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0224 | 2.8
PEARSALLGEN2 | -0.008 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
L_BASTEN1_2Y | -0.008 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -1.168 | 146
UCAR_1 | -0.008 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.056 | 7
FALCONHYDRO1 | -0.008 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.024 | 3
MILHWYS | -0.008 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
VAL_1 | -0.008 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.2 | 25
L_BASTEN1_3Y | -0.008 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -1.816 | 227
CSDR89 | -0.008 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.12 | 15
CNOPGT2 | -0.008 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.32 | 165
MVGN#3 | -0.008 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -2.056 | 257
HECN2 | -0.008 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.184 | 148
FALCONHYDRO2 | -0.008 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.024 | 3
DAV_2 | -0.008 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.72 | 340
SI_RAY10 | -0.008 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.376 | 47
SI_RAY5 | -0.008 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.08 | 10
FGNTS001 | -0.008 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.136 | 142
L_BASTEN1_1Y | -0.008 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -1.176 | 147
CNOPGT1 | -0.008 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.312 | 164
SI_RAY6 | -0.008 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.152 | 19
CLO_1 | -0.008 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
LAR_1 | -0.008 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.128 | 16
MVGN#2 | -0.008 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.64 | 205
COSW_1 | -0.008 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.16 | 20
VISTRONG2 | -0.008 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VAL_2 | -0.008 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.2 | 25
DAV_1 | -0.008 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.712 | 339
CSDR89 | -0.008 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.312 | 39
KOCHREF2 | -0.008 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.304 | 38
CSDR56 | -0.008 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.312 | 39
RAYBURNCC8 | -0.008 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.4 | 50
CSDR56 | -0.008 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.12 | 15
LAR | -0.008 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_3 | -0.008 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.6304 | 78.8
ZAPATA | -0.008 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FGNTS201 | -0.008 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.376 | 172
VISTRONG1 | -0.008 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
STARCO_1 | -0.008 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.304 | 38
UCAR_2 | -0.008 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.168 | 21
L_FPPYD11_2Y | -0.008 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.008 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
AIRCO_G | -0.008 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
HECN1 | -0.008 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.184 | 148
SLURR | -0.008 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
DUP1V_1 | -0.008 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.584 | 73
RAYBURNGEN1 | -0.008 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
MVGN#1 | -0.008 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.68 | 210
CEL_B_1 | -0.008 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.232 | 29
CIDINDUS | -0.008 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FALFURRI | -0.008 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.008 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
RAYBURNCC7 | -0.008 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.392 | 49
RAYBURNCC9 | -0.008 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.4 | 50
COSW_2 | -0.008 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.112 | 14
RAYBURNCC10 | -0.008 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.32 | 40
RAYBURNGEN2 | -0.008 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
HECN3 | -0.008 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.352 | 169
FOR_3 | -0.007 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.4606 | 65.8
ICPGN#1 | -0.007 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.043 | 149
FOR_6 | -0.007 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.182 | 26
FOR_4 | -0.007 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.5222 | 74.6
FOR_5 | -0.007 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.4725 | 67.5
FOR_2 | -0.007 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.4606 | 65.8
FOR_10 | -0.007 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.511 | 73
FOR_9 | -0.007 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.224 | 32
REYSHR_G | -0.007 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
FOR_8 | -0.007 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.196 | 28
FOR_1 | -0.007 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 56.4
ALCOA_G | -0.007 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
ICPGN#3 | -0.007 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.889 | 127
ICPGN#2 | -0.007 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.05 | 150
LGEGN#3 | -0.007 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.637 | 91
LGEGN#2 | -0.007 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.071 | 153
LGEGN#1 | -0.007 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.106 | 158
FOR_7 | -0.007 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.322 | 46
EPLVT1 | -0.006 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_LOSTPI1_1Y | -0.005 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -0.7935 | 158.7
ELPS | -0.005 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.03 | 6
L_LOSTPI1_3Y | -0.005 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -0.8695 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.005 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -0.7885 | 157.7
AMISTADHDRO1 | -0.004 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.066 | 16.5
CBE_ST12 | -0.004 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.414 | 103.5
CBE_GT3 | -0.004 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
CBE_GT4 | -0.004 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
CBE_GT2 | -0.004 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
CBE_GT1 | -0.004 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
HAMILTON | -0.004 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.004 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.052 | 13
CBE_ST34 | -0.004 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.414 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.003 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2076 | 69.2
STP_GN2___2 | -0.003 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.003 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW41000 | -0.002 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.002 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW39100 | -0.002 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW17000 | -0.002 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.002 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW38100 | -0.002 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW84000 | -0.002 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW38300 | -0.002 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW82000 | -0.002 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.002 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.002 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.002 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | -0.002 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW83000 | -0.002 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.002 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.002 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.002 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.002 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.002 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.002 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.001 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.117 | 117
TNSCLP3___8 | -0.001 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.111 | 111
BSF_GT1_8070 | -0.001 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.01 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.001 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.072 | 72
TNSCLP4___8 | -0.001 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.115 | 115
TNSCLP1___8 | -0.001 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.116 | 116
WAP_GN4_4 | 0 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 0 | 544
WAP_GN6_6 | 0 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | 0 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0 | 122.2
WAPGT21_GT1 | 0 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNTXCTY1CG8 | 0 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0 | 105
WAP_GN1_1 | 0 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0 | 124.5
WAP_GN8_8 | 0 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | 0 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | 0 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | 0 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0 | 226
TNBPAMCG2_8 | 0 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0 | 150
TNSLCGN1__8 | 0 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0 | 30
MNS_GT | 0 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0 | 46.1
BVE_GT1_GT1 | 0 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0 | 172
AK_GT1__8040 | 0 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0 | 34
BVE_GT2_5035 | 0 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0 | 170
TNDOWCGNGG8 | 0 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0 | 32
TNTXCTY4CG8 | 0 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0 | 102
TNBP_CGN4_8 | 0 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0 | 152
TNBPAMCG1_8 | 0 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0 | 66
BVE_ST1_GN1 | 0 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0 | 246
TNBP_CGN1_8 | 0 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0 | 60
EXN_GT | 0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.081 | 81
EXN944GT | 0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.033 | 33
EXN942GT | 0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.02 | 20
EXN_16GT | 0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.032 | 32
EXN_15GT | 0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.033 | 33
EXN_17GT | 0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.031 | 31
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
EXN943GT | 0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
THW_GT1_GT_1 | 0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4344 | 0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4142 | 0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
EXN938GT | 0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.043 | 43
EXN945GT | 0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
THW_3132 | 0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.11 | 110
EXN941GT | 0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | 0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.22 | 220
EXN_14GT | 0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.14 | 140
SRB_GN1_1 | 0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.176 | 176
SOL_GT1 | 0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0162 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | 0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.049 | 49
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.03 | 30
SHELLG2 | 0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.072 | 72
CVC_GT4_8005 | 0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.165 | 165
PSA_GN1_8165 | 0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.104 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT2_8155 | 0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PHR_GN2_2 | 0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | 0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.035 | 35
PSG_GT3_8060 | 0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSG_GT2_8040 | 0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.178 | 178
PSA_GT1_8160 | 0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.065 | 65
GBY_83841065 | 0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_81821075 | 0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_81821075 | 0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.048 | 48
GBY_73741085 | 0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.047 | 47
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.2985 | 298.5
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.005 | 5
DPEC_GT45070 | 0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
DPEC_GT25025 | 0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
PSA_GT5_8140 | 0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.064 | 64
DIB_GT3_8090 | 0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.0772 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.069 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
BTE_ST1_8070 | 0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.158 | 158
CHE_GN4_8025 | 0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.142 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.173 | 173
CBY_GN1_1 | 0.001 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0.748 | 748
CTL_GN2_8155 | 0.001 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.011 | 11
CTL_GN1_8145 | 0.001 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.055 | 55
CTL_GT3_8135 | 0.001 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.091 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.001 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.103 | 103
CAL_ST1_8000 | 0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
BYU_GT4_8065 | 0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.065 | 65
BYU_GT3_8060 | 0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.067 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.062 | 62
PSA_GT3_8150 | 0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.07 | 70
BYU_GT1_8075 | 0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.065 | 65
LPE_GT4_8085 | 0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
LPE_GT1_8070 | 0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
APD_GT1_8005 | 0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.14 | 140
SHELLG1_3015 | 0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.071 | 71
SJS_GT1_GT1 | 0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.049 | 49
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.039 | 39
SRB_GN2_2 | 0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.174 | 174
SRB_GN4_4 | 0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.226 | 226
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PSA_GT6_8135 | 0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.059 | 59
CAL_GT1_8045 | 0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.152 | 152
THW_3334 | 0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
CBY_GN2_2 | 0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0.751 | 751
THW_3132 | 0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
BTE_GT2_8075 | 0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
DIB_GT1_8080 | 0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.064 | 64
CTL_GT4_8140 | 0.001 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.094 | 94
DPEC_GT15040 | 0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.162 | 162
THW_4142 | 0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.021 | 21
DPEC_ST55065 | 0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.282 | 282
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
GBY_83841065 | 0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
DPEC_GT35010 | 0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.16 | 160
GBY_73741085 | 0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.048 | 48
CVC_ST5_5040 | 0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
CHE_GT2_5030 | 0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
CVC_GT2_5020 | 0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
FRNDDRCS | 0.005 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.006 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 2.28 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.006 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.948 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.006 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.954 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.006 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.936 | 156
ORNNWP1 | 0.006 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.072 | 12
DSKY1 | 0.006 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.0756 | 12.6
DSKY2 | 0.006 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.069 | 11.5
SWMESA | 0.007 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0784 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.007 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.084 | 12
L_GASCCR1_1N | 0.007 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.105 | 15
L_DIVIDE1_1N | 0.007 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.1855 | 26.5
RIO_DRCS | 0.007 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
NWPWRG1_1G | 0.007 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0238 | 3.4
KM NWP | 0.007 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.084 | 12
WDWDU1 | 0.007 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.084 | 12
KM SWP | 0.007 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.084 | 12
KM SEP | 0.007 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.042 | 6
KM NEP | 0.007 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.084 | 12
WESTXWIN_1G | 0.007 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0049 | 0.7
GIBN_CREK_G1 | 0.007 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
MCDDONAL_8 | 0.008 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1712 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.008 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0464 | 5.8
STANTONW_8 | 0.008 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0808 | 10.1
BSP_1 | 0.008 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.008 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.144 | 18
KINDERMG_3G | 0.008 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.008 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.008 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.008 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.036 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.008 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0416 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.008 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.1128 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.008 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0488 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.008 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0792 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.008 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.12 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.008 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1008 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.008 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1672 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.008 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.552 | 69
OKLAUN1G | 0.008 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
SNYDERW1A | 0.008 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0504 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.008 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.592 | 74
OKLA7A | 0.008 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.4 | 50
CALENG1G_1G | 0.008 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.584 | 73
TNTNPONE_28 | 0.008 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.008 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
MRGNFG_6G | 0.008 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.528 | 66
MRGNEG_5G | 0.008 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.544 | 68
MRGNDG_4G | 0.008 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.56 | 70
RDCNYNG1 | 0.008 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0672 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.008 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.56 | 70
MRGNBG_2G | 0.008 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.568 | 71
MRGNAG_1G | 0.008 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.552 | 69
CIRELLO | 0.008 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.28 | 35
WHRLWIND1A | 0.008 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.048 | 6
HORSH1 | 0.008 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.2664 | 33.3
MORGAN5G_5G | 0.008 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 1.096 | 137
TIEHVSG_2G | 0.008 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.688 | 211
PB6GEN_7G | 0.008 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 4.12 | 515
TIEHVCG_4G | 0.008 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.192 | 149
TIEHVCG_3G | 0.008 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.056 | 132
TIEHVCG_2G | 0.008 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.056 | 132
TIEHVCG_1G | 0.008 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.16 | 145
TIEHVSG_1G | 0.008 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.688 | 211
NAV6ST | 0.008 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.92 | 115
NAV5CT | 0.008 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.64 | 80
NAV4CT | 0.008 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.64 | 80
NAV3ST | 0.008 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.92 | 115
NAV2CT | 0.008 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.64 | 80
PB5GEN_6G | 0.008 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.92 | 115
NAV1CT | 0.008 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.64 | 80
MESQUITW_2G | 0.008 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1888 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.008 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.32 | 40
PBCTEGE_5G | 0.008 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.52 | 65
PBCTDGE_4G | 0.008 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.52 | 65
SWETWATR_4G | 0.008 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.488 | 61
PBCTCGE_3G | 0.008 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.496 | 62
SWETWATR_3G | 0.008 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.544 | 68
PBCTBGE_2G | 0.008 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.52 | 65
SWETWATR_2G | 0.008 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.576 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.008 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1256 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.008 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1424 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.008 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1624 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.008 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.24 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.008 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1288 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.008 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0448 | 5.6
HORSH4 | 0.008 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1376 | 17.2
HORSH3 | 0.008 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2688 | 33.6
HORSH2 | 0.008 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.2208 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.008 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1216 | 15.2
LOUIS1A | 0.008 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.204 | 25.5
BUFGGEN | 0.008 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.144 | 18
PBCTAGE_1G | 0.008 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.512 | 64
CALHN_G1 | 0.008 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1368 | 17.1
WILDHRS11A | 0.008 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.1008 | 12.6
TRENTIPP_8 | 0.008 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.18 | 22.5
RWMILLER01 | 0.009 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.675 | 75
COMCHEPK_2G | 0.009 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.009 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.468 | 52
COMCHEPK_1G | 0.009 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.009 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.432 | 48
LEG_2___2 | 0.009 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.009 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DECRDOVA_1G | 0.009 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 7.011 | 779
MRSSHPRD01 | 0.009 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.108 | 12
WLFHOLW_3G | 0.009 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 2.412 | 268
WLFHOLW_2G | 0.009 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.971 | 219
WLFHOLW_1G | 0.009 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.944 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.009 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.009 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.009 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.009 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.108 | 12
RWMILLER05 | 0.009 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.909 | 101
RWMILLER04 | 0.009 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.918 | 102
CALFREST_6G | 0.009 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.584 | 176
JCKCNTY803 | 0.009 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.323 | 147
CALFREST_5G | 0.009 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.413 | 157
CALFREST_4G | 0.009 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.404 | 156
CALFREST_3G | 0.009 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.566 | 174
CALFREST_2G | 0.009 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.395 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.009 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.054 | 6
CALFREST_1G | 0.009 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.368 | 152
TGATEWAY_4G | 0.009 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 3.591 | 399
TGATEWAY_3G | 0.009 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.314 | 146
TGATEWAY_2G | 0.009 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.152 | 128
BARTNWND_1G | 0.009 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.108 | 12
TGATEWAY_1G | 0.009 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.341 | 149
WFCOGEN_2G | 0.009 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.108 | 12
WFCOGEN_2G | 0.009 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.108 | 12
JCKCNTY802 | 0.009 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.323 | 147
WFCOGEN_1G | 0.009 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.108 | 12
WFCOGEN_1G | 0.009 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.108 | 12
JCKCNTY801 | 0.009 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.592 | 288
WCPWRCO_3G | 0.009 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 2.178 | 242
WCPWRCO_2G | 0.009 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.836 | 204
WCPWRCO_1G | 0.009 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.836 | 204
NTHTEXAS03 | 0.009 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.135 | 15
GRHAMSES_1G | 0.009 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 2.178 | 242
GRHAMSES_2G | 0.009 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 3.321 | 369
RWMILLER03 | 0.009 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.404 | 156
BBRN_2G | 0.009 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.009 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.009 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.009 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.045 | 5
MARTLAKE_3G | 0.009 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.009 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.009 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | 0.009 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 1.071 | 119
NTHTEXAS01 | 0.009 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.045 | 5
NTHLK3_G | 0.01 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 2.474 | 247.4
NTHLK2_G | 0.01 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.01 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.01 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.01 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.41 | 41
HANDLEY_5G | 0.01 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.01 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 2.175 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.01 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 3.534 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.01 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.01 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.26 | 26
JNSNCNTY802 | 0.01 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.9 | 90
HANDLEY_1G | 0.01 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.01 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 2.14 | 214
MDLTHELP_3G | 0.01 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.15 | 215
MDLTHELP_2G | 0.01 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.15 | 215
STEAM1 | 0.01 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.01 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.15 | 215
MDLTHELP_6G | 0.01 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 2.29 | 229
MDLTHELP_5G | 0.01 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 2.25 | 225
JNSNCNTY802 | 0.01 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.68 | 168
DECRDOVA_5G | 0.01 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.65 | 65
DECRDOVA_4G | 0.01 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.65 | 65
DECRDOVA_3G | 0.01 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.65 | 65
DECRDOVA_2G | 0.01 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.65 | 65
OLINGER_G4 | 0.01 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.591 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.01 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.183 | 118.3
MOSES_3G | 0.01 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.01 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.01 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.4 | 40
DENISNDM | 0.01 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.4 | 40
MOSES_1G | 0.01 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.01 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.862 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.01 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.867 | 86.7
VALLEY_2G | 0.01 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 5.27 | 527
VALLLEY_1G | 0.01 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.4 | 140
LAMARPWR_6G | 0.01 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.99 | 199
DCEAST | 0.01 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 4.003 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.01 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.63 | 163
OLINGER_G1 | 0.01 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.631 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.01 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.64 | 164
LAMARPWR_3G | 0.01 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.99 | 199
LAMARPWR_2G | 0.01 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.55 | 155
LAMARPWR_1G | 0.01 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.54 | 154
NEWMAN_G5 | 0.01 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.01 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.91 | 91
PEC_2G | 0.01 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.84 | 84
PEC_1G | 0.01 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.8 | 80
FPLEFR2S_G | 0.01 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 4.12 | 412
FPLEFR2C_G | 0.01 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.62 | 162
FPLEFR2B_G | 0.01 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.6 | 160
FPLEFR2A_G | 0.01 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.7 | 170
FPLEFR1S_G | 0.01 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 4.14 | 414
FPLEFR1C_G | 0.01 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.59 | 159
FPLEFR1B_G | 0.01 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.57 | 157
FPLEFR1A_G | 0.01 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.7 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.01 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.16 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.01 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.96 | 196
KMICHIST6_G | 0.01 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 3.03 | 303
KMICHICT5_G | 0.01 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.38 | 138
KMICHICT4_G | 0.01 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.36 | 136
KMICHIST3_G | 0.01 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 3.1 | 310
KMICHICT2_G | 0.01 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.44 | 144
KMICHICT1_G | 0.01 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.42 | 142
TRINIDAD_6G | 0.01 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.26 | 226
STRYKER_2G | 0.01 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 4.84 | 484
STRYKER_1G | 0.01 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.405 | 140.5
LKHB2_G | 0.01 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 5.14 | 514
LKHB1_G | 0.01 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.01 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.01 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.01 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 4.77 | 477
MTCK7_G | 0.01 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.01 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
WHITNYDM02 | 0.011 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
WHITNYDM01 | 0.011 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
BOSQUESW804 | 0.012 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.996 | 83
BOSQUESW502 | 0.012 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.788 | 149
TAMUGEN1 | 0.012 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.384 | 32
BOSQUESW803 | 0.012 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.728 | 144
BOSQUESW501 | 0.012 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.812 | 151
ATKINS5 | 0.013 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.013 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.013 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.013 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.013 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
LAKE_CRK2_G | 0.013 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 2.951 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.013 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.4602 | 35.4
THOUSE_2G | 0.013 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 10.465 | 805
THOUSE_1G | 0.013 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 7.319 | 563
DANSBY14 | 0.014 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.134 | 81
DANSBY2 | 0.014 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.644 | 46
SANDOW_4G | 0.084 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Bh
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.027 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_MARSFO1G3Y | -0.023 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.506 | 22 | HOUSTON | -17.031
L_MARSFO1G1Y | -0.023 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.506 | 22 | NORTH | 220.1509
L_MARSFO1G2Y | -0.023 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.368 | 16 | SOUTH | -166.0652
L_AUSTPL1_1Y | -0.022 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.154 | 7 | WEST | 45.068
L_AUSTPL1_1Y | -0.022 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.154 | 7
DECKR_G6 | -0.021 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44
DECKR_G3 | -0.021 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G1 | -0.021 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -6.72 | 320 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G5 | -0.021 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G4 | -0.021 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.924 | 44 | WEST | 4928.9004
DECKR_G2 | -0.021 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -8.4 | 400
SANDH_G1 | -0.02 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
SANDH_G4 | -0.02 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45 | HOUSTON | -0.0012319
L_MARBFA1_2Y | -0.02 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.26 | 13 | NORTH | 0.011466
SANDHG5A | -0.02 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3 | 150 | SOUTH | -0.011955
SANDHG5C | -0.02 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -2.8 | 140 | WEST | 0.0091436
SANDH_G3 | -0.02 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
SANDH_G2 | -0.02 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
L_MARBFA1_1Y | -0.02 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | N to H | 0.012698
L_BUCHAN1_1Y | -0.018 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.252 | 14 | N to S | 0.023421
L_BUCHAN1_2Y | -0.018 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | W to N | -0.002322
L_SIMGID1_3Y | -0.018 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -5.8482 | 324.9 |  | -0.023421
L_WIRTZ_1G2Y | -0.018 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.324 | 18 |  | 0.002322
L_FERGUS1_1Y | -0.018 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -7.182 | 399
L_SIMGID1_2Y | -0.018 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.394 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.018 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.394 | 133
L_WIRTZ_1G1Y | -0.018 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.018 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.198 | 11
L_INKSDA1_1Y | -0.017 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.17 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.014 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_BASTEN1_2Y | -0.013 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -1.898 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.013 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -1.911 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_BASTEN1_3Y | -0.013 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -2.951 | 227
L_MCQUEE9_1Y | -0.013 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.012 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -2.676 | 223
L_HAYSEN1_4Y | -0.012 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -2.748 | 229
L_HAYSEN1_2Y | -0.012 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -2.688 | 224
CUECPL2A | -0.012 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.144 | 12
L_FPPYD11_2Y | -0.012 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_RIONOG1G3Y | -0.012 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.8 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.012 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.776 | 148
L_FPPYD21_3Y | -0.012 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_3Y | -0.012 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -2.712 | 226
L_LOSTPI1_2Y | -0.012 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -1.8924 | 157.7
L_RIONOG1G1Y | -0.012 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.764 | 147
L_RIONOG1S1Y | -0.012 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -3.516 | 293
L_LOSTPI1_3Y | -0.012 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -2.0868 | 173.9
L_FPPYD11_1Y | -0.012 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_LOSTPI1_1Y | -0.012 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -1.9044 | 158.7
L_SCHUMA8_1Y | -0.012 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
WBT4 | -0.011 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.661 | 151
L_GUADGE1_4Y | -0.011 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.639 | 149
WBT3 | -0.011 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.056 | 96
JTD2 | -0.011 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_6Y | -0.011 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -2.244 | 204
OWS2 | -0.011 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -4.169 | 379
AVR1_CT2 | -0.011 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.595 | 145
LCP4 | -0.011 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.045 | 95
LCPCT2 | -0.011 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.506 | 46
AVR1_ST1 | -0.011 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.804 | 164
LCPCT3 | -0.011 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.484 | 44
JTD1 | -0.011 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT1 | -0.011 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.2805 | 25.5
L_GUADGE1_2Y | -0.011 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -1.529 | 139
VHB3 | -0.011 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -4.367 | 397
L_GUADGE1_1Y | -0.011 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.661 | 151
LCP3 | -0.011 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.638 | 58
LCPCT1 | -0.011 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.495 | 45
L_GUADGE1_3Y | -0.011 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.606 | 146
VHB2 | -0.011 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -2.42 | 220
VHB1 | -0.011 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -2.266 | 206
OWS1 | -0.011 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -4.587 | 417
LCPCT4 | -0.011 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.495 | 45
L_GUADGE1_5Y | -0.011 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -2.013 | 183
AVR1_CT1 | -0.011 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.65 | 150
WBT2 | -0.011 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.88 | 80
JKS1 | -0.011 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
SANMIGUELGEN | -0.01 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.01 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.062 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.01 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.062 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.01 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.062 | 6.2
SI_RAY6 | -0.009 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.171 | 19
LGEGN#2 | -0.009 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.377 | 153
VISTRONG1 | -0.009 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ICPGN#2 | -0.009 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.35 | 150
REYSHR_G | -0.009 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
BEEVILLE | -0.009 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
COSW_2 | -0.009 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.126 | 14
RAYBURNCC8 | -0.009 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.45 | 50
MVGN#3 | -0.009 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -2.313 | 257
SI_RAY10 | -0.009 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.423 | 47
DUP1V_1 | -0.009 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.657 | 73
SI_RAY9 | -0.009 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.342 | 38
RAYBURNGEN3 | -0.009 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0558 | 6.2
FALCONHYDRO3 | -0.009 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0252 | 2.8
VISTRONG2 | -0.009 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
SI_RAY5 | -0.009 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.09 | 10
RAYBURNCC10 | -0.009 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.36 | 40
MILHWYS | -0.009 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.009 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LAR_1 | -0.009 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.144 | 16
CNOPGT2 | -0.009 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.485 | 165
FGNTS201 | -0.009 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.548 | 172
ICPGN#3 | -0.009 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.143 | 127
MVGN#1 | -0.009 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.89 | 210
MVGN#2 | -0.009 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.845 | 205
HECN3 | -0.009 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.521 | 169
RAYBURNCC7 | -0.009 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.441 | 49
FGNTS101 | -0.009 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.314 | 146
FGNTS001 | -0.009 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.278 | 142
LAR | -0.009 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
RAYBURNCC9 | -0.009 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.45 | 50
DAV_1 | -0.009 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -3.051 | 339
RAYBURNGEN2 | -0.009 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LGEGN#3 | -0.009 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.819 | 91
LAR_3 | -0.009 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.7092 | 78.8
LGEGN#1 | -0.009 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.422 | 158
LAR_2 | -0.009 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.081 | 9
KOCHREF2 | -0.009 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.342 | 38
VAL_2 | -0.009 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.225 | 25
DAV_2 | -0.009 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -3.06 | 340
STARCO_1 | -0.009 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.342 | 38
FALCONHYDRO2 | -0.009 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.027 | 3
ZAPATA | -0.009 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
HECN2 | -0.009 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.332 | 148
HECN1 | -0.009 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.332 | 148
FALFURRI | -0.009 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SLURR | -0.009 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
VAL_1 | -0.009 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.225 | 25
CNOPGT1 | -0.009 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.476 | 164
COSW_1 | -0.009 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.18 | 20
ICPGN#1 | -0.009 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.341 | 149
CIDINDUS | -0.009 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
CLO_1 | -0.009 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FALCONHYDRO1 | -0.009 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.027 | 3
CEL_B_1 | -0.009 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.261 | 29
CNOPST1 | -0.009 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.377 | 153
UCAR_1 | -0.008 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.056 | 7
FOR_3 | -0.008 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.5264 | 65.8
FOR_4 | -0.008 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.5968 | 74.6
ALCOA_G | -0.008 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_5 | -0.008 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.54 | 67.5
FOR_7 | -0.008 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.368 | 46
UCAR_2 | -0.008 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.168 | 21
CSDR56 | -0.008 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.312 | 39
CSDR7 | -0.008 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.056 | 7
FOR_9 | -0.008 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.256 | 32
FOR_1 | -0.008 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.4512 | 56.4
FOR_2 | -0.008 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.5264 | 65.8
CSDR11 | -0.008 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.312 | 39
CSDR56 | -0.008 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.12 | 15
CSDR89 | -0.008 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.12 | 15
FOR_10 | -0.008 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.584 | 73
FOR_8 | -0.008 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.224 | 28
FOR_6 | -0.008 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.208 | 26
CSDR89 | -0.008 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.312 | 39
AIRCO_G | -0.008 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
ELPS | -0.006 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.036 | 6
EPLVT1 | -0.006 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
STP_GN1___1 | -0.005 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.005 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.005 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST12 | -0.005 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
CBE_GT2 | -0.005 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_GT1 | -0.005 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_GT3 | -0.005 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST34 | -0.005 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.005 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.346 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.004 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.066 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.004 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.052 | 13
HAMILTON | -0.004 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW61000 | -0.003 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW38200 | -0.003 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW41000 | -0.003 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
TNSCLP2___8 | -0.003 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.351 | 117
DOW17000 | -0.003 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39200 | -0.003 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW39100 | -0.003 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW67000 | -0.003 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW49000 | -0.003 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW81000 | -0.003 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.003 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.03 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.003 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.216 | 72
DOW38100 | -0.003 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
TNSCLP3___8 | -0.003 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.333 | 111
TNSCLP4___8 | -0.003 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.345 | 115
TNSCLP1___8 | -0.003 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.348 | 116
DOW42000 | -0.003 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.003 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW38300 | -0.003 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW84000 | -0.003 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.003 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.003 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.003 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.003 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.003 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.003 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.002 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.452 | 226
WAP_GN1_1 | -0.002 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.249 | 124.5
WAP_GN7_7 | -0.002 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.002 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
MNS_GT | -0.002 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.0922 | 46.1
BVE_GT2_5035 | -0.002 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.34 | 170
WAPGT21_GT1 | -0.002 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
BVE_GT1_GT1 | -0.002 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.344 | 172
AK_GT1__8040 | -0.002 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.068 | 34
WAP_GN2_2 | -0.002 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.2444 | 122.2
WAP_GN4_4 | -0.002 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -1.088 | 544
WAP_GN8_8 | -0.002 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.002 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.002 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.492 | 246
THW_3132 | -0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
EXN_GT | -0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.081 | 81
EXN944GT | -0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.033 | 33
EXN942GT | -0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 20
EXN_16GT | -0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.032 | 32
EXN_15GT | -0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.033 | 33
THW_4142 | -0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_4344 | -0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
TNSLCGN1__8 | -0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.03 | 30
THW_GT1_GT_1 | -0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3132 | -0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.11 | 110
SRB_GT211035 | -0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_4142 | -0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
SRB_GN4_4 | -0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.226 | 226
SRB_GN3_3 | -0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.22 | 220
SRB_GN1_1 | -0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.176 | 176
SOL_GT1 | -0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0162 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.03 | 30
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.039 | 39
SHELLG2 | -0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.072 | 72
SRB_GT211035 | -0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
LPE_GT2_8075 | -0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
PSA_GN1_8165 | -0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.104 | 104
EXN938GT | -0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.043 | 43
PSA_GT4_8145 | -0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.066 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.07 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.066 | 66
PHR_GN2_2 | -0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.035 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.178 | 178
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.047 | 47
EP_1_2 | -0.001 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.005 | 5
DPEC_GT45070 | -0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.158 | 158
DPEC_GT35010 | -0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.16 | 160
DPEC_GT25025 | -0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.156 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.0772 | 77.2
DIB_GT2_8075 | -0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
EXN941GT | -0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
CHE_GN4_8025 | -0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.142 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.173 | 173
CBY_GN1_1 | -0.001 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -0.748 | 748
CTL_GN1_8145 | -0.001 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.055 | 55
EXN943GT | -0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
CTL_GT3_8135 | -0.001 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.091 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.001 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.103 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.067 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.062 | 62
EXN945GT | -0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
BYU_GT1_8075 | -0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
APD_GT1_8005 | -0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.14 | 140
TNBP_CGN1_8 | -0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.06 | 60
TNDOWCGNGG8 | -0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.03 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.032 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.102 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.152 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.066 | 66
CAL_GT1_8045 | -0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.152 | 152
CTL_GT4_8140 | -0.001 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.094 | 94
DANSBY14 | -0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | -0.081 | 81
ATKINS4 | -0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | -0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | -0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | -0.046 | 46
PSA_GT6_8135 | -0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.059 | 59
SHELLG1_3015 | -0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.071 | 71
PSA_GT5_8140 | -0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.064 | 64
EXN_14GT | -0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.14 | 140
DIB_ST1_8085 | -0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.069 | 69
DIB_GT1_8080 | -0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.064 | 64
SJS_GT1_GT1 | -0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
DPEC_GT15040 | -0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.162 | 162
CBY_GN2_2 | -0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -0.751 | 751
DPEC_ST55065 | -0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.282 | 282
SRB_GN2_2 | -0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.174 | 174
EXN_17GT | -0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.031 | 31
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
PSA_GT1_8160 | -0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.065 | 65
TNTXCTY1CG8 | -0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.105 | 105
EP_1_2 | -0.001 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.021 | 21
CTL_GN2_8155 | -0.001 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.011 | 11
TNBPAMCG2_8 | -0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.15 | 150
ATKINS5 | -0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
THW_5556 | 0 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5354 | 0 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
THW_5354 | 0 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5152 | 0 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | 0 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
CVC_GT4_8005 | 0 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0 | 165
CVC_ST5_5040 | 0 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0 | 133
CVC_GT1_5035 | 0 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0 | 155
CVC_GT3_5045 | 0 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0 | 158
GBY_GN5_5 | 0 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0 | 298.5
BTE_ST1_8070 | 0 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0 | 234
BTE_GT4_8055 | 0 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
BTE_GT3_8045 | 0 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0 | 158
BTE_GT2_8075 | 0 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
CHE_GT2_5030 | 0 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0 | 173
THW_5556 | 0 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
TAMUGEN1 | 0 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0 | 32
CVC_GT2_5020 | 0 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0 | 159
FTR_CN4_5095 | 0.003 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.14 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.003 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.474 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.003 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.477 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.003 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.468 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.004 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.006 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.007 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.007 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
SWMESA | 0.008 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0896 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.008 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.096 | 12
ORNNWP1 | 0.008 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.096 | 12
RIO_DRCS | 0.008 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.008 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.096 | 12
DSKY1 | 0.008 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.1008 | 12.6
WDWDU1 | 0.008 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.096 | 12
KM SWP | 0.008 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.096 | 12
KM SEP | 0.008 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.048 | 6
KM NEP | 0.008 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.096 | 12
DSKY2 | 0.008 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.092 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.009 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1926 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.009 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0522 | 5.8
STANTONW_8 | 0.009 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0909 | 10.1
BSP_1 | 0.009 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.009 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.162 | 18
KINDERMG_3G | 0.009 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.009 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.009 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.009 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0405 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.009 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0468 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.009 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.1269 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.009 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0549 | 6.1
LEG_2___2 | 0.009 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.009 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
CIELOGEN_1G | 0.009 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0891 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.009 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.135 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.009 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1134 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.009 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1881 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.009 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.621 | 69
CALENG2G_2G | 0.009 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.666 | 74
SNYDERW1A | 0.009 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0567 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.009 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.657 | 73
MRGNFG_6G | 0.009 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.594 | 66
MRGNEG_5G | 0.009 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.612 | 68
MRGNDG_4G | 0.009 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.63 | 70
RDCNYNG1 | 0.009 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0756 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.009 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.63 | 70
MRGNBG_2G | 0.009 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.639 | 71
SLSTR1PP_1G | 0.009 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.054 | 6
MRGNAG_1G | 0.009 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.621 | 69
MORGAN5G_5G | 0.009 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 1.233 | 137
WHRLWIND1A | 0.009 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.054 | 6
HORSH1 | 0.009 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.2997 | 33.3
TIEHVSG_2G | 0.009 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.899 | 211
PB6GEN_7G | 0.009 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 4.635 | 515
TIEHVCG_4G | 0.009 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.341 | 149
TIEHVCG_3G | 0.009 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.188 | 132
TIEHVCG_2G | 0.009 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.188 | 132
TIEHVCG_1G | 0.009 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.305 | 145
TIEHVSG_1G | 0.009 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.899 | 211
NAV6ST | 0.009 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.035 | 115
NAV5CT | 0.009 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.72 | 80
NAV4CT | 0.009 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.72 | 80
NAV3ST | 0.009 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.035 | 115
NAV2CT | 0.009 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.72 | 80
PB5GEN_6G | 0.009 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.035 | 115
NAV1CT | 0.009 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.72 | 80
PBCTEGE_5G | 0.009 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.585 | 65
PBCTDGE_4G | 0.009 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.585 | 65
CIRELLO | 0.009 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.315 | 35
SWETWATR_4G | 0.009 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.549 | 61
PBCTCGE_3G | 0.009 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.558 | 62
SWETWATR_3G | 0.009 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.612 | 68
SWETWATR_2G | 0.009 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.648 | 72
L_DIVIDE1_1N | 0.009 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.2385 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.009 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.585 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.009 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1413 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.009 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1602 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.009 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1827 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.009 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.27 | 30
L_GASCCR1_1N | 0.009 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.135 | 15
L_SWEETW1_1N | 0.009 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1449 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.009 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0504 | 5.6
HORSH4 | 0.009 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1548 | 17.2
HORSH3 | 0.009 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.3024 | 33.6
HORSH2 | 0.009 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.2484 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.009 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1368 | 15.2
LOUIS1A | 0.009 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.2295 | 25.5
BUFGGEN | 0.009 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.162 | 18
PBCTAGE_1G | 0.009 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.576 | 64
CALHN_G1 | 0.009 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1539 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.009 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0306 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.009 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0063 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.009 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.2025 | 22.5
RWMILLER01 | 0.01 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.75 | 75
MRSSHPRD01 | 0.01 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.12 | 12
MRSSHPRD | 0.01 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.12 | 12
OKLAUN1G | 0.01 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.01 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.5 | 50
RWMILLER05 | 0.01 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.01 | 101
CALFREST_6G | 0.01 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.76 | 176
CALFREST_5G | 0.01 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.57 | 157
CALFREST_4G | 0.01 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.56 | 156
CALFREST_3G | 0.01 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.74 | 174
CALFREST_2G | 0.01 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.55 | 155
CALFREST_1G | 0.01 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.52 | 152
BARTNWND_1G | 0.01 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.12 | 12
WFCOGEN_2G | 0.01 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.12 | 12
WFCOGEN_2G | 0.01 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.12 | 12
RWMILLER04 | 0.01 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.02 | 102
WFCOGEN_1G | 0.01 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.12 | 12
WFCOGEN_1G | 0.01 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.12 | 12
MESQUITW_2G | 0.01 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.236 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.01 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.4 | 40
GRHAMSES_1G | 0.01 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 2.42 | 242
RWMILLER03 | 0.01 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.56 | 156
GRHAMSES_2G | 0.01 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 3.69 | 369
BBRN_2G | 0.01 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.01 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WILDHRS11A | 0.01 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.126 | 12.6
RWMILLER02 | 0.01 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 1.19 | 119
NTHLK3_G | 0.011 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 2.7214 | 247.4
NTHLK2_G | 0.011 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.011 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.011 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.011 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.451 | 41
HANDLEY_5G | 0.011 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.011 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 2.3925 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.011 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 3.8874 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.011 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.011 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.286 | 26
JNSNCNTY802 | 0.011 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.99 | 90
HANDLEY_1G | 0.011 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM1 | 0.011 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.011 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.848 | 168
COMCHEPK_2G | 0.011 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.011 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.572 | 52
COMCHEPK_1G | 0.011 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.011 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.715 | 65
DECRDOVA_4G | 0.011 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.715 | 65
DECRDOVA_3G | 0.011 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.715 | 65
SPENCER_G4 | 0.011 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.528 | 48
DECRDOVA_2G | 0.011 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.715 | 65
DECRDOVA_1G | 0.011 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 8.569 | 779
WLFHOLW_3G | 0.011 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 2.948 | 268
WLFHOLW_2G | 0.011 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 2.409 | 219
OLINGER_G4 | 0.011 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.6501 | 59.1
WLFHOLW_1G | 0.011 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 2.376 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.011 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.011 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.011 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.011 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.3013 | 118.3
MOSES_3G | 0.011 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.011 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.011 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.44 | 40
DENISNDM | 0.011 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.44 | 40
MOSES_1G | 0.011 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.011 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.0482 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.011 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.9537 | 86.7
VALLEY_2G | 0.011 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 5.797 | 527
VALLLEY_1G | 0.011 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.54 | 140
LAMARPWR_6G | 0.011 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.189 | 199
DCEAST | 0.011 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 4.4033 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.011 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.793 | 163
OLINGER_G1 | 0.011 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.6941 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.011 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.804 | 164
LAMARPWR_3G | 0.011 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.189 | 199
LAMARPWR_2G | 0.011 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.705 | 155
LAMARPWR_1G | 0.011 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.694 | 154
NEWMAN_G5 | 0.011 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.011 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.001 | 91
PEC_2G | 0.011 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.924 | 84
PEC_1G | 0.011 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.88 | 80
JCKCNTY803 | 0.011 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.617 | 147
TGATEWAY_4G | 0.011 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 4.389 | 399
TGATEWAY_3G | 0.011 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.606 | 146
TGATEWAY_2G | 0.011 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.408 | 128
TGATEWAY_1G | 0.011 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.639 | 149
FPLEFR2S_G | 0.011 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 4.532 | 412
FPLEFR2C_G | 0.011 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.782 | 162
FPLEFR2B_G | 0.011 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.76 | 160
FPLEFR2A_G | 0.011 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.87 | 170
FPLEFR1S_G | 0.011 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 4.554 | 414
FPLEFR1C_G | 0.011 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.749 | 159
FPLEFR1B_G | 0.011 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.727 | 157
FPLEFR1A_G | 0.011 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.87 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.011 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.276 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.011 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.156 | 196
KMICHIST6_G | 0.011 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 3.333 | 303
JCKCNTY802 | 0.011 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.617 | 147
KMICHICT5_G | 0.011 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.518 | 138
KMICHICT4_G | 0.011 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.496 | 136
KMICHIST3_G | 0.011 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 3.41 | 310
KMICHICT2_G | 0.011 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.584 | 144
KMICHICT1_G | 0.011 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.562 | 142
WCPWRCO_3G | 0.011 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 2.662 | 242
WCPWRCO_2G | 0.011 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 2.244 | 204
WCPWRCO_1G | 0.011 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 2.244 | 204
JCKCNTY801 | 0.011 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 3.168 | 288
NTHTEXAS03 | 0.011 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.165 | 15
CHAMPION_1G | 0.011 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.011 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.486 | 226
STRYKER_2G | 0.011 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 5.324 | 484
STRYKER_1G | 0.011 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.5455 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.011 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.011 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
NTHTEXAS02 | 0.011 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.055 | 5
MARTLAKE_1G | 0.011 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.011 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 5.654 | 514
LKHB1_G | 0.011 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.011 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.011 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.011 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 5.247 | 477
MTCK7_G | 0.011 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.011 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.011 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.055 | 5
MDLTHELP_4G | 0.012 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 2.568 | 214
MDLTHELP_3G | 0.012 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.58 | 215
MDLTHELP_2G | 0.012 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.58 | 215
MDLTHELP_1G | 0.012 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.58 | 215
MDLTHELP_6G | 0.012 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 2.748 | 229
MDLTHELP_5G | 0.012 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 2.7 | 225
BOSQUESW804 | 0.012 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.996 | 83
WHITNYDM02 | 0.012 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
BOSQUESW803 | 0.012 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.728 | 144
WHITNYDM01 | 0.012 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
BOSQUESW501 | 0.016 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 2.416 | 151
BOSQUESW502 | 0.016 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 2.384 | 149
THOUSE_2G | 0.018 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 14.49 | 805
THOUSE_1G | 0.018 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 10.134 | 563
LAKE_CRK2_G | 0.036 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 8.172 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.036 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.2744 | 35.4

## Bi
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.025 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DECKR_G2 | 0.02 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -8 | 400 | HOUSTON | 33.9106
L_BUCHAN1_1Y | 0.02 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.28 | 14 | NORTH | -266.7914
L_MARSFO1G2Y | 0.02 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.32 | 16 | SOUTH | 208.9148
DECKR_G1 | 0.02 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -6.4 | 320 | WEST | -55.8337
L_BUCHAN1_2Y | 0.02 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | 0.02 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.22 | 11
L_MARSFO1G3Y | 0.02 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.44 | 22 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G3 | 0.02 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G5 | 0.02 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.88 | 44 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G1Y | 0.02 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.44 | 22 | WEST | 4928.9004
L_AUSTPL1_1Y | 0.02 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.14 | 7
SANDH_G3 | 0.02 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
SANDHG5C | 0.02 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -2.8 | 140 | HOUSTON | 0.0024528
SANDH_G2 | 0.02 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45 | NORTH | -0.013895
SANDHG5A | 0.02 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3 | 150 | SOUTH | 0.01504
DECKR_G6 | 0.02 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.88 | 44 | WEST | -0.011328
SANDH_G4 | 0.02 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
L_AUSTPL1_1Y | 0.02 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.14 | 7
DECKR_G4 | 0.02 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.88 | 44 | N to H | -0.016348
SANDH_G1 | 0.02 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45 | N to S | -0.028935
L_WIRTZ_1G2Y | 0.019 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.342 | 18 | W to N | 0.0025669
L_SIMGID1_3Y | 0.019 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -6.1731 | 324.9 |  | 0.028935
L_SIMGID1_1Y | 0.019 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.527 | 133 |  | -0.0025669
L_LOSTPI1_3Y | 0.019 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.3041 | 173.9
L_BASTEN1_1Y | 0.019 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.793 | 147
L_BASTEN1_3Y | 0.019 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.313 | 227
L_SIMGID1_2Y | 0.019 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.527 | 133
L_INKSDA1_1Y | 0.019 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.19 | 10
L_MARBFA1_1Y | 0.019 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | 0.019 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -7.581 | 399
L_WIRTZ_1G1Y | 0.019 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_1Y | 0.019 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.0153 | 158.7
L_BASTEN1_2Y | 0.019 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.774 | 146
L_LOSTPI1_2Y | 0.019 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -2.9963 | 157.7
L_MARBFA1_2Y | 0.019 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.247 | 13
L_CANYHY8_1Y | 0.017 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | 0.017 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | 0.017 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | 0.017 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | 0.016 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | 0.016 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -3.616 | 226
L_HAYSEN1_1Y | 0.016 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -3.568 | 223
L_RIONOG1G2Y | 0.016 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.368 | 148
L_RIONOG1G1Y | 0.016 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.352 | 147
L_MCQUEE9_1Y | 0.016 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | 0.016 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | 0.016 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | 0.016 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -3.584 | 224
L_SCHUMA8_1Y | 0.016 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | 0.016 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -3.664 | 229
L_RIONOG1S1Y | 0.016 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -4.688 | 293
L_LAKEWO9_1Y | 0.016 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | 0.016 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.4 | 150
CUECPL2A | 0.015 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.18 | 12
WBT1 | 0.015 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.3825 | 25.5
OWS1 | 0.015 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -6.255 | 417
L_GUADGE1_6Y | 0.015 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.06 | 204
AVR1_CT1 | 0.015 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.25 | 150
WBT4 | 0.015 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.265 | 151
VHB2 | 0.015 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.3 | 220
L_GUADGE1_5Y | 0.015 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -2.745 | 183
WBT2 | 0.015 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.2 | 80
JTD2 | 0.015 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
VHB3 | 0.015 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -5.955 | 397
JTD1 | 0.015 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_4Y | 0.015 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.235 | 149
VHB1 | 0.015 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.09 | 206
OWS2 | 0.015 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -5.685 | 379
L_GUADGE1_1Y | 0.015 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.265 | 151
L_GUADGE1_3Y | 0.015 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.19 | 146
L_GUADGE1_2Y | 0.015 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.085 | 139
AVR1_ST1 | 0.015 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.46 | 164
WBT3 | 0.015 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.44 | 96
AVR1_CT2 | 0.015 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.175 | 145
LCPCT4 | 0.014 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.63 | 45
LCPCT2 | 0.014 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.644 | 46
SANMIGUELGEN | 0.014 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
LCP4 | 0.014 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.33 | 95
LCP3 | 0.014 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.812 | 58
LCPCT3 | 0.014 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.616 | 44
LCPCT1 | 0.014 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.63 | 45
JKS1 | 0.014 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
PEARSALLGEN2 | 0.013 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
PEARSALLGEN1 | 0.013 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
PEARSALLGEN3 | 0.013 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
BEEVILLE | 0.013 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CEL_B_1 | 0.012 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.348 | 29
SI_RAY9 | 0.012 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.456 | 38
MILHWYS | 0.012 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FGNTS001 | 0.012 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.704 | 142
CNOPGT2 | 0.012 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.98 | 165
CNOPGT1 | 0.012 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.968 | 164
SI_RAY6 | 0.012 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.228 | 19
MVGN#2 | 0.012 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -2.46 | 205
SI_RAY10 | 0.012 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.564 | 47
LGEGN#3 | 0.012 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.092 | 91
LGEGN#2 | 0.012 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.836 | 153
VAL_1 | 0.012 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.3 | 25
FALCONHYDRO1 | 0.012 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.036 | 3
RAYBURNGEN1 | 0.012 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
DAV_2 | 0.012 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -4.08 | 340
COSW_1 | 0.012 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.24 | 20
COSW_2 | 0.012 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.168 | 14
LGEGN#1 | 0.012 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.896 | 158
RAYBURNGEN2 | 0.012 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | 0.012 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.6 | 50
MVGN#3 | 0.012 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.084 | 257
HECN3 | 0.012 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.028 | 169
DUP1V_1 | 0.012 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.876 | 73
HECN2 | 0.012 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.776 | 148
FGNTS101 | 0.012 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.752 | 146
STARCO_1 | 0.012 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.456 | 38
RAYBURNCC10 | 0.012 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.48 | 40
FALCONHYDRO3 | 0.012 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0336 | 2.8
FGNTS201 | 0.012 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.064 | 172
SI_RAY5 | 0.012 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.12 | 10
CNOPST1 | 0.012 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.836 | 153
RAYBURNGEN3 | 0.012 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0744 | 6.2
LAR | 0.012 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
REYSHR_G | 0.012 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | 0.012 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.8 | 150
ICPGN#1 | 0.012 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.788 | 149
CLO_1 | 0.012 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
LAR_2 | 0.012 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.108 | 9
LAR_1 | 0.012 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.192 | 16
CIDINDUS | 0.012 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ZAPATA | 0.012 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
HECN1 | 0.012 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.776 | 148
FALFURRI | 0.012 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SLURR | 0.012 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#1 | 0.012 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -2.52 | 210
VAL_2 | 0.012 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.3 | 25
DAV_1 | 0.012 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -4.068 | 339
RAYBURNCC7 | 0.012 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.588 | 49
KOCHREF2 | 0.012 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.456 | 38
RAYBURNCC9 | 0.012 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.6 | 50
ICPGN#3 | 0.012 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.524 | 127
FALCONHYDRO2 | 0.012 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.036 | 3
LAR_3 | 0.012 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.9456 | 78.8
CSDR56 | 0.011 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.429 | 39
FOR_9 | 0.011 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.352 | 32
FOR_4 | 0.011 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.8206 | 74.6
CSDR89 | 0.011 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.429 | 39
CSDR56 | 0.011 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.165 | 15
FOR_1 | 0.011 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.6204 | 56.4
AIRCO_G | 0.011 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FOR_2 | 0.011 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.7238 | 65.8
UCAR_1 | 0.011 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.077 | 7
UCAR_2 | 0.011 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.231 | 21
FOR_5 | 0.011 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.7425 | 67.5
FOR_6 | 0.011 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.286 | 26
FOR_3 | 0.011 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.7238 | 65.8
VISTRONG2 | 0.011 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FOR_7 | 0.011 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.506 | 46
CSDR7 | 0.011 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.077 | 7
ALCOA_G | 0.011 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
VISTRONG1 | 0.011 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR11 | 0.011 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.429 | 39
CSDR89 | 0.011 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.165 | 15
FOR_10 | 0.011 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.803 | 73
FOR_8 | 0.011 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.308 | 28
ELPS | 0.008 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.048 | 6
EPLVT1 | 0.008 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
TGF_GT1_8000 | 0.007 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.4844 | 69.2
STP_GN2___2 | 0.007 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | 0.007 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | 0.007 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_ST12 | 0.007 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.7245 | 103.5
CBE_GT2 | 0.007 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_GT1 | 0.007 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_GT3 | 0.007 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_ST34 | 0.007 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.7245 | 103.5
AMISTADHDRO2 | 0.006 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.078 | 13
AMISTADHDRO1 | 0.006 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.099 | 16.5
HAMILTON | 0.006 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | 0.005 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
TNSCLP2___8 | 0.005 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.585 | 117
TNSCLP3___8 | 0.005 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.555 | 111
DOW17000 | 0.005 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | 0.005 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW39100 | 0.005 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | 0.005 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW38200 | 0.005 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | 0.005 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.05 | 10
BSF_GT1_8070 | 0.005 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.36 | 72
TNSCLP4___8 | 0.005 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.575 | 115
TNSCLP1___8 | 0.005 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.58 | 116
DOW38100 | 0.005 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | 0.005 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW42000 | 0.005 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | 0.005 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39200 | 0.005 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW82000 | 0.005 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | 0.005 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW67000 | 0.005 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW65000 | 0.005 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | 0.005 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | 0.005 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | 0.005 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | 0.005 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | 0.005 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN6_6 | 0.004 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | 0.004 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | 0.004 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.68 | 170
BVE_ST1_GN1 | 0.004 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.984 | 246
BVE_GT1_GT1 | 0.004 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.688 | 172
MNS_GT | 0.004 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.1844 | 46.1
WAP_GN8_8 | 0.004 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | 0.003 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN4_4 | 0.003 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -1.632 | 544
WAP_GN3_3 | 0.003 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.678 | 226
WAP_GN1_1 | 0.003 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.3735 | 124.5
AK_GT1__8040 | 0.003 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.102 | 34
WAP_GN5_5 | 0.003 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 234.2 | 278 | 657 | 0 | 1
TNSLCGN1__8 | 0.003 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.09 | 30
WAP_GN2_2 | 0.003 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.3666 | 122.2
TNDOWCGNGG8 | 0.003 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.09 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0.003 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.096 | 32
TNTXCTY4CG8 | 0.003 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.309 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0.003 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.255 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0.003 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.306 | 102
TNBP_CGN4_8 | 0.003 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.12 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.003 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.288 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.003 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.456 | 152
TNBPAMCG2_8 | 0.003 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.45 | 150
TNBPAMCG1_8 | 0.003 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.465 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.003 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.159 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.003 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.198 | 66
TNBP_CGN1_8 | 0.003 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.18 | 60
TNTXCTY1CG8 | 0.003 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.315 | 105
SHELLG1_3015 | 0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.142 | 71
EXN_GT | 0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.162 | 81
EXN944GT | 0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN942GT | 0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.04 | 20
SHELLG3_3020 | 0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.078 | 39
EXN938GT | 0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.086 | 43
EXN_16GT | 0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.064 | 32
EXN_15GT | 0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.066 | 33
THW_GT1_GT_1 | 0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_4142 | 0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | 0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | 0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3132 | 0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.216 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.22 | 110
SRB_GT211035 | 0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.452 | 226
SRB_GN3_3 | 0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.44 | 220
SRB_GN1_1 | 0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.352 | 176
SJS_GT2_GT2 | 0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
LPE_GT2_8075 | 0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
SHELLG3_3020 | 0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.06 | 30
SHELLG2 | 0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.144 | 72
SOL_GT1 | 0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0324 | 16.2
SJS_GT1_GT1 | 0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
PSA_GN1_8165 | 0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.208 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PHR_GN2_2 | 0.002 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | 0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.07 | 35
PSG_GT3_8060 | 0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GT2_8040 | 0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.356 | 178
SRB_GN2_2 | 0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.348 | 174
SRB_GT211035 | 0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
GBY_81821075 | 0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | 0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
GBY_73741085 | 0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.094 | 47
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.01 | 5
DPEC_GT45070 | 0.002 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.316 | 158
DPEC_GT25025 | 0.002 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.312 | 156
THW_3132 | 0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
DIB_GT3_8090 | 0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.1544 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.138 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
CHE_GN4_8025 | 0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.284 | 142
THW_4344 | 0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
CBY_GN1_1 | 0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -1.496 | 748
CTL_GN2_8155 | 0.002 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.022 | 11
CTL_GN1_8145 | 0.002 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.11 | 55
CTL_GT3_8135 | 0.002 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.182 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.002 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.206 | 103
CAL_ST1_8000 | 0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
THW_4142 | 0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
BYU_GT3_8060 | 0.002 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.134 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.002 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.124 | 62
BYU_GT1_8075 | 0.002 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
LPE_GT4_8085 | 0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT1_8070 | 0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
APD_GT1_8005 | 0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.28 | 140
CAL_GT1_8045 | 0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 152
EXN_17GT | 0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.062 | 31
CTL_GT4_8140 | 0.002 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.188 | 94
EXN941GT | 0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
BYU_GT4_8065 | 0.002 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
EXN945GT | 0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN_14GT | 0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.28 | 140
EXN943GT | 0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
DIB_GT1_8080 | 0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.128 | 64
DPEC_GT35010 | 0.002 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.32 | 160
DPEC_GT15040 | 0.002 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.324 | 162
CHE_GT1_8015 | 0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.346 | 173
PSA_GT1_8160 | 0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.13 | 65
DPEC_ST55065 | 0.002 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.564 | 282
PSA_GT6_8135 | 0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.118 | 59
PSA_GT5_8140 | 0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.128 | 64
GBY_73741085 | 0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 21
GBY_83841065 | 0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_83841065 | 0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
CBY_GN2_2 | 0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -1.502 | 751
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0166 | 16.6
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
CVC_GT4_8005 | 0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.165 | 165
CVC_ST5_5040 | 0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.133 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.155 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.158 | 158
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -0.2985 | 298.5
BTE_ST1_8070 | 0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.158 | 158
BTE_GT2_8075 | 0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.163 | 163
CHE_GT2_5030 | 0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.173 | 173
CVC_GT2_5020 | 0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.159 | 159
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0166 | 16.6
DANSBY14 | -0.003 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.243 | 81
ATKINS4 | -0.003 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.003 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.003 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | -0.003 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | -0.003 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.138 | 46
TAMUGEN1 | -0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.096 | 32
ATKINS5 | -0.003 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | -0.004 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.52 | 380
FTR_GT3_5085 | -0.004 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.632 | 158
FTR_GT2_5110 | -0.004 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.636 | 159
FTR_GT1_5105 | -0.004 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.624 | 156
GIBN_CREK_G1 | -0.004 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | -0.008 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | -0.008 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | -0.008 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
DSKY1 | -0.009 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.1134 | 12.6
DSKY2 | -0.009 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.1035 | 11.5
LEG_2___2 | -0.01 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | -0.01 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
SWMESA | -0.01 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.112 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | -0.01 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.12 | 12
ORNNWP1 | -0.01 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.12 | 12
RIO_DRCS | -0.01 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | -0.01 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.12 | 12
WDWDU1 | -0.01 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.12 | 12
KM SWP | -0.01 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.12 | 12
KM SEP | -0.01 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.06 | 6
KM NEP | -0.01 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.12 | 12
MCDDONAL_8 | -0.011 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.2354 | 21.4
OCOTILLO_1G | -0.011 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0638 | 5.8
L_GASCCR1_1N | -0.011 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.165 | 15
STANTONW_8 | -0.011 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1111 | 10.1
BSP_1 | -0.011 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_SWEETW1_3N | -0.011 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1958 | 17.8
AIRTRICITY_8 | -0.011 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.198 | 18
KINDERMG_3G | -0.011 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | -0.011 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_1N | -0.011 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1771 | 16.1
KINDERMG_1G | -0.011 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | -0.011 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0495 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | -0.011 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0572 | 5.2
SCURRYCW_1G | -0.011 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.1551 | 14.1
CIELOGEN_2G | -0.011 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0671 | 6.1
CIELOGEN_1G | -0.011 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1089 | 9.9
LONGSHORT_5 | -0.011 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.165 | 15
ROSCOEWI_5 | -0.011 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1386 | 12.6
ROSCOEW_5 | -0.011 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.2299 | 20.9
CALENG3G_3G | -0.011 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.759 | 69
CALENG2G_2G | -0.011 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.814 | 74
SNYDERW1A | -0.011 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0693 | 6.3
CALENG1G_1G | -0.011 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.803 | 73
MRGNFG_6G | -0.011 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.726 | 66
MRGNEG_5G | -0.011 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.748 | 68
MRGNDG_4G | -0.011 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.77 | 70
RDCNYNG1 | -0.011 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0924 | 8.4
MRGNCG_3G | -0.011 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.77 | 70
MRGNBG_2G | -0.011 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.781 | 71
MRGNAG_1G | -0.011 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.759 | 69
MORGAN5G_5G | -0.011 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 1.507 | 137
TIEHVSG_2G | -0.011 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.321 | 211
PB6GEN_7G | -0.011 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 5.665 | 515
TIEHVCG_4G | -0.011 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.639 | 149
TIEHVCG_3G | -0.011 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.452 | 132
TIEHVCG_2G | -0.011 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.452 | 132
TIEHVCG_1G | -0.011 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.595 | 145
TIEHVSG_1G | -0.011 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.321 | 211
NAV6ST | -0.011 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.265 | 115
NAV5CT | -0.011 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.88 | 80
NAV4CT | -0.011 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.88 | 80
NAV3ST | -0.011 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.265 | 115
NAV2CT | -0.011 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.88 | 80
PB5GEN_6G | -0.011 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.265 | 115
NAV1CT | -0.011 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.88 | 80
PBCTEGE_5G | -0.011 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.715 | 65
PBCTDGE_4G | -0.011 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.715 | 65
PBCTCGE_3G | -0.011 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.682 | 62
CIRELLO | -0.011 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.385 | 35
L_DIVIDE1_1N | -0.011 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.2915 | 26.5
PBCTBGE_2G | -0.011 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.715 | 65
L_SWEETW1_4N | -0.011 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1727 | 15.7
L_SWEETW1_2N | -0.011 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.2233 | 20.3
HORSH1 | -0.011 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.3663 | 33.3
L_BITTCR1_1N | -0.011 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0616 | 5.6
AEPWIND_8 | -0.011 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1672 | 15.2
HORSH2 | -0.011 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.3036 | 27.6
HORSH4 | -0.011 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1892 | 17.2
LOUIS1A | -0.011 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.2805 | 25.5
BUFGGEN | -0.011 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.198 | 18
PBCTAGE_1G | -0.011 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.704 | 64
CALHN_G1 | -0.011 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1881 | 17.1
NWPWRG1_1G | -0.011 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0374 | 3.4
HORSH3 | -0.011 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.3696 | 33.6
WESTXWIN_1G | -0.011 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0077 | 0.7
TRENTIPP_8 | -0.011 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.2475 | 22.5
OKLAUN1G | -0.012 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | -0.012 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.6 | 50
CALFREST_6G | -0.012 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.112 | 176
CALFREST_5G | -0.012 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.884 | 157
CALFREST_4G | -0.012 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.872 | 156
CALFREST_3G | -0.012 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.088 | 174
CALFREST_2G | -0.012 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.86 | 155
CALFREST_1G | -0.012 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.824 | 152
MESQUITW_2G | -0.012 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.2832 | 23.6
MESQUITW_1G | -0.012 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.48 | 40
BBRN_2G | -0.012 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | -0.012 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
SWETWATR_4G | -0.012 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.732 | 61
SWETWATR_3G | -0.012 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.816 | 68
SWETWATR_2G | -0.012 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.864 | 72
SWETWATR_1G | -0.012 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.36 | 30
WHRLWIND1A | -0.012 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.072 | 6
WILDHRS11A | -0.012 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.1512 | 12.6
NTHLK3_G | -0.013 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.2162 | 247.4
NTHLK2_G | -0.013 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | -0.013 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | -0.013 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | -0.013 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.533 | 41
STEAM2 | -0.013 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.338 | 26
STEAM1 | -0.013 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
RWMILLER01 | -0.013 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.975 | 75
COMCHEPK_2G | -0.013 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | -0.013 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.676 | 52
COMCHEPK_1G | -0.013 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | -0.013 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.624 | 48
OLINGER_G4 | -0.013 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.7683 | 59.1
MRSSHPRD01 | -0.013 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.156 | 12
WLFHOLW_3G | -0.013 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 3.484 | 268
WLFHOLW_2G | -0.013 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 2.847 | 219
WLFHOLW_1G | -0.013 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 2.808 | 216
EAGLEMNT_3G | -0.013 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | -0.013 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | -0.013 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | -0.013 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.5379 | 118.3
MOSES_3G | -0.013 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | -0.013 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | -0.013 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.52 | 40
DENISNDM | -0.013 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.52 | 40
MOSES_1G | -0.013 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | -0.013 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.4206 | 186.2
OLINGER_G2 | -0.013 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.1271 | 86.7
MRSSHPRD | -0.013 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.156 | 12
VALLEY_2G | -0.013 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 6.851 | 527
VALLLEY_1G | -0.013 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.82 | 140
LAMARPWR_6G | -0.013 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.587 | 199
DCEAST | -0.013 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 5.2039 | 400.3
LAMARPWR_5G | -0.013 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.119 | 163
OLINGER_G1 | -0.013 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.8203 | 63.1
LAMARPWR_4G | -0.013 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.132 | 164
LAMARPWR_3G | -0.013 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.587 | 199
LAMARPWR_2G | -0.013 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.015 | 155
LAMARPWR_1G | -0.013 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.002 | 154
NEWMAN_G5 | -0.013 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | -0.013 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.313 | 101
PEC_3G | -0.013 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.183 | 91
PEC_2G | -0.013 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.092 | 84
PEC_1G | -0.013 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.04 | 80
SLSTR1PP_1G | -0.013 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.078 | 6
JCKCNTY803 | -0.013 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.911 | 147
TGATEWAY_4G | -0.013 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.187 | 399
TGATEWAY_3G | -0.013 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.898 | 146
TGATEWAY_2G | -0.013 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.664 | 128
BARTNWND_1G | -0.013 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.156 | 12
TGATEWAY_1G | -0.013 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.937 | 149
FPLEFR2S_G | -0.013 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 5.356 | 412
FPLEFR2C_G | -0.013 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.106 | 162
FPLEFR2B_G | -0.013 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.08 | 160
WFCOGEN_2G | -0.013 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.156 | 12
FPLEFR2A_G | -0.013 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.21 | 170
FPLEFR1S_G | -0.013 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 5.382 | 414
FPLEFR1C_G | -0.013 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.067 | 159
FPLEFR1B_G | -0.013 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.041 | 157
WFCOGEN_2G | -0.013 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.156 | 12
FPLEFR1A_G | -0.013 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.21 | 170
KMICHIST6_G | -0.013 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 3.939 | 303
WFCOGEN_1G | -0.013 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.156 | 12
JCKCNTY802 | -0.013 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.911 | 147
RWMILLER04 | -0.013 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.326 | 102
KMICHICT5_G | -0.013 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.794 | 138
KMICHICT4_G | -0.013 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.768 | 136
KMICHIST3_G | -0.013 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.03 | 310
KMICHICT2_G | -0.013 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.872 | 144
WFCOGEN_1G | -0.013 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.156 | 12
KMICHICT1_G | -0.013 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.846 | 142
WCPWRCO_3G | -0.013 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 3.146 | 242
WCPWRCO_2G | -0.013 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 2.652 | 204
WCPWRCO_1G | -0.013 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 2.652 | 204
JCKCNTY801 | -0.013 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 3.744 | 288
GRHAMSES_1G | -0.013 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 3.146 | 242
NTHTEXAS03 | -0.013 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.195 | 15
RWMILLER03 | -0.013 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 2.028 | 156
GRHAMSES_2G | -0.013 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 4.797 | 369
CHAMPION_1G | -0.013 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | -0.013 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.065 | 5
STRYKER_2G | -0.013 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 6.292 | 484
STRYKER_1G | -0.013 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.8265 | 140.5
MARTLAKE_3G | -0.013 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | -0.013 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | -0.013 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 1.547 | 119
MARTLAKE_1G | -0.013 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | -0.013 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 6.682 | 514
LKHB1_G | -0.013 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | -0.013 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | -0.013 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | -0.013 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 6.201 | 477
MTCK7_G | -0.013 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | -0.013 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | -0.013 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.065 | 5
HANDLEY_5G | -0.014 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | -0.014 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.045 | 217.5
HANDLEY_3G | -0.014 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 4.9476 | 353.4
HANDLEY_2G | -0.014 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | -0.014 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | -0.014 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 2.996 | 214
MDLTHELP_3G | -0.014 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MDLTHELP_2G | -0.014 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MDLTHELP_1G | -0.014 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MDLTHELP_6G | -0.014 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.206 | 229
MDLTHELP_5G | -0.014 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.15 | 225
DECRDOVA_5G | -0.014 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.91 | 65
DECRDOVA_4G | -0.014 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.91 | 65
DECRDOVA_3G | -0.014 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.91 | 65
DECRDOVA_2G | -0.014 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.91 | 65
DECRDOVA_1G | -0.014 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 10.906 | 779
ENNSTRAC_2G | -0.014 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.624 | 116
ENNSTRAC_1G | -0.014 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.744 | 196
TRINIDAD_6G | -0.014 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.164 | 226
JNSNCNTY802 | -0.015 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.35 | 90
JNSNCNTY802 | -0.015 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 2.52 | 168
THOUSE_2G | -0.019 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 15.295 | 805
THOUSE_1G | -0.019 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 10.697 | 563
WHITNYDM02 | -0.02 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.3 | 15
WHITNYDM01 | -0.02 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.3 | 15
BOSQUESW804 | -0.022 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 1.826 | 83
BOSQUESW803 | -0.022 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 3.168 | 144
BOSQUESW501 | -0.024 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 3.624 | 151
BOSQUESW502 | -0.024 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 3.576 | 149
LAKE_CRK2_G | -0.05 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 11.35 | 227
LAKE_CRK1_G | -0.05 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.77 | 35.4

## Bj
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK1_G | 0.05 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.77 | 35.4
LAKE_CRK2_G | 0.05 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 11.35 | 227 | HOUSTON | -33.9106
BOSQUESW501 | 0.024 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 3.624 | 151 | NORTH | 266.0125
BOSQUESW502 | 0.024 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 3.576 | 149 | SOUTH | -208.4558
BOSQUESW803 | 0.022 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 3.168 | 144 | WEST | 55.8337
BOSQUESW804 | 0.022 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 1.826 | 83
WHITNYDM01 | 0.02 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.3 | 15
WHITNYDM02 | 0.02 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.3 | 15 | HOUSTON | 13825.2998
THOUSE_1G | 0.019 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 10.697 | 563 | NORTH | 19200.9004
THOUSE_2G | 0.019 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 15.295 | 805 | SOUTH | 13890.7012
JNSNCNTY802 | 0.015 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.35 | 90 | WEST | 4928.8999
JNSNCNTY802 | 0.015 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 2.52 | 168
MDLTHELP_3G | 0.014 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
DECRDOVA_3G | 0.014 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.91 | 65 | HOUSTON | -0.0024528
HANDLEY_2G | 0.014 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0 | NORTH | 0.013854
HANDLEY_1G | 0.014 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0 | SOUTH | -0.015007
MDLTHELP_1G | 0.014 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215 | WEST | 0.011328
HANDLEY_3G | 0.014 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 4.9476 | 353.4
HANDLEY_4G | 0.014 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.045 | 217.5
DECRDOVA_2G | 0.014 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.91 | 65 | N to H | 0.016307
MDLTHELP_2G | 0.014 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215 | N to S | 0.028861
HANDLEY_5G | 0.014 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0 | W to N | -0.0025263
DECRDOVA_4G | 0.014 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.91 | 65 |  | -0.028861
ENNSTRAC_1G | 0.014 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.744 | 196 |  | 0.0025263
ENNSTRAC_2G | 0.014 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.624 | 116
TRINIDAD_6G | 0.014 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.164 | 226
MDLTHELP_5G | 0.014 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.15 | 225
MDLTHELP_6G | 0.014 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.206 | 229
DECRDOVA_5G | 0.014 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.91 | 65
MDLTHELP_4G | 0.014 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 2.996 | 214
WLFHOLW_3G | 0.013 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 3.484 | 268
LKHB1_G | 0.013 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
WCPWRCO_1G | 0.013 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 2.652 | 204
FPLEFR2B_G | 0.013 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.08 | 160
COLLIN_1G | 0.013 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
TGATEWAY_3G | 0.013 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.898 | 146
WFCOGEN_1G | 0.013 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.156 | 12
DCEAST | 0.013 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 5.2039 | 400.3
WCPWRCO_2G | 0.013 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 2.652 | 204
KMICHICT1_G | 0.013 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.846 | 142
FPLEFR1B_G | 0.013 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.041 | 157
STEAM1 | 0.013 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
LAMARPWR_5G | 0.013 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.119 | 163
KMICHIST3_G | 0.013 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.03 | 310
SLSTR1PP_1G | 0.013 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.078 | 6
RWMILLER03 | 0.013 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 2.028 | 156
MOSES_1G | 0.013 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
KMICHIST6_G | 0.013 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 3.939 | 303
NTHLK2_G | 0.013 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.013 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.156 | 12
FPLEFR2C_G | 0.013 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.106 | 162
BARTNWND_1G | 0.013 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.156 | 12
DECRDOVA_1G | 0.013 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 10.127 | 779
EAGLEMNT_1G | 0.013 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.013 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G1 | 0.013 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.8203 | 63.1
COMCHEPK_2G | 0.013 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
WFCOGEN_1G | 0.013 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.156 | 12
LAMARPWR_3G | 0.013 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.587 | 199
LAMARPWR_2G | 0.013 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.015 | 155
TGATEWAY_2G | 0.013 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.664 | 128
LAMARPWR_4G | 0.013 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.132 | 164
MOSES_2G | 0.013 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.013 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.676 | 52
VALLEY_3G | 0.013 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.4206 | 186.2
EAGLEMNT_2G | 0.013 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.013 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.313 | 101
DENISNDM | 0.013 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.52 | 40
STEAM3 | 0.013 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.533 | 41
NTHTEXAS03 | 0.013 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.195 | 15
STRYKER_2G | 0.013 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 6.292 | 484
STEAM2 | 0.013 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.338 | 26
JCKCNTY802 | 0.013 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.911 | 147
DENISNDM | 0.013 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.52 | 40
SPENCER_G4 | 0.013 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.624 | 48
RWMILLER04 | 0.013 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.326 | 102
KMICHICT5_G | 0.013 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.794 | 138
VALLEY_2G | 0.013 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 6.851 | 527
MTCK8_G | 0.013 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 6.201 | 477
FPLEFR1C_G | 0.013 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.067 | 159
STRYKER_1G | 0.013 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.8265 | 140.5
RWMILLER01 | 0.013 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.975 | 75
LKHB2_G | 0.013 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 6.682 | 514
TGATEWAY_1G | 0.013 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.937 | 149
NTHTEXAS01 | 0.013 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.065 | 5
FPLEFR2A_G | 0.013 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.21 | 170
MARTLAKE_1G | 0.013 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.013 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
OLINGER_G3 | 0.013 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.5379 | 118.3
OLINGER_G4 | 0.013 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.7683 | 59.1
MARTLAKE_3G | 0.013 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MTCK3_G | 0.013 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
COMCHEPK_1G | 0.013 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
TGATEWAY_4G | 0.013 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.187 | 399
VALLLEY_1G | 0.013 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.82 | 140
OLINGER_G2 | 0.013 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.1271 | 86.7
PEC_3G | 0.013 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.183 | 91
LAMARPWR_6G | 0.013 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.587 | 199
RWMILLER02 | 0.013 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 1.547 | 119
WFCOGEN_2G | 0.013 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.156 | 12
MRSSHPRD01 | 0.013 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.156 | 12
JCKCNTY801 | 0.013 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 3.744 | 288
WLFHOLW_2G | 0.013 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 2.847 | 219
FPLEFR1S_G | 0.013 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 5.382 | 414
WCPWRCO_3G | 0.013 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 3.146 | 242
NEWMAN_G5 | 0.013 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.013 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.911 | 147
LAMARPWR_1G | 0.013 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.002 | 154
MOSES_3G | 0.013 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
FPLEFR2S_G | 0.013 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 5.356 | 412
FPLEFR1A_G | 0.013 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.21 | 170
GRHAMSES_2G | 0.013 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 4.797 | 369
WLFHOLW_1G | 0.013 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 2.808 | 216
PEC_1G | 0.013 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.04 | 80
EAGLEMNT_3G | 0.013 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.013 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
KMICHICT2_G | 0.013 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.872 | 144
NTHLK3_G | 0.013 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.2162 | 247.4
GRHAMSES_1G | 0.013 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 3.146 | 242
WFCOGEN_2G | 0.013 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.156 | 12
MTCK7_G | 0.013 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.013 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.065 | 5
MTCK6_G | 0.013 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
PEC_2G | 0.013 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.092 | 84
KMICHICT4_G | 0.013 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.768 | 136
CHAMPION_1G | 0.013 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
BBRN_2G | 0.012 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
MESQUITW_1G | 0.012 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.48 | 40
BBRN_1G | 0.012 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
SWETWATR_3G | 0.012 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.816 | 68
CALFREST_1G | 0.012 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.824 | 152
WILDHRS11A | 0.012 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.1512 | 12.6
SWETWATR_1G | 0.012 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.36 | 30
WHRLWIND1A | 0.012 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.072 | 6
SWETWATR_2G | 0.012 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.864 | 72
SWETWATR_4G | 0.012 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.732 | 61
MESQUITW_2G | 0.012 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.2832 | 23.6
CALFREST_3G | 0.012 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.088 | 174
CALFREST_4G | 0.012 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.872 | 156
CALFREST_2G | 0.012 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.86 | 155
OKLA7A | 0.012 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.6 | 50
CALFREST_5G | 0.012 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.884 | 157
CALFREST_6G | 0.012 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.112 | 176
OKLAUN1G | 0.012 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
NAV3ST | 0.011 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.265 | 115
TIEHVSG_1G | 0.011 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.321 | 211
OCOTILLO_1G | 0.011 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0638 | 5.8
NWPWRG1_1G | 0.011 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0374 | 3.4
L_GASCCR1_1N | 0.011 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.165 | 15
L_SWEETW1_3N | 0.011 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1958 | 17.8
HORSH3 | 0.011 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.3696 | 33.6
AEPWIND_8 | 0.011 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1672 | 15.2
L_BITTCR1_1N | 0.011 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0616 | 5.6
PBCTBGE_2G | 0.011 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.715 | 65
PBCTDGE_4G | 0.011 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.715 | 65
L_DELAWA1_1Y | 0.011 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0572 | 5.2
CIELOGEN_2G | 0.011 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0671 | 6.1
NAV4CT | 0.011 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.88 | 80
NAV5CT | 0.011 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.88 | 80
NAV6ST | 0.011 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.265 | 115
ROSCOEW_5 | 0.011 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.2299 | 20.9
MORGAN5G_5G | 0.011 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 1.507 | 137
L_SWEETW1_1N | 0.011 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1771 | 16.1
MRGNCG_3G | 0.011 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.77 | 70
RDCNYNG1 | 0.011 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0924 | 8.4
MRGNEG_5G | 0.011 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.748 | 68
MRGNFG_6G | 0.011 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.726 | 66
CALENG1G_1G | 0.011 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.803 | 73
WESTXWIN_1G | 0.011 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0077 | 0.7
MRGNDG_4G | 0.011 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.77 | 70
LONGSHORT_5 | 0.011 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.165 | 15
CIELOGEN_1G | 0.011 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1089 | 9.9
MRGNAG_1G | 0.011 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.759 | 69
KINDERMG_2G | 0.011 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_3G | 0.011 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
AIRTRICITY_8 | 0.011 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.198 | 18
BSP_1 | 0.011 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
STANTONW_8 | 0.011 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1111 | 10.1
TIEHVCG_4G | 0.011 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.639 | 149
MCDDONAL_8 | 0.011 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.2354 | 21.4
TIEHVCG_2G | 0.011 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.452 | 132
TIEHVSG_2G | 0.011 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.321 | 211
TIEHVCG_1G | 0.011 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.595 | 145
KINDERMG_1G | 0.011 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.011 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0495 | 4.5
SCURRYCW_1G | 0.011 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.1551 | 14.1
PB5GEN_6G | 0.011 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.265 | 115
ROSCOEWI_5 | 0.011 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1386 | 12.6
CALENG3G_3G | 0.011 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.759 | 69
CALENG2G_2G | 0.011 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.814 | 74
NAV1CT | 0.011 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.88 | 80
L_SWEETW1_4N | 0.011 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1727 | 15.7
PBCTCGE_3G | 0.011 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.682 | 62
MRGNBG_2G | 0.011 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.781 | 71
L_SWEETW1_2N | 0.011 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.2233 | 20.3
PB6GEN_7G | 0.011 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 5.665 | 515
TIEHVCG_3G | 0.011 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.452 | 132
SNYDERW1A | 0.011 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0693 | 6.3
BUFGGEN | 0.011 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.198 | 18
TRENTIPP_8 | 0.011 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.2475 | 22.5
NAV2CT | 0.011 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.88 | 80
HORSH4 | 0.011 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1892 | 17.2
CALHN_G1 | 0.011 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1881 | 17.1
HORSH1 | 0.011 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.3663 | 33.3
HORSH2 | 0.011 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.3036 | 27.6
L_DIVIDE1_1N | 0.011 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.2915 | 26.5
PBCTEGE_5G | 0.011 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.715 | 65
CIRELLO | 0.011 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.385 | 35
LOUIS1A | 0.011 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.2805 | 25.5
PBCTAGE_1G | 0.011 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.704 | 64
KM SWP | 0.01 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.12 | 12
LEG_2___2 | 0.01 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
KM NEP | 0.01 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.12 | 12
KM SEP | 0.01 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.06 | 6
WDWDU1 | 0.01 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.12 | 12
KM NWP | 0.01 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.12 | 12
RIO_DRCS | 0.01 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
ORNNWP1 | 0.01 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.12 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.01 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.12 | 12
SWMESA | 0.01 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.112 | 11.2
LEG_1___1 | 0.01 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DSKY2 | 0.009 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.1035 | 11.5
DSKY1 | 0.009 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.1134 | 12.6
TNTNPONE_18 | 0.008 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.008 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.008 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
GIBN_CREK_G1 | 0.005 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0.004 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.636 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.004 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.624 | 156
FTR_GT3_5085 | 0.004 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.632 | 158
FTR_CN4_5095 | 0.004 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.52 | 380
ATKINS5 | 0.003 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.096 | 32
DANSBY2 | 0.003 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.138 | 46
ATKINS3 | 0.003 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.003 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.003 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.003 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.243 | 81
ATKINS7 | 0.003 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
THW_5556 | -0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0166 | 16.6
CHE_GT2_5030 | -0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.173 | 173
BTE_GT2_8075 | -0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.158 | 158
BTE_ST1_8070 | -0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.234 | 234
GBY_GN5_5 | -0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -0.2985 | 298.5
CVC_GT3_5045 | -0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.158 | 158
CVC_GT1_5035 | -0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.155 | 155
CVC_ST5_5040 | -0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.133 | 133
CVC_GT4_8005 | -0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.165 | 165
THW_5152 | -0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5354 | -0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5354 | -0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0166 | 16.6
THW_5556 | -0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5152 | -0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
BTE_GT4_8055 | -0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.163 | 163
CVC_GT2_5020 | -0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.159 | 159
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.078 | 39
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.06 | 30
SJS_GT2_GT2 | -0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
SOL_GT1 | -0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0324 | 16.2
SRB_GN1_1 | -0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.352 | 176
SRB_GN3_3 | -0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.44 | 220
SRB_GN4_4 | -0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.452 | 226
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_ST3_ST_3 | -0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.22 | 110
THW_ST4_ST_4 | -0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.216 | 108
THW_3132 | -0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_3334 | -0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_4142 | -0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_4344 | -0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_GT1_GT_1 | -0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
EXN_15GT | -0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN_16GT | -0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.064 | 32
EXN_17GT | -0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.062 | 31
EXN938GT | -0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.086 | 43
EXN942GT | -0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.04 | 20
EXN944GT | -0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN_GT | -0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.162 | 81
SHELLG1_3015 | -0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.142 | 71
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 21
PSA_GT6_8135 | -0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.118 | 59
DPEC_ST55065 | -0.002 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.564 | 282
PSA_GT1_8160 | -0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.13 | 65
DPEC_GT15040 | -0.002 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.324 | 162
DIB_GT1_8080 | -0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.128 | 64
DIB_ST1_8085 | -0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.138 | 69
EXN943GT | -0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN945GT | -0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN941GT | -0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
CTL_GT4_8140 | -0.002 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.188 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.002 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.022 | 11
CAL_GT1_8045 | -0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 152
APD_GT1_8005 | -0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.28 | 140
LPE_GT1_8070 | -0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
LPE_GT3_8080 | -0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT4_8085 | -0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
BYU_GT1_8075 | -0.002 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
BYU_GT2_8055 | -0.002 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.124 | 62
EXN_14GT | -0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.28 | 140
BYU_GT3_8060 | -0.002 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.134 | 67
BYU_GT4_8065 | -0.002 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
CAL_ST1_8000 | -0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
CTL_GT2_8130 | -0.002 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.206 | 103
CTL_GT3_8135 | -0.002 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.182 | 91
THW_4344 | -0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
CTL_GN1_8145 | -0.002 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.11 | 55
PSA_GT5_8140 | -0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.128 | 64
CBY_GN1_1 | -0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -1.496 | 748
CHE_GT1_8015 | -0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.346 | 173
CHE_GN4_8025 | -0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.284 | 142
CBY_GN2_2 | -0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -1.502 | 751
THW_3132 | -0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_4142 | -0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
DIB_GT2_8075 | -0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
DIB_GT3_8090 | -0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.1544 | 77.2
DPEC_GT25025 | -0.002 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.312 | 156
DPEC_GT35010 | -0.002 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.32 | 160
DPEC_GT45070 | -0.002 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.316 | 158
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.01 | 5
LPE_GT2_8075 | -0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.094 | 47
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
SRB_GN2_2 | -0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.348 | 174
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PSG_GN2_8050 | -0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.356 | 178
PSG_GT2_8040 | -0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GT3_8060 | -0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PR_GT1__9040 | -0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.07 | 35
PHR_GN2_2 | -0.002 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PSA_GT2_8155 | -0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 70
PSA_GT4_8145 | -0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GN1_8165 | -0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.208 | 104
SJS_GT1_GT1 | -0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
SHELLG2 | -0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.144 | 72
TNTXCTY1CG8 | -0.003 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.315 | 105
TNBPAMCG4_8 | -0.003 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.288 | 96
TNBP_CGN1_8 | -0.003 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.18 | 60
TNBP_CGN2_8 | -0.003 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.198 | 66
TNBP_CGN3_8 | -0.003 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.159 | 53
TNBPAMCG1_8 | -0.003 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.465 | 155
TNBPAMCG2_8 | -0.003 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.45 | 150
WAPGT21_GT1 | -0.003 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNBPAMCG3_8 | -0.003 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.456 | 152
TNBP_CGN4_8 | -0.003 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.12 | 40
TNTXCTY2CG8 | -0.003 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.306 | 102
TNTXCTY3CG8 | -0.003 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.255 | 85
TNTXCTY4CG8 | -0.003 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.309 | 103
TNDOWCGNSG8 | -0.003 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.096 | 32
TNDOWCGNGG8 | -0.003 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.09 | 30
AK_GT1__8040 | -0.003 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.102 | 34
TNSLCGN1__8 | -0.003 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.09 | 30
WAP_GN5_5 | -0.003 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 233.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN2_2 | -0.003 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.3666 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.003 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.3735 | 124.5
WAP_GN3_3 | -0.003 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.678 | 226
WAP_GN4_4 | -0.003 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -1.632 | 544
MNS_GT | -0.004 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.1844 | 46.1
WAP_GN8_8 | -0.004 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.004 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_GT1_GT1 | -0.004 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.688 | 172
BVE_ST1_GN1 | -0.004 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.984 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.004 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.68 | 170
WAP_GN7_7 | -0.004 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
DOW62000 | -0.005 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW63000 | -0.005 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW64000 | -0.005 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW66000 | -0.005 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW83000 | -0.005 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.005 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW84000 | -0.005 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.005 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.005 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.005 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.005 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38100 | -0.005 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.005 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
TNSCLP1___8 | -0.005 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.58 | 116
TNSCLP4___8 | -0.005 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.575 | 115
BSF_GT1_8070 | -0.005 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.36 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.005 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.05 | 10
DOW38200 | -0.005 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW81000 | -0.005 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW39100 | -0.005 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW67000 | -0.005 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW49000 | -0.005 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
TNSCLP3___8 | -0.005 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.555 | 111
DOW17000 | -0.005 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.005 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.585 | 117
DOW41000 | -0.005 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
HAMILTON | -0.006 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.006 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.099 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.006 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.078 | 13
CBE_GT2 | -0.007 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_ST34 | -0.007 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.7245 | 103.5
CBE_GT3 | -0.007 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_GT1 | -0.007 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
CBE_ST12 | -0.007 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.7245 | 103.5
CBE_GT4 | -0.007 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.602 | 86
STP_GN2___2 | -0.007 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.007 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.4844 | 69.2
STP_GN1___1 | -0.007 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
EPLVT1 | -0.008 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.008 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.048 | 6
FOR_7 | -0.011 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.506 | 46
FOR_9 | -0.011 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.352 | 32
FOR_8 | -0.011 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.308 | 28
FOR_10 | -0.011 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.803 | 73
CSDR89 | -0.011 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.165 | 15
UCAR_2 | -0.011 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.231 | 21
CSDR11 | -0.011 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.429 | 39
VISTRONG1 | -0.011 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.011 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
VISTRONG2 | -0.011 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.011 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.429 | 39
FOR_4 | -0.011 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.8206 | 74.6
UCAR_1 | -0.011 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.077 | 7
FOR_1 | -0.011 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.6204 | 56.4
FOR_2 | -0.011 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.7238 | 65.8
CSDR89 | -0.011 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.429 | 39
FOR_3 | -0.011 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.7238 | 65.8
CSDR56 | -0.011 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.165 | 15
FOR_5 | -0.011 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.7425 | 67.5
CSDR7 | -0.011 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.077 | 7
FOR_6 | -0.011 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.286 | 26
AIRCO_G | -0.011 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
HECN2 | -0.012 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.776 | 148
CIDINDUS | -0.012 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO2 | -0.012 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.036 | 3
LAR_3 | -0.012 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.9456 | 78.8
CLO_1 | -0.012 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
LAR_2 | -0.012 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.108 | 9
LAR | -0.012 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
STARCO_1 | -0.012 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.456 | 38
LAR_1 | -0.012 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.192 | 16
ICPGN#1 | -0.012 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.788 | 149
ICPGN#2 | -0.012 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.8 | 150
FALCONHYDRO1 | -0.012 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.036 | 3
RAYBURNGEN3 | -0.012 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0744 | 6.2
RAYBURNGEN1 | -0.012 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN2 | -0.012 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
DUP1V_1 | -0.012 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.876 | 73
FGNTS201 | -0.012 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.064 | 172
LGEGN#2 | -0.012 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.836 | 153
CNOPGT2 | -0.012 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.98 | 165
FALCONHYDRO3 | -0.012 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0336 | 2.8
RAYBURNCC10 | -0.012 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.48 | 40
LGEGN#1 | -0.012 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.896 | 158
ZAPATA | -0.012 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
MVGN#3 | -0.012 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.084 | 257
HECN3 | -0.012 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.028 | 169
RAYBURNCC8 | -0.012 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.6 | 50
FGNTS101 | -0.012 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.752 | 146
COSW_2 | -0.012 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.168 | 14
DAV_1 | -0.012 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -4.068 | 339
CNOPST1 | -0.012 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.836 | 153
DAV_2 | -0.012 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -4.08 | 340
CNOPGT1 | -0.012 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.968 | 164
SI_RAY10 | -0.012 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.564 | 47
MVGN#2 | -0.012 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -2.46 | 205
SI_RAY6 | -0.012 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.228 | 19
CEL_B_1 | -0.012 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.348 | 29
FGNTS001 | -0.012 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.704 | 142
SI_RAY5 | -0.012 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.12 | 10
MILHWYS | -0.012 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
SI_RAY9 | -0.012 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.456 | 38
RAYBURNCC9 | -0.012 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.6 | 50
ICPGN#3 | -0.012 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.524 | 127
RAYBURNCC7 | -0.012 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.588 | 49
COSW_1 | -0.012 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.24 | 20
LGEGN#3 | -0.012 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.092 | 91
VAL_1 | -0.012 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.3 | 25
VAL_2 | -0.012 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.3 | 25
KOCHREF2 | -0.012 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.456 | 38
REYSHR_G | -0.012 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
MVGN#1 | -0.012 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -2.52 | 210
SLURR | -0.012 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FALFURRI | -0.012 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
HECN1 | -0.012 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.776 | 148
PEARSALLGEN1 | -0.013 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
BEEVILLE | -0.013 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN2 | -0.013 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.013 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0806 | 6.2
LCPCT2 | -0.014 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.644 | 46
LCP4 | -0.014 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.33 | 95
LCPCT1 | -0.014 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.63 | 45
LCP3 | -0.014 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.812 | 58
AVR1_CT2 | -0.014 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.03 | 145
LCPCT4 | -0.014 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.63 | 45
SANMIGUELGEN | -0.014 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
AVR1_CT1 | -0.014 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.1 | 150
LCPCT3 | -0.014 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.616 | 44
AVR1_ST1 | -0.014 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.296 | 164
JKS1 | -0.014 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
VHB2 | -0.015 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.3 | 220
WBT2 | -0.015 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.2 | 80
L_GUADGE1_6Y | -0.015 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.06 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.015 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -2.745 | 183
OWS1 | -0.015 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -6.255 | 417
WBT1 | -0.015 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.3825 | 25.5
L_GUADGE1_3Y | -0.015 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.19 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.015 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.085 | 139
VHB3 | -0.015 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -5.955 | 397
WBT3 | -0.015 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.44 | 96
JTD1 | -0.015 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_1Y | -0.015 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.265 | 151
WBT4 | -0.015 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.265 | 151
L_GUADGE1_4Y | -0.015 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.235 | 149
JTD2 | -0.015 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
CUECPL2A | -0.015 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.18 | 12
VHB1 | -0.015 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.09 | 206
OWS2 | -0.015 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -5.685 | 379
L_MCQUEE9_1Y | -0.016 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.016 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.4 | 150
L_SCHUMA8_1Y | -0.016 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.016 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -4.688 | 293
L_RIONOG1G2Y | -0.016 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.368 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.016 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.352 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.016 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.016 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.016 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.016 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -3.616 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.016 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -3.568 | 223
L_MCQUEE9_1Y | -0.016 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.016 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -3.584 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.016 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -3.664 | 229
L_FPPYD11_2Y | -0.017 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.017 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.017 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_CANYHY8_1Y | -0.017 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.019 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.247 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.019 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_2Y | -0.019 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.527 | 133
L_BASTEN1_1Y | -0.019 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.793 | 147
L_WIRTZ_1G1Y | -0.019 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | -0.019 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.3041 | 173.9
L_WIRTZ_1G2Y | -0.019 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.342 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.019 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -7.581 | 399
L_SIMGID1_1Y | -0.019 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.527 | 133
L_BASTEN1_3Y | -0.019 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.313 | 227
L_INKSDA1_1Y | -0.019 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.19 | 10
L_LOSTPI1_2Y | -0.019 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -2.9963 | 157.7
L_SIMGID1_3Y | -0.019 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -6.1731 | 324.9
L_BASTEN1_2Y | -0.019 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.774 | 146
L_LOSTPI1_1Y | -0.019 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.0153 | 158.7
L_BUCHAN1_2Y | -0.02 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G2Y | -0.02 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.32 | 16
DECKR_G6 | -0.02 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.88 | 44
L_AUSTPL1_1Y | -0.02 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.14 | 7
L_BUCHAN1_3Y | -0.02 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.22 | 11
SANDH_G3 | -0.02 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
DECKR_G5 | -0.02 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.88 | 44
SANDH_G2 | -0.02 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
DECKR_G4 | -0.02 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.88 | 44
DECKR_G3 | -0.02 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
SANDH_G1 | -0.02 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
DECKR_G2 | -0.02 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -8 | 400
L_MARSFO1G3Y | -0.02 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.44 | 22
DECKR_G1 | -0.02 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -6.4 | 320
L_BUCHAN1_1Y | -0.02 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.28 | 14
SANDH_G4 | -0.02 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.9 | 45
L_AUSTPL1_1Y | -0.02 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.14 | 7
L_MARSFO1G1Y | -0.02 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.44 | 22
SANDHG5A | -0.02 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3 | 150
SANDHG5C | -0.02 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -2.8 | 140
SANDOW_4G | -0.025 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Bk
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BASTEN1_1Y | -0.554 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -81.438 | 147
L_BASTEN1_2Y | -0.554 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -80.884 | 146 | HOUSTON | -151.261
L_BASTEN1_3Y | -0.554 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -125.758 | 227 | NORTH | 997.1312
SANDH_G3 | -0.155 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -6.975 | 45 | SOUTH | -1236.9158
SANDH_G4 | -0.155 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -6.975 | 45 | WEST | 214.8256
SANDH_G1 | -0.155 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -6.975 | 45
SANDHG5A | -0.155 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -23.25 | 150
SANDH_G2 | -0.155 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -6.975 | 45 | HOUSTON | 13825.3008
SANDHG5C | -0.155 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -21.7 | 140 | NORTH | 19200.9004
L_AUSTPL1_1Y | -0.119 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.833 | 7 | SOUTH | 13890.7012
L_AUSTPL1_1Y | -0.119 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.833 | 7 | WEST | 4928.9004
L_CANYHY8_1Y | -0.107 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.105 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -23.52 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.105 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -24.045 | 229 | HOUSTON | -0.010941
L_HAYSEN1_1Y | -0.105 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -23.415 | 223 | NORTH | 0.051931
L_HAYSEN1_3Y | -0.105 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -23.73 | 226 | SOUTH | -0.089046
L_RIONOG1G1Y | -0.098 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -14.406 | 147 | WEST | 0.043585
L_RIONOG1G3Y | -0.098 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -14.7 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.098 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -14.504 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.098 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -28.714 | 293 | N to H | 0.062872
DECKR_G1 | -0.097 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -31.04 | 320 | N to S | 0.14098
DECKR_G2 | -0.097 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -38.8 | 400 | W to N | -0.0083466
L_SCHUMA8_1Y | -0.096 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.14098
L_MARSFO1G2Y | -0.094 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.504 | 16 |  | 0.0083466
L_MARSFO1G3Y | -0.094 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.068 | 22
L_MARSFO1G1Y | -0.094 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.068 | 22
L_GUADGE1_4Y | -0.093 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -13.857 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.093 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -18.972 | 204
L_GUADGE1_1Y | -0.093 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -14.043 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.093 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -12.927 | 139
L_GUADGE1_3Y | -0.093 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -13.578 | 146
L_GUADGE1_5Y | -0.093 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -17.019 | 183
L_MCQUEE9_1Y | -0.091 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.091 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.091 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
WBT4 | -0.09 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -13.59 | 151
WBT3 | -0.09 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -8.64 | 96
JTD2 | -0.09 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.09 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT2 | -0.09 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -7.2 | 80
WBT1 | -0.09 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.295 | 25.5
OWS2 | -0.089 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -33.731 | 379
OWS1 | -0.089 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -37.113 | 417
AVR1_CT1 | -0.088 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -13.2 | 150
JKS1 | -0.088 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP4 | -0.088 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -8.36 | 95
VHB3 | -0.088 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -34.936 | 397
AVR1_ST1 | -0.088 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -14.432 | 164
AVR1_CT2 | -0.088 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -12.76 | 145
LCPCT3 | -0.088 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.872 | 44
VHB2 | -0.088 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -19.36 | 220
VHB1 | -0.088 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -18.128 | 206
LCPCT2 | -0.088 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -4.048 | 46
LCPCT1 | -0.088 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.96 | 45
LCP3 | -0.088 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -5.104 | 58
LCPCT4 | -0.088 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.96 | 45
SANMIGUELGEN | -0.082 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_MARBFA1_1Y | -0.08 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.08 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -1.04 | 13
PEARSALLGEN1 | -0.077 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4774 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.077 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4774 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.077 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4774 | 6.2
L_LAKEWO9_1Y | -0.075 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.075 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G1Y | -0.073 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.073 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.314 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.073 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -29.127 | 399
BEEVILLE | -0.071 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
LAR | -0.069 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_1 | -0.069 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.104 | 16
LAR_2 | -0.069 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.621 | 9
CIDINDUS | -0.069 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
CLO_1 | -0.069 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
ZAPATA | -0.069 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
LAR_3 | -0.069 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -5.4372 | 78.8
MVGN#1 | -0.068 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -14.28 | 210
MVGN#3 | -0.068 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -17.476 | 257
SI_RAY6 | -0.068 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.292 | 19
FGNTS101 | -0.068 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -9.928 | 146
SI_RAY9 | -0.068 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.584 | 38
MILHWYS | -0.068 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FGNTS001 | -0.068 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -9.656 | 142
FALFURRI | -0.068 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
HECN3 | -0.068 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -11.492 | 169
HECN2 | -0.068 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.064 | 148
MVGN#2 | -0.068 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -13.94 | 205
FGNTS201 | -0.068 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -11.696 | 172
FALCONHYDRO2 | -0.068 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.204 | 3
CEL_B_1 | -0.068 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.972 | 29
FALCONHYDRO1 | -0.068 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.204 | 3
HECN1 | -0.068 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.064 | 148
SLURR | -0.068 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
SI_RAY5 | -0.068 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.68 | 10
SI_RAY10 | -0.068 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.196 | 47
FALCONHYDRO3 | -0.068 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1904 | 2.8
CNOPST1 | -0.067 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.251 | 153
VAL_1 | -0.067 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.675 | 25
VAL_2 | -0.067 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.675 | 25
STARCO_1 | -0.067 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.546 | 38
COSW_1 | -0.067 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.34 | 20
CNOPGT2 | -0.067 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -11.055 | 165
DAV_1 | -0.067 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -22.713 | 339
DAV_2 | -0.067 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -22.78 | 340
KOCHREF2 | -0.067 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.546 | 38
CNOPGT1 | -0.067 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -10.988 | 164
COSW_2 | -0.067 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.938 | 14
LGEGN#1 | -0.066 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -10.428 | 158
LGEGN#3 | -0.066 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -6.006 | 91
ICPGN#2 | -0.066 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -9.9 | 150
ICPGN#3 | -0.066 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -8.382 | 127
LGEGN#2 | -0.066 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.098 | 153
ICPGN#1 | -0.066 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.834 | 149
REYSHR_G | -0.066 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CUECPL2A | -0.065 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.78 | 12
RAYBURNCC10 | -0.062 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.48 | 40
RAYBURNCC9 | -0.062 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.1 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.062 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.062 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC7 | -0.062 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.038 | 49
RAYBURNGEN3 | -0.062 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.3844 | 6.2
DUP1V_1 | -0.062 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -4.526 | 73
RAYBURNCC8 | -0.062 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.1 | 50
CSDR56 | -0.06 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.9 | 15
CSDR56 | -0.06 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.34 | 39
UCAR_1 | -0.06 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.42 | 7
VISTRONG1 | -0.06 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
VISTRONG2 | -0.06 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR89 | -0.06 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.34 | 39
CSDR7 | -0.06 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.42 | 7
AIRCO_G | -0.06 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
L_INKSDA1_1Y | -0.06 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.6 | 10
UCAR_2 | -0.06 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.26 | 21
CSDR11 | -0.06 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.34 | 39
CSDR89 | -0.06 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.9 | 15
L_BUCHAN1_3Y | -0.059 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.649 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.059 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.826 | 14
L_BUCHAN1_2Y | -0.059 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
FOR_3 | -0.057 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.7506 | 65.8
FOR_5 | -0.057 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -3.8475 | 67.5
FOR_4 | -0.057 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.2522 | 74.6
FOR_7 | -0.057 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.622 | 46
FOR_1 | -0.057 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.2148 | 56.4
FOR_6 | -0.057 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.482 | 26
FOR_2 | -0.057 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -3.7506 | 65.8
FOR_9 | -0.057 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.824 | 32
ALCOA_G | -0.057 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.057 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.161 | 73
FOR_8 | -0.057 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.596 | 28
EPLVT1 | -0.055 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.053 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.318 | 6
AMISTADHDRO1 | -0.043 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.7095 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.043 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.559 | 13
HAMILTON | -0.043 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
STP_GN2___2 | -0.037 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.037 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.029 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.0068 | 69.2
CBE_GT4 | -0.029 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.494 | 86
CBE_ST12 | -0.029 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.0015 | 103.5
CBE_GT2 | -0.029 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.494 | 86
CBE_GT1 | -0.029 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.494 | 86
CBE_ST34 | -0.029 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.0015 | 103.5
CBE_GT3 | -0.029 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.494 | 86
DOW41000 | -0.026 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.026 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.026 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.026 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.026 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW81000 | -0.026 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.026 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW38100 | -0.026 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.026 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW39200 | -0.026 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW65000 | -0.026 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.026 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW64000 | -0.026 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW84000 | -0.026 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.026 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.026 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW42000 | -0.026 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW66000 | -0.026 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW63000 | -0.026 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.026 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.024 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.24 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.024 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.728 | 72
TNSCLP3___8 | -0.021 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -2.331 | 111
TNSCLP4___8 | -0.021 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -2.415 | 115
TNSCLP1___8 | -0.021 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -2.436 | 116
TNSCLP2___8 | -0.021 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -2.457 | 117
L_FPPYD21_3Y | -0.02 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.018 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.018 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
WAP_GN6_6 | -0.017 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.017 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.017 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -2.89 | 170
BVE_ST1_GN1 | -0.017 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -4.182 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.017 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -2.924 | 172
WAP_GN8_8 | -0.017 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
MNS_GT | -0.017 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.7837 | 46.1
AK_GT1__8040 | -0.016 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.544 | 34
WAP_GN4_4 | -0.015 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -8.16 | 544
WAP_GN3_3 | -0.015 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -3.39 | 226
WAP_GN2_2 | -0.015 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.833 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.015 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.8675 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.015 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 232.5 | 278 | 657 | 0 | 1
DECKR_G6 | -0.015 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.66 | 44
DECKR_G5 | -0.015 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.66 | 44
DECKR_G4 | -0.015 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.66 | 44
DECKR_G3 | -0.015 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
WAPGT21_GT1 | -0.015 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNSLCGN1__8 | -0.013 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.39 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.013 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.365 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.013 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.39 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.013 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.416 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.013 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.339 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.013 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.105 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.013 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.326 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.013 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.52 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.013 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -1.248 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.013 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.976 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.013 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -2.015 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.013 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.689 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.013 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.858 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.013 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.78 | 60
TNBPAMCG2_8 | -0.013 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.95 | 150
PHR_GN2_2 | -0.012 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.011 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.605 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.011 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.001 | 91
CTL_GT4_8140 | -0.011 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.034 | 94
CTL_GT2_8130 | -0.011 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -1.133 | 103
CTL_GN2_8155 | -0.011 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.121 | 11
DPEC_ST55065 | -0.01 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -2.82 | 282
SJS_GT2_GT2 | -0.01 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.49 | 49
GBY_83841065 | -0.01 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.2 | 20
GBY_81821075 | -0.01 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.2 | 20
GBY_81821075 | -0.01 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.48 | 48
GBY_73741085 | -0.01 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.47 | 47
DPEC_GT45070 | -0.01 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.58 | 158
DPEC_GT35010 | -0.01 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.6 | 160
DPEC_GT25025 | -0.01 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.56 | 156
BYU_GT4_8065 | -0.01 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.65 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.01 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.67 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.01 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.62 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.01 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.65 | 65
GBY_73741085 | -0.01 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.48 | 48
GBY_83841065 | -0.01 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.2 | 20
SJS_GT1_GT1 | -0.01 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.49 | 49
DPEC_GT15040 | -0.01 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.62 | 162
LPE_GT2_8075 | -0.009 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.378 | 42
SRB_GT211035 | -0.009 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.009 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -2.034 | 226
SRB_GN3_3 | -0.009 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.98 | 220
SRB_GN2_2 | -0.009 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.566 | 174
SRB_GN1_1 | -0.009 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.584 | 176
SOL_GT1 | -0.009 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.1458 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.009 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.27 | 30
SHELLG3_3020 | -0.009 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.351 | 39
SHELLG2 | -0.009 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.648 | 72
PR_GT1__9040 | -0.009 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.315 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.009 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.476 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.009 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.476 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.009 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.602 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.009 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.6948 | 77.2
DIB_GT2_8075 | -0.009 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.585 | 65
CAL_ST1_8000 | -0.009 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.585 | 65
SRB_GT211035 | -0.009 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
CAL_GT1_8045 | -0.009 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.368 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.009 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.369 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.009 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.369 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.009 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.378 | 42
SHELLG1_3015 | -0.009 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.639 | 71
DIB_GT1_8080 | -0.009 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 64
DIB_ST1_8085 | -0.009 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.621 | 69
EXN_GT | -0.008 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.648 | 81
EXN944GT | -0.008 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.264 | 33
EXN942GT | -0.008 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.16 | 20
EXN938GT | -0.008 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.344 | 43
EXN_17GT | -0.008 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.248 | 31
EXN_16GT | -0.008 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.256 | 32
EXN_15GT | -0.008 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.264 | 33
THW_4344 | -0.008 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.464 | 58
THW_4142 | -0.008 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.464 | 58
THW_3334 | -0.008 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.464 | 58
THW_3334 | -0.008 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.464 | 58
THW_3132 | -0.008 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.456 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.008 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.864 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.008 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.88 | 110
EXN941GT | -0.008 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.152 | 19
EXN943GT | -0.008 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.152 | 19
CHE_GT1_8015 | -0.008 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.384 | 173
CBY_GN1_1 | -0.008 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -5.984 | 748
EXN_14GT | -0.008 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -1.12 | 140
APD_GT1_8005 | -0.008 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -1.12 | 140
THW_4344 | -0.008 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.464 | 58
THW_4142 | -0.008 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.456 | 57
CBY_GN2_2 | -0.008 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -6.008 | 751
CHE_GN4_8025 | -0.008 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -1.136 | 142
THW_3132 | -0.008 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.456 | 57
EXN945GT | -0.008 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.152 | 19
THW_GT1_GT_1 | -0.007 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.007 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -1.155 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.007 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.728 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.007 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.462 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.007 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.49 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.007 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.462 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.007 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.455 | 65
EP_1_2 | -0.007 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 21
EP_1_2 | -0.007 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.035 | 5
BTE_ST1_8070 | -0.007 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.638 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.007 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.141 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.007 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -1.106 | 158
L_SIMGID1_3Y | -0.007 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -2.2743 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.007 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -0.931 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.007 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -0.931 | 133
PSA_GT5_8140 | -0.007 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.448 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.007 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.413 | 59
BTE_GT2_8075 | -0.007 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.141 | 163
THW_5556 | -0.006 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
THW_5354 | -0.006 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0996 | 16.6
THW_5354 | -0.006 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
THW_5152 | -0.006 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.006 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
GBY_GN5_5 | -0.006 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.791 | 298.5
THW_5556 | -0.006 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0996 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
FTR_CN4_5095 | 0.018 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 6.84 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.018 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.844 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.018 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.862 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.018 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.808 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.022 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.027 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.032 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 1.024 | 32
ATKINS5 | 0.034 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.034 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.034 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.034 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.034 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.035 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.035 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
ORNNWP1 | 0.035 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.42 | 12
DSKY1 | 0.035 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.441 | 12.6
DSKY2 | 0.035 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.4025 | 11.5
DANSBY14 | 0.036 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.916 | 81
DANSBY2 | 0.036 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.656 | 46
SWMESA | 0.037 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.4144 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.037 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.444 | 12
RIO_DRCS | 0.037 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.037 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.444 | 12
WDWDU1 | 0.037 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.444 | 12
KM SWP | 0.037 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.444 | 12
KM SEP | 0.037 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.222 | 6
KM NEP | 0.037 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.444 | 12
LEG_2___2 | 0.04 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.04 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
PBCTAGE_1G | 0.042 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.688 | 64
L_DELAWA1_1Y | 0.042 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.189 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.042 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.2184 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.042 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.63 | 15
NWPWRG1_1G | 0.042 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1428 | 3.4
PB6GEN_7G | 0.042 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 21.63 | 515
PB5GEN_6G | 0.042 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 4.83 | 115
PBCTEGE_5G | 0.042 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
PBCTDGE_4G | 0.042 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
PBCTCGE_3G | 0.042 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.604 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.042 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.113 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.042 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
WESTXWIN_1G | 0.042 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0294 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.043 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.9202 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.043 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2494 | 5.8
STANTONW_8 | 0.043 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.4343 | 10.1
HORSH1 | 0.043 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.4319 | 33.3
BSP_1 | 0.043 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.043 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.774 | 18
HORSH3 | 0.043 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.4448 | 33.6
LONGSHORT_5 | 0.043 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.645 | 15
CALENG3G_3G | 0.043 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.967 | 69
HORSH4 | 0.043 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.7396 | 17.2
CALENG2G_2G | 0.043 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 3.182 | 74
CALENG1G_1G | 0.043 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 3.139 | 73
MRGNFG_6G | 0.043 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.838 | 66
MRGNEG_5G | 0.043 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.924 | 68
MRGNDG_4G | 0.043 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.01 | 70
MRGNCG_3G | 0.043 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.01 | 70
MRGNBG_2G | 0.043 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 3.053 | 71
MRGNAG_1G | 0.043 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.967 | 69
MORGAN5G_5G | 0.043 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 5.891 | 137
TIEHVSG_2G | 0.043 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 9.073 | 211
TIEHVCG_4G | 0.043 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 6.407 | 149
TIEHVCG_3G | 0.043 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.676 | 132
TIEHVCG_2G | 0.043 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.676 | 132
TIEHVCG_1G | 0.043 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 6.235 | 145
TIEHVSG_1G | 0.043 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 9.073 | 211
NAV6ST | 0.043 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.945 | 115
NAV5CT | 0.043 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
NAV4CT | 0.043 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
NAV3ST | 0.043 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.945 | 115
NAV2CT | 0.043 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
NAV1CT | 0.043 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
HORSH2 | 0.043 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.1868 | 27.6
LOUIS1A | 0.043 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.0965 | 25.5
CIRELLO | 0.043 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.505 | 35
BUFGGEN | 0.043 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.774 | 18
CALHN_G1 | 0.043 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.7353 | 17.1
KINDERMG_3G | 0.044 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.044 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.044 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.044 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.6204 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.044 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2684 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.044 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.4356 | 9.9
ROSCOEWI_5 | 0.044 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.5544 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.044 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.9196 | 20.9
SNYDERW1A | 0.044 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2772 | 6.3
L_SWEETW1_1N | 0.044 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.7084 | 16.1
RDCNYNG1 | 0.044 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.3696 | 8.4
L_SWEETW1_3N | 0.044 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.7832 | 17.8
L_SWEETW1_4N | 0.044 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.6908 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.044 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.8932 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.044 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2464 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.044 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.6688 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.044 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.99 | 22.5
SWETWATR_4G | 0.045 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.745 | 61
SWETWATR_3G | 0.045 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 3.06 | 68
SWETWATR_2G | 0.045 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 3.24 | 72
SWETWATR_1G | 0.045 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.35 | 30
WHRLWIND1A | 0.045 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.27 | 6
MESQUITW_2G | 0.046 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.0856 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.046 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.84 | 40
BBRN_2G | 0.046 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.046 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WILDHRS11A | 0.046 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.5796 | 12.6
OKLAUN1G | 0.047 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.047 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.35 | 50
CALFREST_6G | 0.047 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 8.272 | 176
CALFREST_5G | 0.047 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 7.379 | 157
CALFREST_4G | 0.047 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 7.332 | 156
CALFREST_3G | 0.047 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 8.178 | 174
CALFREST_2G | 0.047 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 7.285 | 155
CALFREST_1G | 0.047 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 7.144 | 152
WFCOGEN_2G | 0.048 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.576 | 12
WFCOGEN_2G | 0.048 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.576 | 12
WFCOGEN_1G | 0.048 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.576 | 12
WFCOGEN_1G | 0.048 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.576 | 12
GRHAMSES_1G | 0.048 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 11.616 | 242
GRHAMSES_2G | 0.048 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 17.712 | 369
TGATEWAY_4G | 0.049 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 19.551 | 399
TGATEWAY_3G | 0.049 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 7.154 | 146
TGATEWAY_2G | 0.049 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 6.272 | 128
TGATEWAY_1G | 0.049 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 7.301 | 149
CHAMPION_1G | 0.049 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.049 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 23.716 | 484
STRYKER_1G | 0.049 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 6.8845 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.049 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.049 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.049 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
STEAM3 | 0.05 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 2.05 | 41
STEAM2 | 0.05 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.3 | 26
STEAM1 | 0.05 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.05 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.6 | 12
MRSSHPRD | 0.05 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.6 | 12
MOSES_3G | 0.05 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.05 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.05 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
DCEAST | 0.05 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 20.015 | 400.3
BARTNWND_1G | 0.05 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.6 | 12
FPLEFR2S_G | 0.05 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 20.6 | 412
FPLEFR2C_G | 0.05 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 8.1 | 162
FPLEFR2B_G | 0.05 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 8 | 160
FPLEFR2A_G | 0.05 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 8.5 | 170
FPLEFR1S_G | 0.05 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 20.7 | 414
FPLEFR1C_G | 0.05 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 7.95 | 159
FPLEFR1B_G | 0.05 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 7.85 | 157
FPLEFR1A_G | 0.05 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 8.5 | 170
WCPWRCO_3G | 0.05 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 12.1 | 242
WCPWRCO_2G | 0.05 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 10.2 | 204
WCPWRCO_1G | 0.05 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 10.2 | 204
LKHB2_G | 0.05 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 25.7 | 514
LKHB1_G | 0.05 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.051 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 12.6174 | 247.4
NTHLK2_G | 0.051 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.051 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.051 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.051 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.051 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.652 | 52
COMCHEPK_1G | 0.051 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.051 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.448 | 48
OLINGER_G4 | 0.051 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 3.0141 | 59.1
EAGLEMNT_3G | 0.051 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.051 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.051 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.051 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 6.0333 | 118.3
DENISNDM | 0.051 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.04 | 40
DENISNDM | 0.051 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.04 | 40
VALLEY_3G | 0.051 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 9.4962 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.051 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 4.4217 | 86.7
VALLEY_2G | 0.051 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 26.877 | 527
VALLLEY_1G | 0.051 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 7.14 | 140
LAMARPWR_6G | 0.051 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 10.149 | 199
LAMARPWR_5G | 0.051 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 8.313 | 163
OLINGER_G1 | 0.051 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 3.2181 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.051 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 8.364 | 164
LAMARPWR_3G | 0.051 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 10.149 | 199
LAMARPWR_2G | 0.051 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 7.905 | 155
LAMARPWR_1G | 0.051 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 7.854 | 154
NEWMAN_G5 | 0.051 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.051 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 4.641 | 91
PEC_2G | 0.051 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 4.284 | 84
PEC_1G | 0.051 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 4.08 | 80
SLSTR1PP_1G | 0.051 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.306 | 6
JCKCNTY803 | 0.051 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.497 | 147
KMICHIST6_G | 0.051 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 15.453 | 303
JCKCNTY802 | 0.051 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.497 | 147
KMICHICT5_G | 0.051 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 7.038 | 138
KMICHICT4_G | 0.051 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 6.936 | 136
KMICHIST3_G | 0.051 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 15.81 | 310
KMICHICT2_G | 0.051 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 7.344 | 144
KMICHICT1_G | 0.051 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 7.242 | 142
JCKCNTY801 | 0.051 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 14.688 | 288
NTHTEXAS03 | 0.051 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.765 | 15
TRINIDAD_6G | 0.051 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 11.526 | 226
NTHTEXAS02 | 0.051 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.255 | 5
MTCK3_G | 0.051 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.051 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.051 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 24.327 | 477
MTCK7_G | 0.051 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.051 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.051 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.255 | 5
HANDLEY_5G | 0.052 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.052 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 11.31 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.052 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 18.3768 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.052 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.052 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.052 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.9 | 75
DECRDOVA_1G | 0.052 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 40.508 | 779
WLFHOLW_3G | 0.052 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 13.936 | 268
WLFHOLW_2G | 0.052 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 11.388 | 219
WLFHOLW_1G | 0.052 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 11.232 | 216
RWMILLER05 | 0.052 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 5.252 | 101
ENNSTRAC_2G | 0.052 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 6.032 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.052 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 10.192 | 196
RWMILLER04 | 0.052 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 5.304 | 102
RWMILLER03 | 0.052 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 8.112 | 156
RWMILLER02 | 0.052 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 6.188 | 119
DECRDOVA_5G | 0.053 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.445 | 65
DECRDOVA_4G | 0.053 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.445 | 65
DECRDOVA_3G | 0.053 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.445 | 65
DECRDOVA_2G | 0.053 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 3.445 | 65
MDLTHELP_4G | 0.054 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 11.556 | 214
MDLTHELP_3G | 0.054 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 11.61 | 215
MDLTHELP_2G | 0.054 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 11.61 | 215
MDLTHELP_1G | 0.054 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 11.61 | 215
MDLTHELP_6G | 0.054 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 12.366 | 229
MDLTHELP_5G | 0.054 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 12.15 | 225
JNSNCNTY802 | 0.055 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.95 | 90
JNSNCNTY802 | 0.055 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 9.24 | 168
WHITNYDM02 | 0.067 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.005 | 15
WHITNYDM01 | 0.067 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.005 | 15
BOSQUESW804 | 0.07 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 5.81 | 83
BOSQUESW803 | 0.07 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 10.08 | 144
BOSQUESW502 | 0.073 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 10.877 | 149
BOSQUESW501 | 0.073 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 11.023 | 151
THOUSE_2G | 0.074 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 59.57 | 805
THOUSE_1G | 0.074 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 41.662 | 563
LAKE_CRK2_G | 0.08 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 18.16 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.08 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.832 | 35.4
SANDOW_4G | 0.127 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_LOSTPI1_3Y | 0.151 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 26.2589 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | 0.151 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 23.8127 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | 0.151 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 23.9637 | 158.7

## Bl
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.181 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
LAKE_CRK2_G | 0.114 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 25.878 | 227 | HOUSTON | -376.548
LAKE_CRK1_G | 0.114 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 4.0356 | 35.4 | NORTH | 1377.9266
THOUSE_1G | 0.105 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 59.115 | 563 | SOUTH | -1464.8635
THOUSE_2G | 0.105 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 84.525 | 805 | WEST | 306.3154
BOSQUESW501 | 0.103 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 15.553 | 151
BOSQUESW502 | 0.103 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 15.347 | 149
BOSQUESW804 | 0.1 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 8.3 | 83 | HOUSTON | 13825.3008
BOSQUESW803 | 0.1 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 14.4 | 144 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM01 | 0.095 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.425 | 15 | SOUTH | 13890.7012
WHITNYDM02 | 0.095 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.425 | 15 | WEST | 4928.9004
JNSNCNTY802 | 0.077 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 12.936 | 168
JNSNCNTY802 | 0.077 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 6.93 | 90
MDLTHELP_2G | 0.075 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 16.125 | 215 | HOUSTON | -0.027236
MDLTHELP_6G | 0.075 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 17.175 | 229 | NORTH | 0.071764
MDLTHELP_5G | 0.075 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 16.875 | 225 | SOUTH | -0.10546
MDLTHELP_4G | 0.075 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 16.05 | 214 | WEST | 0.062147
MDLTHELP_3G | 0.075 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 16.125 | 215
MDLTHELP_1G | 0.075 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 16.125 | 215
DECRDOVA_3G | 0.074 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.81 | 65 | N to H | 0.099
DECRDOVA_5G | 0.074 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.81 | 65 | N to S | 0.17722
DECRDOVA_4G | 0.074 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.81 | 65 | W to N | -0.0096169
DECRDOVA_2G | 0.074 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 4.81 | 65 |  | -0.17722
HANDLEY_3G | 0.073 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 25.7982 | 353.4 |  | 0.0096169
RWMILLER02 | 0.073 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 8.687 | 119
RWMILLER03 | 0.073 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 11.388 | 156
RWMILLER01 | 0.073 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 5.475 | 75
HANDLEY_5G | 0.073 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.073 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 7.373 | 101
RWMILLER04 | 0.073 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 7.446 | 102
HANDLEY_4G | 0.073 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 15.8775 | 217.5
WLFHOLW_1G | 0.072 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 15.552 | 216
NTHTEXAS02 | 0.072 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.36 | 5
DECRDOVA_1G | 0.072 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 56.088 | 779
COMCHEPK_2G | 0.072 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
HANDLEY_2G | 0.072 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.072 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.072 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 8.352 | 116
SLSTR1PP_1G | 0.072 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.432 | 6
COMCHEPK_1G | 0.072 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_2G | 0.072 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 15.768 | 219
NTHTEXAS01 | 0.072 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.36 | 5
HANDLEY_1G | 0.072 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
NTHTEXAS03 | 0.072 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 1.08 | 15
EAGLEMNT_2G | 0.072 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
ENNSTRAC_1G | 0.072 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 14.112 | 196
EAGLEMNT_1G | 0.072 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
WLFHOLW_3G | 0.072 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 19.296 | 268
NTHLK2_G | 0.071 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY802 | 0.071 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 10.437 | 147
MTCK8_G | 0.071 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 33.867 | 477
MTCK7_G | 0.071 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY801 | 0.071 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 20.448 | 288
MTCK3_G | 0.071 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.071 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.071 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.071 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 10.437 | 147
NTHLK3_G | 0.071 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 17.5654 | 247.4
TRINIDAD_6G | 0.071 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 16.046 | 226
SPENCER_G4 | 0.071 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 3.408 | 48
SPENCER_G5 | 0.071 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 3.692 | 52
NTHLK1_G | 0.071 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
PEC_1G | 0.07 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 5.6 | 80
DENISNDM | 0.07 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.8 | 40
LAMARPWR_3G | 0.07 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 13.93 | 199
NEWMAN_G5 | 0.07 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
STEAM3 | 0.07 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 2.87 | 41
LKHB2_G | 0.07 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 35.98 | 514
WCPWRCO_1G | 0.07 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 14.28 | 204
MRSSHPRD01 | 0.07 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.84 | 12
MOSES_1G | 0.07 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
STEAM2 | 0.07 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.82 | 26
VALLEY_3G | 0.07 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 13.034 | 186.2
MRSSHPRD | 0.07 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.84 | 12
MOSES_2G | 0.07 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
WCPWRCO_3G | 0.07 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 16.94 | 242
LKHB1_G | 0.07 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
VALLEY_2G | 0.07 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 36.89 | 527
KMICHIST3_G | 0.07 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 21.7 | 310
LAMARPWR_4G | 0.07 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 11.48 | 164
OLINGER_G2 | 0.07 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 6.069 | 86.7
LAMARPWR_6G | 0.07 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 13.93 | 199
PEC_2G | 0.07 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 5.88 | 84
LAMARPWR_2G | 0.07 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 10.85 | 155
OLINGER_G3 | 0.07 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 8.281 | 118.3
OLINGER_G4 | 0.07 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 4.137 | 59.1
LAMARPWR_1G | 0.07 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 10.78 | 154
WCPWRCO_2G | 0.07 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 14.28 | 204
KMICHICT4_G | 0.07 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 9.52 | 136
KMICHICT1_G | 0.07 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 9.94 | 142
STEAM1 | 0.07 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
KMICHICT5_G | 0.07 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 9.66 | 138
DENISNDM | 0.07 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.8 | 40
BARTNWND_1G | 0.07 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.84 | 12
OLINGER_G1 | 0.07 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 4.417 | 63.1
COLLIN_1G | 0.07 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
KMICHIST6_G | 0.07 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 21.21 | 303
KMICHICT2_G | 0.07 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 10.08 | 144
PEC_3G | 0.07 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 6.37 | 91
DCEAST | 0.07 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 28.021 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.07 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 11.41 | 163
MOSES_3G | 0.07 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
VALLLEY_1G | 0.07 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 9.8 | 140
FPLEFR2C_G | 0.069 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 11.178 | 162
FPLEFR2B_G | 0.069 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 11.04 | 160
FPLEFR1B_G | 0.069 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 10.833 | 157
FPLEFR2A_G | 0.069 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 11.73 | 170
FPLEFR2S_G | 0.069 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 28.428 | 412
FPLEFR1S_G | 0.069 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 28.566 | 414
FPLEFR1C_G | 0.069 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 10.971 | 159
FPLEFR1A_G | 0.069 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 11.73 | 170
GRHAMSES_1G | 0.068 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 16.456 | 242
WFCOGEN_2G | 0.068 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.816 | 12
WFCOGEN_2G | 0.068 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.816 | 12
WFCOGEN_1G | 0.068 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.816 | 12
WFCOGEN_1G | 0.068 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.816 | 12
GRHAMSES_2G | 0.068 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 25.092 | 369
MARTLAKE_3G | 0.067 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
STRYKER_2G | 0.067 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 32.428 | 484
CHAMPION_1G | 0.067 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
MARTLAKE_1G | 0.067 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
TGATEWAY_3G | 0.067 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 9.782 | 146
TGATEWAY_4G | 0.067 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 26.733 | 399
STRYKER_1G | 0.067 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 9.4135 | 140.5
TGATEWAY_2G | 0.067 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 8.576 | 128
TGATEWAY_1G | 0.067 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 9.983 | 149
MARTLAKE_2G | 0.067 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
OKLA7A | 0.066 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 3.3 | 50
OKLAUN1G | 0.066 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
WILDHRS11A | 0.065 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.819 | 12.6
MESQUITW_2G | 0.065 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.534 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.065 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 2.6 | 40
SWETWATR_1G | 0.064 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.92 | 30
SWETWATR_2G | 0.064 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 4.608 | 72
SWETWATR_3G | 0.064 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 4.352 | 68
CALFREST_6G | 0.064 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 11.264 | 176
CALFREST_5G | 0.064 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 10.048 | 157
CALFREST_4G | 0.064 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 9.984 | 156
WHRLWIND1A | 0.064 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.384 | 6
SWETWATR_4G | 0.064 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 3.904 | 61
ROSCOEWI_5 | 0.063 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.7938 | 12.6
CALFREST_3G | 0.063 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 10.962 | 174
AEPWIND_8 | 0.063 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.9576 | 15.2
RDCNYNG1 | 0.063 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.5292 | 8.4
L_SWEETW1_3N | 0.063 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1.1214 | 17.8
CALFREST_2G | 0.063 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 9.765 | 155
CALFREST_1G | 0.063 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 9.576 | 152
L_SWEETW1_1N | 0.063 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 1.0143 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.063 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.3528 | 5.6
TRENTIPP_8 | 0.063 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.4175 | 22.5
BBRN_2G | 0.063 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.063 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
L_SWEETW1_2N | 0.063 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.2789 | 20.3
L_SWEETW1_4N | 0.063 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.9891 | 15.7
ROSCOEW_5 | 0.063 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.3167 | 20.9
CIELOGEN_2G | 0.062 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.3782 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.062 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.6138 | 9.9
KINDERMG_1G | 0.062 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
LONGSHORT_5 | 0.062 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.93 | 15
SNYDERW1A | 0.062 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.3906 | 6.3
HORSH4 | 0.062 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 1.0664 | 17.2
CALENG2G_2G | 0.062 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 4.588 | 74
MRGNFG_6G | 0.062 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 4.092 | 66
CALENG1G_1G | 0.062 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 4.526 | 73
MRGNEG_5G | 0.062 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 4.216 | 68
MRGNDG_4G | 0.062 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.34 | 70
MRGNCG_3G | 0.062 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.34 | 70
KINDERMG_2G | 0.062 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
MRGNBG_2G | 0.062 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 4.402 | 71
HORSH3 | 0.062 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 2.0832 | 33.6
MRGNAG_1G | 0.062 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 4.278 | 69
MORGAN5G_5G | 0.062 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 8.494 | 137
HORSH1 | 0.062 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 2.0646 | 33.3
LOUIS1A | 0.062 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.581 | 25.5
CIRELLO | 0.062 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 2.17 | 35
CALENG3G_3G | 0.062 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 4.278 | 69
KINDERMG_3G | 0.062 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
HORSH2 | 0.062 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.7112 | 27.6
BUFGGEN | 0.062 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 1.116 | 18
SCURRYCW_1G | 0.062 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.8742 | 14.1
NAV5CT | 0.061 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.88 | 80
NAV3ST | 0.061 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.015 | 115
TIEHVCG_2G | 0.061 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.052 | 132
MCDDONAL_8 | 0.061 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.3054 | 21.4
TIEHVSG_2G | 0.061 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 12.871 | 211
TIEHVCG_4G | 0.061 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 9.089 | 149
TIEHVCG_3G | 0.061 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.052 | 132
TIEHVCG_1G | 0.061 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 8.845 | 145
TIEHVSG_1G | 0.061 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 12.871 | 211
NAV6ST | 0.061 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.015 | 115
NAV4CT | 0.061 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.88 | 80
NAV2CT | 0.061 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.88 | 80
NAV1CT | 0.061 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.88 | 80
CALHN_G1 | 0.061 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 1.0431 | 17.1
AIRTRICITY_8 | 0.061 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 1.098 | 18
BSP_1 | 0.061 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
STANTONW_8 | 0.061 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.6161 | 10.1
L_GASCCR1_1N | 0.061 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.915 | 15
OCOTILLO_1G | 0.061 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.3538 | 5.8
L_DIVIDE1_1N | 0.061 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.6165 | 26.5
L_DELAWA1_1Y | 0.06 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.27 | 4.5
WESTXWIN_1G | 0.06 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.042 | 0.7
PB6GEN_7G | 0.06 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 30.9 | 515
PB5GEN_6G | 0.06 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 6.9 | 115
PBCTEGE_5G | 0.06 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 3.9 | 65
PBCTDGE_4G | 0.06 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 3.9 | 65
PBCTAGE_1G | 0.06 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 3.84 | 64
PBCTCGE_3G | 0.06 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 3.72 | 62
L_DELAWA1_1Y | 0.06 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.312 | 5.2
PBCTBGE_2G | 0.06 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 3.9 | 65
NWPWRG1_1G | 0.06 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.204 | 3.4
SWMESA | 0.054 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.6048 | 11.2
KM NEP | 0.054 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.648 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.054 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.648 | 12
WDWDU1 | 0.054 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.648 | 12
KM SWP | 0.054 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.648 | 12
RIO_DRCS | 0.054 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.054 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.648 | 12
KM SEP | 0.054 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.324 | 6
LEG_2___2 | 0.053 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.053 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
ORNNWP1 | 0.052 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.624 | 12
DSKY1 | 0.051 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.6426 | 12.6
DSKY2 | 0.051 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.5865 | 11.5
TNTNPONE_18 | 0.045 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TNTNPONE_28 | 0.045 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
DANSBY14 | 0.045 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 3.645 | 81
DANSBY2 | 0.045 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 2.07 | 46
ATKINS5 | 0.042 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.042 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.042 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.042 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.042 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
FRNDDRCS | 0.04 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.039 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 1.248 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.025 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.018 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 6.84 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.018 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.862 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.018 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.844 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.018 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.808 | 156
CVC_ST5_5040 | -0.016 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -2.128 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.016 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -2.48 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.016 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -2.528 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.016 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -2.768 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.016 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -2.544 | 159
THW_5556 | -0.02 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.328 | 16.4
THW_5354 | -0.02 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.332 | 16.6
THW_5354 | -0.02 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.328 | 16.4
THW_5152 | -0.02 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | -0.02 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -5.97 | 298.5
THW_5152 | -0.02 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.328 | 16.4
THW_5556 | -0.02 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.332 | 16.6
CVC_GT4_8005 | -0.021 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -3.465 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.021 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -2.184 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.021 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.386 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.021 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.386 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.021 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.365 | 65
PSA_GT5_8140 | -0.021 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.344 | 64
BTE_GT4_8055 | -0.021 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -3.423 | 163
PSA_GT6_8135 | -0.021 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.239 | 59
BTE_ST1_8070 | -0.021 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -4.914 | 234
BTE_GT3_8045 | -0.021 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -3.318 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.021 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -3.423 | 163
PSA_GT3_8150 | -0.021 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.47 | 70
THW_GT1_GT_1 | -0.022 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
EP_1_2 | -0.022 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.462 | 21
EP_1_2 | -0.022 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.11 | 5
CBY_GN1_1 | -0.022 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -16.456 | 748
CBY_GN2_2 | -0.022 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -16.522 | 751
EXN_GT | -0.023 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.863 | 81
EXN944GT | -0.023 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.759 | 33
EXN942GT | -0.023 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.46 | 20
EXN938GT | -0.023 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.989 | 43
THW_4344 | -0.023 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_4344 | -0.023 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_4142 | -0.023 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_3334 | -0.023 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_3334 | -0.023 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_3132 | -0.023 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.311 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.023 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -2.484 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.023 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -2.53 | 110
SRB_GN4_4 | -0.023 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -5.198 | 226
THW_3132 | -0.023 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.311 | 57
CHE_GN4_8025 | -0.023 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -3.266 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.023 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -3.979 | 173
LPE_GT2_8075 | -0.023 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.966 | 42
LPE_GT4_8085 | -0.023 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.943 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.023 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.943 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.023 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.966 | 42
APD_GT1_8005 | -0.023 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -3.22 | 140
THW_4142 | -0.023 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.311 | 57
EXN_14GT | -0.023 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -3.22 | 140
EXN_16GT | -0.023 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.736 | 32
EXN_15GT | -0.023 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.759 | 33
EXN943GT | -0.023 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.437 | 19
EXN941GT | -0.023 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.437 | 19
EXN945GT | -0.023 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.437 | 19
EXN_17GT | -0.023 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.713 | 31
PSG_GT2_8040 | -0.024 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.936 | 164
PR_GT1__9040 | -0.024 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.84 | 35
SRB_GT211035 | -0.024 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.024 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -5.28 | 220
SRB_GN1_1 | -0.024 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -4.224 | 176
SOL_GT1 | -0.024 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.3888 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.024 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.72 | 30
SHELLG3_3020 | -0.024 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.936 | 39
SHELLG2 | -0.024 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.728 | 72
SHELLG1_3015 | -0.024 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.704 | 71
PSG_GT3_8060 | -0.024 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.936 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.024 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -4.272 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.024 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.8528 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.024 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.656 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.024 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.56 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.024 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.536 | 64
CAL_ST1_8000 | -0.024 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.56 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.024 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -3.648 | 152
SRB_GT211035 | -0.024 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN2_2 | -0.024 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -4.176 | 174
SJS_GT2_GT2 | -0.025 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -1.225 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.025 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -1.225 | 49
DPEC_ST55065 | -0.025 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -7.05 | 282
DPEC_GT45070 | -0.025 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -3.95 | 158
DPEC_GT35010 | -0.025 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -4 | 160
DPEC_GT25025 | -0.025 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -3.9 | 156
DPEC_GT15040 | -0.025 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -4.05 | 162
BYU_GT1_8075 | -0.026 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.69 | 65
GBY_83841065 | -0.026 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 20
GBY_83841065 | -0.026 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 20
GBY_81821075 | -0.026 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 20
GBY_81821075 | -0.026 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.248 | 48
GBY_73741085 | -0.026 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -1.222 | 47
GBY_73741085 | -0.026 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.248 | 48
BYU_GT4_8065 | -0.026 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.69 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.026 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.742 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.026 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.612 | 62
CTL_GN2_8155 | -0.027 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.297 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.027 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.485 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.027 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -2.538 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.027 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -2.457 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.027 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.781 | 103
PHR_GN2_2 | -0.028 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNTXCTY1CG8 | -0.03 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -3.15 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.03 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.9 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.03 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.96 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.03 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -3.09 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.03 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.55 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.03 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -3.06 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.03 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -1.2 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.03 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.88 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.03 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -4.56 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.03 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -4.5 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.03 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -4.65 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.03 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.59 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.03 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.98 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.03 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.8 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.03 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.9 | 30
WAPGT21_GT1 | -0.035 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.035 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 232.5 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.035 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -7.91 | 226
WAP_GN2_2 | -0.035 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -4.277 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.035 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -4.3575 | 124.5
AK_GT1__8040 | -0.035 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -1.19 | 34
WAP_GN4_4 | -0.035 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -19.04 | 544
MNS_GT | -0.036 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.6596 | 46.1
WAP_GN7_7 | -0.036 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.036 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.036 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -8.856 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.036 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -6.12 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.036 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -6.192 | 172
WAP_GN8_8 | -0.036 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNSCLP3___8 | -0.043 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -4.773 | 111
TNSCLP4___8 | -0.043 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -4.945 | 115
TNSCLP2___8 | -0.043 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -5.031 | 117
TNSCLP1___8 | -0.043 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -4.988 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.045 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.45 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.045 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -3.24 | 72
DOW41000 | -0.047 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.047 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.047 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.047 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW63000 | -0.047 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW38100 | -0.047 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.047 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW39200 | -0.047 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW49000 | -0.047 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW84000 | -0.047 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.047 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.047 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.047 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.047 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW83000 | -0.047 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.047 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.047 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.047 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.047 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.047 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
L_BUCHAN1_3Y | -0.051 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.561 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.051 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.051 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.714 | 14
AMISTADHDRO2 | -0.052 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.676 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.052 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.858 | 16.5
HAMILTON | -0.052 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.053 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.53 | 10
TGF_GT1_8000 | -0.056 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -3.8752 | 69.2
CBE_ST34 | -0.059 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -6.1065 | 103.5
CBE_GT4 | -0.059 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -5.074 | 86
CBE_GT3 | -0.059 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -5.074 | 86
CBE_ST12 | -0.059 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -6.1065 | 103.5
CBE_GT2 | -0.059 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -5.074 | 86
CBE_GT1 | -0.059 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -5.074 | 86
STP_GN2___2 | -0.061 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.061 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.065 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.39 | 6
EPLVT1 | -0.068 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.068 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.224 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.068 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.069 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -27.531 | 399
L_MARBFA1_2Y | -0.075 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.975 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.075 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
FOR_5 | -0.084 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -5.67 | 67.5
FOR_4 | -0.084 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -6.2664 | 74.6
FOR_3 | -0.084 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -5.5272 | 65.8
FOR_2 | -0.084 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -5.5272 | 65.8
FOR_1 | -0.084 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -4.7376 | 56.4
FOR_9 | -0.084 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.688 | 32
FOR_10 | -0.084 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -6.132 | 73
ALCOA_G | -0.084 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_8 | -0.084 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -2.352 | 28
FOR_7 | -0.084 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -3.864 | 46
FOR_6 | -0.084 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -2.184 | 26
UCAR_1 | -0.087 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.609 | 7
UCAR_2 | -0.087 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.827 | 21
CSDR11 | -0.087 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -3.393 | 39
CSDR56 | -0.087 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -3.393 | 39
CSDR56 | -0.087 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.305 | 15
CSDR7 | -0.087 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.609 | 7
VISTRONG2 | -0.087 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.087 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.087 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.087 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.305 | 15
CSDR89 | -0.087 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -3.393 | 39
L_MARSFO1G3Y | -0.088 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.936 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.088 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.408 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.088 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.936 | 22
RAYBURNGEN2 | -0.088 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.088 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.088 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.5456 | 6.2
DUP1V_1 | -0.089 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -6.497 | 73
RAYBURNCC8 | -0.089 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -4.45 | 50
RAYBURNCC7 | -0.089 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -4.361 | 49
RAYBURNCC10 | -0.089 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -3.56 | 40
RAYBURNCC9 | -0.089 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -4.45 | 50
LAR | -0.09 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
ZAPATA | -0.09 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.09 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.09 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -11.43 | 127
REYSHR_G | -0.09 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.09 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -13.5 | 150
ICPGN#1 | -0.09 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -13.41 | 149
LGEGN#3 | -0.09 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -8.19 | 91
LGEGN#2 | -0.09 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -13.77 | 153
LGEGN#1 | -0.09 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -14.22 | 158
LAR_3 | -0.09 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -7.092 | 78.8
LAR_2 | -0.09 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.81 | 9
LAR_1 | -0.09 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.44 | 16
FALCONHYDRO1 | -0.091 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.273 | 3
FALFURRI | -0.091 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.091 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -4.277 | 47
SI_RAY5 | -0.091 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.91 | 10
SI_RAY6 | -0.091 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.729 | 19
SI_RAY9 | -0.091 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -3.458 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.091 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.2548 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.091 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.273 | 3
HECN3 | -0.091 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -15.379 | 169
HECN2 | -0.091 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -13.468 | 148
HECN1 | -0.091 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -13.468 | 148
MVGN#3 | -0.091 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -23.387 | 257
MVGN#2 | -0.091 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -18.655 | 205
MVGN#1 | -0.091 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -19.11 | 210
SLURR | -0.091 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.091 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -15.652 | 172
FGNTS101 | -0.091 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -13.286 | 146
FGNTS001 | -0.091 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -12.922 | 142
CNOPST1 | -0.091 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -13.923 | 153
MILHWYS | -0.091 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.091 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -15.015 | 165
CNOPGT1 | -0.091 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -14.924 | 164
CEL_B_1 | -0.091 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.639 | 29
STARCO_1 | -0.091 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -3.458 | 38
VAL_2 | -0.091 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.275 | 25
VAL_1 | -0.091 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.275 | 25
KOCHREF2 | -0.091 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -3.458 | 38
DAV_2 | -0.091 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -30.94 | 340
DAV_1 | -0.091 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -30.849 | 339
COSW_2 | -0.091 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.274 | 14
COSW_1 | -0.091 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.82 | 20
CLO_1 | -0.094 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.095 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.097 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.6014 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.097 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.6014 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.097 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.6014 | 6.2
L_SIMGID1_3Y | -0.101 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -32.8149 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.101 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -13.433 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.101 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -13.433 | 133
L_AUSTPL1_1Y | -0.102 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.714 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.102 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.714 | 7
CUECPL2A | -0.102 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -1.224 | 12
SANMIGUELGEN | -0.104 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
DECKR_G2 | -0.107 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -42.8 | 400
DECKR_G1 | -0.107 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -34.24 | 320
L_LAKEWO9_1Y | -0.108 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.108 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
LCPCT4 | -0.108 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -4.86 | 45
LCPCT3 | -0.108 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -4.752 | 44
LCPCT2 | -0.108 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -4.968 | 46
LCPCT1 | -0.108 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -4.86 | 45
LCP4 | -0.108 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -10.26 | 95
LCP3 | -0.108 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -6.264 | 58
AVR1_CT2 | -0.109 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -15.805 | 145
AVR1_ST1 | -0.109 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -17.876 | 164
AVR1_CT1 | -0.109 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -16.35 | 150
JKS1 | -0.109 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.109 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -41.311 | 379
OWS1 | -0.109 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -45.453 | 417
VHB3 | -0.109 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -43.273 | 397
VHB2 | -0.109 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -23.98 | 220
VHB1 | -0.109 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -22.454 | 206
DECKR_G6 | -0.109 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -4.796 | 44
DECKR_G5 | -0.109 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.796 | 44
DECKR_G4 | -0.109 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.796 | 44
DECKR_G3 | -0.109 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
WBT4 | -0.11 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -16.61 | 151
WBT3 | -0.11 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -10.56 | 96
WBT2 | -0.11 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -8.8 | 80
WBT1 | -0.11 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.805 | 25.5
JTD2 | -0.11 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.11 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
SANDHG5C | -0.112 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -15.68 | 140
SANDHG5A | -0.112 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -16.8 | 150
SANDH_G4 | -0.112 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.04 | 45
SANDH_G3 | -0.112 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -5.04 | 45
SANDH_G2 | -0.112 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.04 | 45
SANDH_G1 | -0.112 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -5.04 | 45
L_GUADGE1_6Y | -0.114 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -23.256 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.114 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -20.862 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.114 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -16.986 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.114 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -16.644 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.114 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -15.846 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.114 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -17.214 | 151
L_MCQUEE9_1Y | -0.114 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.114 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.114 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.114 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.115 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.119 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -34.867 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.119 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -17.85 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.119 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -17.612 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.119 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -17.493 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.126 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -28.854 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.126 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -28.476 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.126 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -28.224 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.126 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -28.098 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.133 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.133 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.133 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_3Y | -0.153 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -34.731 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.153 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -22.338 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.153 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -22.491 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.157 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -27.3023 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.157 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -24.7589 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.157 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -24.9159 | 158.7

## Bm
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.182 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
LAKE_CRK2_G | 0.113 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 25.651 | 227 | HOUSTON | -374.141
LAKE_CRK1_G | 0.113 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 4.0002 | 35.4 | NORTH | 1366.6001
THOUSE_1G | 0.104 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 58.552 | 563 | SOUTH | -1454.9546
THOUSE_2G | 0.104 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 83.72 | 805 | WEST | 305.4028
BOSQUESW501 | 0.103 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 15.553 | 151
BOSQUESW502 | 0.103 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 15.347 | 149
BOSQUESW803 | 0.099 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 14.256 | 144 | HOUSTON | 13825.3008
BOSQUESW804 | 0.099 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 8.217 | 83 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM02 | 0.095 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.425 | 15 | SOUTH | 13890.7012
WHITNYDM01 | 0.095 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.425 | 15 | WEST | 4928.9004
JNSNCNTY802 | 0.076 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 6.84 | 90
JNSNCNTY802 | 0.076 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 12.768 | 168
MDLTHELP_4G | 0.075 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 16.05 | 214 | HOUSTON | -0.027062
MDLTHELP_3G | 0.075 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 16.125 | 215 | NORTH | 0.071174
MDLTHELP_2G | 0.074 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 15.91 | 215 | SOUTH | -0.10474
MDLTHELP_1G | 0.074 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 15.91 | 215 | WEST | 0.061962
MDLTHELP_5G | 0.074 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 16.65 | 225
MDLTHELP_6G | 0.074 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 16.946 | 229
DECRDOVA_3G | 0.073 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.745 | 65 | N to H | 0.098236
DECRDOVA_2G | 0.073 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 4.745 | 65 | N to S | 0.17592
DECRDOVA_4G | 0.073 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.745 | 65 | W to N | -0.0092121
DECRDOVA_5G | 0.073 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.745 | 65 |  | -0.17592
WLFHOLW_2G | 0.072 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 15.768 | 219 |  | 0.0092121
NTHTEXAS01 | 0.072 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.36 | 5
RWMILLER04 | 0.072 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 7.344 | 102
HANDLEY_2G | 0.072 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
WLFHOLW_1G | 0.072 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 15.552 | 216
NTHTEXAS02 | 0.072 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.36 | 5
COMCHEPK_2G | 0.072 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SLSTR1PP_1G | 0.072 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.432 | 6
RWMILLER03 | 0.072 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 11.232 | 156
WLFHOLW_3G | 0.072 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 19.296 | 268
HANDLEY_5G | 0.072 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.072 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 8.568 | 119
RWMILLER01 | 0.072 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 5.4 | 75
DECRDOVA_1G | 0.072 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 56.088 | 779
RWMILLER05 | 0.072 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 7.272 | 101
HANDLEY_3G | 0.072 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 25.4448 | 353.4
ENNSTRAC_1G | 0.072 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 14.112 | 196
ENNSTRAC_2G | 0.072 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 8.352 | 116
HANDLEY_1G | 0.072 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
COMCHEPK_1G | 0.072 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.072 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 1.08 | 15
HANDLEY_4G | 0.072 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 15.66 | 217.5
JCKCNTY802 | 0.071 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 10.437 | 147
MTCK3_G | 0.071 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.071 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.071 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 10.437 | 147
JCKCNTY801 | 0.071 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 20.448 | 288
EAGLEMNT_2G | 0.071 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.071 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.071 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
DENISNDM | 0.07 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.8 | 40
SPENCER_G4 | 0.07 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 3.36 | 48
VALLEY_2G | 0.07 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 36.89 | 527
VALLLEY_1G | 0.07 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 9.8 | 140
WCPWRCO_2G | 0.07 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 14.28 | 204
TRINIDAD_6G | 0.07 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 15.82 | 226
WCPWRCO_3G | 0.07 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 16.94 | 242
NTHLK3_G | 0.07 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 17.318 | 247.4
WCPWRCO_1G | 0.07 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 14.28 | 204
MTCK6_G | 0.07 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.07 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.84 | 12
MTCK8_G | 0.07 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 33.39 | 477
COLLIN_1G | 0.07 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.07 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 3.64 | 52
NTHLK1_G | 0.07 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.07 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
BARTNWND_1G | 0.07 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.84 | 12
DENISNDM | 0.07 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.8 | 40
MRSSHPRD | 0.07 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.84 | 12
NTHLK2_G | 0.07 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_3G | 0.069 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 13.731 | 199
OLINGER_G2 | 0.069 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 5.9823 | 86.7
MOSES_1G | 0.069 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
LAMARPWR_2G | 0.069 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 10.695 | 155
MOSES_2G | 0.069 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
OLINGER_G3 | 0.069 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 8.1627 | 118.3
LAMARPWR_4G | 0.069 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 11.316 | 164
STEAM3 | 0.069 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 2.829 | 41
FPLEFR1C_G | 0.069 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 10.971 | 159
FPLEFR2A_G | 0.069 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 11.73 | 170
FPLEFR2S_G | 0.069 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 28.428 | 412
FPLEFR1S_G | 0.069 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 28.566 | 414
KMICHICT2_G | 0.069 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 9.936 | 144
KMICHICT5_G | 0.069 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 9.522 | 138
FPLEFR1B_G | 0.069 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 10.833 | 157
PEC_1G | 0.069 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 5.52 | 80
PEC_3G | 0.069 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 6.279 | 91
LAMARPWR_6G | 0.069 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 13.731 | 199
DCEAST | 0.069 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 27.6207 | 400.3
PEC_2G | 0.069 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 5.796 | 84
LKHB2_G | 0.069 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 35.466 | 514
VALLEY_3G | 0.069 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 12.8478 | 186.2
LAMARPWR_1G | 0.069 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 10.626 | 154
KMICHIST6_G | 0.069 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 20.907 | 303
FPLEFR1A_G | 0.069 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 11.73 | 170
OLINGER_G1 | 0.069 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 4.3539 | 63.1
KMICHIST3_G | 0.069 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 21.39 | 310
KMICHICT4_G | 0.069 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 9.384 | 136
LAMARPWR_5G | 0.069 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 11.247 | 163
KMICHICT1_G | 0.069 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 9.798 | 142
LKHB1_G | 0.069 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR2B_G | 0.069 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 11.04 | 160
NEWMAN_G5 | 0.069 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.069 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 4.0779 | 59.1
FPLEFR2C_G | 0.069 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 11.178 | 162
STEAM1 | 0.069 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
STEAM2 | 0.069 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.794 | 26
MOSES_3G | 0.069 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
WFCOGEN_2G | 0.068 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.816 | 12
WFCOGEN_2G | 0.068 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.816 | 12
WFCOGEN_1G | 0.068 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.816 | 12
WFCOGEN_1G | 0.068 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.816 | 12
GRHAMSES_2G | 0.068 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 25.092 | 369
GRHAMSES_1G | 0.068 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 16.456 | 242
MARTLAKE_3G | 0.067 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.067 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.067 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
CHAMPION_1G | 0.066 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
OKLA7A | 0.066 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 3.3 | 50
TGATEWAY_3G | 0.066 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 9.636 | 146
OKLAUN1G | 0.066 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
STRYKER_1G | 0.066 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 9.273 | 140.5
TGATEWAY_2G | 0.066 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 8.448 | 128
TGATEWAY_1G | 0.066 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 9.834 | 149
STRYKER_2G | 0.066 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 31.944 | 484
TGATEWAY_4G | 0.066 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 26.334 | 399
MESQUITW_2G | 0.064 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.5104 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.064 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 2.56 | 40
WHRLWIND1A | 0.064 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.384 | 6
WILDHRS11A | 0.064 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.8064 | 12.6
SWETWATR_1G | 0.063 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.89 | 30
ROSCOEWI_5 | 0.063 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.7938 | 12.6
SWETWATR_3G | 0.063 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 4.284 | 68
CALFREST_5G | 0.063 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 9.891 | 157
CALFREST_3G | 0.063 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 10.962 | 174
CALFREST_6G | 0.063 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 11.088 | 176
CALFREST_4G | 0.063 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 9.828 | 156
CALFREST_2G | 0.063 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 9.765 | 155
CALFREST_1G | 0.063 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 9.576 | 152
SWETWATR_4G | 0.063 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 3.843 | 61
SWETWATR_2G | 0.063 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 4.536 | 72
ROSCOEW_5 | 0.063 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.3167 | 20.9
KINDERMG_3G | 0.062 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_3N | 0.062 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1.1036 | 17.8
KINDERMG_1G | 0.062 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
LONGSHORT_5 | 0.062 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.93 | 15
SNYDERW1A | 0.062 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.3906 | 6.3
SCURRYCW_1G | 0.062 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.8742 | 14.1
L_SWEETW1_4N | 0.062 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.9734 | 15.7
MRGNFG_6G | 0.062 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 4.092 | 66
BBRN_1G | 0.062 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
MRGNEG_5G | 0.062 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 4.216 | 68
TRENTIPP_8 | 0.062 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.395 | 22.5
MRGNDG_4G | 0.062 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.34 | 70
RDCNYNG1 | 0.062 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.5208 | 8.4
MRGNBG_2G | 0.062 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 4.402 | 71
MRGNAG_1G | 0.062 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 4.278 | 69
MORGAN5G_5G | 0.062 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 8.494 | 137
L_SWEETW1_1N | 0.062 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.9982 | 16.1
AEPWIND_8 | 0.062 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.9424 | 15.2
BBRN_2G | 0.062 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
MRGNCG_3G | 0.062 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.34 | 70
CIELOGEN_2G | 0.062 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.3782 | 6.1
KINDERMG_2G | 0.062 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CIELOGEN_1G | 0.062 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.6138 | 9.9
L_SWEETW1_2N | 0.062 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.2586 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.062 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.3472 | 5.6
CALENG1G_1G | 0.061 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 4.453 | 73
NAV5CT | 0.061 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.88 | 80
OCOTILLO_1G | 0.061 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.3538 | 5.8
TIEHVSG_1G | 0.061 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 12.871 | 211
NAV3ST | 0.061 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.015 | 115
TIEHVCG_4G | 0.061 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 9.089 | 149
HORSH4 | 0.061 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 1.0492 | 17.2
TIEHVCG_2G | 0.061 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.052 | 132
CALENG3G_3G | 0.061 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 4.209 | 69
CALENG2G_2G | 0.061 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 4.514 | 74
BSP_1 | 0.061 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HORSH3 | 0.061 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 2.0496 | 33.6
HORSH1 | 0.061 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 2.0313 | 33.3
LOUIS1A | 0.061 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.5555 | 25.5
TIEHVSG_2G | 0.061 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 12.871 | 211
TIEHVCG_3G | 0.061 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.052 | 132
TIEHVCG_1G | 0.061 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 8.845 | 145
NAV6ST | 0.061 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.015 | 115
NAV4CT | 0.061 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.88 | 80
NAV2CT | 0.061 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.88 | 80
NAV1CT | 0.061 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.88 | 80
CALHN_G1 | 0.061 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 1.0431 | 17.1
CIRELLO | 0.061 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 2.135 | 35
STANTONW_8 | 0.061 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.6161 | 10.1
MCDDONAL_8 | 0.061 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.3054 | 21.4
HORSH2 | 0.061 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.6836 | 27.6
AIRTRICITY_8 | 0.061 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 1.098 | 18
BUFGGEN | 0.061 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 1.098 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.06 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.312 | 5.2
L_DELAWA1_1Y | 0.06 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.27 | 4.5
L_DIVIDE1_1N | 0.06 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.59 | 26.5
WESTXWIN_1G | 0.06 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.042 | 0.7
PB6GEN_7G | 0.06 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 30.9 | 515
PBCTAGE_1G | 0.06 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 3.84 | 64
PB5GEN_6G | 0.06 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 6.9 | 115
PBCTEGE_5G | 0.06 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 3.9 | 65
PBCTDGE_4G | 0.06 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 3.9 | 65
PBCTCGE_3G | 0.06 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 3.72 | 62
PBCTBGE_2G | 0.06 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 3.9 | 65
L_GASCCR1_1N | 0.06 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.9 | 15
NWPWRG1_1G | 0.06 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.204 | 3.4
SWMESA | 0.054 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.6048 | 11.2
KM SWP | 0.054 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.648 | 12
KM NEP | 0.054 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.648 | 12
KM NWP | 0.054 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.648 | 12
KM SEP | 0.054 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.324 | 6
TNWDWRDU2_8 | 0.053 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.636 | 12
WDWDU1 | 0.053 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.636 | 12
RIO_DRCS | 0.053 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
LEG_2___2 | 0.052 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.052 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DSKY1 | 0.051 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.6426 | 12.6
ORNNWP1 | 0.051 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.612 | 12
DSKY2 | 0.051 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.5865 | 11.5
DANSBY14 | 0.045 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 3.645 | 81
DANSBY2 | 0.045 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 2.07 | 46
TNTNPONE_28 | 0.044 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.044 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
ATKINS5 | 0.042 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.042 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.042 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.042 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.042 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
FRNDDRCS | 0.04 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.039 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 1.248 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.025 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.018 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 6.84 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.018 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.862 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.018 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.844 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.018 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.808 | 156
CVC_GT1_5035 | -0.016 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -2.48 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.016 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -2.528 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.016 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -2.768 | 173
CVC_ST5_5040 | -0.016 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -2.128 | 133
CVC_GT2_5020 | -0.016 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -2.544 | 159
THW_5556 | -0.02 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.332 | 16.6
THW_5556 | -0.02 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.328 | 16.4
THW_5354 | -0.02 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.332 | 16.6
THW_5354 | -0.02 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.328 | 16.4
THW_5152 | -0.02 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | -0.02 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -5.97 | 298.5
THW_5152 | -0.02 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.328 | 16.4
PSA_GT3_8150 | -0.021 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.47 | 70
PSA_GT6_8135 | -0.021 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.239 | 59
CVC_GT4_8005 | -0.021 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -3.465 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.021 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -2.184 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.021 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.386 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.021 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.386 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.021 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.365 | 65
PSA_GT5_8140 | -0.021 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.344 | 64
BTE_GT4_8055 | -0.021 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -3.423 | 163
BTE_ST1_8070 | -0.021 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -4.914 | 234
BTE_GT3_8045 | -0.021 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -3.318 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.021 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -3.423 | 163
THW_GT1_GT_1 | -0.022 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
EP_1_2 | -0.022 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.462 | 21
EP_1_2 | -0.022 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.11 | 5
CBY_GN1_1 | -0.022 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -16.456 | 748
CBY_GN2_2 | -0.022 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -16.522 | 751
EXN_GT | -0.023 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.863 | 81
EXN944GT | -0.023 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.759 | 33
EXN942GT | -0.023 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.46 | 20
EXN938GT | -0.023 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.989 | 43
THW_4344 | -0.023 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_4344 | -0.023 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_4142 | -0.023 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_3334 | -0.023 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_3334 | -0.023 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.334 | 58
THW_3132 | -0.023 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.311 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.023 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -2.484 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.023 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -2.53 | 110
SRB_GN4_4 | -0.023 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -5.198 | 226
THW_3132 | -0.023 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.311 | 57
SHELLG3_3020 | -0.023 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.69 | 30
SHELLG3_3020 | -0.023 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.897 | 39
SHELLG2 | -0.023 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.656 | 72
SHELLG1_3015 | -0.023 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.633 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.023 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -3.266 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.023 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -3.979 | 173
LPE_GT2_8075 | -0.023 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.966 | 42
EXN_14GT | -0.023 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -3.22 | 140
LPE_GT4_8085 | -0.023 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.943 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.023 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.943 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.023 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.966 | 42
APD_GT1_8005 | -0.023 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -3.22 | 140
EXN_17GT | -0.023 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.713 | 31
EXN941GT | -0.023 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.437 | 19
EXN_16GT | -0.023 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.736 | 32
EXN_15GT | -0.023 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.759 | 33
EXN943GT | -0.023 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.437 | 19
EXN945GT | -0.023 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.437 | 19
THW_4142 | -0.023 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.311 | 57
PSG_GT2_8040 | -0.024 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.936 | 164
PR_GT1__9040 | -0.024 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.84 | 35
SRB_GT211035 | -0.024 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.024 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -5.28 | 220
SRB_GN1_1 | -0.024 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -4.224 | 176
SOL_GT1 | -0.024 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.3888 | 16.2
PSG_GT3_8060 | -0.024 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.936 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.024 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -4.272 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.024 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.8528 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.024 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.656 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.024 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.56 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.024 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.536 | 64
CAL_ST1_8000 | -0.024 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.56 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.024 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -3.648 | 152
SRB_GN2_2 | -0.024 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -4.176 | 174
SRB_GT211035 | -0.024 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
GBY_83841065 | -0.025 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.5 | 20
SJS_GT2_GT2 | -0.025 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -1.225 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.025 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -1.225 | 49
GBY_83841065 | -0.025 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.5 | 20
DPEC_ST55065 | -0.025 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -7.05 | 282
GBY_81821075 | -0.025 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.5 | 20
GBY_81821075 | -0.025 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.2 | 48
GBY_73741085 | -0.025 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -1.175 | 47
GBY_73741085 | -0.025 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.2 | 48
DPEC_GT45070 | -0.025 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -3.95 | 158
DPEC_GT35010 | -0.025 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -4 | 160
DPEC_GT25025 | -0.025 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -3.9 | 156
DPEC_GT15040 | -0.025 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -4.05 | 162
BYU_GT1_8075 | -0.026 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.69 | 65
CTL_GN2_8155 | -0.026 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.286 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.026 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.43 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.026 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -2.366 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.026 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.678 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.026 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.69 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.026 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.742 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.026 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.612 | 62
CTL_GT4_8140 | -0.026 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -2.444 | 94
PHR_GN2_2 | -0.028 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNTXCTY1CG8 | -0.03 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -3.15 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.03 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.9 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.03 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.96 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.03 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -3.09 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.03 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.55 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.03 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -3.06 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.03 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -1.2 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.03 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.88 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.03 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -4.56 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.03 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -4.5 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.03 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -4.65 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.03 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.59 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.03 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.98 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.03 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.8 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.03 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.9 | 30
WAPGT21_GT1 | -0.034 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.034 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 232.5 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.034 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -7.684 | 226
WAP_GN2_2 | -0.034 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -4.1548 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.034 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -4.233 | 124.5
AK_GT1__8040 | -0.034 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -1.156 | 34
WAP_GN4_4 | -0.034 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -18.496 | 544
MNS_GT | -0.035 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.6135 | 46.1
WAP_GN7_7 | -0.036 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.036 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.036 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -8.856 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.036 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -6.12 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.036 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -6.192 | 172
WAP_GN8_8 | -0.036 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNSCLP3___8 | -0.042 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -4.662 | 111
TNSCLP4___8 | -0.042 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -4.83 | 115
TNSCLP2___8 | -0.042 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -4.914 | 117
TNSCLP1___8 | -0.042 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -4.872 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.044 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.44 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.044 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -3.168 | 72
DOW41000 | -0.047 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.047 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.047 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.047 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW63000 | -0.047 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW38100 | -0.047 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.047 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW39200 | -0.047 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW49000 | -0.047 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW65000 | -0.047 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW82000 | -0.047 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.047 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW61000 | -0.047 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.047 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW83000 | -0.047 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.047 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.047 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.047 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.047 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.047 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
L_BUCHAN1_3Y | -0.051 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.561 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.051 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.051 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.714 | 14
AMISTADHDRO2 | -0.052 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.676 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.052 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.858 | 16.5
HAMILTON | -0.052 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.053 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.53 | 10
TGF_GT1_8000 | -0.056 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -3.8752 | 69.2
CBE_ST34 | -0.059 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -6.1065 | 103.5
CBE_GT4 | -0.059 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -5.074 | 86
CBE_GT3 | -0.059 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -5.074 | 86
CBE_ST12 | -0.059 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -6.1065 | 103.5
CBE_GT2 | -0.059 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -5.074 | 86
CBE_GT1 | -0.059 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -5.074 | 86
STP_GN2___2 | -0.06 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.06 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.065 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.39 | 6
EPLVT1 | -0.068 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.068 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.224 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.068 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.068 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -27.132 | 399
L_MARBFA1_2Y | -0.074 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.962 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.074 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
FOR_5 | -0.083 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -5.6025 | 67.5
FOR_4 | -0.083 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -6.1918 | 74.6
FOR_3 | -0.083 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -5.4614 | 65.8
FOR_2 | -0.083 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -5.4614 | 65.8
FOR_1 | -0.083 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -4.6812 | 56.4
FOR_9 | -0.083 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.656 | 32
FOR_10 | -0.083 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -6.059 | 73
FOR_8 | -0.083 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -2.324 | 28
FOR_7 | -0.083 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -3.818 | 46
FOR_6 | -0.083 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -2.158 | 26
ALCOA_G | -0.084 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
UCAR_1 | -0.086 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.602 | 7
UCAR_2 | -0.086 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.806 | 21
CSDR11 | -0.086 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -3.354 | 39
CSDR56 | -0.086 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -3.354 | 39
CSDR56 | -0.086 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.29 | 15
CSDR7 | -0.086 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.602 | 7
AIRCO_G | -0.086 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.086 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.29 | 15
CSDR89 | -0.086 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -3.354 | 39
VISTRONG2 | -0.087 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.087 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
DUP1V_1 | -0.088 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -6.424 | 73
L_MARSFO1G3Y | -0.088 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.936 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.088 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.408 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.088 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.936 | 22
RAYBURNGEN2 | -0.088 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.088 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.088 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.5456 | 6.2
LAR | -0.089 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | -0.089 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -4.45 | 50
RAYBURNCC7 | -0.089 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -4.361 | 49
RAYBURNCC10 | -0.089 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -3.56 | 40
RAYBURNCC9 | -0.089 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -4.45 | 50
CIDINDUS | -0.089 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.089 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -11.303 | 127
REYSHR_G | -0.089 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.089 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -13.35 | 150
ICPGN#1 | -0.089 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -13.261 | 149
LGEGN#3 | -0.089 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -8.099 | 91
LGEGN#2 | -0.089 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -13.617 | 153
LGEGN#1 | -0.089 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -14.062 | 158
LAR_3 | -0.089 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -7.0132 | 78.8
LAR_2 | -0.089 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.801 | 9
LAR_1 | -0.089 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.424 | 16
FALCONHYDRO1 | -0.09 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.27 | 3
ZAPATA | -0.09 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALCONHYDRO3 | -0.09 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.252 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.09 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.27 | 3
CNOPST1 | -0.09 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -13.77 | 153
CNOPGT2 | -0.09 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -14.85 | 165
CNOPGT1 | -0.09 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -14.76 | 164
VAL_2 | -0.09 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.25 | 25
VAL_1 | -0.09 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.25 | 25
DAV_2 | -0.09 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -30.6 | 340
DAV_1 | -0.09 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -30.51 | 339
COSW_2 | -0.09 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.26 | 14
COSW_1 | -0.09 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.8 | 20
FALFURRI | -0.091 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.091 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -4.277 | 47
SI_RAY5 | -0.091 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.91 | 10
SI_RAY6 | -0.091 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.729 | 19
SI_RAY9 | -0.091 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -3.458 | 38
HECN3 | -0.091 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -15.379 | 169
HECN2 | -0.091 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -13.468 | 148
HECN1 | -0.091 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -13.468 | 148
MVGN#3 | -0.091 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -23.387 | 257
MVGN#2 | -0.091 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -18.655 | 205
MVGN#1 | -0.091 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -19.11 | 210
SLURR | -0.091 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.091 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -15.652 | 172
FGNTS101 | -0.091 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -13.286 | 146
FGNTS001 | -0.091 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -12.922 | 142
MILHWYS | -0.091 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.091 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.639 | 29
STARCO_1 | -0.091 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -3.458 | 38
KOCHREF2 | -0.091 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -3.458 | 38
CLO_1 | -0.094 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.095 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.097 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.6014 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.097 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.6014 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.097 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.6014 | 6.2
L_SIMGID1_3Y | -0.1 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -32.49 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.1 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -13.3 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.1 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -13.3 | 133
L_AUSTPL1_1Y | -0.101 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.707 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.101 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.707 | 7
CUECPL2A | -0.102 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -1.224 | 12
SANMIGUELGEN | -0.104 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
DECKR_G2 | -0.107 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -42.8 | 400
DECKR_G1 | -0.107 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -34.24 | 320
L_LAKEWO9_1Y | -0.108 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.108 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.108 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -15.66 | 145
AVR1_ST1 | -0.108 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -17.712 | 164
AVR1_CT1 | -0.108 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -16.2 | 150
JKS1 | -0.108 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.108 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -40.932 | 379
OWS1 | -0.108 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -45.036 | 417
LCPCT4 | -0.108 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -4.86 | 45
LCPCT3 | -0.108 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -4.752 | 44
LCPCT2 | -0.108 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -4.968 | 46
LCPCT1 | -0.108 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -4.86 | 45
LCP4 | -0.108 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -10.26 | 95
LCP3 | -0.108 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -6.264 | 58
VHB3 | -0.108 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -42.876 | 397
VHB2 | -0.108 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -23.76 | 220
VHB1 | -0.108 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -22.248 | 206
DECKR_G6 | -0.108 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -4.752 | 44
DECKR_G5 | -0.108 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.752 | 44
DECKR_G4 | -0.108 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.752 | 44
DECKR_G3 | -0.108 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
WBT4 | -0.109 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -16.459 | 151
WBT3 | -0.109 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -10.464 | 96
WBT2 | -0.109 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -8.72 | 80
WBT1 | -0.109 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.7795 | 25.5
JTD2 | -0.109 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.109 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
SANDHG5C | -0.111 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -15.54 | 140
SANDHG5A | -0.111 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -16.65 | 150
SANDH_G4 | -0.111 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.995 | 45
SANDH_G3 | -0.111 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -4.995 | 45
SANDH_G2 | -0.111 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.995 | 45
SANDH_G1 | -0.111 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -4.995 | 45
L_GUADGE1_6Y | -0.113 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -23.052 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.113 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -20.679 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.113 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -16.837 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.113 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -16.498 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.113 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -15.707 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.113 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -17.063 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.114 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.114 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.114 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.114 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.114 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.119 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -34.867 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.119 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -17.85 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.119 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -17.612 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.119 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -17.493 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.125 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -28.625 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.125 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -28.25 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.125 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -28 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.125 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -27.875 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.132 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.133 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.133 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_3Y | -0.152 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -34.504 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.152 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -22.192 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.152 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -22.344 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.156 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -27.1284 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.156 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -24.6012 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.156 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -24.7572 | 158.7

## Bn
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_LOSTPI1_1Y | 0.128 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 20.3136 | 158.7
L_LOSTPI1_2Y | 0.128 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 20.1856 | 157.7 | HOUSTON | -57.4305
L_LOSTPI1_3Y | 0.128 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 22.2592 | 173.9 | NORTH | 861.4415
SANDOW_4G | 0.109 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029 |  |  | SOUTH | -1163.2418
L_BASTEN1_3Y | 0.093 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 21.111 | 227 | WEST | 182.0248
L_BASTEN1_2Y | 0.093 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 13.578 | 146
L_BASTEN1_1Y | 0.093 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 13.671 | 147
DECKR_G3 | 0.078 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G6 | 0.078 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 3.432 | 44 | NORTH | 19200.8984
DECKR_G4 | 0.078 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 3.432 | 44 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G5 | 0.078 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 3.432 | 44 | WEST | 4928.9004
LAKE_CRK1_G | 0.067 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.3718 | 35.4
L_FPPYD11_2Y | 0.067 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | 0.067 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02 |  |  | HOUSTON | -0.004154
LAKE_CRK2_G | 0.067 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 15.209 | 227 | NORTH | 0.044865
L_FPPYD21_3Y | 0.066 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02 |  |  | SOUTH | -0.083742
DECKR_G1 | 0.064 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 20.48 | 320 | WEST | 0.03693
DECKR_G2 | 0.064 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 25.6 | 400
BOSQUESW501 | 0.061 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 9.211 | 151
BOSQUESW502 | 0.061 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 9.089 | 149 | N to H | 0.049019
THOUSE_1G | 0.061 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 34.343 | 563 | N to S | 0.12861
THOUSE_2G | 0.061 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 49.105 | 805 | W to N | -0.0079345
BOSQUESW803 | 0.06 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 8.64 | 144 |  | -0.12861
BOSQUESW804 | 0.06 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 4.98 | 83 |  | 0.0079345
L_SIMGID1_2Y | 0.059 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 7.847 | 133
L_SIMGID1_1Y | 0.059 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 7.847 | 133
L_SIMGID1_3Y | 0.059 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 19.1691 | 324.9
SANDH_G2 | 0.058 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 2.61 | 45
SANDH_G4 | 0.058 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 2.61 | 45
SANDH_G3 | 0.058 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 2.61 | 45
SANDH_G1 | 0.058 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 2.61 | 45
SANDHG5A | 0.058 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 8.7 | 150
SANDHG5C | 0.058 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 8.12 | 140
WHITNYDM02 | 0.057 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.855 | 15
WHITNYDM01 | 0.057 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.855 | 15
L_AUSTPL1_1Y | 0.052 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.364 | 7
L_AUSTPL1_1Y | 0.052 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.364 | 7
JNSNCNTY802 | 0.047 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 7.896 | 168
JNSNCNTY802 | 0.047 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.23 | 90
MDLTHELP_1G | 0.046 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.89 | 215
DECRDOVA_5G | 0.046 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65
DECRDOVA_3G | 0.046 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65
MDLTHELP_5G | 0.046 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 10.35 | 225
DECRDOVA_4G | 0.046 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65
MDLTHELP_4G | 0.046 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 9.844 | 214
DECRDOVA_2G | 0.046 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.99 | 65
MDLTHELP_6G | 0.046 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 10.534 | 229
MDLTHELP_3G | 0.046 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.89 | 215
MDLTHELP_2G | 0.046 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.89 | 215
RWMILLER01 | 0.045 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.375 | 75
WLFHOLW_2G | 0.045 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 9.855 | 219
ENNSTRAC_2G | 0.045 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 5.22 | 116
WLFHOLW_1G | 0.045 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 9.72 | 216
HANDLEY_3G | 0.045 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 15.903 | 353.4
NTHTEXAS01 | 0.045 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.225 | 5
ENNSTRAC_1G | 0.045 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 8.82 | 196
SLSTR1PP_1G | 0.045 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.27 | 6
NTHTEXAS03 | 0.045 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.675 | 15
HANDLEY_5G | 0.045 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
RWMILLER03 | 0.045 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 7.02 | 156
DECRDOVA_1G | 0.045 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 35.055 | 779
TRINIDAD_6G | 0.045 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 10.17 | 226
HANDLEY_1G | 0.045 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.045 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.225 | 5
RWMILLER05 | 0.045 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 4.545 | 101
HANDLEY_2G | 0.045 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.045 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 9.7875 | 217.5
RWMILLER02 | 0.045 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 5.355 | 119
WLFHOLW_3G | 0.045 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 12.06 | 268
RWMILLER04 | 0.045 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 4.59 | 102
COMCHEPK_2G | 0.045 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.045 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.044 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.288 | 52
KMICHIST6_G | 0.044 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 13.332 | 303
FPLEFR1A_G | 0.044 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.48 | 170
FPLEFR1B_G | 0.044 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 6.908 | 157
SPENCER_G4 | 0.044 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.112 | 48
DCEAST | 0.044 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 17.6132 | 400.3
NTHLK1_G | 0.044 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
PEC_3G | 0.044 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 4.004 | 91
KMICHICT4_G | 0.044 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 5.984 | 136
MOSES_2G | 0.044 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.044 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 22.616 | 514
FPLEFR2S_G | 0.044 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 18.128 | 412
FPLEFR1S_G | 0.044 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 18.216 | 414
MTCK7_G | 0.044 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_4G | 0.044 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 7.216 | 164
STEAM3 | 0.044 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.804 | 41
NTHLK3_G | 0.044 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 10.8856 | 247.4
VALLEY_3G | 0.044 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 8.1928 | 186.2
DENISNDM | 0.044 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.76 | 40
MTCK2_G | 0.044 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.044 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 20.988 | 477
MTCK3_G | 0.044 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
PEC_1G | 0.044 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.52 | 80
VALLLEY_1G | 0.044 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 6.16 | 140
LAMARPWR_3G | 0.044 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.756 | 199
LAMARPWR_5G | 0.044 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 7.172 | 163
NTHLK2_G | 0.044 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
VALLEY_2G | 0.044 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 23.188 | 527
PEC_2G | 0.044 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.696 | 84
OLINGER_G3 | 0.044 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 5.2052 | 118.3
KMICHICT1_G | 0.044 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 6.248 | 142
OLINGER_G2 | 0.044 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 3.8148 | 86.7
MOSES_1G | 0.044 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
LKHB1_G | 0.044 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_1G | 0.044 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 6.776 | 154
STEAM1 | 0.044 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.044 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.468 | 147
JCKCNTY802 | 0.044 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.468 | 147
EAGLEMNT_2G | 0.044 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G1 | 0.044 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.7764 | 63.1
MOSES_3G | 0.044 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
FPLEFR2C_G | 0.044 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 7.128 | 162
JCKCNTY801 | 0.044 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 12.672 | 288
FPLEFR2A_G | 0.044 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.48 | 170
LAMARPWR_2G | 0.044 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 6.82 | 155
LAMARPWR_6G | 0.044 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.756 | 199
KMICHICT5_G | 0.044 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 6.072 | 138
DENISNDM | 0.044 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.76 | 40
OLINGER_G4 | 0.044 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.6004 | 59.1
FPLEFR1C_G | 0.044 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 6.996 | 159
STEAM2 | 0.044 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.144 | 26
EAGLEMNT_3G | 0.044 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
KMICHIST3_G | 0.044 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 13.64 | 310
FPLEFR2B_G | 0.044 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 7.04 | 160
EAGLEMNT_1G | 0.044 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.044 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
KMICHICT2_G | 0.044 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.336 | 144
NEWMAN_G5 | 0.044 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.044 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.043 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.516 | 12
WCPWRCO_2G | 0.043 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.772 | 204
TGATEWAY_2G | 0.043 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 5.504 | 128
TGATEWAY_3G | 0.043 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 6.278 | 146
WCPWRCO_1G | 0.043 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.772 | 204
MARTLAKE_1G | 0.043 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MRSSHPRD | 0.043 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.516 | 12
WCPWRCO_3G | 0.043 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 10.406 | 242
TGATEWAY_4G | 0.043 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 17.157 | 399
MARTLAKE_2G | 0.043 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.043 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TGATEWAY_1G | 0.043 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 6.407 | 149
BARTNWND_1G | 0.043 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.516 | 12
CHAMPION_1G | 0.042 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
GRHAMSES_2G | 0.042 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 15.498 | 369
STRYKER_2G | 0.042 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 20.328 | 484
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.504 | 12
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
STRYKER_1G | 0.042 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 5.901 | 140.5
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.504 | 12
GRHAMSES_1G | 0.042 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 10.164 | 242
CALFREST_3G | 0.041 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 7.134 | 174
CALFREST_5G | 0.041 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 6.437 | 157
CALFREST_6G | 0.041 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 7.216 | 176
CALFREST_4G | 0.041 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 6.396 | 156
CALFREST_2G | 0.041 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 6.355 | 155
CALFREST_1G | 0.041 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 6.232 | 152
BBRN_2G | 0.041 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.041 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
OKLAUN1G | 0.04 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.04 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2 | 50
MESQUITW_2G | 0.039 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.9204 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.039 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.56 | 40
WHRLWIND1A | 0.039 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.234 | 6
WILDHRS11A | 0.039 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.4914 | 12.6
SWETWATR_4G | 0.038 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.318 | 61
L_SWEETW1_3N | 0.038 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.6764 | 17.8
ROSCOEWI_5 | 0.038 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.4788 | 12.6
SWETWATR_1G | 0.038 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.14 | 30
SWETWATR_2G | 0.038 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.736 | 72
L_SWEETW1_1N | 0.038 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.6118 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.038 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2128 | 5.6
L_SWEETW1_4N | 0.038 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.5966 | 15.7
SWETWATR_3G | 0.038 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.584 | 68
TRENTIPP_8 | 0.038 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.855 | 22.5
AEPWIND_8 | 0.038 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5776 | 15.2
L_SWEETW1_2N | 0.038 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.7714 | 20.3
ROSCOEW_5 | 0.038 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.7942 | 20.9
KINDERMG_2G | 0.037 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_3G | 0.037 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
LOUIS1A | 0.037 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.9435 | 25.5
HORSH1 | 0.037 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.2321 | 33.3
LONGSHORT_5 | 0.037 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.555 | 15
CALENG2G_2G | 0.037 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.738 | 74
BUFGGEN | 0.037 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.666 | 18
CALENG1G_1G | 0.037 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.701 | 73
MRGNFG_6G | 0.037 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.442 | 66
CIELOGEN_1G | 0.037 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3663 | 9.9
HORSH3 | 0.037 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.2432 | 33.6
MRGNEG_5G | 0.037 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.516 | 68
CALENG3G_3G | 0.037 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.553 | 69
MRGNDG_4G | 0.037 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.59 | 70
CALHN_G1 | 0.037 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.6327 | 17.1
SNYDERW1A | 0.037 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2331 | 6.3
RDCNYNG1 | 0.037 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.3108 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.037 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.59 | 70
MRGNBG_2G | 0.037 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.627 | 71
MRGNAG_1G | 0.037 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.553 | 69
MORGAN5G_5G | 0.037 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 5.069 | 137
CIELOGEN_2G | 0.037 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2257 | 6.1
CIRELLO | 0.037 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.295 | 35
HORSH2 | 0.037 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.0212 | 27.6
HORSH4 | 0.037 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.6364 | 17.2
KINDERMG_1G | 0.037 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.037 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.5217 | 14.1
NAV5CT | 0.036 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.88 | 80
LEG_2___2 | 0.036 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.036 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TIEHVCG_2G | 0.036 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.752 | 132
MCDDONAL_8 | 0.036 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.7704 | 21.4
L_DIVIDE1_1N | 0.036 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.954 | 26.5
TIEHVSG_2G | 0.036 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 7.596 | 211
TIEHVCG_4G | 0.036 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 5.364 | 149
TIEHVCG_3G | 0.036 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.752 | 132
TIEHVCG_1G | 0.036 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 5.22 | 145
TIEHVSG_1G | 0.036 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 7.596 | 211
NAV6ST | 0.036 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.14 | 115
NAV4CT | 0.036 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.88 | 80
NAV3ST | 0.036 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.14 | 115
NAV2CT | 0.036 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.88 | 80
NAV1CT | 0.036 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.88 | 80
STANTONW_8 | 0.036 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3636 | 10.1
AIRTRICITY_8 | 0.036 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.648 | 18
L_GASCCR1_1N | 0.036 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.54 | 15
OCOTILLO_1G | 0.036 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2088 | 5.8
BSP_1 | 0.036 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_DELAWA1_1Y | 0.035 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.182 | 5.2
L_DELAWA1_1Y | 0.035 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1575 | 4.5
PBCTCGE_3G | 0.035 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.17 | 62
PB6GEN_7G | 0.035 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 18.025 | 515
PB5GEN_6G | 0.035 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 4.025 | 115
PBCTEGE_5G | 0.035 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.275 | 65
PBCTDGE_4G | 0.035 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.275 | 65
PBCTBGE_2G | 0.035 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.275 | 65
NWPWRG1_1G | 0.035 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.119 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.035 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.24 | 64
WESTXWIN_1G | 0.035 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0245 | 0.7
DANSBY14 | 0.033 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.673 | 81
DANSBY2 | 0.033 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.518 | 46
ATKINS5 | 0.032 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.032 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.032 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
ATKINS4 | 0.032 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.032 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.032 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.032 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | 0.03 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.66 | 22
TAMUGEN1 | 0.03 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.96 | 32
L_MARSFO1G1Y | 0.03 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.66 | 22
L_MARSFO1G2Y | 0.03 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.48 | 16
SWMESA | 0.029 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3248 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.029 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.348 | 12
RIO_DRCS | 0.029 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.029 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.348 | 12
KM SWP | 0.029 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
KM NWP | 0.029 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
KM NEP | 0.029 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.348 | 12
KM SEP | 0.029 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.174 | 6
ORNNWP1 | 0.027 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.324 | 12
DSKY2 | 0.027 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3105 | 11.5
DSKY1 | 0.026 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3276 | 12.6
GIBN_CREK_G1 | 0.022 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.019 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 7.22 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.019 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 3.002 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.019 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.964 | 156
FTR_GT2_5110 | 0.019 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 3.021 | 159
FRNDDRCS | 0.016 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | 0.015 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.165 | 11
L_BUCHAN1_2Y | 0.015 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | 0.015 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.21 | 14
L_MARBFA1_1Y | 0.008 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | 0.008 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.104 | 13
L_INKSDA1_1Y | 0.007 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.07 | 10
CVC_GT2_5020 | 0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
CVC_ST5_5040 | 0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
CHE_GT2_5030 | 0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
L_WIRTZ_1G1Y | 0.001 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | 0.001 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.018 | 18
THW_5556 | 0 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5354 | 0 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
THW_5354 | 0 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5152 | 0 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | 0 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0 | 298.5
THW_5556 | 0 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
THW_5152 | 0 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
BTE_GT2_8075 | -0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.163 | 163
THW_GT1_GT_1 | -0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4344 | -0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4142 | -0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3132 | -0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.11 | 110
THW_4142 | -0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
CVC_GT4_8005 | -0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.165 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.059 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.104 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.066 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.07 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.066 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.065 | 65
EP_1_2 | -0.001 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.021 | 21
EP_1_2 | -0.001 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.005 | 5
BTE_ST1_8070 | -0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.158 | 158
CBY_GN1_1 | -0.001 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -0.748 | 748
THW_3132 | -0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
PSA_GT5_8140 | -0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.064 | 64
EXN_GT | -0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.162 | 81
EXN944GT | -0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN943GT | -0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN942GT | -0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.04 | 20
EXN938GT | -0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.086 | 43
EXN_16GT | -0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.064 | 32
SRB_GN4_4 | -0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.452 | 226
SRB_GN3_3 | -0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.44 | 220
SOL_GT1 | -0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0324 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.06 | 30
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.078 | 39
SHELLG2 | -0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.144 | 72
SHELLG1_3015 | -0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.142 | 71
PSG_GT2_8040 | -0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.356 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.1544 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.138 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.128 | 64
CHE_GN4_8025 | -0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.284 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.346 | 173
CBY_GN2_2 | -0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -1.502 | 751
L_FERGUS1_1Y | -0.002 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -0.798 | 399
CAL_ST1_8000 | -0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
APD_GT1_8005 | -0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.28 | 140
PSG_GT3_8060 | -0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
EXN_17GT | -0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.062 | 31
EXN_15GT | -0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN941GT | -0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN_14GT | -0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.28 | 140
EXN945GT | -0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN2_2 | -0.003 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.522 | 174
SRB_GN1_1 | -0.003 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.528 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.003 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.003 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 49
PR_GT1__9040 | -0.003 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.105 | 35
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.144 | 48
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.141 | 47
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.144 | 48
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
DPEC_GT45070 | -0.003 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.474 | 158
DPEC_GT35010 | -0.003 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.48 | 160
DPEC_GT25025 | -0.003 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.468 | 156
DPEC_GT15040 | -0.003 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.486 | 162
DPEC_ST55065 | -0.003 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.846 | 282
CTL_GN2_8155 | -0.004 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.044 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.004 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.22 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.004 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.376 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.004 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.364 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.004 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.412 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.004 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.26 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.004 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.268 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.004 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.248 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.004 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.26 | 65
PHR_GN2_2 | -0.005 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 232.5 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN8_8 | -0.009 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.009 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.009 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.009 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -2.214 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.009 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.53 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.009 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.548 | 172
AK_GT1__8040 | -0.009 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.306 | 34
MNS_GT | -0.01 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.461 | 46.1
TNSCLP3___8 | -0.014 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.554 | 111
TNSCLP4___8 | -0.014 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.61 | 115
TNSCLP2___8 | -0.014 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.638 | 117
TNSCLP1___8 | -0.014 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.624 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.018 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.18 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.018 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.296 | 72
DOW41000 | -0.021 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.021 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.021 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW82000 | -0.021 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW17000 | -0.021 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
CBE_ST34 | -0.021 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.1735 | 103.5
CBE_GT4 | -0.021 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.806 | 86
CBE_GT3 | -0.021 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.806 | 86
CBE_ST12 | -0.021 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.1735 | 103.5
CBE_GT2 | -0.021 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.806 | 86
CBE_GT1 | -0.021 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.806 | 86
DOW39200 | -0.021 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38300 | -0.021 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW49000 | -0.021 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW61000 | -0.021 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.021 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW67000 | -0.021 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW65000 | -0.021 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.021 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW38100 | -0.021 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW84000 | -0.021 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.021 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.021 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.021 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.021 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.021 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.024 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.6608 | 69.2
STP_GN2___2 | -0.034 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.034 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CUECPL2A | -0.065 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.78 | 12
FOR_5 | -0.075 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -5.0625 | 67.5
FOR_4 | -0.075 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -5.595 | 74.6
FOR_3 | -0.075 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.935 | 65.8
FOR_2 | -0.075 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.935 | 65.8
FOR_1 | -0.075 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -4.23 | 56.4
FOR_9 | -0.075 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.4 | 32
FOR_10 | -0.075 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -5.475 | 73
FOR_8 | -0.075 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -2.1 | 28
FOR_7 | -0.075 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -3.45 | 46
FOR_6 | -0.075 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.95 | 26
ALCOA_G | -0.077 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
AMISTADHDRO2 | -0.08 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -1.04 | 13
HAMILTON | -0.08 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.08 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -1.32 | 16.5
L_LAKEWO9_1Y | -0.08 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.08 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
UCAR_1 | -0.082 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.574 | 7
UCAR_2 | -0.082 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.722 | 21
CSDR56 | -0.082 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -3.198 | 39
CSDR11 | -0.082 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -3.198 | 39
CSDR56 | -0.082 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.23 | 15
CSDR7 | -0.082 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.574 | 7
CSDR89 | -0.082 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.23 | 15
CSDR89 | -0.082 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -3.198 | 39
VISTRONG2 | -0.083 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.083 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.083 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
DUP1V_1 | -0.085 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -6.205 | 73
RAYBURNGEN2 | -0.087 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.087 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.087 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.5394 | 6.2
RAYBURNCC8 | -0.088 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -4.4 | 50
RAYBURNCC7 | -0.088 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -4.312 | 49
RAYBURNCC10 | -0.088 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -3.52 | 40
RAYBURNCC9 | -0.088 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -4.4 | 50
ELPS | -0.094 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.564 | 6
EPLVT1 | -0.097 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ICPGN#3 | -0.099 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -12.573 | 127
REYSHR_G | -0.099 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.099 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -14.85 | 150
ICPGN#1 | -0.099 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -14.751 | 149
LGEGN#3 | -0.099 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -9.009 | 91
LGEGN#2 | -0.099 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -15.147 | 153
LGEGN#1 | -0.099 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -15.642 | 158
CNOPST1 | -0.102 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -15.606 | 153
CNOPGT2 | -0.102 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -16.83 | 165
CNOPGT1 | -0.102 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -16.728 | 164
COSW_2 | -0.102 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.428 | 14
COSW_1 | -0.102 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -2.04 | 20
STARCO_1 | -0.103 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -3.914 | 38
VAL_2 | -0.103 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.575 | 25
VAL_1 | -0.103 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.575 | 25
KOCHREF2 | -0.103 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -3.914 | 38
DAV_2 | -0.103 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -35.02 | 340
DAV_1 | -0.103 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -34.917 | 339
CEL_B_1 | -0.104 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -3.016 | 29
SLURR | -0.105 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
SI_RAY10 | -0.105 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -4.935 | 47
SI_RAY5 | -0.105 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -1.05 | 10
SI_RAY6 | -0.105 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.995 | 19
SI_RAY9 | -0.105 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -3.99 | 38
HECN3 | -0.105 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -17.745 | 169
HECN2 | -0.105 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -15.54 | 148
HECN1 | -0.105 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -15.54 | 148
MVGN#3 | -0.105 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -26.985 | 257
MVGN#2 | -0.105 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -21.525 | 205
MVGN#1 | -0.105 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -22.05 | 210
FGNTS201 | -0.105 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -18.06 | 172
FGNTS101 | -0.105 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -15.33 | 146
FGNTS001 | -0.105 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -14.91 | 142
MILHWYS | -0.105 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CLO_1 | -0.105 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FALFURRI | -0.106 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.107 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.321 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.107 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.2996 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.107 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.321 | 3
BEEVILLE | -0.108 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
ZAPATA | -0.109 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.111 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR | -0.111 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_3 | -0.111 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -8.7468 | 78.8
LAR_2 | -0.111 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.999 | 9
LAR_1 | -0.111 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.776 | 16
L_CANYHY8_1Y | -0.112 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.13 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.806 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.13 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.806 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.13 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.806 | 6.2
L_MCQUEE9_1Y | -0.133 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.133 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.133 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.14 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
LCPCT4 | -0.15 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.75 | 45
LCPCT3 | -0.15 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -6.6 | 44
LCPCT2 | -0.15 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -6.9 | 46
LCPCT1 | -0.15 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.75 | 45
LCP4 | -0.15 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -14.25 | 95
LCP3 | -0.15 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -8.7 | 58
JKS1 | -0.151 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
VHB3 | -0.151 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -59.947 | 397
VHB2 | -0.151 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -33.22 | 220
VHB1 | -0.151 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -31.106 | 206
AVR1_CT2 | -0.152 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -22.04 | 145
AVR1_ST1 | -0.152 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -24.928 | 164
AVR1_CT1 | -0.152 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -22.8 | 150
OWS2 | -0.152 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -57.608 | 379
OWS1 | -0.152 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -63.384 | 417
WBT4 | -0.154 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -23.254 | 151
WBT3 | -0.154 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -14.784 | 96
WBT2 | -0.154 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -12.32 | 80
WBT1 | -0.154 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -3.927 | 25.5
JTD2 | -0.154 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.154 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_SCHUMA8_1Y | -0.157 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.167 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -34.068 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.167 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -30.561 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.167 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -24.883 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.167 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -24.382 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.167 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -23.213 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.167 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -25.217 | 151
L_RIONOG1S1Y | -0.183 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -53.619 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.183 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -27.45 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.183 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -27.084 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.183 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -26.901 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.201 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -46.029 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.201 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -45.426 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.201 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -45.024 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.201 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -44.823 | 223

## Bo
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.273 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_LOSTPI1_1Y | -0.221 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -35.0727 | 158.7 | HOUSTON | -400.6952
L_LOSTPI1_2Y | -0.221 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -34.8517 | 157.7 | NORTH | 2779.3269
L_LOSTPI1_3Y | -0.221 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -38.4319 | 173.9 | SOUTH | -2349.354
L_BASTEN1_3Y | -0.221 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -50.167 | 227 | WEST | 604.6164
L_BASTEN1_2Y | -0.221 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -32.266 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.221 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -32.487 | 147
DECKR_G3 | -0.22 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G4 | -0.22 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -9.68 | 44 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G5 | -0.22 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -9.68 | 44 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G6 | -0.22 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -9.68 | 44 | WEST | 4928.9004
DECKR_G2 | -0.217 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -86.8 | 400
DECKR_G1 | -0.217 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -69.44 | 320
L_AUSTPL1_1Y | -0.216 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -1.512 | 7 | HOUSTON | -0.028983
SANDHG5C | -0.216 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -30.24 | 140 | NORTH | 0.14475
SANDHG5A | -0.216 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -32.4 | 150 | SOUTH | -0.16913
L_AUSTPL1_1Y | -0.216 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -1.512 | 7 | WEST | 0.12267
SANDH_G3 | -0.216 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -9.72 | 45
SANDH_G4 | -0.216 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -9.72 | 45
SANDH_G1 | -0.216 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -9.72 | 45 | N to H | 0.17373
SANDH_G2 | -0.216 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -9.72 | 45 | N to S | 0.31388
L_SIMGID1_2Y | -0.209 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -27.797 | 133 | W to N | -0.022082
L_SIMGID1_3Y | -0.209 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -67.9041 | 324.9 |  | -0.31388
L_SIMGID1_1Y | -0.209 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -27.797 | 133 |  | 0.022082
L_MARSFO1G1Y | -0.208 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -4.576 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.208 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -3.328 | 16
L_MARSFO1G3Y | -0.208 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -4.576 | 22
L_MARBFA1_1Y | -0.194 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.194 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.194 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.194 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_MARBFA1_2Y | -0.194 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -2.522 | 13
L_CANYHY8_1Y | -0.191 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.19 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -42.56 | 224
L_HAYSEN1_3Y | -0.19 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -42.94 | 226
L_HAYSEN1_4Y | -0.19 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -43.51 | 229
L_HAYSEN1_1Y | -0.19 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -42.37 | 223
L_WIRTZ_1G2Y | -0.188 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -3.384 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.188 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_2Y | -0.187 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.187 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -2.057 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.187 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -2.618 | 14
L_FERGUS1_1Y | -0.187 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -74.613 | 399
L_RIONOG1G1Y | -0.181 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -26.607 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.181 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.181 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -53.033 | 293
L_MCQUEE9_1Y | -0.181 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.181 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -27.15 | 150
L_MCQUEE9_1Y | -0.181 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.181 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -26.788 | 148
L_INKSDA1_1Y | -0.18 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -1.8 | 10
L_LAKEWO9_1Y | -0.178 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.178 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.178 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_4Y | -0.173 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -25.777 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.173 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -35.292 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.173 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -31.659 | 183
L_GUADGE1_2Y | -0.173 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -24.047 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.173 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -26.123 | 151
L_GUADGE1_3Y | -0.173 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -25.258 | 146
WBT1 | -0.169 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -4.3095 | 25.5
WBT4 | -0.169 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -25.519 | 151
WBT2 | -0.169 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -13.52 | 80
WBT3 | -0.169 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -16.224 | 96
JTD2 | -0.168 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.168 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
OWS2 | -0.167 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -63.293 | 379
AVR1_CT1 | -0.167 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -25.05 | 150
OWS1 | -0.167 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -69.639 | 417
AVR1_ST1 | -0.167 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -27.388 | 164
VHB3 | -0.167 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -66.299 | 397
VHB2 | -0.167 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -36.74 | 220
VHB1 | -0.167 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -34.402 | 206
AVR1_CT2 | -0.167 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -24.215 | 145
LCPCT3 | -0.166 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -7.304 | 44
LCPCT1 | -0.166 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -7.47 | 45
LCP4 | -0.166 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -15.77 | 95
LCP3 | -0.166 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -9.628 | 58
LCPCT4 | -0.166 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -7.47 | 45
LCPCT2 | -0.166 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -7.636 | 46
JKS1 | -0.166 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
CUECPL2A | -0.166 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -1.992 | 12
SANMIGUELGEN | -0.158 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.147 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.9114 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.147 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.9114 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.147 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.9114 | 6.2
BEEVILLE | -0.144 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.143 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SI_RAY9 | -0.137 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -5.206 | 38
MVGN#2 | -0.137 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -28.085 | 205
SI_RAY5 | -0.137 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -1.37 | 10
SI_RAY10 | -0.137 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -6.439 | 47
CEL_B_1 | -0.137 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -3.973 | 29
SI_RAY6 | -0.137 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -2.603 | 19
VAL_2 | -0.137 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -3.425 | 25
FGNTS001 | -0.137 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -19.454 | 142
MILHWYS | -0.137 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
MVGN#3 | -0.137 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -35.209 | 257
HECN3 | -0.137 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -23.153 | 169
VAL_1 | -0.137 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -3.425 | 25
FGNTS101 | -0.137 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -20.002 | 146
HECN1 | -0.137 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -20.276 | 148
HECN2 | -0.137 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -20.276 | 148
FGNTS201 | -0.137 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -23.564 | 172
MVGN#1 | -0.137 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -28.77 | 210
SLURR | -0.137 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
STARCO_1 | -0.137 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -5.206 | 38
KOCHREF2 | -0.137 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -5.206 | 38
FALFURRI | -0.137 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.136 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.408 | 3
CNOPGT1 | -0.136 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -22.304 | 164
CNOPST1 | -0.136 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -20.808 | 153
COSW_1 | -0.136 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -2.72 | 20
FALCONHYDRO2 | -0.136 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.408 | 3
DAV_2 | -0.136 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -46.24 | 340
COSW_2 | -0.136 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.904 | 14
FALCONHYDRO3 | -0.136 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.3808 | 2.8
ZAPATA | -0.136 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
DAV_1 | -0.136 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -46.104 | 339
CNOPGT2 | -0.136 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -22.44 | 165
LAR | -0.135 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.135 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.135 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -1.215 | 9
LAR_3 | -0.135 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -10.638 | 78.8
LAR_1 | -0.135 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -2.16 | 16
DUP1V_1 | -0.135 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -9.855 | 73
LGEGN#1 | -0.134 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -21.172 | 158
REYSHR_G | -0.134 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
LGEGN#2 | -0.134 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -20.502 | 153
RAYBURNCC10 | -0.134 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -5.36 | 40
LGEGN#3 | -0.134 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -12.194 | 91
ICPGN#2 | -0.134 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -20.1 | 150
RAYBURNCC7 | -0.134 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -6.566 | 49
RAYBURNCC8 | -0.134 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -6.7 | 50
RAYBURNCC9 | -0.134 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -6.7 | 50
ICPGN#3 | -0.134 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -17.018 | 127
ICPGN#1 | -0.134 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -19.966 | 149
RAYBURNGEN2 | -0.133 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.133 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.8246 | 6.2
RAYBURNGEN1 | -0.133 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
VISTRONG1 | -0.132 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
VISTRONG2 | -0.132 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.131 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.13 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -5.07 | 39
CSDR56 | -0.13 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -5.07 | 39
CSDR7 | -0.13 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.91 | 7
CSDR56 | -0.13 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.95 | 15
UCAR_1 | -0.13 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.91 | 7
CSDR11 | -0.13 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -5.07 | 39
CSDR89 | -0.13 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.95 | 15
UCAR_2 | -0.13 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -2.73 | 21
ALCOA_G | -0.126 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_2 | -0.125 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -8.225 | 65.8
FOR_3 | -0.125 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -8.225 | 65.8
FOR_9 | -0.125 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -4 | 32
FOR_4 | -0.125 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -9.325 | 74.6
FOR_7 | -0.125 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -5.75 | 46
FOR_5 | -0.125 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -8.4375 | 67.5
FOR_1 | -0.125 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -7.05 | 56.4
FOR_6 | -0.125 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -3.25 | 26
FOR_10 | -0.125 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -9.125 | 73
FOR_8 | -0.125 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -3.5 | 28
EPLVT1 | -0.099 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.094 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.564 | 6
STP_GN2___2 | -0.084 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.084 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST12 | -0.083 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -8.5905 | 103.5
CBE_GT4 | -0.083 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -7.138 | 86
CBE_GT2 | -0.083 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -7.138 | 86
CBE_GT1 | -0.083 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -7.138 | 86
CBE_ST34 | -0.083 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -8.5905 | 103.5
CBE_GT3 | -0.083 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -7.138 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.078 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -5.3976 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.072 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -1.188 | 16.5
HAMILTON | -0.072 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.072 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.936 | 13
DOW41000 | -0.062 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.062 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW61000 | -0.062 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW17000 | -0.062 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.062 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.062 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW42000 | -0.062 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW84000 | -0.062 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW39100 | -0.062 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW82000 | -0.062 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38100 | -0.062 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.062 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW49000 | -0.062 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW67000 | -0.062 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW65000 | -0.062 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.062 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.062 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW64000 | -0.062 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.062 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.062 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.058 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.58 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.058 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -4.176 | 72
TNSCLP2___8 | -0.055 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -6.435 | 117
TNSCLP4___8 | -0.055 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -6.325 | 115
TNSCLP1___8 | -0.055 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -6.38 | 116
TNSCLP3___8 | -0.055 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -6.105 | 111
WAP_GN8_8 | -0.043 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.043 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
MNS_GT | -0.043 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.9823 | 46.1
BVE_GT2_5035 | -0.043 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -7.31 | 170
WAP_GN6_6 | -0.043 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.043 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -10.578 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.043 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -7.396 | 172
WAPGT21_GT1 | -0.041 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.041 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 232.5 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.041 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -22.304 | 544
WAP_GN3_3 | -0.041 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -9.266 | 226
WAP_GN2_2 | -0.041 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -5.0102 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.041 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -5.1045 | 124.5
AK_GT1__8040 | -0.041 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -1.394 | 34
TNBPAMCG2_8 | -0.034 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -5.1 | 150
TNDOWCGNGG8 | -0.034 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -1.02 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.034 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -1.088 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.034 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -3.502 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.034 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.89 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.034 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -3.468 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.034 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -1.36 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.034 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -3.264 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.034 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -5.168 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.034 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -5.27 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.034 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.802 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.034 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -2.244 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.034 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -2.04 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.034 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -3.57 | 105
TNSLCGN1__8 | -0.034 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -1.02 | 30
PHR_GN2_2 | -0.03 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.028 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.54 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.028 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -2.548 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.028 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.884 | 103
CTL_GT4_8140 | -0.028 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -2.632 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.028 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.308 | 11
BYU_GT4_8065 | -0.027 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.755 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.027 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.809 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.027 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.674 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.027 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.755 | 65
GBY_83841065 | -0.026 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 20
GBY_81821075 | -0.026 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 20
GBY_81821075 | -0.026 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.248 | 48
GBY_73741085 | -0.026 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -1.222 | 47
DPEC_GT45070 | -0.026 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -4.108 | 158
DPEC_GT35010 | -0.026 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -4.16 | 160
DPEC_GT25025 | -0.026 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -4.056 | 156
DPEC_GT15040 | -0.026 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -4.212 | 162
GBY_73741085 | -0.026 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.248 | 48
DPEC_ST55065 | -0.026 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -7.332 | 282
GBY_83841065 | -0.026 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 20
SJS_GT2_GT2 | -0.025 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -1.225 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.025 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -1.225 | 49
SRB_GT211035 | -0.024 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN2_2 | -0.024 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -4.176 | 174
SRB_GN1_1 | -0.024 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -4.224 | 176
SRB_GT211035 | -0.024 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PR_GT1__9040 | -0.024 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.84 | 35
SRB_GN4_4 | -0.023 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -5.198 | 226
SRB_GN3_3 | -0.023 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -5.06 | 220
SOL_GT1 | -0.023 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.3726 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.023 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.69 | 30
SHELLG3_3020 | -0.023 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.897 | 39
SHELLG2 | -0.023 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.656 | 72
DIB_GT1_8080 | -0.023 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.472 | 64
PSG_GT3_8060 | -0.023 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.772 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.023 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.772 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.023 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -4.094 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.023 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.7756 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.023 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.587 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.023 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.495 | 65
CAL_ST1_8000 | -0.023 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.495 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.023 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -3.496 | 152
SHELLG1_3015 | -0.023 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.633 | 71
EXN_14GT | -0.022 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -3.08 | 140
EXN_GT | -0.022 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.782 | 81
EXN944GT | -0.022 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.726 | 33
EXN943GT | -0.022 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.418 | 19
EXN942GT | -0.022 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.44 | 20
EXN938GT | -0.022 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.946 | 43
EXN_17GT | -0.022 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.682 | 31
EXN_16GT | -0.022 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.704 | 32
EXN_15GT | -0.022 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.726 | 33
EXN945GT | -0.022 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.418 | 19
CHE_GN4_8025 | -0.022 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -3.124 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.022 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -3.806 | 173
LPE_GT4_8085 | -0.022 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.902 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.022 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.902 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.022 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.924 | 42
APD_GT1_8005 | -0.022 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -3.08 | 140
EXN941GT | -0.022 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.418 | 19
LPE_GT2_8075 | -0.022 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.924 | 42
THW_4344 | -0.021 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.218 | 58
THW_4142 | -0.021 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.218 | 58
THW_3334 | -0.021 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.218 | 58
THW_3334 | -0.021 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.218 | 58
THW_3132 | -0.021 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.197 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.021 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -2.268 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.021 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -2.31 | 110
CBY_GN2_2 | -0.021 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -15.771 | 751
THW_3132 | -0.021 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.197 | 57
THW_4142 | -0.021 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.197 | 57
THW_4344 | -0.021 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.218 | 58
THW_GT1_GT_1 | -0.02 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
EP_1_2 | -0.02 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 21
EP_1_2 | -0.02 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 5
CBY_GN1_1 | -0.02 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -14.96 | 748
CVC_GT4_8005 | -0.019 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -3.135 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.019 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.976 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.019 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.254 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.019 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.33 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.019 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.254 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.019 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.235 | 65
PSA_GT5_8140 | -0.019 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.216 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.019 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.121 | 59
GBY_GN5_5 | -0.018 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -5.373 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.018 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -4.212 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.018 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.934 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.018 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -2.844 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.018 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.934 | 163
THW_5556 | -0.016 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2624 | 16.4
THW_5354 | -0.016 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2656 | 16.6
THW_5354 | -0.016 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2624 | 16.4
THW_5152 | -0.016 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.016 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2624 | 16.4
THW_5556 | -0.016 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2656 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.011 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.463 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.011 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -1.705 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.011 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -1.738 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.011 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -1.903 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.011 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -1.749 | 159
DANSBY14 | 0.023 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.863 | 81
DANSBY2 | 0.023 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.058 | 46
ATKINS5 | 0.028 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.028 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.028 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.028 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.028 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.031 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.992 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.038 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 14.44 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.038 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 6.004 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.038 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 6.042 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.038 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 5.928 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.048 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.083 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.093 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.093 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY1 | 0.102 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 1.2852 | 12.6
DSKY2 | 0.102 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 1.173 | 11.5
ORNNWP1 | 0.103 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 1.236 | 12
SWMESA | 0.107 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 1.1984 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.107 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 1.284 | 12
RIO_DRCS | 0.107 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.107 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 1.284 | 12
KM SEP | 0.107 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.642 | 6
KM NEP | 0.107 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 1.284 | 12
KM NWP | 0.108 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 1.296 | 12
KM SWP | 0.108 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 1.296 | 12
LEG_2___2 | 0.111 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.111 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
L_DIVIDE1_1N | 0.118 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 3.127 | 26.5
NWPWRG1_1G | 0.118 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.4012 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.118 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0826 | 0.7
PBCTAGE_1G | 0.119 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 7.616 | 64
L_DELAWA1_1Y | 0.119 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.5355 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.119 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.6188 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.119 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 1.785 | 15
PB6GEN_7G | 0.119 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 61.285 | 515
PB5GEN_6G | 0.119 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 13.685 | 115
PBCTEGE_5G | 0.119 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 7.735 | 65
PBCTDGE_4G | 0.119 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 7.735 | 65
PBCTCGE_3G | 0.119 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 7.378 | 62
PBCTBGE_2G | 0.119 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 7.735 | 65
CALHN_G1 | 0.119 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 2.0349 | 17.1
OCOTILLO_1G | 0.12 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.696 | 5.8
STANTONW_8 | 0.12 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 1.212 | 10.1
BSP_1 | 0.12 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HORSH3 | 0.12 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 4.032 | 33.6
HORSH1 | 0.12 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 3.996 | 33.3
TIEHVSG_2G | 0.12 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 25.32 | 211
TIEHVCG_4G | 0.12 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 17.88 | 149
TIEHVCG_3G | 0.12 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 15.84 | 132
TIEHVCG_2G | 0.12 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 15.84 | 132
TIEHVCG_1G | 0.12 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 17.4 | 145
TIEHVSG_1G | 0.12 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 25.32 | 211
NAV6ST | 0.12 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 13.8 | 115
NAV5CT | 0.12 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 9.6 | 80
NAV4CT | 0.12 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 9.6 | 80
NAV3ST | 0.12 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 13.8 | 115
NAV2CT | 0.12 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 9.6 | 80
NAV1CT | 0.12 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 9.6 | 80
HORSH4 | 0.12 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 2.064 | 17.2
HORSH2 | 0.12 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 3.312 | 27.6
LOUIS1A | 0.12 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 3.06 | 25.5
CIRELLO | 0.12 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 4.2 | 35
BUFGGEN | 0.12 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 2.16 | 18
MCDDONAL_8 | 0.121 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 2.5894 | 21.4
AIRTRICITY_8 | 0.121 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 2.178 | 18
LONGSHORT_5 | 0.122 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 1.83 | 15
CALENG3G_3G | 0.122 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 8.418 | 69
CALENG2G_2G | 0.122 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 9.028 | 74
SNYDERW1A | 0.122 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.7686 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.122 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 8.906 | 73
MRGNFG_6G | 0.122 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 8.052 | 66
MRGNEG_5G | 0.122 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 8.296 | 68
MRGNDG_4G | 0.122 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 8.54 | 70
MRGNCG_3G | 0.122 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 8.54 | 70
MRGNBG_2G | 0.122 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 8.662 | 71
MRGNAG_1G | 0.122 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 8.418 | 69
MORGAN5G_5G | 0.122 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 16.714 | 137
KINDERMG_3G | 0.123 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.123 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.123 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.123 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 1.7343 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.123 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.7503 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.123 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 1.2177 | 9.9
RDCNYNG1 | 0.123 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 1.0332 | 8.4
AEPWIND_8 | 0.123 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 1.8696 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.123 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 2.7675 | 22.5
ROSCOEWI_5 | 0.124 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 1.5624 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.124 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 2.5916 | 20.9
L_SWEETW1_3N | 0.124 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 2.2072 | 17.8
L_SWEETW1_4N | 0.124 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 1.9468 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.124 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 2.5172 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.124 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 1.9964 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.124 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.6944 | 5.6
SWETWATR_4G | 0.126 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 7.686 | 61
SWETWATR_3G | 0.126 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 8.568 | 68
SWETWATR_2G | 0.126 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 9.072 | 72
SWETWATR_1G | 0.126 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 3.78 | 30
WHRLWIND1A | 0.126 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.756 | 6
WILDHRS11A | 0.127 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 1.6002 | 12.6
MESQUITW_2G | 0.128 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 3.0208 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.128 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 5.12 | 40
SLSTR1PP_1G | 0.13 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.78 | 6
BBRN_2G | 0.131 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.131 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
OKLAUN1G | 0.132 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.132 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 6.6 | 50
CALFREST_6G | 0.132 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 23.232 | 176
CALFREST_5G | 0.132 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 20.724 | 157
CALFREST_4G | 0.132 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 20.592 | 156
CALFREST_3G | 0.132 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 22.968 | 174
CALFREST_2G | 0.132 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 20.46 | 155
CALFREST_1G | 0.132 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 20.064 | 152
GRHAMSES_1G | 0.135 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 32.67 | 242
STRYKER_2G | 0.135 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 65.34 | 484
STRYKER_1G | 0.135 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 18.9675 | 140.5
WFCOGEN_2G | 0.136 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1.632 | 12
WFCOGEN_2G | 0.136 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1.632 | 12
WFCOGEN_1G | 0.136 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1.632 | 12
WFCOGEN_1G | 0.136 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1.632 | 12
GRHAMSES_2G | 0.136 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 50.184 | 369
CHAMPION_1G | 0.136 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TGATEWAY_4G | 0.137 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 54.663 | 399
TGATEWAY_3G | 0.137 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 20.002 | 146
TGATEWAY_2G | 0.137 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 17.536 | 128
TGATEWAY_1G | 0.137 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 20.413 | 149
RWMILLER01 | 0.138 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 10.35 | 75
MRSSHPRD01 | 0.138 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 1.656 | 12
MRSSHPRD | 0.138 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 1.656 | 12
RWMILLER05 | 0.138 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 13.938 | 101
BARTNWND_1G | 0.138 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 1.656 | 12
RWMILLER04 | 0.138 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 14.076 | 102
RWMILLER03 | 0.138 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 21.528 | 156
TRINIDAD_6G | 0.138 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 31.188 | 226
MARTLAKE_3G | 0.138 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.138 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.138 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | 0.138 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 16.422 | 119
FPLEFR2S_G | 0.141 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 58.092 | 412
FPLEFR2C_G | 0.141 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 22.842 | 162
FPLEFR2B_G | 0.141 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 22.56 | 160
FPLEFR2A_G | 0.141 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 23.97 | 170
FPLEFR1S_G | 0.141 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 58.374 | 414
FPLEFR1C_G | 0.141 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 22.419 | 159
FPLEFR1B_G | 0.141 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 22.137 | 157
FPLEFR1A_G | 0.141 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 23.97 | 170
WCPWRCO_3G | 0.141 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 34.122 | 242
WCPWRCO_2G | 0.141 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 28.764 | 204
WCPWRCO_1G | 0.141 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 28.764 | 204
NTHTEXAS03 | 0.141 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 2.115 | 15
NTHTEXAS02 | 0.141 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.705 | 5
NTHTEXAS01 | 0.141 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.705 | 5
STEAM3 | 0.142 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 5.822 | 41
STEAM2 | 0.142 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 3.692 | 26
STEAM1 | 0.142 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.142 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 8.3922 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.142 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 16.7986 | 118.3
OLINGER_G2 | 0.142 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 12.3114 | 86.7
OLINGER_G1 | 0.142 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 8.9602 | 63.1
JCKCNTY803 | 0.142 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 20.874 | 147
JCKCNTY802 | 0.142 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 20.874 | 147
JCKCNTY801 | 0.142 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 40.896 | 288
LKHB2_G | 0.142 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 72.988 | 514
LKHB1_G | 0.142 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.143 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 7.436 | 52
SPENCER_G4 | 0.143 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 6.864 | 48
MOSES_3G | 0.143 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.143 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.143 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 5.72 | 40
DENISNDM | 0.143 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 5.72 | 40
MOSES_1G | 0.143 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.143 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 26.6266 | 186.2
VALLEY_2G | 0.143 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 75.361 | 527
VALLLEY_1G | 0.143 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 20.02 | 140
LAMARPWR_6G | 0.143 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 28.457 | 199
DCEAST | 0.143 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 57.2429 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.143 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 23.309 | 163
LAMARPWR_4G | 0.143 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 23.452 | 164
LAMARPWR_3G | 0.143 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 28.457 | 199
LAMARPWR_2G | 0.143 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 22.165 | 155
LAMARPWR_1G | 0.143 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 22.022 | 154
NEWMAN_G5 | 0.143 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.143 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 13.013 | 91
PEC_2G | 0.143 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 12.012 | 84
PEC_1G | 0.143 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 11.44 | 80
KMICHIST6_G | 0.143 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 43.329 | 303
KMICHICT5_G | 0.143 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 19.734 | 138
KMICHICT4_G | 0.143 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 19.448 | 136
KMICHIST3_G | 0.143 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 44.33 | 310
KMICHICT2_G | 0.143 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 20.592 | 144
KMICHICT1_G | 0.143 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 20.306 | 142
COLLIN_1G | 0.144 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.144 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 16.704 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.144 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 28.224 | 196
NTHLK3_G | 0.145 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 35.873 | 247.4
NTHLK2_G | 0.145 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.145 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
WHITNYDM02 | 0.145 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 2.175 | 15
COMCHEPK_2G | 0.145 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.145 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.145 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 9.425 | 65
DECRDOVA_4G | 0.145 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 9.425 | 65
DECRDOVA_3G | 0.145 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 9.425 | 65
DECRDOVA_2G | 0.145 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 9.425 | 65
WLFHOLW_3G | 0.145 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 38.86 | 268
WLFHOLW_2G | 0.145 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 31.755 | 219
WLFHOLW_1G | 0.145 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 31.32 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.145 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.145 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.145 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
WHITNYDM01 | 0.145 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 2.175 | 15
MTCK3_G | 0.145 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.145 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.145 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 69.165 | 477
MTCK7_G | 0.145 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.145 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.146 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 113.734 | 779
BOSQUESW804 | 0.146 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 12.118 | 83
BOSQUESW803 | 0.146 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 21.024 | 144
JNSNCNTY802 | 0.147 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 13.23 | 90
JNSNCNTY802 | 0.147 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 24.696 | 168
HANDLEY_5G | 0.148 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.148 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 32.19 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.148 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 52.3032 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.148 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.148 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.155 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 33.17 | 214
MDLTHELP_3G | 0.155 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 33.325 | 215
MDLTHELP_2G | 0.156 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 33.54 | 215
MDLTHELP_1G | 0.156 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 33.54 | 215
MDLTHELP_6G | 0.156 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 35.724 | 229
MDLTHELP_5G | 0.156 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 35.1 | 225
LAKE_CRK2_G | 0.172 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 39.044 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.172 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 6.0888 | 35.4
BOSQUESW501 | 0.194 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 29.294 | 151
BOSQUESW502 | 0.194 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 28.906 | 149
THOUSE_2G | 0.233 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 187.565 | 805
THOUSE_1G | 0.233 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 131.179 | 563

## Bp
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_LOSTPI1_2Y | -0.027 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -4.2579 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.027 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -4.2849 | 158.7 | HOUSTON | -105.2825
L_LOSTPI1_3Y | -0.027 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -4.6953 | 173.9 | NORTH | 161.2576
L_BASTEN1_1Y | -0.025 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.675 | 147 | SOUTH | -238.8888
L_BASTEN1_3Y | -0.025 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -5.675 | 227 | WEST | 39.5718
L_BASTEN1_2Y | -0.025 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.65 | 146
L_FPPYD21_3Y | -0.023 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.023 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02 |  |  | HOUSTON | 13825.3008
L_FPPYD11_1Y | -0.023 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02 |  |  | NORTH | 19200.9004
L_HAYSEN1_3Y | -0.021 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.746 | 226 | SOUTH | 13890.6992
L_HAYSEN1_1Y | -0.021 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.683 | 223 | WEST | 4928.9009
L_HAYSEN1_2Y | -0.021 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.704 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.021 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.809 | 229
L_RIONOG1G1Y | -0.02 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.94 | 147 | HOUSTON | -0.0076152
L_RIONOG1G2Y | -0.02 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.96 | 148 | NORTH | 0.0083984
L_RIONOG1S1Y | -0.02 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.86 | 293 | SOUTH | -0.017198
L_RIONOG1G3Y | -0.02 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3 | 150 | WEST | 0.0080285
SANDOW_4G | -0.02 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_GUADGE1_5Y | -0.019 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.477 | 183
L_GUADGE1_3Y | -0.019 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.774 | 146 | N to H | 0.016014
L_SCHUMA8_1Y | -0.019 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | N to S | 0.025596
L_GUADGE1_6Y | -0.019 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.876 | 204 | W to N | -0.00036992
L_GUADGE1_2Y | -0.019 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.641 | 139 |  | -0.025596
L_MCQUEE9_1Y | -0.019 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0 |  | 0.00036992
L_MCQUEE9_1Y | -0.019 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_4Y | -0.019 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.831 | 149
L_MCQUEE9_1Y | -0.019 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_1Y | -0.019 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.869 | 151
LCP4 | -0.018 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.71 | 95
LCP3 | -0.018 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.044 | 58
L_LAKEWO9_1Y | -0.018 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
JKS1 | -0.018 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT2 | -0.018 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.828 | 46
VHB1 | -0.018 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.708 | 206
LCPCT4 | -0.018 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
WBT3 | -0.018 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.728 | 96
L_LAKEWO9_1Y | -0.018 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT1 | -0.018 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.7 | 150
WBT4 | -0.018 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.718 | 151
OWS2 | -0.018 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -6.822 | 379
VHB2 | -0.018 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.96 | 220
JTD1 | -0.018 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_CANYHY8_1Y | -0.018 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
LCPCT3 | -0.018 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.792 | 44
LCPCT1 | -0.018 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
WBT1 | -0.018 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.459 | 25.5
AVR1_ST1 | -0.018 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.952 | 164
VHB3 | -0.018 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.146 | 397
OWS1 | -0.018 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.506 | 417
AVR1_CT2 | -0.018 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.61 | 145
JTD2 | -0.018 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT2 | -0.018 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.44 | 80
SANMIGUELGEN | -0.017 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
CUECPL2A | -0.017 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.204 | 12
L_SIMGID1_2Y | -0.017 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.261 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.017 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -5.5233 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.017 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.261 | 133
VAL_2 | -0.016 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.4 | 25
CNOPST1 | -0.016 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.448 | 153
SI_RAY6 | -0.016 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.304 | 19
FALFURRI | -0.016 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
LGEGN#2 | -0.016 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.448 | 153
SI_RAY10 | -0.016 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.752 | 47
ICPGN#3 | -0.016 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.032 | 127
VAL_1 | -0.016 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.4 | 25
FALCONHYDRO1 | -0.016 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.048 | 3
FGNTS101 | -0.016 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.336 | 146
CEL_B_1 | -0.016 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.464 | 29
FGNTS201 | -0.016 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.752 | 172
COSW_2 | -0.016 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.224 | 14
SI_RAY9 | -0.016 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.608 | 38
CNOPGT1 | -0.016 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.624 | 164
CLO_1 | -0.016 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
MILHWYS | -0.016 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.016 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.528 | 158
KOCHREF2 | -0.016 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.608 | 38
RAYBURNCC8 | -0.016 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.8 | 50
HECN2 | -0.016 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.368 | 148
SLURR | -0.016 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
PEARSALLGEN1 | -0.016 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
DAV_2 | -0.016 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.44 | 340
HECN1 | -0.016 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.368 | 148
SI_RAY5 | -0.016 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.16 | 10
RAYBURNCC10 | -0.016 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.64 | 40
PEARSALLGEN2 | -0.016 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
HECN3 | -0.016 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.704 | 169
ZAPATA | -0.016 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
RAYBURNCC9 | -0.016 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.8 | 50
ICPGN#1 | -0.016 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.384 | 149
RAYBURNCC7 | -0.016 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.784 | 49
DUP1V_1 | -0.016 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.168 | 73
BEEVILLE | -0.016 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
FGNTS001 | -0.016 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.272 | 142
COSW_1 | -0.016 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.32 | 20
MVGN#1 | -0.016 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.36 | 210
ICPGN#2 | -0.016 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.4 | 150
FALCONHYDRO3 | -0.016 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0448 | 2.8
STARCO_1 | -0.016 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.608 | 38
REYSHR_G | -0.016 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
MVGN#3 | -0.016 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.112 | 257
LGEGN#3 | -0.016 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.456 | 91
DAV_1 | -0.016 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.424 | 339
CNOPGT2 | -0.016 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.64 | 165
MVGN#2 | -0.016 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.28 | 205
PEARSALLGEN3 | -0.016 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
FALCONHYDRO2 | -0.016 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.048 | 3
VISTRONG2 | -0.015 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR7 | -0.015 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.105 | 7
FOR_8 | -0.015 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.42 | 28
FOR_7 | -0.015 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.69 | 46
FOR_10 | -0.015 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.095 | 73
VISTRONG1 | -0.015 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.015 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CIDINDUS | -0.015 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
RAYBURNGEN2 | -0.015 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
SANDH_G3 | -0.015 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.675 | 45
RAYBURNGEN1 | -0.015 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.015 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.093 | 6.2
SANDHG5C | -0.015 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -2.1 | 140
SANDH_G1 | -0.015 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.675 | 45
FOR_9 | -0.015 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.48 | 32
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
AIRCO_G | -0.015 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FOR_1 | -0.015 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.846 | 56.4
FOR_2 | -0.015 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.987 | 65.8
SANDH_G4 | -0.015 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.675 | 45
UCAR_2 | -0.015 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.315 | 21
SANDH_G2 | -0.015 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.675 | 45
UCAR_1 | -0.015 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.105 | 7
LAR | -0.015 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
SANDHG5A | -0.015 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -2.25 | 150
CSDR11 | -0.015 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.585 | 39
FOR_4 | -0.015 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.119 | 74.6
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
FOR_6 | -0.015 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.39 | 26
LAR_2 | -0.015 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.135 | 9
LAR_3 | -0.015 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.182 | 78.8
FOR_5 | -0.015 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.0125 | 67.5
FOR_3 | -0.015 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.987 | 65.8
LAR_1 | -0.015 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.24 | 16
DECKR_G5 | -0.014 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.616 | 44
DECKR_G6 | -0.014 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.616 | 44
DECKR_G4 | -0.014 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.616 | 44
DECKR_G3 | -0.014 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.014 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -5.6 | 400
DECKR_G1 | -0.014 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -4.48 | 320
L_AUSTPL1_1Y | -0.013 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.091 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.013 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.091 | 7
STP_GN2___2 | -0.012 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT2 | -0.012 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_ST12 | -0.012 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.242 | 103.5
CBE_ST34 | -0.012 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.242 | 103.5
STP_GN1___1 | -0.012 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.012 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_GT4 | -0.012 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_GT1 | -0.012 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
EPLVT1 | -0.012 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
TGF_GT1_8000 | -0.011 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.7612 | 69.2
ELPS | -0.011 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.066 | 6
DOW41000 | -0.01 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.01 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.01 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.01 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.17 | 117
DOW17000 | -0.01 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
TNSCLP3___8 | -0.01 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.11 | 111
DOW81000 | -0.01 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW49000 | -0.01 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.01 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.72 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.01 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 10
TNSCLP4___8 | -0.01 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.15 | 115
TNSCLP1___8 | -0.01 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.16 | 116
DOW38100 | -0.01 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.01 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW42000 | -0.01 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.01 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW65000 | -0.01 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW39200 | -0.01 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW84000 | -0.01 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.01 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.01 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.01 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.01 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.01 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.01 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.01 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.009 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -2.034 | 226
WAP_GN4_4 | -0.009 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -4.896 | 544
WAP_GN1_1 | -0.009 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.1205 | 124.5
WAP_GN7_7 | -0.009 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.009 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 232.5 | 278 | 657 | 0 | 1
BVE_ST1_GN1 | -0.009 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -2.214 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.009 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.53 | 170
AK_GT1__8040 | -0.009 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.306 | 34
BVE_GT1_GT1 | -0.009 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.548 | 172
MNS_GT | -0.009 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.4149 | 46.1
WAP_GN6_6 | -0.009 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | -0.009 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.009 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
AMISTADHDRO2 | -0.009 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.117 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.009 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.1485 | 16.5
WAP_GN2_2 | -0.009 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.0998 | 122.2
HAMILTON | -0.009 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
L_MARSFO1G2Y | -0.008 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.128 | 16
L_MARSFO1G3Y | -0.008 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.176 | 22
L_MARSFO1G1Y | -0.008 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.176 | 22
TNSLCGN1__8 | -0.008 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.24 | 30
PHR_GN2_2 | -0.008 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNBP_CGN1_8 | -0.008 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.48 | 60
TNDOWCGNGG8 | -0.008 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.24 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.008 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.256 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.008 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.824 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.008 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.68 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.008 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.816 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.008 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.32 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.008 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.768 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.008 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.216 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.008 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.24 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.008 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.424 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.008 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.528 | 66
TNBPAMCG2_8 | -0.008 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.2 | 150
TNTXCTY1CG8 | -0.008 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.84 | 105
PSG_GT2_8040 | -0.007 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.148 | 164
EXN944GT | -0.007 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.231 | 33
EXN942GT | -0.007 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.14 | 20
PSG_GN2_8050 | -0.007 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.246 | 178
EXN938GT | -0.007 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.301 | 43
EXN_16GT | -0.007 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.224 | 32
EXN_15GT | -0.007 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.231 | 33
THW_5556 | -0.007 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1148 | 16.4
THW_5152 | -0.007 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.007 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.007 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
PSA_GT6_8135 | -0.007 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.413 | 59
PSA_GT5_8140 | -0.007 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.448 | 64
THW_4142 | -0.007 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_5354 | -0.007 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1162 | 16.6
THW_3334 | -0.007 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_3132 | -0.007 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
THW_ST3_ST_3 | -0.007 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.77 | 110
SRB_GT211035 | -0.007 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.007 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.54 | 220
PSA_GT3_8150 | -0.007 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.49 | 70
SRB_GN1_1 | -0.007 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.232 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.007 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.343 | 49
SHELLG3_3020 | -0.007 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.21 | 30
SHELLG2 | -0.007 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.504 | 72
EXN_GT | -0.007 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.567 | 81
CVC_GT4_8005 | -0.007 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -1.155 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.007 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.728 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.007 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.462 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.007 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.462 | 66
SHELLG3_3020 | -0.007 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.273 | 39
PSA_GT1_8160 | -0.007 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.455 | 65
PR_GT1__9040 | -0.007 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.245 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.007 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.148 | 164
SJS_GT1_GT1 | -0.007 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.343 | 49
GBY_81821075 | -0.007 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
GBY_81821075 | -0.007 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 48
GBY_73741085 | -0.007 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.329 | 47
GBY_GN5_5 | -0.007 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -2.0895 | 298.5
SRB_GN2_2 | -0.007 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.218 | 174
EP_1_2 | -0.007 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.035 | 5
DPEC_GT45070 | -0.007 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.106 | 158
DPEC_GT35010 | -0.007 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.12 | 160
DPEC_GT25025 | -0.007 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.092 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.007 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.5404 | 77.2
DIB_GT2_8075 | -0.007 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.455 | 65
SRB_GT211035 | -0.007 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
BTE_ST1_8070 | -0.007 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.638 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.007 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.141 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.007 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -1.106 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.007 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.994 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.007 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.211 | 173
LPE_GT2_8075 | -0.007 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 42
CBY_GN1_1 | -0.007 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -5.236 | 748
THW_ST4_ST_4 | -0.007 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.756 | 108
CTL_GT3_8135 | -0.007 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.637 | 91
CAL_ST1_8000 | -0.007 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.455 | 65
THW_3132 | -0.007 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
BYU_GT4_8065 | -0.007 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.455 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.007 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.469 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.007 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.434 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.007 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.455 | 65
THW_4344 | -0.007 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
LPE_GT4_8085 | -0.007 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.287 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.007 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.287 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.007 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 42
APD_GT1_8005 | -0.007 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.98 | 140
THW_4142 | -0.007 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
CTL_GT2_8130 | -0.007 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.721 | 103
CAL_GT1_8045 | -0.007 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.064 | 152
CBY_GN2_2 | -0.007 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -5.257 | 751
THW_5354 | -0.007 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1148 | 16.4
CTL_GN2_8155 | -0.007 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.077 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.007 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.658 | 94
CTL_GN1_8145 | -0.007 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.385 | 55
BTE_GT2_8075 | -0.007 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.141 | 163
DIB_GT1_8080 | -0.007 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.448 | 64
DPEC_GT15040 | -0.007 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.134 | 162
THW_3334 | -0.007 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
DIB_ST1_8085 | -0.007 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.483 | 69
THW_5556 | -0.007 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1162 | 16.6
THW_5152 | -0.007 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1148 | 16.4
EP_1_2 | -0.007 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 21
DPEC_ST55065 | -0.007 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.974 | 282
EXN_17GT | -0.007 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.217 | 31
EXN941GT | -0.007 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
EXN945GT | -0.007 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
EXN943GT | -0.007 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
EXN_14GT | -0.007 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.98 | 140
SRB_GN4_4 | -0.007 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.582 | 226
GBY_73741085 | -0.007 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 48
GBY_83841065 | -0.007 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
SOL_GT1 | -0.007 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.1134 | 16.2
GBY_83841065 | -0.007 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
SHELLG1_3015 | -0.007 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.497 | 71
CVC_ST5_5040 | -0.006 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.798 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.006 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.93 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.006 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.954 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.006 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.948 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.006 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -1.038 | 173
L_MARBFA1_2Y | -0.005 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.065 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.005 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.003 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.054 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.003 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.003 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -1.197 | 399
FTR_CN4_5095 | -0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -0.38 | 380
FTR_GT3_5085 | -0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.158 | 158
FTR_GT2_5110 | -0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -0.159 | 159
FTR_GT1_5105 | -0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.156 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
L_INKSDA1_1Y | 0.001 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.01 | 10
L_BUCHAN1_3Y | 0.002 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.022 | 11
L_BUCHAN1_2Y | 0.002 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | 0.002 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.028 | 14
TNTNPONE_28 | 0.002 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.002 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TAMUGEN1 | 0.002 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.064 | 32
LEG_2___2 | 0.003 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.003 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DANSBY14 | 0.003 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.243 | 81
ATKINS5 | 0.003 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.003 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.003 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.003 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.003 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.003 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.138 | 46
FRNDDRCS | 0.005 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
CALFREST_3G | 0.005 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 0.87 | 174
CALFREST_2G | 0.005 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 0.775 | 155
CALFREST_1G | 0.005 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 0.76 | 152
BBRN_2G | 0.005 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.005 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_6G | 0.006 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.056 | 176
CALFREST_5G | 0.006 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 0.942 | 157
CALFREST_4G | 0.006 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 0.936 | 156
DSKY1 | 0.006 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.0756 | 12.6
DSKY2 | 0.006 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.069 | 11.5
STEAM3 | 0.007 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.287 | 41
STEAM2 | 0.007 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.182 | 26
STEAM1 | 0.007 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.007 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_1G | 0.007 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_6G | 0.007 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.603 | 229
MDLTHELP_5G | 0.007 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.575 | 225
OLINGER_G4 | 0.007 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4137 | 59.1
LKHB2_G | 0.007 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 3.598 | 514
OLINGER_G3 | 0.007 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.8281 | 118.3
MOSES_3G | 0.007 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.007 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.007 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.007 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6069 | 86.7
VALLEY_3G | 0.007 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.3034 | 186.2
VALLEY_2G | 0.007 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 3.689 | 527
SWMESA | 0.007 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0784 | 11.2
VALLLEY_1G | 0.007 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.98 | 140
LAMARPWR_6G | 0.007 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
DCEAST | 0.007 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 2.8021 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.007 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.141 | 163
OLINGER_G1 | 0.007 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.4417 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.007 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.148 | 164
LAMARPWR_3G | 0.007 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
LAMARPWR_2G | 0.007 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.085 | 155
LAMARPWR_1G | 0.007 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.078 | 154
NEWMAN_G5 | 0.007 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
TNWDWRDU2_8 | 0.007 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.084 | 12
PEC_3G | 0.007 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.637 | 91
PEC_2G | 0.007 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.588 | 84
PEC_1G | 0.007 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.56 | 80
TGATEWAY_4G | 0.007 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 2.793 | 399
TGATEWAY_3G | 0.007 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.022 | 146
TGATEWAY_2G | 0.007 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.896 | 128
TGATEWAY_1G | 0.007 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.043 | 149
FPLEFR2S_G | 0.007 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 2.884 | 412
FPLEFR2C_G | 0.007 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.134 | 162
FPLEFR2B_G | 0.007 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.12 | 160
FPLEFR2A_G | 0.007 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
FPLEFR1S_G | 0.007 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 2.898 | 414
FPLEFR1C_G | 0.007 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.113 | 159
FPLEFR1B_G | 0.007 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.099 | 157
FPLEFR1A_G | 0.007 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
KMICHIST6_G | 0.007 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.121 | 303
MARTLAKE_1G | 0.007 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
KMICHICT5_G | 0.007 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.966 | 138
KMICHICT4_G | 0.007 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.952 | 136
KMICHIST3_G | 0.007 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.17 | 310
KMICHICT2_G | 0.007 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.008 | 144
KMICHICT1_G | 0.007 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.994 | 142
THOUSE_2G | 0.007 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 5.635 | 805
THOUSE_1G | 0.007 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 3.941 | 563
CHAMPION_1G | 0.007 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.007 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 3.388 | 484
STRYKER_1G | 0.007 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.9835 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.007 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.007 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
RIO_DRCS | 0.007 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
ORNNWP1 | 0.007 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.084 | 12
KM NWP | 0.007 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.084 | 12
WDWDU1 | 0.007 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.084 | 12
KM SWP | 0.007 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.084 | 12
KM SEP | 0.007 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.042 | 6
KM NEP | 0.007 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.084 | 12
LKHB1_G | 0.007 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.008 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.9792 | 247.4
NTHLK2_G | 0.008 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
MCDDONAL_8 | 0.008 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1712 | 21.4
NTHLK1_G | 0.008 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.008 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
OCOTILLO_1G | 0.008 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0464 | 5.8
HANDLEY_5G | 0.008 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.008 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.74 | 217.5
STANTONW_8 | 0.008 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0808 | 10.1
HANDLEY_3G | 0.008 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.8272 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.008 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
BSP_1 | 0.008 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HANDLEY_1G | 0.008 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.008 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.712 | 214
AIRTRICITY_8 | 0.008 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.144 | 18
MDLTHELP_3G | 0.008 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
KINDERMG_3G | 0.008 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.008 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.008 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.036 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.008 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SPENCER_G5 | 0.008 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.416 | 52
HORSH1 | 0.008 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.2664 | 33.3
L_DELAWA1_1Y | 0.008 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0416 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.008 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.1128 | 14.1
SPENCER_G4 | 0.008 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.384 | 48
CIELOGEN_2G | 0.008 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0488 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.008 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0792 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.008 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.12 | 15
WHRLWIND1A | 0.008 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.048 | 6
ROSCOEWI_5 | 0.008 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1008 | 12.6
EAGLEMNT_3G | 0.008 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.008 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.008 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
ROSCOEW_5 | 0.008 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1672 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.008 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.552 | 69
DENISNDM | 0.008 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.32 | 40
DENISNDM | 0.008 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.32 | 40
OKLAUN1G | 0.008 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
SNYDERW1A | 0.008 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0504 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.008 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.592 | 74
L_GASCCR1_1N | 0.008 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.12 | 15
OKLA7A | 0.008 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.4 | 50
CALENG1G_1G | 0.008 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.584 | 73
MRGNFG_6G | 0.008 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.528 | 66
MRGNEG_5G | 0.008 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.544 | 68
MRGNDG_4G | 0.008 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.56 | 70
RDCNYNG1 | 0.008 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0672 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.008 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.56 | 70
MRGNBG_2G | 0.008 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.568 | 71
MRGNAG_1G | 0.008 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.552 | 69
WFCOGEN_2G | 0.008 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.096 | 12
WFCOGEN_2G | 0.008 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
MORGAN5G_5G | 0.008 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 1.096 | 137
WFCOGEN_1G | 0.008 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
WFCOGEN_1G | 0.008 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
TIEHVSG_2G | 0.008 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.688 | 211
TIEHVCG_4G | 0.008 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.192 | 149
TIEHVCG_3G | 0.008 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.056 | 132
WCPWRCO_3G | 0.008 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.936 | 242
PB6GEN_7G | 0.008 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 4.12 | 515
TIEHVCG_2G | 0.008 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.056 | 132
TIEHVCG_1G | 0.008 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.16 | 145
TIEHVSG_1G | 0.008 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.688 | 211
NAV6ST | 0.008 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.92 | 115
WCPWRCO_2G | 0.008 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.632 | 204
NAV5CT | 0.008 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.64 | 80
NAV4CT | 0.008 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.64 | 80
NAV3ST | 0.008 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.92 | 115
NAV2CT | 0.008 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.64 | 80
WCPWRCO_1G | 0.008 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.632 | 204
PB5GEN_6G | 0.008 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.92 | 115
NAV1CT | 0.008 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.64 | 80
MESQUITW_2G | 0.008 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1888 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.008 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.32 | 40
PBCTEGE_5G | 0.008 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.52 | 65
PBCTDGE_4G | 0.008 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.52 | 65
GRHAMSES_2G | 0.008 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.952 | 369
SWETWATR_4G | 0.008 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.488 | 61
SWETWATR_3G | 0.008 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.544 | 68
PBCTCGE_3G | 0.008 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.496 | 62
SWETWATR_2G | 0.008 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.576 | 72
L_DIVIDE1_1N | 0.008 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.212 | 26.5
L_SWEETW1_4N | 0.008 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1256 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.008 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1424 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.008 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1624 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.008 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.24 | 30
PBCTBGE_2G | 0.008 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.52 | 65
L_SWEETW1_1N | 0.008 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1288 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.008 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0448 | 5.6
HORSH4 | 0.008 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1376 | 17.2
HORSH3 | 0.008 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2688 | 33.6
HORSH2 | 0.008 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.2208 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.008 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1216 | 15.2
LOUIS1A | 0.008 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.204 | 25.5
CIRELLO | 0.008 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.28 | 35
BUFGGEN | 0.008 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.144 | 18
WILDHRS11A | 0.008 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.1008 | 12.6
MTCK3_G | 0.008 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
NWPWRG1_1G | 0.008 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0272 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.008 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.512 | 64
MTCK2_G | 0.008 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.008 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.816 | 477
WESTXWIN_1G | 0.008 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0056 | 0.7
MTCK7_G | 0.008 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
CALHN_G1 | 0.008 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1368 | 17.1
MTCK6_G | 0.008 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
TRENTIPP_8 | 0.008 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.18 | 22.5
COMCHEPK_2G | 0.009 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.009 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_1G | 0.009 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 7.011 | 779
WLFHOLW_3G | 0.009 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 2.412 | 268
WLFHOLW_2G | 0.009 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.971 | 219
MRSSHPRD01 | 0.009 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.108 | 12
WLFHOLW_1G | 0.009 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.944 | 216
MRSSHPRD | 0.009 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.108 | 12
JCKCNTY803 | 0.009 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.323 | 147
BARTNWND_1G | 0.009 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.108 | 12
JCKCNTY802 | 0.009 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.323 | 147
JCKCNTY801 | 0.009 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.592 | 288
GRHAMSES_1G | 0.009 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 2.178 | 242
DECRDOVA_5G | 0.01 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.65 | 65
DECRDOVA_4G | 0.01 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.65 | 65
DECRDOVA_3G | 0.01 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.65 | 65
DECRDOVA_2G | 0.01 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.65 | 65
ENNSTRAC_2G | 0.01 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.16 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.01 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.96 | 196
NTHTEXAS03 | 0.01 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.15 | 15
TRINIDAD_6G | 0.01 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.26 | 226
NTHTEXAS02 | 0.01 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.05 | 5
NTHTEXAS01 | 0.01 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.05 | 5
RWMILLER01 | 0.011 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.825 | 75
RWMILLER05 | 0.011 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.111 | 101
RWMILLER04 | 0.011 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.122 | 102
RWMILLER03 | 0.011 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.716 | 156
RWMILLER02 | 0.011 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 1.309 | 119
JNSNCNTY802 | 0.012 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.08 | 90
JNSNCNTY802 | 0.012 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 2.016 | 168
SLSTR1PP_1G | 0.014 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.084 | 6
BOSQUESW501 | 0.021 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 3.171 | 151
BOSQUESW502 | 0.021 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 3.129 | 149
WHITNYDM02 | 0.031 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.465 | 15
WHITNYDM01 | 0.031 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.465 | 15
BOSQUESW804 | 0.035 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 2.905 | 83
BOSQUESW803 | 0.035 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 5.04 | 144
LAKE_CRK2_G | 0.052 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 11.804 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.052 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.8408 | 35.4

## Ca
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_1Y | -0.096 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.344 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.096 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.056 | 11 | HOUSTON | -81.2453
L_BUCHAN1_2Y | -0.096 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 325.7505
L_INKSDA1_1Y | -0.087 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.87 | 10 | SOUTH | -322.7128
L_WIRTZ_1G2Y | -0.07 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.26 | 18 | WEST | 157.8846
L_WIRTZ_1G1Y | -0.07 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.069 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -27.531 | 399
L_MARBFA1_1Y | -0.059 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.2998
L_MARBFA1_2Y | -0.059 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.767 | 13 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G3Y | -0.041 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.902 | 22 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G2Y | -0.041 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.656 | 16 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G1Y | -0.041 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.902 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.03 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.21 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.03 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.21 | 7 | HOUSTON | -0.0058766
DECKR_G2 | -0.029 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -11.6 | 400 | NORTH | 0.016965
SANDH_G4 | -0.029 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.305 | 45 | SOUTH | -0.023232
DECKR_G4 | -0.029 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44 | WEST | 0.032032
SANDHG5C | -0.029 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.06 | 140
SANDH_G3 | -0.029 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.305 | 45
SANDH_G1 | -0.029 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.305 | 45 | N to H | 0.022842
DECKR_G5 | -0.029 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44 | N to S | 0.040198
DECKR_G6 | -0.029 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44 | W to N | 0.015067
SANDH_G2 | -0.029 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.305 | 45 |  | -0.040198
DECKR_G1 | -0.029 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -9.28 | 320 |  | -0.015067
SANDHG5A | -0.029 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.35 | 150
DECKR_G3 | -0.029 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.026 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -8.4474 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.026 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.458 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.026 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.458 | 133
L_CANYHY8_1Y | -0.026 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_BASTEN1_2Y | -0.024 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.504 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.024 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.528 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.024 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -5.448 | 227
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.023 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -5.198 | 226
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.023 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -3.381 | 147
L_HAYSEN1_1Y | -0.023 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -5.129 | 223
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | -0.023 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.9997 | 173.9
L_HAYSEN1_4Y | -0.023 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -5.267 | 229
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.023 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -6.739 | 293
L_SCHUMA8_1Y | -0.023 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_1Y | -0.023 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.6501 | 158.7
L_RIONOG1G3Y | -0.023 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3.45 | 150
L_LOSTPI1_2Y | -0.023 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.6271 | 157.7
L_HAYSEN1_2Y | -0.023 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -5.152 | 224
L_RIONOG1G2Y | -0.023 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -3.404 | 148
L_GUADGE1_4Y | -0.022 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -3.278 | 149
WBT4 | -0.022 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.322 | 151
AVR1_CT2 | -0.022 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -3.19 | 145
LCPCT1 | -0.022 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.99 | 45
AVR1_CT1 | -0.022 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3.3 | 150
L_GUADGE1_6Y | -0.022 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -4.488 | 204
WBT3 | -0.022 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.112 | 96
JTD1 | -0.022 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_FPPYD11_1Y | -0.022 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_GUADGE1_1Y | -0.022 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -3.322 | 151
JKS1 | -0.022 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP3 | -0.022 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.276 | 58
AVR1_ST1 | -0.022 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.608 | 164
L_GUADGE1_5Y | -0.022 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -4.026 | 183
WBT1 | -0.022 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.561 | 25.5
L_GUADGE1_2Y | -0.022 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -3.058 | 139
WBT2 | -0.022 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.76 | 80
OWS1 | -0.022 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -9.174 | 417
L_GUADGE1_3Y | -0.022 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.212 | 146
LCPCT2 | -0.022 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -1.012 | 46
LCP4 | -0.022 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -2.09 | 95
OWS2 | -0.022 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -8.338 | 379
L_FPPYD21_3Y | -0.022 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
VHB2 | -0.022 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.84 | 220
L_FPPYD11_2Y | -0.022 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
VHB3 | -0.022 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -8.734 | 397
VHB1 | -0.022 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -4.532 | 206
SANDOW_4G | -0.022 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
JTD2 | -0.022 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
LCPCT4 | -0.022 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.99 | 45
LCPCT3 | -0.022 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.968 | 44
CUECPL2A | -0.021 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.252 | 12
SANMIGUELGEN | -0.02 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
CLO_1 | -0.019 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.019 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.018 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
ICPGN#2 | -0.018 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.7 | 150
DUP1V_1 | -0.018 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.314 | 73
LGEGN#2 | -0.018 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.754 | 153
SI_RAY10 | -0.018 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.846 | 47
SI_RAY5 | -0.018 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.18 | 10
SLURR | -0.018 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#1 | -0.018 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.78 | 210
MVGN#3 | -0.018 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.626 | 257
DAV_2 | -0.018 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -6.12 | 340
RAYBURNCC8 | -0.018 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.9 | 50
LGEGN#1 | -0.018 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.844 | 158
VAL_2 | -0.018 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.45 | 25
LGEGN#3 | -0.018 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.638 | 91
RAYBURNCC10 | -0.018 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.72 | 40
ICPGN#1 | -0.018 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.682 | 149
PEARSALLGEN2 | -0.018 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
MVGN#2 | -0.018 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.69 | 205
VAL_1 | -0.018 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.45 | 25
DAV_1 | -0.018 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -6.102 | 339
SI_RAY9 | -0.018 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.684 | 38
CNOPST1 | -0.018 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.754 | 153
COSW_1 | -0.018 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.36 | 20
HECN2 | -0.018 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.664 | 148
SI_RAY6 | -0.018 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.342 | 19
CEL_B_1 | -0.018 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.522 | 29
CNOPGT1 | -0.018 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.952 | 164
STARCO_1 | -0.018 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.684 | 38
CNOPGT2 | -0.018 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.97 | 165
PEARSALLGEN1 | -0.018 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
HECN3 | -0.018 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -3.042 | 169
RAYBURNCC9 | -0.018 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.9 | 50
FGNTS201 | -0.018 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -3.096 | 172
HECN1 | -0.018 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.664 | 148
KOCHREF2 | -0.018 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.684 | 38
FGNTS101 | -0.018 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.628 | 146
FALFURRI | -0.018 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
RAYBURNCC7 | -0.018 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.882 | 49
REYSHR_G | -0.018 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
FGNTS001 | -0.018 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.556 | 142
COSW_2 | -0.018 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.252 | 14
ICPGN#3 | -0.018 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.286 | 127
MILHWYS | -0.018 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FOR_6 | -0.017 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.442 | 26
LAR_1 | -0.017 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.272 | 16
LAR_3 | -0.017 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.3396 | 78.8
FOR_10 | -0.017 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.241 | 73
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.255 | 15
CIDINDUS | -0.017 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.017 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FALCONHYDRO3 | -0.017 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0476 | 2.8
UCAR_1 | -0.017 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.119 | 7
RAYBURNGEN2 | -0.017 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.017 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.017 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1054 | 6.2
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.663 | 39
LAR_2 | -0.017 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.153 | 9
AIRCO_G | -0.017 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
UCAR_2 | -0.017 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.357 | 21
FOR_4 | -0.017 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.2682 | 74.6
LAR | -0.017 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_9 | -0.017 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.544 | 32
VISTRONG2 | -0.017 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FOR_5 | -0.017 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.1475 | 67.5
FOR_3 | -0.017 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.1186 | 65.8
FALCONHYDRO2 | -0.017 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
ZAPATA | -0.017 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.017 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
VISTRONG1 | -0.017 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.017 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.663 | 39
FOR_7 | -0.017 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.782 | 46
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.255 | 15
FOR_8 | -0.017 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.476 | 28
FOR_2 | -0.017 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.1186 | 65.8
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.663 | 39
CSDR7 | -0.017 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.119 | 7
FOR_1 | -0.017 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.9588 | 56.4
CBE_GT4 | -0.012 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_ST12 | -0.012 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.242 | 103.5
CBE_GT2 | -0.012 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_GT1 | -0.012 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_ST34 | -0.012 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.242 | 103.5
CBE_GT3 | -0.012 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
STP_GN1___1 | -0.012 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.012 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.011 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.7612 | 69.2
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.009 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.053 | 117
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.648 | 72
TNSCLP3___8 | -0.009 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.999 | 111
TNSCLP4___8 | -0.009 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.035 | 115
TNSCLP1___8 | -0.009 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.044 | 116
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.09 | 10
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
EPLVT1 | -0.008 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
ELPS | -0.007 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.042 | 6
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
SJS_GT2_GT2 | -0.006 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.282 | 47
SJS_GT1_GT1 | -0.006 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
DPEC_GT45070 | -0.006 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.948 | 158
DPEC_GT35010 | -0.006 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.96 | 160
DPEC_GT25025 | -0.006 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.936 | 156
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
DPEC_GT15040 | -0.006 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.972 | 162
BYU_GT3_8060 | -0.006 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.402 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.006 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.372 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.006 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
DPEC_ST55065 | -0.006 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.692 | 282
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
BYU_GT4_8065 | -0.006 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.38 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.159 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
DANSBY14 | 0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.081 | 81
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.046 | 46
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.002 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | 0.007 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.007 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
LAKE_CRK2_G | 0.007 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 1.589 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.007 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.2478 | 35.4
LEG_2___2 | 0.009 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.009 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
THOUSE_2G | 0.009 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 7.245 | 805
THOUSE_1G | 0.009 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 5.067 | 563
BOSQUESW501 | 0.01 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.51 | 151
BOSQUESW502 | 0.01 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.49 | 149
BOSQUESW804 | 0.012 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.996 | 83
BOSQUESW803 | 0.012 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.728 | 144
CALFREST_6G | 0.013 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.288 | 176
CALFREST_5G | 0.013 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.041 | 157
CALFREST_4G | 0.013 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.028 | 156
CALFREST_3G | 0.013 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.262 | 174
CALFREST_2G | 0.013 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.015 | 155
CALFREST_1G | 0.013 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.976 | 152
BBRN_2G | 0.013 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.013 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WHITNYDM02 | 0.014 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
WHITNYDM01 | 0.014 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
TGATEWAY_4G | 0.015 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.985 | 399
TGATEWAY_3G | 0.015 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.19 | 146
TGATEWAY_2G | 0.015 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.92 | 128
TGATEWAY_1G | 0.015 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.235 | 149
CHAMPION_1G | 0.015 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.015 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.39 | 226
STRYKER_2G | 0.015 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 7.26 | 484
STRYKER_1G | 0.015 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.1075 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.016 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.016 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.016 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MDLTHELP_2G | 0.017 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.655 | 215
MDLTHELP_1G | 0.017 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.655 | 215
MDLTHELP_6G | 0.017 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.893 | 229
MDLTHELP_5G | 0.017 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.825 | 225
FPLEFR2S_G | 0.017 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 7.004 | 412
FPLEFR2C_G | 0.017 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.754 | 162
FPLEFR2B_G | 0.017 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.72 | 160
FPLEFR2A_G | 0.017 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.89 | 170
FPLEFR1S_G | 0.017 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 7.038 | 414
FPLEFR1C_G | 0.017 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.703 | 159
FPLEFR1B_G | 0.017 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.669 | 157
FPLEFR1A_G | 0.017 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.89 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.017 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.972 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.017 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.332 | 196
LKHB2_G | 0.017 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 8.738 | 514
LKHB1_G | 0.017 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
STEAM3 | 0.018 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.738 | 41
STEAM2 | 0.018 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.468 | 26
STEAM1 | 0.018 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.018 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.0638 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.018 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.1294 | 118.3
MOSES_3G | 0.018 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.018 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
MOSES_1G | 0.018 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.018 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.5606 | 86.7
VALLEY_3G | 0.018 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.3516 | 186.2
VALLEY_2G | 0.018 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 9.486 | 527
VALLLEY_1G | 0.018 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.52 | 140
LAMARPWR_6G | 0.018 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.582 | 199
DCEAST | 0.018 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 7.2054 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.018 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.934 | 163
OLINGER_G1 | 0.018 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.1358 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.018 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.952 | 164
LAMARPWR_3G | 0.018 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.582 | 199
LAMARPWR_2G | 0.018 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.79 | 155
LAMARPWR_1G | 0.018 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.772 | 154
NEWMAN_G5 | 0.018 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.018 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.638 | 91
PEC_2G | 0.018 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.512 | 84
PEC_1G | 0.018 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.44 | 80
KMICHIST6_G | 0.018 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 5.454 | 303
KMICHICT5_G | 0.018 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.484 | 138
KMICHICT4_G | 0.018 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.448 | 136
KMICHIST3_G | 0.018 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 5.58 | 310
KMICHICT2_G | 0.018 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.592 | 144
KMICHICT1_G | 0.018 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.556 | 142
MTCK3_G | 0.018 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.018 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.018 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 8.586 | 477
MTCK7_G | 0.018 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.018 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.019 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.7006 | 247.4
NTHLK2_G | 0.019 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.019 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.019 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.019 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 4.066 | 214
MDLTHELP_3G | 0.019 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
HANDLEY_5G | 0.02 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.02 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 4.35 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.02 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 7.068 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.02 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.02 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.021 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.092 | 52
SPENCER_G4 | 0.021 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.008 | 48
JNSNCNTY802 | 0.022 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.98 | 90
JNSNCNTY802 | 0.022 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.696 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.022 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.022 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.022 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.024 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 18.696 | 779
JCKCNTY803 | 0.024 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.528 | 147
JCKCNTY802 | 0.024 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.528 | 147
JCKCNTY801 | 0.024 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.912 | 288
DECRDOVA_5G | 0.025 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.625 | 65
DECRDOVA_4G | 0.025 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.625 | 65
DECRDOVA_3G | 0.025 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.625 | 65
DECRDOVA_2G | 0.025 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.625 | 65
WLFHOLW_3G | 0.025 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 6.7 | 268
WLFHOLW_2G | 0.025 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 5.475 | 219
WLFHOLW_1G | 0.025 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 5.4 | 216
WCPWRCO_3G | 0.025 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 6.05 | 242
WCPWRCO_2G | 0.025 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 5.1 | 204
WCPWRCO_1G | 0.025 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 5.1 | 204
COMCHEPK_2G | 0.026 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.026 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.026 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.39 | 15
NTHTEXAS02 | 0.026 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.13 | 5
NTHTEXAS01 | 0.026 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.13 | 5
WFCOGEN_2G | 0.027 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.324 | 12
WFCOGEN_2G | 0.027 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.324 | 12
WFCOGEN_1G | 0.027 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.324 | 12
WFCOGEN_1G | 0.027 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.324 | 12
GRHAMSES_2G | 0.027 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 9.963 | 369
MRSSHPRD01 | 0.028 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.336 | 12
MRSSHPRD | 0.028 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.336 | 12
BARTNWND_1G | 0.028 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.336 | 12
GRHAMSES_1G | 0.029 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 7.018 | 242
FRNDDRCS | 0.029 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.03 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.25 | 75
OKLAUN1G | 0.03 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.03 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.5 | 50
RWMILLER05 | 0.03 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.03 | 101
RWMILLER04 | 0.03 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.06 | 102
RWMILLER03 | 0.03 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.68 | 156
RWMILLER02 | 0.03 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.57 | 119
ORNNWP1 | 0.031 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.372 | 12
SWMESA | 0.031 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3472 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.031 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.372 | 12
SWETWATR_4G | 0.031 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.891 | 61
SWETWATR_3G | 0.031 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.108 | 68
SWETWATR_2G | 0.031 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.232 | 72
SWETWATR_1G | 0.031 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.93 | 30
RIO_DRCS | 0.031 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.031 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3906 | 12.6
WDWDU1 | 0.031 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.372 | 12
KM SEP | 0.031 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.186 | 6
KM NEP | 0.031 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.372 | 12
DSKY2 | 0.031 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3565 | 11.5
L_DELAWA1_1Y | 0.032 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.144 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.032 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1664 | 5.2
ROSCOEWI_5 | 0.032 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.4032 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.032 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6688 | 20.9
PB6GEN_7G | 0.032 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 16.48 | 515
PB5GEN_6G | 0.032 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.68 | 115
MESQUITW_2G | 0.032 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.7552 | 23.6
PBCTEGE_5G | 0.032 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.08 | 65
MESQUITW_1G | 0.032 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.28 | 40
PBCTDGE_4G | 0.032 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.08 | 65
PBCTCGE_3G | 0.032 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.984 | 62
PBCTBGE_2G | 0.032 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.08 | 65
PBCTAGE_1G | 0.032 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.048 | 64
WILDHRS11A | 0.032 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.4032 | 12.6
KM NWP | 0.032 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.384 | 12
KM SWP | 0.032 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.384 | 12
MCDDONAL_8 | 0.033 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.7062 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.033 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1914 | 5.8
STANTONW_8 | 0.033 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3333 | 10.1
BSP_1 | 0.033 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.033 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.594 | 18
KINDERMG_3G | 0.033 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.033 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.033 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.033 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4653 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.033 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2013 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.033 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3267 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.033 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.495 | 15
CALENG3G_3G | 0.033 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.277 | 69
SNYDERW1A | 0.033 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2079 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.033 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.442 | 74
CALENG1G_1G | 0.033 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.409 | 73
MRGNFG_6G | 0.033 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.178 | 66
MRGNEG_5G | 0.033 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.244 | 68
MRGNDG_4G | 0.033 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.31 | 70
RDCNYNG1 | 0.033 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2772 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.033 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.31 | 70
MRGNBG_2G | 0.033 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.343 | 71
MRGNAG_1G | 0.033 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.277 | 69
MORGAN5G_5G | 0.033 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.521 | 137
TIEHVSG_2G | 0.033 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.963 | 211
TIEHVCG_4G | 0.033 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.917 | 149
TIEHVCG_3G | 0.033 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.356 | 132
TIEHVCG_2G | 0.033 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.356 | 132
TIEHVCG_1G | 0.033 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.785 | 145
TIEHVSG_1G | 0.033 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.963 | 211
NAV6ST | 0.033 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.795 | 115
NAV5CT | 0.033 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.64 | 80
NAV4CT | 0.033 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.64 | 80
NAV3ST | 0.033 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.795 | 115
NAV2CT | 0.033 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.64 | 80
NAV1CT | 0.033 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.64 | 80
L_SWEETW1_4N | 0.033 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.5181 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.033 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.5874 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.033 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.6699 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.033 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.5313 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.033 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1848 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.033 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.198 | 6
L_GASCCR1_1N | 0.034 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.51 | 15
AEPWIND_8 | 0.034 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5168 | 15.2
NWPWRG1_1G | 0.034 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1156 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.034 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0238 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.034 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.765 | 22.5
L_DIVIDE1_1N | 0.035 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.9275 | 26.5
HORSH4 | 0.036 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.6192 | 17.2
HORSH3 | 0.036 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.2096 | 33.6
HORSH2 | 0.036 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.9936 | 27.6
HORSH1 | 0.036 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.1988 | 33.3
LOUIS1A | 0.036 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.918 | 25.5
CIRELLO | 0.036 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.26 | 35
BUFGGEN | 0.036 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.648 | 18
CALHN_G1 | 0.038 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.6498 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.04 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.24 | 6

## Cb
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SLSTR1PP_1G | 0.034 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.204 | 6
CALHN_G1 | 0.033 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5643 | 17.1 | HOUSTON | -77.3202
HORSH2 | 0.031 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.8556 | 27.6 | NORTH | 279.6677
CIRELLO | 0.031 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.085 | 35 | SOUTH | -283.4468
HORSH3 | 0.031 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.0416 | 33.6 | WEST | 135.2688
HORSH1 | 0.031 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.0323 | 33.3
HORSH4 | 0.031 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.5332 | 17.2
LOUIS1A | 0.031 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.7905 | 25.5 | HOUSTON | 13825.2998
BUFGGEN | 0.031 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.558 | 18 | NORTH | 19200.9004
TRENTIPP_8 | 0.03 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.675 | 22.5 | SOUTH | 13890.7012
L_DIVIDE1_1N | 0.03 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.795 | 26.5 | WEST | 4928.9004
L_GASCCR1_1N | 0.03 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.45 | 15
AEPWIND_8 | 0.03 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.456 | 15.2
NWPWRG1_1G | 0.029 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0986 | 3.4 | HOUSTON | -0.0055927
WESTXWIN_1G | 0.029 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0203 | 0.7 | NORTH | 0.014565
NAV1CT | 0.028 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80 | SOUTH | -0.020406
MRGNCG_3G | 0.028 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70 | WEST | 0.027444
BSP_1 | 0.028 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_BITTCR1_1N | 0.028 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1568 | 5.6
CIELOGEN_1G | 0.028 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2772 | 9.9 | N to H | 0.020158
L_DELAWA1_1Y | 0.028 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1456 | 5.2 | N to S | 0.034971
L_SWEETW1_4N | 0.028 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4396 | 15.7 | W to N | 0.012879
NAV4CT | 0.028 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80 |  | -0.034971
MRGNEG_5G | 0.028 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.904 | 68 |  | -0.012879
WHRLWIND1A | 0.028 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.168 | 6
MRGNBG_2G | 0.028 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.988 | 71
STANTONW_8 | 0.028 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2828 | 10.1
KINDERMG_2G | 0.028 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
NAV2CT | 0.028 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
SCURRYCW_1G | 0.028 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3948 | 14.1
CALENG1G_1G | 0.028 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.044 | 73
TIEHVCG_1G | 0.028 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.06 | 145
L_SWEETW1_3N | 0.028 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4984 | 17.8
KINDERMG_3G | 0.028 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CALENG2G_2G | 0.028 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.072 | 74
MRGNDG_4G | 0.028 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
NAV6ST | 0.028 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
TIEHVSG_2G | 0.028 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
TIEHVSG_1G | 0.028 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
MRGNFG_6G | 0.028 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.848 | 66
CIELOGEN_2G | 0.028 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1708 | 6.1
WILDHRS11A | 0.028 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3528 | 12.6
L_SWEETW1_1N | 0.028 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4508 | 16.1
L_DELAWA1_1Y | 0.028 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.126 | 4.5
MCDDONAL_8 | 0.028 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5992 | 21.4
MORGAN5G_5G | 0.028 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.836 | 137
TIEHVCG_4G | 0.028 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.172 | 149
RDCNYNG1 | 0.028 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2352 | 8.4
PBCTAGE_1G | 0.028 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.792 | 64
CALENG3G_3G | 0.028 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.932 | 69
NAV3ST | 0.028 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
PB5GEN_6G | 0.028 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.22 | 115
TIEHVCG_3G | 0.028 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
PBCTEGE_5G | 0.028 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
PBCTDGE_4G | 0.028 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
AIRTRICITY_8 | 0.028 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.504 | 18
SNYDERW1A | 0.028 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1764 | 6.3
LONGSHORT_5 | 0.028 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.42 | 15
NAV5CT | 0.028 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
PBCTBGE_2G | 0.028 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
MRGNAG_1G | 0.028 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.932 | 69
TIEHVCG_2G | 0.028 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
OCOTILLO_1G | 0.028 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1624 | 5.8
PBCTCGE_3G | 0.028 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.736 | 62
PB6GEN_7G | 0.028 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 14.42 | 515
KINDERMG_1G | 0.028 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_2N | 0.028 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5684 | 20.3
ROSCOEWI_5 | 0.027 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3402 | 12.6
MESQUITW_2G | 0.027 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6372 | 23.6
WDWDU1 | 0.027 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.324 | 12
SWETWATR_1G | 0.027 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.81 | 30
MESQUITW_1G | 0.027 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.08 | 40
SWETWATR_2G | 0.027 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.944 | 72
RIO_DRCS | 0.027 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
TNWDWRDU2_8 | 0.027 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.324 | 12
KM SWP | 0.027 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
KM NWP | 0.027 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
DSKY2 | 0.027 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3105 | 11.5
KM SEP | 0.027 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.162 | 6
SWETWATR_4G | 0.027 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.647 | 61
SWETWATR_3G | 0.027 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.836 | 68
KM NEP | 0.027 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
ROSCOEW_5 | 0.027 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5643 | 20.9
ORNNWP1 | 0.027 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.324 | 12
SWMESA | 0.027 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3024 | 11.2
DSKY1 | 0.026 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3276 | 12.6
RWMILLER04 | 0.026 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.652 | 102
RWMILLER05 | 0.026 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.626 | 101
RWMILLER02 | 0.026 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.094 | 119
RWMILLER03 | 0.026 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.056 | 156
RWMILLER01 | 0.026 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.95 | 75
OKLAUN1G | 0.025 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
GRHAMSES_1G | 0.025 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 6.05 | 242
OKLA7A | 0.025 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.25 | 50
FRNDDRCS | 0.025 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.024 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.288 | 12
BARTNWND_1G | 0.024 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.288 | 12
MRSSHPRD | 0.024 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.288 | 12
GRHAMSES_2G | 0.023 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 8.487 | 369
WFCOGEN_1G | 0.023 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_2G | 0.023 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_2G | 0.023 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_1G | 0.023 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WLFHOLW_1G | 0.022 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.752 | 216
NTHTEXAS02 | 0.022 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.11 | 5
NTHTEXAS03 | 0.022 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.33 | 15
WLFHOLW_2G | 0.022 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.818 | 219
WLFHOLW_3G | 0.022 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.896 | 268
NTHTEXAS01 | 0.022 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.11 | 5
COMCHEPK_2G | 0.022 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.022 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_2G | 0.021 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_5G | 0.021 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
JCKCNTY803 | 0.021 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.087 | 147
DECRDOVA_1G | 0.021 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 16.359 | 779
JCKCNTY802 | 0.021 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.087 | 147
DECRDOVA_3G | 0.021 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
WCPWRCO_3G | 0.021 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 5.082 | 242
WCPWRCO_2G | 0.021 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.284 | 204
WCPWRCO_1G | 0.021 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.284 | 204
JCKCNTY801 | 0.021 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.048 | 288
DECRDOVA_4G | 0.021 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
JNSNCNTY802 | 0.019 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.71 | 90
EAGLEMNT_2G | 0.019 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.019 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.019 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.019 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.192 | 168
SPENCER_G5 | 0.018 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.936 | 52
SPENCER_G4 | 0.018 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.864 | 48
HANDLEY_4G | 0.017 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.6975 | 217.5
HANDLEY_2G | 0.017 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.017 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.017 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.017 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.0078 | 353.4
COLLIN_1G | 0.016 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.016 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
VALLLEY_1G | 0.016 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.24 | 140
DENISNDM | 0.016 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.64 | 40
NTHLK3_G | 0.016 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.9584 | 247.4
DENISNDM | 0.016 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.64 | 40
MDLTHELP_3G | 0.016 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
MDLTHELP_4G | 0.016 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.424 | 214
VALLEY_2G | 0.016 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 8.432 | 527
NTHLK2_G | 0.016 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_4G | 0.015 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.46 | 164
NEWMAN_G5 | 0.015 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.015 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.7745 | 118.3
STEAM3 | 0.015 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.615 | 41
MDLTHELP_6G | 0.015 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.435 | 229
MDLTHELP_5G | 0.015 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.375 | 225
KMICHICT5_G | 0.015 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.07 | 138
FPLEFR1A_G | 0.015 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.55 | 170
FPLEFR2A_G | 0.015 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.55 | 170
FPLEFR1C_G | 0.015 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.385 | 159
LAMARPWR_3G | 0.015 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
VALLEY_3G | 0.015 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.793 | 186.2
LAMARPWR_6G | 0.015 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
OLINGER_G1 | 0.015 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.9465 | 63.1
LAMARPWR_5G | 0.015 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.445 | 163
LAMARPWR_2G | 0.015 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.325 | 155
OLINGER_G4 | 0.015 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.8865 | 59.1
LAMARPWR_1G | 0.015 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.31 | 154
PEC_3G | 0.015 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.365 | 91
MOSES_1G | 0.015 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
FPLEFR2C_G | 0.015 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.43 | 162
FPLEFR2S_G | 0.015 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 6.18 | 412
FPLEFR2B_G | 0.015 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.4 | 160
FPLEFR1S_G | 0.015 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 6.21 | 414
FPLEFR1B_G | 0.015 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.355 | 157
DCEAST | 0.015 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.0045 | 400.3
KMICHIST6_G | 0.015 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.545 | 303
KMICHICT4_G | 0.015 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.04 | 136
KMICHIST3_G | 0.015 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.65 | 310
KMICHICT2_G | 0.015 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.16 | 144
KMICHICT1_G | 0.015 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.13 | 142
MOSES_2G | 0.015 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MTCK7_G | 0.015 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.015 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.225 | 215
OLINGER_G2 | 0.015 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.3005 | 86.7
MTCK6_G | 0.015 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
PEC_1G | 0.015 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.2 | 80
STEAM1 | 0.015 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.015 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.225 | 215
STEAM2 | 0.015 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.39 | 26
LKHB2_G | 0.015 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 7.71 | 514
LKHB1_G | 0.015 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.015 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MOSES_3G | 0.015 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MTCK2_G | 0.015 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.015 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 7.155 | 477
PEC_2G | 0.015 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.26 | 84
ENNSTRAC_2G | 0.014 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.624 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.014 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.744 | 196
TRINIDAD_6G | 0.013 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.938 | 226
TGATEWAY_4G | 0.013 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.187 | 399
TGATEWAY_3G | 0.013 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.898 | 146
TGATEWAY_2G | 0.013 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.664 | 128
TGATEWAY_1G | 0.013 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.937 | 149
MARTLAKE_3G | 0.013 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
STRYKER_1G | 0.013 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.8265 | 140.5
STRYKER_2G | 0.013 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 6.292 | 484
CHAMPION_1G | 0.013 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
MARTLAKE_2G | 0.013 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.013 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
WHITNYDM02 | 0.012 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
WHITNYDM01 | 0.012 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
CALFREST_6G | 0.011 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.936 | 176
CALFREST_4G | 0.011 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.716 | 156
CALFREST_3G | 0.011 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.914 | 174
CALFREST_2G | 0.011 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.705 | 155
CALFREST_1G | 0.011 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.672 | 152
BBRN_2G | 0.011 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.011 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_5G | 0.011 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.727 | 157
BOSQUESW804 | 0.01 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.83 | 83
BOSQUESW803 | 0.01 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.44 | 144
BOSQUESW502 | 0.008 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.192 | 149
BOSQUESW501 | 0.008 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.208 | 151
THOUSE_2G | 0.008 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 6.44 | 805
THOUSE_1G | 0.008 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 4.504 | 563
LEG_2___2 | 0.007 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.007 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_28 | 0.006 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.006 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
LAKE_CRK2_G | 0.005 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 1.135 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.005 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.177 | 35.4
GIBN_CREK_G1 | 0.002 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.38 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.159 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.275 | 55
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.47 | 94
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
ELPS | -0.007 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.042 | 6
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 72
TNSCLP3___8 | -0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.888 | 111
TNSCLP4___8 | -0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.92 | 115
TNSCLP2___8 | -0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.936 | 117
TNSCLP1___8 | -0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.928 | 116
EPLVT1 | -0.008 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.01 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.692 | 69.2
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN2___2 | -0.011 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.011 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
FOR_5 | -0.015 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.0125 | 67.5
FOR_4 | -0.015 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.119 | 74.6
FOR_3 | -0.015 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.987 | 65.8
UCAR_1 | -0.015 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.105 | 7
UCAR_2 | -0.015 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.315 | 21
FOR_2 | -0.015 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.987 | 65.8
FOR_1 | -0.015 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.846 | 56.4
FALCONHYDRO1 | -0.015 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
AIRCO_G | -0.015 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
ZAPATA | -0.015 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.015 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
VISTRONG2 | -0.015 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
CSDR7 | -0.015 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.105 | 7
FALCONHYDRO3 | -0.015 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.042 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.015 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
RAYBURNGEN2 | -0.015 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.015 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.015 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.093 | 6.2
FOR_9 | -0.015 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.48 | 32
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
LAR | -0.015 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
ALCOA_G | -0.015 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
VISTRONG1 | -0.015 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.015 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.585 | 39
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
FOR_10 | -0.015 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.095 | 73
FOR_8 | -0.015 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.42 | 28
LAR_3 | -0.015 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.182 | 78.8
LAR_2 | -0.015 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.135 | 9
LAR_1 | -0.015 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.24 | 16
FOR_7 | -0.015 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.69 | 46
FOR_6 | -0.015 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.39 | 26
DUP1V_1 | -0.016 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.168 | 73
FALFURRI | -0.016 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.016 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.752 | 47
SI_RAY5 | -0.016 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.16 | 10
SI_RAY6 | -0.016 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.304 | 19
SI_RAY9 | -0.016 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.608 | 38
PEARSALLGEN3 | -0.016 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.016 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.016 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
RAYBURNCC8 | -0.016 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.8 | 50
RAYBURNCC7 | -0.016 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.784 | 49
RAYBURNCC10 | -0.016 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.64 | 40
RAYBURNCC9 | -0.016 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.8 | 50
HECN3 | -0.016 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.704 | 169
HECN2 | -0.016 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.368 | 148
HECN1 | -0.016 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.368 | 148
MVGN#3 | -0.016 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.112 | 257
MVGN#2 | -0.016 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.28 | 205
MVGN#1 | -0.016 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.36 | 210
SLURR | -0.016 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.016 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.752 | 172
FGNTS101 | -0.016 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.336 | 146
FGNTS001 | -0.016 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.272 | 142
ICPGN#3 | -0.016 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.032 | 127
REYSHR_G | -0.016 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.016 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.4 | 150
ICPGN#1 | -0.016 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.384 | 149
LGEGN#3 | -0.016 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.456 | 91
LGEGN#2 | -0.016 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.448 | 153
LGEGN#1 | -0.016 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.528 | 158
CNOPST1 | -0.016 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.448 | 153
MILHWYS | -0.016 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.016 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.64 | 165
CNOPGT1 | -0.016 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.624 | 164
CEL_B_1 | -0.016 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.464 | 29
STARCO_1 | -0.016 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.608 | 38
VAL_2 | -0.016 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.4 | 25
VAL_1 | -0.016 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.4 | 25
KOCHREF2 | -0.016 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.608 | 38
DAV_2 | -0.016 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.44 | 340
DAV_1 | -0.016 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.424 | 339
COSW_2 | -0.016 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.224 | 14
COSW_1 | -0.016 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.32 | 20
BEEVILLE | -0.017 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.017 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SANMIGUELGEN | -0.018 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_GUADGE1_6Y | -0.019 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.876 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.019 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.477 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.019 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.831 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.019 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.774 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.019 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.641 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.019 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.869 | 151
L_FPPYD21_3Y | -0.019 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.019 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.019 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
AVR1_CT2 | -0.019 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.755 | 145
AVR1_ST1 | -0.019 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.116 | 164
AVR1_CT1 | -0.019 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.85 | 150
WBT4 | -0.019 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.869 | 151
WBT3 | -0.019 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.824 | 96
WBT2 | -0.019 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.52 | 80
WBT1 | -0.019 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.4845 | 25.5
JKS1 | -0.019 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.019 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.201 | 379
OWS1 | -0.019 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.923 | 417
LCPCT4 | -0.019 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 45
LCPCT3 | -0.019 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.836 | 44
LCPCT2 | -0.019 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.874 | 46
LCPCT1 | -0.019 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 45
LCP4 | -0.019 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.805 | 95
LCP3 | -0.019 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.102 | 58
JTD2 | -0.019 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.019 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.019 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.543 | 397
VHB2 | -0.019 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.18 | 220
VHB1 | -0.019 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.914 | 206
SANDOW_4G | -0.019 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
CUECPL2A | -0.019 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.228 | 12
L_RIONOG1S1Y | -0.02 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.86 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.02 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.02 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.96 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.02 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.94 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.02 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | -0.02 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.478 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.02 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.154 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.02 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.174 | 158.7
L_BASTEN1_3Y | -0.021 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.767 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.021 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.066 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.021 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.087 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.021 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.021 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.021 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.021 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.809 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.021 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.746 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.021 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.704 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.021 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.683 | 223
L_CANYHY8_1Y | -0.023 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.023 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -7.4727 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.023 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.059 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.023 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.059 | 133
SANDHG5C | -0.025 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.5 | 140
SANDHG5A | -0.025 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.75 | 150
SANDH_G4 | -0.025 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.125 | 45
SANDH_G3 | -0.025 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.125 | 45
SANDH_G2 | -0.025 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.125 | 45
SANDH_G1 | -0.025 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.125 | 45
DECKR_G6 | -0.025 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.1 | 44
DECKR_G5 | -0.025 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.1 | 44
DECKR_G4 | -0.025 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.1 | 44
DECKR_G3 | -0.025 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_AUSTPL1_1Y | -0.026 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.182 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.026 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.182 | 7
DECKR_G2 | -0.026 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -10.4 | 400
DECKR_G1 | -0.026 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8.32 | 320
L_MARSFO1G3Y | -0.036 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.792 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.036 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.576 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.036 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.792 | 22
L_MARBFA1_2Y | -0.052 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.676 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.052 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.06 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -23.94 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | -0.061 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.098 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.061 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.076 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.76 | 10
L_BUCHAN1_3Y | -0.083 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.913 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.083 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.083 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.162 | 14

## Cc
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_2Y | -0.083 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.083 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.162 | 14 | HOUSTON | -76.6022
L_BUCHAN1_3Y | -0.083 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.913 | 11 | NORTH | 279.9738
L_INKSDA1_1Y | -0.076 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.76 | 10 | SOUTH | -281.8249
L_WIRTZ_1G2Y | -0.061 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.098 | 18 | WEST | 135.3294
L_WIRTZ_1G1Y | -0.061 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.06 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -23.94 | 399
L_MARBFA1_1Y | -0.052 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARBFA1_2Y | -0.052 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.676 | 13 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G3Y | -0.036 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.792 | 22 | SOUTH | 13890.6992
L_MARSFO1G1Y | -0.036 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.792 | 22 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G2Y | -0.036 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.576 | 16
L_AUSTPL1_1Y | -0.026 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.182 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.026 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.182 | 7 | HOUSTON | -0.0055407
SANDH_G2 | -0.025 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.125 | 45 | NORTH | 0.014581
DECKR_G4 | -0.025 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.1 | 44 | SOUTH | -0.020289
SANDH_G3 | -0.025 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.125 | 45 | WEST | 0.027456
SANDH_G1 | -0.025 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.125 | 45
DECKR_G6 | -0.025 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.1 | 44
SANDHG5A | -0.025 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.75 | 150 | N to H | 0.020122
DECKR_G5 | -0.025 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.1 | 44 | N to S | 0.03487
SANDH_G4 | -0.025 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.125 | 45 | W to N | 0.012875
SANDHG5C | -0.025 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.5 | 140 |  | -0.03487
DECKR_G3 | -0.025 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 |  | -0.012875
DECKR_G1 | -0.025 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8 | 320
DECKR_G2 | -0.025 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -10 | 400
L_SIMGID1_2Y | -0.023 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.059 | 133
L_CANYHY8_1Y | -0.023 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.023 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -7.4727 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.023 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.059 | 133
L_BASTEN1_3Y | -0.021 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.767 | 227
L_MCQUEE9_1Y | -0.021 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.021 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.021 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_BASTEN1_2Y | -0.021 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.066 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.021 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.087 | 147
L_SCHUMA8_1Y | -0.02 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.02 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.46 | 223
L_HAYSEN1_4Y | -0.02 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.58 | 229
L_LOSTPI1_1Y | -0.02 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.174 | 158.7
L_RIONOG1G3Y | -0.02 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3 | 150
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.02 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.94 | 147
L_RIONOG1G2Y | -0.02 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.96 | 148
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.02 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.86 | 293
L_HAYSEN1_2Y | -0.02 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.48 | 224
L_LOSTPI1_2Y | -0.02 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.154 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.02 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.478 | 173.9
L_HAYSEN1_3Y | -0.02 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.52 | 226
OWS1 | -0.019 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.923 | 417
LCPCT1 | -0.019 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 45
CUECPL2A | -0.019 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.228 | 12
LCPCT4 | -0.019 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 45
WBT4 | -0.019 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.869 | 151
WBT1 | -0.019 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.4845 | 25.5
L_GUADGE1_4Y | -0.019 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.831 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.019 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.876 | 204
L_FPPYD21_3Y | -0.019 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.019 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
LCPCT2 | -0.019 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.874 | 46
JTD1 | -0.019 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
JTD2 | -0.019 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
LCP4 | -0.019 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.805 | 95
LCPCT3 | -0.019 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.836 | 44
L_FPPYD11_1Y | -0.019 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
AVR1_CT1 | -0.019 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.85 | 150
L_GUADGE1_2Y | -0.019 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.641 | 139
AVR1_CT2 | -0.019 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.755 | 145
WBT3 | -0.019 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.824 | 96
WBT2 | -0.019 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.52 | 80
OWS2 | -0.019 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.201 | 379
LCP3 | -0.019 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.102 | 58
VHB1 | -0.019 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.914 | 206
SANDOW_4G | -0.019 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
VHB2 | -0.019 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.18 | 220
AVR1_ST1 | -0.019 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.116 | 164
JKS1 | -0.019 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
VHB3 | -0.019 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.543 | 397
L_GUADGE1_5Y | -0.019 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.477 | 183
L_GUADGE1_1Y | -0.019 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.869 | 151
L_GUADGE1_3Y | -0.019 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.774 | 146
SANMIGUELGEN | -0.018 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
BEEVILLE | -0.017 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.016 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.336 | 146
LGEGN#3 | -0.016 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.456 | 91
DUP1V_1 | -0.016 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.168 | 73
DAV_1 | -0.016 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.424 | 339
RAYBURNCC7 | -0.016 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.784 | 49
FGNTS201 | -0.016 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.752 | 172
RAYBURNCC8 | -0.016 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.8 | 50
SI_RAY6 | -0.016 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.304 | 19
COSW_2 | -0.016 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.224 | 14
SI_RAY5 | -0.016 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.16 | 10
MVGN#1 | -0.016 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.36 | 210
HECN2 | -0.016 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.368 | 148
LGEGN#1 | -0.016 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.528 | 158
VAL_1 | -0.016 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.4 | 25
PEARSALLGEN2 | -0.016 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
SI_RAY10 | -0.016 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.752 | 47
MVGN#2 | -0.016 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.28 | 205
PEARSALLGEN3 | -0.016 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
RAYBURNCC9 | -0.016 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.8 | 50
COSW_1 | -0.016 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.32 | 20
MILHWYS | -0.016 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
SI_RAY9 | -0.016 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.608 | 38
ICPGN#3 | -0.016 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.032 | 127
KOCHREF2 | -0.016 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.608 | 38
CLO_1 | -0.016 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
VAL_2 | -0.016 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.4 | 25
FALFURRI | -0.016 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.016 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.464 | 29
CNOPGT1 | -0.016 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.624 | 164
CNOPGT2 | -0.016 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.64 | 165
PEARSALLGEN1 | -0.016 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
HECN3 | -0.016 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.704 | 169
HECN1 | -0.016 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.368 | 148
RAYBURNCC10 | -0.016 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.64 | 40
ICPGN#1 | -0.016 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.384 | 149
DAV_2 | -0.016 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.44 | 340
ICPGN#2 | -0.016 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.4 | 150
LGEGN#2 | -0.016 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.448 | 153
STARCO_1 | -0.016 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.608 | 38
FGNTS001 | -0.016 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.272 | 142
MVGN#3 | -0.016 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.112 | 257
SLURR | -0.016 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
REYSHR_G | -0.016 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CNOPST1 | -0.016 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.448 | 153
FOR_7 | -0.015 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.69 | 46
CSDR7 | -0.015 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.105 | 7
AIRCO_G | -0.015 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
LAR_3 | -0.015 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.182 | 78.8
UCAR_2 | -0.015 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.315 | 21
FOR_10 | -0.015 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.095 | 73
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
FOR_3 | -0.015 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.987 | 65.8
CIDINDUS | -0.015 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.015 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.135 | 9
FOR_5 | -0.015 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.0125 | 67.5
FOR_4 | -0.015 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.119 | 74.6
RAYBURNGEN2 | -0.015 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.015 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.015 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.093 | 6.2
FOR_6 | -0.015 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.39 | 26
VISTRONG2 | -0.015 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO1 | -0.015 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
FALCONHYDRO2 | -0.015 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.015 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.042 | 2.8
ZAPATA | -0.015 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FOR_1 | -0.015 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.846 | 56.4
ALCOA_G | -0.015 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
VISTRONG1 | -0.015 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.015 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.585 | 39
LAR | -0.015 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
FOR_8 | -0.015 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.42 | 28
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
FOR_9 | -0.015 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.48 | 32
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
FOR_2 | -0.015 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.987 | 65.8
LAR_1 | -0.015 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.24 | 16
UCAR_1 | -0.015 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.105 | 7
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.01 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.692 | 69.2
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN2___2 | -0.01 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.01 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW41000 | -0.008 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.008 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.008 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW67000 | -0.008 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW39200 | -0.008 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW17000 | -0.008 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39100 | -0.008 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW61000 | -0.008 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.936 | 117
DOW49000 | -0.008 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW84000 | -0.008 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.008 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 72
TNSCLP4___8 | -0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.92 | 115
TNSCLP1___8 | -0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.928 | 116
DOW65000 | -0.008 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
TNSCLP3___8 | -0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.888 | 111
DOW63000 | -0.008 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
EPLVT1 | -0.008 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 10
DOW38100 | -0.008 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW42000 | -0.008 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW83000 | -0.008 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.008 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.008 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.008 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.008 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
ELPS | -0.007 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.042 | 6
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.47 | 94
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.055 | 11
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.275 | 55
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.004 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.936 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.004 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.004 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.632 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.004 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.38 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.159 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.002 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
LAKE_CRK2_G | 0.005 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 1.135 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.005 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.177 | 35.4
TNTNPONE_28 | 0.006 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.006 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
LEG_2___2 | 0.007 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.007 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
THOUSE_2G | 0.008 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 6.44 | 805
THOUSE_1G | 0.008 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 4.504 | 563
BOSQUESW501 | 0.009 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.359 | 151
BOSQUESW502 | 0.009 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.341 | 149
BOSQUESW804 | 0.01 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.83 | 83
BOSQUESW803 | 0.01 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.44 | 144
CALFREST_6G | 0.011 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.936 | 176
CALFREST_5G | 0.011 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.727 | 157
CALFREST_4G | 0.011 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.716 | 156
CALFREST_3G | 0.011 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.914 | 174
CALFREST_2G | 0.011 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.705 | 155
CALFREST_1G | 0.011 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.672 | 152
BBRN_2G | 0.011 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.011 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WHITNYDM02 | 0.012 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
WHITNYDM01 | 0.012 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
TGATEWAY_4G | 0.013 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.187 | 399
TGATEWAY_3G | 0.013 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.898 | 146
TGATEWAY_2G | 0.013 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.664 | 128
TGATEWAY_1G | 0.013 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.937 | 149
CHAMPION_1G | 0.013 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.013 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.938 | 226
STRYKER_2G | 0.013 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 6.292 | 484
STRYKER_1G | 0.013 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.8265 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.013 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.013 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.013 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
ENNSTRAC_2G | 0.014 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.624 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.014 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.744 | 196
STEAM3 | 0.015 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.615 | 41
STEAM2 | 0.015 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.39 | 26
STEAM1 | 0.015 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.015 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.225 | 215
MDLTHELP_1G | 0.015 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.225 | 215
MDLTHELP_6G | 0.015 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.435 | 229
MDLTHELP_5G | 0.015 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.375 | 225
OLINGER_G4 | 0.015 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.8865 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.015 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.7745 | 118.3
MOSES_3G | 0.015 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.015 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.015 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.015 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.3005 | 86.7
VALLEY_3G | 0.015 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.793 | 186.2
LAMARPWR_6G | 0.015 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
DCEAST | 0.015 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.0045 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.015 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.445 | 163
OLINGER_G1 | 0.015 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.9465 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.015 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.46 | 164
LAMARPWR_3G | 0.015 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
LAMARPWR_2G | 0.015 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.325 | 155
LAMARPWR_1G | 0.015 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.31 | 154
NEWMAN_G5 | 0.015 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.015 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.365 | 91
PEC_2G | 0.015 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.26 | 84
PEC_1G | 0.015 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.2 | 80
FPLEFR2S_G | 0.015 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 6.18 | 412
FPLEFR2C_G | 0.015 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.43 | 162
FPLEFR2B_G | 0.015 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.4 | 160
FPLEFR2A_G | 0.015 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.55 | 170
FPLEFR1S_G | 0.015 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 6.21 | 414
FPLEFR1C_G | 0.015 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.385 | 159
FPLEFR1B_G | 0.015 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.355 | 157
FPLEFR1A_G | 0.015 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.55 | 170
KMICHIST6_G | 0.015 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.545 | 303
KMICHICT5_G | 0.015 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.07 | 138
KMICHICT4_G | 0.015 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.04 | 136
KMICHIST3_G | 0.015 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.65 | 310
KMICHICT2_G | 0.015 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.16 | 144
KMICHICT1_G | 0.015 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.13 | 142
LKHB2_G | 0.015 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 7.71 | 514
LKHB1_G | 0.015 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.015 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.015 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.015 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 7.155 | 477
MTCK7_G | 0.015 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.015 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.016 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.9584 | 247.4
NTHLK2_G | 0.016 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.016 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.016 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.016 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.424 | 214
MDLTHELP_3G | 0.016 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
DENISNDM | 0.016 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.64 | 40
DENISNDM | 0.016 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.64 | 40
VALLEY_2G | 0.016 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 8.432 | 527
VALLLEY_1G | 0.016 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.24 | 140
HANDLEY_5G | 0.017 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.017 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.6975 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.017 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.0078 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.017 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.017 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.018 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.936 | 52
SPENCER_G4 | 0.018 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.864 | 48
JNSNCNTY802 | 0.019 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.71 | 90
JNSNCNTY802 | 0.019 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.192 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.019 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.019 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.019 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_5G | 0.021 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_4G | 0.021 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_3G | 0.021 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_2G | 0.021 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_1G | 0.021 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 16.359 | 779
JCKCNTY803 | 0.021 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.087 | 147
JCKCNTY802 | 0.021 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.087 | 147
WCPWRCO_3G | 0.021 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 5.082 | 242
WCPWRCO_2G | 0.021 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.284 | 204
WCPWRCO_1G | 0.021 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.284 | 204
JCKCNTY801 | 0.021 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.048 | 288
WLFHOLW_3G | 0.022 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.896 | 268
WLFHOLW_2G | 0.022 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.818 | 219
WLFHOLW_1G | 0.022 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.752 | 216
NTHTEXAS03 | 0.022 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.33 | 15
NTHTEXAS02 | 0.022 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.11 | 5
NTHTEXAS01 | 0.022 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.11 | 5
COMCHEPK_2G | 0.023 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.023 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
GRHAMSES_2G | 0.023 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 8.487 | 369
MRSSHPRD01 | 0.024 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.288 | 12
MRSSHPRD | 0.024 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.288 | 12
BARTNWND_1G | 0.024 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.288 | 12
WFCOGEN_2G | 0.024 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.288 | 12
WFCOGEN_2G | 0.024 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.288 | 12
WFCOGEN_1G | 0.024 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.288 | 12
WFCOGEN_1G | 0.024 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.288 | 12
OKLAUN1G | 0.025 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.025 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.25 | 50
GRHAMSES_1G | 0.025 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 6.05 | 242
FRNDDRCS | 0.025 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.026 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.95 | 75
RWMILLER05 | 0.026 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.626 | 101
RWMILLER04 | 0.026 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.652 | 102
RWMILLER03 | 0.026 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.056 | 156
RWMILLER02 | 0.026 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.094 | 119
ROSCOEWI_5 | 0.027 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3402 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.027 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5643 | 20.9
SWMESA | 0.027 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3024 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.027 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.324 | 12
MESQUITW_2G | 0.027 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6372 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.027 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.08 | 40
SWETWATR_4G | 0.027 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.647 | 61
SWETWATR_3G | 0.027 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.836 | 68
SWETWATR_2G | 0.027 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.944 | 72
SWETWATR_1G | 0.027 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.81 | 30
RIO_DRCS | 0.027 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.027 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
DSKY1 | 0.027 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3402 | 12.6
ORNNWP1 | 0.027 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.324 | 12
WDWDU1 | 0.027 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.324 | 12
KM SWP | 0.027 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
KM SEP | 0.027 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.162 | 6
KM NEP | 0.027 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
DSKY2 | 0.027 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3105 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.028 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5992 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.028 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1624 | 5.8
STANTONW_8 | 0.028 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2828 | 10.1
AIRTRICITY_8 | 0.028 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.504 | 18
KINDERMG_3G | 0.028 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.028 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.028 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.126 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.028 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.028 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1456 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.028 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3948 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.028 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1708 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.028 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2772 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.028 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.42 | 15
CALENG3G_3G | 0.028 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.932 | 69
SNYDERW1A | 0.028 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1764 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.028 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.072 | 74
CALENG1G_1G | 0.028 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.044 | 73
MRGNFG_6G | 0.028 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.848 | 66
MRGNEG_5G | 0.028 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.904 | 68
MRGNDG_4G | 0.028 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
RDCNYNG1 | 0.028 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2352 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.028 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
MRGNBG_2G | 0.028 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.988 | 71
MRGNAG_1G | 0.028 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.932 | 69
MORGAN5G_5G | 0.028 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.836 | 137
TIEHVSG_2G | 0.028 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
TIEHVCG_4G | 0.028 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.172 | 149
TIEHVCG_3G | 0.028 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
PB6GEN_7G | 0.028 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 14.42 | 515
TIEHVCG_2G | 0.028 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
TIEHVCG_1G | 0.028 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.06 | 145
TIEHVSG_1G | 0.028 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
NAV6ST | 0.028 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
NAV5CT | 0.028 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
NAV4CT | 0.028 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
NAV3ST | 0.028 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
NAV2CT | 0.028 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
PB5GEN_6G | 0.028 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.22 | 115
NAV1CT | 0.028 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
PBCTEGE_5G | 0.028 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
PBCTDGE_4G | 0.028 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
PBCTCGE_3G | 0.028 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.736 | 62
PBCTBGE_2G | 0.028 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.028 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4396 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.028 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4984 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.028 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5684 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.028 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4508 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.028 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1568 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.028 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.168 | 6
PBCTAGE_1G | 0.028 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.792 | 64
WILDHRS11A | 0.028 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3528 | 12.6
BSP_1 | 0.029 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
NWPWRG1_1G | 0.029 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0986 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.029 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0203 | 0.7
L_DIVIDE1_1N | 0.03 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.795 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.03 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.45 | 15
AEPWIND_8 | 0.03 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.456 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.03 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.675 | 22.5
HORSH4 | 0.031 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.5332 | 17.2
HORSH3 | 0.031 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.0416 | 33.6
HORSH2 | 0.031 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.8556 | 27.6
HORSH1 | 0.031 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.0323 | 33.3
LOUIS1A | 0.031 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.7905 | 25.5
CIRELLO | 0.031 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.085 | 35
BUFGGEN | 0.031 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.558 | 18
CALHN_G1 | 0.033 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5643 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.035 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.21 | 6

## Cd
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.043 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_AUSTPL1_1Y | -0.035 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.245 | 7 | HOUSTON | -54.6342
DECKR_G5 | -0.035 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44 | NORTH | 429.2362
DECKR_G2 | -0.035 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -14 | 400 | SOUTH | -366.1706
DECKR_G6 | -0.035 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44 | WEST | 88.7361
DECKR_G4 | -0.035 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44
L_AUSTPL1_1Y | -0.035 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.245 | 7
DECKR_G3 | -0.035 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G1 | -0.035 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -11.2 | 320 | NORTH | 19200.9004
SANDHG5C | -0.034 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.76 | 140 | SOUTH | 13890.6992
SANDHG5A | -0.034 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -5.1 | 150 | WEST | 4928.9004
L_BASTEN1_2Y | -0.034 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -4.964 | 146
SANDH_G2 | -0.034 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.53 | 45
SANDH_G1 | -0.034 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.53 | 45 | HOUSTON | -0.0039518
L_BASTEN1_1Y | -0.034 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -4.998 | 147 | NORTH | 0.022355
SANDH_G3 | -0.034 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.53 | 45 | SOUTH | -0.026361
L_MARSFO1G1Y | -0.034 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22 | WEST | 0.018003
L_LOSTPI1_3Y | -0.034 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -5.9126 | 173.9
L_MARSFO1G2Y | -0.034 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.544 | 16
L_BASTEN1_3Y | -0.034 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -7.718 | 227 | N to H | 0.026307
SANDH_G4 | -0.034 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.53 | 45 | N to S | 0.048716
L_LOSTPI1_2Y | -0.034 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -5.3618 | 157.7 | W to N | -0.0043518
L_MARSFO1G3Y | -0.034 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22 |  | -0.048716
L_LOSTPI1_1Y | -0.034 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -5.3958 | 158.7 |  | 0.0043518
L_SIMGID1_1Y | -0.033 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -4.389 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.033 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -10.7217 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.033 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -4.389 | 133
L_BUCHAN1_1Y | -0.032 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.448 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.032 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.352 | 11
L_MARBFA1_2Y | -0.032 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.416 | 13
L_BUCHAN1_2Y | -0.032 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_1Y | -0.032 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.031 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -12.369 | 399
L_INKSDA1_1Y | -0.031 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.31 | 10
L_WIRTZ_1G1Y | -0.031 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.031 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.558 | 18
L_FPPYD11_1Y | -0.03 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.03 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.03 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_CANYHY8_1Y | -0.03 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.029 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -6.554 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.029 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -6.496 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.029 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -6.467 | 223
L_HAYSEN1_4Y | -0.029 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -6.641 | 229
L_LAKEWO9_1Y | -0.028 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.028 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -4.116 | 147
L_RIONOG1G2Y | -0.028 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -4.144 | 148
L_RIONOG1G3Y | -0.028 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -4.2 | 150
L_LAKEWO9_1Y | -0.028 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.028 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -8.204 | 293
L_SCHUMA8_1Y | -0.028 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.028 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.028 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.028 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_2Y | -0.027 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -3.753 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.027 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -4.077 | 151
L_GUADGE1_4Y | -0.027 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -4.023 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.027 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -5.508 | 204
L_GUADGE1_3Y | -0.027 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.942 | 146
L_GUADGE1_5Y | -0.027 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -4.941 | 183
LCPCT1 | -0.026 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.17 | 45
LCPCT4 | -0.026 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.17 | 45
WBT4 | -0.026 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.926 | 151
JKS1 | -0.026 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
AVR1_CT1 | -0.026 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3.9 | 150
AVR1_CT2 | -0.026 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -3.77 | 145
LCP4 | -0.026 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -2.47 | 95
LCPCT3 | -0.026 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.144 | 44
JTD2 | -0.026 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
OWS1 | -0.026 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -10.842 | 417
AVR1_ST1 | -0.026 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -4.264 | 164
WBT1 | -0.026 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.663 | 25.5
LCPCT2 | -0.026 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -1.196 | 46
WBT2 | -0.026 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -2.08 | 80
WBT3 | -0.026 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.496 | 96
JTD1 | -0.026 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB2 | -0.026 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -5.72 | 220
VHB1 | -0.026 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -5.356 | 206
LCP3 | -0.026 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.508 | 58
OWS2 | -0.026 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -9.854 | 379
CUECPL2A | -0.026 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.312 | 12
VHB3 | -0.026 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -10.322 | 397
SANMIGUELGEN | -0.024 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN2 | -0.023 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1426 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.023 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1426 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.023 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1426 | 6.2
BEEVILLE | -0.022 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.022 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
CNOPGT1 | -0.021 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -3.444 | 164
SI_RAY9 | -0.021 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.798 | 38
ICPGN#1 | -0.021 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -3.129 | 149
FALCONHYDRO3 | -0.021 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0588 | 2.8
CNOPGT2 | -0.021 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -3.465 | 165
FALCONHYDRO1 | -0.021 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.063 | 3
KOCHREF2 | -0.021 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.798 | 38
SI_RAY10 | -0.021 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.987 | 47
ICPGN#3 | -0.021 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.667 | 127
COSW_2 | -0.021 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.294 | 14
SI_RAY5 | -0.021 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.21 | 10
DAV_1 | -0.021 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -7.119 | 339
FALCONHYDRO2 | -0.021 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.063 | 3
SI_RAY6 | -0.021 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.399 | 19
FGNTS101 | -0.021 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -3.066 | 146
MVGN#3 | -0.021 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -5.397 | 257
MVGN#2 | -0.021 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -4.305 | 205
LAR | -0.021 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LGEGN#3 | -0.021 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.911 | 91
HECN3 | -0.021 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -3.549 | 169
HECN2 | -0.021 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -3.108 | 148
COSW_1 | -0.021 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.42 | 20
STARCO_1 | -0.021 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.798 | 38
RAYBURNCC7 | -0.021 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.029 | 49
CNOPST1 | -0.021 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -3.213 | 153
CIDINDUS | -0.021 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
RAYBURNCC9 | -0.021 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.05 | 50
LGEGN#1 | -0.021 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -3.318 | 158
RAYBURNCC10 | -0.021 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.84 | 40
ICPGN#2 | -0.021 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -3.15 | 150
REYSHR_G | -0.021 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
DUP1V_1 | -0.021 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.533 | 73
LGEGN#2 | -0.021 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -3.213 | 153
FGNTS001 | -0.021 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.982 | 142
MILHWYS | -0.021 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
LAR_2 | -0.021 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.189 | 9
LAR_1 | -0.021 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.336 | 16
FGNTS201 | -0.021 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -3.612 | 172
FALFURRI | -0.021 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.021 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SLURR | -0.021 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
VAL_1 | -0.021 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.525 | 25
MVGN#1 | -0.021 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -4.41 | 210
LAR_3 | -0.021 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.6548 | 78.8
VAL_2 | -0.021 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.525 | 25
DAV_2 | -0.021 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -7.14 | 340
CEL_B_1 | -0.021 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.609 | 29
RAYBURNCC8 | -0.021 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.05 | 50
HECN1 | -0.021 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -3.108 | 148
VISTRONG2 | -0.02 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN2 | -0.02 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CSDR56 | -0.02 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.78 | 39
CSDR56 | -0.02 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.3 | 15
UCAR_2 | -0.02 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.42 | 21
VISTRONG1 | -0.02 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR7 | -0.02 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.14 | 7
RAYBURNGEN3 | -0.02 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.124 | 6.2
RAYBURNGEN1 | -0.02 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
UCAR_1 | -0.02 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.14 | 7
AIRCO_G | -0.02 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.02 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.78 | 39
CSDR89 | -0.02 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.3 | 15
CSDR89 | -0.02 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.78 | 39
FOR_9 | -0.019 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.608 | 32
FOR_1 | -0.019 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.0716 | 56.4
FOR_2 | -0.019 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.2502 | 65.8
FOR_4 | -0.019 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.4174 | 74.6
FOR_3 | -0.019 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.2502 | 65.8
FOR_6 | -0.019 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.494 | 26
FOR_5 | -0.019 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.2825 | 67.5
ALCOA_G | -0.019 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.019 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.387 | 73
FOR_8 | -0.019 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.532 | 28
FOR_7 | -0.019 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.874 | 46
ELPS | -0.015 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.09 | 6
EPLVT1 | -0.015 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
STP_GN2___2 | -0.013 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.013 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.012 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.8304 | 69.2
CBE_GT4 | -0.012 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_ST12 | -0.012 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.242 | 103.5
CBE_GT1 | -0.012 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_GT2 | -0.012 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_GT3 | -0.012 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.032 | 86
CBE_ST34 | -0.012 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.242 | 103.5
AMISTADHDRO2 | -0.011 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.143 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.011 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.1815 | 16.5
HAMILTON | -0.011 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 72
TNSCLP3___8 | -0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.888 | 111
TNSCLP4___8 | -0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.92 | 115
TNSCLP1___8 | -0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.928 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 10
TNSCLP2___8 | -0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.936 | 117
WAPGT21_GT1 | -0.006 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN7_7 | -0.006 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | -0.006 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.264 | 544
WAP_GN3_3 | -0.006 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.356 | 226
WAP_GN1_1 | -0.006 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.747 | 124.5
WAP_GN6_6 | -0.006 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
MNS_GT | -0.006 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.2766 | 46.1
WAP_GN5_5 | -0.006 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
BVE_ST1_GN1 | -0.006 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.476 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.006 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.032 | 172
WAP_GN8_8 | -0.006 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | -0.006 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.7332 | 122.2
AK_GT1__8040 | -0.006 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.204 | 34
BVE_GT2_5035 | -0.006 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.02 | 170
TNSLCGN1__8 | -0.005 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.15 | 30
TNBP_CGN1_8 | -0.005 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.3 | 60
TNDOWCGNGG8 | -0.005 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.15 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.005 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.16 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.005 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.515 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.005 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.425 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.005 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.51 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.005 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.2 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.005 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.48 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.005 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.76 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.005 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.775 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.005 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.265 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.005 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.33 | 66
TNBPAMCG2_8 | -0.005 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.75 | 150
TNTXCTY1CG8 | -0.005 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.525 | 105
CTL_GT4_8140 | -0.004 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.376 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.004 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.044 | 11
PHR_GN2_2 | -0.004 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.004 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.22 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.004 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.364 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.004 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.412 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.004 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.26 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.004 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.268 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.004 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.248 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.004 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.26 | 65
EXN_GT | -0.003 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.243 | 81
EXN944GT | -0.003 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.099 | 33
EXN943GT | -0.003 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.057 | 19
EXN942GT | -0.003 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.06 | 20
EXN938GT | -0.003 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.129 | 43
EXN_17GT | -0.003 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.093 | 31
EXN_16GT | -0.003 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.096 | 32
EXN_15GT | -0.003 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.099 | 33
SRB_GN2_2 | -0.003 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.522 | 174
THW_4344 | -0.003 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.174 | 58
THW_4142 | -0.003 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.174 | 58
THW_3334 | -0.003 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.174 | 58
THW_3334 | -0.003 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.174 | 58
THW_3132 | -0.003 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.171 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.003 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.324 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.003 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.33 | 110
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.003 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.678 | 226
SRB_GN3_3 | -0.003 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.66 | 220
SRB_GN1_1 | -0.003 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.528 | 176
SOL_GT1 | -0.003 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0486 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.003 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 49
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.09 | 30
SHELLG3_3020 | -0.003 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.117 | 39
SHELLG2 | -0.003 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.216 | 72
PSG_GT3_8060 | -0.003 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.492 | 164
THW_3132 | -0.003 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.171 | 57
PSG_GT2_8040 | -0.003 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.492 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.003 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.534 | 178
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
THW_4142 | -0.003 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.171 | 57
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.144 | 48
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.141 | 47
EP_1_2 | -0.003 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.015 | 5
DPEC_GT45070 | -0.003 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.474 | 158
DPEC_GT25025 | -0.003 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.468 | 156
THW_GT1_GT_1 | -0.003 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
DIB_GT3_8090 | -0.003 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.2316 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.003 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.207 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.003 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.195 | 65
THW_4344 | -0.003 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.174 | 58
CHE_GN4_8025 | -0.003 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.426 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.003 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.519 | 173
CBY_GN2_2 | -0.003 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -2.253 | 751
CBY_GN1_1 | -0.003 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -2.244 | 748
CAL_ST1_8000 | -0.003 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.195 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.003 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.456 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.003 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.123 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.003 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.123 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.003 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.126 | 42
APD_GT1_8005 | -0.003 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.42 | 140
DIB_GT1_8080 | -0.003 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.192 | 64
EXN941GT | -0.003 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.057 | 19
DPEC_GT15040 | -0.003 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.486 | 162
DPEC_ST55065 | -0.003 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.846 | 282
EXN945GT | -0.003 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.057 | 19
DPEC_GT35010 | -0.003 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.48 | 160
SHELLG1_3015 | -0.003 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.213 | 71
EXN_14GT | -0.003 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.42 | 140
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.144 | 48
SJS_GT1_GT1 | -0.003 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 49
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
EP_1_2 | -0.003 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.063 | 21
LPE_GT2_8075 | -0.003 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.126 | 42
PR_GT1__9040 | -0.003 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.105 | 35
THW_5556 | -0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_5354 | -0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0332 | 16.6
THW_5354 | -0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_5152 | -0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
CVC_GT4_8005 | -0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.208 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.13 | 65
GBY_GN5_5 | -0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -0.597 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.468 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.316 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
THW_5556 | -0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0332 | 16.6
PSA_GT6_8135 | -0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.118 | 59
PSA_GT5_8140 | -0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.128 | 64
CVC_ST5_5040 | -0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.133 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.155 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.158 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.173 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.159 | 159
ATKINS5 | 0.006 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.006 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.486 | 81
ATKINS4 | 0.006 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.006 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.006 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.006 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.006 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.276 | 46
FTR_CN4_5095 | 0.007 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 2.66 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.007 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.106 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.007 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.113 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.007 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.092 | 156
TAMUGEN1 | 0.007 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.224 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.008 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.012 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.015 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.015 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TNWDWRDU2_8 | 0.015 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.18 | 12
DSKY1 | 0.015 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.189 | 12.6
ORNNWP1 | 0.015 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.18 | 12
RIO_DRCS | 0.015 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.015 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.18 | 12
DSKY2 | 0.015 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.1725 | 11.5
SWMESA | 0.016 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.1792 | 11.2
KM NWP | 0.016 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.192 | 12
KM SWP | 0.016 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.192 | 12
KM SEP | 0.016 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.096 | 6
KM NEP | 0.016 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.192 | 12
HORSH3 | 0.017 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.5712 | 33.6
L_GASCCR1_1N | 0.017 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.255 | 15
L_DELAWA1_1Y | 0.017 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0765 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.017 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0884 | 5.2
HORSH1 | 0.017 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.5661 | 33.3
PB6GEN_7G | 0.017 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 8.755 | 515
PB5GEN_6G | 0.017 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.955 | 115
PBCTEGE_5G | 0.017 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.105 | 65
PBCTDGE_4G | 0.017 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.105 | 65
PBCTCGE_3G | 0.017 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.054 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.017 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.4505 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.017 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.105 | 65
CIRELLO | 0.017 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.595 | 35
HORSH4 | 0.017 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.2924 | 17.2
HORSH2 | 0.017 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.4692 | 27.6
LOUIS1A | 0.017 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.4335 | 25.5
BUFGGEN | 0.017 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.306 | 18
PBCTAGE_1G | 0.017 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.088 | 64
CALHN_G1 | 0.017 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.2907 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.017 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0578 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.017 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0119 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.018 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.3852 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.018 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1044 | 5.8
STANTONW_8 | 0.018 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1818 | 10.1
BSP_1 | 0.018 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.018 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.324 | 18
KINDERMG_3G | 0.018 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.018 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.018 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_3N | 0.018 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.3204 | 17.8
SCURRYCW_1G | 0.018 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.2538 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.018 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1098 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.018 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1782 | 9.9
LEG_2___2 | 0.018 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.018 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LONGSHORT_5 | 0.018 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.27 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.018 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.2268 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.018 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.3762 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.018 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.242 | 69
CALENG2G_2G | 0.018 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.332 | 74
SNYDERW1A | 0.018 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1134 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.018 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.314 | 73
MRGNFG_6G | 0.018 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.188 | 66
MRGNEG_5G | 0.018 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.224 | 68
MRGNDG_4G | 0.018 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.26 | 70
RDCNYNG1 | 0.018 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.1512 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.018 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.26 | 70
MRGNBG_2G | 0.018 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.278 | 71
MRGNAG_1G | 0.018 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.242 | 69
MORGAN5G_5G | 0.018 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 2.466 | 137
TIEHVSG_2G | 0.018 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 3.798 | 211
TIEHVCG_4G | 0.018 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 2.682 | 149
TIEHVCG_3G | 0.018 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 2.376 | 132
TIEHVCG_2G | 0.018 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 2.376 | 132
TIEHVCG_1G | 0.018 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 2.61 | 145
TIEHVSG_1G | 0.018 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 3.798 | 211
NAV6ST | 0.018 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.07 | 115
NAV5CT | 0.018 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.44 | 80
NAV4CT | 0.018 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.44 | 80
NAV3ST | 0.018 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.07 | 115
NAV2CT | 0.018 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.44 | 80
NAV1CT | 0.018 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.44 | 80
SWETWATR_4G | 0.018 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.098 | 61
SWETWATR_3G | 0.018 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.224 | 68
SWETWATR_2G | 0.018 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.296 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.018 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.2826 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.018 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.3654 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.018 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.54 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.018 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.2898 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.018 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1008 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.018 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.108 | 6
AEPWIND_8 | 0.018 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.2736 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.018 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.405 | 22.5
OKLAUN1G | 0.019 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.019 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.95 | 50
MESQUITW_2G | 0.019 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.4484 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.019 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.76 | 40
WILDHRS11A | 0.019 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.2394 | 12.6
MRSSHPRD01 | 0.02 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.24 | 12
MRSSHPRD | 0.02 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.24 | 12
CALFREST_6G | 0.02 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 3.52 | 176
CALFREST_5G | 0.02 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 3.14 | 157
CALFREST_4G | 0.02 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 3.12 | 156
CALFREST_3G | 0.02 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 3.48 | 174
CALFREST_2G | 0.02 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 3.1 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.02 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.12 | 6
CALFREST_1G | 0.02 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 3.04 | 152
BARTNWND_1G | 0.02 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.24 | 12
WFCOGEN_2G | 0.02 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.24 | 12
WFCOGEN_2G | 0.02 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.24 | 12
WFCOGEN_1G | 0.02 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.24 | 12
WFCOGEN_1G | 0.02 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.24 | 12
GRHAMSES_1G | 0.02 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 4.84 | 242
GRHAMSES_2G | 0.02 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 7.38 | 369
BBRN_2G | 0.02 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.02 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
COLLIN_1G | 0.021 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.021 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.861 | 41
STEAM2 | 0.021 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.546 | 26
STEAM1 | 0.021 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.021 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.575 | 75
COMCHEPK_2G | 0.021 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.021 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.092 | 52
COMCHEPK_1G | 0.021 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.021 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.008 | 48
DECRDOVA_1G | 0.021 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 16.359 | 779
OLINGER_G4 | 0.021 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.2411 | 59.1
WLFHOLW_3G | 0.021 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.628 | 268
WLFHOLW_2G | 0.021 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.599 | 219
WLFHOLW_1G | 0.021 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.536 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.021 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.021 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.021 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.021 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.4843 | 118.3
MOSES_3G | 0.021 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.021 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.021 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.84 | 40
DENISNDM | 0.021 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.84 | 40
MOSES_1G | 0.021 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.021 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.9102 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.021 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.8207 | 86.7
VALLEY_2G | 0.021 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 11.067 | 527
VALLLEY_1G | 0.021 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.94 | 140
LAMARPWR_6G | 0.021 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 4.179 | 199
DCEAST | 0.021 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 8.4063 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.021 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 3.423 | 163
OLINGER_G1 | 0.021 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.3251 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.021 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 3.444 | 164
LAMARPWR_3G | 0.021 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 4.179 | 199
LAMARPWR_2G | 0.021 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 3.255 | 155
LAMARPWR_1G | 0.021 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 3.234 | 154
NEWMAN_G5 | 0.021 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.021 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.121 | 101
PEC_3G | 0.021 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.911 | 91
PEC_2G | 0.021 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.764 | 84
PEC_1G | 0.021 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.68 | 80
JCKCNTY803 | 0.021 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.087 | 147
TGATEWAY_4G | 0.021 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 8.379 | 399
TGATEWAY_3G | 0.021 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 3.066 | 146
TGATEWAY_2G | 0.021 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 2.688 | 128
TGATEWAY_1G | 0.021 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 3.129 | 149
FPLEFR2S_G | 0.021 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 8.652 | 412
FPLEFR2C_G | 0.021 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 3.402 | 162
FPLEFR2B_G | 0.021 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 3.36 | 160
FPLEFR2A_G | 0.021 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.57 | 170
FPLEFR1S_G | 0.021 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 8.694 | 414
FPLEFR1C_G | 0.021 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 3.339 | 159
FPLEFR1B_G | 0.021 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 3.297 | 157
FPLEFR1A_G | 0.021 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.57 | 170
KMICHIST6_G | 0.021 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 6.363 | 303
JCKCNTY802 | 0.021 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.087 | 147
RWMILLER04 | 0.021 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.142 | 102
KMICHICT5_G | 0.021 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.898 | 138
KMICHICT4_G | 0.021 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.856 | 136
KMICHIST3_G | 0.021 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 6.51 | 310
KMICHICT2_G | 0.021 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 3.024 | 144
KMICHICT1_G | 0.021 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.982 | 142
WCPWRCO_3G | 0.021 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 5.082 | 242
WCPWRCO_2G | 0.021 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.284 | 204
WCPWRCO_1G | 0.021 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.284 | 204
JCKCNTY801 | 0.021 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.048 | 288
NTHTEXAS03 | 0.021 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.315 | 15
RWMILLER03 | 0.021 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 3.276 | 156
CHAMPION_1G | 0.021 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.021 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.105 | 5
STRYKER_2G | 0.021 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 10.164 | 484
STRYKER_1G | 0.021 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.9505 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.021 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.021 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | 0.021 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.499 | 119
MARTLAKE_1G | 0.021 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.021 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 10.794 | 514
LKHB1_G | 0.021 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.021 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.105 | 5
NTHLK3_G | 0.022 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 5.4428 | 247.4
NTHLK2_G | 0.022 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.022 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.022 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.022 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 4.785 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.022 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 7.7748 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.022 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.022 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.98 | 90
HANDLEY_1G | 0.022 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.022 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 4.708 | 214
MDLTHELP_3G | 0.022 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.73 | 215
JNSNCNTY802 | 0.022 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.696 | 168
DECRDOVA_5G | 0.022 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.43 | 65
DECRDOVA_4G | 0.022 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.43 | 65
DECRDOVA_3G | 0.022 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.43 | 65
DECRDOVA_2G | 0.022 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.43 | 65
MTCK3_G | 0.022 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.022 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.022 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 10.494 | 477
MTCK7_G | 0.022 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.022 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.023 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.945 | 215
MDLTHELP_1G | 0.023 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.945 | 215
MDLTHELP_6G | 0.023 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 5.267 | 229
MDLTHELP_5G | 0.023 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 5.175 | 225
ENNSTRAC_2G | 0.023 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 2.668 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.023 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 4.508 | 196
TRINIDAD_6G | 0.023 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 5.198 | 226
WHITNYDM02 | 0.025 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.375 | 15
WHITNYDM01 | 0.025 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.375 | 15
BOSQUESW804 | 0.026 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 2.158 | 83
BOSQUESW803 | 0.026 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 3.744 | 144
THOUSE_2G | 0.03 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 24.15 | 805
THOUSE_1G | 0.03 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 16.89 | 563
BOSQUESW501 | 0.031 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 4.681 | 151
BOSQUESW502 | 0.031 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 4.619 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.096 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 21.792 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.096 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 3.3984 | 35.4

## Ce
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_SIMGID1_1Y | -0.049 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -6.517 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.049 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -15.9201 | 324.9 | HOUSTON | 4.4239
L_SIMGID1_2Y | -0.049 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -6.517 | 133 | NORTH | 138.2125
L_AUSTPL1_1Y | -0.033 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.231 | 7 | SOUTH | -154.063
L_AUSTPL1_1Y | -0.033 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.231 | 7 | WEST | 29.8825
DECKR_G4 | -0.032 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.408 | 44
DECKR_G3 | -0.032 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G5 | -0.032 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.408 | 44 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G6 | -0.032 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.408 | 44 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G1 | -0.031 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -9.92 | 320 | SOUTH | 13890.7012
L_MARSFO1G3Y | -0.031 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.682 | 22 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G1Y | -0.031 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.682 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.031 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.496 | 16
DECKR_G2 | -0.031 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -12.4 | 400 | HOUSTON | 0.00031999
SANDHG5A | -0.027 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.05 | 150 | NORTH | 0.0071982
SANDH_G4 | -0.027 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45 | SOUTH | -0.011091
SANDHG5C | -0.027 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.78 | 140 | WEST | 0.0060627
SANDH_G2 | -0.027 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45
SANDH_G1 | -0.027 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45
SANDH_G3 | -0.027 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45 | N to H | 0.0068782
L_MARBFA1_1Y | -0.024 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | N to S | 0.018289
L_MARBFA1_2Y | -0.024 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.312 | 13 | W to N | -0.0011355
L_WIRTZ_1G1Y | -0.022 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.018289
L_WIRTZ_1G2Y | -0.022 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.396 | 18 |  | 0.0011355
L_FERGUS1_1Y | -0.021 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -8.379 | 399
L_BUCHAN1_1Y | -0.02 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.28 | 14
L_BUCHAN1_2Y | -0.02 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.02 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.22 | 11
L_INKSDA1_1Y | -0.019 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.19 | 10
L_LAKEWO9_1Y | -0.015 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.015 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.015 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.014 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.168 | 12
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.009 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
OWS1 | -0.008 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -3.336 | 417
JTD1 | -0.008 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.008 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -3.176 | 397
WBT3 | -0.008 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.768 | 96
LCPCT2 | -0.008 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.368 | 46
LCPCT3 | -0.008 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.352 | 44
LCPCT1 | -0.008 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.36 | 45
LCP3 | -0.008 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.464 | 58
LCPCT4 | -0.008 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.36 | 45
LCP4 | -0.008 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.76 | 95
VHB2 | -0.008 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.76 | 220
WBT2 | -0.008 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.64 | 80
WBT4 | -0.008 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.208 | 151
VHB1 | -0.008 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.648 | 206
WBT1 | -0.008 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.204 | 25.5
JTD2 | -0.008 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
OWS2 | -0.008 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -3.032 | 379
RAYBURNCC7 | -0.007 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.343 | 49
AVR1_CT2 | -0.007 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.015 | 145
PEARSALLGEN2 | -0.007 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
RAYBURNCC10 | -0.007 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.28 | 40
PEARSALLGEN1 | -0.007 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
AIRCO_G | -0.007 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
SANMIGUELGEN | -0.007 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
VISTRONG1 | -0.007 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AVR1_ST1 | -0.007 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.148 | 164
L_RIONOG1G3Y | -0.007 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.05 | 150
PEARSALLGEN3 | -0.007 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
L_GUADGE1_6Y | -0.007 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.428 | 204
AVR1_CT1 | -0.007 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.05 | 150
RAYBURNCC8 | -0.007 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.35 | 50
L_RIONOG1S1Y | -0.007 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.051 | 293
L_HAYSEN1_2Y | -0.007 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -1.568 | 224
RAYBURNGEN2 | -0.007 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.007 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0434 | 6.2
L_GUADGE1_4Y | -0.007 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.043 | 149
DUP1V_1 | -0.007 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.511 | 73
CSDR56 | -0.007 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.105 | 15
JKS1 | -0.007 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
UCAR_2 | -0.007 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.147 | 21
CLO_1 | -0.007 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_HAYSEN1_1Y | -0.007 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -1.561 | 223
UCAR_1 | -0.007 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.049 | 7
L_RIONOG1G1Y | -0.007 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.029 | 147
CSDR56 | -0.007 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.273 | 39
CSDR89 | -0.007 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.105 | 15
RAYBURNGEN1 | -0.007 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
L_GUADGE1_5Y | -0.007 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.281 | 183
CSDR11 | -0.007 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.273 | 39
L_GUADGE1_3Y | -0.007 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.022 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.007 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -0.973 | 139
RAYBURNCC9 | -0.007 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.35 | 50
L_HAYSEN1_3Y | -0.007 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -1.582 | 226
CSDR89 | -0.007 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.273 | 39
CSDR7 | -0.007 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.049 | 7
L_RIONOG1G2Y | -0.007 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.036 | 148
L_GUADGE1_1Y | -0.007 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.057 | 151
BEEVILLE | -0.007 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.007 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -1.603 | 229
VISTRONG2 | -0.007 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VAL_1 | -0.006 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
LGEGN#3 | -0.006 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.546 | 91
FGNTS101 | -0.006 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.876 | 146
LGEGN#2 | -0.006 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.918 | 153
MILHWYS | -0.006 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
MVGN#3 | -0.006 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.542 | 257
MVGN#2 | -0.006 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.23 | 205
HECN3 | -0.006 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.014 | 169
DAV_1 | -0.006 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.034 | 339
MVGN#1 | -0.006 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.26 | 210
FOR_4 | -0.006 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.4476 | 74.6
SI_RAY5 | -0.006 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.06 | 10
SI_RAY10 | -0.006 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.282 | 47
SI_RAY6 | -0.006 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.114 | 19
SLURR | -0.006 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
ICPGN#3 | -0.006 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.762 | 127
ICPGN#1 | -0.006 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.894 | 149
CNOPGT2 | -0.006 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.99 | 165
FALCONHYDRO2 | -0.006 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.018 | 3
FGNTS201 | -0.006 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.032 | 172
CIDINDUS | -0.006 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FOR_2 | -0.006 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 65.8
SI_RAY9 | -0.006 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.228 | 38
FOR_3 | -0.006 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 65.8
FOR_6 | -0.006 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.156 | 26
FOR_8 | -0.006 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.168 | 28
LAR_1 | -0.006 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.096 | 16
COSW_1 | -0.006 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.12 | 20
COSW_2 | -0.006 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.084 | 14
FOR_10 | -0.006 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.438 | 73
LAR_3 | -0.006 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.4728 | 78.8
DAV_2 | -0.006 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.04 | 340
FOR_5 | -0.006 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.405 | 67.5
KOCHREF2 | -0.006 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.228 | 38
LAR_2 | -0.006 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.054 | 9
ALCOA_G | -0.006 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
HECN2 | -0.006 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
HECN1 | -0.006 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
L_FPPYD11_1Y | -0.006 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.006 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
VAL_2 | -0.006 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
FALCONHYDRO3 | -0.006 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0168 | 2.8
FGNTS001 | -0.006 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.852 | 142
ICPGN#2 | -0.006 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.9 | 150
STARCO_1 | -0.006 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.228 | 38
CNOPGT1 | -0.006 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.984 | 164
LGEGN#1 | -0.006 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.948 | 158
REYSHR_G | -0.006 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CEL_B_1 | -0.006 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.174 | 29
L_FPPYD11_2Y | -0.006 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
CNOPST1 | -0.006 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.918 | 153
FOR_1 | -0.006 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.3384 | 56.4
FALFURRI | -0.006 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FOR_7 | -0.006 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.276 | 46
FALCONHYDRO1 | -0.006 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.018 | 3
FOR_9 | -0.006 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.192 | 32
ZAPATA | -0.006 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
LAR | -0.006 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
EPLVT1 | -0.005 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_BASTEN1_3Y | -0.004 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -0.908 | 227
ELPS | -0.004 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.024 | 6
L_BASTEN1_2Y | -0.004 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -0.584 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.004 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -0.588 | 147
CBE_ST12 | -0.003 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.3105 | 103.5
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
STP_GN1___1 | -0.003 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.003 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
CBE_GT2 | -0.003 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
CBE_GT1 | -0.003 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.003 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2076 | 69.2
STP_GN2___2 | -0.003 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
CBE_GT3 | -0.003 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
CBE_ST34 | -0.003 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.3105 | 103.5
L_LOSTPI1_1Y | -0.002 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -0.3174 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.002 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -0.3478 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.002 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -0.3154 | 157.7
DOW41000 | -0.001 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.001 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.001 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.001 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.001 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.001 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.001 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.226 | 226
WAP_GN1_1 | -0.001 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.1245 | 124.5
MNS_GT | -0.001 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.0461 | 46.1
TNSCLP2___8 | -0.001 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.117 | 117
TNSCLP3___8 | -0.001 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.111 | 111
DOW49000 | -0.001 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.001 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.072 | 72
WAP_GN5_5 | -0.001 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
TNSCLP4___8 | -0.001 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.115 | 115
BSF_GT1_8070 | -0.001 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.01 | 10
TNSCLP1___8 | -0.001 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.116 | 116
WAPGT21_GT1 | -0.001 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN2_2 | -0.001 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.1222 | 122.2
DOW38100 | -0.001 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | -0.001 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW42000 | -0.001 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.001 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW38300 | -0.001 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW82000 | -0.001 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.001 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW65000 | -0.001 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.001 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -0.544 | 544
DOW83000 | -0.001 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.001 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.001 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.001 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.001 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TNBPAMCG2_8 | 0 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0 | 150
PHR_GN2_2 | 0 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
WAP_GN7_7 | 0 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | 0 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
SJS_GT2_GT2 | 0 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
TNTXCTY1CG8 | 0 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0 | 105
TNDOWCGNGG8 | 0 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0 | 30
SJS_GT1_GT1 | 0 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
GBY_83841065 | 0 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_81821075 | 0 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_81821075 | 0 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
GBY_73741085 | 0 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0 | 47
TNSLCGN1__8 | 0 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0 | 30
DPEC_GT45070 | 0 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
DPEC_GT25025 | 0 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
CTL_GN1_8145 | 0 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0 | 55
CTL_GT3_8135 | 0 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0 | 91
BYU_GT2_8055 | 0 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0 | 62
BVE_ST1_GN1 | 0 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0 | 246
AK_GT1__8040 | 0 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0 | 34
TNDOWCGNSG8 | 0 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0 | 32
WAP_GN8_8 | 0 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNTXCTY4CG8 | 0 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0 | 102
TNBP_CGN4_8 | 0 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0 | 152
TNBPAMCG1_8 | 0 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0 | 66
BVE_GT1_GT1 | 0 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0 | 172
TNBP_CGN1_8 | 0 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0 | 60
BYU_GT1_8075 | 0 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
BVE_GT2_5035 | 0 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0 | 170
CTL_GT4_8140 | 0 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0 | 94
CTL_GT2_8130 | 0 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0 | 103
CTL_GN2_8155 | 0 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0 | 11
BYU_GT4_8065 | 0 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
DPEC_GT35010 | 0 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0 | 160
DPEC_ST55065 | 0 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0 | 282
GBY_83841065 | 0 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_73741085 | 0 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
BYU_GT3_8060 | 0 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0 | 67
DPEC_GT15040 | 0 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0 | 162
EXN_GT | 0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.081 | 81
EXN944GT | 0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.033 | 33
EXN942GT | 0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.02 | 20
EXN938GT | 0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.043 | 43
EXN_16GT | 0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.032 | 32
EXN_15GT | 0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.033 | 33
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
PR_GT1__9040 | 0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.035 | 35
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
PSA_GT6_8135 | 0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.059 | 59
THW_GT1_GT_1 | 0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4142 | 0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
CVC_GT2_5020 | 0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.159 | 159
THW_3132 | 0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_ST3_ST_3 | 0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.11 | 110
PSA_GT5_8140 | 0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.064 | 64
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | 0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.22 | 220
SRB_GN1_1 | 0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.176 | 176
SOL_GT1 | 0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0162 | 16.2
CVC_ST5_5040 | 0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.133 | 133
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.03 | 30
SHELLG2 | 0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.072 | 72
CVC_GT4_8005 | 0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.165 | 165
SHELLG1_3015 | 0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.071 | 71
CVC_GT1_5035 | 0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.155 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.158 | 158
PSA_GN1_8165 | 0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.104 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.07 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.065 | 65
PSG_GT3_8060 | 0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
SRB_GN2_2 | 0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.174 | 174
PSG_GT2_8040 | 0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.178 | 178
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.226 | 226
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.2985 | 298.5
THW_ST4_ST_4 | 0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.108 | 108
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.005 | 5
THW_3334 | 0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
DIB_GT3_8090 | 0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.0772 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.069 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
BTE_ST1_8070 | 0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.158 | 158
THW_4142 | 0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
CHE_GN4_8025 | 0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.142 | 142
CHE_GT2_5030 | 0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.173 | 173
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
CBY_GN2_2 | 0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0.751 | 751
CBY_GN1_1 | 0.001 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0.748 | 748
CAL_ST1_8000 | 0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_4344 | 0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3132 | 0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.039 | 39
LPE_GT4_8085 | 0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
LPE_GT1_8070 | 0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
APD_GT1_8005 | 0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.14 | 140
EXN941GT | 0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
EXN945GT | 0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
EXN943GT | 0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
EXN_14GT | 0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.14 | 140
EXN_17GT | 0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.031 | 31
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
CAL_GT1_8045 | 0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.152 | 152
BTE_GT2_8075 | 0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
CHE_GT1_8015 | 0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.173 | 173
DIB_GT1_8080 | 0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.064 | 64
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.021 | 21
FRNDDRCS | 0.004 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.005 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.9 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.005 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.005 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.795 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.005 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
SWMESA | 0.005 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.056 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.005 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.06 | 12
ORNNWP1 | 0.005 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.06 | 12
L_DIVIDE1_1N | 0.005 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.1325 | 26.5
RIO_DRCS | 0.005 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
NWPWRG1_1G | 0.005 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.017 | 3.4
KM NWP | 0.005 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
DSKY1 | 0.005 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.063 | 12.6
WDWDU1 | 0.005 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.06 | 12
KM SWP | 0.005 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
KM SEP | 0.005 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.03 | 6
KM NEP | 0.005 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
DSKY2 | 0.005 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.0575 | 11.5
WESTXWIN_1G | 0.005 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0035 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.006 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1284 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.006 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0348 | 5.8
STANTONW_8 | 0.006 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0606 | 10.1
BSP_1 | 0.006 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.006 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.108 | 18
KINDERMG_3G | 0.006 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.006 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.027 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.006 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0312 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.006 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0846 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.006 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0366 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.006 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0594 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.006 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.09 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.006 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0756 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.006 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1254 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.006 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.414 | 69
OKLAUN1G | 0.006 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
SNYDERW1A | 0.006 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0378 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.006 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.444 | 74
OKLA7A | 0.006 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.3 | 50
CALENG1G_1G | 0.006 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.438 | 73
TNTNPONE_28 | 0.006 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.006 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
MRGNFG_6G | 0.006 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.396 | 66
MRGNEG_5G | 0.006 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.408 | 68
MRGNDG_4G | 0.006 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
RDCNYNG1 | 0.006 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0504 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.006 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
MRGNBG_2G | 0.006 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.426 | 71
MRGNAG_1G | 0.006 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.414 | 69
MORGAN5G_5G | 0.006 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.822 | 137
TIEHVSG_2G | 0.006 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
PB6GEN_7G | 0.006 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 3.09 | 515
TIEHVCG_4G | 0.006 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.894 | 149
TIEHVCG_3G | 0.006 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_2G | 0.006 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_1G | 0.006 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.87 | 145
TIEHVSG_1G | 0.006 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
NAV6ST | 0.006 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV5CT | 0.006 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV4CT | 0.006 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV3ST | 0.006 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV2CT | 0.006 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
PB5GEN_6G | 0.006 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.69 | 115
CIRELLO | 0.006 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.21 | 35
NAV1CT | 0.006 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
MESQUITW_2G | 0.006 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1416 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.006 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.24 | 40
PBCTEGE_5G | 0.006 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
PBCTDGE_4G | 0.006 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
GRHAMSES_1G | 0.006 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.452 | 242
HORSH1 | 0.006 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.1998 | 33.3
SWETWATR_4G | 0.006 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.366 | 61
PBCTCGE_3G | 0.006 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.372 | 62
SWETWATR_3G | 0.006 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.408 | 68
WHRLWIND1A | 0.006 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.036 | 6
SWETWATR_2G | 0.006 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.432 | 72
PBCTBGE_2G | 0.006 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.006 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0942 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.006 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1068 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.006 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1218 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.006 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.18 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.006 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0966 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.006 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0336 | 5.6
HORSH4 | 0.006 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1032 | 17.2
HORSH3 | 0.006 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2016 | 33.6
HORSH2 | 0.006 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1656 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.006 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.0912 | 15.2
LOUIS1A | 0.006 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.153 | 25.5
BUFGGEN | 0.006 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.108 | 18
PBCTAGE_1G | 0.006 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.384 | 64
CALHN_G1 | 0.006 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1026 | 17.1
WILDHRS11A | 0.006 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0756 | 12.6
GIBN_CREK_G1 | 0.006 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TRENTIPP_8 | 0.006 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.135 | 22.5
L_GASCCR1_1N | 0.006 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.09 | 15
NTHLK3_G | 0.007 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.7318 | 247.4
NTHLK2_G | 0.007 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.007 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.007 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.007 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.287 | 41
HANDLEY_5G | 0.007 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.007 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.5225 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.007 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.4738 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.007 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.007 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.182 | 26
JNSNCNTY802 | 0.007 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.63 | 90
HANDLEY_1G | 0.007 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.007 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.498 | 214
MDLTHELP_3G | 0.007 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_2G | 0.007 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
STEAM1 | 0.007 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.007 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_6G | 0.007 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.603 | 229
MDLTHELP_5G | 0.007 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.575 | 225
COMCHEPK_2G | 0.007 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.007 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.364 | 52
JNSNCNTY802 | 0.007 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.176 | 168
RWMILLER01 | 0.007 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.525 | 75
COMCHEPK_1G | 0.007 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.007 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_4G | 0.007 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_3G | 0.007 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
SPENCER_G4 | 0.007 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.336 | 48
DECRDOVA_2G | 0.007 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
LEG_2___2 | 0.007 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.007 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DECRDOVA_1G | 0.007 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 5.453 | 779
WLFHOLW_3G | 0.007 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 1.876 | 268
WLFHOLW_2G | 0.007 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.533 | 219
OLINGER_G4 | 0.007 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4137 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.007 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
WLFHOLW_1G | 0.007 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.512 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.007 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.007 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.007 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.007 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.8281 | 118.3
MOSES_3G | 0.007 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.007 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
MOSES_1G | 0.007 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.007 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.3034 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.007 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6069 | 86.7
MRSSHPRD | 0.007 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
VALLEY_2G | 0.007 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 3.689 | 527
VALLLEY_1G | 0.007 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.98 | 140
LAMARPWR_6G | 0.007 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
DCEAST | 0.007 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 2.8021 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.007 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.141 | 163
OLINGER_G1 | 0.007 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.4417 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.007 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.148 | 164
LAMARPWR_3G | 0.007 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
LAMARPWR_2G | 0.007 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.085 | 155
LAMARPWR_1G | 0.007 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.078 | 154
NEWMAN_G5 | 0.007 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.007 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.707 | 101
PEC_3G | 0.007 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.637 | 91
PEC_2G | 0.007 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.588 | 84
RWMILLER04 | 0.007 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.714 | 102
PEC_1G | 0.007 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.56 | 80
CALFREST_6G | 0.007 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.232 | 176
JCKCNTY803 | 0.007 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
CALFREST_5G | 0.007 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.099 | 157
CALFREST_4G | 0.007 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.092 | 156
CALFREST_3G | 0.007 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.218 | 174
CALFREST_2G | 0.007 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.085 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.007 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.042 | 6
CALFREST_1G | 0.007 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.064 | 152
TGATEWAY_4G | 0.007 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 2.793 | 399
TGATEWAY_3G | 0.007 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.022 | 146
TGATEWAY_2G | 0.007 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.896 | 128
BARTNWND_1G | 0.007 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.084 | 12
TGATEWAY_1G | 0.007 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.043 | 149
FPLEFR2S_G | 0.007 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 2.884 | 412
FPLEFR2C_G | 0.007 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.134 | 162
FPLEFR2B_G | 0.007 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.12 | 160
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.084 | 12
FPLEFR2A_G | 0.007 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
FPLEFR1S_G | 0.007 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 2.898 | 414
FPLEFR1C_G | 0.007 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.113 | 159
FPLEFR1B_G | 0.007 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.099 | 157
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
FPLEFR1A_G | 0.007 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.007 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.812 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.007 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.372 | 196
KMICHIST6_G | 0.007 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.121 | 303
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
JCKCNTY802 | 0.007 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
KMICHICT5_G | 0.007 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.966 | 138
KMICHICT4_G | 0.007 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.952 | 136
KMICHIST3_G | 0.007 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.17 | 310
KMICHICT2_G | 0.007 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.008 | 144
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
KMICHICT1_G | 0.007 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.994 | 142
WCPWRCO_3G | 0.007 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.694 | 242
WCPWRCO_2G | 0.007 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
WCPWRCO_1G | 0.007 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
JCKCNTY801 | 0.007 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.016 | 288
NTHTEXAS03 | 0.007 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.105 | 15
RWMILLER03 | 0.007 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.092 | 156
GRHAMSES_2G | 0.007 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.583 | 369
BBRN_2G | 0.007 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.007 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.007 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.007 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 1.582 | 226
STRYKER_2G | 0.007 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 3.388 | 484
STRYKER_1G | 0.007 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.9835 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.007 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.007 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
NTHTEXAS02 | 0.007 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.035 | 5
MARTLAKE_1G | 0.007 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.007 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 3.598 | 514
LKHB1_G | 0.007 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.007 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.007 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.007 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.339 | 477
MTCK7_G | 0.007 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.007 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.007 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.035 | 5
RWMILLER02 | 0.007 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.833 | 119
BOSQUESW804 | 0.009 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.747 | 83
WHITNYDM02 | 0.009 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
BOSQUESW502 | 0.009 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.341 | 149
BOSQUESW803 | 0.009 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.296 | 144
THOUSE_2G | 0.009 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 7.245 | 805
THOUSE_1G | 0.009 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 5.067 | 563
BOSQUESW501 | 0.009 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.359 | 151
WHITNYDM01 | 0.009 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
LAKE_CRK2_G | 0.01 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 2.27 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.01 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.354 | 35.4
TAMUGEN1 | 0.011 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.352 | 32
ATKINS5 | 0.012 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.012 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.012 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.012 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.012 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.013 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.053 | 81
DANSBY2 | 0.013 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.598 | 46
SANDOW_4G | 0.088 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Cf
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK2_G | 0.031 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | -7.037 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.031 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -1.0974 | 35.4 | HOUSTON | -76.1034
BOSQUESW502 | 0.028 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -4.172 | 149 | NORTH | 341.3757
THOUSE_1G | 0.028 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | -15.764 | 563 | SOUTH | -304.1527
BOSQUESW501 | 0.028 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | -4.228 | 151 | WEST | 79.4648
THOUSE_2G | 0.028 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | -22.54 | 805
BOSQUESW804 | 0.028 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | -2.324 | 83
BOSQUESW803 | 0.028 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | -4.032 | 144 | HOUSTON | 13825.3008
WHITNYDM02 | 0.026 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.39 | 15 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM01 | 0.026 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.39 | 15 | SOUTH | 13890.7012
JNSNCNTY802 | 0.02 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -1.8 | 90 | WEST | 4928.9009
JNSNCNTY802 | 0.02 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -3.36 | 168
MDLTHELP_2G | 0.019 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -4.085 | 215
MDLTHELP_1G | 0.019 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -4.085 | 215 | HOUSTON | -0.0055046
MDLTHELP_5G | 0.019 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -4.275 | 225 | NORTH | 0.017779
RWMILLER02 | 0.019 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -2.261 | 119 | SOUTH | -0.021896
MDLTHELP_3G | 0.019 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -4.085 | 215 | WEST | 0.016122
DECRDOVA_4G | 0.019 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -1.235 | 65
SLSTR1PP_1G | 0.019 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.114 | 6
DECRDOVA_2G | 0.019 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -1.235 | 65 | N to H | 0.023284
MDLTHELP_4G | 0.019 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -4.066 | 214 | N to S | 0.039675
RWMILLER04 | 0.019 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -1.938 | 102 | W to N | -0.0016569
RWMILLER01 | 0.019 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -1.425 | 75 |  | -0.039675
RWMILLER05 | 0.019 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -1.919 | 101 |  | 0.0016569
DECRDOVA_5G | 0.019 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -1.235 | 65
MDLTHELP_6G | 0.019 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -4.351 | 229
DECRDOVA_3G | 0.019 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -1.235 | 65
RWMILLER03 | 0.019 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -2.964 | 156
EAGLEMNT_2G | 0.018 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.018 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -14.022 | 779
ENNSTRAC_1G | 0.018 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -3.528 | 196
NTHLK1_G | 0.018 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY801 | 0.018 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -5.184 | 288
MTCK7_G | 0.018 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
WLFHOLW_2G | 0.018 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -3.942 | 219
WCPWRCO_1G | 0.018 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -3.672 | 204
SPENCER_G4 | 0.018 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -0.864 | 48
NTHLK2_G | 0.018 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.018 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.018 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -8.586 | 477
MTCK2_G | 0.018 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.018 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.018 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -2.088 | 116
MTCK3_G | 0.018 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
WCPWRCO_2G | 0.018 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -3.672 | 204
NTHTEXAS03 | 0.018 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.27 | 15
MTCK6_G | 0.018 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.018 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
JCKCNTY802 | 0.018 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -2.646 | 147
MRSSHPRD01 | 0.018 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.216 | 12
BARTNWND_1G | 0.018 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.216 | 12
MRSSHPRD | 0.018 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.216 | 12
WLFHOLW_1G | 0.018 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -3.888 | 216
SPENCER_G5 | 0.018 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -0.936 | 52
NTHTEXAS01 | 0.018 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.09 | 5
HANDLEY_3G | 0.018 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -6.3612 | 353.4
WLFHOLW_3G | 0.018 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -4.824 | 268
HANDLEY_5G | 0.018 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
WCPWRCO_3G | 0.018 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -4.356 | 242
NTHLK3_G | 0.018 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -4.4532 | 247.4
HANDLEY_4G | 0.018 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -3.915 | 217.5
COMCHEPK_1G | 0.018 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
COLLIN_1G | 0.018 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.018 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.09 | 5
JCKCNTY803 | 0.018 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -2.646 | 147
HANDLEY_2G | 0.018 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.018 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
VALLLEY_1G | 0.017 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -2.38 | 140
WILDHRS11A | 0.017 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.2142 | 12.6
NEWMAN_G5 | 0.017 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
LAMARPWR_6G | 0.017 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -3.383 | 199
LAMARPWR_4G | 0.017 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -2.788 | 164
OKLAUN1G | 0.017 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
VALLEY_3G | 0.017 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -3.1654 | 186.2
GRHAMSES_2G | 0.017 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -6.273 | 369
STEAM1 | 0.017 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
LAMARPWR_3G | 0.017 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -3.383 | 199
STEAM3 | 0.017 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -0.697 | 41
OLINGER_G4 | 0.017 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -1.0047 | 59.1
MESQUITW_2G | 0.017 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -0.4012 | 23.6
OLINGER_G3 | 0.017 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -2.0111 | 118.3
TRINIDAD_6G | 0.017 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -3.842 | 226
KMICHIST3_G | 0.017 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -5.27 | 310
KMICHICT2_G | 0.017 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -2.448 | 144
KMICHICT5_G | 0.017 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -2.346 | 138
MOSES_2G | 0.017 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
LAMARPWR_2G | 0.017 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -2.635 | 155
DCEAST | 0.017 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -6.8051 | 400.3
FPLEFR2C_G | 0.017 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -2.754 | 162
FPLEFR2B_G | 0.017 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -2.72 | 160
PEC_3G | 0.017 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -1.547 | 91
DENISNDM | 0.017 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.68 | 40
FPLEFR2A_G | 0.017 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -2.89 | 170
FPLEFR1S_G | 0.017 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -7.038 | 414
FPLEFR2S_G | 0.017 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -7.004 | 412
FPLEFR1A_G | 0.017 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -2.89 | 170
LKHB1_G | 0.017 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
KMICHICT1_G | 0.017 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -2.414 | 142
KMICHICT4_G | 0.017 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -2.312 | 136
WFCOGEN_2G | 0.017 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.204 | 12
WFCOGEN_2G | 0.017 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.204 | 12
FPLEFR1B_G | 0.017 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -2.669 | 157
KMICHIST6_G | 0.017 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -5.151 | 303
WFCOGEN_1G | 0.017 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.204 | 12
FPLEFR1C_G | 0.017 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -2.703 | 159
WFCOGEN_1G | 0.017 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.204 | 12
DENISNDM | 0.017 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.68 | 40
LAMARPWR_1G | 0.017 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -2.618 | 154
LAMARPWR_5G | 0.017 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -2.771 | 163
OLINGER_G2 | 0.017 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -1.4739 | 86.7
MESQUITW_1G | 0.017 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -0.68 | 40
MOSES_1G | 0.017 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
GRHAMSES_1G | 0.017 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -4.114 | 242
OLINGER_G1 | 0.017 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -1.0727 | 63.1
OKLA7A | 0.017 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -0.85 | 50
PEC_2G | 0.017 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -1.428 | 84
STEAM2 | 0.017 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -0.442 | 26
PEC_1G | 0.017 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -1.36 | 80
VALLEY_2G | 0.017 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -8.959 | 527
MOSES_3G | 0.017 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.017 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -8.738 | 514
LONGSHORT_5 | 0.016 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.24 | 15
SNYDERW1A | 0.016 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.1008 | 6.3
L_SWEETW1_2N | 0.016 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -0.3248 | 20.3
MRGNFG_6G | 0.016 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -1.056 | 66
L_SWEETW1_3N | 0.016 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -0.2848 | 17.8
TRENTIPP_8 | 0.016 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -0.36 | 22.5
BSP_1 | 0.016 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
CALENG1G_1G | 0.016 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -1.168 | 73
OCOTILLO_1G | 0.016 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.0928 | 5.8
WHRLWIND1A | 0.016 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.096 | 6
L_DELAWA1_1Y | 0.016 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.072 | 4.5
HORSH1 | 0.016 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -0.5328 | 33.3
L_GASCCR1_1N | 0.016 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.24 | 15
MARTLAKE_1G | 0.016 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
L_DIVIDE1_1N | 0.016 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -0.424 | 26.5
ROSCOEW_5 | 0.016 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -0.3344 | 20.9
NAV1CT | 0.016 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -1.28 | 80
ROSCOEWI_5 | 0.016 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.2016 | 12.6
NAV4CT | 0.016 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -1.28 | 80
NAV5CT | 0.016 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -1.28 | 80
TIEHVCG_2G | 0.016 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -2.112 | 132
SCURRYCW_1G | 0.016 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.2256 | 14.1
TIEHVSG_1G | 0.016 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -3.376 | 211
TIEHVSG_2G | 0.016 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -3.376 | 211
CALENG3G_3G | 0.016 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -1.104 | 69
L_SWEETW1_4N | 0.016 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.2512 | 15.7
CALENG2G_2G | 0.016 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -1.184 | 74
L_DELAWA1_1Y | 0.016 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.0832 | 5.2
KINDERMG_1G | 0.016 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
MRGNCG_3G | 0.016 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -1.12 | 70
MRGNDG_4G | 0.016 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -1.12 | 70
MRGNEG_5G | 0.016 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -1.088 | 68
MARTLAKE_3G | 0.016 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
CHAMPION_1G | 0.016 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
RDCNYNG1 | 0.016 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.1344 | 8.4
AEPWIND_8 | 0.016 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.2432 | 15.2
TGATEWAY_3G | 0.016 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -2.336 | 146
TGATEWAY_2G | 0.016 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -2.048 | 128
TGATEWAY_1G | 0.016 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -2.384 | 149
MRGNAG_1G | 0.016 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -1.104 | 69
MORGAN5G_5G | 0.016 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -2.192 | 137
MCDDONAL_8 | 0.016 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -0.3424 | 21.4
PB6GEN_7G | 0.016 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -8.24 | 515
TIEHVCG_4G | 0.016 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -2.384 | 149
TGATEWAY_4G | 0.016 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -6.384 | 399
TIEHVCG_3G | 0.016 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -2.112 | 132
TIEHVCG_1G | 0.016 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -2.32 | 145
NAV6ST | 0.016 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.84 | 115
STRYKER_1G | 0.016 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -2.248 | 140.5
PB5GEN_6G | 0.016 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -1.84 | 115
NAV3ST | 0.016 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.84 | 115
NAV2CT | 0.016 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -1.28 | 80
SWETWATR_2G | 0.016 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -1.152 | 72
STRYKER_2G | 0.016 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -7.744 | 484
KINDERMG_2G | 0.016 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
PBCTCGE_3G | 0.016 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -0.992 | 62
PBCTEGE_5G | 0.016 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -1.04 | 65
CIELOGEN_1G | 0.016 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.1584 | 9.9
HORSH3 | 0.016 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -0.5376 | 33.6
PBCTDGE_4G | 0.016 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -1.04 | 65
L_SWEETW1_1N | 0.016 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.2576 | 16.1
BUFGGEN | 0.016 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -0.288 | 18
KINDERMG_3G | 0.016 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
PBCTAGE_1G | 0.016 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -1.024 | 64
LOUIS1A | 0.016 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -0.408 | 25.5
MRGNBG_2G | 0.016 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -1.136 | 71
L_BITTCR1_1N | 0.016 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.0896 | 5.6
AIRTRICITY_8 | 0.016 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -0.288 | 18
CIRELLO | 0.016 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -0.56 | 35
SWETWATR_1G | 0.016 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -0.48 | 30
MARTLAKE_2G | 0.016 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
PBCTBGE_2G | 0.016 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -1.04 | 65
SWETWATR_3G | 0.016 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -1.088 | 68
HORSH2 | 0.016 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -0.4416 | 27.6
CALHN_G1 | 0.016 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.2736 | 17.1
STANTONW_8 | 0.016 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.1616 | 10.1
HORSH4 | 0.016 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -0.2752 | 17.2
CIELOGEN_2G | 0.016 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.0976 | 6.1
SWETWATR_4G | 0.016 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -0.976 | 61
BBRN_1G | 0.015 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_6G | 0.015 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -2.64 | 176
CALFREST_4G | 0.015 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -2.34 | 156
CALFREST_3G | 0.015 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -2.61 | 174
CALFREST_2G | 0.015 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -2.325 | 155
CALFREST_1G | 0.015 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -2.28 | 152
WESTXWIN_1G | 0.015 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0105 | 0.7
BBRN_2G | 0.015 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
CALFREST_5G | 0.015 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -2.355 | 157
NWPWRG1_1G | 0.015 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.051 | 3.4
RIO_DRCS | 0.014 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
SWMESA | 0.014 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.1568 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.014 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.168 | 12
KM NEP | 0.014 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.168 | 12
ORNNWP1 | 0.014 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.168 | 12
KM NWP | 0.014 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.168 | 12
WDWDU1 | 0.014 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.168 | 12
KM SWP | 0.014 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.168 | 12
KM SEP | 0.014 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.084 | 6
DSKY1 | 0.013 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.1638 | 12.6
DSKY2 | 0.013 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.1495 | 11.5
LEG_2___2 | 0.012 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.012 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
FRNDDRCS | 0.011 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.009 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.009 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
GIBN_CREK_G1 | 0.003 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.002 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -0.76 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.002 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -0.318 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.002 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.316 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.002 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.312 | 156
ATKINS5 | -0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | -0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | -0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | -0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
CVC_GT1_5035 | -0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.465 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.474 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.519 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.477 | 159
CVC_ST5_5040 | -0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.399 | 133
DANSBY14 | -0.003 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.243 | 81
DANSBY2 | -0.003 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.138 | 46
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.004 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.004 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.66 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.004 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.236 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.004 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.416 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.004 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.264 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.004 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.28 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.004 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.264 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.004 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.26 | 65
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 1.194 | 298.5
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.084 | 21
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 5
BTE_ST1_8070 | -0.004 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.936 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.004 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.652 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.004 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.632 | 158
CBY_GN1_1 | -0.004 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 2.992 | 748
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0656 | 16.4
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0664 | 16.6
PSA_GT5_8140 | -0.004 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.256 | 64
BTE_GT2_8075 | -0.004 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.652 | 163
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.165 | 33
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.095 | 19
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.215 | 43
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.16 | 32
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 1.13 | 226
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.36 | 72
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.355 | 71
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.82 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.89 | 178
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.1 | 20
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 1.41 | 282
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.235 | 47
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.24 | 48
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.325 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.32 | 64
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.865 | 173
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 3.755 | 751
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.275 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.76 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.325 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.205 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.21 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.7 | 140
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.7 | 140
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.095 | 19
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.245 | 49
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.155 | 31
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.81 | 162
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.175 | 35
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.87 | 174
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.285 | 57
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.285 | 57
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.165 | 33
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.095 | 19
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.1 | 20
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.47 | 94
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.18 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.63 | 105
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.36 | 60
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 3.808 | 544
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 1.582 | 226
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.8554 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.8715 | 124.5
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.3227 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 1.722 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 1.19 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.238 | 34
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.009 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.117 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.009 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.1485 | 16.5
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.09 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0.648 | 72
TNSCLP3___8 | -0.009 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0.999 | 111
TNSCLP4___8 | -0.009 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 1.035 | 115
TNSCLP2___8 | -0.009 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 1.053 | 117
TNSCLP1___8 | -0.009 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 1.044 | 116
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
HAMILTON | -0.009 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.011 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 0.7612 | 69.2
CBE_ST34 | -0.012 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 1.242 | 103.5
CBE_GT4 | -0.012 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 1.032 | 86
CBE_ST12 | -0.012 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 1.242 | 103.5
CBE_GT2 | -0.012 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 1.032 | 86
CBE_GT1 | -0.012 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 1.032 | 86
STP_GN2___2 | -0.012 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.012 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.012 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 1.032 | 86
ELPS | -0.012 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.072 | 6
EPLVT1 | -0.013 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.015 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.15 | 10
L_BUCHAN1_3Y | -0.015 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.165 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.015 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.015 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.21 | 14
FOR_5 | -0.017 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 1.1475 | 67.5
FOR_4 | -0.017 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 1.2682 | 74.6
FOR_3 | -0.017 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 1.1186 | 65.8
UCAR_1 | -0.017 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.119 | 7
UCAR_2 | -0.017 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.357 | 21
FOR_2 | -0.017 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 1.1186 | 65.8
FOR_1 | -0.017 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 0.9588 | 56.4
ALCOA_G | -0.017 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR7 | -0.017 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.119 | 7
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.255 | 15
FOR_9 | -0.017 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 0.544 | 32
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.663 | 39
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.663 | 39
CSDR11 | -0.017 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 0.663 | 39
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.255 | 15
FOR_10 | -0.017 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 1.241 | 73
FOR_8 | -0.017 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 0.476 | 28
FOR_7 | -0.017 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 0.782 | 46
FOR_6 | -0.017 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 0.442 | 26
DUP1V_1 | -0.018 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 1.314 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.018 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.054 | 3
L_WIRTZ_1G2Y | -0.018 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.324 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.018 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.018 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 2.628 | 146
VISTRONG2 | -0.018 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FALFURRI | -0.018 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.018 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.018 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 7.182 | 399
SI_RAY10 | -0.018 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 0.846 | 47
SI_RAY5 | -0.018 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.18 | 10
SI_RAY6 | -0.018 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.342 | 19
SI_RAY9 | -0.018 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 0.684 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.018 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.0504 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.018 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.054 | 3
RAYBURNCC8 | -0.018 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.9 | 50
RAYBURNCC7 | -0.018 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 0.882 | 49
RAYBURNCC10 | -0.018 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 0.72 | 40
RAYBURNCC9 | -0.018 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.9 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.018 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.018 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.018 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.1116 | 6.2
LAR | -0.018 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
HECN3 | -0.018 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 3.042 | 169
HECN2 | -0.018 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 2.664 | 148
HECN1 | -0.018 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 2.664 | 148
MVGN#3 | -0.018 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 4.626 | 257
MVGN#2 | -0.018 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 3.69 | 205
MVGN#1 | -0.018 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 3.78 | 210
SLURR | -0.018 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.018 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 3.096 | 172
CIDINDUS | -0.018 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.018 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FGNTS001 | -0.018 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 2.556 | 142
VISTRONG1 | -0.018 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.018 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 2.286 | 127
REYSHR_G | -0.018 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.018 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 2.7 | 150
ICPGN#1 | -0.018 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 2.682 | 149
LGEGN#3 | -0.018 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 1.638 | 91
LGEGN#2 | -0.018 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 2.754 | 153
LGEGN#1 | -0.018 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 2.844 | 158
CNOPST1 | -0.018 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 2.754 | 153
MILHWYS | -0.018 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.018 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 2.97 | 165
CNOPGT1 | -0.018 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 2.952 | 164
CEL_B_1 | -0.018 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 0.522 | 29
STARCO_1 | -0.018 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 0.684 | 38
VAL_2 | -0.018 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.45 | 25
VAL_1 | -0.018 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.45 | 25
KOCHREF2 | -0.018 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 0.684 | 38
DAV_2 | -0.018 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 6.12 | 340
DAV_1 | -0.018 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 6.102 | 339
COSW_2 | -0.018 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.252 | 14
COSW_1 | -0.018 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.36 | 20
LAR_3 | -0.018 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 1.4184 | 78.8
LAR_2 | -0.018 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.162 | 9
LAR_1 | -0.018 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.288 | 16
PEARSALLGEN3 | -0.019 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.1178 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.019 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.1178 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.019 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.1178 | 6.2
BEEVILLE | -0.019 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.019 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_MARBFA1_2Y | -0.02 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.26 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.02 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.021 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
JKS1 | -0.021 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.021 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.945 | 45
LCPCT3 | -0.021 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 0.924 | 44
LCPCT2 | -0.021 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 0.966 | 46
LCPCT1 | -0.021 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.945 | 45
LCP4 | -0.021 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 1.995 | 95
LCP3 | -0.021 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 1.218 | 58
L_GUADGE1_6Y | -0.022 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 4.488 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.022 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 4.026 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.022 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 3.278 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.022 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 3.212 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.022 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 3.058 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.022 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 3.322 | 151
AVR1_CT2 | -0.022 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 3.19 | 145
AVR1_ST1 | -0.022 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 3.608 | 164
AVR1_CT1 | -0.022 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 3.3 | 150
WBT4 | -0.022 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 3.322 | 151
WBT3 | -0.022 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 2.112 | 96
WBT2 | -0.022 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 1.76 | 80
WBT1 | -0.022 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 0.561 | 25.5
OWS2 | -0.022 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 8.338 | 379
OWS1 | -0.022 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 9.174 | 417
JTD2 | -0.022 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.022 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.022 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 8.734 | 397
VHB2 | -0.022 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 4.84 | 220
VHB1 | -0.022 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 4.532 | 206
CUECPL2A | -0.022 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.264 | 12
L_RIONOG1S1Y | -0.023 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 6.739 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.023 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 3.45 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.023 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 3.404 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.023 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 3.381 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.023 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.024 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.024 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.528 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.024 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.384 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.024 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.528 | 22
L_HAYSEN1_4Y | -0.024 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 5.496 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.024 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 5.424 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.024 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 5.376 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.024 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 5.352 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.025 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.025 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.025 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_AUSTPL1_1Y | -0.027 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.189 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.027 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.189 | 7
SANDHG5C | -0.027 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 3.78 | 140
SANDHG5A | -0.027 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 4.05 | 150
SANDH_G4 | -0.027 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 1.215 | 45
SANDH_G3 | -0.027 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 1.215 | 45
SANDH_G2 | -0.027 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 1.215 | 45
SANDH_G1 | -0.027 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 1.215 | 45
DECKR_G6 | -0.028 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 1.232 | 44
DECKR_G5 | -0.028 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 1.232 | 44
DECKR_G4 | -0.028 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 1.232 | 44
DECKR_G3 | -0.028 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.028 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 11.2 | 400
DECKR_G1 | -0.028 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 8.96 | 320
L_BASTEN1_3Y | -0.029 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 6.583 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.029 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 4.234 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.029 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 4.263 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.029 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 5.0431 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.029 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 4.5733 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.029 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 4.6023 | 158.7
L_SIMGID1_3Y | -0.03 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 9.747 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.03 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 3.99 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.03 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 3.99 | 133
SANDOW_4G | -0.094 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Cg
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_AUSTPL1_1Y | -0.037 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.259 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.037 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.259 | 7 | HOUSTON | 13.0488
DECKR_G6 | -0.035 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44 | NORTH | 152.511
DECKR_G4 | -0.035 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44 | SOUTH | -146.2188
DECKR_G5 | -0.035 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.54 | 44 | WEST | 30.2051
L_MARSFO1G3Y | -0.035 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.77 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.035 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.56 | 16
DECKR_G3 | -0.035 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARSFO1G1Y | -0.035 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.77 | 22 | NORTH | 19200.9004
L_SIMGID1_3Y | -0.034 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -11.0466 | 324.9 | SOUTH | 13890.7012
DECKR_G1 | -0.034 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -10.88 | 320 | WEST | 4928.9009
L_SIMGID1_2Y | -0.034 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -4.522 | 133
DECKR_G2 | -0.034 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -13.6 | 400
L_SIMGID1_1Y | -0.034 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -4.522 | 133 | HOUSTON | 0.00094383
SANDH_G1 | -0.03 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45 | NORTH | 0.0079429
SANDHG5A | -0.03 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.5 | 150 | SOUTH | -0.010526
SANDHG5C | -0.03 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.2 | 140 | WEST | 0.0061282
SANDH_G4 | -0.03 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45
SANDH_G3 | -0.03 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45
SANDH_G2 | -0.03 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.35 | 45 | N to H | 0.0069991
L_MARBFA1_2Y | -0.028 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.364 | 13 | N to S | 0.018469
L_MARBFA1_1Y | -0.028 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | W to N | -0.0018147
L_WIRTZ_1G1Y | -0.025 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.018469
L_WIRTZ_1G2Y | -0.025 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.45 | 18 |  | 0.0018147
L_FERGUS1_1Y | -0.024 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -9.576 | 399
L_BUCHAN1_2Y | -0.023 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.023 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.322 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.023 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.253 | 11
L_INKSDA1_1Y | -0.022 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.22 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.015 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.013 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.012 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.144 | 12
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.011 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.009 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_ST1 | -0.007 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.148 | 164
L_RIONOG1G1Y | -0.007 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.029 | 147
WBT1 | -0.007 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.1785 | 25.5
LCP4 | -0.007 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.665 | 95
JTD2 | -0.007 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
VHB2 | -0.007 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.54 | 220
L_RIONOG1S1Y | -0.007 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.051 | 293
L_RIONOG1G2Y | -0.007 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.036 | 148
L_GUADGE1_5Y | -0.007 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.281 | 183
LCPCT1 | -0.007 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.315 | 45
L_GUADGE1_2Y | -0.007 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -0.973 | 139
L_GUADGE1_3Y | -0.007 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.022 | 146
LCPCT3 | -0.007 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.308 | 44
L_GUADGE1_4Y | -0.007 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.043 | 149
WBT4 | -0.007 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.057 | 151
WBT3 | -0.007 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.672 | 96
LCP3 | -0.007 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.406 | 58
AVR1_CT2 | -0.007 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.015 | 145
L_GUADGE1_1Y | -0.007 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.057 | 151
LCPCT4 | -0.007 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.315 | 45
LCPCT2 | -0.007 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.322 | 46
JTD1 | -0.007 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
JKS1 | -0.007 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.007 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -2.653 | 379
L_HAYSEN1_1Y | -0.007 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -1.561 | 223
WBT2 | -0.007 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.56 | 80
OWS1 | -0.007 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -2.919 | 417
VHB3 | -0.007 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -2.779 | 397
L_RIONOG1G3Y | -0.007 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.05 | 150
L_HAYSEN1_3Y | -0.007 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -1.582 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.007 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -1.568 | 224
AVR1_CT1 | -0.007 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.05 | 150
VHB1 | -0.007 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.442 | 206
L_HAYSEN1_4Y | -0.007 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -1.603 | 229
L_GUADGE1_6Y | -0.007 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.428 | 204
PEARSALLGEN1 | -0.006 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
CSDR56 | -0.006 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.09 | 15
RAYBURNCC9 | -0.006 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.3 | 50
RAYBURNCC8 | -0.006 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.3 | 50
DUP1V_1 | -0.006 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.438 | 73
FALCONHYDRO2 | -0.006 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.018 | 3
SI_RAY5 | -0.006 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.06 | 10
FALFURRI | -0.006 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
VAL_2 | -0.006 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
FALCONHYDRO3 | -0.006 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0168 | 2.8
COSW_2 | -0.006 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.084 | 14
SANMIGUELGEN | -0.006 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
MVGN#2 | -0.006 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.23 | 205
CSDR56 | -0.006 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.234 | 39
FGNTS201 | -0.006 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.032 | 172
SI_RAY10 | -0.006 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.282 | 47
KOCHREF2 | -0.006 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.228 | 38
CLO_1 | -0.006 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
CNOPST1 | -0.006 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.918 | 153
CNOPGT2 | -0.006 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.99 | 165
CSDR89 | -0.006 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.09 | 15
SI_RAY9 | -0.006 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.228 | 38
PEARSALLGEN2 | -0.006 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
MVGN#3 | -0.006 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.542 | 257
MVGN#1 | -0.006 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.26 | 210
CNOPGT1 | -0.006 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.984 | 164
RAYBURNCC10 | -0.006 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.24 | 40
RAYBURNGEN2 | -0.006 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
SLURR | -0.006 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
HECN2 | -0.006 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
RAYBURNGEN1 | -0.006 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.006 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
COSW_1 | -0.006 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.12 | 20
LAR_1 | -0.006 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.096 | 16
SI_RAY6 | -0.006 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.114 | 19
AIRCO_G | -0.006 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
LAR_3 | -0.006 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.4728 | 78.8
DAV_1 | -0.006 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.034 | 339
CSDR7 | -0.006 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.042 | 7
MILHWYS | -0.006 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.006 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.018 | 3
CSDR89 | -0.006 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.234 | 39
PEARSALLGEN3 | -0.006 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
DAV_2 | -0.006 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.04 | 340
CSDR11 | -0.006 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.234 | 39
VISTRONG2 | -0.006 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
UCAR_2 | -0.006 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.126 | 21
VAL_1 | -0.006 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
UCAR_1 | -0.006 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.042 | 7
LAR | -0.006 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
HECN3 | -0.006 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.014 | 169
HECN1 | -0.006 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
VISTRONG1 | -0.006 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CEL_B_1 | -0.006 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.174 | 29
ZAPATA | -0.006 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.006 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.876 | 146
BEEVILLE | -0.006 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.006 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0372 | 6.2
LAR_2 | -0.006 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.054 | 9
RAYBURNCC7 | -0.006 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.294 | 49
STARCO_1 | -0.006 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.228 | 38
FGNTS001 | -0.006 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.852 | 142
FOR_4 | -0.005 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.373 | 74.6
FOR_5 | -0.005 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.3375 | 67.5
FOR_7 | -0.005 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.23 | 46
LGEGN#2 | -0.005 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.765 | 153
L_FPPYD11_2Y | -0.005 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
ICPGN#1 | -0.005 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.745 | 149
FOR_2 | -0.005 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.329 | 65.8
FOR_10 | -0.005 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.365 | 73
REYSHR_G | -0.005 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
FOR_3 | -0.005 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.329 | 65.8
ALCOA_G | -0.005 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
ICPGN#3 | -0.005 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.635 | 127
ICPGN#2 | -0.005 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.75 | 150
LGEGN#3 | -0.005 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.455 | 91
LGEGN#1 | -0.005 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.79 | 158
L_FPPYD11_1Y | -0.005 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.005 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
FOR_8 | -0.005 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.14 | 28
FOR_1 | -0.005 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.282 | 56.4
FOR_9 | -0.005 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.16 | 32
FOR_6 | -0.005 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.13 | 26
L_BASTEN1_1Y | -0.004 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -0.588 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.004 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -0.908 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.004 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -0.584 | 146
ELPS | -0.004 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.024 | 6
EPLVT1 | -0.004 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
TGF_GT1_8000 | -0.002 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.1384 | 69.2
CBE_GT3 | -0.002 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.172 | 86
CBE_GT4 | -0.002 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.172 | 86
STP_GN1___1 | -0.002 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST12 | -0.002 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.207 | 103.5
CBE_GT1 | -0.002 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.172 | 86
CBE_ST34 | -0.002 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.207 | 103.5
CBE_GT2 | -0.002 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.172 | 86
STP_GN2___2 | -0.002 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW41000 | -0.001 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.001 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW38300 | -0.001 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW39100 | -0.001 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW49000 | -0.001 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW17000 | -0.001 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.001 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW42000 | -0.001 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.001 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW84000 | -0.001 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.001 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.001 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.001 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW38100 | -0.001 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
L_LOSTPI1_2Y | -0.001 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -0.1577 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.001 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -0.1739 | 173.9
L_LOSTPI1_1Y | -0.001 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -0.1587 | 158.7
DOW83000 | -0.001 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.001 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.001 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.001 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.001 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.001 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN8_8 | 0 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | 0 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0 | 122.2
WAP_GN7_7 | 0 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | 0 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 0 | 544
WAP_GN1_1 | 0 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0 | 124.5
WAP_GN6_6 | 0 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | 0 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0 | 226
WAP_GN5_5 | 0 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
MNS_GT | 0 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0 | 46.1
TNSCLP2___8 | 0 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0 | 117
BVE_GT1_GT1 | 0 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0 | 172
BSF_GT1_8070 | 0 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0 | 72
AK_GT1__8040 | 0 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0 | 34
TNSCLP3___8 | 0 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0 | 111
TNSCLP4___8 | 0 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0 | 115
TNSCLP1___8 | 0 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0 | 116
BSF_GT1_8070 | 0 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0 | 10
WAPGT21_GT1 | 0 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
BVE_ST1_GN1 | 0 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0 | 246
BVE_GT2_5035 | 0 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0 | 170
EXN_GT | 0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.081 | 81
EXN944GT | 0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.033 | 33
EXN942GT | 0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.02 | 20
EXN938GT | 0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.043 | 43
EXN_16GT | 0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.032 | 32
EXN_15GT | 0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.033 | 33
THW_4344 | 0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3132 | 0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.11 | 110
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | 0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.22 | 220
EXN_17GT | 0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.031 | 31
SRB_GN1_1 | 0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.176 | 176
SOL_GT1 | 0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0162 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | 0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.049 | 49
THW_3334 | 0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4142 | 0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.03 | 30
SHELLG2 | 0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.072 | 72
TNTXCTY1CG8 | 0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.105 | 105
PHR_GN2_2 | 0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PSG_GT3_8060 | 0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSG_GT2_8040 | 0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.178 | 178
GBY_83841065 | 0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_81821075 | 0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_73741085 | 0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.047 | 47
EXN945GT | 0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
GBY_73741085 | 0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.048 | 48
EXN941GT | 0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
DPEC_GT45070 | 0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
DPEC_GT35010 | 0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.16 | 160
DPEC_GT25025 | 0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
DIB_GT3_8090 | 0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.0772 | 77.2
DIB_GT2_8075 | 0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
EXN_14GT | 0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.14 | 140
THW_4344 | 0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
CHE_GN4_8025 | 0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.142 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.173 | 173
TNSLCGN1__8 | 0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.03 | 30
CBY_GN2_2 | 0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0.751 | 751
CTL_GN2_8155 | 0.001 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.011 | 11
CTL_GN1_8145 | 0.001 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.055 | 55
TNBPAMCG2_8 | 0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.15 | 150
CTL_GT3_8135 | 0.001 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.091 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.001 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.103 | 103
CAL_ST1_8000 | 0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
BYU_GT4_8065 | 0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.065 | 65
BYU_GT3_8060 | 0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.067 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.062 | 62
PR_GT1__9040 | 0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.035 | 35
BYU_GT1_8075 | 0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.065 | 65
LPE_GT3_8080 | 0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT1_8070 | 0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
APD_GT1_8005 | 0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.14 | 140
EXN943GT | 0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
TNDOWCGNGG8 | 0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.03 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.032 | 32
TNTXCTY4CG8 | 0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.102 | 102
TNBP_CGN4_8 | 0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.152 | 152
TNBPAMCG1_8 | 0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.066 | 66
TNBP_CGN1_8 | 0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.06 | 60
LPE_GT4_8085 | 0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
SHELLG1_3015 | 0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.071 | 71
SJS_GT1_GT1 | 0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.049 | 49
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.039 | 39
SRB_GN2_2 | 0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.174 | 174
SRB_GT211035 | 0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
CAL_GT1_8045 | 0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.152 | 152
CTL_GT4_8140 | 0.001 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.094 | 94
SRB_GN4_4 | 0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.226 | 226
THW_3132 | 0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
DIB_GT1_8080 | 0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.064 | 64
DPEC_GT15040 | 0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.162 | 162
THW_4142 | 0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
DPEC_ST55065 | 0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.282 | 282
DIB_ST1_8085 | 0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.069 | 69
GBY_83841065 | 0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_81821075 | 0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.048 | 48
THW_5556 | 0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_5556 | 0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5354 | 0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_5354 | 0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5152 | 0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | 0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_GT1_GT_1 | 0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | 0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.33 | 165
CVC_ST5_5040 | 0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
PSA_GN1_8165 | 0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.208 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.132 | 66
PSA_GT2_8155 | 0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.132 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.13 | 65
GBY_GN5_5 | 0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.597 | 298.5
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.01 | 5
BTE_ST1_8070 | 0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.468 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.316 | 158
BTE_GT2_8075 | 0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.326 | 163
CHE_GT2_5030 | 0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
CBY_GN1_1 | 0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 1.496 | 748
PSA_GT6_8135 | 0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.118 | 59
PSA_GT5_8140 | 0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.128 | 64
CVC_GT2_5020 | 0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
PSA_GT3_8150 | 0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.14 | 70
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 21
FRNDDRCS | 0.004 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
SWMESA | 0.005 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.056 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.005 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.06 | 12
ORNNWP1 | 0.005 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.06 | 12
KM NWP | 0.005 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
RIO_DRCS | 0.005 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.005 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.063 | 12.6
WDWDU1 | 0.005 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.06 | 12
KM SWP | 0.005 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
KM SEP | 0.005 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.03 | 6
KM NEP | 0.005 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
DSKY2 | 0.005 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.0575 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.006 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1284 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.006 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0348 | 5.8
STANTONW_8 | 0.006 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0606 | 10.1
BSP_1 | 0.006 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.006 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.108 | 18
KINDERMG_3G | 0.006 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.006 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.006 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.027 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0312 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.006 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0846 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.006 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0366 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.006 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0594 | 9.9
FTR_CN4_5095 | 0.006 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 2.28 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.006 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.948 | 158
LONGSHORT_5 | 0.006 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.09 | 15
FTR_GT2_5110 | 0.006 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.954 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.006 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.936 | 156
ROSCOEWI_5 | 0.006 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0756 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.006 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1254 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.006 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.414 | 69
CALENG2G_2G | 0.006 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.444 | 74
SNYDERW1A | 0.006 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0378 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.006 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.438 | 73
MRGNFG_6G | 0.006 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.396 | 66
MRGNEG_5G | 0.006 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.408 | 68
MRGNDG_4G | 0.006 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
RDCNYNG1 | 0.006 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0504 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.006 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
MRGNBG_2G | 0.006 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.426 | 71
MRGNAG_1G | 0.006 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.414 | 69
CIRELLO | 0.006 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.21 | 35
HORSH1 | 0.006 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.1998 | 33.3
MORGAN5G_5G | 0.006 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.822 | 137
TIEHVSG_2G | 0.006 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
PB6GEN_7G | 0.006 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 3.09 | 515
TIEHVCG_4G | 0.006 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.894 | 149
TIEHVCG_3G | 0.006 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
WHRLWIND1A | 0.006 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.036 | 6
TIEHVCG_2G | 0.006 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_1G | 0.006 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.87 | 145
TIEHVSG_1G | 0.006 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
NAV6ST | 0.006 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV5CT | 0.006 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV4CT | 0.006 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV3ST | 0.006 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV2CT | 0.006 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
PB5GEN_6G | 0.006 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.69 | 115
NAV1CT | 0.006 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
MESQUITW_2G | 0.006 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1416 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.006 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.24 | 40
PBCTEGE_5G | 0.006 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
PBCTDGE_4G | 0.006 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
SWETWATR_4G | 0.006 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.366 | 61
PBCTCGE_3G | 0.006 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.372 | 62
SWETWATR_3G | 0.006 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.408 | 68
SWETWATR_2G | 0.006 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.432 | 72
L_GASCCR1_1N | 0.006 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.09 | 15
L_DIVIDE1_1N | 0.006 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.159 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.006 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.006 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0942 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.006 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1068 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.006 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1218 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.006 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.18 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.006 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0966 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.006 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0336 | 5.6
HORSH4 | 0.006 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1032 | 17.2
HORSH3 | 0.006 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2016 | 33.6
HORSH2 | 0.006 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1656 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.006 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.0912 | 15.2
LOUIS1A | 0.006 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.153 | 25.5
BUFGGEN | 0.006 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.108 | 18
PBCTAGE_1G | 0.006 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.384 | 64
CALHN_G1 | 0.006 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1026 | 17.1
WILDHRS11A | 0.006 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0756 | 12.6
NWPWRG1_1G | 0.006 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0204 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.006 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0042 | 0.7
GIBN_CREK_G1 | 0.006 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TRENTIPP_8 | 0.006 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.135 | 22.5
RWMILLER01 | 0.007 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.525 | 75
COMCHEPK_2G | 0.007 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.007 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.364 | 52
COMCHEPK_1G | 0.007 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.007 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.336 | 48
LEG_2___2 | 0.007 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.007 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DECRDOVA_1G | 0.007 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 5.453 | 779
MRSSHPRD01 | 0.007 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
WLFHOLW_3G | 0.007 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 1.876 | 268
WLFHOLW_2G | 0.007 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.533 | 219
WLFHOLW_1G | 0.007 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.512 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.007 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.007 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.007 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.007 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
OKLAUN1G | 0.007 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.007 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.35 | 50
TNTNPONE_28 | 0.007 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.007 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
RWMILLER05 | 0.007 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.707 | 101
RWMILLER04 | 0.007 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.714 | 102
JCKCNTY803 | 0.007 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
CALFREST_6G | 0.007 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.232 | 176
CALFREST_5G | 0.007 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.099 | 157
CALFREST_4G | 0.007 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.092 | 156
CALFREST_3G | 0.007 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.218 | 174
CALFREST_2G | 0.007 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.085 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.007 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.042 | 6
CALFREST_1G | 0.007 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.064 | 152
BARTNWND_1G | 0.007 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.084 | 12
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.084 | 12
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
JCKCNTY802 | 0.007 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
JCKCNTY801 | 0.007 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.016 | 288
WCPWRCO_3G | 0.007 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.694 | 242
WCPWRCO_2G | 0.007 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
WCPWRCO_1G | 0.007 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
NTHTEXAS03 | 0.007 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.105 | 15
GRHAMSES_1G | 0.007 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.694 | 242
GRHAMSES_2G | 0.007 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.583 | 369
RWMILLER03 | 0.007 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.092 | 156
BBRN_2G | 0.007 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.007 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
NTHTEXAS02 | 0.007 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.035 | 5
RWMILLER02 | 0.007 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.833 | 119
NTHTEXAS01 | 0.007 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.035 | 5
NTHLK3_G | 0.008 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.9792 | 247.4
NTHLK2_G | 0.008 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.008 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.008 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.008 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.328 | 41
HANDLEY_5G | 0.008 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.008 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.74 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.008 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.8272 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.008 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.008 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.208 | 26
JNSNCNTY802 | 0.008 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.72 | 90
HANDLEY_1G | 0.008 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.008 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.712 | 214
MDLTHELP_3G | 0.008 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_2G | 0.008 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
STEAM1 | 0.008 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.008 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_6G | 0.008 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.832 | 229
MDLTHELP_5G | 0.008 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.8 | 225
JNSNCNTY802 | 0.008 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.344 | 168
DECRDOVA_5G | 0.008 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_4G | 0.008 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_3G | 0.008 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_2G | 0.008 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
OLINGER_G4 | 0.008 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4728 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.008 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.9464 | 118.3
MOSES_3G | 0.008 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.008 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.008 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.32 | 40
DENISNDM | 0.008 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.32 | 40
MOSES_1G | 0.008 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.008 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.4896 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.008 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6936 | 86.7
VALLEY_2G | 0.008 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 4.216 | 527
VALLLEY_1G | 0.008 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.12 | 140
LAMARPWR_6G | 0.008 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.592 | 199
DCEAST | 0.008 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 3.2024 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.008 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.304 | 163
OLINGER_G1 | 0.008 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.5048 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.008 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.312 | 164
LAMARPWR_3G | 0.008 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.592 | 199
LAMARPWR_2G | 0.008 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.24 | 155
LAMARPWR_1G | 0.008 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.232 | 154
NEWMAN_G5 | 0.008 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.008 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.728 | 91
PEC_2G | 0.008 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.672 | 84
PEC_1G | 0.008 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.64 | 80
TGATEWAY_4G | 0.008 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 3.192 | 399
TGATEWAY_3G | 0.008 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.168 | 146
TGATEWAY_2G | 0.008 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.024 | 128
TGATEWAY_1G | 0.008 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.192 | 149
FPLEFR2S_G | 0.008 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 3.296 | 412
FPLEFR2C_G | 0.008 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.296 | 162
FPLEFR2B_G | 0.008 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.28 | 160
FPLEFR2A_G | 0.008 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.36 | 170
FPLEFR1S_G | 0.008 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 3.312 | 414
FPLEFR1C_G | 0.008 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.272 | 159
FPLEFR1B_G | 0.008 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.256 | 157
FPLEFR1A_G | 0.008 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.36 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.008 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.928 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.008 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.568 | 196
KMICHIST6_G | 0.008 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.424 | 303
KMICHICT5_G | 0.008 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.104 | 138
KMICHICT4_G | 0.008 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.088 | 136
KMICHIST3_G | 0.008 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.48 | 310
KMICHICT2_G | 0.008 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.152 | 144
KMICHICT1_G | 0.008 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.136 | 142
CHAMPION_1G | 0.008 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.008 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 1.808 | 226
STRYKER_2G | 0.008 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 3.872 | 484
STRYKER_1G | 0.008 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.124 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.008 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.008 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.008 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.008 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 4.112 | 514
LKHB1_G | 0.008 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.008 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.008 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.008 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.816 | 477
MTCK7_G | 0.008 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.008 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
BOSQUESW804 | 0.009 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.747 | 83
WHITNYDM02 | 0.009 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
BOSQUESW803 | 0.009 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.296 | 144
WHITNYDM01 | 0.009 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.135 | 15
BOSQUESW502 | 0.01 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.49 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.01 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 2.27 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.01 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.354 | 35.4
THOUSE_2G | 0.01 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 8.05 | 805
THOUSE_1G | 0.01 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 5.63 | 563
BOSQUESW501 | 0.01 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.51 | 151
ATKINS5 | 0.012 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.012 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.012 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.012 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.012 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.012 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.384 | 32
DANSBY14 | 0.014 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.134 | 81
DANSBY2 | 0.014 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.644 | 46
SANDOW_4G | 0.088 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Ch
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.127 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DECKR_G6 | -0.102 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -4.488 | 44 | HOUSTON | -202.2368
DECKR_G4 | -0.102 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.488 | 44 | NORTH | 1258.6385
DECKR_G3 | -0.102 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | SOUTH | -1061.1598
DECKR_G5 | -0.102 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.488 | 44 | WEST | 272.7225
DECKR_G2 | -0.101 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -40.4 | 400
L_AUSTPL1_1Y | -0.101 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.707 | 7
DECKR_G1 | -0.101 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -32.32 | 320 | HOUSTON | 13825.3008
L_AUSTPL1_1Y | -0.101 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.707 | 7 | NORTH | 19200.9004
SANDH_G3 | -0.1 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -4.5 | 45 | SOUTH | 13890.6992
SANDH_G1 | -0.1 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -4.5 | 45 | WEST | 4928.9004
SANDHG5A | -0.1 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -15 | 150
SANDH_G2 | -0.1 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.5 | 45
SANDHG5C | -0.1 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -14 | 140 | HOUSTON | -0.014628
SANDH_G4 | -0.1 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.5 | 45 | NORTH | 0.065551
L_BASTEN1_2Y | -0.098 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -14.308 | 146 | SOUTH | -0.076394
L_BASTEN1_3Y | -0.098 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -22.246 | 227 | WEST | 0.055331
L_BASTEN1_1Y | -0.098 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -14.406 | 147
L_LOSTPI1_1Y | -0.097 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -15.3939 | 158.7
L_LOSTPI1_2Y | -0.097 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -15.2969 | 157.7 | N to H | 0.080179
L_LOSTPI1_3Y | -0.097 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -16.8683 | 173.9 | N to S | 0.14194
L_MARSFO1G2Y | -0.097 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.552 | 16 | W to N | -0.01022
L_MARSFO1G1Y | -0.097 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.134 | 22 |  | -0.14194
L_MARSFO1G3Y | -0.097 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.134 | 22 |  | 0.01022
L_SIMGID1_3Y | -0.096 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -31.1904 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.096 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -12.768 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.096 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -12.768 | 133
L_MARBFA1_1Y | -0.088 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.088 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -1.144 | 13
L_CANYHY8_1Y | -0.087 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD11_1Y | -0.086 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.086 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.086 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_WIRTZ_1G1Y | -0.085 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.085 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -19.21 | 226
L_WIRTZ_1G2Y | -0.085 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.53 | 18
L_HAYSEN1_1Y | -0.085 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -18.955 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.085 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -19.04 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.085 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -19.465 | 229
L_FERGUS1_1Y | -0.084 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -33.516 | 399
L_BUCHAN1_3Y | -0.082 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.902 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.082 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.148 | 14
L_BUCHAN1_2Y | -0.082 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.081 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -23.733 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.081 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -12.15 | 150
L_RIONOG1G1Y | -0.081 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -11.907 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.081 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.081 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.081 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -11.988 | 148
L_MCQUEE9_1Y | -0.081 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.08 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.08 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.08 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.079 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.79 | 10
L_GUADGE1_3Y | -0.077 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -11.242 | 146
L_GUADGE1_5Y | -0.077 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -14.091 | 183
L_GUADGE1_1Y | -0.077 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -11.627 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.077 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -10.703 | 139
L_GUADGE1_4Y | -0.077 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -11.473 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.077 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -15.708 | 204
WBT4 | -0.076 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -11.476 | 151
JTD1 | -0.076 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
JTD2 | -0.076 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT2 | -0.076 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -6.08 | 80
WBT1 | -0.076 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.938 | 25.5
WBT3 | -0.076 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -7.296 | 96
AVR1_ST1 | -0.075 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -12.3 | 164
OWS2 | -0.075 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -28.425 | 379
LCP4 | -0.075 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -7.125 | 95
CUECPL2A | -0.075 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.9 | 12
LCPCT1 | -0.075 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.375 | 45
LCP3 | -0.075 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -4.35 | 58
OWS1 | -0.075 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -31.275 | 417
LCPCT3 | -0.075 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.3 | 44
LCPCT4 | -0.075 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.375 | 45
AVR1_CT2 | -0.075 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -10.875 | 145
AVR1_CT1 | -0.075 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -11.25 | 150
VHB2 | -0.075 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -16.5 | 220
VHB1 | -0.075 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -15.45 | 206
LCPCT2 | -0.075 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.45 | 46
VHB3 | -0.075 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -29.775 | 397
JKS1 | -0.074 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
SANMIGUELGEN | -0.071 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN2 | -0.066 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4092 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.066 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4092 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.066 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4092 | 6.2
BEEVILLE | -0.065 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.064 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FALFURRI | -0.062 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.062 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.798 | 29
SI_RAY9 | -0.062 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.356 | 38
STARCO_1 | -0.062 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.356 | 38
HECN2 | -0.062 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -9.176 | 148
FGNTS101 | -0.062 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -9.052 | 146
MILHWYS | -0.062 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
HECN1 | -0.062 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -9.176 | 148
KOCHREF2 | -0.062 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.356 | 38
FGNTS001 | -0.062 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -8.804 | 142
HECN3 | -0.062 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -10.478 | 169
SI_RAY10 | -0.062 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -2.914 | 47
MVGN#3 | -0.062 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -15.934 | 257
VAL_1 | -0.062 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.55 | 25
VAL_2 | -0.062 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.55 | 25
DAV_1 | -0.062 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -21.018 | 339
SI_RAY5 | -0.062 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.62 | 10
FGNTS201 | -0.062 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -10.664 | 172
SLURR | -0.062 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#1 | -0.062 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -13.02 | 210
DAV_2 | -0.062 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -21.08 | 340
SI_RAY6 | -0.062 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.178 | 19
MVGN#2 | -0.062 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -12.71 | 205
LGEGN#3 | -0.061 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -5.551 | 91
RAYBURNCC8 | -0.061 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.05 | 50
CNOPGT1 | -0.061 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -10.004 | 164
LGEGN#1 | -0.061 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -9.638 | 158
ICPGN#1 | -0.061 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.089 | 149
CNOPGT2 | -0.061 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -10.065 | 165
RAYBURNCC7 | -0.061 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -2.989 | 49
DUP1V_1 | -0.061 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -4.453 | 73
FALCONHYDRO3 | -0.061 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1708 | 2.8
RAYBURNCC10 | -0.061 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.44 | 40
CNOPST1 | -0.061 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -9.333 | 153
FALCONHYDRO1 | -0.061 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.183 | 3
ICPGN#2 | -0.061 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -9.15 | 150
REYSHR_G | -0.061 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#3 | -0.061 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -7.747 | 127
LAR_3 | -0.061 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -4.8068 | 78.8
LAR_1 | -0.061 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.976 | 16
FALCONHYDRO2 | -0.061 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.183 | 3
COSW_2 | -0.061 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.854 | 14
COSW_1 | -0.061 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.22 | 20
LAR | -0.061 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
ZAPATA | -0.061 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
RAYBURNCC9 | -0.061 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.05 | 50
LGEGN#2 | -0.061 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -9.333 | 153
LAR_2 | -0.061 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.549 | 9
CIDINDUS | -0.061 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN2 | -0.06 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.06 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.06 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.372 | 6.2
VISTRONG2 | -0.06 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.06 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.059 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR7 | -0.059 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.413 | 7
CSDR56 | -0.059 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.885 | 15
UCAR_1 | -0.059 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.413 | 7
CSDR89 | -0.059 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.885 | 15
UCAR_2 | -0.059 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.239 | 21
CSDR89 | -0.059 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.301 | 39
CSDR11 | -0.059 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.301 | 39
CSDR56 | -0.059 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.301 | 39
FOR_4 | -0.057 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.2522 | 74.6
FOR_6 | -0.057 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.482 | 26
FOR_5 | -0.057 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -3.8475 | 67.5
FOR_9 | -0.057 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.824 | 32
FOR_7 | -0.057 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.622 | 46
FOR_2 | -0.057 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -3.7506 | 65.8
FOR_3 | -0.057 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.7506 | 65.8
ALCOA_G | -0.057 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_1 | -0.057 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.2148 | 56.4
FOR_10 | -0.057 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.161 | 73
FOR_8 | -0.057 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.596 | 28
EPLVT1 | -0.044 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.042 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.252 | 6
STP_GN2___2 | -0.039 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.039 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.038 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.268 | 86
CBE_ST12 | -0.038 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.933 | 103.5
CBE_GT1 | -0.038 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.268 | 86
CBE_ST34 | -0.038 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.933 | 103.5
CBE_GT2 | -0.038 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.268 | 86
CBE_GT3 | -0.038 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.268 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.036 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.4912 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.032 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.528 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.032 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.416 | 13
HAMILTON | -0.032 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.029 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.029 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.029 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.029 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW64000 | -0.029 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW39200 | -0.029 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW42000 | -0.029 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.029 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39100 | -0.029 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38100 | -0.029 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW65000 | -0.029 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW38300 | -0.029 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW84000 | -0.029 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW67000 | -0.029 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW82000 | -0.029 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.029 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.029 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW63000 | -0.029 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.029 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW49000 | -0.029 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.027 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.944 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.027 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.27 | 10
TNSCLP3___8 | -0.026 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -2.886 | 111
TNSCLP2___8 | -0.026 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.042 | 117
TNSCLP4___8 | -0.026 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -2.99 | 115
TNSCLP1___8 | -0.026 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.016 | 116
WAP_GN8_8 | -0.021 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.021 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.021 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -5.166 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.021 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -3.612 | 172
BVE_GT2_5035 | -0.021 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -3.57 | 170
WAP_GN6_6 | -0.021 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
MNS_GT | -0.021 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.9681 | 46.1
WAPGT21_GT1 | -0.02 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.02 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.02 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -10.88 | 544
WAP_GN3_3 | -0.02 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -4.52 | 226
WAP_GN2_2 | -0.02 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -2.444 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.02 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -2.49 | 124.5
AK_GT1__8040 | -0.02 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.68 | 34
TNDOWCGNGG8 | -0.017 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.51 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.017 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.544 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.017 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.751 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.017 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.445 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.017 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.734 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.017 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.68 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.017 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -1.632 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.017 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -2.584 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.017 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -2.55 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.017 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -2.635 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.017 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.901 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.017 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.122 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.017 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.02 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.017 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.51 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.017 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.785 | 105
PHR_GN2_2 | -0.015 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.014 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.77 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.014 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.274 | 91
BYU_GT4_8065 | -0.014 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.91 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.014 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.938 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.014 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.868 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.014 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.91 | 65
CTL_GT2_8130 | -0.014 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -1.442 | 103
CTL_GT4_8140 | -0.014 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.316 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.014 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.154 | 11
SJS_GT2_GT2 | -0.013 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.637 | 49
DPEC_GT15040 | -0.013 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -2.106 | 162
GBY_81821075 | -0.013 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.26 | 20
GBY_81821075 | -0.013 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.624 | 48
GBY_73741085 | -0.013 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.611 | 47
DPEC_GT45070 | -0.013 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -2.054 | 158
DPEC_GT35010 | -0.013 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -2.08 | 160
DPEC_GT25025 | -0.013 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -2.028 | 156
GBY_83841065 | -0.013 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.26 | 20
GBY_73741085 | -0.013 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.624 | 48
SJS_GT1_GT1 | -0.013 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.637 | 49
DPEC_ST55065 | -0.013 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -3.666 | 282
GBY_83841065 | -0.013 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.26 | 20
DIB_GT1_8080 | -0.012 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.768 | 64
SRB_GT211035 | -0.012 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.012 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -2.712 | 226
SRB_GN3_3 | -0.012 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -2.64 | 220
SRB_GN2_2 | -0.012 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -2.088 | 174
SRB_GN1_1 | -0.012 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -2.112 | 176
SOL_GT1 | -0.012 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.1944 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.012 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.36 | 30
SHELLG3_3020 | -0.012 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.468 | 39
SHELLG2 | -0.012 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.864 | 72
PR_GT1__9040 | -0.012 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.42 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.012 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.968 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.012 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.968 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.012 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -2.136 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.012 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.9264 | 77.2
DIB_GT2_8075 | -0.012 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.78 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.012 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -1.704 | 142
DIB_ST1_8085 | -0.012 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.828 | 69
CAL_ST1_8000 | -0.012 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.78 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.012 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.824 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.012 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.492 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.012 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.492 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.012 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.504 | 42
APD_GT1_8005 | -0.012 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -1.68 | 140
SHELLG1_3015 | -0.012 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.852 | 71
SRB_GT211035 | -0.012 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
CHE_GT1_8015 | -0.012 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -2.076 | 173
LPE_GT2_8075 | -0.012 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.504 | 42
EXN_GT | -0.011 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.891 | 81
EXN944GT | -0.011 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.363 | 33
EXN943GT | -0.011 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
EXN942GT | -0.011 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.22 | 20
EXN938GT | -0.011 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.473 | 43
EXN_17GT | -0.011 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.341 | 31
EXN_16GT | -0.011 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.352 | 32
EXN_15GT | -0.011 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.363 | 33
THW_GT1_GT_1 | -0.011 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.011 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_4142 | -0.011 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3334 | -0.011 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3334 | -0.011 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3132 | -0.011 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.011 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -1.188 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.011 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -1.21 | 110
THW_3132 | -0.011 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
EP_1_2 | -0.011 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.055 | 5
EXN941GT | -0.011 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
EXN945GT | -0.011 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
CBY_GN2_2 | -0.011 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -8.261 | 751
CBY_GN1_1 | -0.011 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -8.228 | 748
EP_1_2 | -0.011 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.231 | 21
THW_4344 | -0.011 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_4142 | -0.011 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
EXN_14GT | -0.011 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -1.54 | 140
CVC_GT4_8005 | -0.01 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -1.65 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.01 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.04 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.01 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.01 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.7 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.01 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.01 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.65 | 65
GBY_GN5_5 | -0.01 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -2.985 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.01 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -2.34 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.01 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.63 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.01 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -1.58 | 158
PSA_GT6_8135 | -0.01 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.59 | 59
BTE_GT2_8075 | -0.01 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.63 | 163
PSA_GT5_8140 | -0.01 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.64 | 64
THW_5556 | -0.009 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
THW_5354 | -0.009 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1494 | 16.6
THW_5354 | -0.009 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
THW_5152 | -0.009 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.009 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
THW_5556 | -0.009 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1494 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.007 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.931 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.007 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -1.085 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.007 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -1.106 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.007 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -1.211 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.007 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -1.113 | 159
DANSBY14 | 0.007 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.567 | 81
DANSBY2 | 0.007 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.322 | 46
ATKINS5 | 0.009 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.009 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.009 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.009 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.009 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.011 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.352 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.015 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 5.7 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.015 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.37 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.015 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.385 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.015 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.34 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.019 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.038 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.039 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.039 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY1 | 0.046 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.5796 | 12.6
DSKY2 | 0.046 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.529 | 11.5
LEG_2___2 | 0.047 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.047 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
ORNNWP1 | 0.047 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.564 | 12
SWMESA | 0.048 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.5376 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.048 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.576 | 12
RIO_DRCS | 0.048 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.048 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.576 | 12
KM SEP | 0.048 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.288 | 6
KM NEP | 0.048 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.576 | 12
KM NWP | 0.049 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.588 | 12
KM SWP | 0.049 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.588 | 12
NWPWRG1_1G | 0.053 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1802 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.053 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0371 | 0.7
L_GASCCR1_1N | 0.054 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.81 | 15
OCOTILLO_1G | 0.054 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.3132 | 5.8
STANTONW_8 | 0.054 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.5454 | 10.1
BSP_1 | 0.054 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_DELAWA1_1Y | 0.054 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.243 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.054 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.2808 | 5.2
HORSH1 | 0.054 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.7982 | 33.3
CIRELLO | 0.054 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.89 | 35
HORSH3 | 0.054 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.8144 | 33.6
TIEHVSG_2G | 0.054 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 11.394 | 211
PB6GEN_7G | 0.054 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 27.81 | 515
TIEHVCG_4G | 0.054 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 8.046 | 149
TIEHVCG_3G | 0.054 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 7.128 | 132
TIEHVCG_2G | 0.054 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 7.128 | 132
TIEHVCG_1G | 0.054 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 7.83 | 145
TIEHVSG_1G | 0.054 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 11.394 | 211
NAV6ST | 0.054 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 6.21 | 115
NAV5CT | 0.054 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.32 | 80
NAV4CT | 0.054 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.32 | 80
NAV3ST | 0.054 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 6.21 | 115
NAV2CT | 0.054 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.32 | 80
PB5GEN_6G | 0.054 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 6.21 | 115
NAV1CT | 0.054 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.32 | 80
PBCTEGE_5G | 0.054 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 3.51 | 65
PBCTDGE_4G | 0.054 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 3.51 | 65
PBCTCGE_3G | 0.054 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 3.348 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.054 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.431 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.054 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 3.51 | 65
HORSH4 | 0.054 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.9288 | 17.2
HORSH2 | 0.054 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.4904 | 27.6
LOUIS1A | 0.054 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.377 | 25.5
BUFGGEN | 0.054 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.972 | 18
PBCTAGE_1G | 0.054 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 3.456 | 64
CALHN_G1 | 0.054 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.9234 | 17.1
MCDDONAL_8 | 0.055 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.177 | 21.4
AIRTRICITY_8 | 0.055 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.99 | 18
KINDERMG_3G | 0.055 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.055 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.055 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.055 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.7755 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.055 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.3355 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.055 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.5445 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.055 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.825 | 15
CALENG3G_3G | 0.055 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 3.795 | 69
CALENG2G_2G | 0.055 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 4.07 | 74
SNYDERW1A | 0.055 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.3465 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.055 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 4.015 | 73
MRGNFG_6G | 0.055 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 3.63 | 66
MRGNEG_5G | 0.055 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 3.74 | 68
MRGNDG_4G | 0.055 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.85 | 70
MRGNCG_3G | 0.055 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.85 | 70
MRGNBG_2G | 0.055 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 3.905 | 71
MRGNAG_1G | 0.055 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 3.795 | 69
MORGAN5G_5G | 0.055 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 7.535 | 137
AEPWIND_8 | 0.055 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.836 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.055 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.2375 | 22.5
ROSCOEWI_5 | 0.056 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.7056 | 12.6
L_SWEETW1_3N | 0.056 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.9968 | 17.8
ROSCOEW_5 | 0.056 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.1704 | 20.9
RDCNYNG1 | 0.056 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.4704 | 8.4
L_SWEETW1_4N | 0.056 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.8792 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.056 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.1368 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.056 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.3136 | 5.6
L_SWEETW1_1N | 0.056 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.9016 | 16.1
BBRN_2G | 0.057 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.057 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
SWETWATR_4G | 0.057 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 3.477 | 61
SWETWATR_3G | 0.057 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 3.876 | 68
SWETWATR_2G | 0.057 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 4.104 | 72
SWETWATR_1G | 0.057 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.71 | 30
WHRLWIND1A | 0.057 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.342 | 6
CALFREST_6G | 0.058 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 10.208 | 176
CALFREST_5G | 0.058 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 9.106 | 157
CALFREST_4G | 0.058 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 9.048 | 156
CALFREST_3G | 0.058 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 10.092 | 174
CALFREST_2G | 0.058 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 8.99 | 155
CALFREST_1G | 0.058 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 8.816 | 152
MESQUITW_2G | 0.058 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.3688 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.058 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 2.32 | 40
WILDHRS11A | 0.058 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.7308 | 12.6
OKLAUN1G | 0.059 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.059 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.95 | 50
SLSTR1PP_1G | 0.06 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.36 | 6
CHAMPION_1G | 0.06 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.06 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 29.04 | 484
STRYKER_1G | 0.06 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 8.43 | 140.5
TGATEWAY_4G | 0.061 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 24.339 | 399
TGATEWAY_3G | 0.061 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 8.906 | 146
TGATEWAY_2G | 0.061 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 7.808 | 128
TGATEWAY_1G | 0.061 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 9.089 | 149
WFCOGEN_2G | 0.061 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.732 | 12
WFCOGEN_2G | 0.061 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.732 | 12
WFCOGEN_1G | 0.061 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.732 | 12
WFCOGEN_1G | 0.061 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.732 | 12
GRHAMSES_1G | 0.061 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 14.762 | 242
GRHAMSES_2G | 0.061 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 22.509 | 369
MARTLAKE_3G | 0.061 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.061 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.061 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MRSSHPRD01 | 0.062 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.744 | 12
MRSSHPRD | 0.062 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.744 | 12
BARTNWND_1G | 0.062 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.744 | 12
RWMILLER01 | 0.063 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 4.725 | 75
RWMILLER05 | 0.063 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 6.363 | 101
FPLEFR2S_G | 0.063 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 25.956 | 412
FPLEFR2C_G | 0.063 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 10.206 | 162
FPLEFR2B_G | 0.063 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 10.08 | 160
FPLEFR2A_G | 0.063 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 10.71 | 170
FPLEFR1S_G | 0.063 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 26.082 | 414
FPLEFR1C_G | 0.063 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 10.017 | 159
FPLEFR1B_G | 0.063 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 9.891 | 157
FPLEFR1A_G | 0.063 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 10.71 | 170
RWMILLER04 | 0.063 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 6.426 | 102
WCPWRCO_3G | 0.063 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 15.246 | 242
WCPWRCO_2G | 0.063 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 12.852 | 204
WCPWRCO_1G | 0.063 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 12.852 | 204
RWMILLER03 | 0.063 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 9.828 | 156
TRINIDAD_6G | 0.063 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 14.238 | 226
LKHB2_G | 0.063 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 32.382 | 514
LKHB1_G | 0.063 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.063 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 7.497 | 119
COLLIN_1G | 0.064 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.064 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 2.624 | 41
STEAM2 | 0.064 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.664 | 26
STEAM1 | 0.064 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.064 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 3.328 | 52
SPENCER_G4 | 0.064 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 3.072 | 48
OLINGER_G4 | 0.064 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 3.7824 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.064 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 7.5712 | 118.3
MOSES_3G | 0.064 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.064 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.064 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.56 | 40
DENISNDM | 0.064 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.56 | 40
MOSES_1G | 0.064 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.064 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 11.9168 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.064 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 5.5488 | 86.7
VALLEY_2G | 0.064 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 33.728 | 527
VALLLEY_1G | 0.064 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 8.96 | 140
LAMARPWR_6G | 0.064 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 12.736 | 199
DCEAST | 0.064 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 25.6192 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.064 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 10.432 | 163
OLINGER_G1 | 0.064 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 4.0384 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.064 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 10.496 | 164
LAMARPWR_3G | 0.064 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 12.736 | 199
LAMARPWR_2G | 0.064 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 9.92 | 155
LAMARPWR_1G | 0.064 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 9.856 | 154
NEWMAN_G5 | 0.064 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.064 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 5.824 | 91
PEC_2G | 0.064 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 5.376 | 84
PEC_1G | 0.064 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 5.12 | 80
JCKCNTY803 | 0.064 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 9.408 | 147
KMICHIST6_G | 0.064 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 19.392 | 303
JCKCNTY802 | 0.064 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 9.408 | 147
KMICHICT5_G | 0.064 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 8.832 | 138
KMICHICT4_G | 0.064 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 8.704 | 136
KMICHIST3_G | 0.064 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 19.84 | 310
KMICHICT2_G | 0.064 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 9.216 | 144
KMICHICT1_G | 0.064 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 9.088 | 142
JCKCNTY801 | 0.064 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 18.432 | 288
NTHTEXAS03 | 0.064 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.96 | 15
NTHTEXAS02 | 0.064 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.32 | 5
NTHTEXAS01 | 0.064 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.32 | 5
NTHLK3_G | 0.065 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 16.081 | 247.4
NTHLK2_G | 0.065 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.065 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.065 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.065 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_3G | 0.065 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 17.42 | 268
WLFHOLW_2G | 0.065 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 14.235 | 219
WLFHOLW_1G | 0.065 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 14.04 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.065 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.065 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.065 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.065 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 7.54 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.065 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 12.74 | 196
MTCK3_G | 0.065 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.065 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.065 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 31.005 | 477
MTCK7_G | 0.065 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.065 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_2G | 0.066 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.066 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
DECRDOVA_5G | 0.066 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.29 | 65
DECRDOVA_4G | 0.066 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.29 | 65
DECRDOVA_3G | 0.066 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.29 | 65
DECRDOVA_2G | 0.066 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 4.29 | 65
DECRDOVA_1G | 0.066 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 51.414 | 779
HANDLEY_5G | 0.067 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.067 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 14.5725 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.067 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 23.6778 | 353.4
JNSNCNTY802 | 0.068 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 6.12 | 90
JNSNCNTY802 | 0.068 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 11.424 | 168
MDLTHELP_4G | 0.07 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 14.98 | 214
MDLTHELP_3G | 0.07 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 15.05 | 215
MDLTHELP_2G | 0.07 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 15.05 | 215
MDLTHELP_1G | 0.07 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 15.05 | 215
MDLTHELP_6G | 0.07 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 16.03 | 229
MDLTHELP_5G | 0.07 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 15.75 | 225
WHITNYDM02 | 0.074 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.11 | 15
WHITNYDM01 | 0.074 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.11 | 15
BOSQUESW804 | 0.076 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 6.308 | 83
BOSQUESW803 | 0.076 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 10.944 | 144
BOSQUESW501 | 0.094 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 14.194 | 151
BOSQUESW502 | 0.094 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 14.006 | 149
THOUSE_2G | 0.106 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 85.33 | 805
THOUSE_1G | 0.106 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 59.678 | 563
LAKE_CRK2_G | 0.107 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 24.289 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.107 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 3.7878 | 35.4

## Ci
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK2_G | 0.031 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | -7.037 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.031 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -1.0974 | 35.4 | HOUSTON | -76.1034
THOUSE_1G | 0.028 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | -15.764 | 563 | NORTH | 342.1227
THOUSE_2G | 0.028 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | -22.54 | 805 | SOUTH | -303.6327
BOSQUESW803 | 0.028 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | -4.032 | 144 | WEST | 79.4804
BOSQUESW502 | 0.028 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -4.172 | 149
BOSQUESW501 | 0.028 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | -4.228 | 151
BOSQUESW804 | 0.028 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | -2.324 | 83 | HOUSTON | 13825.3008
WHITNYDM01 | 0.026 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.39 | 15 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM02 | 0.026 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.39 | 15 | SOUTH | 13890.7012
JNSNCNTY802 | 0.02 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -3.36 | 168 | WEST | 4928.9009
JNSNCNTY802 | 0.02 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -1.8 | 90
SLSTR1PP_1G | 0.019 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.114 | 6
MDLTHELP_1G | 0.019 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -4.085 | 215 | HOUSTON | -0.0055046
MDLTHELP_3G | 0.019 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -4.085 | 215 | NORTH | 0.017818
DECRDOVA_5G | 0.019 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -1.235 | 65 | SOUTH | -0.021859
MDLTHELP_5G | 0.019 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -4.275 | 225 | WEST | 0.016125
RWMILLER04 | 0.019 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -1.938 | 102
MDLTHELP_6G | 0.019 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -4.351 | 229
DECRDOVA_3G | 0.019 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -1.235 | 65 | N to H | 0.023323
DECRDOVA_2G | 0.019 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -1.235 | 65 | N to S | 0.039677
RWMILLER03 | 0.019 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -2.964 | 156 | W to N | -0.0016927
DECRDOVA_4G | 0.019 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -1.235 | 65 |  | -0.039677
RWMILLER01 | 0.019 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -1.425 | 75 |  | 0.0016927
MDLTHELP_2G | 0.019 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -4.085 | 215
RWMILLER02 | 0.019 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -2.261 | 119
MDLTHELP_4G | 0.019 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -4.066 | 214
RWMILLER05 | 0.019 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -1.919 | 101
MTCK2_G | 0.018 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
WLFHOLW_1G | 0.018 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -3.888 | 216
HANDLEY_1G | 0.018 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.018 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.018 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
HANDLEY_2G | 0.018 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
JCKCNTY802 | 0.018 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -2.646 | 147
HANDLEY_4G | 0.018 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -3.915 | 217.5
NTHLK2_G | 0.018 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.018 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -8.586 | 477
NTHLK1_G | 0.018 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.018 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.216 | 12
HANDLEY_3G | 0.018 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -6.3612 | 353.4
EAGLEMNT_3G | 0.018 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
WLFHOLW_3G | 0.018 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -4.824 | 268
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.72 | 40
ENNSTRAC_2G | 0.018 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -2.088 | 116
WLFHOLW_2G | 0.018 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -3.942 | 219
COMCHEPK_1G | 0.018 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.018 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -0.864 | 48
JCKCNTY803 | 0.018 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -2.646 | 147
WCPWRCO_2G | 0.018 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -3.672 | 204
MRSSHPRD | 0.018 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.216 | 12
NTHTEXAS02 | 0.018 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.09 | 5
WCPWRCO_1G | 0.018 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -3.672 | 204
NTHTEXAS03 | 0.018 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.27 | 15
WCPWRCO_3G | 0.018 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -4.356 | 242
BARTNWND_1G | 0.018 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.216 | 12
COLLIN_1G | 0.018 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.018 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -14.022 | 779
SPENCER_G5 | 0.018 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -0.936 | 52
COMCHEPK_2G | 0.018 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
MTCK6_G | 0.018 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.018 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
VALLLEY_1G | 0.018 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -2.52 | 140
ENNSTRAC_1G | 0.018 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -3.528 | 196
NTHTEXAS01 | 0.018 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.09 | 5
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.72 | 40
VALLEY_2G | 0.018 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -9.486 | 527
JCKCNTY801 | 0.018 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -5.184 | 288
NTHLK3_G | 0.018 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -4.4532 | 247.4
HANDLEY_5G | 0.018 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.018 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.017 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -1.0047 | 59.1
WILDHRS11A | 0.017 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.2142 | 12.6
NEWMAN_G5 | 0.017 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
STEAM1 | 0.017 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
LAMARPWR_4G | 0.017 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -2.788 | 164
OKLAUN1G | 0.017 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
VALLEY_3G | 0.017 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -3.1654 | 186.2
LAMARPWR_3G | 0.017 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -3.383 | 199
STEAM3 | 0.017 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -0.697 | 41
TRINIDAD_6G | 0.017 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -3.842 | 226
OLINGER_G3 | 0.017 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -2.0111 | 118.3
MESQUITW_2G | 0.017 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -0.4012 | 23.6
LAMARPWR_2G | 0.017 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -2.635 | 155
KMICHICT1_G | 0.017 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -2.414 | 142
KMICHICT5_G | 0.017 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -2.346 | 138
PEC_1G | 0.017 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -1.36 | 80
MOSES_2G | 0.017 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DCEAST | 0.017 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -6.8051 | 400.3
FPLEFR2A_G | 0.017 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -2.89 | 170
OLINGER_G1 | 0.017 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -1.0727 | 63.1
FPLEFR1S_G | 0.017 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -7.038 | 414
PEC_3G | 0.017 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -1.547 | 91
FPLEFR2B_G | 0.017 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -2.72 | 160
LAMARPWR_5G | 0.017 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -2.771 | 163
LAMARPWR_1G | 0.017 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -2.618 | 154
LAMARPWR_6G | 0.017 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -3.383 | 199
WFCOGEN_2G | 0.017 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.204 | 12
FPLEFR1C_G | 0.017 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -2.703 | 159
WFCOGEN_2G | 0.017 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.204 | 12
LKHB1_G | 0.017 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR1B_G | 0.017 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -2.669 | 157
KMICHIST6_G | 0.017 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -5.151 | 303
WFCOGEN_1G | 0.017 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.204 | 12
FPLEFR2S_G | 0.017 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -7.004 | 412
FPLEFR1A_G | 0.017 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -2.89 | 170
KMICHICT4_G | 0.017 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -2.312 | 136
WFCOGEN_1G | 0.017 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.204 | 12
MOSES_1G | 0.017 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
MESQUITW_1G | 0.017 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -0.68 | 40
GRHAMSES_1G | 0.017 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -4.114 | 242
GRHAMSES_2G | 0.017 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -6.273 | 369
FPLEFR2C_G | 0.017 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -2.754 | 162
PEC_2G | 0.017 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -1.428 | 84
STEAM2 | 0.017 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -0.442 | 26
KMICHICT2_G | 0.017 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -2.448 | 144
OKLA7A | 0.017 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -0.85 | 50
MOSES_3G | 0.017 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.017 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -1.4739 | 86.7
LKHB2_G | 0.017 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -8.738 | 514
KMICHIST3_G | 0.017 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -5.27 | 310
LONGSHORT_5 | 0.016 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.24 | 15
SNYDERW1A | 0.016 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.1008 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.016 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -1.056 | 66
L_SWEETW1_3N | 0.016 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -0.2848 | 17.8
SWETWATR_1G | 0.016 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -0.48 | 30
TRENTIPP_8 | 0.016 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -0.36 | 22.5
AIRTRICITY_8 | 0.016 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -0.288 | 18
CALENG1G_1G | 0.016 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -1.168 | 73
OCOTILLO_1G | 0.016 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.0928 | 5.8
LOUIS1A | 0.016 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -0.408 | 25.5
PBCTAGE_1G | 0.016 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -1.024 | 64
WHRLWIND1A | 0.016 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.096 | 6
L_DELAWA1_1Y | 0.016 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.072 | 4.5
HORSH1 | 0.016 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -0.5328 | 33.3
L_SWEETW1_1N | 0.016 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.2576 | 16.1
L_GASCCR1_1N | 0.016 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.24 | 15
MARTLAKE_1G | 0.016 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
PBCTCGE_3G | 0.016 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -0.992 | 62
NAV1CT | 0.016 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -1.28 | 80
ROSCOEW_5 | 0.016 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -0.3344 | 20.9
ROSCOEWI_5 | 0.016 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.2016 | 12.6
AEPWIND_8 | 0.016 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.2432 | 15.2
TIEHVSG_1G | 0.016 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -3.376 | 211
SCURRYCW_1G | 0.016 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.2256 | 14.1
NAV5CT | 0.016 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -1.28 | 80
TIEHVCG_2G | 0.016 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -2.112 | 132
NAV4CT | 0.016 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -1.28 | 80
CALENG3G_3G | 0.016 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -1.104 | 69
TIEHVSG_2G | 0.016 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -3.376 | 211
L_SWEETW1_4N | 0.016 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.2512 | 15.7
CALENG2G_2G | 0.016 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -1.184 | 74
L_DELAWA1_1Y | 0.016 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.0832 | 5.2
KINDERMG_1G | 0.016 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
MRGNCG_3G | 0.016 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -1.12 | 70
MRGNDG_4G | 0.016 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -1.12 | 70
MRGNEG_5G | 0.016 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -1.088 | 68
CHAMPION_1G | 0.016 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
RDCNYNG1 | 0.016 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.1344 | 8.4
MARTLAKE_3G | 0.016 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TGATEWAY_4G | 0.016 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -6.384 | 399
TGATEWAY_3G | 0.016 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -2.336 | 146
TGATEWAY_2G | 0.016 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -2.048 | 128
TGATEWAY_1G | 0.016 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -2.384 | 149
MRGNAG_1G | 0.016 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -1.104 | 69
MORGAN5G_5G | 0.016 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -2.192 | 137
MCDDONAL_8 | 0.016 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -0.3424 | 21.4
PB6GEN_7G | 0.016 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -8.24 | 515
TIEHVCG_4G | 0.016 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -2.384 | 149
TIEHVCG_3G | 0.016 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -2.112 | 132
TIEHVCG_1G | 0.016 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -2.32 | 145
NAV6ST | 0.016 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.84 | 115
STRYKER_1G | 0.016 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -2.248 | 140.5
PB5GEN_6G | 0.016 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -1.84 | 115
NAV3ST | 0.016 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -1.84 | 115
NAV2CT | 0.016 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -1.28 | 80
SWETWATR_2G | 0.016 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -1.152 | 72
STRYKER_2G | 0.016 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -7.744 | 484
KINDERMG_2G | 0.016 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SWETWATR_3G | 0.016 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -1.088 | 68
HORSH3 | 0.016 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -0.5376 | 33.6
PBCTEGE_5G | 0.016 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -1.04 | 65
PBCTDGE_4G | 0.016 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -1.04 | 65
HORSH4 | 0.016 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -0.2752 | 17.2
CIELOGEN_1G | 0.016 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.1584 | 9.9
BUFGGEN | 0.016 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -0.288 | 18
KINDERMG_3G | 0.016 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_BITTCR1_1N | 0.016 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.0896 | 5.6
L_SWEETW1_2N | 0.016 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -0.3248 | 20.3
MRGNBG_2G | 0.016 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -1.136 | 71
BSP_1 | 0.016 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
MARTLAKE_2G | 0.016 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
PBCTBGE_2G | 0.016 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -1.04 | 65
WESTXWIN_1G | 0.016 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0112 | 0.7
CIRELLO | 0.016 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -0.56 | 35
HORSH2 | 0.016 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -0.4416 | 27.6
CALHN_G1 | 0.016 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.2736 | 17.1
STANTONW_8 | 0.016 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.1616 | 10.1
NWPWRG1_1G | 0.016 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.0544 | 3.4
CIELOGEN_2G | 0.016 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.0976 | 6.1
SWETWATR_4G | 0.016 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -0.976 | 61
L_DIVIDE1_1N | 0.016 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -0.424 | 26.5
BBRN_1G | 0.015 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_6G | 0.015 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -2.64 | 176
CALFREST_4G | 0.015 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -2.34 | 156
CALFREST_3G | 0.015 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -2.61 | 174
CALFREST_2G | 0.015 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -2.325 | 155
CALFREST_1G | 0.015 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -2.28 | 152
BBRN_2G | 0.015 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
CALFREST_5G | 0.015 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -2.355 | 157
RIO_DRCS | 0.014 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.014 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.168 | 12
SWMESA | 0.014 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.1568 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.014 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.168 | 12
KM NEP | 0.014 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.168 | 12
ORNNWP1 | 0.014 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.168 | 12
KM NWP | 0.014 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.168 | 12
KM SWP | 0.014 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.168 | 12
KM SEP | 0.014 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.084 | 6
DSKY2 | 0.014 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.161 | 11.5
DSKY1 | 0.013 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.1638 | 12.6
LEG_2___2 | 0.012 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.012 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
FRNDDRCS | 0.011 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.009 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.009 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
GIBN_CREK_G1 | 0.003 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.002 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -0.76 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.002 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -0.318 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.002 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.316 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.002 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.312 | 156
ATKINS5 | -0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | -0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | -0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | -0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
CVC_GT1_5035 | -0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.465 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.474 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.519 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.477 | 159
CVC_ST5_5040 | -0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.399 | 133
DANSBY14 | -0.003 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.243 | 81
DANSBY2 | -0.003 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.138 | 46
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.004 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.004 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.66 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.004 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.236 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.004 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.416 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.004 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.264 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.004 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.28 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.004 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.264 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.004 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.26 | 65
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 1.194 | 298.5
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.084 | 21
EP_1_2 | -0.004 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 5
BTE_ST1_8070 | -0.004 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.936 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.004 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.652 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.004 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.632 | 158
CBY_GN1_1 | -0.004 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 2.992 | 748
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0656 | 16.4
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0664 | 16.6
PSA_GT5_8140 | -0.004 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.256 | 64
BTE_GT2_8075 | -0.004 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.652 | 163
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.405 | 81
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.1 | 20
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.165 | 33
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.095 | 19
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.215 | 43
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.16 | 32
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.175 | 35
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 1.13 | 226
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.36 | 72
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.355 | 71
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.82 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.89 | 178
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.1 | 20
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 1.41 | 282
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.235 | 47
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.24 | 48
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.325 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.32 | 64
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.865 | 173
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 3.755 | 751
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.275 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.76 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.325 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.205 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.21 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.7 | 140
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.7 | 140
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.095 | 19
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.245 | 49
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.155 | 31
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.81 | 162
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.87 | 174
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.285 | 57
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.285 | 57
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.165 | 33
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.095 | 19
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.47 | 94
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.18 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.63 | 105
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.36 | 60
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 3.808 | 544
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 1.582 | 226
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.8554 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.8715 | 124.5
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.3227 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 1.722 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 1.19 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.238 | 34
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.009 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.117 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.009 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.1485 | 16.5
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.09 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0.648 | 72
TNSCLP3___8 | -0.009 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0.999 | 111
TNSCLP4___8 | -0.009 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 1.035 | 115
TNSCLP2___8 | -0.009 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 1.053 | 117
TNSCLP1___8 | -0.009 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 1.044 | 116
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
HAMILTON | -0.009 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.011 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 0.7612 | 69.2
CBE_ST34 | -0.012 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 1.242 | 103.5
CBE_GT4 | -0.012 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 1.032 | 86
CBE_ST12 | -0.012 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 1.242 | 103.5
CBE_GT2 | -0.012 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 1.032 | 86
CBE_GT1 | -0.012 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 1.032 | 86
STP_GN2___2 | -0.012 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.012 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.012 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 1.032 | 86
ELPS | -0.012 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.072 | 6
EPLVT1 | -0.013 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.015 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.15 | 10
L_BUCHAN1_3Y | -0.015 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.165 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.015 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.015 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.21 | 14
FOR_5 | -0.017 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 1.1475 | 67.5
FOR_4 | -0.017 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 1.2682 | 74.6
FOR_3 | -0.017 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 1.1186 | 65.8
UCAR_1 | -0.017 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.119 | 7
UCAR_2 | -0.017 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.357 | 21
FOR_2 | -0.017 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 1.1186 | 65.8
FOR_1 | -0.017 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 0.9588 | 56.4
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.663 | 39
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.255 | 15
CSDR7 | -0.017 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.119 | 7
FOR_9 | -0.017 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 0.544 | 32
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.663 | 39
AIRCO_G | -0.017 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
ALCOA_G | -0.017 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.017 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 0.663 | 39
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.255 | 15
FOR_10 | -0.017 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 1.241 | 73
FOR_8 | -0.017 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 0.476 | 28
FOR_7 | -0.017 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 0.782 | 46
FOR_6 | -0.017 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 0.442 | 26
DUP1V_1 | -0.018 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 1.314 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.018 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.054 | 3
L_WIRTZ_1G2Y | -0.018 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.324 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.018 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.018 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 2.628 | 146
FALFURRI | -0.018 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.018 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.018 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 7.182 | 399
SI_RAY10 | -0.018 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 0.846 | 47
SI_RAY5 | -0.018 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.18 | 10
SI_RAY6 | -0.018 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.342 | 19
SI_RAY9 | -0.018 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 0.684 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.018 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.0504 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.018 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.054 | 3
RAYBURNCC8 | -0.018 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.9 | 50
RAYBURNCC7 | -0.018 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 0.882 | 49
RAYBURNCC10 | -0.018 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 0.72 | 40
RAYBURNCC9 | -0.018 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.9 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.018 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.018 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.018 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.1116 | 6.2
VISTRONG2 | -0.018 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
LAR | -0.018 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
HECN3 | -0.018 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 3.042 | 169
HECN2 | -0.018 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 2.664 | 148
HECN1 | -0.018 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 2.664 | 148
MVGN#3 | -0.018 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 4.626 | 257
MVGN#2 | -0.018 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 3.69 | 205
MVGN#1 | -0.018 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 3.78 | 210
SLURR | -0.018 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.018 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 3.096 | 172
CIDINDUS | -0.018 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FGNTS001 | -0.018 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 2.556 | 142
VISTRONG1 | -0.018 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.018 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 2.286 | 127
REYSHR_G | -0.018 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.018 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 2.7 | 150
ICPGN#1 | -0.018 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 2.682 | 149
LGEGN#3 | -0.018 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 1.638 | 91
LGEGN#2 | -0.018 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 2.754 | 153
LGEGN#1 | -0.018 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 2.844 | 158
CNOPST1 | -0.018 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 2.754 | 153
MILHWYS | -0.018 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.018 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 2.97 | 165
CNOPGT1 | -0.018 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 2.952 | 164
CEL_B_1 | -0.018 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 0.522 | 29
STARCO_1 | -0.018 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 0.684 | 38
VAL_2 | -0.018 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.45 | 25
VAL_1 | -0.018 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.45 | 25
KOCHREF2 | -0.018 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 0.684 | 38
DAV_2 | -0.018 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 6.12 | 340
DAV_1 | -0.018 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 6.102 | 339
COSW_2 | -0.018 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.252 | 14
COSW_1 | -0.018 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.36 | 20
LAR_3 | -0.018 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 1.4184 | 78.8
LAR_2 | -0.018 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.162 | 9
LAR_1 | -0.018 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.288 | 16
PEARSALLGEN3 | -0.019 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.1178 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.019 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.1178 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.019 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.1178 | 6.2
BEEVILLE | -0.019 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.019 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_MARBFA1_2Y | -0.02 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.26 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.02 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.021 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
JKS1 | -0.021 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.021 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.945 | 45
LCPCT3 | -0.021 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 0.924 | 44
LCPCT2 | -0.021 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 0.966 | 46
LCPCT1 | -0.021 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.945 | 45
LCP4 | -0.021 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 1.995 | 95
LCP3 | -0.021 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 1.218 | 58
L_GUADGE1_6Y | -0.022 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 4.488 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.022 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 4.026 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.022 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 3.278 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.022 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 3.212 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.022 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 3.058 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.022 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 3.322 | 151
AVR1_CT2 | -0.022 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 3.19 | 145
AVR1_ST1 | -0.022 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 3.608 | 164
AVR1_CT1 | -0.022 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 3.3 | 150
WBT4 | -0.022 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 3.322 | 151
WBT3 | -0.022 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 2.112 | 96
WBT2 | -0.022 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 1.76 | 80
WBT1 | -0.022 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 0.561 | 25.5
OWS2 | -0.022 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 8.338 | 379
OWS1 | -0.022 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 9.174 | 417
JTD2 | -0.022 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.022 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.022 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 8.734 | 397
VHB2 | -0.022 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 4.84 | 220
VHB1 | -0.022 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 4.532 | 206
CUECPL2A | -0.022 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.264 | 12
L_RIONOG1S1Y | -0.023 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 6.739 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.023 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 3.45 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.023 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 3.404 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.023 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 3.381 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.023 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.023 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.024 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.024 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.528 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.024 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.384 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.024 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.528 | 22
L_HAYSEN1_4Y | -0.024 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 5.496 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.024 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 5.424 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.024 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 5.376 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.024 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 5.352 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.025 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.025 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.025 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_AUSTPL1_1Y | -0.027 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.189 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.027 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.189 | 7
SANDHG5C | -0.027 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 3.78 | 140
SANDHG5A | -0.027 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 4.05 | 150
SANDH_G4 | -0.027 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 1.215 | 45
SANDH_G3 | -0.027 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 1.215 | 45
SANDH_G2 | -0.027 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 1.215 | 45
SANDH_G1 | -0.027 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 1.215 | 45
L_BASTEN1_3Y | -0.028 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 6.356 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.028 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 4.088 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.028 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 4.116 | 147
DECKR_G6 | -0.028 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 1.232 | 44
DECKR_G5 | -0.028 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 1.232 | 44
DECKR_G4 | -0.028 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 1.232 | 44
DECKR_G3 | -0.028 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.028 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 11.2 | 400
DECKR_G1 | -0.028 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 8.96 | 320
L_LOSTPI1_3Y | -0.029 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 5.0431 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.029 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 4.5733 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.029 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 4.6023 | 158.7
L_SIMGID1_3Y | -0.03 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 9.747 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.03 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 3.99 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.03 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 3.99 | 133
SANDOW_4G | -0.094 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Cj
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.034 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
SANDH_G1 | -0.027 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45 | HOUSTON | -44.7596
SANDHG5C | -0.027 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.78 | 140 | NORTH | 354.156
L_BASTEN1_2Y | -0.027 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.942 | 146 | SOUTH | -286.0488
DECKR_G3 | -0.027 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | WEST | 75.1684
DECKR_G1 | -0.027 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8.64 | 320
L_MARSFO1G3Y | -0.027 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.594 | 22
DECKR_G6 | -0.027 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.188 | 44 | HOUSTON | 13825.2998
DECKR_G2 | -0.027 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -10.8 | 400 | NORTH | 19200.9004
SANDH_G3 | -0.027 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45 | SOUTH | 13890.6992
L_BASTEN1_3Y | -0.027 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -6.129 | 227 | WEST | 4928.9004
SANDHG5A | -0.027 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.05 | 150
SANDH_G4 | -0.027 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45
DECKR_G5 | -0.027 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.188 | 44 | HOUSTON | -0.0032375
L_BASTEN1_1Y | -0.027 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.969 | 147 | NORTH | 0.018445
L_MARSFO1G2Y | -0.027 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.432 | 16 | SOUTH | -0.020593
DECKR_G4 | -0.027 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.188 | 44 | WEST | 0.015251
L_AUSTPL1_1Y | -0.027 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.189 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.027 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.189 | 7
SANDH_G2 | -0.027 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.215 | 45 | N to H | 0.021682
L_MARSFO1G1Y | -0.027 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.594 | 22 | N to S | 0.039038
L_BUCHAN1_3Y | -0.026 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.286 | 11 | W to N | -0.0031942
L_SIMGID1_3Y | -0.026 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -8.4474 | 324.9 |  | -0.039038
L_BUCHAN1_1Y | -0.026 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.364 | 14 |  | 0.0031942
L_SIMGID1_1Y | -0.026 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.458 | 133
L_LOSTPI1_1Y | -0.026 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -4.1262 | 158.7
L_SIMGID1_2Y | -0.026 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.458 | 133
L_BUCHAN1_2Y | -0.026 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | -0.026 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -4.5214 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.026 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -4.1002 | 157.7
L_WIRTZ_1G2Y | -0.025 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.45 | 18
L_MARBFA1_2Y | -0.025 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.325 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.025 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G1Y | -0.025 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.025 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -9.975 | 399
L_INKSDA1_1Y | -0.024 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.24 | 10
L_FPPYD21_3Y | -0.023 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_4Y | -0.023 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -5.267 | 229
L_FPPYD11_2Y | -0.023 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_3Y | -0.023 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -5.198 | 226
L_CANYHY8_1Y | -0.023 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.023 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -5.129 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.023 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -5.152 | 224
L_FPPYD11_1Y | -0.023 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_RIONOG1S1Y | -0.022 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -6.446 | 293
L_LAKEWO9_1Y | -0.022 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.022 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.022 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.022 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -3.256 | 148
L_MCQUEE9_1Y | -0.022 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.022 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3.3 | 150
L_MCQUEE9_1Y | -0.022 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.022 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -3.234 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.022 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.021 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -4.284 | 204
L_GUADGE1_3Y | -0.021 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.066 | 146
L_GUADGE1_1Y | -0.021 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -3.171 | 151
L_GUADGE1_5Y | -0.021 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.843 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.021 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -3.129 | 149
L_GUADGE1_2Y | -0.021 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.919 | 139
CUECPL2A | -0.02 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.24 | 12
AVR1_CT2 | -0.02 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.9 | 145
WBT4 | -0.02 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.02 | 151
OWS2 | -0.02 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.58 | 379
JTD2 | -0.02 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
OWS1 | -0.02 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -8.34 | 417
LCPCT4 | -0.02 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.9 | 45
LCPCT3 | -0.02 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.88 | 44
AVR1_ST1 | -0.02 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.28 | 164
LCP3 | -0.02 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.16 | 58
WBT2 | -0.02 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.6 | 80
LCPCT2 | -0.02 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.92 | 46
LCPCT1 | -0.02 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.9 | 45
JTD1 | -0.02 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB2 | -0.02 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.4 | 220
VHB1 | -0.02 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -4.12 | 206
WBT1 | -0.02 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.51 | 25.5
AVR1_CT1 | -0.02 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3 | 150
WBT3 | -0.02 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.92 | 96
VHB3 | -0.02 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.94 | 397
JKS1 | -0.02 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP4 | -0.02 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.9 | 95
SANMIGUELGEN | -0.019 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN2 | -0.018 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.018 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.018 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
SI_RAY5 | -0.017 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.17 | 10
FGNTS001 | -0.017 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.414 | 142
HECN3 | -0.017 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.873 | 169
SI_RAY9 | -0.017 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.646 | 38
SI_RAY6 | -0.017 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.323 | 19
SI_RAY10 | -0.017 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.799 | 47
MVGN#3 | -0.017 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.369 | 257
HECN2 | -0.017 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
CLO_1 | -0.017 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
HECN1 | -0.017 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
CEL_B_1 | -0.017 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.493 | 29
FGNTS201 | -0.017 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.924 | 172
SLURR | -0.017 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#1 | -0.017 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.57 | 210
BEEVILLE | -0.017 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
MVGN#2 | -0.017 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.485 | 205
MILHWYS | -0.017 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.017 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.482 | 146
ICPGN#1 | -0.016 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.384 | 149
FALCONHYDRO1 | -0.016 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.048 | 3
LGEGN#3 | -0.016 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.456 | 91
VISTRONG2 | -0.016 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.016 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.24 | 15
CSDR11 | -0.016 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.624 | 39
LAR_2 | -0.016 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.144 | 9
LGEGN#1 | -0.016 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.528 | 158
RAYBURNCC10 | -0.016 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.64 | 40
LAR | -0.016 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_1 | -0.016 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.256 | 16
LAR_3 | -0.016 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.2608 | 78.8
CIDINDUS | -0.016 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#2 | -0.016 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.4 | 150
LGEGN#2 | -0.016 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.448 | 153
RAYBURNGEN1 | -0.016 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
ICPGN#3 | -0.016 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.032 | 127
RAYBURNCC7 | -0.016 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.784 | 49
FALCONHYDRO2 | -0.016 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.048 | 3
RAYBURNCC8 | -0.016 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.8 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.016 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.016 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0992 | 6.2
CSDR7 | -0.016 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.112 | 7
DUP1V_1 | -0.016 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.168 | 73
DAV_2 | -0.016 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.44 | 340
CSDR89 | -0.016 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.24 | 15
DAV_1 | -0.016 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.424 | 339
VISTRONG1 | -0.016 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
VAL_2 | -0.016 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.4 | 25
REYSHR_G | -0.016 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
VAL_1 | -0.016 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.4 | 25
AIRCO_G | -0.016 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FALCONHYDRO3 | -0.016 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0448 | 2.8
CNOPGT2 | -0.016 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.64 | 165
FALFURRI | -0.016 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.016 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
UCAR_1 | -0.016 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.112 | 7
CSDR56 | -0.016 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.624 | 39
CNOPGT1 | -0.016 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.624 | 164
KOCHREF2 | -0.016 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.608 | 38
CSDR89 | -0.016 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.624 | 39
UCAR_2 | -0.016 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.336 | 21
COSW_1 | -0.016 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.32 | 20
CNOPST1 | -0.016 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.448 | 153
COSW_2 | -0.016 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.224 | 14
RAYBURNCC9 | -0.016 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.8 | 50
STARCO_1 | -0.016 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.608 | 38
FOR_1 | -0.015 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.846 | 56.4
FOR_7 | -0.015 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.69 | 46
FOR_4 | -0.015 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.119 | 74.6
FOR_2 | -0.015 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.987 | 65.8
FOR_9 | -0.015 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.48 | 32
FOR_6 | -0.015 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.39 | 26
FOR_5 | -0.015 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.0125 | 67.5
ALCOA_G | -0.015 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.015 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.095 | 73
FOR_8 | -0.015 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.42 | 28
FOR_3 | -0.015 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.987 | 65.8
EPLVT1 | -0.012 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.011 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.066 | 6
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN1___1 | -0.01 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.01 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
AMISTADHDRO1 | -0.009 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.1485 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.009 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.117 | 13
HAMILTON | -0.009 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
TGF_GT1_8000 | -0.009 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.6228 | 69.2
DOW41000 | -0.007 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.007 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.007 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.007 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.007 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.07 | 10
DOW42000 | -0.007 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW49000 | -0.007 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.007 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.504 | 72
DOW84000 | -0.007 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW81000 | -0.007 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.007 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW38100 | -0.007 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW82000 | -0.007 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.007 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38300 | -0.007 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW61000 | -0.007 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW65000 | -0.007 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.007 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.007 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.007 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.007 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.007 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TNSCLP3___8 | -0.006 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.666 | 111
TNSCLP2___8 | -0.006 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.702 | 117
TNSCLP4___8 | -0.006 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.69 | 115
TNSCLP1___8 | -0.006 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.696 | 116
WAP_GN6_6 | -0.005 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.005 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | -0.005 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.611 | 122.2
WAP_GN4_4 | -0.005 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -2.72 | 544
WAP_GN3_3 | -0.005 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.13 | 226
WAP_GN1_1 | -0.005 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.6225 | 124.5
WAP_GN8_8 | -0.005 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.005 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
MNS_GT | -0.005 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.2305 | 46.1
BVE_GT2_5035 | -0.005 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.85 | 170
WAPGT21_GT1 | -0.005 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
BVE_ST1_GN1 | -0.005 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.23 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.005 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.86 | 172
AK_GT1__8040 | -0.005 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.17 | 34
TNTXCTY3CG8 | -0.004 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.34 | 85
TNBPAMCG2_8 | -0.004 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.6 | 150
TNDOWCGNGG8 | -0.004 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.12 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.004 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.128 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.004 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.412 | 103
TNTXCTY2CG8 | -0.004 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.408 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.004 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.16 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.004 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.384 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.004 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.608 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.004 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.62 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.004 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.212 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.004 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.264 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.004 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.004 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.42 | 105
TNSLCGN1__8 | -0.004 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.12 | 30
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.003 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.66 | 220
SRB_GN1_1 | -0.003 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.528 | 176
SOL_GT1 | -0.003 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0486 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.003 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 49
PHR_GN2_2 | -0.003 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PSG_GT3_8060 | -0.003 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.492 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.003 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.492 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.003 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.534 | 178
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
GBY_81821075 | -0.003 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.144 | 48
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.141 | 47
DPEC_GT45070 | -0.003 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.474 | 158
DPEC_GT35010 | -0.003 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.48 | 160
DPEC_GT25025 | -0.003 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.468 | 156
CTL_GN1_8145 | -0.003 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.165 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.003 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.273 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.003 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.309 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.003 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.195 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.003 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.003 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.201 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.003 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.186 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.003 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
PR_GT1__9040 | -0.003 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.105 | 35
CAL_GT1_8045 | -0.003 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.456 | 152
CTL_GN2_8155 | -0.003 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.033 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.003 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.282 | 94
SRB_GN2_2 | -0.003 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.522 | 174
SJS_GT1_GT1 | -0.003 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 49
SRB_GT211035 | -0.003 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
DPEC_GT15040 | -0.003 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.486 | 162
DPEC_ST55065 | -0.003 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.846 | 282
GBY_73741085 | -0.003 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.144 | 48
GBY_83841065 | -0.003 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.06 | 20
EXN_GT | -0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.162 | 81
EXN944GT | -0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN942GT | -0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.04 | 20
EXN938GT | -0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.086 | 43
EXN_16GT | -0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.064 | 32
EXN_15GT | -0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.066 | 33
THW_5556 | -0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_5354 | -0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0332 | 16.6
THW_5354 | -0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_5152 | -0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
EXN941GT | -0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
THW_4142 | -0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3132 | -0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.216 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.22 | 110
SRB_GN4_4 | -0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.452 | 226
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.06 | 30
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.078 | 39
SHELLG2 | -0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.144 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 165
EXN_17GT | -0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.062 | 31
LPE_GT2_8075 | -0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
PSA_GN1_8165 | -0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.208 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.13 | 65
EXN945GT | -0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
GBY_GN5_5 | -0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -0.597 | 298.5
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.01 | 5
DIB_GT3_8090 | -0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.1544 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.138 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.468 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.316 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.284 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.346 | 173
CBY_GN2_2 | -0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -1.502 | 751
CBY_GN1_1 | -0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -1.496 | 748
EXN943GT | -0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
LPE_GT4_8085 | -0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
APD_GT1_8005 | -0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.28 | 140
THW_3132 | -0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
SHELLG1_3015 | -0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.142 | 71
THW_4344 | -0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
DIB_GT1_8080 | -0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.128 | 64
BTE_GT2_8075 | -0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
THW_5152 | -0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_4142 | -0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
PSA_GT6_8135 | -0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.118 | 59
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 21
THW_5556 | -0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0332 | 16.6
PSA_GT5_8140 | -0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.128 | 64
EXN_14GT | -0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.28 | 140
CVC_ST5_5040 | -0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.133 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.155 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.158 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.173 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.159 | 159
DANSBY14 | 0.004 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.324 | 81
ATKINS4 | 0.004 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.004 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.004 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.004 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.004 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.184 | 46
ATKINS5 | 0.004 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.005 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.9 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.005 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.005 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.795 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.005 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
TAMUGEN1 | 0.005 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.16 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.006 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.01 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.012 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.012 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY1 | 0.012 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.1512 | 12.6
DSKY2 | 0.012 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.138 | 11.5
SWMESA | 0.013 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.1456 | 11.2
ORNNWP1 | 0.013 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.156 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.013 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.156 | 12
RIO_DRCS | 0.013 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.013 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.156 | 12
WDWDU1 | 0.013 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.156 | 12
KM SWP | 0.013 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.156 | 12
KM SEP | 0.013 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.078 | 6
KM NEP | 0.013 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.156 | 12
LEG_2___2 | 0.014 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.014 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
L_DIVIDE1_1N | 0.014 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.371 | 26.5
NWPWRG1_1G | 0.014 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0476 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.014 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0098 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.015 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.321 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.015 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.087 | 5.8
STANTONW_8 | 0.015 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1515 | 10.1
BSP_1 | 0.015 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.015 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.27 | 18
KINDERMG_3G | 0.015 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.015 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.015 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.015 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0675 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.015 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.078 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.015 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.2115 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.015 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0915 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.015 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1485 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.015 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.225 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.015 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.189 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.015 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.3135 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.015 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.035 | 69
CALENG2G_2G | 0.015 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.11 | 74
SNYDERW1A | 0.015 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0945 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.015 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.095 | 73
MRGNFG_6G | 0.015 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.99 | 66
MRGNEG_5G | 0.015 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.02 | 68
MRGNDG_4G | 0.015 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.05 | 70
RDCNYNG1 | 0.015 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.126 | 8.4
HORSH1 | 0.015 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.4995 | 33.3
MRGNCG_3G | 0.015 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.05 | 70
MRGNBG_2G | 0.015 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.065 | 71
CIRELLO | 0.015 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.525 | 35
MRGNAG_1G | 0.015 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.035 | 69
MORGAN5G_5G | 0.015 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 2.055 | 137
TIEHVSG_2G | 0.015 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 3.165 | 211
PB6GEN_7G | 0.015 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 7.725 | 515
TIEHVCG_4G | 0.015 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 2.235 | 149
TIEHVCG_3G | 0.015 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.98 | 132
WHRLWIND1A | 0.015 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.09 | 6
TIEHVCG_2G | 0.015 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.98 | 132
TIEHVCG_1G | 0.015 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 2.175 | 145
TIEHVSG_1G | 0.015 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 3.165 | 211
NAV6ST | 0.015 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.725 | 115
NAV5CT | 0.015 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
NAV4CT | 0.015 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
NAV3ST | 0.015 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.725 | 115
NAV2CT | 0.015 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
PB5GEN_6G | 0.015 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.725 | 115
NAV1CT | 0.015 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
PBCTEGE_5G | 0.015 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.975 | 65
PBCTDGE_4G | 0.015 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.975 | 65
SWETWATR_4G | 0.015 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.915 | 61
PBCTCGE_3G | 0.015 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.93 | 62
SWETWATR_3G | 0.015 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.02 | 68
SWETWATR_2G | 0.015 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.08 | 72
PBCTBGE_2G | 0.015 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.975 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.015 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.2355 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.015 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.3045 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.015 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.45 | 30
L_SWEETW1_3N | 0.015 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.267 | 17.8
L_SWEETW1_1N | 0.015 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.2415 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.015 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.084 | 5.6
HORSH4 | 0.015 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.258 | 17.2
HORSH3 | 0.015 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.504 | 33.6
HORSH2 | 0.015 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.414 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.015 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.228 | 15.2
LOUIS1A | 0.015 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.3825 | 25.5
BUFGGEN | 0.015 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.27 | 18
PBCTAGE_1G | 0.015 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.96 | 64
CALHN_G1 | 0.015 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.2565 | 17.1
L_GASCCR1_1N | 0.015 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.225 | 15
TRENTIPP_8 | 0.015 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.3375 | 22.5
OKLAUN1G | 0.016 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.016 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.8 | 50
CALFREST_6G | 0.016 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.816 | 176
CALFREST_5G | 0.016 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.512 | 157
CALFREST_4G | 0.016 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.496 | 156
CALFREST_3G | 0.016 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.784 | 174
CALFREST_2G | 0.016 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.48 | 155
CALFREST_1G | 0.016 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 2.432 | 152
MESQUITW_2G | 0.016 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.3776 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.016 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.64 | 40
BBRN_2G | 0.016 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.016 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WILDHRS11A | 0.016 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.2016 | 12.6
MRSSHPRD01 | 0.017 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.204 | 12
MRSSHPRD | 0.017 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.204 | 12
SLSTR1PP_1G | 0.017 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.102 | 6
JCKCNTY803 | 0.017 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.499 | 147
TGATEWAY_4G | 0.017 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 6.783 | 399
TGATEWAY_3G | 0.017 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.482 | 146
TGATEWAY_2G | 0.017 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 2.176 | 128
BARTNWND_1G | 0.017 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.204 | 12
TGATEWAY_1G | 0.017 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.533 | 149
FPLEFR2S_G | 0.017 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 7.004 | 412
FPLEFR2C_G | 0.017 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.754 | 162
FPLEFR2B_G | 0.017 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.72 | 160
WFCOGEN_2G | 0.017 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.204 | 12
FPLEFR2A_G | 0.017 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.89 | 170
FPLEFR1S_G | 0.017 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 7.038 | 414
FPLEFR1C_G | 0.017 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.703 | 159
FPLEFR1B_G | 0.017 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.669 | 157
WFCOGEN_2G | 0.017 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.204 | 12
FPLEFR1A_G | 0.017 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.89 | 170
WFCOGEN_1G | 0.017 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.204 | 12
JCKCNTY802 | 0.017 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.499 | 147
WFCOGEN_1G | 0.017 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.204 | 12
JCKCNTY801 | 0.017 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 4.896 | 288
WCPWRCO_3G | 0.017 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.114 | 242
WCPWRCO_2G | 0.017 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.468 | 204
WCPWRCO_1G | 0.017 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.468 | 204
GRHAMSES_1G | 0.017 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 4.114 | 242
GRHAMSES_2G | 0.017 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 6.273 | 369
CHAMPION_1G | 0.017 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.017 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 8.228 | 484
STRYKER_1G | 0.017 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.3885 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.017 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.017 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.017 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
NTHLK3_G | 0.018 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.4532 | 247.4
NTHLK2_G | 0.018 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.018 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.018 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.018 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.738 | 41
HANDLEY_5G | 0.018 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.018 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.915 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.018 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.3612 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.018 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.018 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.468 | 26
HANDLEY_1G | 0.018 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM1 | 0.018 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.018 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.35 | 75
COMCHEPK_2G | 0.018 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.018 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.936 | 52
COMCHEPK_1G | 0.018 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.018 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_4G | 0.018 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_3G | 0.018 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
SPENCER_G4 | 0.018 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.864 | 48
DECRDOVA_2G | 0.018 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_1G | 0.018 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 14.022 | 779
WLFHOLW_3G | 0.018 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 4.824 | 268
WLFHOLW_2G | 0.018 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 3.942 | 219
OLINGER_G4 | 0.018 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.0638 | 59.1
WLFHOLW_1G | 0.018 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 3.888 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.018 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.018 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.018 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.018 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.1294 | 118.3
MOSES_3G | 0.018 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.018 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
MOSES_1G | 0.018 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.018 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.3516 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.018 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.5606 | 86.7
VALLEY_2G | 0.018 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 9.486 | 527
VALLLEY_1G | 0.018 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.52 | 140
LAMARPWR_6G | 0.018 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.582 | 199
DCEAST | 0.018 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 7.2054 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.018 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.934 | 163
OLINGER_G1 | 0.018 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.1358 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.018 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.952 | 164
LAMARPWR_3G | 0.018 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.582 | 199
LAMARPWR_2G | 0.018 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.79 | 155
LAMARPWR_1G | 0.018 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.772 | 154
NEWMAN_G5 | 0.018 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.018 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.818 | 101
PEC_3G | 0.018 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.638 | 91
PEC_2G | 0.018 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.512 | 84
PEC_1G | 0.018 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.44 | 80
KMICHIST6_G | 0.018 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 5.454 | 303
RWMILLER04 | 0.018 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.836 | 102
KMICHICT5_G | 0.018 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.484 | 138
KMICHICT4_G | 0.018 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.448 | 136
KMICHIST3_G | 0.018 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 5.58 | 310
KMICHICT2_G | 0.018 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.592 | 144
KMICHICT1_G | 0.018 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.556 | 142
NTHTEXAS03 | 0.018 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.27 | 15
RWMILLER03 | 0.018 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 2.808 | 156
NTHTEXAS02 | 0.018 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.09 | 5
RWMILLER02 | 0.018 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.142 | 119
LKHB2_G | 0.018 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 9.252 | 514
LKHB1_G | 0.018 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.018 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.018 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.018 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 8.586 | 477
MTCK7_G | 0.018 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.018 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.018 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.09 | 5
JNSNCNTY802 | 0.019 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.71 | 90
MDLTHELP_4G | 0.019 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 4.066 | 214
MDLTHELP_3G | 0.019 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_2G | 0.019 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_1G | 0.019 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_6G | 0.019 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 4.351 | 229
MDLTHELP_5G | 0.019 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 4.275 | 225
JNSNCNTY802 | 0.019 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.192 | 168
ENNSTRAC_2G | 0.019 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 2.204 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.019 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.724 | 196
TRINIDAD_6G | 0.019 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 4.294 | 226
WHITNYDM02 | 0.025 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.375 | 15
THOUSE_2G | 0.025 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 20.125 | 805
THOUSE_1G | 0.025 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 14.075 | 563
WHITNYDM01 | 0.025 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.375 | 15
BOSQUESW804 | 0.027 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 2.241 | 83
BOSQUESW803 | 0.027 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 3.888 | 144
BOSQUESW501 | 0.03 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 4.53 | 151
BOSQUESW502 | 0.03 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 4.47 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.059 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 13.393 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.059 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.0886 | 35.4

## Ck
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BASTEN1_3Y | -0.53 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -120.31 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.53 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -77.38 | 146 | HOUSTON | -103.3204
L_BASTEN1_1Y | -0.53 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -77.91 | 147 | NORTH | 710.7075
SANDH_G1 | -0.132 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -5.94 | 45 | SOUTH | -982.0651
SANDHG5A | -0.132 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -19.8 | 150 | WEST | 152.8824
SANDH_G3 | -0.132 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -5.94 | 45
SANDHG5C | -0.132 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -18.48 | 140
SANDH_G2 | -0.132 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.94 | 45 | HOUSTON | 13825.3008
SANDH_G4 | -0.132 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.94 | 45 | NORTH | 19200.9004
L_AUSTPL1_1Y | -0.097 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.679 | 7 | SOUTH | 13890.7012
L_AUSTPL1_1Y | -0.097 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.679 | 7 | WEST | 4928.9009
L_CANYHY8_1Y | -0.086 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.085 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -19.04 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.085 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -19.465 | 229 | HOUSTON | -0.0074733
L_HAYSEN1_1Y | -0.085 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -18.955 | 223 | NORTH | 0.037014
L_HAYSEN1_3Y | -0.085 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -19.21 | 226 | SOUTH | -0.070699
L_RIONOG1G3Y | -0.078 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -11.7 | 150 | WEST | 0.031018
L_RIONOG1G2Y | -0.078 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -11.544 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.078 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -22.854 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.078 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -11.466 | 147 | N to H | 0.044488
L_SCHUMA8_1Y | -0.077 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | N to S | 0.10771
DECKR_G1 | -0.074 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -23.68 | 320 | W to N | -0.0059967
L_GUADGE1_5Y | -0.074 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -13.542 | 183 |  | -0.10771
L_GUADGE1_6Y | -0.074 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -15.096 | 204 |  | 0.0059967
L_GUADGE1_2Y | -0.074 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -10.286 | 139
DECKR_G2 | -0.074 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -29.6 | 400
L_GUADGE1_4Y | -0.074 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -11.026 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.074 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -10.804 | 146
L_GUADGE1_1Y | -0.074 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -11.174 | 151
L_MARSFO1G2Y | -0.073 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.168 | 16
L_MARSFO1G3Y | -0.073 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.606 | 22
L_MARSFO1G1Y | -0.073 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.606 | 22
L_MCQUEE9_1Y | -0.072 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.072 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.072 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
WBT4 | -0.071 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -10.721 | 151
WBT2 | -0.071 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -5.68 | 80
OWS2 | -0.071 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -26.909 | 379
JTD2 | -0.071 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
OWS1 | -0.071 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -29.607 | 417
WBT1 | -0.071 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.8105 | 25.5
JTD1 | -0.071 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT3 | -0.071 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -6.816 | 96
LCP4 | -0.07 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -6.65 | 95
LCP3 | -0.07 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -4.06 | 58
LCPCT1 | -0.07 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.15 | 45
LCPCT2 | -0.07 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.22 | 46
LCPCT4 | -0.07 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.15 | 45
AVR1_CT2 | -0.07 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -10.15 | 145
JKS1 | -0.07 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
AVR1_ST1 | -0.07 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -11.48 | 164
VHB3 | -0.07 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -27.79 | 397
VHB2 | -0.07 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -15.4 | 220
VHB1 | -0.07 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -14.42 | 206
LCPCT3 | -0.07 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.08 | 44
AVR1_CT1 | -0.07 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -10.5 | 150
SANMIGUELGEN | -0.065 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.061 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.3782 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.061 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.3782 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.061 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.3782 | 6.2
L_MARBFA1_1Y | -0.06 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.06 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.78 | 13
L_LAKEWO9_1Y | -0.056 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.056 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.055 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -21.945 | 399
L_WIRTZ_1G1Y | -0.055 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.055 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.99 | 18
BEEVILLE | -0.055 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
LAR_3 | -0.054 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -4.2552 | 78.8
FALCONHYDRO3 | -0.054 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1512 | 2.8
LAR | -0.054 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
ZAPATA | -0.054 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
LAR_2 | -0.054 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.486 | 9
CLO_1 | -0.054 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
LAR_1 | -0.054 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.864 | 16
CIDINDUS | -0.054 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO1 | -0.054 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.162 | 3
FALCONHYDRO2 | -0.054 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.162 | 3
MVGN#3 | -0.053 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -13.621 | 257
MILHWYS | -0.053 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.053 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -7.738 | 146
SI_RAY10 | -0.053 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -2.491 | 47
HECN3 | -0.053 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -8.957 | 169
SI_RAY5 | -0.053 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.53 | 10
CEL_B_1 | -0.053 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.537 | 29
MVGN#1 | -0.053 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -11.13 | 210
HECN2 | -0.053 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -7.844 | 148
SI_RAY6 | -0.053 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.007 | 19
SI_RAY9 | -0.053 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.014 | 38
FGNTS201 | -0.053 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -9.116 | 172
STARCO_1 | -0.053 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.014 | 38
FGNTS001 | -0.053 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -7.526 | 142
KOCHREF2 | -0.053 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.014 | 38
FALFURRI | -0.053 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
MVGN#2 | -0.053 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -10.865 | 205
SLURR | -0.053 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
HECN1 | -0.053 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -7.844 | 148
CNOPGT1 | -0.052 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -8.528 | 164
DAV_1 | -0.052 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -17.628 | 339
CNOPST1 | -0.052 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -7.956 | 153
DAV_2 | -0.052 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -17.68 | 340
VAL_1 | -0.052 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.3 | 25
CNOPGT2 | -0.052 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -8.58 | 165
COSW_1 | -0.052 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.04 | 20
VAL_2 | -0.052 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.3 | 25
COSW_2 | -0.052 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.728 | 14
ICPGN#1 | -0.051 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -7.599 | 149
LGEGN#2 | -0.051 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -7.803 | 153
REYSHR_G | -0.051 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
LGEGN#3 | -0.051 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -4.641 | 91
ICPGN#2 | -0.051 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -7.65 | 150
ICPGN#3 | -0.051 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -6.477 | 127
LGEGN#1 | -0.051 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -8.058 | 158
RAYBURNCC7 | -0.048 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -2.352 | 49
RAYBURNCC8 | -0.048 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.4 | 50
RAYBURNCC9 | -0.048 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.4 | 50
RAYBURNCC10 | -0.048 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.92 | 40
CUECPL2A | -0.048 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.576 | 12
RAYBURNGEN2 | -0.047 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.047 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.2914 | 6.2
RAYBURNGEN1 | -0.047 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
DUP1V_1 | -0.047 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -3.431 | 73
VISTRONG1 | -0.046 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.046 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
VISTRONG2 | -0.046 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR89 | -0.045 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.755 | 39
CSDR7 | -0.045 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.315 | 7
CSDR89 | -0.045 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.675 | 15
CSDR56 | -0.045 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.675 | 15
UCAR_1 | -0.045 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.315 | 7
UCAR_2 | -0.045 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.945 | 21
CSDR56 | -0.045 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.755 | 39
CSDR11 | -0.045 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.755 | 39
ALCOA_G | -0.044 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
EPLVT1 | -0.044 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
FOR_7 | -0.043 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.978 | 46
L_INKSDA1_1Y | -0.043 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.43 | 10
FOR_6 | -0.043 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.118 | 26
FOR_9 | -0.043 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.376 | 32
FOR_1 | -0.043 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -2.4252 | 56.4
FOR_2 | -0.043 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -2.8294 | 65.8
FOR_5 | -0.043 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -2.9025 | 67.5
FOR_4 | -0.043 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -3.2078 | 74.6
FOR_3 | -0.043 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.8294 | 65.8
FOR_10 | -0.043 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.139 | 73
FOR_8 | -0.043 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.204 | 28
ELPS | -0.042 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.252 | 6
L_BUCHAN1_1Y | -0.041 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.574 | 14
L_BUCHAN1_2Y | -0.041 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.041 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.451 | 11
AMISTADHDRO1 | -0.035 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.5775 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.035 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.455 | 13
HAMILTON | -0.035 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
STP_GN1___1 | -0.028 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.028 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.021 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.4532 | 69.2
CBE_GT4 | -0.02 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.72 | 86
CBE_ST12 | -0.02 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.07 | 103.5
CBE_GT1 | -0.02 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.72 | 86
CBE_GT3 | -0.02 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.72 | 86
CBE_GT2 | -0.02 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.72 | 86
CBE_ST34 | -0.02 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.07 | 103.5
DOW41000 | -0.019 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.019 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.019 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW84000 | -0.019 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW49000 | -0.019 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW67000 | -0.019 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW39100 | -0.019 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW82000 | -0.019 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.019 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW38300 | -0.019 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.019 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW61000 | -0.019 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.019 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.019 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW39200 | -0.019 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW83000 | -0.019 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.019 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.019 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.019 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.019 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.017 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.224 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.017 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.17 | 10
TNSCLP4___8 | -0.015 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.725 | 115
TNSCLP1___8 | -0.015 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.74 | 116
TNSCLP2___8 | -0.015 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.755 | 117
TNSCLP3___8 | -0.015 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.665 | 111
WAP_GN7_7 | -0.013 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.013 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.013 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
MNS_GT | -0.012 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.5532 | 46.1
BVE_GT2_5035 | -0.012 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -2.04 | 170
BVE_ST1_GN1 | -0.012 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -2.952 | 246
AK_GT1__8040 | -0.012 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.408 | 34
BVE_GT1_GT1 | -0.012 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -2.064 | 172
WAPGT21_GT1 | -0.01 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN4_4 | -0.01 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -5.44 | 544
WAP_GN3_3 | -0.01 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -2.26 | 226
WAP_GN1_1 | -0.01 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.245 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.01 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN2_2 | -0.01 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.222 | 122.2
TNBPAMCG2_8 | -0.009 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.35 | 150
TNTXCTY1CG8 | -0.009 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.945 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.009 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.27 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.009 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.288 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.009 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.927 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.009 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.765 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.009 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.918 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.009 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.009 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.864 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.009 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.368 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.009 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.395 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.009 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.477 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.009 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.594 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.009 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.009 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.27 | 30
PHR_GN2_2 | -0.008 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GT4_8140 | -0.008 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.752 | 94
CTL_GN1_8145 | -0.008 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.44 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.008 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.728 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.008 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.824 | 103
CTL_GN2_8155 | -0.008 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.088 | 11
SJS_GT2_GT2 | -0.007 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.343 | 49
GBY_83841065 | -0.007 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
GBY_81821075 | -0.007 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
GBY_81821075 | -0.007 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 48
GBY_73741085 | -0.007 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.329 | 47
DPEC_GT25025 | -0.007 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.092 | 156
BYU_GT4_8065 | -0.007 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.455 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.007 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.469 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.007 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.434 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.007 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.455 | 65
DPEC_GT15040 | -0.007 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.134 | 162
DPEC_GT35010 | -0.007 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.12 | 160
GBY_73741085 | -0.007 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 48
SJS_GT1_GT1 | -0.007 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.343 | 49
GBY_83841065 | -0.007 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
DPEC_ST55065 | -0.007 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.974 | 282
DPEC_GT45070 | -0.007 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.106 | 158
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN_GT | -0.006 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.486 | 81
EXN944GT | -0.006 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.198 | 33
EXN942GT | -0.006 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.12 | 20
EXN938GT | -0.006 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.258 | 43
EXN_17GT | -0.006 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.186 | 31
EXN_16GT | -0.006 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.192 | 32
EXN_15GT | -0.006 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.198 | 33
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.006 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.356 | 226
SRB_GN3_3 | -0.006 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.32 | 220
SRB_GN1_1 | -0.006 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.056 | 176
SOL_GT1 | -0.006 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0972 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.006 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.18 | 30
SHELLG3_3020 | -0.006 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.234 | 39
SHELLG2 | -0.006 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.432 | 72
PR_GT1__9040 | -0.006 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.21 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.006 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.984 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.006 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.984 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.006 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.068 | 178
SRB_GN2_2 | -0.006 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.044 | 174
DIB_GT2_8075 | -0.006 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.39 | 65
CAL_ST1_8000 | -0.006 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.39 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.006 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.912 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.006 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.246 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.006 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.246 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.006 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 42
APD_GT1_8005 | -0.006 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.84 | 140
CHE_GT1_8015 | -0.006 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.038 | 173
EXN941GT | -0.006 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
DIB_GT1_8080 | -0.006 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.384 | 64
DIB_ST1_8085 | -0.006 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.414 | 69
CHE_GN4_8025 | -0.006 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.852 | 142
DIB_GT3_8090 | -0.006 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.4632 | 77.2
EXN945GT | -0.006 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
EXN_14GT | -0.006 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.84 | 140
EXN943GT | -0.006 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
LPE_GT2_8075 | -0.006 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 42
SHELLG1_3015 | -0.006 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.426 | 71
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.316 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.346 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.318 | 159
L_FPPYD21_3Y | 0.001 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | 0.003 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | 0.003 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
DECKR_G6 | 0.008 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 0.352 | 44
DECKR_G5 | 0.008 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 0.352 | 44
DECKR_G4 | 0.008 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 0.352 | 44
DECKR_G3 | 0.008 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.014 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 5.32 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.014 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.212 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.014 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.226 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.014 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.184 | 156
L_SIMGID1_3Y | 0.016 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 5.1984 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | 0.016 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 2.128 | 133
L_SIMGID1_1Y | 0.016 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 2.128 | 133
GIBN_CREK_G1 | 0.017 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.018 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
DSKY1 | 0.024 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3024 | 12.6
ORNNWP1 | 0.025 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.3 | 12
TNTNPONE_28 | 0.025 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.025 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY2 | 0.025 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.2875 | 11.5
KM SWP | 0.026 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
SWMESA | 0.026 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2912 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.026 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.312 | 12
RIO_DRCS | 0.026 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.026 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
WDWDU1 | 0.026 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.312 | 12
KM SEP | 0.026 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.156 | 6
KM NEP | 0.026 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
TAMUGEN1 | 0.028 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.896 | 32
LEG_2___2 | 0.029 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.029 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
MCDDONAL_8 | 0.03 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.642 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.03 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.174 | 5.8
STANTONW_8 | 0.03 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.303 | 10.1
BSP_1 | 0.03 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_DELAWA1_1Y | 0.03 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.135 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.03 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.156 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.03 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.45 | 15
PBCTAGE_1G | 0.03 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.92 | 64
TIEHVSG_2G | 0.03 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.33 | 211
PB6GEN_7G | 0.03 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 15.45 | 515
TIEHVCG_4G | 0.03 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.47 | 149
TIEHVCG_3G | 0.03 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.96 | 132
TIEHVCG_2G | 0.03 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.96 | 132
TIEHVCG_1G | 0.03 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.35 | 145
TIEHVSG_1G | 0.03 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.33 | 211
NAV6ST | 0.03 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.45 | 115
NAV5CT | 0.03 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
NAV4CT | 0.03 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
NAV3ST | 0.03 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.45 | 115
NAV2CT | 0.03 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
PB5GEN_6G | 0.03 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.45 | 115
NAV1CT | 0.03 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.4 | 80
PBCTEGE_5G | 0.03 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
PBCTDGE_4G | 0.03 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
PBCTCGE_3G | 0.03 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.86 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.03 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.795 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.03 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.95 | 65
NWPWRG1_1G | 0.03 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.102 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.03 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.021 | 0.7
AIRTRICITY_8 | 0.031 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.558 | 18
KINDERMG_3G | 0.031 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.031 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.031 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.031 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4371 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.031 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1891 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.031 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3069 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.031 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.465 | 15
CALENG3G_3G | 0.031 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.139 | 69
CALENG2G_2G | 0.031 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.294 | 74
SNYDERW1A | 0.031 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1953 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.031 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.263 | 73
MRGNFG_6G | 0.031 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.046 | 66
MRGNEG_5G | 0.031 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.108 | 68
MRGNDG_4G | 0.031 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.17 | 70
RDCNYNG1 | 0.031 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2604 | 8.4
ATKINS5 | 0.031 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.031 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.031 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.031 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
MRGNCG_3G | 0.031 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.17 | 70
ATKINS3 | 0.031 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
HORSH4 | 0.031 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.5332 | 17.2
MRGNBG_2G | 0.031 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.201 | 71
MRGNAG_1G | 0.031 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.139 | 69
HORSH1 | 0.031 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.0323 | 33.3
MORGAN5G_5G | 0.031 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.247 | 137
HORSH3 | 0.031 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.0416 | 33.6
L_SWEETW1_3N | 0.031 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.5518 | 17.8
L_SWEETW1_4N | 0.031 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4867 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.031 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.6293 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.031 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1736 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.031 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4712 | 15.2
HORSH2 | 0.031 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.8556 | 27.6
LOUIS1A | 0.031 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.7905 | 25.5
CIRELLO | 0.031 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.085 | 35
BUFGGEN | 0.031 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.558 | 18
CALHN_G1 | 0.031 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5301 | 17.1
L_SWEETW1_1N | 0.031 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4991 | 16.1
TRENTIPP_8 | 0.031 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6975 | 22.5
ROSCOEWI_5 | 0.032 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.4032 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.032 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6688 | 20.9
MESQUITW_2G | 0.032 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.7552 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.032 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.28 | 40
SWETWATR_4G | 0.032 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.952 | 61
SWETWATR_3G | 0.032 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.176 | 68
SWETWATR_2G | 0.032 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.304 | 72
SWETWATR_1G | 0.032 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.96 | 30
WHRLWIND1A | 0.032 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.192 | 6
OKLAUN1G | 0.033 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.033 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.65 | 50
DANSBY14 | 0.033 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.673 | 81
DANSBY2 | 0.033 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.518 | 46
CALFREST_6G | 0.033 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 5.808 | 176
CALFREST_5G | 0.033 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 5.181 | 157
CALFREST_4G | 0.033 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 5.148 | 156
CALFREST_3G | 0.033 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 5.742 | 174
CALFREST_2G | 0.033 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 5.115 | 155
CALFREST_1G | 0.033 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 5.016 | 152
BBRN_2G | 0.033 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.033 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WILDHRS11A | 0.033 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.4158 | 12.6
TGATEWAY_4G | 0.035 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 13.965 | 399
TGATEWAY_3G | 0.035 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 5.11 | 146
TGATEWAY_2G | 0.035 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 4.48 | 128
TGATEWAY_1G | 0.035 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 5.215 | 149
WFCOGEN_2G | 0.035 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.42 | 12
WFCOGEN_2G | 0.035 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.42 | 12
WFCOGEN_1G | 0.035 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.42 | 12
WFCOGEN_1G | 0.035 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.42 | 12
GRHAMSES_1G | 0.035 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 8.47 | 242
GRHAMSES_2G | 0.035 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 12.915 | 369
CHAMPION_1G | 0.035 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.035 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 16.94 | 484
STRYKER_1G | 0.035 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 4.9175 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.035 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.035 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.035 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
NTHLK3_G | 0.036 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 8.9064 | 247.4
NTHLK2_G | 0.036 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.036 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.036 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.036 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.476 | 41
STEAM2 | 0.036 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.936 | 26
STEAM1 | 0.036 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.036 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.872 | 52
SPENCER_G4 | 0.036 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.728 | 48
OLINGER_G4 | 0.036 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.1276 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.036 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.432 | 12
MRSSHPRD | 0.036 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.432 | 12
OLINGER_G3 | 0.036 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 4.2588 | 118.3
MOSES_3G | 0.036 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.036 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.036 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.44 | 40
DENISNDM | 0.036 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.44 | 40
MOSES_1G | 0.036 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.036 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 6.7032 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.036 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 3.1212 | 86.7
VALLEY_2G | 0.036 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 18.972 | 527
VALLLEY_1G | 0.036 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 5.04 | 140
LAMARPWR_6G | 0.036 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 7.164 | 199
DCEAST | 0.036 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 14.4108 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.036 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 5.868 | 163
OLINGER_G1 | 0.036 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.2716 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.036 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 5.904 | 164
LAMARPWR_3G | 0.036 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 7.164 | 199
LAMARPWR_2G | 0.036 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 5.58 | 155
LAMARPWR_1G | 0.036 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 5.544 | 154
NEWMAN_G5 | 0.036 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.036 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 3.276 | 91
PEC_2G | 0.036 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.024 | 84
PEC_1G | 0.036 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2.88 | 80
JCKCNTY803 | 0.036 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 5.292 | 147
BARTNWND_1G | 0.036 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.432 | 12
FPLEFR2S_G | 0.036 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 14.832 | 412
FPLEFR2C_G | 0.036 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 5.832 | 162
FPLEFR2B_G | 0.036 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 5.76 | 160
FPLEFR2A_G | 0.036 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.12 | 170
FPLEFR1S_G | 0.036 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 14.904 | 414
FPLEFR1C_G | 0.036 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 5.724 | 159
FPLEFR1B_G | 0.036 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 5.652 | 157
FPLEFR1A_G | 0.036 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.12 | 170
KMICHIST6_G | 0.036 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 10.908 | 303
JCKCNTY802 | 0.036 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 5.292 | 147
KMICHICT5_G | 0.036 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 4.968 | 138
KMICHICT4_G | 0.036 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 4.896 | 136
KMICHIST3_G | 0.036 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 11.16 | 310
KMICHICT2_G | 0.036 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 5.184 | 144
KMICHICT1_G | 0.036 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 5.112 | 142
WCPWRCO_3G | 0.036 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 8.712 | 242
WCPWRCO_2G | 0.036 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 7.344 | 204
WCPWRCO_1G | 0.036 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 7.344 | 204
JCKCNTY801 | 0.036 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 10.368 | 288
LKHB2_G | 0.036 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 18.504 | 514
LKHB1_G | 0.036 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.036 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 17.172 | 477
MTCK7_G | 0.036 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.036 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.037 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.037 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 8.0475 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.037 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 13.0758 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.037 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.037 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.037 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.775 | 75
COMCHEPK_2G | 0.037 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.037 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_1G | 0.037 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 28.823 | 779
WLFHOLW_3G | 0.037 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 9.916 | 268
WLFHOLW_2G | 0.037 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 8.103 | 219
WLFHOLW_1G | 0.037 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 7.992 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.037 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.037 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.037 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.037 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.737 | 101
SLSTR1PP_1G | 0.037 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.222 | 6
ENNSTRAC_2G | 0.037 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 4.292 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.037 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 7.252 | 196
RWMILLER04 | 0.037 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.774 | 102
NTHTEXAS03 | 0.037 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.555 | 15
RWMILLER03 | 0.037 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 5.772 | 156
TRINIDAD_6G | 0.037 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 8.362 | 226
NTHTEXAS02 | 0.037 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.185 | 5
MTCK3_G | 0.037 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.037 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.037 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.185 | 5
RWMILLER02 | 0.037 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 4.403 | 119
MDLTHELP_4G | 0.038 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 8.132 | 214
MDLTHELP_3G | 0.038 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 8.17 | 215
MDLTHELP_2G | 0.038 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 8.17 | 215
MDLTHELP_1G | 0.038 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 8.17 | 215
MDLTHELP_6G | 0.038 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 8.702 | 229
MDLTHELP_5G | 0.038 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 8.55 | 225
DECRDOVA_5G | 0.038 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.47 | 65
DECRDOVA_4G | 0.038 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.47 | 65
DECRDOVA_3G | 0.038 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.47 | 65
DECRDOVA_2G | 0.038 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.47 | 65
JNSNCNTY802 | 0.039 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 3.51 | 90
JNSNCNTY802 | 0.039 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 6.552 | 168
WHITNYDM02 | 0.05 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.75 | 15
WHITNYDM01 | 0.05 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.75 | 15
BOSQUESW502 | 0.052 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 7.748 | 149
THOUSE_2G | 0.052 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 41.86 | 805
THOUSE_1G | 0.052 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 29.276 | 563
BOSQUESW501 | 0.052 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 7.852 | 151
BOSQUESW804 | 0.053 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 4.399 | 83
BOSQUESW803 | 0.053 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 7.632 | 144
LAKE_CRK2_G | 0.056 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 12.712 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.056 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.9824 | 35.4
SANDOW_4G | 0.155 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_LOSTPI1_3Y | 0.176 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 30.6064 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | 0.176 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 27.7552 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | 0.176 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 27.9312 | 158.7

## Cl
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.224 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
LAKE_CRK2_G | 0.079 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 17.933 | 227 | HOUSTON | -307.6474
LAKE_CRK1_G | 0.079 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.7966 | 35.4 | NORTH | 953.4088
BOSQUESW803 | 0.074 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 10.656 | 144 | SOUTH | -1088.4032
BOSQUESW804 | 0.074 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 6.142 | 83 | WEST | 215.3691
BOSQUESW501 | 0.073 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 11.023 | 151
BOSQUESW502 | 0.073 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 10.877 | 149
THOUSE_1G | 0.072 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 40.536 | 563 | HOUSTON | 13825.3008
THOUSE_2G | 0.072 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 57.96 | 805 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM01 | 0.07 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.05 | 15 | SOUTH | 13890.7012
WHITNYDM02 | 0.07 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.05 | 15 | WEST | 4928.9009
JNSNCNTY802 | 0.054 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.86 | 90
JNSNCNTY802 | 0.054 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 9.072 | 168
DECRDOVA_4G | 0.052 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.38 | 65 | HOUSTON | -0.022252
MDLTHELP_6G | 0.052 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 11.908 | 229 | NORTH | 0.049654
MDLTHELP_1G | 0.052 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 11.18 | 215 | SOUTH | -0.078355
MDLTHELP_3G | 0.052 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 11.18 | 215 | WEST | 0.043695
MDLTHELP_5G | 0.052 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 11.7 | 225
MDLTHELP_2G | 0.052 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 11.18 | 215
MDLTHELP_4G | 0.052 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 11.128 | 214 | N to H | 0.071907
DECRDOVA_3G | 0.052 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.38 | 65 | N to S | 0.12801
DECRDOVA_2G | 0.052 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 3.38 | 65 | W to N | -0.0059592
SLSTR1PP_1G | 0.052 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.312 | 6 |  | -0.12801
DECRDOVA_5G | 0.052 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.38 | 65 |  | 0.0059592
RWMILLER04 | 0.051 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 5.202 | 102
RWMILLER03 | 0.051 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 7.956 | 156
RWMILLER05 | 0.051 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 5.151 | 101
RWMILLER01 | 0.051 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.825 | 75
RWMILLER02 | 0.051 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 6.069 | 119
NTHTEXAS01 | 0.05 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.25 | 5
NTHTEXAS02 | 0.05 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.25 | 5
EAGLEMNT_1G | 0.05 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
HANDLEY_2G | 0.05 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
ENNSTRAC_1G | 0.05 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 9.8 | 196
DECRDOVA_1G | 0.05 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 38.95 | 779
EAGLEMNT_2G | 0.05 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.05 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 5.8 | 116
HANDLEY_5G | 0.05 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.05 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
HANDLEY_3G | 0.05 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 17.67 | 353.4
HANDLEY_1G | 0.05 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
WLFHOLW_3G | 0.05 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 13.4 | 268
HANDLEY_4G | 0.05 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 10.875 | 217.5
EAGLEMNT_3G | 0.05 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
NTHTEXAS03 | 0.05 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.75 | 15
COMCHEPK_1G | 0.05 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_2G | 0.05 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 10.95 | 219
WLFHOLW_1G | 0.05 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 10.8 | 216
MTCK2_G | 0.049 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
BARTNWND_1G | 0.049 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.588 | 12
JCKCNTY802 | 0.049 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.203 | 147
WCPWRCO_2G | 0.049 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 9.996 | 204
MRSSHPRD | 0.049 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.588 | 12
NTHLK1_G | 0.049 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.049 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.203 | 147
MRSSHPRD01 | 0.049 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.588 | 12
JCKCNTY801 | 0.049 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 14.112 | 288
MTCK8_G | 0.049 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 23.373 | 477
NTHLK3_G | 0.049 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 12.1226 | 247.4
MTCK7_G | 0.049 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.049 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
WCPWRCO_3G | 0.049 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 11.858 | 242
SPENCER_G4 | 0.049 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.352 | 48
MTCK3_G | 0.049 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
WCPWRCO_1G | 0.049 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 9.996 | 204
MTCK6_G | 0.049 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK2_G | 0.049 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.049 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.548 | 52
TRINIDAD_6G | 0.049 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 11.074 | 226
VALLEY_3G | 0.048 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 8.9376 | 186.2
KMICHIST3_G | 0.048 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 14.88 | 310
LAMARPWR_4G | 0.048 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 7.872 | 164
DENISNDM | 0.048 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.92 | 40
NEWMAN_G5 | 0.048 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_2G | 0.048 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 4.032 | 84
OLINGER_G1 | 0.048 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 3.0288 | 63.1
FPLEFR1S_G | 0.048 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 19.872 | 414
FPLEFR2A_G | 0.048 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 8.16 | 170
FPLEFR2C_G | 0.048 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 7.776 | 162
STEAM2 | 0.048 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.248 | 26
FPLEFR2S_G | 0.048 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 19.776 | 412
FPLEFR2B_G | 0.048 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 7.68 | 160
KMICHICT1_G | 0.048 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 6.816 | 142
KMICHIST6_G | 0.048 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 14.544 | 303
OLINGER_G2 | 0.048 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 4.1616 | 86.7
WFCOGEN_2G | 0.048 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.576 | 12
PEC_1G | 0.048 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.84 | 80
OLINGER_G4 | 0.048 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.8368 | 59.1
STEAM1 | 0.048 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
LAMARPWR_1G | 0.048 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 7.392 | 154
LAMARPWR_3G | 0.048 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 9.552 | 199
LAMARPWR_6G | 0.048 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 9.552 | 199
LAMARPWR_5G | 0.048 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 7.824 | 163
LKHB2_G | 0.048 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 24.672 | 514
FPLEFR1B_G | 0.048 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 7.536 | 157
LAMARPWR_2G | 0.048 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 7.44 | 155
FPLEFR1A_G | 0.048 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 8.16 | 170
WFCOGEN_2G | 0.048 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.576 | 12
WFCOGEN_1G | 0.048 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.576 | 12
WFCOGEN_1G | 0.048 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.576 | 12
KMICHICT4_G | 0.048 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 6.528 | 136
KMICHICT5_G | 0.048 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 6.624 | 138
LKHB1_G | 0.048 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
GRHAMSES_1G | 0.048 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 11.616 | 242
DENISNDM | 0.048 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.92 | 40
DCEAST | 0.048 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 19.2144 | 400.3
KMICHICT2_G | 0.048 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.912 | 144
MOSES_2G | 0.048 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
GRHAMSES_2G | 0.048 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 17.712 | 369
MOSES_3G | 0.048 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
PEC_3G | 0.048 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 4.368 | 91
VALLLEY_1G | 0.048 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 6.72 | 140
STEAM3 | 0.048 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.968 | 41
VALLEY_2G | 0.048 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 25.296 | 527
MOSES_1G | 0.048 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
FPLEFR1C_G | 0.048 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 7.632 | 159
OLINGER_G3 | 0.048 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 5.6784 | 118.3
STRYKER_1G | 0.046 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 6.463 | 140.5
OKLA7A | 0.046 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.3 | 50
CHAMPION_1G | 0.046 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
OKLAUN1G | 0.046 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
TGATEWAY_4G | 0.046 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 18.354 | 399
TGATEWAY_3G | 0.046 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 6.716 | 146
TGATEWAY_2G | 0.046 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 5.888 | 128
MARTLAKE_3G | 0.046 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TGATEWAY_1G | 0.046 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 6.854 | 149
MARTLAKE_1G | 0.046 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.046 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
STRYKER_2G | 0.046 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 22.264 | 484
MESQUITW_1G | 0.045 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.8 | 40
SWETWATR_2G | 0.045 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 3.24 | 72
SWETWATR_4G | 0.045 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.745 | 61
SWETWATR_3G | 0.045 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 3.06 | 68
WILDHRS11A | 0.045 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.567 | 12.6
WHRLWIND1A | 0.045 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.27 | 6
MESQUITW_2G | 0.045 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.062 | 23.6
SWETWATR_1G | 0.045 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.35 | 30
ROSCOEW_5 | 0.044 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.9196 | 20.9
CIELOGEN_1G | 0.044 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.4356 | 9.9
CIELOGEN_2G | 0.044 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2684 | 6.1
KINDERMG_1G | 0.044 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SNYDERW1A | 0.044 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2772 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.044 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.904 | 66
LONGSHORT_5 | 0.044 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.66 | 15
L_SWEETW1_2N | 0.044 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.8932 | 20.3
L_SWEETW1_4N | 0.044 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.6908 | 15.7
KINDERMG_2G | 0.044 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
AEPWIND_8 | 0.044 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.6688 | 15.2
MRGNCG_3G | 0.044 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.08 | 70
MRGNBG_2G | 0.044 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 3.124 | 71
ROSCOEWI_5 | 0.044 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.5544 | 12.6
RDCNYNG1 | 0.044 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.3696 | 8.4
MRGNEG_5G | 0.044 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.992 | 68
MRGNDG_4G | 0.044 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.08 | 70
L_SWEETW1_3N | 0.044 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.7832 | 17.8
L_SWEETW1_1N | 0.044 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.7084 | 16.1
MRGNAG_1G | 0.044 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 3.036 | 69
MORGAN5G_5G | 0.044 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 6.028 | 137
L_BITTCR1_1N | 0.044 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2464 | 5.6
SCURRYCW_1G | 0.044 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.6204 | 14.1
KINDERMG_3G | 0.044 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
TRENTIPP_8 | 0.044 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.99 | 22.5
NAV5CT | 0.043 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
TIEHVCG_4G | 0.043 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 6.407 | 149
OCOTILLO_1G | 0.043 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2494 | 5.8
TIEHVSG_2G | 0.043 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 9.073 | 211
TIEHVCG_2G | 0.043 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.676 | 132
CALENG3G_3G | 0.043 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.967 | 69
CALENG2G_2G | 0.043 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 3.182 | 74
CALFREST_5G | 0.043 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 6.751 | 157
AIRTRICITY_8 | 0.043 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.774 | 18
CALENG1G_1G | 0.043 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 3.139 | 73
MCDDONAL_8 | 0.043 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.9202 | 21.4
CALFREST_6G | 0.043 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 7.568 | 176
CALFREST_4G | 0.043 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 6.708 | 156
CALFREST_3G | 0.043 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 7.482 | 174
CALFREST_2G | 0.043 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 6.665 | 155
CALFREST_1G | 0.043 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 6.536 | 152
HORSH1 | 0.043 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.4319 | 33.3
HORSH3 | 0.043 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.4448 | 33.6
TIEHVCG_3G | 0.043 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.676 | 132
LOUIS1A | 0.043 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.0965 | 25.5
TIEHVCG_1G | 0.043 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 6.235 | 145
TIEHVSG_1G | 0.043 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 9.073 | 211
NAV6ST | 0.043 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.945 | 115
NAV4CT | 0.043 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
NAV3ST | 0.043 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.945 | 115
NAV2CT | 0.043 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
CIRELLO | 0.043 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.505 | 35
NAV1CT | 0.043 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
CALHN_G1 | 0.043 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.7353 | 17.1
BBRN_1G | 0.043 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
BSP_1 | 0.043 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
STANTONW_8 | 0.043 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.4343 | 10.1
BBRN_2G | 0.043 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
L_DIVIDE1_1N | 0.043 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.1395 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.043 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.645 | 15
HORSH4 | 0.043 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.7396 | 17.2
HORSH2 | 0.043 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.1868 | 27.6
BUFGGEN | 0.043 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.774 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.042 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.189 | 4.5
PBCTAGE_1G | 0.042 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.688 | 64
PB6GEN_7G | 0.042 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 21.63 | 515
PB5GEN_6G | 0.042 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 4.83 | 115
WESTXWIN_1G | 0.042 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0294 | 0.7
PBCTEGE_5G | 0.042 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
PBCTDGE_4G | 0.042 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
PBCTCGE_3G | 0.042 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.604 | 62
PBCTBGE_2G | 0.042 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
NWPWRG1_1G | 0.042 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1428 | 3.4
L_DELAWA1_1Y | 0.042 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.2184 | 5.2
DANSBY14 | 0.041 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 3.321 | 81
DANSBY2 | 0.041 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.886 | 46
SWMESA | 0.038 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.4256 | 11.2
KM SWP | 0.038 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.456 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.038 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.456 | 12
WDWDU1 | 0.038 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.456 | 12
RIO_DRCS | 0.038 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NEP | 0.038 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.456 | 12
KM NWP | 0.038 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.456 | 12
KM SEP | 0.038 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.228 | 6
ATKINS4 | 0.037 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.037 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.037 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.037 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
ATKINS5 | 0.037 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
DSKY1 | 0.036 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.4536 | 12.6
ORNNWP1 | 0.036 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.432 | 12
DSKY2 | 0.036 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.414 | 11.5
LEG_2___2 | 0.035 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.035 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TAMUGEN1 | 0.034 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 1.088 | 32
TNTNPONE_28 | 0.03 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.03 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.028 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.017 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0.012 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.908 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.012 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.896 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.012 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.872 | 156
FTR_CN4_5095 | 0.012 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 4.56 | 380
CVC_GT1_5035 | -0.014 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -2.17 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.014 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -2.212 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.014 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -2.422 | 173
CVC_ST5_5040 | -0.014 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.862 | 133
CVC_GT2_5020 | -0.014 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -2.226 | 159
THW_5556 | -0.017 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5354 | -0.017 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2822 | 16.6
THW_5354 | -0.017 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5152 | -0.017 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | -0.017 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -5.0745 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.017 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -3.978 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.017 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.771 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.017 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -2.686 | 158
THW_5556 | -0.017 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2822 | 16.6
THW_5152 | -0.017 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
BTE_GT2_8075 | -0.017 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.771 | 163
PSA_GT3_8150 | -0.018 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.26 | 70
THW_GT1_GT_1 | -0.018 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.018 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -2.97 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.018 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.872 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.018 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.188 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.018 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.188 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.018 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.17 | 65
EP_1_2 | -0.018 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.378 | 21
EP_1_2 | -0.018 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.09 | 5
CBY_GN1_1 | -0.018 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -13.464 | 748
PSA_GT5_8140 | -0.018 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.152 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.018 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.062 | 59
EXN_GT | -0.019 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.539 | 81
EXN944GT | -0.019 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.627 | 33
EXN943GT | -0.019 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
EXN942GT | -0.019 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.38 | 20
EXN938GT | -0.019 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.817 | 43
THW_4344 | -0.019 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_4142 | -0.019 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3334 | -0.019 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3334 | -0.019 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3132 | -0.019 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.019 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -2.052 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.019 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -2.09 | 110
SRB_GN4_4 | -0.019 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -4.294 | 226
THW_4142 | -0.019 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
SHELLG3_3020 | -0.019 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.57 | 30
SHELLG3_3020 | -0.019 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.741 | 39
SHELLG2 | -0.019 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.368 | 72
SHELLG1_3015 | -0.019 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.349 | 71
THW_4344 | -0.019 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
CHE_GN4_8025 | -0.019 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -2.698 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.019 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -3.287 | 173
CBY_GN2_2 | -0.019 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -14.269 | 751
LPE_GT4_8085 | -0.019 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.779 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.019 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.779 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.019 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.798 | 42
APD_GT1_8005 | -0.019 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -2.66 | 140
LPE_GT2_8075 | -0.019 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.798 | 42
EXN_16GT | -0.019 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.608 | 32
EXN_15GT | -0.019 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.627 | 33
EXN_17GT | -0.019 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.589 | 31
THW_3132 | -0.019 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
EXN941GT | -0.019 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
EXN_14GT | -0.019 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -2.66 | 140
EXN945GT | -0.019 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
PR_GT1__9040 | -0.02 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.7 | 35
SRB_GT211035 | -0.02 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.02 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -4.4 | 220
SRB_GN1_1 | -0.02 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -3.52 | 176
SOL_GT1 | -0.02 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.324 | 16.2
PSG_GN2_8050 | -0.02 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -3.56 | 178
PSG_GT2_8040 | -0.02 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.28 | 164
PSG_GT3_8060 | -0.02 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.28 | 164
DIB_GT3_8090 | -0.02 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.544 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.02 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.38 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.02 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.3 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.02 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.28 | 64
CAL_ST1_8000 | -0.02 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.3 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.02 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -3.04 | 152
SRB_GN2_2 | -0.02 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -3.48 | 174
SRB_GT211035 | -0.02 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
BYU_GT1_8075 | -0.021 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.365 | 65
SJS_GT2_GT2 | -0.021 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -1.029 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.021 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -1.029 | 49
DPEC_ST55065 | -0.021 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -5.922 | 282
GBY_83841065 | -0.021 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_83841065 | -0.021 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_81821075 | -0.021 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_81821075 | -0.021 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.008 | 48
GBY_73741085 | -0.021 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.987 | 47
GBY_73741085 | -0.021 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.008 | 48
DPEC_GT45070 | -0.021 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -3.318 | 158
DPEC_GT35010 | -0.021 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -3.36 | 160
DPEC_GT25025 | -0.021 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -3.276 | 156
DPEC_GT15040 | -0.021 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -3.402 | 162
BYU_GT4_8065 | -0.021 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.365 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.021 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.407 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.021 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.302 | 62
CTL_GN2_8155 | -0.022 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.242 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.022 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.21 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.022 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -2.068 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.022 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -2.002 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.022 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.266 | 103
PHR_GN2_2 | -0.023 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNSLCGN1__8 | -0.024 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.72 | 30
L_BUCHAN1_3Y | -0.024 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.264 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.024 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.024 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.336 | 14
TNDOWCGNGG8 | -0.024 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.72 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.024 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.768 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.024 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -2.472 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.024 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.04 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.024 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -2.448 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.024 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.96 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.024 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.304 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.024 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -3.648 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.024 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -3.6 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.024 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -3.72 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.024 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.272 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.024 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.584 | 66
TNTXCTY1CG8 | -0.024 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -2.52 | 105
TNBP_CGN1_8 | -0.024 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.44 | 60
L_INKSDA1_1Y | -0.027 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.27 | 10
WAPGT21_GT1 | -0.028 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.028 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.028 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -6.328 | 226
WAP_GN2_2 | -0.028 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -3.4216 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.028 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -3.486 | 124.5
MNS_GT | -0.028 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.2908 | 46.1
AK_GT1__8040 | -0.028 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.952 | 34
WAP_GN4_4 | -0.028 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -15.232 | 544
WAP_GN7_7 | -0.029 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.029 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.029 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -7.134 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.029 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -4.93 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.029 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -4.988 | 172
WAP_GN8_8 | -0.029 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNSCLP3___8 | -0.034 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.774 | 111
TNSCLP4___8 | -0.034 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.91 | 115
TNSCLP2___8 | -0.034 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.978 | 117
TNSCLP1___8 | -0.034 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.944 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.035 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.35 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.035 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.52 | 72
DOW41000 | -0.037 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.037 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.037 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.037 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39200 | -0.037 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW84000 | -0.037 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.037 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW63000 | -0.037 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW61000 | -0.037 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW65000 | -0.037 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW49000 | -0.037 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW38100 | -0.037 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW42000 | -0.037 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38300 | -0.037 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW83000 | -0.037 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.037 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.037 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.037 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.037 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.037 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.04 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.52 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.04 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.66 | 16.5
L_WIRTZ_1G2Y | -0.04 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.72 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.04 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
HAMILTON | -0.04 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.041 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -16.359 | 399
TGF_GT1_8000 | -0.044 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -3.0448 | 69.2
L_MARBFA1_2Y | -0.046 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.598 | 13
CBE_ST34 | -0.046 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.761 | 103.5
CBE_GT4 | -0.046 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.956 | 86
L_MARBFA1_1Y | -0.046 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
CBE_GT3 | -0.046 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.956 | 86
CBE_ST12 | -0.046 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.761 | 103.5
CBE_GT2 | -0.046 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.956 | 86
CBE_GT1 | -0.046 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.956 | 86
STP_GN2___2 | -0.047 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.047 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.05 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.3 | 6
EPLVT1 | -0.052 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.057 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.254 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.057 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.912 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.057 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.254 | 22
FOR_5 | -0.063 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.2525 | 67.5
FOR_4 | -0.063 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.6998 | 74.6
FOR_3 | -0.063 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.1454 | 65.8
FOR_2 | -0.063 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.1454 | 65.8
FOR_1 | -0.063 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.5532 | 56.4
FOR_10 | -0.063 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.599 | 73
FOR_9 | -0.063 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.016 | 32
FOR_8 | -0.063 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.764 | 28
FOR_7 | -0.063 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.898 | 46
FOR_6 | -0.063 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.638 | 26
ALCOA_G | -0.064 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
UCAR_1 | -0.066 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.462 | 7
UCAR_2 | -0.066 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.386 | 21
CSDR11 | -0.066 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.574 | 39
CSDR56 | -0.066 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.574 | 39
CSDR56 | -0.066 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.99 | 15
CSDR7 | -0.066 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.462 | 7
VISTRONG2 | -0.066 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.066 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.066 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.066 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.99 | 15
CSDR89 | -0.066 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.574 | 39
DUP1V_1 | -0.067 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -4.891 | 73
RAYBURNCC8 | -0.067 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.35 | 50
RAYBURNCC7 | -0.067 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.283 | 49
RAYBURNCC10 | -0.067 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.68 | 40
RAYBURNCC9 | -0.067 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.35 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.067 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.067 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.067 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.4154 | 6.2
ZAPATA | -0.068 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
LAR | -0.068 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.068 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -22.0932 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.068 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -9.044 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.068 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -9.044 | 133
CIDINDUS | -0.068 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.068 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -8.636 | 127
REYSHR_G | -0.068 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.068 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -10.2 | 150
ICPGN#1 | -0.068 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -10.132 | 149
LGEGN#3 | -0.068 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -6.188 | 91
LGEGN#2 | -0.068 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.404 | 153
LGEGN#1 | -0.068 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -10.744 | 158
LAR_3 | -0.068 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -5.3584 | 78.8
LAR_2 | -0.068 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.612 | 9
LAR_1 | -0.068 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.088 | 16
FALCONHYDRO1 | -0.069 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.207 | 3
L_AUSTPL1_1Y | -0.069 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.483 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.069 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.483 | 7
FALFURRI | -0.069 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.069 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.243 | 47
SI_RAY5 | -0.069 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.69 | 10
SI_RAY6 | -0.069 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.311 | 19
SI_RAY9 | -0.069 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.622 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.069 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1932 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.069 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.207 | 3
HECN3 | -0.069 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -11.661 | 169
HECN2 | -0.069 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.212 | 148
HECN1 | -0.069 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.212 | 148
MVGN#3 | -0.069 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -17.733 | 257
MVGN#2 | -0.069 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -14.145 | 205
MVGN#1 | -0.069 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -14.49 | 210
SLURR | -0.069 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.069 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -11.868 | 172
FGNTS101 | -0.069 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -10.074 | 146
FGNTS001 | -0.069 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -9.798 | 142
CNOPST1 | -0.069 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.557 | 153
MILHWYS | -0.069 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.069 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -11.385 | 165
CNOPGT1 | -0.069 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -11.316 | 164
CEL_B_1 | -0.069 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.001 | 29
STARCO_1 | -0.069 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.622 | 38
VAL_2 | -0.069 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.725 | 25
VAL_1 | -0.069 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.725 | 25
KOCHREF2 | -0.069 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.622 | 38
DAV_2 | -0.069 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -23.46 | 340
DAV_1 | -0.069 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -23.391 | 339
COSW_2 | -0.069 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.966 | 14
COSW_1 | -0.069 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.38 | 20
CLO_1 | -0.071 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.072 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.073 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.073 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.073 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
DECKR_G2 | -0.074 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -29.6 | 400
DECKR_G1 | -0.074 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -23.68 | 320
DECKR_G6 | -0.075 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -3.3 | 44
DECKR_G5 | -0.075 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.3 | 44
DECKR_G4 | -0.075 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.3 | 44
DECKR_G3 | -0.075 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.076 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.912 | 12
SANDHG5C | -0.078 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -10.92 | 140
SANDHG5A | -0.078 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -11.7 | 150
SANDH_G4 | -0.078 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.51 | 45
SANDH_G3 | -0.078 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.51 | 45
SANDH_G2 | -0.078 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.51 | 45
SANDH_G1 | -0.078 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.51 | 45
SANMIGUELGEN | -0.079 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_LAKEWO9_1Y | -0.08 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.08 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.082 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -11.89 | 145
AVR1_ST1 | -0.082 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -13.448 | 164
AVR1_CT1 | -0.082 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -12.3 | 150
JKS1 | -0.082 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.082 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -31.078 | 379
OWS1 | -0.082 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -34.194 | 417
LCPCT4 | -0.082 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.69 | 45
LCPCT3 | -0.082 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.608 | 44
LCPCT2 | -0.082 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.772 | 46
LCPCT1 | -0.082 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.69 | 45
LCP4 | -0.082 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -7.79 | 95
LCP3 | -0.082 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -4.756 | 58
VHB3 | -0.082 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -32.554 | 397
VHB2 | -0.082 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -18.04 | 220
VHB1 | -0.082 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -16.892 | 206
WBT4 | -0.083 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -12.533 | 151
WBT3 | -0.083 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -7.968 | 96
WBT2 | -0.083 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -6.64 | 80
WBT1 | -0.083 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.1165 | 25.5
JTD2 | -0.083 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.083 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_CANYHY8_1Y | -0.084 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.085 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.085 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.085 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.086 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -17.544 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.086 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -15.738 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.086 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -12.814 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.086 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -12.556 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.086 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -11.954 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.086 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -12.986 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.086 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.09 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -26.37 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.09 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -13.5 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.09 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -13.32 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.09 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -13.23 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.095 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -21.755 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.095 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -21.47 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.095 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -21.28 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.095 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -21.185 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.102 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.102 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.102 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_3Y | -0.117 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -26.559 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.117 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -17.082 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.117 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -17.199 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.121 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -21.0419 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.121 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -19.0817 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.121 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -19.2027 | 158.7

## Cm
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.224 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
LAKE_CRK1_G | 0.078 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.7612 | 35.4 | HOUSTON | -305.1413
LAKE_CRK2_G | 0.078 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 17.706 | 227 | NORTH | 948.1655
BOSQUESW803 | 0.074 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 10.656 | 144 | SOUTH | -1085.3866
BOSQUESW804 | 0.074 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 6.142 | 83 | WEST | 214.0424
BOSQUESW501 | 0.073 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 11.023 | 151
BOSQUESW502 | 0.073 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 10.877 | 149
THOUSE_2G | 0.071 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 57.155 | 805 | HOUSTON | 13825.3008
THOUSE_1G | 0.071 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 39.973 | 563 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM01 | 0.07 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.05 | 15 | SOUTH | 13890.7012
WHITNYDM02 | 0.07 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.05 | 15 | WEST | 4928.9014
JNSNCNTY802 | 0.054 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 9.072 | 168
JNSNCNTY802 | 0.054 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.86 | 90
MDLTHELP_4G | 0.052 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 11.128 | 214 | HOUSTON | -0.022071
SLSTR1PP_1G | 0.052 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.312 | 6 | NORTH | 0.049381
MDLTHELP_3G | 0.052 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 11.18 | 215 | SOUTH | -0.078138
DECRDOVA_5G | 0.051 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.315 | 65 | WEST | 0.043426
RWMILLER04 | 0.051 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 5.202 | 102
MDLTHELP_5G | 0.051 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 11.475 | 225
MDLTHELP_6G | 0.051 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 11.679 | 229 | N to H | 0.071453
MDLTHELP_1G | 0.051 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 10.965 | 215 | N to S | 0.12752
DECRDOVA_3G | 0.051 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.315 | 65 | W to N | -0.0059553
RWMILLER02 | 0.051 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 6.069 | 119 |  | -0.12752
RWMILLER01 | 0.051 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.825 | 75 |  | 0.0059553
RWMILLER05 | 0.051 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 5.151 | 101
DECRDOVA_4G | 0.051 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.315 | 65
MDLTHELP_2G | 0.051 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 10.965 | 215
RWMILLER03 | 0.051 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 7.956 | 156
DECRDOVA_2G | 0.051 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 3.315 | 65
COMCHEPK_2G | 0.05 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.05 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.75 | 15
NTHTEXAS02 | 0.05 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.25 | 5
HANDLEY_5G | 0.05 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.05 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.05 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 17.67 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.05 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.05 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 5.8 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.05 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 9.8 | 196
WLFHOLW_3G | 0.05 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 13.4 | 268
DECRDOVA_1G | 0.05 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 38.95 | 779
WLFHOLW_2G | 0.05 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 10.95 | 219
NTHTEXAS01 | 0.05 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.25 | 5
COMCHEPK_1G | 0.05 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
HANDLEY_4G | 0.05 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 10.875 | 217.5
WLFHOLW_1G | 0.05 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 10.8 | 216
TRINIDAD_6G | 0.049 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 11.074 | 226
NTHLK3_G | 0.049 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 12.1226 | 247.4
MRSSHPRD01 | 0.049 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.588 | 12
NTHLK2_G | 0.049 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
BARTNWND_1G | 0.049 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.588 | 12
EAGLEMNT_1G | 0.049 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.049 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 23.373 | 477
EAGLEMNT_3G | 0.049 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.049 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.049 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.049 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.203 | 147
JCKCNTY802 | 0.049 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.203 | 147
MTCK7_G | 0.049 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.049 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.588 | 12
EAGLEMNT_2G | 0.049 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.049 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.049 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY801 | 0.049 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 14.112 | 288
SPENCER_G4 | 0.049 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.352 | 48
SPENCER_G5 | 0.049 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.548 | 52
VALLEY_3G | 0.048 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 8.9376 | 186.2
STEAM1 | 0.048 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
PEC_2G | 0.048 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 4.032 | 84
NEWMAN_G5 | 0.048 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
MOSES_2G | 0.048 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_3G | 0.048 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
KMICHIST3_G | 0.048 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 14.88 | 310
KMICHICT2_G | 0.048 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.912 | 144
LAMARPWR_4G | 0.048 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 7.872 | 164
VALLLEY_1G | 0.048 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 6.72 | 140
LAMARPWR_6G | 0.048 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 9.552 | 199
LAMARPWR_2G | 0.048 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 7.44 | 155
KMICHICT4_G | 0.048 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 6.528 | 136
LKHB1_G | 0.048 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
PEC_1G | 0.048 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.84 | 80
PEC_3G | 0.048 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 4.368 | 91
WCPWRCO_2G | 0.048 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 9.792 | 204
OLINGER_G1 | 0.048 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 3.0288 | 63.1
OLINGER_G4 | 0.048 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.8368 | 59.1
DENISNDM | 0.048 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.92 | 40
KMICHICT5_G | 0.048 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 6.624 | 138
STEAM3 | 0.048 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.968 | 41
DCEAST | 0.048 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 19.2144 | 400.3
LAMARPWR_3G | 0.048 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 9.552 | 199
WCPWRCO_1G | 0.048 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 9.792 | 204
KMICHICT1_G | 0.048 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 6.816 | 142
LAMARPWR_5G | 0.048 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 7.824 | 163
STEAM2 | 0.048 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.248 | 26
WCPWRCO_3G | 0.048 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 11.616 | 242
MOSES_1G | 0.048 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.048 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.92 | 40
GRHAMSES_1G | 0.048 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 11.616 | 242
COLLIN_1G | 0.048 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
LAMARPWR_1G | 0.048 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 7.392 | 154
KMICHIST6_G | 0.048 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 14.544 | 303
VALLEY_2G | 0.048 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 25.296 | 527
LKHB2_G | 0.048 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 24.672 | 514
OLINGER_G3 | 0.048 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 5.6784 | 118.3
OLINGER_G2 | 0.048 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 4.1616 | 86.7
FPLEFR1C_G | 0.047 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 7.473 | 159
FPLEFR2A_G | 0.047 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.99 | 170
FPLEFR1S_G | 0.047 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 19.458 | 414
FPLEFR2C_G | 0.047 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 7.614 | 162
FPLEFR2S_G | 0.047 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 19.364 | 412
WFCOGEN_2G | 0.047 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.564 | 12
WFCOGEN_2G | 0.047 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.564 | 12
FPLEFR1B_G | 0.047 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 7.379 | 157
FPLEFR1A_G | 0.047 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 7.99 | 170
WFCOGEN_1G | 0.047 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.564 | 12
WFCOGEN_1G | 0.047 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.564 | 12
GRHAMSES_2G | 0.047 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 17.343 | 369
FPLEFR2B_G | 0.047 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 7.52 | 160
OKLA7A | 0.046 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.3 | 50
STRYKER_2G | 0.046 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 22.264 | 484
STRYKER_1G | 0.046 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 6.463 | 140.5
CHAMPION_1G | 0.046 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
OKLAUN1G | 0.046 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
TGATEWAY_3G | 0.046 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 6.716 | 146
MARTLAKE_1G | 0.046 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
TGATEWAY_4G | 0.046 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 18.354 | 399
TGATEWAY_2G | 0.046 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 5.888 | 128
TGATEWAY_1G | 0.046 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 6.854 | 149
MARTLAKE_2G | 0.046 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.046 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
WHRLWIND1A | 0.045 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.27 | 6
WILDHRS11A | 0.045 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.567 | 12.6
MESQUITW_2G | 0.045 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.062 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.045 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.8 | 40
ROSCOEW_5 | 0.044 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.9196 | 20.9
CIELOGEN_1G | 0.044 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.4356 | 9.9
CIELOGEN_2G | 0.044 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2684 | 6.1
AEPWIND_8 | 0.044 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.6688 | 15.2
L_SWEETW1_4N | 0.044 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.6908 | 15.7
SWETWATR_3G | 0.044 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.992 | 68
ROSCOEWI_5 | 0.044 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.5544 | 12.6
RDCNYNG1 | 0.044 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.3696 | 8.4
KINDERMG_2G | 0.044 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.044 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
TRENTIPP_8 | 0.044 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.99 | 22.5
L_SWEETW1_3N | 0.044 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.7832 | 17.8
L_BITTCR1_1N | 0.044 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2464 | 5.6
L_SWEETW1_1N | 0.044 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.7084 | 16.1
SWETWATR_1G | 0.044 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.32 | 30
SWETWATR_2G | 0.044 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 3.168 | 72
KINDERMG_3G | 0.044 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_2N | 0.044 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.8932 | 20.3
SWETWATR_4G | 0.044 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.684 | 61
TIEHVCG_2G | 0.043 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.676 | 132
SNYDERW1A | 0.043 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2709 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.043 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.838 | 66
TIEHVSG_2G | 0.043 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 9.073 | 211
TIEHVCG_4G | 0.043 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 6.407 | 149
MRGNCG_3G | 0.043 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.01 | 70
LONGSHORT_5 | 0.043 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.645 | 15
BUFGGEN | 0.043 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.774 | 18
CALENG3G_3G | 0.043 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.967 | 69
CALFREST_4G | 0.043 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 6.708 | 156
CALFREST_5G | 0.043 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 6.751 | 157
CALENG1G_1G | 0.043 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 3.139 | 73
MCDDONAL_8 | 0.043 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.9202 | 21.4
MRGNEG_5G | 0.043 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.924 | 68
MRGNDG_4G | 0.043 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.01 | 70
BSP_1 | 0.043 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HORSH1 | 0.043 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.4319 | 33.3
CALFREST_6G | 0.043 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 7.568 | 176
LOUIS1A | 0.043 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.0965 | 25.5
MRGNBG_2G | 0.043 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 3.053 | 71
CALFREST_3G | 0.043 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 7.482 | 174
CALFREST_2G | 0.043 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 6.665 | 155
CALFREST_1G | 0.043 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 6.536 | 152
MRGNAG_1G | 0.043 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.967 | 69
MORGAN5G_5G | 0.043 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 5.891 | 137
CIRELLO | 0.043 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.505 | 35
CALHN_G1 | 0.043 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.7353 | 17.1
HORSH3 | 0.043 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.4448 | 33.6
TIEHVCG_3G | 0.043 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.676 | 132
TIEHVCG_1G | 0.043 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 6.235 | 145
TIEHVSG_1G | 0.043 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 9.073 | 211
NAV6ST | 0.043 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.945 | 115
NAV4CT | 0.043 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
NAV3ST | 0.043 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 4.945 | 115
NAV2CT | 0.043 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
NAV1CT | 0.043 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
CALENG2G_2G | 0.043 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 3.182 | 74
HORSH4 | 0.043 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.7396 | 17.2
OCOTILLO_1G | 0.043 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2494 | 5.8
NAV5CT | 0.043 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.44 | 80
HORSH2 | 0.043 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.1868 | 27.6
AIRTRICITY_8 | 0.043 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.774 | 18
STANTONW_8 | 0.043 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.4343 | 10.1
SCURRYCW_1G | 0.043 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.6063 | 14.1
BBRN_1G | 0.042 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
L_DIVIDE1_1N | 0.042 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.113 | 26.5
PB6GEN_7G | 0.042 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 21.63 | 515
PB5GEN_6G | 0.042 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 4.83 | 115
PBCTEGE_5G | 0.042 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
WESTXWIN_1G | 0.042 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0294 | 0.7
PBCTDGE_4G | 0.042 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
BBRN_2G | 0.042 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
PBCTCGE_3G | 0.042 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.604 | 62
PBCTBGE_2G | 0.042 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.73 | 65
L_GASCCR1_1N | 0.042 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.63 | 15
NWPWRG1_1G | 0.042 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1428 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.042 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.688 | 64
L_DELAWA1_1Y | 0.042 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.189 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.042 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.2184 | 5.2
DANSBY14 | 0.041 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 3.321 | 81
DANSBY2 | 0.041 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.886 | 46
KM SWP | 0.038 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.456 | 12
KM NWP | 0.038 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.456 | 12
KM NEP | 0.037 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.444 | 12
KM SEP | 0.037 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.222 | 6
SWMESA | 0.037 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.4144 | 11.2
ATKINS5 | 0.037 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
TNWDWRDU2_8 | 0.037 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.444 | 12
ATKINS4 | 0.037 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.037 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.037 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.037 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
RIO_DRCS | 0.037 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.037 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.444 | 12
ORNNWP1 | 0.036 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.432 | 12
DSKY2 | 0.036 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.414 | 11.5
LEG_2___2 | 0.035 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.035 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DSKY1 | 0.035 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.441 | 12.6
TAMUGEN1 | 0.034 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 1.088 | 32
TNTNPONE_28 | 0.03 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.03 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.028 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.017 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0.012 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.908 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.012 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.896 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.012 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.872 | 156
FTR_CN4_5095 | 0.012 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 4.56 | 380
CVC_GT2_5020 | -0.014 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -2.226 | 159
CVC_GT1_5035 | -0.014 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -2.17 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.014 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -2.212 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.014 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -2.422 | 173
CVC_ST5_5040 | -0.014 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.862 | 133
THW_5556 | -0.017 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5354 | -0.017 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2822 | 16.6
THW_5354 | -0.017 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5152 | -0.017 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | -0.017 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -5.0745 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.017 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -3.978 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.017 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.771 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.017 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -2.686 | 158
THW_5152 | -0.017 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2788 | 16.4
THW_5556 | -0.017 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2822 | 16.6
BTE_GT2_8075 | -0.017 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.771 | 163
THW_GT1_GT_1 | -0.018 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.018 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -2.97 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.018 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.872 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.018 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.188 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.018 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.188 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.018 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.17 | 65
EP_1_2 | -0.018 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.378 | 21
EP_1_2 | -0.018 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.09 | 5
PSA_GT6_8135 | -0.018 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.062 | 59
CBY_GN1_1 | -0.018 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -13.464 | 748
PSA_GT3_8150 | -0.018 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.26 | 70
PSA_GT5_8140 | -0.018 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.152 | 64
EXN_GT | -0.019 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.539 | 81
EXN944GT | -0.019 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.627 | 33
EXN942GT | -0.019 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.38 | 20
EXN938GT | -0.019 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.817 | 43
THW_4344 | -0.019 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_4142 | -0.019 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3334 | -0.019 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3334 | -0.019 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3132 | -0.019 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.019 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -2.052 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.019 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -2.09 | 110
SRB_GN4_4 | -0.019 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -4.294 | 226
SHELLG3_3020 | -0.019 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.57 | 30
SHELLG3_3020 | -0.019 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.741 | 39
SHELLG2 | -0.019 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.368 | 72
SHELLG1_3015 | -0.019 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.349 | 71
DIB_GT3_8090 | -0.019 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.4668 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.019 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.311 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.019 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.235 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.019 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.216 | 64
CHE_GN4_8025 | -0.019 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -2.698 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.019 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -3.287 | 173
CBY_GN2_2 | -0.019 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -14.269 | 751
LPE_GT4_8085 | -0.019 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.779 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.019 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.779 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.019 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.798 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.019 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.798 | 42
APD_GT1_8005 | -0.019 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -2.66 | 140
EXN941GT | -0.019 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
EXN943GT | -0.019 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
EXN_17GT | -0.019 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.589 | 31
EXN_16GT | -0.019 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.608 | 32
THW_4142 | -0.019 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
THW_4344 | -0.019 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.102 | 58
THW_3132 | -0.019 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.083 | 57
EXN945GT | -0.019 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.361 | 19
EXN_15GT | -0.019 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.627 | 33
EXN_14GT | -0.019 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -2.66 | 140
PR_GT1__9040 | -0.02 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.7 | 35
SRB_GN2_2 | -0.02 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -3.48 | 174
SRB_GT211035 | -0.02 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.02 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -4.4 | 220
SRB_GN1_1 | -0.02 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -3.52 | 176
SOL_GT1 | -0.02 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.324 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.02 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.98 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.02 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.98 | 49
PSG_GN2_8050 | -0.02 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -3.56 | 178
PSG_GT2_8040 | -0.02 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.28 | 164
PSG_GT3_8060 | -0.02 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -3.28 | 164
CAL_ST1_8000 | -0.02 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.3 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.02 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -3.04 | 152
SRB_GT211035 | -0.02 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
BYU_GT1_8075 | -0.021 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.365 | 65
DPEC_ST55065 | -0.021 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -5.922 | 282
GBY_83841065 | -0.021 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_83841065 | -0.021 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_81821075 | -0.021 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 20
GBY_81821075 | -0.021 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.008 | 48
GBY_73741085 | -0.021 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.987 | 47
GBY_73741085 | -0.021 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.008 | 48
DPEC_GT45070 | -0.021 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -3.318 | 158
DPEC_GT35010 | -0.021 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -3.36 | 160
DPEC_GT25025 | -0.021 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -3.276 | 156
DPEC_GT15040 | -0.021 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -3.402 | 162
BYU_GT4_8065 | -0.021 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.365 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.021 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.407 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.021 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.302 | 62
CTL_GN2_8155 | -0.022 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.242 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.022 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.21 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.022 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -2.068 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.022 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -2.002 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.022 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.266 | 103
PHR_GN2_2 | -0.023 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNSLCGN1__8 | -0.024 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.72 | 30
L_BUCHAN1_3Y | -0.024 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.264 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.024 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.024 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.336 | 14
TNDOWCGNGG8 | -0.024 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.72 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.024 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.768 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.024 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -2.472 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.024 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.04 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.024 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -2.448 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.024 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.96 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.024 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.304 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.024 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -3.648 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.024 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -3.6 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.024 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -3.72 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.024 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.272 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.024 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.584 | 66
TNTXCTY1CG8 | -0.024 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -2.52 | 105
TNBP_CGN1_8 | -0.024 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.44 | 60
L_INKSDA1_1Y | -0.027 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.27 | 10
WAPGT21_GT1 | -0.027 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.027 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.027 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -6.102 | 226
WAP_GN2_2 | -0.027 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -3.2994 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.027 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -3.3615 | 124.5
WAP_GN4_4 | -0.027 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -14.688 | 544
MNS_GT | -0.028 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.2908 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.028 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -6.888 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.028 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -4.76 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.028 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -4.816 | 172
AK_GT1__8040 | -0.028 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.952 | 34
WAP_GN7_7 | -0.029 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.029 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.029 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNSCLP3___8 | -0.033 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.663 | 111
TNSCLP4___8 | -0.033 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.795 | 115
TNSCLP2___8 | -0.033 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.861 | 117
TNSCLP1___8 | -0.033 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.828 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.035 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.35 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.035 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.52 | 72
DOW41000 | -0.037 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.037 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.037 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.037 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39200 | -0.037 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW84000 | -0.037 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.037 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW63000 | -0.037 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW61000 | -0.037 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW65000 | -0.037 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW49000 | -0.037 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.037 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38100 | -0.037 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.037 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW83000 | -0.037 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.037 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.037 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.037 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.037 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.037 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.04 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.52 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.04 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.66 | 16.5
L_WIRTZ_1G2Y | -0.04 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.72 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.04 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
HAMILTON | -0.04 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.041 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -16.359 | 399
TGF_GT1_8000 | -0.043 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.9756 | 69.2
L_MARBFA1_2Y | -0.046 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.598 | 13
CBE_ST34 | -0.046 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.761 | 103.5
CBE_GT4 | -0.046 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.956 | 86
L_MARBFA1_1Y | -0.046 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
CBE_GT3 | -0.046 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.956 | 86
CBE_ST12 | -0.046 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.761 | 103.5
CBE_GT2 | -0.046 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.956 | 86
CBE_GT1 | -0.046 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.956 | 86
STP_GN2___2 | -0.047 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.047 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.05 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.3 | 6
EPLVT1 | -0.052 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.057 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.254 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.057 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.912 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.057 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.254 | 22
FOR_5 | -0.063 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.2525 | 67.5
FOR_4 | -0.063 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.6998 | 74.6
FOR_3 | -0.063 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.1454 | 65.8
FOR_2 | -0.063 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.1454 | 65.8
FOR_1 | -0.063 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.5532 | 56.4
FOR_10 | -0.063 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.599 | 73
FOR_9 | -0.063 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.016 | 32
FOR_8 | -0.063 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.764 | 28
FOR_7 | -0.063 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.898 | 46
FOR_6 | -0.063 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.638 | 26
ALCOA_G | -0.064 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
UCAR_1 | -0.065 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.455 | 7
UCAR_2 | -0.065 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.365 | 21
CSDR11 | -0.065 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.535 | 39
CSDR56 | -0.065 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.535 | 39
CSDR56 | -0.065 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.975 | 15
CSDR7 | -0.065 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.455 | 7
AIRCO_G | -0.065 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.065 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.975 | 15
CSDR89 | -0.065 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.535 | 39
VISTRONG2 | -0.066 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.066 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
DUP1V_1 | -0.067 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -4.891 | 73
L_SIMGID1_3Y | -0.067 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -21.7683 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.067 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -8.911 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.067 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -8.911 | 133
RAYBURNCC8 | -0.067 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.35 | 50
RAYBURNCC7 | -0.067 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.283 | 49
RAYBURNCC10 | -0.067 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.68 | 40
RAYBURNCC9 | -0.067 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.35 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.067 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.067 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.067 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.4154 | 6.2
FALCONHYDRO1 | -0.068 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.204 | 3
ZAPATA | -0.068 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
LAR | -0.068 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
L_AUSTPL1_1Y | -0.068 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.476 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.068 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.476 | 7
FALCONHYDRO3 | -0.068 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1904 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.068 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.204 | 3
CIDINDUS | -0.068 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.068 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -8.636 | 127
REYSHR_G | -0.068 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.068 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -10.2 | 150
ICPGN#1 | -0.068 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -10.132 | 149
LGEGN#3 | -0.068 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -6.188 | 91
LGEGN#2 | -0.068 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.404 | 153
LGEGN#1 | -0.068 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -10.744 | 158
CNOPST1 | -0.068 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.404 | 153
CNOPGT2 | -0.068 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -11.22 | 165
CNOPGT1 | -0.068 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -11.152 | 164
COSW_2 | -0.068 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.952 | 14
COSW_1 | -0.068 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.36 | 20
LAR_3 | -0.068 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -5.3584 | 78.8
LAR_2 | -0.068 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.612 | 9
LAR_1 | -0.068 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.088 | 16
FALFURRI | -0.069 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.069 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.243 | 47
SI_RAY5 | -0.069 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.69 | 10
SI_RAY6 | -0.069 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.311 | 19
SI_RAY9 | -0.069 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.622 | 38
HECN3 | -0.069 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -11.661 | 169
HECN2 | -0.069 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.212 | 148
HECN1 | -0.069 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.212 | 148
MVGN#3 | -0.069 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -17.733 | 257
MVGN#2 | -0.069 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -14.145 | 205
MVGN#1 | -0.069 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -14.49 | 210
SLURR | -0.069 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.069 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -11.868 | 172
FGNTS101 | -0.069 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -10.074 | 146
FGNTS001 | -0.069 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -9.798 | 142
MILHWYS | -0.069 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.069 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.001 | 29
STARCO_1 | -0.069 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.622 | 38
VAL_2 | -0.069 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.725 | 25
VAL_1 | -0.069 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.725 | 25
KOCHREF2 | -0.069 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.622 | 38
DAV_2 | -0.069 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -23.46 | 340
DAV_1 | -0.069 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -23.391 | 339
BEEVILLE | -0.071 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.071 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN3 | -0.073 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.073 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.073 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
DECKR_G2 | -0.073 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -29.2 | 400
DECKR_G1 | -0.073 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -23.36 | 320
DECKR_G6 | -0.074 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -3.256 | 44
DECKR_G5 | -0.074 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.256 | 44
DECKR_G4 | -0.074 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.256 | 44
DECKR_G3 | -0.074 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.076 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.912 | 12
SANMIGUELGEN | -0.078 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
SANDHG5C | -0.078 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -10.92 | 140
SANDHG5A | -0.078 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -11.7 | 150
SANDH_G4 | -0.078 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.51 | 45
SANDH_G3 | -0.078 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.51 | 45
SANDH_G2 | -0.078 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.51 | 45
SANDH_G1 | -0.078 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.51 | 45
L_LAKEWO9_1Y | -0.08 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.08 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
JKS1 | -0.081 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.081 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.645 | 45
LCPCT3 | -0.081 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.564 | 44
LCPCT2 | -0.081 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.726 | 46
LCPCT1 | -0.081 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.645 | 45
LCP4 | -0.081 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -7.695 | 95
LCP3 | -0.081 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -4.698 | 58
AVR1_CT2 | -0.082 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -11.89 | 145
AVR1_ST1 | -0.082 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -13.448 | 164
AVR1_CT1 | -0.082 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -12.3 | 150
OWS2 | -0.082 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -31.078 | 379
OWS1 | -0.082 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -34.194 | 417
JTD2 | -0.082 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.082 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.082 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -32.554 | 397
VHB2 | -0.082 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -18.04 | 220
VHB1 | -0.082 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -16.892 | 206
WBT4 | -0.083 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -12.533 | 151
WBT3 | -0.083 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -7.968 | 96
WBT2 | -0.083 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -6.64 | 80
WBT1 | -0.083 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.1165 | 25.5
L_CANYHY8_1Y | -0.084 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.085 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.085 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.085 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.086 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -17.544 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.086 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -15.738 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.086 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -12.814 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.086 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -12.556 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.086 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -11.954 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.086 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -12.986 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.086 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.09 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -26.37 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.09 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -13.5 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.09 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -13.32 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.09 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -13.23 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.095 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -21.755 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.095 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -21.47 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.095 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -21.28 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.095 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -21.185 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.101 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.101 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.101 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_3Y | -0.116 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -26.332 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.116 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -16.936 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.116 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -17.052 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.121 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -21.0419 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.121 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -19.0817 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.121 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -19.2027 | 158.7

## Cn
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_LOSTPI1_1Y | 0.144 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 22.8528 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | 0.144 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 25.0416 | 173.9 | HOUSTON | -28.0214
L_LOSTPI1_2Y | 0.144 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 22.7088 | 157.7 | NORTH | 671.9299
SANDOW_4G | 0.128 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029 |  |  | SOUTH | -993.1569
L_BASTEN1_2Y | 0.109 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 15.914 | 146 | WEST | 141.5296
L_BASTEN1_3Y | 0.109 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 24.743 | 227
L_BASTEN1_1Y | 0.109 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 16.023 | 147
DECKR_G5 | 0.093 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 4.092 | 44 | HOUSTON | 13825.2998
DECKR_G6 | 0.093 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 4.092 | 44 | NORTH | 19200.8984
DECKR_G4 | 0.093 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 4.092 | 44 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G3 | 0.093 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | WEST | 4928.9004
L_FPPYD11_1Y | 0.081 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | 0.081 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | 0.08 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02 |  |  | HOUSTON | -0.0020268
DECKR_G2 | 0.079 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 31.6 | 400 | NORTH | 0.034995
DECKR_G1 | 0.079 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 25.28 | 320 | SOUTH | -0.071498
L_SIMGID1_3Y | 0.074 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 24.0426 | 324.9 | WEST | 0.028714
L_SIMGID1_1Y | 0.074 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 9.842 | 133
L_SIMGID1_2Y | 0.074 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 9.842 | 133
SANDH_G4 | 0.073 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 3.285 | 45 | N to H | 0.037022
SANDH_G2 | 0.073 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 3.285 | 45 | N to S | 0.10649
SANDHG5C | 0.073 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 10.22 | 140 | W to N | -0.0062805
SANDH_G1 | 0.073 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 3.285 | 45 |  | -0.10649
SANDHG5A | 0.073 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 10.95 | 150 |  | 0.0062805
SANDH_G3 | 0.073 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 3.285 | 45
L_AUSTPL1_1Y | 0.067 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.469 | 7
L_AUSTPL1_1Y | 0.067 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.469 | 7
LAKE_CRK2_G | 0.051 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 11.577 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.051 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.8054 | 35.4
BOSQUESW803 | 0.048 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 6.912 | 144
BOSQUESW804 | 0.048 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 3.984 | 83
BOSQUESW501 | 0.048 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 7.248 | 151
BOSQUESW502 | 0.048 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 7.152 | 149
THOUSE_1G | 0.047 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 26.461 | 563
THOUSE_2G | 0.047 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 37.835 | 805
WHITNYDM01 | 0.046 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.69 | 15
WHITNYDM02 | 0.046 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.69 | 15
L_MARSFO1G3Y | 0.044 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.968 | 22
L_MARSFO1G2Y | 0.044 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.704 | 16
L_MARSFO1G1Y | 0.044 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.968 | 22
JNSNCNTY802 | 0.037 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 6.216 | 168
JNSNCNTY802 | 0.037 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 3.33 | 90
MDLTHELP_2G | 0.036 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.74 | 215
RWMILLER01 | 0.036 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.7 | 75
DECRDOVA_2G | 0.036 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.34 | 65
SLSTR1PP_1G | 0.036 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.216 | 6
RWMILLER02 | 0.036 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 4.284 | 119
RWMILLER04 | 0.036 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.672 | 102
MDLTHELP_3G | 0.036 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.74 | 215
RWMILLER05 | 0.036 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.636 | 101
RWMILLER03 | 0.036 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 5.616 | 156
MDLTHELP_4G | 0.036 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 7.704 | 214
DECRDOVA_5G | 0.036 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.34 | 65
MDLTHELP_6G | 0.036 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 8.244 | 229
DECRDOVA_4G | 0.036 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.34 | 65
MDLTHELP_1G | 0.036 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.74 | 215
MDLTHELP_5G | 0.036 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 8.1 | 225
DECRDOVA_3G | 0.036 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.34 | 65
HANDLEY_1G | 0.035 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.035 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.035 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.035 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.175 | 5
TRINIDAD_6G | 0.035 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 7.91 | 226
MTCK2_G | 0.035 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.035 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 16.695 | 477
EAGLEMNT_1G | 0.035 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.035 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.035 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
COMCHEPK_1G | 0.035 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHLK3_G | 0.035 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 8.659 | 247.4
HANDLEY_4G | 0.035 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 7.6125 | 217.5
EAGLEMNT_2G | 0.035 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.035 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.035 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.035 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 27.265 | 779
NTHLK2_G | 0.035 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.035 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 4.06 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.035 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 6.86 | 196
NTHTEXAS02 | 0.035 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.175 | 5
NTHTEXAS03 | 0.035 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.525 | 15
WLFHOLW_3G | 0.035 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 9.38 | 268
HANDLEY_2G | 0.035 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.035 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_2G | 0.035 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 7.665 | 219
HANDLEY_3G | 0.035 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 12.369 | 353.4
WLFHOLW_1G | 0.035 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 7.56 | 216
SPENCER_G5 | 0.034 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.768 | 52
SPENCER_G4 | 0.034 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.632 | 48
VALLEY_3G | 0.034 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 6.3308 | 186.2
WCPWRCO_3G | 0.034 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 8.228 | 242
KMICHICT1_G | 0.034 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 4.828 | 142
KMICHICT5_G | 0.034 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 4.692 | 138
KMICHICT4_G | 0.034 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 4.624 | 136
LAMARPWR_1G | 0.034 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 5.236 | 154
FPLEFR1B_G | 0.034 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 5.338 | 157
PEC_3G | 0.034 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 3.094 | 91
FPLEFR1A_G | 0.034 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.78 | 170
LAMARPWR_3G | 0.034 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.766 | 199
MRSSHPRD01 | 0.034 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.408 | 12
LAMARPWR_4G | 0.034 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 5.576 | 164
MOSES_3G | 0.034 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
FPLEFR2C_G | 0.034 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 5.508 | 162
LAMARPWR_5G | 0.034 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 5.542 | 163
MRSSHPRD | 0.034 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.408 | 12
FPLEFR1S_G | 0.034 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 14.076 | 414
FPLEFR2B_G | 0.034 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 5.44 | 160
FPLEFR2A_G | 0.034 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.78 | 170
OLINGER_G1 | 0.034 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.1454 | 63.1
OLINGER_G3 | 0.034 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 4.0222 | 118.3
PEC_2G | 0.034 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.856 | 84
OLINGER_G2 | 0.034 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 2.9478 | 86.7
LAMARPWR_6G | 0.034 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.766 | 199
MOSES_1G | 0.034 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_2G | 0.034 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 17.918 | 527
JCKCNTY803 | 0.034 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.998 | 147
DCEAST | 0.034 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 13.6102 | 400.3
KMICHIST3_G | 0.034 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 10.54 | 310
JCKCNTY801 | 0.034 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 9.792 | 288
FPLEFR1C_G | 0.034 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 5.406 | 159
JCKCNTY802 | 0.034 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.998 | 147
MOSES_2G | 0.034 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.034 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.36 | 40
VALLLEY_1G | 0.034 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 4.76 | 140
LKHB2_G | 0.034 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 17.476 | 514
WCPWRCO_1G | 0.034 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.936 | 204
DENISNDM | 0.034 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.36 | 40
KMICHIST6_G | 0.034 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 10.302 | 303
KMICHICT2_G | 0.034 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 4.896 | 144
LKHB1_G | 0.034 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR2S_G | 0.034 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 14.008 | 412
OLINGER_G4 | 0.034 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.0094 | 59.1
NEWMAN_G5 | 0.034 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
STEAM2 | 0.034 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.884 | 26
BARTNWND_1G | 0.034 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.408 | 12
WCPWRCO_2G | 0.034 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.936 | 204
PEC_1G | 0.034 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2.72 | 80
STEAM3 | 0.034 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.394 | 41
STEAM1 | 0.034 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.034 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
LAMARPWR_2G | 0.034 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 5.27 | 155
GRHAMSES_2G | 0.033 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 12.177 | 369
MARTLAKE_1G | 0.033 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
TGATEWAY_3G | 0.033 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 4.818 | 146
MARTLAKE_2G | 0.033 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
STRYKER_1G | 0.033 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 4.6365 | 140.5
TGATEWAY_2G | 0.033 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 4.224 | 128
TGATEWAY_1G | 0.033 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 4.917 | 149
WFCOGEN_2G | 0.033 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.396 | 12
WFCOGEN_2G | 0.033 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.396 | 12
MARTLAKE_3G | 0.033 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
WFCOGEN_1G | 0.033 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.396 | 12
WFCOGEN_1G | 0.033 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.396 | 12
GRHAMSES_1G | 0.033 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 7.986 | 242
TGATEWAY_4G | 0.033 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 13.167 | 399
CHAMPION_1G | 0.033 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.033 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 15.972 | 484
CALFREST_3G | 0.032 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 5.568 | 174
CALFREST_5G | 0.032 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 5.024 | 157
DANSBY14 | 0.032 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.592 | 81
CALFREST_6G | 0.032 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 5.632 | 176
CALFREST_4G | 0.032 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 4.992 | 156
CALFREST_2G | 0.032 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 4.96 | 155
CALFREST_1G | 0.032 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 4.864 | 152
BBRN_2G | 0.032 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
DANSBY2 | 0.032 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.472 | 46
BBRN_1G | 0.032 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
OKLAUN1G | 0.031 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.031 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.55 | 50
WILDHRS11A | 0.031 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3906 | 12.6
SWETWATR_3G | 0.03 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.04 | 68
ATKINS5 | 0.03 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
SWETWATR_4G | 0.03 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.83 | 61
ATKINS4 | 0.03 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.03 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.03 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
SWETWATR_2G | 0.03 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.16 | 72
MESQUITW_2G | 0.03 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.708 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.03 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.2 | 40
SWETWATR_1G | 0.03 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.9 | 30
WHRLWIND1A | 0.03 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.18 | 6
ATKINS7 | 0.03 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
CALHN_G1 | 0.029 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.4959 | 17.1
SNYDERW1A | 0.029 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1827 | 6.3
KINDERMG_2G | 0.029 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.029 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4089 | 14.1
L_SWEETW1_2N | 0.029 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5887 | 20.3
LONGSHORT_5 | 0.029 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.435 | 15
HORSH3 | 0.029 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.9744 | 33.6
AEPWIND_8 | 0.029 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4408 | 15.2
MRGNFG_6G | 0.029 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.914 | 66
ROSCOEWI_5 | 0.029 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3654 | 12.6
MRGNEG_5G | 0.029 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.972 | 68
MRGNDG_4G | 0.029 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.03 | 70
ROSCOEW_5 | 0.029 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6061 | 20.9
HORSH1 | 0.029 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.9657 | 33.3
LOUIS1A | 0.029 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.7395 | 25.5
RDCNYNG1 | 0.029 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2436 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.029 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.03 | 70
MRGNBG_2G | 0.029 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.059 | 71
MRGNAG_1G | 0.029 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.001 | 69
MORGAN5G_5G | 0.029 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.973 | 137
L_SWEETW1_4N | 0.029 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4553 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.029 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.5162 | 17.8
L_SWEETW1_1N | 0.029 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4669 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.029 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1624 | 5.6
KINDERMG_3G | 0.029 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CIELOGEN_2G | 0.029 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1769 | 6.1
TRENTIPP_8 | 0.029 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6525 | 22.5
HORSH4 | 0.029 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.4988 | 17.2
CIRELLO | 0.029 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.015 | 35
HORSH2 | 0.029 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.8004 | 27.6
CIELOGEN_1G | 0.029 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2871 | 9.9
BUFGGEN | 0.029 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.522 | 18
KINDERMG_1G | 0.029 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
LEG_2___2 | 0.028 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.028 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TIEHVCG_2G | 0.028 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
NAV5CT | 0.028 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
CALENG2G_2G | 0.028 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.072 | 74
CALENG1G_1G | 0.028 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.044 | 73
MCDDONAL_8 | 0.028 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5992 | 21.4
CALENG3G_3G | 0.028 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.932 | 69
STANTONW_8 | 0.028 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2828 | 10.1
TAMUGEN1 | 0.028 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.896 | 32
BSP_1 | 0.028 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
TIEHVSG_2G | 0.028 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
TIEHVCG_4G | 0.028 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.172 | 149
TIEHVCG_3G | 0.028 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
TIEHVCG_1G | 0.028 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.06 | 145
TIEHVSG_1G | 0.028 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
NAV6ST | 0.028 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
NAV4CT | 0.028 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
NAV3ST | 0.028 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
NAV2CT | 0.028 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
L_DIVIDE1_1N | 0.028 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.742 | 26.5
NAV1CT | 0.028 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
AIRTRICITY_8 | 0.028 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.504 | 18
L_GASCCR1_1N | 0.028 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.42 | 15
OCOTILLO_1G | 0.028 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1624 | 5.8
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1404 | 5.2
L_BUCHAN1_1Y | 0.027 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.378 | 14
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1215 | 4.5
PBCTCGE_3G | 0.027 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.674 | 62
L_BUCHAN1_3Y | 0.027 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.297 | 11
L_BUCHAN1_2Y | 0.027 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
PB6GEN_7G | 0.027 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.905 | 515
PB5GEN_6G | 0.027 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.105 | 115
PBCTEGE_5G | 0.027 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTDGE_4G | 0.027 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTBGE_2G | 0.027 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
NWPWRG1_1G | 0.027 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0918 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.027 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.728 | 64
WESTXWIN_1G | 0.027 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0189 | 0.7
TNTNPONE_28 | 0.026 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.026 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
SWMESA | 0.022 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2464 | 11.2
KM NEP | 0.022 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.264 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.022 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.264 | 12
RIO_DRCS | 0.022 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.022 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.264 | 12
WDWDU1 | 0.022 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.264 | 12
KM SWP | 0.022 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.264 | 12
KM SEP | 0.022 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.132 | 6
L_MARBFA1_1Y | 0.021 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | 0.021 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.273 | 13
ORNNWP1 | 0.02 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.24 | 12
DSKY2 | 0.02 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.23 | 11.5
L_INKSDA1_1Y | 0.019 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.19 | 10
DSKY1 | 0.019 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.2394 | 12.6
GIBN_CREK_G1 | 0.019 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.016 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 6.08 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.016 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.528 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.016 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.496 | 156
FTR_GT2_5110 | 0.016 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.544 | 159
L_WIRTZ_1G1Y | 0.014 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | 0.014 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.252 | 18
L_FERGUS1_1Y | 0.01 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 3.99 | 399
FRNDDRCS | 0.01 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
CVC_ST5_5040 | 0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.399 | 133
CVC_GT2_5020 | 0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.477 | 159
CVC_GT1_5035 | 0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.465 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.474 | 158
CHE_GT2_5030 | 0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.519 | 173
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | 0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.165 | 165
PSA_GT6_8135 | 0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.059 | 59
PSA_GN1_8165 | 0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.104 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.07 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.065 | 65
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.2985 | 298.5
BTE_ST1_8070 | 0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.158 | 158
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
BTE_GT2_8075 | 0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
PSA_GT5_8140 | 0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.064 | 64
EXN_GT | 0 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0 | 81
EXN944GT | 0 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0 | 33
EXN942GT | 0 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0 | 20
EXN938GT | 0 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0 | 43
EXN_17GT | 0 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0 | 31
EXN_16GT | 0 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0 | 32
THW_4344 | 0 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_4344 | 0 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_4142 | 0 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_4142 | 0 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3132 | 0 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0 | 110
SRB_GN4_4 | 0 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0 | 226
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0 | 30
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0 | 39
SHELLG2 | 0 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0 | 72
SHELLG1_3015 | 0 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0 | 71
EP_1_2 | 0 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0 | 21
EP_1_2 | 0 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0 | 5
DIB_GT3_8090 | 0 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0 | 69
DIB_GT2_8075 | 0 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
DIB_GT1_8080 | 0 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0 | 64
CHE_GN4_8025 | 0 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0 | 142
CHE_GT1_8015 | 0 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0 | 173
CBY_GN1_1 | 0 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0 | 748
LPE_GT4_8085 | 0 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT3_8080 | 0 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT2_8075 | 0 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
LPE_GT1_8070 | 0 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
APD_GT1_8005 | 0 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0 | 140
CBY_GN2_2 | 0 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0 | 751
EXN_15GT | 0 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0 | 33
EXN941GT | 0 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN_14GT | 0 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0 | 140
EXN943GT | 0 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN945GT | 0 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
THW_3132 | 0 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
SRB_GN2_2 | -0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.174 | 174
SRB_GT211035 | -0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.22 | 220
SRB_GN1_1 | -0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.176 | 176
SOL_GT1 | -0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0162 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
SRB_GT211035 | -0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SJS_GT1_GT1 | -0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
PSG_GT3_8060 | -0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.178 | 178
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.047 | 47
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
DPEC_GT45070 | -0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.158 | 158
DPEC_GT35010 | -0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.16 | 160
DPEC_GT25025 | -0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.156 | 156
DPEC_GT15040 | -0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.162 | 162
CAL_ST1_8000 | -0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.152 | 152
DPEC_ST55065 | -0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.282 | 282
PR_GT1__9040 | -0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.035 | 35
CTL_GN2_8155 | -0.002 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.022 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.002 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.11 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.002 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.182 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.002 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.206 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.002 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.002 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.134 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.002 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.124 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.002 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
CTL_GT4_8140 | -0.002 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.188 | 94
PHR_GN2_2 | -0.003 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
WAPGT21_GT1 | -0.004 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.004 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.004 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -2.176 | 544
WAP_GN3_3 | -0.004 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.904 | 226
WAP_GN2_2 | -0.004 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.4888 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.004 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.498 | 124.5
TNDOWCGNGG8 | -0.004 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.12 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.004 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.128 | 32
TNSLCGN1__8 | -0.004 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.12 | 30
TNTXCTY4CG8 | -0.004 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.412 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.004 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.34 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.004 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.408 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.004 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.42 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.004 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.16 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.004 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.384 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.004 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.608 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.004 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.6 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.004 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.62 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.004 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.212 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.004 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.264 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.004 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 60
WAP_GN8_8 | -0.006 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.006 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.006 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.006 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.476 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.006 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.02 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.006 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.032 | 172
AK_GT1__8040 | -0.006 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.204 | 34
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
TNSCLP3___8 | -0.01 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.11 | 111
TNSCLP4___8 | -0.01 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.15 | 115
TNSCLP2___8 | -0.01 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.17 | 117
TNSCLP1___8 | -0.01 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.16 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.013 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.013 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.936 | 72
CBE_ST34 | -0.015 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.5525 | 103.5
CBE_GT4 | -0.015 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.29 | 86
CBE_GT3 | -0.015 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.29 | 86
CBE_ST12 | -0.015 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.5525 | 103.5
CBE_GT2 | -0.015 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.29 | 86
CBE_GT1 | -0.015 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.29 | 86
DOW41000 | -0.016 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.016 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.016 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.016 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW82000 | -0.016 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.016 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38300 | -0.016 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW49000 | -0.016 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW61000 | -0.016 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.016 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW67000 | -0.016 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW65000 | -0.016 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.016 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW38100 | -0.016 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW84000 | -0.016 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.016 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.016 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.016 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.016 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.016 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.018 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.2456 | 69.2
STP_GN2___2 | -0.028 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.028 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CUECPL2A | -0.053 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.636 | 12
FOR_5 | -0.066 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.455 | 67.5
FOR_4 | -0.066 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.9236 | 74.6
FOR_3 | -0.066 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.3428 | 65.8
FOR_2 | -0.066 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.3428 | 65.8
FOR_1 | -0.066 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.7224 | 56.4
FOR_9 | -0.066 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.112 | 32
FOR_10 | -0.066 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.818 | 73
FOR_8 | -0.066 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.848 | 28
FOR_7 | -0.066 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -3.036 | 46
FOR_6 | -0.066 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.716 | 26
ALCOA_G | -0.067 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
L_LAKEWO9_1Y | -0.067 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.067 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
UCAR_1 | -0.072 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.504 | 7
UCAR_2 | -0.072 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.512 | 21
CSDR56 | -0.072 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.808 | 39
CSDR11 | -0.072 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.808 | 39
CSDR56 | -0.072 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.08 | 15
CSDR7 | -0.072 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.504 | 7
CSDR89 | -0.072 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.08 | 15
CSDR89 | -0.072 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.808 | 39
AIRCO_G | -0.073 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
VISTRONG2 | -0.074 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.074 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
DUP1V_1 | -0.075 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -5.475 | 73
AMISTADHDRO2 | -0.075 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.975 | 13
HAMILTON | -0.075 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.075 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -1.2375 | 16.5
RAYBURNGEN2 | -0.077 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.077 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.077 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.4774 | 6.2
RAYBURNCC8 | -0.078 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.9 | 50
RAYBURNCC7 | -0.078 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.822 | 49
RAYBURNCC10 | -0.078 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -3.12 | 40
RAYBURNCC9 | -0.078 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.9 | 50
ELPS | -0.087 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.522 | 6
ICPGN#3 | -0.089 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -11.303 | 127
REYSHR_G | -0.089 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.089 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -13.35 | 150
ICPGN#1 | -0.089 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -13.261 | 149
LGEGN#3 | -0.089 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -8.099 | 91
LGEGN#2 | -0.089 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -13.617 | 153
LGEGN#1 | -0.089 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -14.062 | 158
EPLVT1 | -0.09 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
CNOPST1 | -0.092 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -14.076 | 153
CNOPGT2 | -0.092 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -15.18 | 165
CNOPGT1 | -0.092 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -15.088 | 164
COSW_2 | -0.092 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.288 | 14
COSW_1 | -0.092 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.84 | 20
STARCO_1 | -0.093 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -3.534 | 38
VAL_2 | -0.093 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.325 | 25
VAL_1 | -0.093 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.325 | 25
KOCHREF2 | -0.093 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -3.534 | 38
DAV_2 | -0.093 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -31.62 | 340
DAV_1 | -0.093 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -31.527 | 339
CEL_B_1 | -0.094 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.726 | 29
SLURR | -0.095 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
SI_RAY10 | -0.095 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -4.465 | 47
SI_RAY5 | -0.095 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.95 | 10
SI_RAY6 | -0.095 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.805 | 19
SI_RAY9 | -0.095 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -3.61 | 38
HECN3 | -0.095 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -16.055 | 169
HECN2 | -0.095 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -14.06 | 148
HECN1 | -0.095 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -14.06 | 148
MVGN#3 | -0.095 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -24.415 | 257
MVGN#2 | -0.095 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -19.475 | 205
MVGN#1 | -0.095 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -19.95 | 210
FGNTS201 | -0.095 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -16.34 | 172
FGNTS101 | -0.095 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -13.87 | 146
FGNTS001 | -0.095 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -13.49 | 142
MILHWYS | -0.095 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CLO_1 | -0.095 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FALFURRI | -0.096 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.097 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.291 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.097 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.2716 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.097 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.291 | 3
L_CANYHY8_1Y | -0.098 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
BEEVILLE | -0.098 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
ZAPATA | -0.099 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.102 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR | -0.102 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_3 | -0.102 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -8.0376 | 78.8
LAR_2 | -0.102 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.918 | 9
LAR_1 | -0.102 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.632 | 16
L_MCQUEE9_1Y | -0.12 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.12 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.12 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.12 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.744 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.12 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.744 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.12 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.744 | 6.2
SANMIGUELGEN | -0.129 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
LCPCT4 | -0.138 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.21 | 45
LCPCT3 | -0.138 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -6.072 | 44
LCPCT2 | -0.138 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -6.348 | 46
LCPCT1 | -0.138 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.21 | 45
LCP4 | -0.138 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -13.11 | 95
LCP3 | -0.138 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -8.004 | 58
JKS1 | -0.139 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.139 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -52.681 | 379
OWS1 | -0.139 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -57.963 | 417
VHB3 | -0.139 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -55.183 | 397
VHB2 | -0.139 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -30.58 | 220
VHB1 | -0.139 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -28.634 | 206
AVR1_CT2 | -0.14 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -20.3 | 145
AVR1_ST1 | -0.14 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -22.96 | 164
AVR1_CT1 | -0.14 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -21 | 150
WBT4 | -0.142 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -21.442 | 151
WBT3 | -0.142 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -13.632 | 96
WBT2 | -0.142 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -11.36 | 80
WBT1 | -0.142 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -3.621 | 25.5
JTD2 | -0.142 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.142 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_SCHUMA8_1Y | -0.144 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.154 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -31.416 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.154 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -28.182 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.154 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -22.946 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.154 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -22.484 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.154 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -21.406 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.154 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -23.254 | 151
L_RIONOG1S1Y | -0.17 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -49.81 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.17 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -25.5 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.17 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -25.16 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.17 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -24.99 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.187 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -42.823 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.187 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -42.262 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.187 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -41.888 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.187 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -41.701 | 223

## Cp
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK2_G | -0.156 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | -35.412 | 227
LAKE_CRK1_G | -0.156 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -5.5224 | 35.4 | HOUSTON | -366.7487
LEG_2___2 | -0.04 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348 |  |  | NORTH | 598.2286
LEG_1___1 | -0.04 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348 |  |  | SOUTH | -122.9098
TNTNPONE_18 | -0.037 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04 |  |  | WEST | 167.1361
TNTNPONE_28 | -0.037 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
ATKINS4 | -0.033 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
FTR_GT3_5085 | -0.033 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -5.214 | 158 | HOUSTON | 13825.3008
FTR_CN4_5095 | -0.033 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -12.54 | 380 | NORTH | 19200.9004
ATKINS6 | -0.033 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0 | SOUTH | 13890.7012
ATKINS3 | -0.033 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0 | WEST | 4928.9009
FTR_GT2_5110 | -0.033 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -5.247 | 159
FTR_GT1_5105 | -0.033 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -5.148 | 156
ATKINS5 | -0.033 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0 | HOUSTON | -0.026527
GIBN_CREK_G1 | -0.033 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275 |  |  | NORTH | 0.031156
ATKINS7 | -0.033 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0 | SOUTH | -0.0088484
TAMUGEN1 | -0.033 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | -1.056 | 32 | WEST | 0.033909
DANSBY14 | -0.032 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | -2.592 | 81
DANSBY2 | -0.032 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | -1.472 | 46
THW_5354 | -0.029 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.4814 | 16.6 | N to H | 0.057684
THW_5556 | -0.029 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.4814 | 16.6 | N to S | 0.040005
THW_5152 | -0.029 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.4756 | 16.4 | W to N | 0.0027531
THW_5556 | -0.029 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.4756 | 16.4 |  | -0.040005
THW_5354 | -0.029 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.4756 | 16.4 |  | -0.0027531
THW_5152 | -0.029 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
CBY_GN1_1 | -0.028 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -20.944 | 748
THW_4344 | -0.028 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.624 | 58
THW_4344 | -0.028 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.624 | 58
PSA_GT4_8145 | -0.028 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.848 | 66
BTE_ST1_8070 | -0.028 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -6.552 | 234
CVC_ST5_5040 | -0.028 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -3.724 | 133
THW_4142 | -0.028 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.624 | 58
THW_3334 | -0.028 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.624 | 58
PSA_GT6_8135 | -0.028 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.652 | 59
THW_4142 | -0.028 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.596 | 57
PSA_GT1_8160 | -0.028 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.82 | 65
PSA_GN1_8165 | -0.028 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -2.912 | 104
BTE_GT3_8045 | -0.028 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -4.424 | 158
BTE_GT4_8055 | -0.028 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -4.564 | 163
THW_3132 | -0.028 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.596 | 57
CVC_GT3_5045 | -0.028 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -4.424 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.028 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -4.844 | 173
THW_3334 | -0.028 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.624 | 58
THW_3132 | -0.028 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.596 | 57
GBY_GN5_5 | -0.028 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -8.358 | 298.5
EP_1_2 | -0.028 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 5
CVC_GT1_5035 | -0.028 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -4.34 | 155
CVC_GT4_8005 | -0.028 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -4.62 | 165
CVC_GT2_5020 | -0.028 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -4.452 | 159
BTE_GT2_8075 | -0.028 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -4.564 | 163
PSA_GT3_8150 | -0.028 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.96 | 70
EP_1_2 | -0.028 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.588 | 21
THW_GT1_GT_1 | -0.028 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
PSA_GT5_8140 | -0.028 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.792 | 64
THW_ST3_ST_3 | -0.028 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -3.08 | 110
PSA_GT2_8155 | -0.028 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.848 | 66
THW_ST4_ST_4 | -0.028 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -3.024 | 108
GBY_73741085 | -0.027 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.296 | 48
LPE_GT3_8080 | -0.027 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -1.107 | 41
GBY_83841065 | -0.027 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.54 | 20
BYU_GT1_8075 | -0.027 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.755 | 65
SHELLG2 | -0.027 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.944 | 72
DIB_GT2_8075 | -0.027 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.755 | 65
CTL_GN1_8145 | -0.027 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.485 | 55
SRB_GN2_2 | -0.027 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -4.698 | 174
CHE_GT1_8015 | -0.027 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -4.671 | 173
LPE_GT2_8075 | -0.027 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -1.134 | 42
CBY_GN2_2 | -0.027 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -20.277 | 751
CHE_GN4_8025 | -0.027 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -3.834 | 142
DPEC_GT35010 | -0.027 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -4.32 | 160
SRB_GT211035 | -0.027 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.027 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -6.102 | 226
CTL_GT4_8140 | -0.027 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -2.538 | 94
EXN_15GT | -0.027 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.891 | 33
GBY_81821075 | -0.027 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.54 | 20
DPEC_GT25025 | -0.027 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -4.212 | 156
DIB_GT1_8080 | -0.027 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.728 | 64
APD_GT1_8005 | -0.027 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -3.78 | 140
CAL_ST1_8000 | -0.027 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.755 | 65
BYU_GT2_8055 | -0.027 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.674 | 62
CTL_GN2_8155 | -0.027 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.297 | 11
BYU_GT3_8060 | -0.027 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.809 | 67
DPEC_ST55065 | -0.027 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -7.614 | 282
EXN_16GT | -0.027 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.864 | 32
DPEC_GT45070 | -0.027 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -4.266 | 158
PR_GT1__9040 | -0.027 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.945 | 35
SJS_GT2_GT2 | -0.027 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -1.323 | 49
DIB_ST1_8085 | -0.027 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.863 | 69
SHELLG1_3015 | -0.027 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.917 | 71
EXN_14GT | -0.027 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -3.78 | 140
SRB_GN3_3 | -0.027 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -5.94 | 220
EXN942GT | -0.027 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.54 | 20
EXN_GT | -0.027 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -2.187 | 81
EXN944GT | -0.027 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.891 | 33
EXN_17GT | -0.027 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.837 | 31
DPEC_GT15040 | -0.027 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -4.374 | 162
LPE_GT4_8085 | -0.027 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -1.107 | 41
CTL_GT3_8135 | -0.027 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -2.457 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.027 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.781 | 103
GBY_81821075 | -0.027 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.296 | 48
EXN938GT | -0.027 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -1.161 | 43
SHELLG3_3020 | -0.027 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.81 | 30
GBY_83841065 | -0.027 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.54 | 20
SHELLG3_3020 | -0.027 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -1.053 | 39
CAL_GT1_8045 | -0.027 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -4.104 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.027 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.755 | 65
SJS_GT1_GT1 | -0.027 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -1.323 | 49
EXN943GT | -0.027 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.513 | 19
LPE_GT1_8070 | -0.027 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -1.134 | 42
SRB_GT211035 | -0.027 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN945GT | -0.027 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.513 | 19
PSG_GT3_8060 | -0.027 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -4.428 | 164
EXN941GT | -0.027 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.513 | 19
DIB_GT3_8090 | -0.027 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -2.0844 | 77.2
SOL_GT1 | -0.027 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.4374 | 16.2
PSG_GN2_8050 | -0.027 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -4.806 | 178
GBY_73741085 | -0.027 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -1.269 | 47
SRB_GN1_1 | -0.027 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -4.752 | 176
PSG_GT2_8040 | -0.027 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -4.428 | 164
PHR_GN2_2 | -0.026 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNTXCTY1CG8 | -0.026 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -2.73 | 105
TNBP_CGN1_8 | -0.026 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.56 | 60
TNBPAMCG4_8 | -0.026 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.496 | 96
TNBPAMCG2_8 | -0.026 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -3.9 | 150
TNDOWCGNSG8 | -0.026 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.832 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.026 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -2.678 | 103
TNTXCTY2CG8 | -0.026 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -2.652 | 102
TNBPAMCG3_8 | -0.026 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -3.952 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.026 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -4.03 | 155
TNBP_CGN2_8 | -0.026 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.716 | 66
TNBP_CGN4_8 | -0.026 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -1.04 | 40
TNTXCTY3CG8 | -0.026 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.21 | 85
TNDOWCGNGG8 | -0.026 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.78 | 30
TNSLCGN1__8 | -0.026 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.78 | 30
TNBP_CGN3_8 | -0.026 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.378 | 53
BVE_ST1_GN1 | -0.025 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -6.15 | 246
WAP_GN6_6 | -0.025 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | -0.025 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
MNS_GT | -0.025 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.1525 | 46.1
WAP_GN2_2 | -0.025 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -3.055 | 122.2
WAP_GN7_7 | -0.025 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | -0.025 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -13.6 | 544
BVE_GT1_GT1 | -0.025 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -4.3 | 172
AK_GT1__8040 | -0.025 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.85 | 34
WAP_GN8_8 | -0.025 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.025 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -4.25 | 170
WAP_GN3_3 | -0.025 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -5.65 | 226
WAP_GN1_1 | -0.025 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -3.1125 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.025 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
TNSCLP1___8 | -0.024 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -2.784 | 116
TNSCLP2___8 | -0.024 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -2.808 | 117
TNSCLP3___8 | -0.024 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -2.664 | 111
TNSCLP4___8 | -0.024 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -2.76 | 115
DOW83000 | -0.023 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.023 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.023 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW65000 | -0.023 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.023 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.023 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.656 | 72
DOW82000 | -0.023 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW41000 | -0.023 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW81000 | -0.023 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.023 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.23 | 10
DOW39200 | -0.023 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW84000 | -0.023 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW49000 | -0.023 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW17000 | -0.023 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38100 | -0.023 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39100 | -0.023 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW61000 | -0.023 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.023 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW67000 | -0.023 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW38300 | -0.023 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.023 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW62000 | -0.023 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.021 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.4532 | 69.2
CBE_ST34 | -0.02 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.07 | 103.5
CBE_GT4 | -0.02 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.72 | 86
STP_GN2___2 | -0.02 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.02 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT2 | -0.02 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.72 | 86
CBE_GT3 | -0.02 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.72 | 86
CBE_ST12 | -0.02 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.07 | 103.5
CBE_GT1 | -0.02 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.72 | 86
FOR_4 | -0.014 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.0444 | 74.6
FOR_3 | -0.014 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
UCAR_1 | -0.014 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.098 | 7
FOR_2 | -0.014 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
FOR_1 | -0.014 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 56.4
CSDR56 | -0.014 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.546 | 39
VISTRONG1 | -0.014 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.014 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.21 | 15
AIRCO_G | -0.014 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
ALCOA_G | -0.014 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
VISTRONG2 | -0.014 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.014 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.546 | 39
FOR_8 | -0.014 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.392 | 28
FOR_9 | -0.014 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.448 | 32
CSDR7 | -0.014 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.098 | 7
CSDR89 | -0.014 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.546 | 39
FOR_10 | -0.014 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.022 | 73
FOR_5 | -0.014 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.945 | 67.5
CSDR89 | -0.014 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.21 | 15
UCAR_2 | -0.014 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.294 | 21
FOR_7 | -0.014 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.644 | 46
FOR_6 | -0.014 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.364 | 26
DUP1V_1 | -0.013 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.949 | 73
DAV_1 | -0.013 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -4.407 | 339
CNOPGT1 | -0.013 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.132 | 164
STARCO_1 | -0.013 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.494 | 38
REYSHR_G | -0.013 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
VAL_2 | -0.013 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.325 | 25
CNOPST1 | -0.013 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.989 | 153
COSW_2 | -0.013 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.182 | 14
DAV_2 | -0.013 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -4.42 | 340
CNOPGT2 | -0.013 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.145 | 165
CEL_B_1 | -0.013 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.377 | 29
RAYBURNCC8 | -0.013 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.65 | 50
RAYBURNCC7 | -0.013 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.637 | 49
RAYBURNCC10 | -0.013 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.52 | 40
RAYBURNCC9 | -0.013 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.65 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.013 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.013 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.013 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0806 | 6.2
KOCHREF2 | -0.013 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.494 | 38
ICPGN#1 | -0.013 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.937 | 149
COSW_1 | -0.013 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.26 | 20
VAL_1 | -0.013 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.325 | 25
ICPGN#3 | -0.013 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.651 | 127
ICPGN#2 | -0.013 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.95 | 150
LGEGN#3 | -0.013 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.183 | 91
LGEGN#2 | -0.013 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.989 | 153
LGEGN#1 | -0.013 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.054 | 158
MILHWYS | -0.012 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.012 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.564 | 47
SI_RAY5 | -0.012 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.12 | 10
SI_RAY6 | -0.012 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.228 | 19
SI_RAY9 | -0.012 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.456 | 38
FGNTS101 | -0.012 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.752 | 146
SLURR | -0.012 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#3 | -0.012 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.084 | 257
FGNTS201 | -0.012 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.064 | 172
HECN3 | -0.012 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.028 | 169
HECN2 | -0.012 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.776 | 148
HECN1 | -0.012 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.776 | 148
FALFURRI | -0.012 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
MVGN#1 | -0.012 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -2.52 | 210
MVGN#2 | -0.012 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -2.46 | 205
FGNTS001 | -0.012 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.704 | 142
CLO_1 | -0.012 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FALCONHYDRO1 | -0.011 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.033 | 3
BEEVILLE | -0.011 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
FALCONHYDRO3 | -0.011 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0308 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.011 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.033 | 3
ZAPATA | -0.011 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.01 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
LAR_1 | -0.01 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.16 | 16
BBRN_2G | -0.01 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | -0.01 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CUECPL2A | -0.01 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.12 | 12
L_GUADGE1_6Y | -0.009 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.836 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.009 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.647 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.009 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.341 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.009 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.314 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.009 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -1.251 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.009 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.359 | 151
LAR | -0.009 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.009 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.305 | 145
AVR1_ST1 | -0.009 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.476 | 164
AVR1_CT1 | -0.009 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.35 | 150
WBT4 | -0.009 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.359 | 151
WBT3 | -0.009 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.864 | 96
WBT2 | -0.009 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.72 | 80
WBT1 | -0.009 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.2295 | 25.5
JKS1 | -0.009 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.009 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -3.411 | 379
OWS1 | -0.009 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -3.753 | 417
LCPCT4 | -0.009 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.405 | 45
LCPCT3 | -0.009 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.396 | 44
LCPCT2 | -0.009 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.414 | 46
LCPCT1 | -0.009 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.405 | 45
LCP4 | -0.009 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 95
LCP3 | -0.009 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.522 | 58
LAR_3 | -0.009 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.7092 | 78.8
JTD2 | -0.009 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.009 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.009 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -3.573 | 397
VHB2 | -0.009 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.98 | 220
VHB1 | -0.009 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.854 | 206
CIDINDUS | -0.009 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.009 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.081 | 9
L_RIONOG1S1Y | -0.008 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.344 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.008 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.2 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.008 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.184 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.008 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.176 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.008 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.008 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.008 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.008 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.008 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.008 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.008 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.008 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.008 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
PEARSALLGEN3 | -0.008 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.008 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.008 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
L_CANYHY8_1Y | -0.007 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.007 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -1.603 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.007 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -1.582 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.007 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -1.568 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.007 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -1.561 | 223
CALFREST_6G | -0.007 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -1.232 | 176
CALFREST_5G | -0.007 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -1.099 | 157
CALFREST_4G | -0.007 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -1.092 | 156
CALFREST_3G | -0.007 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -1.218 | 174
CALFREST_2G | -0.007 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -1.085 | 155
CALFREST_1G | -0.007 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -1.064 | 152
L_BASTEN1_3Y | -0.005 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -1.135 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.005 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -0.73 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.005 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -0.735 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.005 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -0.8695 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.005 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -0.7885 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.005 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -0.7935 | 158.7
L_SIMGID1_3Y | -0.005 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -1.6245 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.005 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -0.665 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.005 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -0.665 | 133
L_AUSTPL1_1Y | -0.004 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.028 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.004 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.028 | 7
SANDHG5C | -0.004 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -0.56 | 140
SANDHG5A | -0.004 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -0.6 | 150
SANDH_G4 | -0.004 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.18 | 45
SANDH_G3 | -0.004 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.18 | 45
SANDH_G2 | -0.004 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.18 | 45
SANDH_G1 | -0.004 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.18 | 45
DECKR_G6 | -0.004 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.176 | 44
DECKR_G5 | -0.004 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.176 | 44
DECKR_G4 | -0.004 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.176 | 44
DECKR_G3 | -0.004 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.004 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -1.6 | 400
DECKR_G1 | -0.004 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -1.28 | 320
L_MARSFO1G3Y | -0.003 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.066 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.003 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.048 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.003 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.066 | 22
L_MARBFA1_2Y | -0.001 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.013 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.001 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
EPLVT1 | -0.001 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | 0 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | 0 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | 0 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 0 | 399
SANDOW_4G | 0 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
ELPS | 0 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0 | 6
L_INKSDA1_1Y | 0.002 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.02 | 10
L_BUCHAN1_3Y | 0.002 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.022 | 11
L_BUCHAN1_2Y | 0.002 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | 0.002 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.028 | 14
AMISTADHDRO2 | 0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.039 | 13
AMISTADHDRO1 | 0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.0495 | 16.5
HAMILTON | 0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
CHAMPION_1G | 0.007 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.007 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 3.388 | 484
STRYKER_1G | 0.007 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.9835 | 140.5
TGATEWAY_4G | 0.009 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 3.591 | 399
TGATEWAY_3G | 0.009 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.314 | 146
TGATEWAY_2G | 0.009 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.152 | 128
TGATEWAY_1G | 0.009 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.341 | 149
MARTLAKE_1G | 0.01 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.01 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.01 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
TRINIDAD_6G | 0.012 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.712 | 226
FPLEFR2S_G | 0.02 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 8.24 | 412
FPLEFR2C_G | 0.02 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 3.24 | 162
FPLEFR2B_G | 0.02 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 3.2 | 160
FPLEFR2A_G | 0.02 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.4 | 170
FPLEFR1S_G | 0.02 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 8.28 | 414
FPLEFR1C_G | 0.02 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 3.18 | 159
FPLEFR1B_G | 0.02 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 3.14 | 157
FPLEFR1A_G | 0.02 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.4 | 170
LKHB2_G | 0.022 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 11.308 | 514
LKHB1_G | 0.022 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
STEAM3 | 0.023 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.943 | 41
STEAM2 | 0.023 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.598 | 26
STEAM1 | 0.023 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.023 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.3593 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.023 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.7209 | 118.3
OLINGER_G2 | 0.023 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.9941 | 86.7
OLINGER_G1 | 0.023 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.4513 | 63.1
NEWMAN_G5 | 0.023 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
MOSES_3G | 0.024 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.024 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.024 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.024 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 4.4688 | 186.2
LAMARPWR_6G | 0.024 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 4.776 | 199
DCEAST | 0.024 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 9.6072 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.024 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 3.912 | 163
LAMARPWR_4G | 0.024 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 3.936 | 164
LAMARPWR_3G | 0.024 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 4.776 | 199
LAMARPWR_2G | 0.024 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 3.72 | 155
LAMARPWR_1G | 0.024 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 3.696 | 154
PEC_3G | 0.024 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 2.184 | 91
PEC_2G | 0.024 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.016 | 84
PEC_1G | 0.024 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.92 | 80
ENNSTRAC_2G | 0.024 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 2.784 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.024 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 4.704 | 196
KMICHIST6_G | 0.024 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 7.272 | 303
KMICHICT5_G | 0.024 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 3.312 | 138
KMICHICT4_G | 0.024 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 3.264 | 136
KMICHIST3_G | 0.024 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 7.44 | 310
KMICHICT2_G | 0.024 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 3.456 | 144
KMICHICT1_G | 0.024 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 3.408 | 142
DENISNDM | 0.025 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1 | 40
DENISNDM | 0.025 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1 | 40
VALLEY_2G | 0.025 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 13.175 | 527
VALLLEY_1G | 0.025 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 3.5 | 140
MTCK8_G | 0.026 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 12.402 | 477
MTCK7_G | 0.026 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.026 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.027 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.028 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 6.9272 | 247.4
NTHLK2_G | 0.028 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.028 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
FRNDDRCS | 0.028 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.028 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.028 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.031 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.612 | 52
SPENCER_G4 | 0.031 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.488 | 48
DSKY1 | 0.031 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3906 | 12.6
ORNNWP1 | 0.031 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.372 | 12
DSKY2 | 0.031 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.3565 | 11.5
SWMESA | 0.032 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3584 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.032 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.384 | 12
RIO_DRCS | 0.032 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.032 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.384 | 12
WDWDU1 | 0.032 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.384 | 12
KM SWP | 0.032 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.384 | 12
KM SEP | 0.032 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.192 | 6
KM NEP | 0.032 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.384 | 12
L_DELAWA1_1Y | 0.033 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1485 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.033 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1716 | 5.2
PB6GEN_7G | 0.033 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 16.995 | 515
PB5GEN_6G | 0.033 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.795 | 115
PBCTEGE_5G | 0.033 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.145 | 65
PBCTDGE_4G | 0.033 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.145 | 65
PBCTCGE_3G | 0.033 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.046 | 62
PBCTBGE_2G | 0.033 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.145 | 65
NWPWRG1_1G | 0.033 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1122 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.033 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.112 | 64
WESTXWIN_1G | 0.033 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0231 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.034 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.7276 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.034 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1972 | 5.8
STANTONW_8 | 0.034 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3434 | 10.1
BSP_1 | 0.034 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.034 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.612 | 18
KINDERMG_3G | 0.034 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_GASCCR1_1N | 0.034 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.51 | 15
KINDERMG_2G | 0.034 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.034 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.034 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4794 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.034 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2074 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.034 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3366 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.034 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.51 | 15
WHRLWIND1A | 0.034 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.204 | 6
ROSCOEWI_5 | 0.034 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.4284 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.034 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.7106 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.034 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.346 | 69
SNYDERW1A | 0.034 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2142 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.034 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.516 | 74
CALENG1G_1G | 0.034 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.482 | 73
MRGNFG_6G | 0.034 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.244 | 66
MRGNEG_5G | 0.034 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.312 | 68
MRGNDG_4G | 0.034 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.38 | 70
RDCNYNG1 | 0.034 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2856 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.034 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.38 | 70
MRGNBG_2G | 0.034 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.414 | 71
MRGNAG_1G | 0.034 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.346 | 69
MORGAN5G_5G | 0.034 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.658 | 137
TIEHVSG_2G | 0.034 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 7.174 | 211
TIEHVCG_4G | 0.034 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 5.066 | 149
TIEHVCG_3G | 0.034 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.488 | 132
TIEHVCG_2G | 0.034 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.488 | 132
TIEHVCG_1G | 0.034 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.93 | 145
TIEHVSG_1G | 0.034 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 7.174 | 211
NAV6ST | 0.034 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.91 | 115
HORSH1 | 0.034 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.1322 | 33.3
NAV5CT | 0.034 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.72 | 80
NAV4CT | 0.034 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.72 | 80
NAV3ST | 0.034 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.91 | 115
NAV2CT | 0.034 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.72 | 80
NAV1CT | 0.034 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.72 | 80
MESQUITW_2G | 0.034 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.8024 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.034 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.36 | 40
SWETWATR_4G | 0.034 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.074 | 61
SWETWATR_3G | 0.034 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.312 | 68
SWETWATR_2G | 0.034 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.448 | 72
L_DIVIDE1_1N | 0.034 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.901 | 26.5
L_SWEETW1_4N | 0.034 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.5338 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.034 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.6052 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.034 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.6902 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.034 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.02 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.034 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.5474 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.034 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1904 | 5.6
HORSH4 | 0.034 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.5848 | 17.2
HORSH3 | 0.034 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.1424 | 33.6
HORSH2 | 0.034 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.9384 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.034 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5168 | 15.2
LOUIS1A | 0.034 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.867 | 25.5
CIRELLO | 0.034 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.19 | 35
BUFGGEN | 0.034 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.612 | 18
CALHN_G1 | 0.034 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5814 | 17.1
WILDHRS11A | 0.034 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.4284 | 12.6
TRENTIPP_8 | 0.034 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.765 | 22.5
EAGLEMNT_3G | 0.035 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.035 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.035 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OKLAUN1G | 0.035 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.035 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.75 | 50
JCKCNTY803 | 0.035 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 5.145 | 147
WFCOGEN_2G | 0.035 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.42 | 12
JCKCNTY802 | 0.035 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 5.145 | 147
WFCOGEN_2G | 0.035 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.42 | 12
WFCOGEN_1G | 0.035 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.42 | 12
WFCOGEN_1G | 0.035 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.42 | 12
WCPWRCO_3G | 0.035 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 8.47 | 242
WCPWRCO_2G | 0.035 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 7.14 | 204
WCPWRCO_1G | 0.035 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 7.14 | 204
JCKCNTY801 | 0.035 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 10.08 | 288
GRHAMSES_1G | 0.035 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 8.47 | 242
GRHAMSES_2G | 0.035 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 12.915 | 369
HANDLEY_4G | 0.036 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 7.83 | 217.5
HANDLEY_2G | 0.036 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.036 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.036 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.432 | 12
MRSSHPRD | 0.036 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.432 | 12
BARTNWND_1G | 0.036 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.432 | 12
NTHTEXAS03 | 0.036 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.54 | 15
NTHTEXAS02 | 0.036 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.18 | 5
NTHTEXAS01 | 0.036 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.18 | 5
HANDLEY_5G | 0.037 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.037 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 13.0758 | 353.4
RWMILLER01 | 0.038 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.85 | 75
RWMILLER05 | 0.038 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.838 | 101
RWMILLER04 | 0.038 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.876 | 102
RWMILLER03 | 0.038 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 5.928 | 156
RWMILLER02 | 0.038 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 4.522 | 119
COMCHEPK_2G | 0.039 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.039 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.039 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.535 | 65
DECRDOVA_4G | 0.039 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.535 | 65
DECRDOVA_3G | 0.039 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.535 | 65
DECRDOVA_2G | 0.039 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.535 | 65
DECRDOVA_1G | 0.039 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 30.381 | 779
WLFHOLW_3G | 0.039 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 10.452 | 268
WLFHOLW_2G | 0.039 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 8.541 | 219
WLFHOLW_1G | 0.039 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 8.424 | 216
SLSTR1PP_1G | 0.039 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.234 | 6
JNSNCNTY802 | 0.042 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 3.78 | 90
JNSNCNTY802 | 0.042 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 7.056 | 168
MDLTHELP_2G | 0.044 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.46 | 215
MDLTHELP_1G | 0.044 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.46 | 215
MDLTHELP_6G | 0.044 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 10.076 | 229
MDLTHELP_5G | 0.044 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 9.9 | 225
MDLTHELP_4G | 0.045 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 9.63 | 214
MDLTHELP_3G | 0.045 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.675 | 215
WHITNYDM02 | 0.056 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.84 | 15
WHITNYDM01 | 0.056 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.84 | 15
BOSQUESW804 | 0.061 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 5.063 | 83
BOSQUESW803 | 0.061 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 8.784 | 144
BOSQUESW501 | 0.104 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 15.704 | 151
BOSQUESW502 | 0.104 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 15.496 | 149
THOUSE_2G | 0.158 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 127.19 | 805
THOUSE_1G | 0.158 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 88.954 | 563

## Cr
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.147 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DECKR_G3 | -0.119 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | -212.9238
DECKR_G4 | -0.119 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -5.236 | 44 | NORTH | 1566.3638
DECKR_G6 | -0.119 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -5.236 | 44 | SOUTH | -1244.0348
DECKR_G5 | -0.119 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -5.236 | 44 | WEST | 341.7492
L_AUSTPL1_1Y | -0.118 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.826 | 7
DECKR_G1 | -0.118 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -37.76 | 320
DECKR_G2 | -0.118 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -47.2 | 400 | HOUSTON | 13825.3008
L_AUSTPL1_1Y | -0.118 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.826 | 7 | NORTH | 19200.9004
SANDHG5C | -0.117 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -16.38 | 140 | SOUTH | 13890.6992
SANDHG5A | -0.117 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -17.55 | 150 | WEST | 4928.9004
SANDH_G4 | -0.117 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.265 | 45
SANDH_G3 | -0.117 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -5.265 | 45
SANDH_G2 | -0.117 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.265 | 45 | HOUSTON | -0.015401
SANDH_G1 | -0.117 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -5.265 | 45 | NORTH | 0.081578
L_MARSFO1G3Y | -0.115 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.53 | 22 | SOUTH | -0.089559
L_MARSFO1G2Y | -0.115 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.84 | 16 | WEST | 0.069336
L_BASTEN1_1Y | -0.115 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -16.905 | 147
L_BASTEN1_2Y | -0.115 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -16.79 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.115 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -26.105 | 227 | N to H | 0.096979
L_MARSFO1G1Y | -0.115 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.53 | 22 | N to S | 0.17114
L_LOSTPI1_2Y | -0.114 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -17.9778 | 157.7 | W to N | -0.012242
L_LOSTPI1_3Y | -0.114 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -19.8246 | 173.9 |  | -0.17114
L_LOSTPI1_1Y | -0.114 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -18.0918 | 158.7 |  | 0.012242
L_SIMGID1_3Y | -0.112 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -36.3888 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.112 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -14.896 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.112 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -14.896 | 133
L_MARBFA1_2Y | -0.109 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -1.417 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.109 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.108 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.512 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.108 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.188 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.108 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G1Y | -0.106 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.106 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.908 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.105 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -41.895 | 399
L_INKSDA1_1Y | -0.103 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -1.03 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.102 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD11_1Y | -0.101 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.101 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.101 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_3Y | -0.099 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -22.374 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.099 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -22.077 | 223
L_HAYSEN1_4Y | -0.099 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -22.671 | 229
L_HAYSEN1_2Y | -0.099 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -22.176 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.096 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.096 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.096 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.095 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -14.06 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.095 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -27.835 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.095 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -13.965 | 147
L_RIONOG1G3Y | -0.095 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -14.25 | 150
L_SCHUMA8_1Y | -0.094 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.094 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.094 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.091 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -18.564 | 204
L_GUADGE1_3Y | -0.091 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -13.286 | 146
L_GUADGE1_4Y | -0.091 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -13.559 | 149
L_GUADGE1_5Y | -0.091 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -16.653 | 183
L_GUADGE1_1Y | -0.091 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -13.741 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.091 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -12.649 | 139
WBT1 | -0.089 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.2695 | 25.5
WBT4 | -0.089 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -13.439 | 151
JTD1 | -0.089 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT2 | -0.089 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -7.12 | 80
WBT3 | -0.089 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -8.544 | 96
JTD2 | -0.089 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
AVR1_ST1 | -0.088 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -14.432 | 164
AVR1_CT1 | -0.088 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -13.2 | 150
VHB3 | -0.088 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -34.936 | 397
CUECPL2A | -0.088 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -1.056 | 12
VHB2 | -0.088 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -19.36 | 220
AVR1_CT2 | -0.088 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -12.76 | 145
OWS1 | -0.088 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -36.696 | 417
OWS2 | -0.088 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -33.352 | 379
VHB1 | -0.088 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -18.128 | 206
JKS1 | -0.087 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT2 | -0.087 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -4.002 | 46
LCPCT4 | -0.087 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.915 | 45
LCPCT1 | -0.087 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.915 | 45
LCP3 | -0.087 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -5.046 | 58
LCPCT3 | -0.087 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.828 | 44
LCP4 | -0.087 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -8.265 | 95
SANMIGUELGEN | -0.083 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN2 | -0.077 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4774 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.077 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4774 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.077 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4774 | 6.2
BEEVILLE | -0.076 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.075 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
HECN1 | -0.072 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.656 | 148
STARCO_1 | -0.072 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.736 | 38
FGNTS201 | -0.072 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -12.384 | 172
VAL_1 | -0.072 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.8 | 25
CNOPST1 | -0.072 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -11.016 | 153
COSW_2 | -0.072 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.008 | 14
FALFURRI | -0.072 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.072 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.088 | 29
VAL_2 | -0.072 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.8 | 25
SI_RAY10 | -0.072 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.384 | 47
FGNTS001 | -0.072 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -10.224 | 142
SI_RAY9 | -0.072 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.736 | 38
MILHWYS | -0.072 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
DAV_2 | -0.072 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -24.48 | 340
DAV_1 | -0.072 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -24.408 | 339
HECN2 | -0.072 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.656 | 148
FALCONHYDRO1 | -0.072 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.216 | 3
MVGN#1 | -0.072 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -15.12 | 210
FALCONHYDRO3 | -0.072 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.2016 | 2.8
COSW_1 | -0.072 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.44 | 20
FALCONHYDRO2 | -0.072 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.216 | 3
CNOPGT2 | -0.072 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -11.88 | 165
SI_RAY6 | -0.072 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.368 | 19
HECN3 | -0.072 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -12.168 | 169
FGNTS101 | -0.072 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -10.512 | 146
MVGN#3 | -0.072 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -18.504 | 257
MVGN#2 | -0.072 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -14.76 | 205
CNOPGT1 | -0.072 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -11.808 | 164
SI_RAY5 | -0.072 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.72 | 10
KOCHREF2 | -0.072 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.736 | 38
SLURR | -0.072 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
RAYBURNCC8 | -0.071 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.55 | 50
LGEGN#2 | -0.071 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.863 | 153
DUP1V_1 | -0.071 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -5.183 | 73
LAR_2 | -0.071 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.639 | 9
RAYBURNCC10 | -0.071 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.84 | 40
LAR | -0.071 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.071 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
RAYBURNCC7 | -0.071 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.479 | 49
LGEGN#1 | -0.071 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -11.218 | 158
RAYBURNCC9 | -0.071 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.55 | 50
LGEGN#3 | -0.071 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -6.461 | 91
REYSHR_G | -0.071 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.071 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -10.65 | 150
ICPGN#3 | -0.071 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -9.017 | 127
LAR_3 | -0.071 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -5.5948 | 78.8
LAR_1 | -0.071 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.136 | 16
ZAPATA | -0.071 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
ICPGN#1 | -0.071 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -10.579 | 149
RAYBURNGEN1 | -0.07 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.07 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.434 | 6.2
RAYBURNGEN2 | -0.07 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.069 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.069 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR7 | -0.069 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.483 | 7
UCAR_1 | -0.069 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.483 | 7
CSDR89 | -0.069 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.691 | 39
CSDR56 | -0.069 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.691 | 39
VISTRONG1 | -0.069 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
UCAR_2 | -0.069 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.449 | 21
CSDR56 | -0.069 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.035 | 15
CSDR11 | -0.069 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.691 | 39
CSDR89 | -0.069 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.035 | 15
ALCOA_G | -0.067 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_1 | -0.066 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.7224 | 56.4
FOR_4 | -0.066 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.9236 | 74.6
FOR_5 | -0.066 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.455 | 67.5
FOR_7 | -0.066 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -3.036 | 46
FOR_6 | -0.066 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.716 | 26
FOR_3 | -0.066 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.3428 | 65.8
FOR_9 | -0.066 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.112 | 32
FOR_10 | -0.066 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.818 | 73
FOR_8 | -0.066 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.848 | 28
FOR_2 | -0.066 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.3428 | 65.8
EPLVT1 | -0.051 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.048 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.288 | 6
STP_GN1___1 | -0.044 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST12 | -0.044 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.554 | 103.5
CBE_GT2 | -0.044 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.784 | 86
CBE_GT4 | -0.044 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.784 | 86
CBE_GT1 | -0.044 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.784 | 86
STP_GN2___2 | -0.044 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.044 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.784 | 86
CBE_ST34 | -0.044 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.554 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.041 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.8372 | 69.2
AMISTADHDRO2 | -0.036 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.468 | 13
HAMILTON | -0.036 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.036 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.594 | 16.5
DOW41000 | -0.033 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.033 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.033 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.033 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.033 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW61000 | -0.033 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.033 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38100 | -0.033 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW67000 | -0.033 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW39100 | -0.033 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW82000 | -0.033 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.033 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW84000 | -0.033 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW65000 | -0.033 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.033 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.033 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.033 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.033 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.033 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW81000 | -0.033 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.03 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.3 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.03 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.16 | 72
TNSCLP2___8 | -0.029 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.393 | 117
TNSCLP3___8 | -0.029 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.219 | 111
TNSCLP4___8 | -0.029 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.335 | 115
TNSCLP1___8 | -0.029 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.364 | 116
BVE_GT2_5035 | -0.023 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -3.91 | 170
WAP_GN7_7 | -0.023 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
MNS_GT | -0.023 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.0603 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.023 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -5.658 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.023 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -3.956 | 172
WAP_GN6_6 | -0.023 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.023 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | -0.022 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.022 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 243.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.022 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -11.968 | 544
WAP_GN3_3 | -0.022 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -4.972 | 226
WAP_GN2_2 | -0.022 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -2.6884 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.022 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -2.739 | 124.5
AK_GT1__8040 | -0.022 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.748 | 34
TNTXCTY1CG8 | -0.018 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.89 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.018 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.54 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.018 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.576 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.018 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.854 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.018 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.53 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.018 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.836 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.018 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.72 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.018 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -1.728 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.018 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -2.736 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.018 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -2.7 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.018 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -2.79 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.018 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.954 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.018 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.188 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.018 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.08 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.018 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.54 | 30
PHR_GN2_2 | -0.016 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.015 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.825 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.015 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.365 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.015 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -1.545 | 103
CTL_GT4_8140 | -0.015 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.41 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.015 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.165 | 11
DPEC_GT15040 | -0.014 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -2.268 | 162
GBY_83841065 | -0.014 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 20
GBY_81821075 | -0.014 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 20
GBY_73741085 | -0.014 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.658 | 47
DPEC_ST55065 | -0.014 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -3.948 | 282
DPEC_GT45070 | -0.014 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -2.212 | 158
DPEC_GT35010 | -0.014 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -2.24 | 160
DPEC_GT25025 | -0.014 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -2.184 | 156
BYU_GT4_8065 | -0.014 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.91 | 65
BYU_GT2_8055 | -0.014 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.868 | 62
GBY_83841065 | -0.014 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 20
BYU_GT1_8075 | -0.014 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.91 | 65
GBY_81821075 | -0.014 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.672 | 48
GBY_73741085 | -0.014 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.672 | 48
BYU_GT3_8060 | -0.014 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.938 | 67
SRB_GT211035 | -0.013 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN1_1 | -0.013 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -2.288 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.013 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.637 | 49
SRB_GN2_2 | -0.013 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -2.262 | 174
SRB_GT211035 | -0.013 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SJS_GT1_GT1 | -0.013 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.637 | 49
PR_GT1__9040 | -0.013 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.455 | 35
DIB_GT1_8080 | -0.012 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.768 | 64
SRB_GN4_4 | -0.012 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -2.712 | 226
SRB_GN3_3 | -0.012 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -2.64 | 220
SOL_GT1 | -0.012 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.1944 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.012 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.36 | 30
SHELLG3_3020 | -0.012 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.468 | 39
SHELLG2 | -0.012 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.864 | 72
PSG_GT3_8060 | -0.012 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.968 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.012 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.968 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.012 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -2.136 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.012 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.9264 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.012 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.828 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.012 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.78 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.012 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -1.704 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.012 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -2.076 | 173
CAL_ST1_8000 | -0.012 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.78 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.012 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.824 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.012 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.492 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.012 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.492 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.012 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.504 | 42
APD_GT1_8005 | -0.012 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -1.68 | 140
SHELLG1_3015 | -0.012 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.852 | 71
LPE_GT2_8075 | -0.012 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.504 | 42
EXN_GT | -0.011 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.891 | 81
EXN944GT | -0.011 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.363 | 33
EXN943GT | -0.011 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
EXN942GT | -0.011 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.22 | 20
EXN938GT | -0.011 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.473 | 43
EXN_17GT | -0.011 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.341 | 31
EXN_16GT | -0.011 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.352 | 32
EXN_15GT | -0.011 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.363 | 33
THW_GT1_GT_1 | -0.011 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.011 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_4142 | -0.011 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3334 | -0.011 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3334 | -0.011 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3132 | -0.011 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.011 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -1.188 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.011 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -1.21 | 110
EXN941GT | -0.011 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
EP_1_2 | -0.011 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.055 | 5
CBY_GN1_1 | -0.011 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -8.228 | 748
EXN945GT | -0.011 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
THW_4344 | -0.011 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_4142 | -0.011 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
EXN_14GT | -0.011 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -1.54 | 140
CBY_GN2_2 | -0.011 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -8.261 | 751
THW_3132 | -0.011 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
EP_1_2 | -0.011 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.231 | 21
CVC_GT4_8005 | -0.01 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -1.65 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.01 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.04 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.01 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.01 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.01 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.65 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.01 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -2.34 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.01 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.63 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.01 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -1.58 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.01 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.63 | 163
PSA_GT3_8150 | -0.01 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.7 | 70
PSA_GT6_8135 | -0.01 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.59 | 59
PSA_GT5_8140 | -0.01 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.64 | 64
THW_5556 | -0.009 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
THW_5354 | -0.009 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1494 | 16.6
THW_5354 | -0.009 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
THW_5152 | -0.009 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.009 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
GBY_GN5_5 | -0.009 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -2.6865 | 298.5
THW_5556 | -0.009 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1494 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.006 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.798 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.006 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.93 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.006 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.948 | 158
CVC_GT2_5020 | -0.006 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.954 | 159
CHE_GT2_5030 | -0.006 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -1.038 | 173
DANSBY14 | 0.009 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.729 | 81
DANSBY2 | 0.009 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.414 | 46
ATKINS5 | 0.011 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.011 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.011 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.011 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.011 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.014 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.448 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.02 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 7.6 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.02 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 3.16 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.02 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 3.18 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.02 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 3.12 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.025 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.048 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.049 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.049 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY1 | 0.058 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.7308 | 12.6
DSKY2 | 0.058 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.667 | 11.5
LEG_2___2 | 0.059 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.059 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
ORNNWP1 | 0.059 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.708 | 12
LAKE_CRK2_G | 0.06 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 |  | 1.029 | 13.62 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.06 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.124 | 35.4
SWMESA | 0.061 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.6832 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.061 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.732 | 12
RIO_DRCS | 0.061 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.061 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.732 | 12
WDWDU1 | 0.061 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.732 | 12
KM SWP | 0.061 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.732 | 12
KM SEP | 0.061 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.366 | 6
KM NEP | 0.061 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.732 | 12
L_DELAWA1_1Y | 0.067 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.3015 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.067 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.3484 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.067 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 1.005 | 15
PBCTAGE_1G | 0.067 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 4.288 | 64
PB6GEN_7G | 0.067 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 34.505 | 515
PB5GEN_6G | 0.067 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 7.705 | 115
PBCTEGE_5G | 0.067 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 4.355 | 65
PBCTDGE_4G | 0.067 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 4.355 | 65
PBCTCGE_3G | 0.067 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 4.154 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.067 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.7755 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.067 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 4.355 | 65
CALHN_G1 | 0.067 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 1.1457 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.067 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.2278 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.067 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0469 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.068 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.4552 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.068 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.3944 | 5.8
STANTONW_8 | 0.068 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.6868 | 10.1
BSP_1 | 0.068 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HORSH3 | 0.068 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 2.2848 | 33.6
HORSH1 | 0.068 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 2.2644 | 33.3
TIEHVSG_2G | 0.068 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 14.348 | 211
TIEHVCG_4G | 0.068 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 10.132 | 149
TIEHVCG_3G | 0.068 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.976 | 132
TIEHVCG_2G | 0.068 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.976 | 132
TIEHVCG_1G | 0.068 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 9.86 | 145
TIEHVSG_1G | 0.068 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 14.348 | 211
NAV6ST | 0.068 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.82 | 115
NAV5CT | 0.068 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.44 | 80
NAV4CT | 0.068 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.44 | 80
NAV3ST | 0.068 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.82 | 115
NAV2CT | 0.068 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.44 | 80
NAV1CT | 0.068 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.44 | 80
HORSH4 | 0.068 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 1.1696 | 17.2
HORSH2 | 0.068 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.8768 | 27.6
LOUIS1A | 0.068 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.734 | 25.5
CIRELLO | 0.068 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 2.38 | 35
BUFGGEN | 0.068 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 1.224 | 18
AIRTRICITY_8 | 0.069 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 1.242 | 18
KINDERMG_3G | 0.069 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.069 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.069 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.069 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.9729 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.069 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.4209 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.069 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.6831 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.069 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 1.035 | 15
CALENG3G_3G | 0.069 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 4.761 | 69
CALENG2G_2G | 0.069 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 5.106 | 74
SNYDERW1A | 0.069 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.4347 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.069 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 5.037 | 73
MRGNFG_6G | 0.069 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 4.554 | 66
MRGNEG_5G | 0.069 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 4.692 | 68
MRGNDG_4G | 0.069 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.83 | 70
MRGNCG_3G | 0.069 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.83 | 70
MRGNBG_2G | 0.069 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 4.899 | 71
MRGNAG_1G | 0.069 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 4.761 | 69
MORGAN5G_5G | 0.069 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 9.453 | 137
AEPWIND_8 | 0.069 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 1.0488 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.069 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.5525 | 22.5
L_SWEETW1_3N | 0.07 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1.246 | 17.8
ROSCOEWI_5 | 0.07 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.882 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.07 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.463 | 20.9
RDCNYNG1 | 0.07 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.588 | 8.4
L_SWEETW1_4N | 0.07 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 1.099 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.07 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.421 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.07 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 1.127 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.07 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.392 | 5.6
SWETWATR_4G | 0.071 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 4.331 | 61
SWETWATR_3G | 0.071 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 4.828 | 68
SWETWATR_2G | 0.071 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 5.112 | 72
SWETWATR_1G | 0.071 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 2.13 | 30
WHRLWIND1A | 0.071 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.426 | 6
BOSQUESW804 | 0.072 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 5.976 | 83
SLSTR1PP_1G | 0.072 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.432 | 6
CALFREST_3G | 0.072 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 12.528 | 174
CALFREST_2G | 0.072 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 11.16 | 155
CALFREST_1G | 0.072 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 10.944 | 152
BOSQUESW803 | 0.072 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 10.368 | 144
MESQUITW_2G | 0.072 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.6992 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.072 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 2.88 | 40
BBRN_2G | 0.072 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.072 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WILDHRS11A | 0.072 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.9072 | 12.6
WHITNYDM02 | 0.073 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.095 | 15
CALFREST_6G | 0.073 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 12.848 | 176
CALFREST_5G | 0.073 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 11.461 | 157
CALFREST_4G | 0.073 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 11.388 | 156
WHITNYDM01 | 0.073 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.095 | 15
OKLAUN1G | 0.075 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.075 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 3.75 | 50
TRINIDAD_6G | 0.075 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 16.95 | 226
STRYKER_2G | 0.075 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 36.3 | 484
STRYKER_1G | 0.075 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 10.5375 | 140.5
TGATEWAY_4G | 0.076 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 30.324 | 399
TGATEWAY_3G | 0.076 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 11.096 | 146
TGATEWAY_2G | 0.076 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 9.728 | 128
TGATEWAY_1G | 0.076 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 11.324 | 149
GRHAMSES_1G | 0.076 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 18.392 | 242
CHAMPION_1G | 0.076 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
MARTLAKE_3G | 0.076 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.076 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.076 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
RWMILLER01 | 0.077 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 5.775 | 75
RWMILLER05 | 0.077 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 7.777 | 101
BARTNWND_1G | 0.077 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.924 | 12
WFCOGEN_2G | 0.077 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.924 | 12
WFCOGEN_2G | 0.077 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.924 | 12
RWMILLER04 | 0.077 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 7.854 | 102
WFCOGEN_1G | 0.077 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.924 | 12
WFCOGEN_1G | 0.077 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.924 | 12
GRHAMSES_2G | 0.077 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 28.413 | 369
RWMILLER03 | 0.077 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 12.012 | 156
RWMILLER02 | 0.077 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 9.163 | 119
MRSSHPRD01 | 0.078 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.936 | 12
MRSSHPRD | 0.078 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.936 | 12
FPLEFR2S_G | 0.079 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 32.548 | 412
FPLEFR2C_G | 0.079 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 12.798 | 162
FPLEFR2B_G | 0.079 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 12.64 | 160
FPLEFR2A_G | 0.079 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 13.43 | 170
FPLEFR1S_G | 0.079 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 32.706 | 414
FPLEFR1C_G | 0.079 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 12.561 | 159
FPLEFR1B_G | 0.079 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 12.403 | 157
FPLEFR1A_G | 0.079 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 13.43 | 170
NTHTEXAS03 | 0.079 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 1.185 | 15
NTHTEXAS02 | 0.079 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.395 | 5
NTHTEXAS01 | 0.079 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.395 | 5
STEAM3 | 0.08 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 3.28 | 41
STEAM2 | 0.08 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 2.08 | 26
STEAM1 | 0.08 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.08 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 4.728 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.08 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 9.464 | 118.3
MOSES_3G | 0.08 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.08 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.08 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.08 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 6.936 | 86.7
VALLEY_3G | 0.08 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 14.896 | 186.2
VALLEY_2G | 0.08 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 42.16 | 527
VALLLEY_1G | 0.08 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 11.2 | 140
LAMARPWR_6G | 0.08 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 15.92 | 199
DCEAST | 0.08 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 32.024 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.08 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 13.04 | 163
OLINGER_G1 | 0.08 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 5.048 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.08 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 13.12 | 164
LAMARPWR_3G | 0.08 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 15.92 | 199
LAMARPWR_2G | 0.08 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 12.4 | 155
LAMARPWR_1G | 0.08 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 12.32 | 154
NEWMAN_G5 | 0.08 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.08 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 7.28 | 91
PEC_2G | 0.08 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 6.72 | 84
PEC_1G | 0.08 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 6.4 | 80
JCKCNTY803 | 0.08 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 11.76 | 147
ENNSTRAC_2G | 0.08 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 9.28 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.08 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 15.68 | 196
KMICHIST6_G | 0.08 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 24.24 | 303
JCKCNTY802 | 0.08 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 11.76 | 147
KMICHICT5_G | 0.08 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 11.04 | 138
KMICHICT4_G | 0.08 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 10.88 | 136
KMICHIST3_G | 0.08 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 24.8 | 310
KMICHICT2_G | 0.08 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 11.52 | 144
KMICHICT1_G | 0.08 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 11.36 | 142
WCPWRCO_3G | 0.08 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 19.36 | 242
WCPWRCO_2G | 0.08 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 16.32 | 204
WCPWRCO_1G | 0.08 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 16.32 | 204
JCKCNTY801 | 0.08 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 23.04 | 288
LKHB2_G | 0.08 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 41.12 | 514
LKHB1_G | 0.08 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.081 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.081 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 4.212 | 52
DECRDOVA_5G | 0.081 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.265 | 65
SPENCER_G4 | 0.081 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 3.888 | 48
DECRDOVA_4G | 0.081 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.265 | 65
DECRDOVA_3G | 0.081 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.265 | 65
DECRDOVA_2G | 0.081 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 5.265 | 65
DENISNDM | 0.081 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 3.24 | 40
DENISNDM | 0.081 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 3.24 | 40
NTHLK3_G | 0.082 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 20.2868 | 247.4
NTHLK2_G | 0.082 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.082 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.082 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 7.38 | 90
JNSNCNTY802 | 0.082 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 13.776 | 168
COMCHEPK_2G | 0.082 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.082 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
EAGLEMNT_3G | 0.082 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.082 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.082 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.082 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.082 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.082 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 39.114 | 477
MTCK7_G | 0.082 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.082 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.083 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 64.657 | 779
WLFHOLW_3G | 0.083 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 22.244 | 268
WLFHOLW_2G | 0.083 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 18.177 | 219
WLFHOLW_1G | 0.083 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 17.928 | 216
HANDLEY_5G | 0.084 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.084 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 18.27 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.084 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 29.6856 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.084 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.084 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.089 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 19.046 | 214
MDLTHELP_3G | 0.089 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 19.135 | 215
MDLTHELP_2G | 0.09 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 19.35 | 215
MDLTHELP_1G | 0.09 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 19.35 | 215
MDLTHELP_6G | 0.09 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 20.61 | 229
MDLTHELP_5G | 0.09 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 20.25 | 225
BOSQUESW501 | 0.11 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 16.61 | 151
BOSQUESW502 | 0.11 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 16.39 | 149
THOUSE_2G | 0.144 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 115.92 | 805
THOUSE_1G | 0.144 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 81.072 | 563

## Da
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_1Y | -0.093 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.302 | 14
L_BUCHAN1_2Y | -0.093 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | -83.2975
L_BUCHAN1_3Y | -0.093 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.023 | 11 | NORTH | 307.6266
L_INKSDA1_1Y | -0.085 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.85 | 10 | SOUTH | -308.8897
L_WIRTZ_1G2Y | -0.068 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.224 | 18 | WEST | 154.3139
L_WIRTZ_1G1Y | -0.068 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.066 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -26.334 | 399
L_MARBFA1_2Y | -0.058 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.754 | 13 | HOUSTON | 13825.2998
L_MARBFA1_1Y | -0.058 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G2Y | -0.039 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.624 | 16 | SOUTH | 13890.6992
L_MARSFO1G3Y | -0.039 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.858 | 22 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G1Y | -0.039 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.858 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7 | HOUSTON | -0.006025
SANDH_G2 | -0.028 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 | NORTH | 0.016021
SANDH_G3 | -0.028 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 | SOUTH | -0.022237
SANDHG5C | -0.028 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.92 | 140 | WEST | 0.031308
DECKR_G2 | -0.028 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -11.2 | 400
SANDH_G4 | -0.028 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45
SANDHG5A | -0.028 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.2 | 150 | N to H | 0.022046
SANDH_G1 | -0.028 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 | N to S | 0.038259
DECKR_G1 | -0.028 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8.96 | 320 | W to N | 0.015287
DECKR_G5 | -0.027 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.188 | 44 |  | -0.038259
DECKR_G4 | -0.027 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.188 | 44 |  | -0.015287
DECKR_G6 | -0.027 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.188 | 44
DECKR_G3 | -0.027 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.025 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_2Y | -0.025 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.325 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.025 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -8.1225 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.025 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.325 | 133
L_HAYSEN1_1Y | -0.023 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -5.129 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.023 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -5.152 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_BASTEN1_1Y | -0.023 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.381 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.023 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.023 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -5.267 | 229
L_BASTEN1_3Y | -0.023 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -5.221 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.023 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.358 | 146
L_HAYSEN1_3Y | -0.023 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -5.198 | 226
L_LAKEWO9_1Y | -0.022 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | -0.022 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.4694 | 157.7
L_SCHUMA8_1Y | -0.022 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.022 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -6.446 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.022 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -3.234 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.022 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.8258 | 173.9
L_LOSTPI1_1Y | -0.022 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.4914 | 158.7
L_LAKEWO9_1Y | -0.022 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.022 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -3.256 | 148
L_RIONOG1G3Y | -0.022 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3.3 | 150
L_GUADGE1_3Y | -0.021 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.066 | 146
VHB2 | -0.021 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.62 | 220
CUECPL2A | -0.021 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.252 | 12
L_FPPYD11_2Y | -0.021 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
VHB1 | -0.021 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -4.326 | 206
L_GUADGE1_2Y | -0.021 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.919 | 139
WBT3 | -0.021 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.016 | 96
AVR1_ST1 | -0.021 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.444 | 164
L_GUADGE1_5Y | -0.021 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.843 | 183
JTD2 | -0.021 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.021 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -8.337 | 397
L_GUADGE1_6Y | -0.021 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -4.284 | 204
L_FPPYD11_1Y | -0.021 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
LCPCT2 | -0.021 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.966 | 46
LCPCT4 | -0.021 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
AVR1_CT2 | -0.021 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -3.045 | 145
WBT2 | -0.021 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.68 | 80
L_FPPYD21_3Y | -0.021 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
WBT4 | -0.021 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.171 | 151
AVR1_CT1 | -0.021 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3.15 | 150
LCPCT1 | -0.021 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
L_GUADGE1_4Y | -0.021 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -3.129 | 149
LCP4 | -0.021 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.995 | 95
OWS2 | -0.021 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.959 | 379
OWS1 | -0.021 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -8.757 | 417
WBT1 | -0.021 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.5355 | 25.5
JTD1 | -0.021 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
LCPCT3 | -0.021 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.924 | 44
JKS1 | -0.021 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP3 | -0.021 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.218 | 58
L_GUADGE1_1Y | -0.021 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -3.171 | 151
SANMIGUELGEN | -0.02 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
SANDOW_4G | -0.02 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
CLO_1 | -0.018 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN2 | -0.018 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
BEEVILLE | -0.018 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.018 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.018 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
FGNTS201 | -0.017 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.924 | 172
LGEGN#1 | -0.017 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.686 | 158
ICPGN#3 | -0.017 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.159 | 127
MILHWYS | -0.017 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPST1 | -0.017 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
MVGN#3 | -0.017 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.369 | 257
RAYBURNCC7 | -0.017 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.833 | 49
ICPGN#1 | -0.017 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.533 | 149
DAV_1 | -0.017 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.763 | 339
FALCONHYDRO2 | -0.017 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
FGNTS001 | -0.017 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.414 | 142
LGEGN#2 | -0.017 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
SI_RAY9 | -0.017 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.646 | 38
FALCONHYDRO1 | -0.017 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
HECN2 | -0.017 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
CSDR7 | -0.017 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.119 | 7
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.255 | 15
CSDR56 | -0.017 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.663 | 39
AIRCO_G | -0.017 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.663 | 39
RAYBURNCC10 | -0.017 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.68 | 40
RAYBURNCC8 | -0.017 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
CSDR11 | -0.017 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.663 | 39
RAYBURNGEN2 | -0.017 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC9 | -0.017 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
COSW_1 | -0.017 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.34 | 20
RAYBURNGEN3 | -0.017 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1054 | 6.2
MVGN#1 | -0.017 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.57 | 210
FGNTS101 | -0.017 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.482 | 146
ICPGN#2 | -0.017 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.55 | 150
ZAPATA | -0.017 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
DAV_2 | -0.017 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.78 | 340
VAL_1 | -0.017 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.425 | 25
VISTRONG1 | -0.017 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
KOCHREF2 | -0.017 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.646 | 38
STARCO_1 | -0.017 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.646 | 38
VAL_2 | -0.017 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.425 | 25
VISTRONG2 | -0.017 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CEL_B_1 | -0.017 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.493 | 29
FALFURRI | -0.017 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
CNOPGT1 | -0.017 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.788 | 164
CNOPGT2 | -0.017 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.805 | 165
COSW_2 | -0.017 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.238 | 14
FALCONHYDRO3 | -0.017 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0476 | 2.8
HECN3 | -0.017 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.873 | 169
HECN1 | -0.017 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
DUP1V_1 | -0.017 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.241 | 73
SI_RAY5 | -0.017 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.17 | 10
SI_RAY6 | -0.017 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.323 | 19
SI_RAY10 | -0.017 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.799 | 47
LGEGN#3 | -0.017 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.547 | 91
UCAR_2 | -0.017 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.357 | 21
SLURR | -0.017 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#2 | -0.017 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.485 | 205
UCAR_1 | -0.017 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.119 | 7
REYSHR_G | -0.017 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR89 | -0.017 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.255 | 15
RAYBURNGEN1 | -0.017 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
FOR_5 | -0.016 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.08 | 67.5
FOR_7 | -0.016 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.736 | 46
ALCOA_G | -0.016 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CIDINDUS | -0.016 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.016 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.144 | 9
FOR_1 | -0.016 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.9024 | 56.4
LAR_1 | -0.016 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.256 | 16
FOR_3 | -0.016 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
FOR_4 | -0.016 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.1936 | 74.6
FOR_2 | -0.016 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
LAR | -0.016 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_10 | -0.016 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.168 | 73
FOR_8 | -0.016 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.448 | 28
FOR_6 | -0.016 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.416 | 26
FOR_9 | -0.016 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.512 | 32
LAR_3 | -0.016 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.2608 | 78.8
STP_GN1___1 | -0.012 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.012 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST34 | -0.011 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.1385 | 103.5
CBE_GT4 | -0.011 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_ST12 | -0.011 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.1385 | 103.5
CBE_GT1 | -0.011 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_GT3 | -0.011 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.011 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.7612 | 69.2
CBE_GT2 | -0.011 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.009 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.053 | 117
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.648 | 72
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
TNSCLP4___8 | -0.009 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.035 | 115
TNSCLP1___8 | -0.009 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.044 | 116
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
TNSCLP3___8 | -0.009 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.999 | 111
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.09 | 10
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
WAP_GN7_7 | -0.008 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.008 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
EPLVT1 | -0.008 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.008 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
TNTXCTY1CG8 | -0.007 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.735 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.007 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.21 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.007 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.224 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.007 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.721 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.007 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.595 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.007 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.714 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.007 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.28 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.007 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.672 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.007 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.064 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.007 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.085 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.007 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.371 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.007 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.462 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.007 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.42 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.007 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.21 | 30
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNBPAMCG2_8 | -0.007 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.05 | 150
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
ELPS | -0.007 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.042 | 6
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN1_1 | -0.006 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.056 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.006 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.006 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.21 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.006 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.984 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.006 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.984 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.006 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.068 | 178
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.282 | 47
SOL_GT1 | -0.006 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0972 | 16.2
SJS_GT1_GT1 | -0.006 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
DPEC_GT45070 | -0.006 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.948 | 158
DPEC_GT35010 | -0.006 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.96 | 160
DPEC_GT25025 | -0.006 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.936 | 156
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.006 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.39 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.006 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.006 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.402 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.006 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.372 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.006 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
DPEC_ST55065 | -0.006 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.692 | 282
DPEC_GT15040 | -0.006 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.972 | 162
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
CAL_GT1_8045 | -0.006 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.912 | 152
SRB_GN3_3 | -0.006 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.32 | 220
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
SRB_GN2_2 | -0.006 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.044 | 174
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
AMISTADHDRO2 | -0.002 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.026 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.002 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.033 | 16.5
HAMILTON | -0.002 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.38 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.159 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.002 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | 0.006 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.006 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
LAKE_CRK2_G | 0.006 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 1.362 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.006 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.2124 | 35.4
THOUSE_2G | 0.007 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 5.635 | 805
THOUSE_1G | 0.007 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 3.941 | 563
LEG_2___2 | 0.008 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.008 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
BOSQUESW501 | 0.009 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.359 | 151
BOSQUESW502 | 0.009 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.341 | 149
BOSQUESW804 | 0.012 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.996 | 83
CALFREST_6G | 0.012 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.112 | 176
CALFREST_5G | 0.012 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.884 | 157
CALFREST_4G | 0.012 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.872 | 156
CALFREST_3G | 0.012 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.088 | 174
CALFREST_2G | 0.012 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.86 | 155
CALFREST_1G | 0.012 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.824 | 152
BOSQUESW803 | 0.012 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.728 | 144
BBRN_2G | 0.012 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.012 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WHITNYDM02 | 0.014 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
TGATEWAY_4G | 0.014 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.586 | 399
TGATEWAY_3G | 0.014 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.044 | 146
TGATEWAY_2G | 0.014 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.792 | 128
TGATEWAY_1G | 0.014 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.086 | 149
WHITNYDM01 | 0.014 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
CHAMPION_1G | 0.014 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.014 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.164 | 226
STRYKER_2G | 0.014 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 6.776 | 484
STRYKER_1G | 0.014 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.967 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.015 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.015 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.015 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MDLTHELP_2G | 0.016 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
MDLTHELP_1G | 0.016 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
MDLTHELP_6G | 0.016 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.664 | 229
MDLTHELP_5G | 0.016 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.6 | 225
FPLEFR2S_G | 0.016 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 6.592 | 412
FPLEFR2C_G | 0.016 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.592 | 162
FPLEFR2B_G | 0.016 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.56 | 160
FPLEFR2A_G | 0.016 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.72 | 170
FPLEFR1S_G | 0.016 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 6.624 | 414
FPLEFR1C_G | 0.016 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.544 | 159
FPLEFR1B_G | 0.016 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.512 | 157
FPLEFR1A_G | 0.016 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.72 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.016 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.856 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.016 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.136 | 196
STEAM3 | 0.017 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.697 | 41
STEAM2 | 0.017 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.442 | 26
STEAM1 | 0.017 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.017 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.0047 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.017 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.0111 | 118.3
MOSES_3G | 0.017 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.017 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.017 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.017 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.4739 | 86.7
VALLEY_3G | 0.017 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.1654 | 186.2
VALLEY_2G | 0.017 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 8.959 | 527
VALLLEY_1G | 0.017 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.38 | 140
LAMARPWR_6G | 0.017 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.383 | 199
DCEAST | 0.017 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.8051 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.017 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.771 | 163
OLINGER_G1 | 0.017 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.0727 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.017 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.788 | 164
LAMARPWR_3G | 0.017 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.383 | 199
LAMARPWR_2G | 0.017 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.635 | 155
LAMARPWR_1G | 0.017 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.618 | 154
NEWMAN_G5 | 0.017 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.017 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.547 | 91
PEC_2G | 0.017 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.428 | 84
PEC_1G | 0.017 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.36 | 80
KMICHIST6_G | 0.017 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 5.151 | 303
KMICHICT5_G | 0.017 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.346 | 138
KMICHICT4_G | 0.017 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.312 | 136
KMICHIST3_G | 0.017 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 5.27 | 310
KMICHICT2_G | 0.017 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.448 | 144
KMICHICT1_G | 0.017 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.414 | 142
LKHB2_G | 0.017 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 8.738 | 514
LKHB1_G | 0.017 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.017 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.017 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.017 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 8.109 | 477
MTCK7_G | 0.017 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.017 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.018 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.4532 | 247.4
NTHLK2_G | 0.018 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.018 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.018 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.018 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.852 | 214
MDLTHELP_3G | 0.018 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.87 | 215
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
HANDLEY_5G | 0.019 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.019 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 4.1325 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.019 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.7146 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.02 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.02 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.02 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.04 | 52
SPENCER_G4 | 0.02 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.96 | 48
JNSNCNTY802 | 0.021 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.89 | 90
JNSNCNTY802 | 0.021 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.528 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.021 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.021 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.021 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.023 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 17.917 | 779
JCKCNTY803 | 0.023 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.381 | 147
JCKCNTY802 | 0.023 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.381 | 147
JCKCNTY801 | 0.023 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.624 | 288
DECRDOVA_5G | 0.024 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.56 | 65
DECRDOVA_4G | 0.024 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.56 | 65
DECRDOVA_3G | 0.024 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.56 | 65
DECRDOVA_2G | 0.024 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.56 | 65
WCPWRCO_3G | 0.024 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 5.808 | 242
WCPWRCO_2G | 0.024 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.896 | 204
WCPWRCO_1G | 0.024 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.896 | 204
COMCHEPK_2G | 0.025 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.025 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_3G | 0.025 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 6.7 | 268
WLFHOLW_2G | 0.025 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 5.475 | 219
WLFHOLW_1G | 0.025 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 5.4 | 216
NTHTEXAS03 | 0.025 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.375 | 15
NTHTEXAS02 | 0.025 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.125 | 5
NTHTEXAS01 | 0.025 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.125 | 5
GRHAMSES_2G | 0.026 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 9.594 | 369
MRSSHPRD01 | 0.027 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.324 | 12
MRSSHPRD | 0.027 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.324 | 12
BARTNWND_1G | 0.027 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.324 | 12
WFCOGEN_2G | 0.027 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.324 | 12
WFCOGEN_2G | 0.027 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.324 | 12
WFCOGEN_1G | 0.027 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.324 | 12
WFCOGEN_1G | 0.027 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.324 | 12
GRHAMSES_1G | 0.028 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 6.776 | 242
FRNDDRCS | 0.028 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.029 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.175 | 75
OKLAUN1G | 0.029 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.029 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.45 | 50
RWMILLER05 | 0.029 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.929 | 101
RWMILLER04 | 0.029 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.958 | 102
RWMILLER03 | 0.029 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.524 | 156
RWMILLER02 | 0.029 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.451 | 119
DSKY1 | 0.03 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.378 | 12.6
ORNNWP1 | 0.03 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.36 | 12
DSKY2 | 0.03 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.345 | 11.5
ROSCOEWI_5 | 0.031 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3906 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.031 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6479 | 20.9
SWMESA | 0.031 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3472 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.031 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.372 | 12
MESQUITW_2G | 0.031 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.7316 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.031 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.24 | 40
SWETWATR_4G | 0.031 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.891 | 61
SWETWATR_3G | 0.031 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.108 | 68
SWETWATR_2G | 0.031 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.232 | 72
SWETWATR_1G | 0.031 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.93 | 30
RIO_DRCS | 0.031 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.031 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.372 | 12
WDWDU1 | 0.031 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.372 | 12
KM SWP | 0.031 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.372 | 12
KM SEP | 0.031 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.186 | 6
KM NEP | 0.031 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.372 | 12
MCDDONAL_8 | 0.032 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.6848 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.032 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1856 | 5.8
STANTONW_8 | 0.032 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3232 | 10.1
AIRTRICITY_8 | 0.032 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.576 | 18
KINDERMG_3G | 0.032 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.032 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.032 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.144 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.032 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.032 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1664 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.032 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4512 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.032 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1952 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.032 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3168 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.032 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.48 | 15
CALENG3G_3G | 0.032 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.208 | 69
SNYDERW1A | 0.032 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2016 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.032 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.368 | 74
CALENG1G_1G | 0.032 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.336 | 73
MRGNFG_6G | 0.032 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.112 | 66
MRGNEG_5G | 0.032 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.176 | 68
MRGNDG_4G | 0.032 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.24 | 70
RDCNYNG1 | 0.032 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2688 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.032 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.24 | 70
MRGNBG_2G | 0.032 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.272 | 71
MRGNAG_1G | 0.032 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.208 | 69
MORGAN5G_5G | 0.032 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.384 | 137
TIEHVSG_2G | 0.032 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.752 | 211
TIEHVCG_4G | 0.032 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.768 | 149
TIEHVCG_3G | 0.032 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.224 | 132
PB6GEN_7G | 0.032 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 16.48 | 515
TIEHVCG_2G | 0.032 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.224 | 132
TIEHVCG_1G | 0.032 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.64 | 145
TIEHVSG_1G | 0.032 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.752 | 211
NAV6ST | 0.032 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.68 | 115
NAV5CT | 0.032 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.56 | 80
NAV4CT | 0.032 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.56 | 80
NAV3ST | 0.032 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.68 | 115
NAV2CT | 0.032 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.56 | 80
PB5GEN_6G | 0.032 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.68 | 115
NAV1CT | 0.032 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.56 | 80
PBCTEGE_5G | 0.032 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.08 | 65
PBCTDGE_4G | 0.032 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.08 | 65
PBCTCGE_3G | 0.032 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.984 | 62
PBCTBGE_2G | 0.032 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.08 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.032 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.5024 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.032 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.5696 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.032 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.6496 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.032 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.5152 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.032 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1792 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.032 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.192 | 6
PBCTAGE_1G | 0.032 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.048 | 64
WILDHRS11A | 0.032 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.4032 | 12.6
BSP_1 | 0.033 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
NWPWRG1_1G | 0.033 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1122 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.033 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0231 | 0.7
L_DIVIDE1_1N | 0.034 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.901 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.034 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.51 | 15
AEPWIND_8 | 0.034 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5168 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.034 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.765 | 22.5
HORSH4 | 0.035 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.602 | 17.2
HORSH3 | 0.035 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.176 | 33.6
HORSH2 | 0.035 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.966 | 27.6
HORSH1 | 0.035 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.1655 | 33.3
LOUIS1A | 0.035 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.8925 | 25.5
CIRELLO | 0.035 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.225 | 35
BUFGGEN | 0.035 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.63 | 18
CALHN_G1 | 0.037 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.6327 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.04 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.24 | 6

## Db
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SLSTR1PP_1G | 0.034 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.204 | 6
CALHN_G1 | 0.032 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5472 | 17.1 | HOUSTON | -78.0551
HORSH2 | 0.03 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.828 | 27.6 | NORTH | 263.2964
HORSH1 | 0.03 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.999 | 33.3 | SOUTH | -272.7525
HORSH4 | 0.03 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.516 | 17.2 | WEST | 131.5805
LOUIS1A | 0.03 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.765 | 25.5
BUFGGEN | 0.03 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.54 | 18
CIRELLO | 0.03 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.05 | 35 | HOUSTON | 13825.2998
HORSH3 | 0.03 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.008 | 33.6 | NORTH | 19200.9004
L_DIVIDE1_1N | 0.029 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.7685 | 26.5 | SOUTH | 13890.7012
NWPWRG1_1G | 0.029 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0986 | 3.4 | WEST | 4928.9004
WESTXWIN_1G | 0.029 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0203 | 0.7
AEPWIND_8 | 0.029 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4408 | 15.2
L_GASCCR1_1N | 0.029 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.435 | 15 | HOUSTON | -0.0056458
TRENTIPP_8 | 0.029 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6525 | 22.5 | NORTH | 0.013713
BSP_1 | 0.028 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1 |  |  | SOUTH | -0.019636
SNYDERW1A | 0.028 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1764 | 6.3 | WEST | 0.026696
CIELOGEN_2G | 0.028 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1708 | 6.1
L_BITTCR1_1N | 0.028 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1568 | 5.6
AIRTRICITY_8 | 0.028 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.504 | 18 | N to H | 0.019359
KINDERMG_2G | 0.028 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01 |  |  | N to S | 0.033348
MRGNEG_5G | 0.028 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.904 | 68 | W to N | 0.012983
MRGNFG_6G | 0.028 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.848 | 66 |  | -0.033348
L_SWEETW1_1N | 0.028 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4508 | 16.1 |  | -0.012983
KINDERMG_3G | 0.028 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.028 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
CIELOGEN_1G | 0.028 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2772 | 9.9
L_SWEETW1_4N | 0.028 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4396 | 15.7
MRGNCG_3G | 0.028 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
MORGAN5G_5G | 0.028 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.836 | 137
SCURRYCW_1G | 0.028 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3948 | 14.1
STANTONW_8 | 0.028 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2828 | 10.1
MRGNDG_4G | 0.028 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
RDCNYNG1 | 0.028 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2352 | 8.4
L_SWEETW1_2N | 0.028 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5684 | 20.3
L_SWEETW1_3N | 0.028 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4984 | 17.8
MRGNBG_2G | 0.028 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.988 | 71
MRGNAG_1G | 0.028 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.932 | 69
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1404 | 5.2
TIEHVSG_1G | 0.027 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
PB5GEN_6G | 0.027 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.105 | 115
PBCTAGE_1G | 0.027 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.728 | 64
ROSCOEW_5 | 0.027 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5643 | 20.9
PBCTDGE_4G | 0.027 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
LONGSHORT_5 | 0.027 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.405 | 15
TIEHVCG_2G | 0.027 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
TIEHVCG_1G | 0.027 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.915 | 145
WHRLWIND1A | 0.027 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.162 | 6
PBCTCGE_3G | 0.027 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.674 | 62
NAV1CT | 0.027 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV3ST | 0.027 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
PBCTBGE_2G | 0.027 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
NAV5CT | 0.027 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
CALENG1G_1G | 0.027 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.971 | 73
NAV2CT | 0.027 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
KM NWP | 0.027 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
KM SWP | 0.027 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
PB6GEN_7G | 0.027 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.905 | 515
OCOTILLO_1G | 0.027 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1566 | 5.8
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1215 | 4.5
CALENG3G_3G | 0.027 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.863 | 69
TIEHVSG_2G | 0.027 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
WILDHRS11A | 0.027 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3402 | 12.6
MCDDONAL_8 | 0.027 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5778 | 21.4
TIEHVCG_3G | 0.027 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
NAV6ST | 0.027 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV4CT | 0.027 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
ROSCOEWI_5 | 0.027 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3402 | 12.6
PBCTEGE_5G | 0.027 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
CALENG2G_2G | 0.027 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.998 | 74
TIEHVCG_4G | 0.027 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.023 | 149
SWETWATR_4G | 0.026 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.586 | 61
SWETWATR_1G | 0.026 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.78 | 30
DSKY1 | 0.026 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3276 | 12.6
SWMESA | 0.026 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2912 | 11.2
SWETWATR_2G | 0.026 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.872 | 72
MESQUITW_2G | 0.026 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6136 | 23.6
RIO_DRCS | 0.026 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
TNWDWRDU2_8 | 0.026 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.312 | 12
DSKY2 | 0.026 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.299 | 11.5
WDWDU1 | 0.026 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.312 | 12
KM SEP | 0.026 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.156 | 6
MESQUITW_1G | 0.026 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.04 | 40
KM NEP | 0.026 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
ORNNWP1 | 0.026 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.312 | 12
SWETWATR_3G | 0.026 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.768 | 68
OKLAUN1G | 0.025 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
RWMILLER03 | 0.025 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 3.9 | 156
RWMILLER02 | 0.025 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.975 | 119
RWMILLER05 | 0.025 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.525 | 101
OKLA7A | 0.025 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.25 | 50
RWMILLER04 | 0.025 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.55 | 102
RWMILLER01 | 0.025 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.875 | 75
GRHAMSES_1G | 0.024 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 5.808 | 242
FRNDDRCS | 0.024 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.023 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.276 | 12
MRSSHPRD01 | 0.023 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.276 | 12
GRHAMSES_2G | 0.023 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 8.487 | 369
WFCOGEN_2G | 0.023 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_2G | 0.023 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_1G | 0.023 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_1G | 0.023 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
BARTNWND_1G | 0.023 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.276 | 12
COMCHEPK_2G | 0.022 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.022 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.33 | 15
COMCHEPK_1G | 0.022 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS02 | 0.022 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.11 | 5
NTHTEXAS01 | 0.022 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.11 | 5
WLFHOLW_1G | 0.021 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.536 | 216
DECRDOVA_2G | 0.021 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_4G | 0.021 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_5G | 0.021 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_3G | 0.021 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
WLFHOLW_2G | 0.021 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.599 | 219
WLFHOLW_3G | 0.021 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.628 | 268
JCKCNTY802 | 0.02 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.94 | 147
WCPWRCO_3G | 0.02 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.84 | 242
WCPWRCO_2G | 0.02 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.08 | 204
WCPWRCO_1G | 0.02 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.08 | 204
JCKCNTY801 | 0.02 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 5.76 | 288
JCKCNTY803 | 0.02 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.94 | 147
DECRDOVA_1G | 0.02 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 15.58 | 779
EAGLEMNT_1G | 0.018 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.018 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.018 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.018 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.62 | 90
JNSNCNTY802 | 0.018 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.024 | 168
HANDLEY_2G | 0.017 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.017 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.884 | 52
SPENCER_G4 | 0.017 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.816 | 48
HANDLEY_1G | 0.017 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.016 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.016 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.48 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.016 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 5.6544 | 353.4
LAMARPWR_4G | 0.015 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.46 | 164
NTHLK1_G | 0.015 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.015 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
LAMARPWR_5G | 0.015 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.445 | 163
NTHLK3_G | 0.015 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.711 | 247.4
KMICHICT5_G | 0.015 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.07 | 138
DENISNDM | 0.015 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.6 | 40
PEC_1G | 0.015 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.2 | 80
VALLLEY_1G | 0.015 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.1 | 140
VALLEY_3G | 0.015 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.793 | 186.2
VALLEY_2G | 0.015 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 7.905 | 527
LAMARPWR_6G | 0.015 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
LAMARPWR_2G | 0.015 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.325 | 155
LAMARPWR_3G | 0.015 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
LAMARPWR_1G | 0.015 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.31 | 154
DENISNDM | 0.015 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.6 | 40
PEC_3G | 0.015 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.365 | 91
PEC_2G | 0.015 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.26 | 84
KMICHIST6_G | 0.015 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.545 | 303
KMICHICT4_G | 0.015 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.04 | 136
KMICHIST3_G | 0.015 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.65 | 310
KMICHICT2_G | 0.015 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.16 | 144
KMICHICT1_G | 0.015 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.13 | 142
MDLTHELP_3G | 0.015 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.225 | 215
NTHLK2_G | 0.015 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.015 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.21 | 214
MTCK3_G | 0.015 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.015 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
NEWMAN_G5 | 0.014 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.014 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.8274 | 59.1
MDLTHELP_2G | 0.014 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MDLTHELP_6G | 0.014 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.206 | 229
OLINGER_G3 | 0.014 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.6562 | 118.3
MOSES_2G | 0.014 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
STEAM3 | 0.014 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.574 | 41
FPLEFR2A_G | 0.014 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.38 | 170
MOSES_1G | 0.014 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G1 | 0.014 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.8834 | 63.1
OLINGER_G2 | 0.014 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.2138 | 86.7
MTCK6_G | 0.014 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR2B_G | 0.014 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.24 | 160
FPLEFR1S_G | 0.014 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 5.796 | 414
FPLEFR1C_G | 0.014 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.226 | 159
FPLEFR1B_G | 0.014 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.198 | 157
FPLEFR1A_G | 0.014 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.38 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.014 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.624 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.014 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.744 | 196
MDLTHELP_5G | 0.014 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.15 | 225
FPLEFR2S_G | 0.014 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 5.768 | 412
MTCK7_G | 0.014 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.014 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
FPLEFR2C_G | 0.014 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.268 | 162
STEAM1 | 0.014 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
LKHB2_G | 0.014 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 7.196 | 514
LKHB1_G | 0.014 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
DCEAST | 0.014 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 5.6042 | 400.3
MTCK8_G | 0.014 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 6.678 | 477
MOSES_3G | 0.014 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
STEAM2 | 0.014 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.364 | 26
WHITNYDM02 | 0.012 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
CHAMPION_1G | 0.012 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TGATEWAY_4G | 0.012 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 4.788 | 399
TGATEWAY_3G | 0.012 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.752 | 146
TGATEWAY_2G | 0.012 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.536 | 128
TGATEWAY_1G | 0.012 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.788 | 149
STRYKER_1G | 0.012 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.686 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.012 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
STRYKER_2G | 0.012 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 5.808 | 484
WHITNYDM01 | 0.012 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
TRINIDAD_6G | 0.012 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.712 | 226
MARTLAKE_2G | 0.012 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.012 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
BOSQUESW804 | 0.01 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.83 | 83
CALFREST_5G | 0.01 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.57 | 157
CALFREST_6G | 0.01 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.76 | 176
CALFREST_4G | 0.01 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.56 | 156
CALFREST_3G | 0.01 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.74 | 174
CALFREST_2G | 0.01 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.55 | 155
CALFREST_1G | 0.01 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.52 | 152
BOSQUESW803 | 0.01 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.44 | 144
BBRN_2G | 0.01 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.01 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
BOSQUESW502 | 0.008 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.192 | 149
BOSQUESW501 | 0.008 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.208 | 151
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
THOUSE_2G | 0.006 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 4.83 | 805
THOUSE_1G | 0.006 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 3.378 | 563
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
LAKE_CRK2_G | 0.005 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 1.135 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.005 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.177 | 35.4
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
ATKINS5 | 0 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
ATKINS4 | 0 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
TAMUGEN1 | 0 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0 | 32
AMISTADHDRO2 | -0.002 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.026 | 13
HAMILTON | -0.002 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.002 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.033 | 16.5
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
ELPS | -0.006 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.036 | 6
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
EPLVT1 | -0.007 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
DOW41000 | -0.008 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.008 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.008 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.008 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38300 | -0.008 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.008 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 72
TNSCLP3___8 | -0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.888 | 111
TNSCLP4___8 | -0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.92 | 115
TNSCLP2___8 | -0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.936 | 117
TNSCLP1___8 | -0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.928 | 116
DOW39200 | -0.008 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW49000 | -0.008 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.008 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.008 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.008 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW82000 | -0.008 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.008 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.008 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.008 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.008 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.008 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.008 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.008 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.008 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.01 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.692 | 69.2
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN2___2 | -0.01 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.01 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
FOR_5 | -0.014 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.945 | 67.5
FOR_4 | -0.014 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.0444 | 74.6
FOR_3 | -0.014 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
FOR_2 | -0.014 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
FOR_1 | -0.014 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 56.4
CIDINDUS | -0.014 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.014 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_9 | -0.014 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.448 | 32
FOR_10 | -0.014 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.022 | 73
LAR | -0.014 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_8 | -0.014 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.392 | 28
LAR_3 | -0.014 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.1032 | 78.8
LAR_2 | -0.014 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.126 | 9
LAR_1 | -0.014 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.224 | 16
FOR_7 | -0.014 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.644 | 46
FOR_6 | -0.014 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.364 | 26
UCAR_1 | -0.015 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.105 | 7
UCAR_2 | -0.015 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.315 | 21
DUP1V_1 | -0.015 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.095 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.015 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
FALFURRI | -0.015 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.015 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.015 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.015 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
SI_RAY10 | -0.015 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.705 | 47
SI_RAY5 | -0.015 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.15 | 10
SI_RAY6 | -0.015 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.285 | 19
SI_RAY9 | -0.015 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.57 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.015 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.042 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.015 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
RAYBURNCC8 | -0.015 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
RAYBURNCC7 | -0.015 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.735 | 49
RAYBURNCC10 | -0.015 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.6 | 40
RAYBURNCC9 | -0.015 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.015 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.015 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.015 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.093 | 6.2
CSDR7 | -0.015 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.105 | 7
HECN3 | -0.015 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.535 | 169
HECN2 | -0.015 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
HECN1 | -0.015 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
MVGN#3 | -0.015 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.855 | 257
MVGN#2 | -0.015 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.075 | 205
MVGN#1 | -0.015 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.15 | 210
SLURR | -0.015 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.015 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.58 | 172
FGNTS101 | -0.015 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.19 | 146
AIRCO_G | -0.015 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FGNTS001 | -0.015 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.13 | 142
ICPGN#3 | -0.015 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.905 | 127
REYSHR_G | -0.015 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR11 | -0.015 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.585 | 39
ICPGN#2 | -0.015 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.25 | 150
ICPGN#1 | -0.015 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.235 | 149
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
LGEGN#3 | -0.015 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.365 | 91
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
LGEGN#2 | -0.015 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
LGEGN#1 | -0.015 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.37 | 158
CNOPST1 | -0.015 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
MILHWYS | -0.015 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.015 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.475 | 165
CNOPGT1 | -0.015 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.46 | 164
CEL_B_1 | -0.015 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.435 | 29
STARCO_1 | -0.015 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.57 | 38
VAL_2 | -0.015 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
VAL_1 | -0.015 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
KOCHREF2 | -0.015 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.57 | 38
DAV_2 | -0.015 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.1 | 340
DAV_1 | -0.015 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.085 | 339
COSW_2 | -0.015 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.21 | 14
COSW_1 | -0.015 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.3 | 20
PEARSALLGEN3 | -0.016 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.016 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.016 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
BEEVILLE | -0.016 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.016 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SANMIGUELGEN | -0.017 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_FPPYD21_3Y | -0.018 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.018 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.018 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
SANDOW_4G | -0.018 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
CUECPL2A | -0.018 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.216 | 12
L_RIONOG1S1Y | -0.019 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.567 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.019 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.85 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.019 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.812 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.019 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.793 | 147
L_GUADGE1_6Y | -0.019 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.876 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.019 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.477 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.019 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.831 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.019 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.774 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.019 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.641 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.019 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.869 | 151
AVR1_CT2 | -0.019 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.755 | 145
AVR1_ST1 | -0.019 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.116 | 164
AVR1_CT1 | -0.019 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.85 | 150
WBT4 | -0.019 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.869 | 151
WBT3 | -0.019 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.824 | 96
WBT2 | -0.019 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.52 | 80
WBT1 | -0.019 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.4845 | 25.5
JKS1 | -0.019 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.019 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.201 | 379
OWS1 | -0.019 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.923 | 417
LCPCT4 | -0.019 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 45
LCPCT3 | -0.019 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.836 | 44
LCPCT2 | -0.019 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.874 | 46
LCPCT1 | -0.019 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 45
LCP4 | -0.019 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.805 | 95
LCP3 | -0.019 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.102 | 58
JTD2 | -0.019 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.019 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.019 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.543 | 397
VHB2 | -0.019 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.18 | 220
VHB1 | -0.019 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.914 | 206
L_BASTEN1_3Y | -0.02 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.54 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.02 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.92 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.02 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.94 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.02 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.02 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.58 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.02 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.52 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.02 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.48 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.02 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.46 | 223
L_LOSTPI1_3Y | -0.02 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.478 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.02 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.154 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.02 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.174 | 158.7
L_CANYHY8_1Y | -0.022 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.022 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -7.1478 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.022 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.926 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.022 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.926 | 133
SANDHG5C | -0.024 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.36 | 140
SANDHG5A | -0.024 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.6 | 150
SANDH_G4 | -0.024 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45
SANDH_G3 | -0.024 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45
SANDH_G2 | -0.024 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45
SANDH_G1 | -0.024 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45
DECKR_G6 | -0.024 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44
DECKR_G5 | -0.024 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44
DECKR_G4 | -0.024 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44
DECKR_G3 | -0.024 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.024 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -9.6 | 400
DECKR_G1 | -0.024 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -7.68 | 320
L_AUSTPL1_1Y | -0.025 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.175 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.025 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.175 | 7
L_MARSFO1G3Y | -0.034 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.034 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.544 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.034 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22
L_MARBFA1_2Y | -0.05 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.65 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.05 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.058 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -23.142 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | -0.059 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.062 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.059 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.074 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.74 | 10
L_BUCHAN1_3Y | -0.081 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.891 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.081 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.081 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.134 | 14

## Dc
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_3Y | -0.081 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.891 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.081 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.134 | 14 | HOUSTON | -77.7011
L_BUCHAN1_2Y | -0.081 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 264.0971
L_INKSDA1_1Y | -0.074 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.74 | 10 | SOUTH | -272.7527
L_WIRTZ_1G2Y | -0.059 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.062 | 18 | WEST | 131.7245
L_WIRTZ_1G1Y | -0.059 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.058 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -23.142 | 399
L_MARBFA1_1Y | -0.05 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.2998
L_MARBFA1_2Y | -0.05 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.65 | 13 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G3Y | -0.034 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22 | SOUTH | 13890.6992
L_MARSFO1G1Y | -0.034 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G2Y | -0.034 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.544 | 16
L_AUSTPL1_1Y | -0.025 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.175 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.025 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.175 | 7 | HOUSTON | -0.0056202
DECKR_G2 | -0.024 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -9.6 | 400 | NORTH | 0.013754
SANDH_G3 | -0.024 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45 | SOUTH | -0.019636
SANDH_G4 | -0.024 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45 | WEST | 0.026725
DECKR_G1 | -0.024 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -7.68 | 320
SANDH_G1 | -0.024 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45
DECKR_G6 | -0.024 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44 | N to H | 0.019375
DECKR_G3 | -0.024 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | N to S | 0.03339
DECKR_G4 | -0.024 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44 | W to N | 0.012971
SANDHG5A | -0.024 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.6 | 150 |  | -0.03339
SANDH_G2 | -0.024 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.08 | 45 |  | -0.012971
SANDHG5C | -0.024 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.36 | 140
DECKR_G5 | -0.024 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.056 | 44
L_SIMGID1_2Y | -0.022 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.926 | 133
L_CANYHY8_1Y | -0.022 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.022 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -7.1478 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.022 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.926 | 133
L_BASTEN1_2Y | -0.02 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.92 | 146
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.02 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | -0.02 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.478 | 173.9
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | -0.02 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.154 | 157.7
L_HAYSEN1_3Y | -0.02 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.52 | 226
L_HAYSEN1_4Y | -0.02 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.58 | 229
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.02 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.48 | 224
L_BASTEN1_3Y | -0.02 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.54 | 227
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_BASTEN1_1Y | -0.02 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.94 | 147
L_LOSTPI1_1Y | -0.02 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.174 | 158.7
L_HAYSEN1_1Y | -0.02 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.46 | 223
AVR1_ST1 | -0.019 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.116 | 164
L_GUADGE1_6Y | -0.019 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.876 | 204
VHB2 | -0.019 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.18 | 220
VHB1 | -0.019 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.914 | 206
WBT3 | -0.019 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.824 | 96
L_GUADGE1_2Y | -0.019 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.641 | 139
L_RIONOG1G3Y | -0.019 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.85 | 150
WBT1 | -0.019 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.4845 | 25.5
L_RIONOG1G2Y | -0.019 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.812 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.019 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.793 | 147
WBT2 | -0.019 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.52 | 80
VHB3 | -0.019 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.543 | 397
JTD1 | -0.019 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
AVR1_CT1 | -0.019 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.85 | 150
LCPCT1 | -0.019 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 45
L_GUADGE1_3Y | -0.019 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.774 | 146
LCP3 | -0.019 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.102 | 58
L_RIONOG1S1Y | -0.019 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.567 | 293
OWS1 | -0.019 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.923 | 417
AVR1_CT2 | -0.019 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.755 | 145
L_GUADGE1_1Y | -0.019 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.869 | 151
LCP4 | -0.019 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.805 | 95
LCPCT4 | -0.019 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 45
JTD2 | -0.019 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.019 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.869 | 151
JKS1 | -0.019 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.019 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.201 | 379
L_GUADGE1_4Y | -0.019 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.831 | 149
LCPCT2 | -0.019 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.874 | 46
L_GUADGE1_5Y | -0.019 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.477 | 183
LCPCT3 | -0.019 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.836 | 44
L_FPPYD11_2Y | -0.018 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.018 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
CUECPL2A | -0.018 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.216 | 12
SANDOW_4G | -0.018 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_FPPYD21_3Y | -0.018 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
SANMIGUELGEN | -0.017 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
BEEVILLE | -0.016 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.016 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.016 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
CLO_1 | -0.016 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN1 | -0.016 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
CNOPGT2 | -0.015 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.475 | 165
STARCO_1 | -0.015 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.57 | 38
VAL_1 | -0.015 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
AIRCO_G | -0.015 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
COSW_2 | -0.015 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.21 | 14
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
FGNTS101 | -0.015 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.19 | 146
ICPGN#1 | -0.015 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.235 | 149
ICPGN#3 | -0.015 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.905 | 127
CNOPST1 | -0.015 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
RAYBURNCC9 | -0.015 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
MVGN#2 | -0.015 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.075 | 205
HECN2 | -0.015 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
CNOPGT1 | -0.015 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.46 | 164
MVGN#1 | -0.015 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.15 | 210
FGNTS001 | -0.015 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.13 | 142
RAYBURNCC7 | -0.015 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.735 | 49
SI_RAY6 | -0.015 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.285 | 19
RAYBURNCC10 | -0.015 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.6 | 40
KOCHREF2 | -0.015 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.57 | 38
FGNTS201 | -0.015 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.58 | 172
ICPGN#2 | -0.015 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.25 | 150
CEL_B_1 | -0.015 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.435 | 29
MILHWYS | -0.015 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | -0.015 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
DAV_1 | -0.015 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.085 | 339
RAYBURNGEN1 | -0.015 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.015 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.37 | 158
FALFURRI | -0.015 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
VISTRONG1 | -0.015 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN3 | -0.015 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.093 | 6.2
SI_RAY9 | -0.015 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.57 | 38
UCAR_2 | -0.015 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.315 | 21
DUP1V_1 | -0.015 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.095 | 73
LGEGN#2 | -0.015 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
REYSHR_G | -0.015 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
FALCONHYDRO3 | -0.015 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.042 | 2.8
HECN3 | -0.015 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.535 | 169
HECN1 | -0.015 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
FALCONHYDRO2 | -0.015 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
SI_RAY5 | -0.015 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.15 | 10
SI_RAY10 | -0.015 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.705 | 47
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
LGEGN#3 | -0.015 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.365 | 91
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
CSDR7 | -0.015 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.105 | 7
RAYBURNGEN2 | -0.015 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
COSW_1 | -0.015 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.3 | 20
VISTRONG2 | -0.015 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO1 | -0.015 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
CSDR11 | -0.015 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.585 | 39
ZAPATA | -0.015 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
UCAR_1 | -0.015 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.105 | 7
SLURR | -0.015 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
DAV_2 | -0.015 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.1 | 340
VAL_2 | -0.015 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
MVGN#3 | -0.015 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.855 | 257
FOR_2 | -0.014 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
LAR_1 | -0.014 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.224 | 16
LAR_3 | -0.014 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.1032 | 78.8
FOR_1 | -0.014 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 56.4
FOR_9 | -0.014 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.448 | 32
FOR_7 | -0.014 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.644 | 46
FOR_5 | -0.014 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.945 | 67.5
LAR | -0.014 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_4 | -0.014 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.0444 | 74.6
FOR_6 | -0.014 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.364 | 26
FOR_3 | -0.014 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
CIDINDUS | -0.014 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.014 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.014 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.022 | 73
FOR_8 | -0.014 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.392 | 28
LAR_2 | -0.014 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.126 | 9
STP_GN2___2 | -0.01 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.01 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.692 | 69.2
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN1___1 | -0.01 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
DOW41000 | -0.008 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.008 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW38100 | -0.008 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW17000 | -0.008 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39100 | -0.008 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW49000 | -0.008 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW38300 | -0.008 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
TNSCLP2___8 | -0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.936 | 117
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 72
TNSCLP4___8 | -0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.92 | 115
TNSCLP1___8 | -0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.928 | 116
TNSCLP3___8 | -0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.888 | 111
DOW39200 | -0.008 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.008 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.008 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.008 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.008 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW82000 | -0.008 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.008 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW84000 | -0.008 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 10
DOW83000 | -0.008 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.008 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.008 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.008 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.008 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
EPLVT1 | -0.007 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
ELPS | -0.006 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.036 | 6
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.515 | 103
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.275 | 55
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.455 | 91
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.47 | 94
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
AMISTADHDRO2 | -0.002 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.026 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.002 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.033 | 16.5
HAMILTON | -0.002 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
ATKINS4 | 0 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
ATKINS5 | 0 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
LAKE_CRK2_G | 0.005 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 1.135 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.005 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.177 | 35.4
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
THOUSE_2G | 0.006 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 4.83 | 805
THOUSE_1G | 0.006 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 3.378 | 563
BOSQUESW501 | 0.008 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.208 | 151
BOSQUESW502 | 0.008 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.192 | 149
BOSQUESW804 | 0.01 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.83 | 83
CALFREST_6G | 0.01 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.76 | 176
CALFREST_5G | 0.01 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.57 | 157
CALFREST_4G | 0.01 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.56 | 156
CALFREST_3G | 0.01 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.74 | 174
CALFREST_2G | 0.01 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.55 | 155
CALFREST_1G | 0.01 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.52 | 152
BOSQUESW803 | 0.01 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.44 | 144
BBRN_2G | 0.01 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.01 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WHITNYDM02 | 0.012 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
TGATEWAY_4G | 0.012 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 4.788 | 399
TGATEWAY_3G | 0.012 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.752 | 146
TGATEWAY_2G | 0.012 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.536 | 128
TGATEWAY_1G | 0.012 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.788 | 149
WHITNYDM01 | 0.012 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.18 | 15
CHAMPION_1G | 0.012 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.012 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.712 | 226
STRYKER_2G | 0.012 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 5.808 | 484
STRYKER_1G | 0.012 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.686 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.012 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.012 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.012 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
STEAM3 | 0.014 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.574 | 41
STEAM2 | 0.014 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.364 | 26
STEAM1 | 0.014 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.014 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MDLTHELP_1G | 0.014 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MDLTHELP_6G | 0.014 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.206 | 229
MDLTHELP_5G | 0.014 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.15 | 225
OLINGER_G4 | 0.014 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.8274 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.014 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.6562 | 118.3
OLINGER_G2 | 0.014 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.2138 | 86.7
OLINGER_G1 | 0.014 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.8834 | 63.1
NEWMAN_G5 | 0.014 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
FPLEFR2S_G | 0.014 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 5.768 | 412
FPLEFR2C_G | 0.014 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.268 | 162
FPLEFR2B_G | 0.014 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.24 | 160
FPLEFR2A_G | 0.014 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.38 | 170
FPLEFR1S_G | 0.014 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 5.796 | 414
FPLEFR1C_G | 0.014 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.226 | 159
FPLEFR1B_G | 0.014 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.198 | 157
FPLEFR1A_G | 0.014 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.38 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.014 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.624 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.014 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.744 | 196
LKHB2_G | 0.014 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 7.196 | 514
LKHB1_G | 0.014 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.014 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 6.678 | 477
MTCK7_G | 0.014 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.014 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.015 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.711 | 247.4
NTHLK2_G | 0.015 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.015 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.015 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.015 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.21 | 214
MDLTHELP_3G | 0.015 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.225 | 215
MOSES_3G | 0.015 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.015 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.015 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.6 | 40
DENISNDM | 0.015 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.6 | 40
MOSES_1G | 0.015 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.015 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.793 | 186.2
VALLEY_2G | 0.015 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 7.905 | 527
VALLLEY_1G | 0.015 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.1 | 140
LAMARPWR_6G | 0.015 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
DCEAST | 0.015 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.0045 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.015 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.445 | 163
LAMARPWR_4G | 0.015 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.46 | 164
LAMARPWR_3G | 0.015 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.985 | 199
LAMARPWR_2G | 0.015 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.325 | 155
LAMARPWR_1G | 0.015 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.31 | 154
PEC_3G | 0.015 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.365 | 91
PEC_2G | 0.015 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.26 | 84
PEC_1G | 0.015 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.2 | 80
KMICHIST6_G | 0.015 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.545 | 303
KMICHICT5_G | 0.015 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.07 | 138
KMICHICT4_G | 0.015 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.04 | 136
KMICHIST3_G | 0.015 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.65 | 310
KMICHICT2_G | 0.015 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.16 | 144
KMICHICT1_G | 0.015 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.13 | 142
MTCK3_G | 0.015 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.015 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.016 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.48 | 217.5
HANDLEY_5G | 0.017 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.017 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.0078 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.017 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.017 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.017 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.884 | 52
SPENCER_G4 | 0.017 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.816 | 48
JNSNCNTY802 | 0.018 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.62 | 90
JNSNCNTY802 | 0.018 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.024 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.018 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.018 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.018 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.02 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 15.58 | 779
JCKCNTY803 | 0.02 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.94 | 147
JCKCNTY802 | 0.02 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.94 | 147
WCPWRCO_3G | 0.02 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.84 | 242
WCPWRCO_2G | 0.02 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.08 | 204
WCPWRCO_1G | 0.02 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.08 | 204
JCKCNTY801 | 0.02 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 5.76 | 288
DECRDOVA_5G | 0.021 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_4G | 0.021 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_3G | 0.021 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
DECRDOVA_2G | 0.021 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.365 | 65
WLFHOLW_3G | 0.021 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.628 | 268
WLFHOLW_2G | 0.021 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.599 | 219
WLFHOLW_1G | 0.021 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.536 | 216
NTHTEXAS01 | 0.022 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.11 | 5
COMCHEPK_2G | 0.022 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.022 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.022 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.33 | 15
NTHTEXAS02 | 0.022 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.11 | 5
MRSSHPRD01 | 0.023 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.276 | 12
MRSSHPRD | 0.023 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.276 | 12
BARTNWND_1G | 0.023 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.276 | 12
WFCOGEN_2G | 0.023 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_2G | 0.023 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_1G | 0.023 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
WFCOGEN_1G | 0.023 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.276 | 12
GRHAMSES_2G | 0.023 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 8.487 | 369
GRHAMSES_1G | 0.024 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 5.808 | 242
FRNDDRCS | 0.024 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.025 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.875 | 75
OKLAUN1G | 0.025 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.025 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.25 | 50
RWMILLER05 | 0.025 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.525 | 101
RWMILLER04 | 0.025 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.55 | 102
RWMILLER03 | 0.025 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 3.9 | 156
RWMILLER02 | 0.025 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.975 | 119
SWETWATR_4G | 0.026 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.586 | 61
SWETWATR_3G | 0.026 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.768 | 68
SWETWATR_2G | 0.026 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.872 | 72
SWETWATR_1G | 0.026 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.78 | 30
RIO_DRCS | 0.026 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.026 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3276 | 12.6
ORNNWP1 | 0.026 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.312 | 12
DSKY2 | 0.026 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.299 | 11.5
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1215 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1404 | 5.2
ROSCOEWI_5 | 0.027 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3402 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.027 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5643 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.027 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.863 | 69
CALENG2G_2G | 0.027 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.998 | 74
SWMESA | 0.027 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3024 | 11.2
CALENG1G_1G | 0.027 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.971 | 73
TNWDWRDU2_8 | 0.027 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.324 | 12
TIEHVSG_2G | 0.027 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
TIEHVCG_4G | 0.027 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.023 | 149
TIEHVCG_3G | 0.027 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
PB6GEN_7G | 0.027 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.905 | 515
TIEHVCG_2G | 0.027 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
TIEHVCG_1G | 0.027 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.915 | 145
TIEHVSG_1G | 0.027 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
NAV6ST | 0.027 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV5CT | 0.027 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV4CT | 0.027 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV3ST | 0.027 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV2CT | 0.027 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
PB5GEN_6G | 0.027 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.105 | 115
NAV1CT | 0.027 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
MESQUITW_2G | 0.027 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6372 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.027 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.08 | 40
PBCTEGE_5G | 0.027 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTDGE_4G | 0.027 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTCGE_3G | 0.027 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.674 | 62
PBCTBGE_2G | 0.027 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
WHRLWIND1A | 0.027 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.162 | 6
PBCTAGE_1G | 0.027 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.728 | 64
WILDHRS11A | 0.027 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3402 | 12.6
KM NWP | 0.027 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
WDWDU1 | 0.027 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.324 | 12
KM SWP | 0.027 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
KM SEP | 0.027 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.162 | 6
KM NEP | 0.027 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
MCDDONAL_8 | 0.028 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5992 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.028 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1624 | 5.8
STANTONW_8 | 0.028 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2828 | 10.1
BSP_1 | 0.028 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.028 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.504 | 18
KINDERMG_3G | 0.028 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.028 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.028 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.028 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3948 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.028 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1708 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.028 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2772 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.028 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.42 | 15
SNYDERW1A | 0.028 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1764 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.028 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.848 | 66
MRGNEG_5G | 0.028 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.904 | 68
MRGNDG_4G | 0.028 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
RDCNYNG1 | 0.028 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2352 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.028 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
MRGNBG_2G | 0.028 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.988 | 71
MRGNAG_1G | 0.028 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.932 | 69
MORGAN5G_5G | 0.028 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.836 | 137
L_SWEETW1_4N | 0.028 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4396 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.028 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4984 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.028 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5684 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.028 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4508 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.028 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1568 | 5.6
L_DIVIDE1_1N | 0.029 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.7685 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.029 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.435 | 15
AEPWIND_8 | 0.029 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4408 | 15.2
NWPWRG1_1G | 0.029 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0986 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.029 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0203 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.029 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6525 | 22.5
HORSH4 | 0.03 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.516 | 17.2
HORSH3 | 0.03 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.008 | 33.6
HORSH2 | 0.03 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.828 | 27.6
HORSH1 | 0.03 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.999 | 33.3
LOUIS1A | 0.03 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.765 | 25.5
CIRELLO | 0.03 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.05 | 35
BUFGGEN | 0.03 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.54 | 18
CALHN_G1 | 0.032 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5472 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.034 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.204 | 6

## Dd
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.019 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_BUCHAN1_2Y | -0.017 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | -15.6938
L_BUCHAN1_1Y | -0.017 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.238 | 14 | NORTH | 189.1231
L_BUCHAN1_3Y | -0.017 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.187 | 11 | SOUTH | -151.3351
L_FERGUS1_1Y | -0.016 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -6.384 | 399 | WEST | 35.134
L_WIRTZ_1G1Y | -0.016 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.016 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.208 | 13
DECKR_G6 | -0.016 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.704 | 44 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARSFO1G2Y | -0.016 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.256 | 16 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G2 | -0.016 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -6.4 | 400 | SOUTH | 13890.6992
L_WIRTZ_1G2Y | -0.016 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.288 | 18 | WEST | 4928.9009
DECKR_G1 | -0.016 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -5.12 | 320
L_MARSFO1G3Y | -0.016 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.352 | 22
DECKR_G4 | -0.016 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.704 | 44 | HOUSTON | -0.0011352
L_INKSDA1_1Y | -0.016 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.16 | 10 | NORTH | 0.0098497
L_MARBFA1_1Y | -0.016 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | SOUTH | -0.010895
L_AUSTPL1_1Y | -0.016 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.112 | 7 | WEST | 0.0071282
DECKR_G5 | -0.016 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.704 | 44
L_AUSTPL1_1Y | -0.016 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.112 | 7
DECKR_G3 | -0.016 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | N to H | 0.010985
L_MARSFO1G1Y | -0.016 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.352 | 22 | N to S | 0.020744
SANDH_G4 | -0.015 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.675 | 45 | W to N | -0.0027215
SANDH_G2 | -0.015 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.675 | 45 |  | -0.020744
SANDHG5A | -0.015 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -2.25 | 150 |  | 0.0027215
SANDH_G3 | -0.015 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.675 | 45
SANDH_G1 | -0.015 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.675 | 45
SANDHG5C | -0.015 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -2.1 | 140
L_SIMGID1_2Y | -0.014 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -1.862 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.014 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -4.5486 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.014 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -1.862 | 133
L_BASTEN1_2Y | -0.014 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.044 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.014 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -3.178 | 227
L_BASTEN1_1Y | -0.014 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.058 | 147
L_LOSTPI1_2Y | -0.013 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -2.0501 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.013 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -2.2607 | 173.9
L_LOSTPI1_1Y | -0.013 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -2.0631 | 158.7
L_CANYHY8_1Y | -0.013 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.012 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_FPPYD11_2Y | -0.012 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | -0.012 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.012 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -2.748 | 229
L_FPPYD11_1Y | -0.012 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_3Y | -0.012 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -2.712 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.012 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -2.688 | 224
L_FPPYD21_3Y | -0.012 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | -0.012 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.012 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -2.676 | 223
OWS2 | -0.011 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -4.169 | 379
L_GUADGE1_1Y | -0.011 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.661 | 151
L_GUADGE1_3Y | -0.011 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.606 | 146
L_GUADGE1_6Y | -0.011 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -2.244 | 204
L_LAKEWO9_1Y | -0.011 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.011 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.65 | 150
WBT2 | -0.011 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.88 | 80
CUECPL2A | -0.011 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.132 | 12
AVR1_ST1 | -0.011 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.804 | 164
WBT3 | -0.011 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.056 | 96
WBT4 | -0.011 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.661 | 151
L_RIONOG1G2Y | -0.011 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.628 | 148
L_SCHUMA8_1Y | -0.011 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_5Y | -0.011 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -2.013 | 183
OWS1 | -0.011 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -4.587 | 417
L_GUADGE1_2Y | -0.011 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -1.529 | 139
L_RIONOG1G1Y | -0.011 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.617 | 147
JTD1 | -0.011 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB1 | -0.011 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -2.266 | 206
VHB3 | -0.011 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -4.367 | 397
JTD2 | -0.011 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_4Y | -0.011 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.639 | 149
AVR1_CT1 | -0.011 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.65 | 150
VHB2 | -0.011 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -2.42 | 220
L_RIONOG1S1Y | -0.011 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -3.223 | 293
WBT1 | -0.011 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.2805 | 25.5
L_LAKEWO9_1Y | -0.011 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.011 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.595 | 145
LCPCT3 | -0.01 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.44 | 44
LCP4 | -0.01 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.95 | 95
LCPCT2 | -0.01 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.46 | 46
LCPCT1 | -0.01 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.45 | 45
LCPCT4 | -0.01 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.45 | 45
SANMIGUELGEN | -0.01 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
JKS1 | -0.01 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP3 | -0.01 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.58 | 58
PEARSALLGEN2 | -0.009 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0558 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.009 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0558 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.009 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0558 | 6.2
BEEVILLE | -0.009 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.009 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SI_RAY5 | -0.008 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.08 | 10
MVGN#3 | -0.008 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -2.056 | 257
UCAR_1 | -0.008 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.056 | 7
FOR_6 | -0.008 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.208 | 26
COSW_1 | -0.008 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.16 | 20
SI_RAY9 | -0.008 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.304 | 38
FGNTS201 | -0.008 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.376 | 172
CSDR11 | -0.008 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.312 | 39
SI_RAY6 | -0.008 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.152 | 19
FOR_3 | -0.008 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.5264 | 65.8
KOCHREF2 | -0.008 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.304 | 38
FOR_10 | -0.008 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.584 | 73
FOR_2 | -0.008 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.5264 | 65.8
SI_RAY10 | -0.008 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.376 | 47
ZAPATA | -0.008 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
REYSHR_G | -0.008 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
LGEGN#3 | -0.008 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.728 | 91
ICPGN#1 | -0.008 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.192 | 149
LGEGN#2 | -0.008 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.224 | 153
LGEGN#1 | -0.008 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.264 | 158
MVGN#1 | -0.008 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.68 | 210
FOR_4 | -0.008 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.5968 | 74.6
MVGN#2 | -0.008 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.64 | 205
FGNTS101 | -0.008 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.168 | 146
HECN3 | -0.008 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.352 | 169
RAYBURNCC7 | -0.008 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.392 | 49
DAV_1 | -0.008 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.712 | 339
RAYBURNCC9 | -0.008 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.4 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.008 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | -0.008 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.4 | 50
LAR_1 | -0.008 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.128 | 16
CSDR89 | -0.008 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.12 | 15
RAYBURNGEN1 | -0.008 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LAR_3 | -0.008 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.6304 | 78.8
COSW_2 | -0.008 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.112 | 14
VISTRONG2 | -0.008 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN3 | -0.008 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0496 | 6.2
UCAR_2 | -0.008 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.168 | 21
VISTRONG1 | -0.008 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.008 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.072 | 9
CSDR56 | -0.008 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.12 | 15
FOR_1 | -0.008 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.4512 | 56.4
VAL_2 | -0.008 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.2 | 25
DUP1V_1 | -0.008 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.584 | 73
CSDR7 | -0.008 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.056 | 7
FOR_5 | -0.008 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.54 | 67.5
SLURR | -0.008 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
HECN1 | -0.008 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.184 | 148
FALFURRI | -0.008 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
AIRCO_G | -0.008 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
ALCOA_G | -0.008 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
MILHWYS | -0.008 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.008 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.32 | 165
FALCONHYDRO1 | -0.008 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.024 | 3
HECN2 | -0.008 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.184 | 148
CIDINDUS | -0.008 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FGNTS001 | -0.008 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.136 | 142
VAL_1 | -0.008 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.2 | 25
ICPGN#3 | -0.008 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.016 | 127
ICPGN#2 | -0.008 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.2 | 150
CNOPST1 | -0.008 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.224 | 153
FOR_9 | -0.008 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.256 | 32
FOR_8 | -0.008 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.224 | 28
CSDR56 | -0.008 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.312 | 39
LAR | -0.008 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CNOPGT1 | -0.008 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.312 | 164
FALCONHYDRO3 | -0.008 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0224 | 2.8
CSDR89 | -0.008 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.312 | 39
CEL_B_1 | -0.008 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.232 | 29
STARCO_1 | -0.008 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.304 | 38
RAYBURNCC10 | -0.008 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.32 | 40
FALCONHYDRO2 | -0.008 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.024 | 3
DAV_2 | -0.008 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.72 | 340
FOR_7 | -0.008 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.368 | 46
ELPS | -0.006 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.036 | 6
EPLVT1 | -0.006 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
STP_GN1___1 | -0.005 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.005 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.005 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_GT1 | -0.005 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST12 | -0.005 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
AMISTADHDRO1 | -0.005 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0825 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.005 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.065 | 13
HAMILTON | -0.005 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
CBE_GT3 | -0.005 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_GT2 | -0.005 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST34 | -0.005 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.004 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2768 | 69.2
DOW41000 | -0.003 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.003 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.003 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.351 | 117
DOW17000 | -0.003 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39200 | -0.003 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW39100 | -0.003 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | -0.003 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW49000 | -0.003 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.003 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.216 | 72
DOW38300 | -0.003 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW42000 | -0.003 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
TNSCLP3___8 | -0.003 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.333 | 111
TNSCLP4___8 | -0.003 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.345 | 115
TNSCLP1___8 | -0.003 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.348 | 116
DOW61000 | -0.003 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW38100 | -0.003 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW82000 | -0.003 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.003 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.003 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.03 | 10
DOW84000 | -0.003 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.003 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.003 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.003 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.003 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.003 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.003 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.002 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | -0.002 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.452 | 226
WAP_GN1_1 | -0.002 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.249 | 124.5
WAP_GN8_8 | -0.002 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
MNS_GT | -0.002 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.0922 | 46.1
WAP_GN6_6 | -0.002 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.002 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
BVE_ST1_GN1 | -0.002 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.492 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.002 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.344 | 172
BVE_GT2_5035 | -0.002 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.34 | 170
AK_GT1__8040 | -0.002 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.068 | 34
WAP_GN4_4 | -0.002 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -1.088 | 544
WAPGT21_GT1 | -0.002 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN2_2 | -0.002 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.2444 | 122.2
TNSLCGN1__8 | -0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.03 | 30
EXN_GT | -0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.081 | 81
EXN944GT | -0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.033 | 33
EXN942GT | -0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 20
SRB_GT211035 | -0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_3132 | -0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
EXN_15GT | -0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.033 | 33
SRB_GN2_2 | -0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.174 | 174
THW_3334 | -0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4344 | -0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4344 | -0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4142 | -0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_3132 | -0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.11 | 110
SRB_GT211035 | -0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_4142 | -0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
SRB_GN4_4 | -0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.226 | 226
SRB_GN3_3 | -0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.22 | 220
SRB_GN1_1 | -0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.176 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.03 | 30
SHELLG2 | -0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.072 | 72
PHR_GN2_2 | -0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.035 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
EXN_16GT | -0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.032 | 32
EXN938GT | -0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.043 | 43
PSG_GN2_8050 | -0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.178 | 178
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.047 | 47
DPEC_GT45070 | -0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.158 | 158
DPEC_GT25025 | -0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.156 | 156
EXN_17GT | -0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.031 | 31
DIB_GT3_8090 | -0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.0772 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.069 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
EXN941GT | -0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
CHE_GN4_8025 | -0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.142 | 142
EXN945GT | -0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
TNTXCTY1CG8 | -0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.105 | 105
CBY_GN2_2 | -0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -0.751 | 751
CTL_GN2_8155 | -0.001 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.011 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.001 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.055 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.001 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.091 | 91
CAL_ST1_8000 | -0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
EXN943GT | -0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
BYU_GT4_8065 | -0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.067 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.062 | 62
SOL_GT1 | -0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0162 | 16.2
BYU_GT1_8075 | -0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
APD_GT1_8005 | -0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.14 | 140
TNDOWCGNGG8 | -0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.03 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.032 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.102 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.152 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.066 | 66
CTL_GT2_8130 | -0.001 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.103 | 103
CAL_GT1_8045 | -0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.152 | 152
TNBP_CGN1_8 | -0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.06 | 60
CTL_GT4_8140 | -0.001 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.094 | 94
CHE_GT1_8015 | -0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.173 | 173
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.039 | 39
DIB_GT1_8080 | -0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.064 | 64
DPEC_GT15040 | -0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.162 | 162
SJS_GT1_GT1 | -0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
DPEC_ST55065 | -0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.282 | 282
SHELLG1_3015 | -0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.071 | 71
DPEC_GT35010 | -0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.16 | 160
EXN_14GT | -0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.14 | 140
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
TNBPAMCG2_8 | -0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.15 | 150
THW_5556 | 0 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5354 | 0 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
THW_5152 | 0 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_5152 | 0 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5354 | 0 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5556 | 0 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
CVC_GT4_8005 | 0 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0 | 165
CVC_ST5_5040 | 0 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0 | 133
CVC_GT1_5035 | 0 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0 | 155
CVC_GT3_5045 | 0 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0 | 158
PSA_GN1_8165 | 0 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0 | 104
PSA_GT4_8145 | 0 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT3_8150 | 0 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0 | 70
PSA_GT2_8155 | 0 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT1_8160 | 0 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0 | 65
GBY_GN5_5 | 0 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0 | 298.5
EP_1_2 | 0 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0 | 5
BTE_ST1_8070 | 0 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0 | 234
BTE_GT4_8055 | 0 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
BTE_GT3_8045 | 0 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0 | 158
BTE_GT2_8075 | 0 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
CHE_GT2_5030 | 0 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0 | 173
CBY_GN1_1 | 0 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0 | 748
PSA_GT5_8140 | 0 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0 | 64
PSA_GT6_8135 | 0 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0 | 59
CVC_GT2_5020 | 0 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0 | 159
EP_1_2 | 0 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0 | 21
DANSBY14 | 0.003 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.243 | 81
DANSBY2 | 0.003 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.138 | 46
FTR_CN4_5095 | 0.004 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.52 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.004 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.632 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.004 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.636 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.004 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.624 | 156
ATKINS5 | 0.004 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.004 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.004 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.004 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.004 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.004 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.128 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.004 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.005 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
SWMESA | 0.006 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0672 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.006 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.072 | 12
ORNNWP1 | 0.006 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.072 | 12
KM NWP | 0.006 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
RIO_DRCS | 0.006 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.006 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.0756 | 12.6
WDWDU1 | 0.006 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.072 | 12
KM SWP | 0.006 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
KM SEP | 0.006 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.036 | 6
KM NEP | 0.006 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
DSKY2 | 0.006 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.069 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.007 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1498 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.007 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0406 | 5.8
STANTONW_8 | 0.007 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0707 | 10.1
BSP_1 | 0.007 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.007 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.126 | 18
KINDERMG_3G | 0.007 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.007 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.007 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0315 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.007 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.007 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0364 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.007 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0987 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.007 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0427 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.007 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0693 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.007 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.105 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.007 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0882 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.007 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1463 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.007 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.483 | 69
CALENG2G_2G | 0.007 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.518 | 74
SNYDERW1A | 0.007 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0441 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.007 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.511 | 73
TNTNPONE_28 | 0.007 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.007 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
MRGNFG_6G | 0.007 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.462 | 66
MRGNEG_5G | 0.007 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.476 | 68
MRGNDG_4G | 0.007 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.49 | 70
RDCNYNG1 | 0.007 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0588 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.007 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.49 | 70
MRGNBG_2G | 0.007 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.497 | 71
MRGNAG_1G | 0.007 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.483 | 69
HORSH1 | 0.007 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.2331 | 33.3
MORGAN5G_5G | 0.007 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.959 | 137
CIRELLO | 0.007 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.245 | 35
TIEHVSG_2G | 0.007 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.477 | 211
PB6GEN_7G | 0.007 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 3.605 | 515
TIEHVCG_4G | 0.007 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.043 | 149
TIEHVCG_3G | 0.007 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.924 | 132
TIEHVCG_2G | 0.007 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.924 | 132
TIEHVCG_1G | 0.007 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.015 | 145
TIEHVSG_1G | 0.007 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.477 | 211
NAV6ST | 0.007 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.805 | 115
WHRLWIND1A | 0.007 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.042 | 6
NAV5CT | 0.007 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
NAV4CT | 0.007 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
NAV3ST | 0.007 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.805 | 115
NAV2CT | 0.007 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
PB5GEN_6G | 0.007 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.805 | 115
NAV1CT | 0.007 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
MESQUITW_2G | 0.007 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1652 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.007 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.28 | 40
PBCTEGE_5G | 0.007 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
PBCTDGE_4G | 0.007 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
SWETWATR_4G | 0.007 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.427 | 61
PBCTCGE_3G | 0.007 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.434 | 62
SWETWATR_3G | 0.007 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.476 | 68
L_GASCCR1_1N | 0.007 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.105 | 15
SWETWATR_2G | 0.007 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.504 | 72
L_DIVIDE1_1N | 0.007 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.1855 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.007 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.007 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1099 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.007 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1246 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.007 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1421 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.007 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.21 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.007 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1127 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.007 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0392 | 5.6
HORSH4 | 0.007 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1204 | 17.2
HORSH3 | 0.007 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2352 | 33.6
HORSH2 | 0.007 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1932 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.007 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1064 | 15.2
LOUIS1A | 0.007 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.1785 | 25.5
BUFGGEN | 0.007 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.126 | 18
PBCTAGE_1G | 0.007 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.448 | 64
CALHN_G1 | 0.007 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1197 | 17.1
WILDHRS11A | 0.007 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0882 | 12.6
NWPWRG1_1G | 0.007 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0238 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.007 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0049 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.007 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.1575 | 22.5
RWMILLER01 | 0.008 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.6 | 75
LEG_2___2 | 0.008 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.008 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
MRSSHPRD01 | 0.008 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.096 | 12
MRSSHPRD | 0.008 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.096 | 12
OKLAUN1G | 0.008 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.008 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.4 | 50
RWMILLER05 | 0.008 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.808 | 101
SLSTR1PP_1G | 0.008 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.048 | 6
BARTNWND_1G | 0.008 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.096 | 12
WFCOGEN_2G | 0.008 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.096 | 12
WFCOGEN_2G | 0.008 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
WFCOGEN_1G | 0.008 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
RWMILLER04 | 0.008 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.816 | 102
WFCOGEN_1G | 0.008 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.096 | 12
WCPWRCO_3G | 0.008 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.936 | 242
WCPWRCO_2G | 0.008 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.632 | 204
WCPWRCO_1G | 0.008 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.632 | 204
GRHAMSES_1G | 0.008 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.936 | 242
RWMILLER03 | 0.008 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.248 | 156
GRHAMSES_2G | 0.008 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.952 | 369
RWMILLER02 | 0.008 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.952 | 119
NTHLK3_G | 0.009 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 2.2266 | 247.4
NTHLK2_G | 0.009 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.009 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.009 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.009 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.369 | 41
HANDLEY_5G | 0.009 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.009 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.9575 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.009 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 3.1806 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.009 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.009 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.234 | 26
JNSNCNTY802 | 0.009 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.81 | 90
HANDLEY_1G | 0.009 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.009 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.926 | 214
MDLTHELP_3G | 0.009 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.935 | 215
MDLTHELP_2G | 0.009 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.935 | 215
STEAM1 | 0.009 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.009 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.935 | 215
MDLTHELP_6G | 0.009 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 2.061 | 229
MDLTHELP_5G | 0.009 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 2.025 | 225
COMCHEPK_2G | 0.009 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.009 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.468 | 52
JNSNCNTY802 | 0.009 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.512 | 168
COMCHEPK_1G | 0.009 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.009 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.585 | 65
DECRDOVA_4G | 0.009 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.585 | 65
DECRDOVA_3G | 0.009 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.585 | 65
SPENCER_G4 | 0.009 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.432 | 48
DECRDOVA_2G | 0.009 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.585 | 65
DECRDOVA_1G | 0.009 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 7.011 | 779
WLFHOLW_3G | 0.009 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 2.412 | 268
WLFHOLW_2G | 0.009 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.971 | 219
OLINGER_G4 | 0.009 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.5319 | 59.1
WLFHOLW_1G | 0.009 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.944 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.009 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.009 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.009 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.009 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.0647 | 118.3
MOSES_3G | 0.009 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.009 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.009 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.36 | 40
DENISNDM | 0.009 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.36 | 40
MOSES_1G | 0.009 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.009 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.6758 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.009 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.7803 | 86.7
VALLEY_2G | 0.009 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 4.743 | 527
VALLLEY_1G | 0.009 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.26 | 140
LAMARPWR_6G | 0.009 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.791 | 199
DCEAST | 0.009 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 3.6027 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.009 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.467 | 163
OLINGER_G1 | 0.009 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.5679 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.009 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.476 | 164
LAMARPWR_3G | 0.009 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.791 | 199
LAMARPWR_2G | 0.009 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.395 | 155
LAMARPWR_1G | 0.009 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.386 | 154
NEWMAN_G5 | 0.009 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.009 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.819 | 91
PEC_2G | 0.009 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.756 | 84
CALFREST_6G | 0.009 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.584 | 176
PEC_1G | 0.009 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.72 | 80
CALFREST_5G | 0.009 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.413 | 157
CALFREST_4G | 0.009 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.404 | 156
CALFREST_3G | 0.009 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.566 | 174
CALFREST_2G | 0.009 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.395 | 155
JCKCNTY803 | 0.009 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.323 | 147
CALFREST_1G | 0.009 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.368 | 152
TGATEWAY_4G | 0.009 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 3.591 | 399
TGATEWAY_3G | 0.009 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.314 | 146
TGATEWAY_2G | 0.009 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.152 | 128
TGATEWAY_1G | 0.009 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.341 | 149
FPLEFR2S_G | 0.009 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 3.708 | 412
FPLEFR2C_G | 0.009 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.458 | 162
FPLEFR2B_G | 0.009 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.44 | 160
FPLEFR2A_G | 0.009 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.53 | 170
FPLEFR1S_G | 0.009 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 3.726 | 414
FPLEFR1C_G | 0.009 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.431 | 159
FPLEFR1B_G | 0.009 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.413 | 157
FPLEFR1A_G | 0.009 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.53 | 170
KMICHIST6_G | 0.009 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.727 | 303
JCKCNTY802 | 0.009 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.323 | 147
KMICHICT5_G | 0.009 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.242 | 138
KMICHICT4_G | 0.009 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.224 | 136
KMICHIST3_G | 0.009 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.79 | 310
KMICHICT2_G | 0.009 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.296 | 144
KMICHICT1_G | 0.009 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.278 | 142
JCKCNTY801 | 0.009 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.592 | 288
NTHTEXAS03 | 0.009 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.135 | 15
BBRN_2G | 0.009 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.009 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.009 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.009 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.045 | 5
STRYKER_2G | 0.009 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 4.356 | 484
STRYKER_1G | 0.009 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.2645 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.009 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.009 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.009 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.009 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 4.626 | 514
LKHB1_G | 0.009 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.009 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.009 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.009 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 4.293 | 477
MTCK7_G | 0.009 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.009 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.009 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.045 | 5
ENNSTRAC_2G | 0.01 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.16 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.01 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.96 | 196
THOUSE_2G | 0.01 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 8.05 | 805
THOUSE_1G | 0.01 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 5.63 | 563
WHITNYDM02 | 0.011 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
WHITNYDM01 | 0.011 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
TRINIDAD_6G | 0.011 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.486 | 226
BOSQUESW804 | 0.012 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.996 | 83
BOSQUESW803 | 0.012 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.728 | 144
BOSQUESW501 | 0.014 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 2.114 | 151
BOSQUESW502 | 0.014 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 2.086 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.079 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 17.933 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.079 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.7966 | 35.4

## De
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_SIMGID1_1Y | -0.044 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -5.852 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.044 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -5.852 | 133 | HOUSTON | 19.9322
L_SIMGID1_3Y | -0.044 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -14.2956 | 324.9 | NORTH | 83.8385
DECKR_G4 | -0.028 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.232 | 44 | SOUTH | -101.9979
L_AUSTPL1_1Y | -0.028 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.196 | 7 | WEST | 15.5317
L_AUSTPL1_1Y | -0.028 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.196 | 7
DECKR_G6 | -0.028 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.232 | 44
DECKR_G3 | -0.028 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G5 | -0.028 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.232 | 44 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G1Y | -0.027 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.594 | 22 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G3Y | -0.027 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.594 | 22 | WEST | 4928.9004
L_MARSFO1G2Y | -0.027 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.432 | 16
DECKR_G2 | -0.026 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -10.4 | 400
DECKR_G1 | -0.026 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8.32 | 320 | HOUSTON | 0.0014417
SANDH_G1 | -0.023 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45 | NORTH | 0.0043664
SANDHG5C | -0.023 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.22 | 140 | SOUTH | -0.0073429
SANDH_G4 | -0.023 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45 | WEST | 0.0031511
SANDHG5A | -0.023 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.45 | 150
SANDH_G2 | -0.023 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45
SANDH_G3 | -0.023 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45 | N to H | 0.0029247
L_MARBFA1_2Y | -0.022 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.286 | 13 | N to S | 0.011709
L_MARBFA1_1Y | -0.022 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | W to N | -0.0012152
L_WIRTZ_1G1Y | -0.02 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.011709
L_WIRTZ_1G2Y | -0.02 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.36 | 18 |  | 0.0012152
L_BUCHAN1_3Y | -0.019 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.209 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.019 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.266 | 14
L_FERGUS1_1Y | -0.019 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -7.581 | 399
L_BUCHAN1_2Y | -0.019 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.018 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.18 | 10
L_LAKEWO9_1Y | -0.011 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.011 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.011 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.01 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.12 | 12
L_MCQUEE9_1Y | -0.007 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.007 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.007 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.005 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
LCP3 | -0.004 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.232 | 58
AVR1_ST1 | -0.004 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -0.656 | 164
WBT4 | -0.004 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -0.604 | 151
LCPCT2 | -0.004 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.184 | 46
WBT3 | -0.004 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.384 | 96
RAYBURNCC10 | -0.004 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.16 | 40
RAYBURNCC8 | -0.004 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.2 | 50
VISTRONG1 | -0.004 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
JTD1 | -0.004 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
BEEVILLE | -0.004 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
LCP4 | -0.004 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.38 | 95
LCPCT4 | -0.004 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.18 | 45
RAYBURNCC7 | -0.004 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.196 | 49
RAYBURNCC9 | -0.004 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.2 | 50
OWS2 | -0.004 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -1.516 | 379
DUP1V_1 | -0.004 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.292 | 73
LCPCT3 | -0.004 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.176 | 44
AVR1_CT2 | -0.004 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -0.58 | 145
JTD2 | -0.004 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT1 | -0.004 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.102 | 25.5
CLO_1 | -0.004 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
VHB1 | -0.004 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -0.824 | 206
WBT2 | -0.004 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.32 | 80
LCPCT1 | -0.004 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.18 | 45
VISTRONG2 | -0.004 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VHB3 | -0.004 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -1.588 | 397
AVR1_CT1 | -0.004 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -0.6 | 150
OWS1 | -0.004 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -1.668 | 417
VHB2 | -0.004 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -0.88 | 220
ZAPATA | -0.003 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.003 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.495 | 165
L_HAYSEN1_1Y | -0.003 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -0.669 | 223
L_RIONOG1S1Y | -0.003 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -0.879 | 293
LAR_1 | -0.003 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.048 | 16
L_RIONOG1G1Y | -0.003 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -0.441 | 147
CEL_B_1 | -0.003 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.087 | 29
COSW_1 | -0.003 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.06 | 20
STARCO_1 | -0.003 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.114 | 38
LAR_3 | -0.003 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.2364 | 78.8
ICPGN#1 | -0.003 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.447 | 149
CSDR89 | -0.003 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.045 | 15
L_HAYSEN1_3Y | -0.003 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -0.678 | 226
FALFURRI | -0.003 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.003 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LGEGN#2 | -0.003 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.459 | 153
HECN3 | -0.003 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -0.507 | 169
MVGN#3 | -0.003 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -0.771 | 257
L_RIONOG1G2Y | -0.003 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -0.444 | 148
RAYBURNGEN3 | -0.003 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0186 | 6.2
FGNTS101 | -0.003 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.438 | 146
REYSHR_G | -0.003 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
PEARSALLGEN3 | -0.003 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0186 | 6.2
FOR_6 | -0.003 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.078 | 26
PEARSALLGEN1 | -0.003 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0186 | 6.2
KOCHREF2 | -0.003 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.114 | 38
L_GUADGE1_5Y | -0.003 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -0.549 | 183
FGNTS001 | -0.003 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.426 | 142
FALCONHYDRO3 | -0.003 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0084 | 2.8
L_GUADGE1_1Y | -0.003 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -0.453 | 151
DAV_1 | -0.003 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -1.017 | 339
RAYBURNGEN2 | -0.003 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.003 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
SLURR | -0.003 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
L_RIONOG1G3Y | -0.003 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -0.45 | 150
COSW_2 | -0.003 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.042 | 14
VAL_2 | -0.003 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.075 | 25
LAR_2 | -0.003 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.027 | 9
MVGN#1 | -0.003 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -0.63 | 210
FOR_7 | -0.003 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.138 | 46
L_GUADGE1_6Y | -0.003 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -0.612 | 204
MVGN#2 | -0.003 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -0.615 | 205
ICPGN#3 | -0.003 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.381 | 127
FGNTS201 | -0.003 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -0.516 | 172
FOR_4 | -0.003 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.2238 | 74.6
VAL_1 | -0.003 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.075 | 25
UCAR_2 | -0.003 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.063 | 21
CNOPGT1 | -0.003 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.492 | 164
FOR_5 | -0.003 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.2025 | 67.5
L_GUADGE1_4Y | -0.003 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -0.447 | 149
L_HAYSEN1_2Y | -0.003 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -0.672 | 224
DAV_2 | -0.003 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -1.02 | 340
FOR_3 | -0.003 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.1974 | 65.8
SI_RAY9 | -0.003 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.114 | 38
FOR_2 | -0.003 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.1974 | 65.8
CSDR89 | -0.003 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.117 | 39
SI_RAY5 | -0.003 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.03 | 10
PEARSALLGEN2 | -0.003 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0186 | 6.2
L_GUADGE1_2Y | -0.003 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -0.417 | 139
UCAR_1 | -0.003 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.021 | 7
CNOPST1 | -0.003 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.459 | 153
HECN2 | -0.003 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.444 | 148
HECN1 | -0.003 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.444 | 148
ALCOA_G | -0.003 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
L_HAYSEN1_4Y | -0.003 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -0.687 | 229
CSDR56 | -0.003 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.045 | 15
CSDR11 | -0.003 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.117 | 39
AIRCO_G | -0.003 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
LGEGN#3 | -0.003 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.273 | 91
FOR_8 | -0.003 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.084 | 28
LGEGN#1 | -0.003 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.474 | 158
L_GUADGE1_3Y | -0.003 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -0.438 | 146
ICPGN#2 | -0.003 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.45 | 150
CSDR7 | -0.003 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.021 | 7
FALCONHYDRO1 | -0.003 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.009 | 3
CSDR56 | -0.003 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.117 | 39
FOR_1 | -0.003 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.1692 | 56.4
LAR | -0.003 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_9 | -0.003 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.096 | 32
FOR_10 | -0.003 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.219 | 73
JKS1 | -0.003 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
FALCONHYDRO2 | -0.003 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.009 | 3
MILHWYS | -0.003 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.003 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
SI_RAY6 | -0.003 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.057 | 19
SI_RAY10 | -0.003 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.141 | 47
AMISTADHDRO2 | -0.002 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.026 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.002 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.033 | 16.5
HAMILTON | -0.002 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
EPLVT1 | -0.002 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.002 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.012 | 6
CBE_GT3 | -0.001 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.086 | 86
CBE_ST34 | -0.001 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.1035 | 103.5
CBE_GT2 | -0.001 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.086 | 86
CBE_GT4 | -0.001 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.086 | 86
CBE_GT1 | -0.001 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.086 | 86
CBE_ST12 | -0.001 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.1035 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.001 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.0692 | 69.2
L_FPPYD11_1Y | -0.001 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.001 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.001 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
DOW41000 | 0 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | 0 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW49000 | 0 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW81000 | 0 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | 0 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW39100 | 0 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
TNSCLP4___8 | 0 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0 | 115
TNSCLP1___8 | 0 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0 | 116
BSF_GT1_8070 | 0 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0 | 72
STP_GN2___2 | 0 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | 0 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TNSCLP2___8 | 0 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0 | 117
TNSCLP3___8 | 0 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0 | 111
DOW42000 | 0 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | 0 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39200 | 0 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | 0 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0 | 10
DOW38300 | 0 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW65000 | 0 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW17000 | 0 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW82000 | 0 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | 0 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW38100 | 0 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW83000 | 0 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | 0 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | 0 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | 0 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | 0 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
GBY_81821075 | 0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.048 | 48
GBY_83841065 | 0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_73741085 | 0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.048 | 48
WAP_GN7_7 | 0.001 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | 0.001 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | 0.001 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0.226 | 226
WAP_GN1_1 | 0.001 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.1245 | 124.5
MNS_GT | 0.001 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.0461 | 46.1
PHR_GN2_2 | 0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
GBY_83841065 | 0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_81821075 | 0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.02 | 20
GBY_73741085 | 0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.047 | 47
SJS_GT1_GT1 | 0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.049 | 49
DPEC_GT45070 | 0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
DPEC_GT35010 | 0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.16 | 160
DPEC_GT25025 | 0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
CTL_GN1_8145 | 0.001 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.055 | 55
CTL_GT3_8135 | 0.001 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.091 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.001 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.103 | 103
BYU_GT4_8065 | 0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.065 | 65
BYU_GT2_8055 | 0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.062 | 62
TNTXCTY1CG8 | 0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.105 | 105
BVE_GT1_GT1 | 0.001 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0.172 | 172
L_BASTEN1_1Y | 0.001 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 0.147 | 147
TNDOWCGNSG8 | 0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.032 | 32
L_BASTEN1_3Y | 0.001 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 0.227 | 227
TNTXCTY4CG8 | 0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.103 | 103
TNTXCTY2CG8 | 0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.102 | 102
TNTXCTY3CG8 | 0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.085 | 85
TNBP_CGN4_8 | 0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.152 | 152
TNBPAMCG1_8 | 0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.066 | 66
L_BASTEN1_2Y | 0.001 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 0.146 | 146
TNBP_CGN1_8 | 0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.06 | 60
WAP_GN4_4 | 0.001 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 0.544 | 544
TNDOWCGNGG8 | 0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.03 | 30
WAP_GN2_2 | 0.001 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.1222 | 122.2
WAP_GN6_6 | 0.001 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
TNSLCGN1__8 | 0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.03 | 30
WAPGT21_GT1 | 0.001 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | 0.001 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNBPAMCG2_8 | 0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.15 | 150
AK_GT1__8040 | 0.001 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.034 | 34
BVE_GT2_5035 | 0.001 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0.17 | 170
BVE_ST1_GN1 | 0.001 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0.246 | 246
BYU_GT3_8060 | 0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.067 | 67
BYU_GT1_8075 | 0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.065 | 65
CTL_GN2_8155 | 0.001 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.011 | 11
CTL_GT4_8140 | 0.001 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.094 | 94
DPEC_GT15040 | 0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.162 | 162
DPEC_ST55065 | 0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.282 | 282
SJS_GT2_GT2 | 0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.049 | 49
EXN_GT | 0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.162 | 81
EXN944GT | 0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.066 | 33
EXN942GT | 0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.04 | 20
EXN938GT | 0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.086 | 43
EXN_16GT | 0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.064 | 32
EXN_15GT | 0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.066 | 33
THW_5556 | 0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5354 | 0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_5152 | 0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_4142 | 0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_3334 | 0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_3132 | 0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
THW_ST3_ST_3 | 0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.22 | 110
SRB_GT211035 | 0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | 0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.44 | 220
PR_GT1__9040 | 0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.07 | 35
SRB_GN1_1 | 0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.352 | 176
SOL_GT1 | 0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0324 | 16.2
SHELLG3_3020 | 0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.06 | 30
SHELLG2 | 0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.144 | 72
CVC_GT4_8005 | 0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.33 | 165
PSA_GN1_8165 | 0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.208 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.132 | 66
PSA_GT2_8155 | 0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.132 | 66
PSA_GT5_8140 | 0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.128 | 64
PSA_GT1_8160 | 0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.13 | 65
PSG_GT3_8060 | 0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.328 | 164
CVC_GT3_5045 | 0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
PSG_GT2_8040 | 0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.328 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.356 | 178
PSA_GT6_8135 | 0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.118 | 59
CVC_ST5_5040 | 0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
SHELLG1_3015 | 0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.142 | 71
GBY_GN5_5 | 0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.597 | 298.5
CVC_GT2_5020 | 0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
PSA_GT3_8150 | 0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.14 | 70
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 21
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.01 | 5
DIB_GT3_8090 | 0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.1544 | 77.2
DIB_GT2_8075 | 0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.13 | 65
SRB_GN2_2 | 0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.348 | 174
BTE_ST1_8070 | 0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.468 | 234
SRB_GN4_4 | 0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.452 | 226
SHELLG3_3020 | 0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.078 | 39
CHE_GN4_8025 | 0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.284 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.346 | 173
CHE_GT2_5030 | 0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
CBY_GN2_2 | 0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 1.502 | 751
CBY_GN1_1 | 0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 1.496 | 748
SRB_GT211035 | 0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
CAL_ST1_8000 | 0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.13 | 65
CAL_GT1_8045 | 0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.304 | 152
THW_ST4_ST_4 | 0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.216 | 108
THW_4344 | 0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
LPE_GT3_8080 | 0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.082 | 41
THW_4142 | 0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
LPE_GT1_8070 | 0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.084 | 42
APD_GT1_8005 | 0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.28 | 140
THW_5152 | 0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5354 | 0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5556 | 0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_3334 | 0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
FRNDDRCS | 0.002 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
EXN941GT | 0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
EXN_17GT | 0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.062 | 31
EXN945GT | 0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
EXN_14GT | 0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.28 | 140
EXN943GT | 0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
LPE_GT4_8085 | 0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.082 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.084 | 42
BTE_GT2_8075 | 0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.316 | 158
DIB_ST1_8085 | 0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.138 | 69
DIB_GT1_8080 | 0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.128 | 64
THW_3132 | 0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
BTE_GT4_8055 | 0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.326 | 163
MCDDONAL_8 | 0.003 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.0642 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.003 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0174 | 5.8
STANTONW_8 | 0.003 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0303 | 10.1
BSP_1 | 0.003 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.003 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.054 | 18
KINDERMG_3G | 0.003 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.003 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.003 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0135 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.003 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.003 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0156 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.003 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0423 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.003 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0183 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.003 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0297 | 9.9
CALHN_G1 | 0.003 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.0513 | 17.1
LONGSHORT_5 | 0.003 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.045 | 15
KM NWP | 0.003 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.036 | 12
ROSCOEWI_5 | 0.003 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0378 | 12.6
CIRELLO | 0.003 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.105 | 35
ROSCOEW_5 | 0.003 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.0627 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.003 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.207 | 69
ORNNWP1 | 0.003 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.036 | 12
CALENG2G_2G | 0.003 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.222 | 74
SNYDERW1A | 0.003 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0189 | 6.3
SWMESA | 0.003 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0336 | 11.2
CALENG1G_1G | 0.003 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.219 | 73
HORSH3 | 0.003 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.1008 | 33.6
MRGNFG_6G | 0.003 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.198 | 66
MRGNEG_5G | 0.003 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.204 | 68
MRGNDG_4G | 0.003 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.21 | 70
TNWDWRDU2_8 | 0.003 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.036 | 12
RDCNYNG1 | 0.003 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0252 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.003 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.21 | 70
WHRLWIND1A | 0.003 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.018 | 6
MRGNBG_2G | 0.003 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.213 | 71
L_SWEETW1_1N | 0.003 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0483 | 16.1
MRGNAG_1G | 0.003 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.207 | 69
L_GASCCR1_1N | 0.003 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.045 | 15
HORSH1 | 0.003 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.0999 | 33.3
MORGAN5G_5G | 0.003 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.411 | 137
TIEHVSG_2G | 0.003 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 0.633 | 211
PB6GEN_7G | 0.003 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 1.545 | 515
TIEHVCG_4G | 0.003 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.447 | 149
TIEHVCG_3G | 0.003 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.396 | 132
TIEHVCG_2G | 0.003 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.396 | 132
TIEHVCG_1G | 0.003 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.435 | 145
TIEHVSG_1G | 0.003 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 0.633 | 211
NAV6ST | 0.003 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.345 | 115
NAV5CT | 0.003 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.24 | 80
NAV4CT | 0.003 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.24 | 80
NAV3ST | 0.003 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.345 | 115
NAV2CT | 0.003 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.24 | 80
PB5GEN_6G | 0.003 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.345 | 115
NAV1CT | 0.003 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.24 | 80
MESQUITW_2G | 0.003 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.0708 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.003 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.12 | 40
PBCTEGE_5G | 0.003 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.195 | 65
PBCTDGE_4G | 0.003 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.195 | 65
SWETWATR_4G | 0.003 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.183 | 61
PBCTCGE_3G | 0.003 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.186 | 62
SWETWATR_3G | 0.003 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.204 | 68
SWETWATR_2G | 0.003 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.216 | 72
L_DIVIDE1_1N | 0.003 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.0795 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.003 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.195 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.003 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0471 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.003 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.0534 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.003 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.0609 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.003 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.09 | 30
L_BITTCR1_1N | 0.003 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0168 | 5.6
RIO_DRCS | 0.003 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AEPWIND_8 | 0.003 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.0456 | 15.2
HORSH4 | 0.003 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.0516 | 17.2
HORSH2 | 0.003 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.0828 | 27.6
PBCTAGE_1G | 0.003 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.192 | 64
LOUIS1A | 0.003 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.0765 | 25.5
BUFGGEN | 0.003 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.054 | 18
WILDHRS11A | 0.003 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0378 | 12.6
DSKY1 | 0.003 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.0378 | 12.6
NWPWRG1_1G | 0.003 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0102 | 3.4
WDWDU1 | 0.003 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.036 | 12
KM SWP | 0.003 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.036 | 12
KM SEP | 0.003 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.018 | 6
KM NEP | 0.003 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.036 | 12
DSKY2 | 0.003 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.0345 | 11.5
WESTXWIN_1G | 0.003 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0021 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.003 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.0675 | 22.5
NTHLK3_G | 0.004 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 0.9896 | 247.4
NTHLK2_G | 0.004 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.004 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.004 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.004 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.164 | 41
HANDLEY_5G | 0.004 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.004 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 0.87 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.004 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 1.4136 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.004 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.004 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.104 | 26
JNSNCNTY802 | 0.004 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.36 | 90
HANDLEY_1G | 0.004 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.004 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 0.856 | 214
MDLTHELP_3G | 0.004 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 0.86 | 215
MDLTHELP_2G | 0.004 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 0.86 | 215
STEAM1 | 0.004 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.004 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 0.86 | 215
MDLTHELP_6G | 0.004 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 0.916 | 229
MDLTHELP_5G | 0.004 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 0.9 | 225
COMCHEPK_2G | 0.004 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.004 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.208 | 52
JNSNCNTY802 | 0.004 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 0.672 | 168
RWMILLER01 | 0.004 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.3 | 75
COMCHEPK_1G | 0.004 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.004 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.26 | 65
DECRDOVA_4G | 0.004 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.26 | 65
DECRDOVA_3G | 0.004 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.26 | 65
SPENCER_G4 | 0.004 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.192 | 48
DECRDOVA_2G | 0.004 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.26 | 65
DECRDOVA_1G | 0.004 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 3.116 | 779
WLFHOLW_3G | 0.004 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 1.072 | 268
WLFHOLW_2G | 0.004 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 0.876 | 219
OLINGER_G4 | 0.004 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.2364 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.004 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.048 | 12
WLFHOLW_1G | 0.004 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 0.864 | 216
OLINGER_G3 | 0.004 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.4732 | 118.3
EAGLEMNT_3G | 0.004 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.004 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.048 | 12
L_LOSTPI1_3Y | 0.004 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 0.6956 | 173.9
EAGLEMNT_2G | 0.004 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | 0.004 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 0.6308 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | 0.004 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 0.6348 | 158.7
EAGLEMNT_1G | 0.004 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MOSES_3G | 0.004 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.004 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.004 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.16 | 40
DENISNDM | 0.004 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.16 | 40
MOSES_1G | 0.004 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OKLAUN1G | 0.004 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
VALLEY_3G | 0.004 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 0.7448 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.004 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.3468 | 86.7
OKLA7A | 0.004 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.2 | 50
VALLEY_2G | 0.004 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 2.108 | 527
VALLLEY_1G | 0.004 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.56 | 140
LAMARPWR_6G | 0.004 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 0.796 | 199
LAMARPWR_5G | 0.004 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 0.652 | 163
DCEAST | 0.004 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 1.6012 | 400.3
OLINGER_G1 | 0.004 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.2524 | 63.1
RWMILLER05 | 0.004 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.404 | 101
LAMARPWR_4G | 0.004 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 0.656 | 164
LAMARPWR_3G | 0.004 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 0.796 | 199
LAMARPWR_2G | 0.004 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 0.62 | 155
LAMARPWR_1G | 0.004 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 0.616 | 154
NEWMAN_G5 | 0.004 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.004 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.364 | 91
PEC_2G | 0.004 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.336 | 84
RWMILLER04 | 0.004 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.408 | 102
PEC_1G | 0.004 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.32 | 80
JCKCNTY803 | 0.004 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 0.588 | 147
SLSTR1PP_1G | 0.004 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.024 | 6
BARTNWND_1G | 0.004 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.048 | 12
JCKCNTY802 | 0.004 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 0.588 | 147
FPLEFR2S_G | 0.004 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 1.648 | 412
WFCOGEN_2G | 0.004 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.048 | 12
FPLEFR2C_G | 0.004 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 0.648 | 162
FPLEFR2B_G | 0.004 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 0.64 | 160
FPLEFR2A_G | 0.004 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 0.68 | 170
FPLEFR1S_G | 0.004 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 1.656 | 414
FPLEFR1C_G | 0.004 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 0.636 | 159
FPLEFR1B_G | 0.004 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 0.628 | 157
WFCOGEN_2G | 0.004 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.048 | 12
FPLEFR1A_G | 0.004 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 0.68 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.004 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.464 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.004 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 0.784 | 196
KMICHIST6_G | 0.004 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 1.212 | 303
WFCOGEN_1G | 0.004 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.048 | 12
KMICHICT5_G | 0.004 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.552 | 138
KMICHICT4_G | 0.004 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.544 | 136
KMICHIST3_G | 0.004 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 1.24 | 310
KMICHICT2_G | 0.004 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 0.576 | 144
WFCOGEN_1G | 0.004 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.048 | 12
KMICHICT1_G | 0.004 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.568 | 142
WCPWRCO_3G | 0.004 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 0.968 | 242
WCPWRCO_2G | 0.004 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 0.816 | 204
WCPWRCO_1G | 0.004 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 0.816 | 204
JCKCNTY801 | 0.004 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 1.152 | 288
NTHTEXAS03 | 0.004 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.06 | 15
GRHAMSES_1G | 0.004 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 0.968 | 242
GRHAMSES_2G | 0.004 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 1.476 | 369
RWMILLER03 | 0.004 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 0.624 | 156
NTHTEXAS02 | 0.004 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.02 | 5
LKHB2_G | 0.004 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 2.056 | 514
LKHB1_G | 0.004 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.004 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.004 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.476 | 119
MTCK2_G | 0.004 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.004 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 1.908 | 477
MTCK7_G | 0.004 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.004 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.004 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.02 | 5
LEG_2___2 | 0.005 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.005 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
FTR_CN4_5095 | 0.005 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.9 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.005 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.005 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.795 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.005 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
BOSQUESW804 | 0.005 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.415 | 83
WHITNYDM02 | 0.005 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.075 | 15
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
CALFREST_6G | 0.005 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 0.88 | 176
BOSQUESW803 | 0.005 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 0.72 | 144
CALFREST_5G | 0.005 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 0.785 | 157
CALFREST_4G | 0.005 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 0.78 | 156
CALFREST_3G | 0.005 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 0.87 | 174
CALFREST_2G | 0.005 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 0.775 | 155
BOSQUESW502 | 0.005 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 0.745 | 149
CALFREST_1G | 0.005 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 0.76 | 152
TGATEWAY_4G | 0.005 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 1.995 | 399
TGATEWAY_3G | 0.005 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 0.73 | 146
TGATEWAY_2G | 0.005 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.64 | 128
TGATEWAY_1G | 0.005 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 0.745 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.005 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 1.135 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.005 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.177 | 35.4
THOUSE_2G | 0.005 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 4.025 | 805
THOUSE_1G | 0.005 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 2.815 | 563
BOSQUESW501 | 0.005 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 0.755 | 151
BBRN_2G | 0.005 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.005 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.005 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.005 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 1.13 | 226
STRYKER_2G | 0.005 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 2.42 | 484
STRYKER_1G | 0.005 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.7025 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.005 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.005 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.005 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
GIBN_CREK_G1 | 0.005 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
WHITNYDM01 | 0.005 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.075 | 15
ATKINS5 | 0.011 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.011 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.011 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.011 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.011 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.011 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.352 | 32
DANSBY14 | 0.013 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.053 | 81
DANSBY2 | 0.013 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.598 | 46
SANDOW_4G | 0.094 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Df
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK1_G | 0.07 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -2.478 | 35.4
LAKE_CRK2_G | 0.07 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | -15.89 | 227 | HOUSTON | -194.1645
THOUSE_2G | 0.067 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | -53.935 | 805 | NORTH | 829.9158
THOUSE_1G | 0.067 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | -37.721 | 563 | SOUTH | -766.9851
BOSQUESW502 | 0.066 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.834 | 149 | WEST | 189.326
BOSQUESW501 | 0.066 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | -9.966 | 151
BOSQUESW803 | 0.064 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | -9.216 | 144
BOSQUESW804 | 0.064 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | -5.312 | 83 | HOUSTON | 13825.3008
WHITNYDM02 | 0.061 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.915 | 15 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM01 | 0.061 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.915 | 15 | SOUTH | 13890.7012
JNSNCNTY802 | 0.047 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -4.23 | 90 | WEST | 4928.9004
JNSNCNTY802 | 0.047 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -7.896 | 168
MDLTHELP_3G | 0.046 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -9.89 | 215
MDLTHELP_4G | 0.046 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -9.844 | 214 | HOUSTON | -0.014044
MDLTHELP_6G | 0.046 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -10.534 | 229 | NORTH | 0.043223
MDLTHELP_2G | 0.046 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -9.89 | 215 | SOUTH | -0.055216
MDLTHELP_1G | 0.046 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -9.89 | 215 | WEST | 0.038411
MDLTHELP_5G | 0.046 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -10.35 | 225
DECRDOVA_5G | 0.045 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -2.925 | 65
DECRDOVA_4G | 0.045 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -2.925 | 65 | N to H | 0.057267
RWMILLER01 | 0.045 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -3.375 | 75 | N to S | 0.098438
RWMILLER02 | 0.045 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -5.355 | 119 | W to N | -0.0048113
RWMILLER04 | 0.045 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -4.59 | 102 |  | -0.098438
DECRDOVA_3G | 0.045 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -2.925 | 65 |  | 0.0048113
RWMILLER03 | 0.045 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -7.02 | 156
RWMILLER05 | 0.045 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -4.545 | 101
DECRDOVA_2G | 0.045 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -2.925 | 65
SLSTR1PP_1G | 0.045 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.27 | 6
WLFHOLW_3G | 0.044 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -11.792 | 268
DECRDOVA_1G | 0.044 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -34.276 | 779
HANDLEY_5G | 0.044 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.044 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.22 | 5
WLFHOLW_1G | 0.044 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -9.504 | 216
NTHTEXAS03 | 0.044 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.66 | 15
COMCHEPK_2G | 0.044 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
EAGLEMNT_1G | 0.044 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.044 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -5.104 | 116
WLFHOLW_2G | 0.044 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -9.636 | 219
EAGLEMNT_3G | 0.044 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
ENNSTRAC_1G | 0.044 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -8.624 | 196
HANDLEY_2G | 0.044 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.044 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.044 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.22 | 5
HANDLEY_4G | 0.044 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -9.57 | 217.5
COMCHEPK_1G | 0.044 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
HANDLEY_3G | 0.044 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -15.5496 | 353.4
EAGLEMNT_2G | 0.044 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.043 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -2.064 | 48
NTHLK3_G | 0.043 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -10.6382 | 247.4
MRSSHPRD01 | 0.043 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.516 | 12
JCKCNTY803 | 0.043 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -6.321 | 147
MTCK8_G | 0.043 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -20.511 | 477
COLLIN_1G | 0.043 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.043 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
NTHLK2_G | 0.043 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY802 | 0.043 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -6.321 | 147
JCKCNTY801 | 0.043 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -12.384 | 288
WCPWRCO_2G | 0.043 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -8.772 | 204
NTHLK1_G | 0.043 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
WCPWRCO_1G | 0.043 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -8.772 | 204
MTCK2_G | 0.043 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
WCPWRCO_3G | 0.043 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -10.406 | 242
MRSSHPRD | 0.043 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.516 | 12
MTCK6_G | 0.043 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.043 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.043 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -2.236 | 52
BARTNWND_1G | 0.043 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.516 | 12
LAMARPWR_3G | 0.042 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -8.358 | 199
LAMARPWR_4G | 0.042 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -6.888 | 164
OLINGER_G4 | 0.042 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -2.4822 | 59.1
MOSES_2G | 0.042 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
STEAM1 | 0.042 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
KMICHIST6_G | 0.042 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -12.726 | 303
STEAM2 | 0.042 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -1.092 | 26
KMICHIST3_G | 0.042 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -13.02 | 310
KMICHICT4_G | 0.042 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -5.712 | 136
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.504 | 12
LAMARPWR_2G | 0.042 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -6.51 | 155
KMICHICT1_G | 0.042 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -5.964 | 142
OLINGER_G3 | 0.042 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -4.9686 | 118.3
KMICHICT5_G | 0.042 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -5.796 | 138
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -1.68 | 40
OLINGER_G2 | 0.042 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -3.6414 | 86.7
LKHB2_G | 0.042 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -21.588 | 514
DCEAST | 0.042 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -16.8126 | 400.3
GRHAMSES_2G | 0.042 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -15.498 | 369
PEC_3G | 0.042 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -3.822 | 91
VALLLEY_1G | 0.042 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -5.88 | 140
LAMARPWR_5G | 0.042 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -6.846 | 163
LAMARPWR_1G | 0.042 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -6.468 | 154
NEWMAN_G5 | 0.042 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_1G | 0.042 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -3.36 | 80
KMICHICT2_G | 0.042 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -6.048 | 144
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.504 | 12
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -1.68 | 40
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.504 | 12
PEC_2G | 0.042 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -3.528 | 84
STEAM3 | 0.042 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -1.722 | 41
GRHAMSES_1G | 0.042 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -10.164 | 242
TRINIDAD_6G | 0.042 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -9.492 | 226
MOSES_1G | 0.042 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G1 | 0.042 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -2.6502 | 63.1
LKHB1_G | 0.042 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MOSES_3G | 0.042 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
LAMARPWR_6G | 0.042 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -8.358 | 199
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.504 | 12
VALLEY_3G | 0.042 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -7.8204 | 186.2
VALLEY_2G | 0.042 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -22.134 | 527
OKLA7A | 0.041 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -2.05 | 50
FPLEFR2A_G | 0.041 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -6.97 | 170
FPLEFR2S_G | 0.041 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -16.892 | 412
FPLEFR2C_G | 0.041 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -6.642 | 162
FPLEFR1S_G | 0.041 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -16.974 | 414
FPLEFR2B_G | 0.041 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -6.56 | 160
FPLEFR1B_G | 0.041 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -6.437 | 157
FPLEFR1A_G | 0.041 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -6.97 | 170
OKLAUN1G | 0.041 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
FPLEFR1C_G | 0.041 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -6.519 | 159
WHRLWIND1A | 0.04 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.24 | 6
MARTLAKE_1G | 0.04 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.04 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TGATEWAY_3G | 0.04 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -5.84 | 146
MESQUITW_2G | 0.04 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -0.944 | 23.6
TGATEWAY_4G | 0.04 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -15.96 | 399
TGATEWAY_2G | 0.04 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -5.12 | 128
TGATEWAY_1G | 0.04 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -5.96 | 149
MARTLAKE_2G | 0.04 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MESQUITW_1G | 0.04 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -1.6 | 40
WILDHRS11A | 0.04 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.504 | 12.6
KINDERMG_1G | 0.039 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_2N | 0.039 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -0.7917 | 20.3
SWETWATR_4G | 0.039 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -2.379 | 61
L_BITTCR1_1N | 0.039 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.2184 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.039 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.5928 | 15.2
L_SWEETW1_1N | 0.039 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.6279 | 16.1
ROSCOEW_5 | 0.039 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -0.8151 | 20.9
ROSCOEWI_5 | 0.039 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.4914 | 12.6
SWETWATR_1G | 0.039 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -1.17 | 30
SWETWATR_2G | 0.039 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -2.808 | 72
STRYKER_2G | 0.039 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -18.876 | 484
KINDERMG_2G | 0.039 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
STRYKER_1G | 0.039 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -5.4795 | 140.5
RDCNYNG1 | 0.039 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.3276 | 8.4
CIELOGEN_2G | 0.039 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.2379 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.039 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.3861 | 9.9
TRENTIPP_8 | 0.039 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -0.8775 | 22.5
L_SWEETW1_3N | 0.039 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -0.6942 | 17.8
KINDERMG_3G | 0.039 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SWETWATR_3G | 0.039 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -2.652 | 68
L_SWEETW1_4N | 0.039 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.6123 | 15.7
CHAMPION_1G | 0.039 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
LONGSHORT_5 | 0.038 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.57 | 15
BSP_1 | 0.038 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HORSH1 | 0.038 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -1.2654 | 33.3
LOUIS1A | 0.038 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -0.969 | 25.5
CALHN_G1 | 0.038 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.6498 | 17.1
MRGNBG_2G | 0.038 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -2.698 | 71
HORSH4 | 0.038 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -0.6536 | 17.2
SNYDERW1A | 0.038 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.2394 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.038 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -2.812 | 74
TIEHVCG_2G | 0.038 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -5.016 | 132
CALENG1G_1G | 0.038 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -2.774 | 73
MRGNFG_6G | 0.038 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -2.508 | 66
MRGNEG_5G | 0.038 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -2.584 | 68
MRGNDG_4G | 0.038 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -2.66 | 70
OCOTILLO_1G | 0.038 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.2204 | 5.8
SCURRYCW_1G | 0.038 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.5358 | 14.1
MRGNCG_3G | 0.038 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -2.66 | 70
HORSH3 | 0.038 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -1.2768 | 33.6
MCDDONAL_8 | 0.038 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -0.8132 | 21.4
MRGNAG_1G | 0.038 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -2.622 | 69
MORGAN5G_5G | 0.038 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -5.206 | 137
CALENG3G_3G | 0.038 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -2.622 | 69
TIEHVCG_4G | 0.038 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -5.662 | 149
TIEHVCG_3G | 0.038 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -5.016 | 132
TIEHVCG_1G | 0.038 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -5.51 | 145
TIEHVSG_1G | 0.038 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -8.018 | 211
NAV6ST | 0.038 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -4.37 | 115
NAV4CT | 0.038 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -3.04 | 80
NAV3ST | 0.038 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -4.37 | 115
NAV2CT | 0.038 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -3.04 | 80
NAV1CT | 0.038 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -3.04 | 80
TIEHVSG_2G | 0.038 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -8.018 | 211
CIRELLO | 0.038 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -1.33 | 35
AIRTRICITY_8 | 0.038 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -0.684 | 18
NAV5CT | 0.038 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -3.04 | 80
L_GASCCR1_1N | 0.038 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.57 | 15
STANTONW_8 | 0.038 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.3838 | 10.1
HORSH2 | 0.038 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -1.0488 | 27.6
BUFGGEN | 0.038 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -0.684 | 18
L_DIVIDE1_1N | 0.037 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -0.9805 | 26.5
L_DELAWA1_1Y | 0.037 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.1665 | 4.5
CALFREST_5G | 0.037 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -5.809 | 157
CALFREST_6G | 0.037 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -6.512 | 176
CALFREST_4G | 0.037 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -5.772 | 156
CALFREST_3G | 0.037 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -6.438 | 174
CALFREST_2G | 0.037 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -5.735 | 155
CALFREST_1G | 0.037 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -5.624 | 152
WESTXWIN_1G | 0.037 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0259 | 0.7
PB6GEN_7G | 0.037 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -19.055 | 515
PB5GEN_6G | 0.037 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -4.255 | 115
PBCTCGE_3G | 0.037 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -2.294 | 62
PBCTEGE_5G | 0.037 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -2.405 | 65
PBCTDGE_4G | 0.037 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -2.405 | 65
BBRN_2G | 0.037 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
PBCTAGE_1G | 0.037 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -2.368 | 64
L_DELAWA1_1Y | 0.037 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.1924 | 5.2
BBRN_1G | 0.037 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
PBCTBGE_2G | 0.037 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -2.405 | 65
NWPWRG1_1G | 0.037 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.1258 | 3.4
KM NEP | 0.034 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.408 | 12
WDWDU1 | 0.034 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.408 | 12
SWMESA | 0.034 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.3808 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.034 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.408 | 12
RIO_DRCS | 0.034 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.034 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.408 | 12
KM SEP | 0.034 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.204 | 6
KM SWP | 0.034 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.408 | 12
ORNNWP1 | 0.033 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.396 | 12
DSKY1 | 0.032 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.4032 | 12.6
DSKY2 | 0.032 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.368 | 11.5
LEG_2___2 | 0.029 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.029 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
FRNDDRCS | 0.026 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.024 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.024 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
GIBN_CREK_G1 | 0.01 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.007 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -2.66 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.007 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -1.113 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.007 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.106 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.007 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.092 | 156
ATKINS5 | 0.003 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.003 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.003 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.003 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.003 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | -0.096 | 32
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
CVC_ST5_5040 | -0.009 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 1.197 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.009 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 1.395 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.009 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 1.422 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.009 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 1.557 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.009 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 1.431 | 159
THW_5556 | -0.01 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.164 | 16.4
THW_5354 | -0.01 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.166 | 16.6
THW_5354 | -0.01 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.164 | 16.4
THW_5152 | -0.01 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.01 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.164 | 16.4
THW_5556 | -0.01 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.166 | 16.6
THW_GT1_GT_1 | -0.011 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.011 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 1.815 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.011 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.649 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.011 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 1.144 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.011 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.726 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.011 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.77 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.011 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.726 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.011 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.715 | 65
GBY_GN5_5 | -0.011 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 3.2835 | 298.5
EP_1_2 | -0.011 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.231 | 21
EP_1_2 | -0.011 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.055 | 5
BTE_ST1_8070 | -0.011 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 2.574 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.011 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 1.793 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.011 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 1.738 | 158
PSA_GT5_8140 | -0.011 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.704 | 64
CBY_GN1_1 | -0.011 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 8.228 | 748
BTE_GT2_8075 | -0.011 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 1.793 | 163
EXN_GT | -0.012 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.972 | 81
PR_GT1__9040 | -0.012 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.42 | 35
EXN944GT | -0.012 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.396 | 33
EXN943GT | -0.012 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.228 | 19
EXN942GT | -0.012 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.24 | 20
EXN938GT | -0.012 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.516 | 43
EXN_16GT | -0.012 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.384 | 32
EXN_14GT | -0.012 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 1.68 | 140
THW_4344 | -0.012 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_4344 | -0.012 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_4142 | -0.012 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_3334 | -0.012 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_3334 | -0.012 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_3132 | -0.012 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.684 | 57
THW_3132 | -0.012 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.684 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.012 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 1.296 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.012 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 1.32 | 110
SRB_GT211035 | -0.012 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.012 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 2.712 | 226
SRB_GN3_3 | -0.012 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 2.64 | 220
SRB_GN2_2 | -0.012 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 2.088 | 174
SRB_GN1_1 | -0.012 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 2.112 | 176
SOL_GT1 | -0.012 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.1944 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.012 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.36 | 30
SHELLG3_3020 | -0.012 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.468 | 39
SHELLG2 | -0.012 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.864 | 72
SHELLG1_3015 | -0.012 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.852 | 71
PSG_GT3_8060 | -0.012 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 1.968 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.012 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 2.136 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.012 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.9264 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.012 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.828 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.012 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.78 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.012 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.768 | 64
CHE_GN4_8025 | -0.012 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 1.704 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.012 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 2.076 | 173
CBY_GN2_2 | -0.012 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 9.012 | 751
EXN_17GT | -0.012 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.372 | 31
CAL_ST1_8000 | -0.012 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.78 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.012 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.492 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.012 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.492 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.012 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.504 | 42
APD_GT1_8005 | -0.012 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 1.68 | 140
LPE_GT2_8075 | -0.012 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.504 | 42
PSG_GT2_8040 | -0.012 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 1.968 | 164
THW_4142 | -0.012 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.684 | 57
EXN_15GT | -0.012 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.396 | 33
EXN945GT | -0.012 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.228 | 19
EXN941GT | -0.012 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.228 | 19
SRB_GT211035 | -0.012 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
CAL_GT1_8045 | -0.012 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 1.824 | 152
GBY_83841065 | -0.013 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.26 | 20
SJS_GT2_GT2 | -0.013 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.637 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.013 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.637 | 49
GBY_83841065 | -0.013 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.26 | 20
GBY_81821075 | -0.013 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.26 | 20
GBY_81821075 | -0.013 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.624 | 48
GBY_73741085 | -0.013 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.611 | 47
GBY_73741085 | -0.013 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.624 | 48
DPEC_GT45070 | -0.013 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.054 | 158
DPEC_GT35010 | -0.013 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 2.08 | 160
DPEC_GT25025 | -0.013 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.028 | 156
DPEC_GT15040 | -0.013 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 2.106 | 162
DPEC_ST55065 | -0.013 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 3.666 | 282
BYU_GT4_8065 | -0.013 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.845 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.013 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.871 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.013 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.806 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.013 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.845 | 65
PHR_GN2_2 | -0.014 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN2_8155 | -0.014 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.154 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.014 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.77 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.014 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 1.316 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.014 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 1.274 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.014 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 1.442 | 103
TNSLCGN1__8 | -0.015 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.45 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.015 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 1.575 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.015 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.45 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.015 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.48 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.015 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 1.545 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.015 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 1.275 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.015 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 1.53 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.015 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.6 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.015 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 1.44 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.015 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 2.28 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.015 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 2.25 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.015 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 2.325 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.015 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.795 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.015 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.99 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.015 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.9 | 60
WAPGT21_GT1 | -0.018 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.018 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.018 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.018 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.018 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 9.792 | 544
WAP_GN3_3 | -0.018 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 4.068 | 226
WAP_GN2_2 | -0.018 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 2.1996 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.018 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 2.241 | 124.5
MNS_GT | -0.018 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.8298 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.018 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 4.428 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.018 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 3.06 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.018 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 3.096 | 172
AK_GT1__8040 | -0.018 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.612 | 34
WAP_GN6_6 | -0.018 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
TNSCLP3___8 | -0.022 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 2.442 | 111
TNSCLP4___8 | -0.022 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 2.53 | 115
TNSCLP2___8 | -0.022 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 2.574 | 117
TNSCLP1___8 | -0.022 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 2.552 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.023 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.23 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.023 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 1.656 | 72
DOW41000 | -0.024 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.024 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.024 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.024 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.024 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.312 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.024 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.396 | 16.5
DOW38100 | -0.024 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW82000 | -0.024 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38300 | -0.024 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW61000 | -0.024 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW63000 | -0.024 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW49000 | -0.024 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.024 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.024 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
HAMILTON | -0.024 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW84000 | -0.024 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW39200 | -0.024 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW83000 | -0.024 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.024 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.024 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.024 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.024 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.024 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.029 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 2.0068 | 69.2
CBE_ST12 | -0.031 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 3.2085 | 103.5
CBE_ST34 | -0.031 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 3.2085 | 103.5
CBE_GT4 | -0.031 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 2.666 | 86
CBE_GT1 | -0.031 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 2.666 | 86
CBE_GT2 | -0.031 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 2.666 | 86
STP_GN2___2 | -0.031 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.031 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.031 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 2.666 | 86
ELPS | -0.032 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.192 | 6
L_INKSDA1_1Y | -0.033 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.33 | 10
L_BUCHAN1_3Y | -0.033 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.363 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.033 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.033 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.462 | 14
EPLVT1 | -0.033 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.042 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.756 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.042 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.042 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 16.758 | 399
FOR_5 | -0.043 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 2.9025 | 67.5
FOR_4 | -0.043 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 3.2078 | 74.6
FOR_3 | -0.043 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 2.8294 | 65.8
FOR_2 | -0.043 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 2.8294 | 65.8
FOR_1 | -0.043 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 2.4252 | 56.4
ALCOA_G | -0.043 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_9 | -0.043 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 1.376 | 32
FOR_10 | -0.043 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 3.139 | 73
FOR_8 | -0.043 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 1.204 | 28
FOR_7 | -0.043 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 1.978 | 46
FOR_6 | -0.043 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 1.118 | 26
UCAR_1 | -0.044 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.308 | 7
UCAR_2 | -0.044 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.924 | 21
CSDR7 | -0.044 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.308 | 7
CSDR56 | -0.044 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.66 | 15
CSDR56 | -0.044 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 1.716 | 39
CSDR11 | -0.044 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 1.716 | 39
CSDR89 | -0.044 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.66 | 15
CSDR89 | -0.044 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 1.716 | 39
VISTRONG2 | -0.045 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CIDINDUS | -0.045 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN2 | -0.045 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.045 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.045 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.279 | 6.2
LAR | -0.045 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
AIRCO_G | -0.045 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
VISTRONG1 | -0.045 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
LAR_3 | -0.045 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 3.546 | 78.8
LAR_2 | -0.045 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.405 | 9
LAR_1 | -0.045 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.72 | 16
DUP1V_1 | -0.046 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 3.358 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.046 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.138 | 3
FALFURRI | -0.046 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.046 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.046 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 2.162 | 47
SI_RAY5 | -0.046 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.46 | 10
SI_RAY6 | -0.046 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.874 | 19
SI_RAY9 | -0.046 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 1.748 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.046 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.1288 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.046 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.138 | 3
RAYBURNCC8 | -0.046 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 2.3 | 50
RAYBURNCC7 | -0.046 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 2.254 | 49
RAYBURNCC10 | -0.046 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 1.84 | 40
RAYBURNCC9 | -0.046 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 2.3 | 50
HECN3 | -0.046 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 7.774 | 169
HECN2 | -0.046 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 6.808 | 148
HECN1 | -0.046 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 6.808 | 148
MVGN#3 | -0.046 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 11.822 | 257
MVGN#2 | -0.046 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 9.43 | 205
MVGN#1 | -0.046 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 9.66 | 210
SLURR | -0.046 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.046 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 7.912 | 172
FGNTS101 | -0.046 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 6.716 | 146
FGNTS001 | -0.046 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 6.532 | 142
ICPGN#3 | -0.046 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 5.842 | 127
REYSHR_G | -0.046 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.046 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 6.9 | 150
ICPGN#1 | -0.046 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 6.854 | 149
LGEGN#3 | -0.046 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 4.186 | 91
LGEGN#2 | -0.046 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 7.038 | 153
LGEGN#1 | -0.046 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 7.268 | 158
CNOPST1 | -0.046 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 7.038 | 153
MILHWYS | -0.046 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.046 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 7.59 | 165
CNOPGT1 | -0.046 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 7.544 | 164
CEL_B_1 | -0.046 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 1.334 | 29
STARCO_1 | -0.046 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 1.748 | 38
VAL_2 | -0.046 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 1.15 | 25
VAL_1 | -0.046 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 1.15 | 25
KOCHREF2 | -0.046 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 1.748 | 38
DAV_2 | -0.046 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 15.64 | 340
DAV_1 | -0.046 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 15.594 | 339
COSW_2 | -0.046 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.644 | 14
COSW_1 | -0.046 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.92 | 20
L_MARBFA1_2Y | -0.047 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.611 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.047 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
CLO_1 | -0.048 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN3 | -0.049 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.3038 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.049 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.3038 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.049 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.3038 | 6.2
BEEVILLE | -0.049 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.053 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
AVR1_CT2 | -0.055 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 7.975 | 145
AVR1_ST1 | -0.055 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 9.02 | 164
AVR1_CT1 | -0.055 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 8.25 | 150
JKS1 | -0.055 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.055 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 20.845 | 379
OWS1 | -0.055 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 22.935 | 417
LCPCT4 | -0.055 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 2.475 | 45
LCPCT3 | -0.055 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 2.42 | 44
LCPCT2 | -0.055 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 2.53 | 46
LCPCT1 | -0.055 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 2.475 | 45
LCP4 | -0.055 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 5.225 | 95
LCP3 | -0.055 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 3.19 | 58
VHB3 | -0.055 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 21.835 | 397
VHB2 | -0.055 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 12.1 | 220
VHB1 | -0.055 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 11.33 | 206
CUECPL2A | -0.055 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.66 | 12
WBT4 | -0.056 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 8.456 | 151
WBT3 | -0.056 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 5.376 | 96
WBT2 | -0.056 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 4.48 | 80
WBT1 | -0.056 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 1.428 | 25.5
JTD2 | -0.056 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.056 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_6Y | -0.057 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 11.628 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.057 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 10.431 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.057 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 8.493 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.057 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 8.322 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.057 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 7.923 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.057 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 8.607 | 151
L_MARSFO1G3Y | -0.057 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.254 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.057 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.912 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.057 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.254 | 22
L_LAKEWO9_1Y | -0.058 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.058 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.059 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.059 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.059 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.059 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.06 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 17.58 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.06 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 9 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.06 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 8.88 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.06 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 8.82 | 147
L_CANYHY8_1Y | -0.061 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.063 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 14.427 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.063 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 14.238 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.063 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 14.112 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.063 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 14.049 | 223
L_AUSTPL1_1Y | -0.065 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.455 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.065 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.455 | 7
L_FPPYD21_3Y | -0.066 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.066 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.066 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
SANDHG5C | -0.067 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 9.38 | 140
SANDHG5A | -0.067 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 10.05 | 150
SANDH_G4 | -0.067 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 3.015 | 45
SANDH_G3 | -0.067 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 3.015 | 45
SANDH_G2 | -0.067 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 3.015 | 45
SANDH_G1 | -0.067 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 3.015 | 45
DECKR_G2 | -0.067 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 26.8 | 400
DECKR_G1 | -0.067 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 21.44 | 320
DECKR_G6 | -0.068 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 2.992 | 44
DECKR_G5 | -0.068 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 2.992 | 44
DECKR_G4 | -0.068 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 2.992 | 44
DECKR_G3 | -0.068 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.069 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 22.4181 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.069 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 9.177 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.069 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 9.177 | 133
L_BASTEN1_3Y | -0.074 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 16.798 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.074 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 10.804 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.074 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 10.878 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.075 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 13.0425 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.075 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 11.8275 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.075 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 11.9025 | 158.7
SANDOW_4G | -0.147 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Dg
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_MARSFO1G2Y | -0.032 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.512 | 16
L_MARSFO1G3Y | -0.032 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.704 | 22 | HOUSTON | 28.4051
L_MARSFO1G1Y | -0.032 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.704 | 22 | NORTH | 93.6245
L_AUSTPL1_1Y | -0.032 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.224 | 7 | SOUTH | -90.5265
L_AUSTPL1_1Y | -0.032 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.224 | 7 | WEST | 15.8449
DECKR_G4 | -0.03 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.32 | 44
DECKR_G2 | -0.03 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -12 | 400
DECKR_G5 | -0.03 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.32 | 44 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G3 | -0.03 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | NORTH | 19200.8984
DECKR_G1 | -0.03 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -9.6 | 320 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G6 | -0.03 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.32 | 44 | WEST | 4928.9004
L_SIMGID1_3Y | -0.029 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -9.4221 | 324.9
L_SIMGID1_1Y | -0.029 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.857 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.029 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.857 | 133 | HOUSTON | 0.0020546
SANDHG5C | -0.026 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.64 | 140 | NORTH | 0.004876
SANDHG5A | -0.026 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.9 | 150 | SOUTH | -0.0065171
SANDH_G4 | -0.026 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45 | WEST | 0.0032147
SANDH_G2 | -0.026 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45
SANDH_G3 | -0.026 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45
SANDH_G1 | -0.026 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45 | N to H | 0.0028215
L_MARBFA1_2Y | -0.025 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.325 | 13 | N to S | 0.011393
L_MARBFA1_1Y | -0.025 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | W to N | -0.0016614
L_WIRTZ_1G1Y | -0.022 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.011393
L_BUCHAN1_1Y | -0.022 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.308 | 14 |  | 0.0016614
L_BUCHAN1_3Y | -0.022 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.242 | 11
L_FERGUS1_1Y | -0.022 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -8.778 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | -0.022 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.396 | 18
L_BUCHAN1_2Y | -0.022 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.021 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.21 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.01 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.009 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.009 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.008 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.096 | 12
L_MCQUEE9_1Y | -0.006 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.006 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.006 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.004 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
JTD1 | -0.003 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_RIONOG1G1Y | -0.003 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -0.441 | 147
LCPCT3 | -0.003 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.132 | 44
WBT2 | -0.003 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.24 | 80
WBT3 | -0.003 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.288 | 96
SANMIGUELGEN | -0.003 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
AVR1_ST1 | -0.003 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -0.492 | 164
L_GUADGE1_5Y | -0.003 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -0.549 | 183
OWS2 | -0.003 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -1.137 | 379
PEARSALLGEN1 | -0.003 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0186 | 6.2
LCPCT1 | -0.003 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.135 | 45
L_GUADGE1_2Y | -0.003 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -0.417 | 139
LCP4 | -0.003 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.285 | 95
L_GUADGE1_1Y | -0.003 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -0.453 | 151
AVR1_CT2 | -0.003 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -0.435 | 145
CLO_1 | -0.003 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
OWS1 | -0.003 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -1.251 | 417
LCP3 | -0.003 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.174 | 58
JKS1 | -0.003 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
WBT4 | -0.003 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -0.453 | 151
LCPCT2 | -0.003 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.138 | 46
L_RIONOG1G3Y | -0.003 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -0.45 | 150
AVR1_CT1 | -0.003 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -0.45 | 150
L_GUADGE1_6Y | -0.003 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -0.612 | 204
L_GUADGE1_4Y | -0.003 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -0.447 | 149
PEARSALLGEN2 | -0.003 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0186 | 6.2
LCPCT4 | -0.003 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.135 | 45
BEEVILLE | -0.003 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
L_GUADGE1_3Y | -0.003 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -0.438 | 146
VHB2 | -0.003 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -0.66 | 220
PEARSALLGEN3 | -0.003 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0186 | 6.2
VHB1 | -0.003 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -0.618 | 206
DUP1V_1 | -0.003 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.219 | 73
VHB3 | -0.003 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -1.191 | 397
L_RIONOG1S1Y | -0.003 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -0.879 | 293
JTD2 | -0.003 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT1 | -0.003 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.0765 | 25.5
L_RIONOG1G2Y | -0.003 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -0.444 | 148
VAL_1 | -0.002 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.05 | 25
CIDINDUS | -0.002 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
COSW_1 | -0.002 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.04 | 20
DAV_2 | -0.002 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -0.68 | 340
AIRCO_G | -0.002 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
KOCHREF2 | -0.002 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.076 | 38
L_HAYSEN1_4Y | -0.002 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -0.458 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.002 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -0.452 | 226
LAR_1 | -0.002 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.032 | 16
FOR_5 | -0.002 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.135 | 67.5
RAYBURNGEN3 | -0.002 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0124 | 6.2
FALCONHYDRO2 | -0.002 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.006 | 3
UCAR_1 | -0.002 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.014 | 7
FOR_2 | -0.002 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.1316 | 65.8
SLURR | -0.002 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.002 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -0.344 | 172
DAV_1 | -0.002 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -0.678 | 339
RAYBURNCC7 | -0.002 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.098 | 49
LGEGN#2 | -0.002 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.306 | 153
ICPGN#1 | -0.002 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.298 | 149
FALCONHYDRO3 | -0.002 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0056 | 2.8
FGNTS001 | -0.002 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.284 | 142
LGEGN#3 | -0.002 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.182 | 91
RAYBURNGEN1 | -0.002 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
ALCOA_G | -0.002 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
MVGN#2 | -0.002 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -0.41 | 205
RAYBURNGEN2 | -0.002 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.002 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -0.446 | 223
FOR_7 | -0.002 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.092 | 46
ELPS | -0.002 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.012 | 6
STARCO_1 | -0.002 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.076 | 38
VISTRONG1 | -0.002 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
FOR_4 | -0.002 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.1492 | 74.6
L_HAYSEN1_2Y | -0.002 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -0.448 | 224
FALFURRI | -0.002 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | -0.002 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.1 | 50
LAR_2 | -0.002 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.018 | 9
RAYBURNCC9 | -0.002 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.1 | 50
FOR_6 | -0.002 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.052 | 26
VISTRONG2 | -0.002 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FOR_1 | -0.002 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.1128 | 56.4
FGNTS101 | -0.002 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.292 | 146
LAR_3 | -0.002 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.1576 | 78.8
COSW_2 | -0.002 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.028 | 14
CSDR11 | -0.002 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.078 | 39
CSDR7 | -0.002 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.014 | 7
VAL_2 | -0.002 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.05 | 25
SI_RAY6 | -0.002 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.038 | 19
SI_RAY5 | -0.002 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.02 | 10
FOR_3 | -0.002 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.1316 | 65.8
HECN3 | -0.002 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -0.338 | 169
UCAR_2 | -0.002 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.042 | 21
FALCONHYDRO1 | -0.002 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.006 | 3
CEL_B_1 | -0.002 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.058 | 29
HECN2 | -0.002 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.296 | 148
HECN1 | -0.002 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.296 | 148
FOR_10 | -0.002 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.146 | 73
LAR | -0.002 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
ICPGN#3 | -0.002 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.254 | 127
ICPGN#2 | -0.002 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.3 | 150
FOR_9 | -0.002 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.064 | 32
CSDR89 | -0.002 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.03 | 15
LGEGN#1 | -0.002 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.316 | 158
CSDR89 | -0.002 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.078 | 39
EPLVT1 | -0.002 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
MVGN#1 | -0.002 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -0.42 | 210
FOR_8 | -0.002 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.056 | 28
CNOPST1 | -0.002 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.306 | 153
MILHWYS | -0.002 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT1 | -0.002 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.328 | 164
RAYBURNCC10 | -0.002 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.08 | 40
SI_RAY10 | -0.002 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.094 | 47
CSDR56 | -0.002 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.078 | 39
CSDR56 | -0.002 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.03 | 15
ZAPATA | -0.002 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
MVGN#3 | -0.002 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -0.514 | 257
CNOPGT2 | -0.002 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.33 | 165
REYSHR_G | -0.002 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
SI_RAY9 | -0.002 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.076 | 38
AMISTADHDRO1 | -0.001 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0165 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.001 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.013 | 13
HAMILTON | -0.001 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | 0 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
CBE_GT4 | 0 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0 | 86
CBE_ST12 | 0 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0 | 103.5
CBE_GT1 | 0 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0 | 86
L_FPPYD11_1Y | 0 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
CBE_GT3 | 0 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0 | 86
CBE_ST34 | 0 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0 | 103.5
CBE_GT2 | 0 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0 | 86
TGF_GT1_8000 | 0 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 0 | 69.2
L_FPPYD11_2Y | 0 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
DOW41000 | 0.001 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | 0.001 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
L_BASTEN1_1Y | 0.001 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 0.147 | 147
DOW17000 | 0.001 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | 0.001 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
L_BASTEN1_3Y | 0.001 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 0.227 | 227
DOW39100 | 0.001 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | 0.001 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0.072 | 72
DOW38300 | 0.001 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
STP_GN2___2 | 0.001 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW38100 | 0.001 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
STP_GN1___1 | 0.001 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW42000 | 0.001 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | 0.001 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW82000 | 0.001 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | 0.001 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW61000 | 0.001 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
TNSCLP1___8 | 0.001 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0.116 | 116
TNSCLP3___8 | 0.001 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0.111 | 111
TNSCLP4___8 | 0.001 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0.115 | 115
TNSCLP2___8 | 0.001 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0.117 | 117
DOW39200 | 0.001 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | 0.001 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.01 | 10
L_BASTEN1_2Y | 0.001 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 0.146 | 146
DOW83000 | 0.001 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | 0.001 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | 0.001 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | 0.001 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | 0.001 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | 0.001 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | 0.001 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
SRB_GT211035 | 0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN_GT | 0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.162 | 81
EXN944GT | 0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.066 | 33
EXN942GT | 0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.04 | 20
SRB_GN4_4 | 0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.452 | 226
EXN_16GT | 0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.064 | 32
WAP_GN7_7 | 0.002 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
THW_3132 | 0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
WAP_GN5_5 | 0.002 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | 0.002 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0.452 | 226
WAP_GN1_1 | 0.002 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.249 | 124.5
THW_GT1_GT_1 | 0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_4344 | 0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_3334 | 0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_3132 | 0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.216 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.22 | 110
SRB_GN3_3 | 0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.44 | 220
SOL_GT1 | 0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0324 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | 0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.098 | 49
SHELLG3_3020 | 0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.06 | 30
SHELLG2 | 0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.144 | 72
DPEC_GT35010 | 0.002 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.32 | 160
PHR_GN2_2 | 0.002 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PSG_GT3_8060 | 0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.328 | 164
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 21
PSG_GN2_8050 | 0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.356 | 178
MNS_GT | 0.002 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.0922 | 46.1
SRB_GN1_1 | 0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.352 | 176
WAP_GN4_4 | 0.002 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 1.088 | 544
SRB_GT211035 | 0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
GBY_81821075 | 0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.04 | 20
GBY_81821075 | 0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.096 | 48
THW_3334 | 0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_4142 | 0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
GBY_73741085 | 0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.094 | 47
GBY_73741085 | 0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.096 | 48
WAP_GN2_2 | 0.002 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.2444 | 122.2
GBY_83841065 | 0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.04 | 20
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.01 | 5
GBY_83841065 | 0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.04 | 20
DPEC_GT45070 | 0.002 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.316 | 158
DPEC_GT25025 | 0.002 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.312 | 156
WAP_GN8_8 | 0.002 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | 0.002 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
DIB_GT3_8090 | 0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.1544 | 77.2
EXN938GT | 0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.086 | 43
DIB_ST1_8085 | 0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.138 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.13 | 65
DPEC_ST55065 | 0.002 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.564 | 282
CHE_GT1_8015 | 0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.346 | 173
EXN_17GT | 0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.062 | 31
CBY_GN1_1 | 0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 1.496 | 748
CTL_GN2_8155 | 0.002 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.022 | 11
CTL_GN1_8145 | 0.002 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.11 | 55
CTL_GT3_8135 | 0.002 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.182 | 91
EXN941GT | 0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
EXN_15GT | 0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.066 | 33
WAP_GN6_6 | 0.002 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BYU_GT3_8060 | 0.002 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.134 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.002 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.124 | 62
BVE_ST1_GN1 | 0.002 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0.492 | 246
EXN_14GT | 0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.28 | 140
LPE_GT4_8085 | 0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.082 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.082 | 41
LPE_GT1_8070 | 0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.084 | 42
AK_GT1__8040 | 0.002 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.068 | 34
APD_GT1_8005 | 0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.28 | 140
TNDOWCGNGG8 | 0.002 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.06 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0.002 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.064 | 32
TNTXCTY4CG8 | 0.002 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.206 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0.002 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.17 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0.002 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.204 | 102
TNBP_CGN4_8 | 0.002 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.08 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.002 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.192 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.002 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.304 | 152
TNBPAMCG1_8 | 0.002 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.31 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.002 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.106 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.002 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.132 | 66
EXN945GT | 0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
TNBP_CGN1_8 | 0.002 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.12 | 60
TNBPAMCG2_8 | 0.002 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.3 | 150
PSG_GT2_8040 | 0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.328 | 164
TNTXCTY1CG8 | 0.002 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.21 | 105
PR_GT1__9040 | 0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.07 | 35
LPE_GT2_8075 | 0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.084 | 42
TNSLCGN1__8 | 0.002 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.06 | 30
THW_4142 | 0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
SRB_GN2_2 | 0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.348 | 174
BYU_GT1_8075 | 0.002 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.13 | 65
BVE_GT2_5035 | 0.002 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0.34 | 170
BVE_GT1_GT1 | 0.002 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0.344 | 172
SHELLG3_3020 | 0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.078 | 39
CAL_ST1_8000 | 0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.13 | 65
CTL_GT4_8140 | 0.002 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.188 | 94
SJS_GT1_GT1 | 0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.098 | 49
CTL_GT2_8130 | 0.002 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.206 | 103
CAL_GT1_8045 | 0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.304 | 152
FRNDDRCS | 0.002 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
CHE_GN4_8025 | 0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.284 | 142
CBY_GN2_2 | 0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 1.502 | 751
DIB_GT1_8080 | 0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.128 | 64
EXN943GT | 0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
DPEC_GT15040 | 0.002 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.324 | 162
SHELLG1_3015 | 0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.142 | 71
BYU_GT4_8065 | 0.002 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.13 | 65
MCDDONAL_8 | 0.003 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.0642 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.003 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0174 | 5.8
STANTONW_8 | 0.003 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0303 | 10.1
THW_5556 | 0.003 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
BSP_1 | 0.003 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
THW_5354 | 0.003 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0498 | 16.6
THW_5152 | 0.003 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | 0.003 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
AIRTRICITY_8 | 0.003 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.054 | 18
KINDERMG_3G | 0.003 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
THW_5556 | 0.003 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0498 | 16.6
KINDERMG_2G | 0.003 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.003 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
CVC_GT4_8005 | 0.003 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.495 | 165
CVC_ST5_5040 | 0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.399 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.465 | 155
L_DELAWA1_1Y | 0.003 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0135 | 4.5
THW_5354 | 0.003 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0492 | 16.4
L_DELAWA1_1Y | 0.003 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0156 | 5.2
PSA_GN1_8165 | 0.003 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.312 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.003 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.198 | 66
PSA_GT2_8155 | 0.003 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.198 | 66
SCURRYCW_1G | 0.003 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0423 | 14.1
PSA_GT1_8160 | 0.003 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.195 | 65
CIELOGEN_2G | 0.003 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0183 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.003 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0297 | 9.9
GBY_GN5_5 | 0.003 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.8955 | 298.5
LONGSHORT_5 | 0.003 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.045 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.003 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0378 | 12.6
BTE_ST1_8070 | 0.003 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.702 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.003 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.489 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.003 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.474 | 158
ROSCOEW_5 | 0.003 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.0627 | 20.9
BTE_GT2_8075 | 0.003 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.489 | 163
CHE_GT2_5030 | 0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.519 | 173
CALENG3G_3G | 0.003 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.207 | 69
CALENG2G_2G | 0.003 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.222 | 74
SNYDERW1A | 0.003 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0189 | 6.3
SWMESA | 0.003 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0336 | 11.2
CALENG1G_1G | 0.003 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.219 | 73
MRGNFG_6G | 0.003 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.198 | 66
MRGNEG_5G | 0.003 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.204 | 68
MRGNDG_4G | 0.003 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.21 | 70
TNWDWRDU2_8 | 0.003 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.036 | 12
RDCNYNG1 | 0.003 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0252 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.003 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.21 | 70
MRGNBG_2G | 0.003 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.213 | 71
ORNNWP1 | 0.003 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.036 | 12
CALHN_G1 | 0.003 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.0513 | 17.1
MRGNAG_1G | 0.003 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.207 | 69
HORSH1 | 0.003 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.0999 | 33.3
CIRELLO | 0.003 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.105 | 35
MORGAN5G_5G | 0.003 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.411 | 137
L_SWEETW1_1N | 0.003 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0483 | 16.1
PSA_GT5_8140 | 0.003 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.192 | 64
TIEHVSG_2G | 0.003 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 0.633 | 211
PB6GEN_7G | 0.003 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 1.545 | 515
TIEHVCG_4G | 0.003 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.447 | 149
TIEHVCG_3G | 0.003 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.396 | 132
TIEHVCG_2G | 0.003 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.396 | 132
TIEHVCG_1G | 0.003 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.435 | 145
TIEHVSG_1G | 0.003 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 0.633 | 211
NAV6ST | 0.003 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.345 | 115
NAV5CT | 0.003 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.24 | 80
NAV4CT | 0.003 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.24 | 80
NAV3ST | 0.003 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.345 | 115
NAV2CT | 0.003 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.24 | 80
PB5GEN_6G | 0.003 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.345 | 115
PSA_GT6_8135 | 0.003 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.177 | 59
PSA_GT3_8150 | 0.003 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.21 | 70
NAV1CT | 0.003 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.24 | 80
PBCTEGE_5G | 0.003 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.195 | 65
CVC_GT2_5020 | 0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.477 | 159
L_GASCCR1_1N | 0.003 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.045 | 15
HORSH4 | 0.003 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.0516 | 17.2
PBCTDGE_4G | 0.003 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.195 | 65
CVC_GT3_5045 | 0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.474 | 158
PBCTCGE_3G | 0.003 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.186 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.003 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.0795 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.003 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.195 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.003 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0471 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.003 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.0534 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.003 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.0609 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.003 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0168 | 5.6
RIO_DRCS | 0.003 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AEPWIND_8 | 0.003 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.0456 | 15.2
HORSH3 | 0.003 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.1008 | 33.6
HORSH2 | 0.003 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.0828 | 27.6
LOUIS1A | 0.003 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.0765 | 25.5
BUFGGEN | 0.003 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.054 | 18
PBCTAGE_1G | 0.003 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.192 | 64
NWPWRG1_1G | 0.003 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0102 | 3.4
KM NWP | 0.003 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.036 | 12
DSKY1 | 0.003 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.0378 | 12.6
WDWDU1 | 0.003 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.036 | 12
KM SWP | 0.003 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.036 | 12
KM SEP | 0.003 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.018 | 6
KM NEP | 0.003 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.036 | 12
DSKY2 | 0.003 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.0345 | 11.5
WESTXWIN_1G | 0.003 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0021 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.003 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.0675 | 22.5
COMCHEPK_2G | 0.004 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
RWMILLER01 | 0.004 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.3 | 75
COMCHEPK_1G | 0.004 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.004 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.26 | 65
DECRDOVA_4G | 0.004 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.26 | 65
DECRDOVA_3G | 0.004 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.26 | 65
DECRDOVA_2G | 0.004 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.26 | 65
DECRDOVA_1G | 0.004 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 3.116 | 779
WLFHOLW_3G | 0.004 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 1.072 | 268
WLFHOLW_2G | 0.004 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 0.876 | 219
MRSSHPRD01 | 0.004 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.048 | 12
WLFHOLW_1G | 0.004 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 0.864 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.004 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | 0.004 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 0.6956 | 173.9
EAGLEMNT_2G | 0.004 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | 0.004 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 0.6308 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | 0.004 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 0.6348 | 158.7
EAGLEMNT_1G | 0.004 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.004 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.048 | 12
OKLAUN1G | 0.004 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.004 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.2 | 50
RWMILLER05 | 0.004 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.404 | 101
RWMILLER04 | 0.004 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.408 | 102
JCKCNTY803 | 0.004 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 0.588 | 147
SLSTR1PP_1G | 0.004 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.024 | 6
BARTNWND_1G | 0.004 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.048 | 12
WFCOGEN_2G | 0.004 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.048 | 12
WFCOGEN_2G | 0.004 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.048 | 12
JCKCNTY802 | 0.004 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 0.588 | 147
WFCOGEN_1G | 0.004 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.048 | 12
WFCOGEN_1G | 0.004 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.048 | 12
JCKCNTY801 | 0.004 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 1.152 | 288
WCPWRCO_3G | 0.004 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 0.968 | 242
WCPWRCO_2G | 0.004 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 0.816 | 204
WCPWRCO_1G | 0.004 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 0.816 | 204
MESQUITW_2G | 0.004 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.0944 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.004 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.16 | 40
NTHTEXAS03 | 0.004 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.06 | 15
GRHAMSES_1G | 0.004 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 0.968 | 242
GRHAMSES_2G | 0.004 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 1.476 | 369
RWMILLER03 | 0.004 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 0.624 | 156
SWETWATR_4G | 0.004 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.244 | 61
SWETWATR_3G | 0.004 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.272 | 68
SWETWATR_2G | 0.004 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.288 | 72
SWETWATR_1G | 0.004 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.12 | 30
NTHTEXAS02 | 0.004 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.02 | 5
WHRLWIND1A | 0.004 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.024 | 6
WILDHRS11A | 0.004 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0504 | 12.6
NTHTEXAS01 | 0.004 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.02 | 5
RWMILLER02 | 0.004 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.476 | 119
NTHLK3_G | 0.005 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.237 | 247.4
NTHLK2_G | 0.005 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.005 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.005 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.005 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.205 | 41
HANDLEY_5G | 0.005 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.005 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.0875 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.005 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 1.767 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.005 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.005 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.13 | 26
JNSNCNTY802 | 0.005 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.45 | 90
HANDLEY_1G | 0.005 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.005 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.07 | 214
MDLTHELP_3G | 0.005 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.075 | 215
MDLTHELP_2G | 0.005 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.075 | 215
STEAM1 | 0.005 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.005 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.075 | 215
MDLTHELP_6G | 0.005 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.145 | 229
MDLTHELP_5G | 0.005 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.125 | 225
SPENCER_G5 | 0.005 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.26 | 52
JNSNCNTY802 | 0.005 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 0.84 | 168
SPENCER_G4 | 0.005 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.24 | 48
LEG_2___2 | 0.005 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.005 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
FTR_CN4_5095 | 0.005 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.9 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.005 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
OLINGER_G4 | 0.005 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.2955 | 59.1
FTR_GT2_5110 | 0.005 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.795 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.005 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
OLINGER_G3 | 0.005 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.5915 | 118.3
MOSES_3G | 0.005 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.005 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.005 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.2 | 40
DENISNDM | 0.005 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.2 | 40
MOSES_1G | 0.005 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.005 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 0.931 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.005 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.4335 | 86.7
BOSQUESW804 | 0.005 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.415 | 83
WHITNYDM02 | 0.005 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.075 | 15
VALLEY_2G | 0.005 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 2.635 | 527
VALLLEY_1G | 0.005 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.7 | 140
LAMARPWR_6G | 0.005 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 0.995 | 199
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DCEAST | 0.005 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 2.0015 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.005 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 0.815 | 163
OLINGER_G1 | 0.005 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.3155 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.005 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 0.82 | 164
LAMARPWR_3G | 0.005 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 0.995 | 199
LAMARPWR_2G | 0.005 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 0.775 | 155
LAMARPWR_1G | 0.005 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 0.77 | 154
NEWMAN_G5 | 0.005 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.005 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.455 | 91
BOSQUESW502 | 0.005 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 0.745 | 149
PEC_2G | 0.005 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.42 | 84
PEC_1G | 0.005 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.4 | 80
CALFREST_6G | 0.005 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 0.88 | 176
BOSQUESW803 | 0.005 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 0.72 | 144
CALFREST_5G | 0.005 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 0.785 | 157
CALFREST_4G | 0.005 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 0.78 | 156
CALFREST_3G | 0.005 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 0.87 | 174
CALFREST_2G | 0.005 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 0.775 | 155
CALFREST_1G | 0.005 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 0.76 | 152
TGATEWAY_4G | 0.005 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 1.995 | 399
TGATEWAY_3G | 0.005 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 0.73 | 146
TGATEWAY_2G | 0.005 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.64 | 128
TGATEWAY_1G | 0.005 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 0.745 | 149
FPLEFR2S_G | 0.005 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 2.06 | 412
FPLEFR2C_G | 0.005 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 0.81 | 162
FPLEFR2B_G | 0.005 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 0.8 | 160
FPLEFR2A_G | 0.005 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 0.85 | 170
FPLEFR1S_G | 0.005 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 2.07 | 414
FPLEFR1C_G | 0.005 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 0.795 | 159
FPLEFR1B_G | 0.005 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 0.785 | 157
FPLEFR1A_G | 0.005 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 0.85 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.005 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.58 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.005 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 0.98 | 196
KMICHIST6_G | 0.005 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 1.515 | 303
KMICHICT5_G | 0.005 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.69 | 138
KMICHICT4_G | 0.005 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.68 | 136
KMICHIST3_G | 0.005 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 1.55 | 310
KMICHICT2_G | 0.005 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 0.72 | 144
KMICHICT1_G | 0.005 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.71 | 142
LAKE_CRK2_G | 0.005 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 1.135 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.005 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.177 | 35.4
THOUSE_2G | 0.005 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 4.025 | 805
THOUSE_1G | 0.005 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 2.815 | 563
BOSQUESW501 | 0.005 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 0.755 | 151
BBRN_2G | 0.005 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.005 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.005 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.005 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 1.13 | 226
STRYKER_2G | 0.005 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 2.42 | 484
STRYKER_1G | 0.005 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.7025 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.005 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.005 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.005 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.005 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 2.57 | 514
LKHB1_G | 0.005 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.005 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.005 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.005 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 2.385 | 477
MTCK7_G | 0.005 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.005 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
WHITNYDM01 | 0.005 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.075 | 15
GIBN_CREK_G1 | 0.006 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TAMUGEN1 | 0.011 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.352 | 32
ATKINS5 | 0.012 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.012 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.012 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.012 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.012 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.013 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.053 | 81
DANSBY2 | 0.013 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.598 | 46
SANDOW_4G | 0.094 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Dh
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.059 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DECKR_G5 | -0.047 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -2.068 | 44 | HOUSTON | -86.9828
DECKR_G3 | -0.047 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | NORTH | 538.4299
L_AUSTPL1_1Y | -0.047 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.329 | 7 | SOUTH | -455.542
L_AUSTPL1_1Y | -0.047 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.329 | 7 | WEST | 116.6889
DECKR_G4 | -0.047 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -2.068 | 44
DECKR_G6 | -0.047 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -2.068 | 44
DECKR_G2 | -0.046 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -18.4 | 400 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G1 | -0.046 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -14.72 | 320 | NORTH | 19200.9004
SANDH_G4 | -0.045 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -2.025 | 45 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G1Y | -0.045 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.99 | 22 | WEST | 4928.9004
L_MARSFO1G2Y | -0.045 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.72 | 16
SANDH_G1 | -0.045 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -2.025 | 45
SANDHG5C | -0.045 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -6.3 | 140 | HOUSTON | -0.0062916
L_MARSFO1G3Y | -0.045 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.99 | 22 | NORTH | 0.028042
SANDH_G3 | -0.045 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -2.025 | 45 | SOUTH | -0.032795
SANDH_G2 | -0.045 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -2.025 | 45 | WEST | 0.023674
SANDHG5A | -0.045 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -6.75 | 150
L_SIMGID1_2Y | -0.043 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -5.719 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.043 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -13.9707 | 324.9 | N to H | 0.034333
L_SIMGID1_1Y | -0.043 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -5.719 | 133 | N to S | 0.060837
L_LOSTPI1_1Y | -0.041 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -6.5067 | 158.7 | W to N | -0.0043675
L_BASTEN1_3Y | -0.041 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -9.307 | 227 |  | -0.060837
L_BASTEN1_2Y | -0.041 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -5.986 | 146 |  | 0.0043675
L_BASTEN1_1Y | -0.041 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -6.027 | 147
L_LOSTPI1_2Y | -0.041 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -6.4657 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.041 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -7.1299 | 173.9
L_MARBFA1_1Y | -0.038 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.038 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.038 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.494 | 13
L_FPPYD11_1Y | -0.037 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.037 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.037 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_3Y | -0.036 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -8.136 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.036 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -8.028 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.036 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -8.064 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.036 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -8.244 | 229
L_RIONOG1G1Y | -0.035 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -5.145 | 147
L_FERGUS1_1Y | -0.035 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -13.965 | 399
L_RIONOG1S1Y | -0.035 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -10.255 | 293
L_WIRTZ_1G2Y | -0.035 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.63 | 18
L_RIONOG1G3Y | -0.035 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -5.25 | 150
L_MCQUEE9_1Y | -0.035 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.035 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.035 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -5.18 | 148
L_LAKEWO9_1Y | -0.035 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G1Y | -0.035 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.035 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.035 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.034 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_5Y | -0.033 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -6.039 | 183
CUECPL2A | -0.033 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.396 | 12
L_GUADGE1_4Y | -0.033 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -4.917 | 149
L_BUCHAN1_1Y | -0.033 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.462 | 14
L_GUADGE1_3Y | -0.033 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -4.818 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.033 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -4.587 | 139
L_GUADGE1_6Y | -0.033 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -6.732 | 204
L_GUADGE1_1Y | -0.033 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -4.983 | 151
L_BUCHAN1_3Y | -0.033 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.363 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.033 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
WBT3 | -0.032 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -3.072 | 96
LCPCT4 | -0.032 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.44 | 45
LCPCT2 | -0.032 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -1.472 | 46
OWS1 | -0.032 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -13.344 | 417
WBT2 | -0.032 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -2.56 | 80
AVR1_ST1 | -0.032 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -5.248 | 164
WBT1 | -0.032 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.816 | 25.5
LCP4 | -0.032 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -3.04 | 95
JKS1 | -0.032 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.032 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -12.128 | 379
LCP3 | -0.032 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.856 | 58
JTD2 | -0.032 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.032 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -4.832 | 151
VHB3 | -0.032 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -12.704 | 397
VHB2 | -0.032 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -7.04 | 220
LCPCT1 | -0.032 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.44 | 45
LCPCT3 | -0.032 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.408 | 44
JTD1 | -0.032 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
AVR1_CT1 | -0.032 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -4.8 | 150
VHB1 | -0.032 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -6.592 | 206
AVR1_CT2 | -0.032 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -4.64 | 145
L_INKSDA1_1Y | -0.031 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.31 | 10
SANMIGUELGEN | -0.03 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
CLO_1 | -0.028 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN2 | -0.028 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1736 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.028 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1736 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.028 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1736 | 6.2
BEEVILLE | -0.028 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
SI_RAY6 | -0.026 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.494 | 19
VISTRONG2 | -0.026 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
LGEGN#3 | -0.026 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -2.366 | 91
ICPGN#3 | -0.026 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -3.302 | 127
FGNTS001 | -0.026 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -3.692 | 142
COSW_1 | -0.026 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.52 | 20
CNOPST1 | -0.026 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -3.978 | 153
MVGN#3 | -0.026 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -6.682 | 257
FALCONHYDRO1 | -0.026 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.078 | 3
VAL_2 | -0.026 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.65 | 25
LAR | -0.026 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | -0.026 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.3 | 50
ICPGN#2 | -0.026 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -3.9 | 150
HECN2 | -0.026 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -3.848 | 148
HECN3 | -0.026 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -4.394 | 169
RAYBURNCC7 | -0.026 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.274 | 49
REYSHR_G | -0.026 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
RAYBURNCC10 | -0.026 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.04 | 40
RAYBURNGEN1 | -0.026 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.026 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -3.796 | 146
HECN1 | -0.026 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -3.848 | 148
FALCONHYDRO3 | -0.026 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0728 | 2.8
RAYBURNGEN2 | -0.026 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
DAV_2 | -0.026 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -8.84 | 340
FALCONHYDRO2 | -0.026 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.078 | 3
LGEGN#2 | -0.026 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -3.978 | 153
SI_RAY9 | -0.026 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.988 | 38
RAYBURNGEN3 | -0.026 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1612 | 6.2
RAYBURNCC9 | -0.026 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.3 | 50
COSW_2 | -0.026 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.364 | 14
ICPGN#1 | -0.026 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -3.874 | 149
STARCO_1 | -0.026 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.988 | 38
DUP1V_1 | -0.026 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.898 | 73
MILHWYS | -0.026 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.026 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -4.108 | 158
CNOPGT2 | -0.026 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -4.29 | 165
SI_RAY10 | -0.026 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -1.222 | 47
SI_RAY5 | -0.026 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.26 | 10
CNOPGT1 | -0.026 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -4.264 | 164
VISTRONG1 | -0.026 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
FGNTS201 | -0.026 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -4.472 | 172
FALFURRI | -0.026 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.026 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SLURR | -0.026 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#1 | -0.026 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -5.46 | 210
CIDINDUS | -0.026 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.026 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.234 | 9
KOCHREF2 | -0.026 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.988 | 38
LAR_1 | -0.026 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.416 | 16
CEL_B_1 | -0.026 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.754 | 29
LAR_3 | -0.026 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -2.0488 | 78.8
VAL_1 | -0.026 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.65 | 25
DAV_1 | -0.026 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -8.814 | 339
MVGN#2 | -0.026 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -5.33 | 205
CSDR56 | -0.025 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.375 | 15
CSDR89 | -0.025 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.975 | 39
CSDR7 | -0.025 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.175 | 7
AIRCO_G | -0.025 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR56 | -0.025 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.975 | 39
UCAR_2 | -0.025 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.525 | 21
UCAR_1 | -0.025 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.175 | 7
ALCOA_G | -0.025 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.025 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.975 | 39
CSDR89 | -0.025 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.375 | 15
FOR_1 | -0.024 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.3536 | 56.4
FOR_2 | -0.024 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.5792 | 65.8
FOR_4 | -0.024 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.7904 | 74.6
FOR_5 | -0.024 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.62 | 67.5
FOR_3 | -0.024 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.5792 | 65.8
FOR_7 | -0.024 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.104 | 46
FOR_9 | -0.024 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.768 | 32
FOR_6 | -0.024 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.624 | 26
FOR_10 | -0.024 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.752 | 73
FOR_8 | -0.024 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.672 | 28
EPLVT1 | -0.019 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.018 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.108 | 6
STP_GN1___1 | -0.016 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.016 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.376 | 86
CBE_ST12 | -0.016 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.656 | 103.5
CBE_GT2 | -0.016 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.376 | 86
CBE_GT1 | -0.016 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.376 | 86
STP_GN2___2 | -0.016 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST34 | -0.016 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.656 | 103.5
CBE_GT3 | -0.016 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.376 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.015 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.038 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.014 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.231 | 16.5
HAMILTON | -0.014 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.014 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.182 | 13
DOW41000 | -0.012 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.012 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW81000 | -0.012 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW17000 | -0.012 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW64000 | -0.012 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW67000 | -0.012 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.012 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.864 | 72
DOW38100 | -0.012 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | -0.012 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38300 | -0.012 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW65000 | -0.012 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.012 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.12 | 10
DOW82000 | -0.012 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.012 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW49000 | -0.012 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.012 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.012 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW83000 | -0.012 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.012 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW63000 | -0.012 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.012 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW39100 | -0.012 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.011 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.287 | 117
TNSCLP3___8 | -0.011 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.221 | 111
TNSCLP4___8 | -0.011 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.265 | 115
TNSCLP1___8 | -0.011 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.276 | 116
WAPGT21_GT1 | -0.009 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN7_7 | -0.009 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.009 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.009 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -4.896 | 544
WAP_GN3_3 | -0.009 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -2.034 | 226
WAP_GN1_1 | -0.009 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.1205 | 124.5
BVE_ST1_GN1 | -0.009 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -2.214 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.009 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.548 | 172
WAP_GN8_8 | -0.009 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | -0.009 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.0998 | 122.2
WAP_GN6_6 | -0.009 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.009 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.53 | 170
MNS_GT | -0.009 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.4149 | 46.1
AK_GT1__8040 | -0.009 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.306 | 34
TNBP_CGN1_8 | -0.007 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.42 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.007 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.21 | 30
TNDOWCGNGG8 | -0.007 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.21 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.007 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.224 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.007 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.721 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.007 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.595 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.007 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.714 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.007 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.28 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.007 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.672 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.007 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.064 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.007 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.085 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.007 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.371 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.007 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.462 | 66
TNBPAMCG2_8 | -0.007 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.05 | 150
TNTXCTY1CG8 | -0.007 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.735 | 105
SJS_GT2_GT2 | -0.006 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
DPEC_GT15040 | -0.006 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.972 | 162
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.282 | 47
DPEC_GT45070 | -0.006 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.948 | 158
DPEC_GT35010 | -0.006 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.96 | 160
DPEC_GT25025 | -0.006 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.936 | 156
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.006 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
BYU_GT2_8055 | -0.006 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.372 | 62
DPEC_ST55065 | -0.006 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.692 | 282
BYU_GT1_8075 | -0.006 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
SJS_GT1_GT1 | -0.006 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
BYU_GT3_8060 | -0.006 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.402 | 67
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
CVC_GT4_8005 | -0.004 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.004 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.416 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.004 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.264 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.004 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.28 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.004 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.264 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.004 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.26 | 65
GBY_GN5_5 | -0.004 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.194 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.004 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.936 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.004 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.004 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.632 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.004 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.652 | 163
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
PSA_GT5_8140 | -0.004 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.256 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.004 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.236 | 59
CVC_ST5_5040 | -0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.399 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.465 | 155
CHE_GT2_5030 | -0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.519 | 173
CVC_GT3_5045 | -0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.474 | 158
CVC_GT2_5020 | -0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.477 | 159
DANSBY14 | 0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.081 | 81
DANSBY2 | 0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.046 | 46
ATKINS5 | 0.002 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.002 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.002 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.002 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.002 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.096 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.006 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 2.28 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.006 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.948 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.006 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.954 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.006 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.936 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.008 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.016 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.017 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.017 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY1 | 0.02 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.252 | 12.6
LEG_2___2 | 0.02 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.02 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
ORNNWP1 | 0.02 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.24 | 12
DSKY2 | 0.02 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.23 | 11.5
SWMESA | 0.021 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2352 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.021 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.252 | 12
RIO_DRCS | 0.021 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.021 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.252 | 12
WDWDU1 | 0.021 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.252 | 12
KM SWP | 0.021 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.252 | 12
KM SEP | 0.021 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.126 | 6
KM NEP | 0.021 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.252 | 12
MCDDONAL_8 | 0.023 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.4922 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.023 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1334 | 5.8
HORSH1 | 0.023 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.7659 | 33.3
STANTONW_8 | 0.023 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2323 | 10.1
BSP_1 | 0.023 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
CIRELLO | 0.023 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.805 | 35
L_DELAWA1_1Y | 0.023 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1035 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.023 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1196 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.023 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.345 | 15
HORSH3 | 0.023 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.7728 | 33.6
TIEHVSG_2G | 0.023 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 4.853 | 211
PB6GEN_7G | 0.023 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 11.845 | 515
TIEHVCG_4G | 0.023 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 3.427 | 149
TIEHVCG_3G | 0.023 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.036 | 132
TIEHVCG_2G | 0.023 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.036 | 132
TIEHVCG_1G | 0.023 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.335 | 145
TIEHVSG_1G | 0.023 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 4.853 | 211
NAV6ST | 0.023 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.645 | 115
NAV5CT | 0.023 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.84 | 80
NAV4CT | 0.023 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.84 | 80
NAV3ST | 0.023 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.645 | 115
NAV2CT | 0.023 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.84 | 80
PB5GEN_6G | 0.023 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 2.645 | 115
NAV1CT | 0.023 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.84 | 80
PBCTEGE_5G | 0.023 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.495 | 65
PBCTDGE_4G | 0.023 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.495 | 65
PBCTCGE_3G | 0.023 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.426 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.023 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.6095 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.023 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.495 | 65
HORSH4 | 0.023 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.3956 | 17.2
HORSH2 | 0.023 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.6348 | 27.6
LOUIS1A | 0.023 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.5865 | 25.5
BUFGGEN | 0.023 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.414 | 18
PBCTAGE_1G | 0.023 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.472 | 64
CALHN_G1 | 0.023 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.3933 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.023 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0782 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.023 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0161 | 0.7
AIRTRICITY_8 | 0.024 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.432 | 18
KINDERMG_3G | 0.024 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.024 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.024 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.024 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3384 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.024 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1464 | 6.1
L_SWEETW1_3N | 0.024 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4272 | 17.8
CIELOGEN_1G | 0.024 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2376 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.024 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.36 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.024 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3024 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.024 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5016 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.024 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.656 | 69
CALENG2G_2G | 0.024 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.776 | 74
SNYDERW1A | 0.024 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1512 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.024 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.752 | 73
MRGNFG_6G | 0.024 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.584 | 66
MRGNEG_5G | 0.024 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.632 | 68
MRGNDG_4G | 0.024 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.68 | 70
RDCNYNG1 | 0.024 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2016 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.024 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.68 | 70
MRGNBG_2G | 0.024 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.704 | 71
MRGNAG_1G | 0.024 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.656 | 69
MORGAN5G_5G | 0.024 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.288 | 137
BBRN_2G | 0.024 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.024 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
SWETWATR_4G | 0.024 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.464 | 61
SWETWATR_3G | 0.024 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.632 | 68
SWETWATR_2G | 0.024 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.728 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.024 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.3768 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.024 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.4872 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.024 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.72 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.024 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.3864 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.024 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1344 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.024 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.144 | 6
AEPWIND_8 | 0.024 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.3648 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.024 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.54 | 22.5
OKLAUN1G | 0.025 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.025 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.25 | 50
CALFREST_6G | 0.025 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 4.4 | 176
CALFREST_5G | 0.025 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 3.925 | 157
CALFREST_4G | 0.025 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 3.9 | 156
CALFREST_3G | 0.025 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 4.35 | 174
CALFREST_2G | 0.025 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 3.875 | 155
CALFREST_1G | 0.025 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 3.8 | 152
MESQUITW_2G | 0.025 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.59 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.025 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1 | 40
WILDHRS11A | 0.025 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.315 | 12.6
SLSTR1PP_1G | 0.026 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.156 | 6
TGATEWAY_4G | 0.026 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 10.374 | 399
TGATEWAY_3G | 0.026 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 3.796 | 146
TGATEWAY_2G | 0.026 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 3.328 | 128
TGATEWAY_1G | 0.026 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 3.874 | 149
WFCOGEN_2G | 0.026 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.312 | 12
WFCOGEN_2G | 0.026 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.312 | 12
WFCOGEN_1G | 0.026 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.312 | 12
WFCOGEN_1G | 0.026 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.312 | 12
GRHAMSES_1G | 0.026 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 6.292 | 242
GRHAMSES_2G | 0.026 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 9.594 | 369
CHAMPION_1G | 0.026 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.026 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 12.584 | 484
STRYKER_1G | 0.026 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 3.653 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.026 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.026 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.026 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
COLLIN_1G | 0.027 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.027 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.107 | 41
STEAM2 | 0.027 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.702 | 26
STEAM1 | 0.027 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.027 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.025 | 75
SPENCER_G5 | 0.027 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.404 | 52
SPENCER_G4 | 0.027 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.296 | 48
OLINGER_G4 | 0.027 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.5957 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.027 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.324 | 12
OLINGER_G3 | 0.027 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 3.1941 | 118.3
MRSSHPRD | 0.027 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.324 | 12
MOSES_3G | 0.027 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.027 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.027 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.08 | 40
DENISNDM | 0.027 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.08 | 40
MOSES_1G | 0.027 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.027 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 5.0274 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.027 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 2.3409 | 86.7
VALLEY_2G | 0.027 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 14.229 | 527
VALLLEY_1G | 0.027 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 3.78 | 140
LAMARPWR_6G | 0.027 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 5.373 | 199
DCEAST | 0.027 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 10.8081 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.027 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 4.401 | 163
OLINGER_G1 | 0.027 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.7037 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.027 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 4.428 | 164
LAMARPWR_3G | 0.027 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 5.373 | 199
LAMARPWR_2G | 0.027 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 4.185 | 155
LAMARPWR_1G | 0.027 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 4.158 | 154
NEWMAN_G5 | 0.027 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.027 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.727 | 101
PEC_3G | 0.027 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 2.457 | 91
PEC_2G | 0.027 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.268 | 84
PEC_1G | 0.027 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2.16 | 80
JCKCNTY803 | 0.027 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.969 | 147
BARTNWND_1G | 0.027 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.324 | 12
FPLEFR2S_G | 0.027 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 11.124 | 412
FPLEFR2C_G | 0.027 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 4.374 | 162
FPLEFR2B_G | 0.027 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 4.32 | 160
FPLEFR2A_G | 0.027 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 4.59 | 170
FPLEFR1S_G | 0.027 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 11.178 | 414
FPLEFR1C_G | 0.027 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 4.293 | 159
FPLEFR1B_G | 0.027 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 4.239 | 157
FPLEFR1A_G | 0.027 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 4.59 | 170
KMICHIST6_G | 0.027 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 8.181 | 303
JCKCNTY802 | 0.027 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.969 | 147
RWMILLER04 | 0.027 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.754 | 102
KMICHICT5_G | 0.027 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 3.726 | 138
KMICHICT4_G | 0.027 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 3.672 | 136
KMICHIST3_G | 0.027 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 8.37 | 310
KMICHICT2_G | 0.027 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 3.888 | 144
KMICHICT1_G | 0.027 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 3.834 | 142
WCPWRCO_3G | 0.027 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 6.534 | 242
WCPWRCO_2G | 0.027 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 5.508 | 204
WCPWRCO_1G | 0.027 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 5.508 | 204
JCKCNTY801 | 0.027 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 7.776 | 288
NTHTEXAS03 | 0.027 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.405 | 15
RWMILLER03 | 0.027 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.212 | 156
TRINIDAD_6G | 0.027 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 6.102 | 226
NTHTEXAS02 | 0.027 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.135 | 5
LKHB2_G | 0.027 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 13.878 | 514
LKHB1_G | 0.027 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.027 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.213 | 119
NTHTEXAS01 | 0.027 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.135 | 5
NTHLK3_G | 0.028 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 6.9272 | 247.4
NTHLK2_G | 0.028 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.028 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.028 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.028 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 6.09 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.028 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 9.8952 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.028 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.028 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.028 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.028 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.028 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.82 | 65
DECRDOVA_4G | 0.028 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.82 | 65
DECRDOVA_3G | 0.028 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.82 | 65
DECRDOVA_2G | 0.028 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.82 | 65
DECRDOVA_1G | 0.028 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 21.812 | 779
WLFHOLW_3G | 0.028 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 7.504 | 268
WLFHOLW_2G | 0.028 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 6.132 | 219
WLFHOLW_1G | 0.028 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 6.048 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.028 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.028 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.028 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
ENNSTRAC_2G | 0.028 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 3.248 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.028 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 5.488 | 196
MTCK3_G | 0.028 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.028 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.028 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 13.356 | 477
MTCK7_G | 0.028 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.028 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.029 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 2.61 | 90
JNSNCNTY802 | 0.029 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 4.872 | 168
MDLTHELP_4G | 0.03 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 6.42 | 214
MDLTHELP_3G | 0.03 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 6.45 | 215
MDLTHELP_2G | 0.03 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 6.45 | 215
MDLTHELP_1G | 0.03 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 6.45 | 215
MDLTHELP_6G | 0.03 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 6.87 | 229
MDLTHELP_5G | 0.03 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 6.75 | 225
WHITNYDM02 | 0.033 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.495 | 15
WHITNYDM01 | 0.033 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.495 | 15
BOSQUESW804 | 0.034 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 2.822 | 83
BOSQUESW803 | 0.034 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 4.896 | 144
BOSQUESW501 | 0.041 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 6.191 | 151
BOSQUESW502 | 0.041 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 6.109 | 149
THOUSE_2G | 0.044 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 35.42 | 805
THOUSE_1G | 0.044 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 24.772 | 563
LAKE_CRK2_G | 0.059 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 13.393 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.059 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.0886 | 35.4

## Di
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK2_G | 0.07 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | -15.89 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.07 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -2.478 | 35.4 | HOUSTON | -193.315
THOUSE_1G | 0.067 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | -37.721 | 563 | NORTH | 831.7198
THOUSE_2G | 0.067 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | -53.935 | 805 | SOUTH | -766.9791
BOSQUESW501 | 0.066 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | -9.966 | 151 | WEST | 189.3464
BOSQUESW502 | 0.066 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.834 | 149
BOSQUESW803 | 0.064 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | -9.216 | 144
BOSQUESW804 | 0.064 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | -5.312 | 83 | HOUSTON | 13825.3008
WHITNYDM02 | 0.061 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.915 | 15 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM01 | 0.061 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.915 | 15 | SOUTH | 13890.7012
JNSNCNTY802 | 0.047 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -4.23 | 90 | WEST | 4928.9004
JNSNCNTY802 | 0.047 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -7.896 | 168
MDLTHELP_1G | 0.046 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -9.89 | 215
MDLTHELP_4G | 0.046 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -9.844 | 214 | HOUSTON | -0.013983
MDLTHELP_2G | 0.046 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -9.89 | 215 | NORTH | 0.043317
MDLTHELP_3G | 0.046 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -9.89 | 215 | SOUTH | -0.055215
MDLTHELP_5G | 0.046 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -10.35 | 225 | WEST | 0.038416
MDLTHELP_6G | 0.046 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -10.534 | 229
RWMILLER04 | 0.045 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -4.59 | 102
RWMILLER03 | 0.045 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -7.02 | 156 | N to H | 0.057299
RWMILLER02 | 0.045 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -5.355 | 119 | N to S | 0.098532
DECRDOVA_2G | 0.045 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -2.925 | 65 | W to N | -0.0049012
DECRDOVA_3G | 0.045 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -2.925 | 65 |  | -0.098532
DECRDOVA_5G | 0.045 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -2.925 | 65 |  | 0.0049012
DECRDOVA_4G | 0.045 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -2.925 | 65
SLSTR1PP_1G | 0.045 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.27 | 6
RWMILLER05 | 0.045 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -4.545 | 101
RWMILLER01 | 0.045 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -3.375 | 75
COMCHEPK_1G | 0.044 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS01 | 0.044 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.22 | 5
DECRDOVA_1G | 0.044 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -34.276 | 779
HANDLEY_4G | 0.044 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -9.57 | 217.5
HANDLEY_2G | 0.044 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
WLFHOLW_2G | 0.044 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -9.636 | 219
COMCHEPK_2G | 0.044 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
ENNSTRAC_1G | 0.044 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -8.624 | 196
ENNSTRAC_2G | 0.044 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -5.104 | 116
HANDLEY_1G | 0.044 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
NTHTEXAS03 | 0.044 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.66 | 15
EAGLEMNT_3G | 0.044 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.044 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.044 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
WLFHOLW_3G | 0.044 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -11.792 | 268
HANDLEY_3G | 0.044 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -15.5496 | 353.4
WLFHOLW_1G | 0.044 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -9.504 | 216
NTHTEXAS02 | 0.044 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.22 | 5
EAGLEMNT_1G | 0.044 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
SPENCER_G4 | 0.043 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -2.064 | 48
NTHLK3_G | 0.043 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -10.6382 | 247.4
WCPWRCO_3G | 0.043 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -10.406 | 242
COLLIN_1G | 0.043 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
WCPWRCO_2G | 0.043 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -8.772 | 204
JCKCNTY802 | 0.043 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -6.321 | 147
JCKCNTY801 | 0.043 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -12.384 | 288
NTHLK2_G | 0.043 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.043 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.043 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
WCPWRCO_1G | 0.043 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -8.772 | 204
BARTNWND_1G | 0.043 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.516 | 12
JCKCNTY803 | 0.043 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -6.321 | 147
MTCK3_G | 0.043 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.043 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.516 | 12
MTCK7_G | 0.043 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.043 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -20.511 | 477
SPENCER_G5 | 0.043 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -2.236 | 52
MRSSHPRD | 0.043 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.516 | 12
MTCK6_G | 0.043 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.042 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -4.9686 | 118.3
LAMARPWR_3G | 0.042 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -8.358 | 199
LAMARPWR_4G | 0.042 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -6.888 | 164
VALLEY_2G | 0.042 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -22.134 | 527
MOSES_2G | 0.042 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
STEAM1 | 0.042 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
VALLEY_3G | 0.042 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -7.8204 | 186.2
STEAM2 | 0.042 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -1.092 | 26
KMICHICT4_G | 0.042 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -5.712 | 136
FPLEFR1C_G | 0.042 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -6.678 | 159
KMICHICT2_G | 0.042 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -6.048 | 144
FPLEFR1S_G | 0.042 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -17.388 | 414
FPLEFR2A_G | 0.042 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -7.14 | 170
FPLEFR1A_G | 0.042 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -7.14 | 170
LAMARPWR_2G | 0.042 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -6.51 | 155
OLINGER_G4 | 0.042 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -2.4822 | 59.1
FPLEFR2S_G | 0.042 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -17.304 | 412
FPLEFR2C_G | 0.042 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -6.804 | 162
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -1.68 | 40
OLINGER_G2 | 0.042 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -3.6414 | 86.7
LKHB2_G | 0.042 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -21.588 | 514
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -1.68 | 40
DCEAST | 0.042 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -16.8126 | 400.3
PEC_3G | 0.042 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -3.822 | 91
VALLLEY_1G | 0.042 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -5.88 | 140
LAMARPWR_5G | 0.042 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -6.846 | 163
LAMARPWR_1G | 0.042 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -6.468 | 154
NEWMAN_G5 | 0.042 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_1G | 0.042 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -3.36 | 80
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.504 | 12
KMICHICT5_G | 0.042 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -5.796 | 138
FPLEFR1B_G | 0.042 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -6.594 | 157
KMICHIST6_G | 0.042 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -12.726 | 303
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.504 | 12
GRHAMSES_2G | 0.042 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -15.498 | 369
WFCOGEN_1G | 0.042 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.504 | 12
FPLEFR2B_G | 0.042 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -6.72 | 160
PEC_2G | 0.042 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -3.528 | 84
STEAM3 | 0.042 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -1.722 | 41
KMICHICT1_G | 0.042 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -5.964 | 142
GRHAMSES_1G | 0.042 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -10.164 | 242
TRINIDAD_6G | 0.042 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -9.492 | 226
MOSES_1G | 0.042 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G1 | 0.042 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -2.6502 | 63.1
LKHB1_G | 0.042 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MOSES_3G | 0.042 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
LAMARPWR_6G | 0.042 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -8.358 | 199
KMICHIST3_G | 0.042 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -13.02 | 310
WFCOGEN_2G | 0.042 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.504 | 12
OKLA7A | 0.041 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -2.05 | 50
OKLAUN1G | 0.041 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
WHRLWIND1A | 0.04 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.24 | 6
MARTLAKE_1G | 0.04 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.04 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TGATEWAY_3G | 0.04 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -5.84 | 146
MESQUITW_2G | 0.04 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -0.944 | 23.6
TGATEWAY_4G | 0.04 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -15.96 | 399
TGATEWAY_2G | 0.04 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -5.12 | 128
TGATEWAY_1G | 0.04 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -5.96 | 149
MARTLAKE_2G | 0.04 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MESQUITW_1G | 0.04 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -1.6 | 40
WILDHRS11A | 0.04 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.504 | 12.6
SWETWATR_3G | 0.039 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -2.652 | 68
KINDERMG_1G | 0.039 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_2N | 0.039 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -0.7917 | 20.3
SWETWATR_4G | 0.039 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -2.379 | 61
L_BITTCR1_1N | 0.039 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.2184 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.039 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.5928 | 15.2
SWETWATR_2G | 0.039 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -2.808 | 72
L_SWEETW1_1N | 0.039 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.6279 | 16.1
ROSCOEW_5 | 0.039 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -0.8151 | 20.9
ROSCOEWI_5 | 0.039 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.4914 | 12.6
SWETWATR_1G | 0.039 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -1.17 | 30
SNYDERW1A | 0.039 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.2457 | 6.3
STRYKER_2G | 0.039 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -18.876 | 484
KINDERMG_2G | 0.039 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
STRYKER_1G | 0.039 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -5.4795 | 140.5
RDCNYNG1 | 0.039 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.3276 | 8.4
SCURRYCW_1G | 0.039 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.5499 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.039 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.2379 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.039 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.3861 | 9.9
TRENTIPP_8 | 0.039 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -0.8775 | 22.5
L_SWEETW1_3N | 0.039 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -0.6942 | 17.8
KINDERMG_3G | 0.039 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_4N | 0.039 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.6123 | 15.7
CHAMPION_1G | 0.039 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
LONGSHORT_5 | 0.038 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.57 | 15
BSP_1 | 0.038 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HORSH1 | 0.038 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -1.2654 | 33.3
LOUIS1A | 0.038 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -0.969 | 25.5
CALHN_G1 | 0.038 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.6498 | 17.1
MRGNBG_2G | 0.038 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -2.698 | 71
HORSH4 | 0.038 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -0.6536 | 17.2
CALENG2G_2G | 0.038 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -2.812 | 74
TIEHVCG_2G | 0.038 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -5.016 | 132
CALENG1G_1G | 0.038 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -2.774 | 73
MRGNFG_6G | 0.038 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -2.508 | 66
MRGNEG_5G | 0.038 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -2.584 | 68
MRGNDG_4G | 0.038 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -2.66 | 70
OCOTILLO_1G | 0.038 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.2204 | 5.8
MRGNCG_3G | 0.038 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -2.66 | 70
HORSH3 | 0.038 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -1.2768 | 33.6
MCDDONAL_8 | 0.038 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -0.8132 | 21.4
MRGNAG_1G | 0.038 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -2.622 | 69
MORGAN5G_5G | 0.038 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -5.206 | 137
CALENG3G_3G | 0.038 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -2.622 | 69
TIEHVCG_4G | 0.038 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -5.662 | 149
TIEHVCG_3G | 0.038 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -5.016 | 132
TIEHVCG_1G | 0.038 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -5.51 | 145
TIEHVSG_1G | 0.038 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -8.018 | 211
NAV6ST | 0.038 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -4.37 | 115
NAV4CT | 0.038 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -3.04 | 80
NAV3ST | 0.038 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -4.37 | 115
NAV2CT | 0.038 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -3.04 | 80
NAV1CT | 0.038 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -3.04 | 80
TIEHVSG_2G | 0.038 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -8.018 | 211
CIRELLO | 0.038 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -1.33 | 35
AIRTRICITY_8 | 0.038 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -0.684 | 18
NAV5CT | 0.038 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -3.04 | 80
L_GASCCR1_1N | 0.038 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.57 | 15
STANTONW_8 | 0.038 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.3838 | 10.1
HORSH2 | 0.038 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -1.0488 | 27.6
BUFGGEN | 0.038 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -0.684 | 18
L_DIVIDE1_1N | 0.037 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -0.9805 | 26.5
L_DELAWA1_1Y | 0.037 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.1665 | 4.5
CALFREST_5G | 0.037 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -5.809 | 157
CALFREST_6G | 0.037 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -6.512 | 176
CALFREST_4G | 0.037 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -5.772 | 156
CALFREST_3G | 0.037 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -6.438 | 174
CALFREST_2G | 0.037 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -5.735 | 155
CALFREST_1G | 0.037 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -5.624 | 152
WESTXWIN_1G | 0.037 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0259 | 0.7
PB6GEN_7G | 0.037 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -19.055 | 515
PB5GEN_6G | 0.037 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -4.255 | 115
PBCTCGE_3G | 0.037 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -2.294 | 62
PBCTEGE_5G | 0.037 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -2.405 | 65
PBCTDGE_4G | 0.037 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -2.405 | 65
BBRN_2G | 0.037 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
PBCTAGE_1G | 0.037 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -2.368 | 64
L_DELAWA1_1Y | 0.037 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.1924 | 5.2
BBRN_1G | 0.037 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
PBCTBGE_2G | 0.037 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -2.405 | 65
NWPWRG1_1G | 0.037 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.1258 | 3.4
KM NEP | 0.034 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.408 | 12
WDWDU1 | 0.034 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.408 | 12
SWMESA | 0.034 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.3808 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.034 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.408 | 12
RIO_DRCS | 0.034 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.034 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.408 | 12
KM SEP | 0.034 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.204 | 6
KM SWP | 0.034 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.408 | 12
ORNNWP1 | 0.033 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.396 | 12
DSKY1 | 0.032 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.4032 | 12.6
DSKY2 | 0.032 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.368 | 11.5
LEG_2___2 | 0.029 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.029 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
FRNDDRCS | 0.026 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.024 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.024 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
GIBN_CREK_G1 | 0.01 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.007 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -2.66 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.007 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -1.113 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.007 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.106 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.007 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.092 | 156
ATKINS5 | 0.003 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.003 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.003 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.003 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.003 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | -0.096 | 32
DANSBY14 | 0 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0 | 81
DANSBY2 | 0 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0 | 46
CVC_ST5_5040 | -0.009 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 1.197 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.009 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 1.395 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.009 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 1.422 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.009 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 1.557 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.009 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 1.431 | 159
THW_5556 | -0.01 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.164 | 16.4
THW_5354 | -0.01 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.166 | 16.6
THW_5354 | -0.01 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.164 | 16.4
THW_5152 | -0.01 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | -0.01 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 2.985 | 298.5
THW_5152 | -0.01 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.164 | 16.4
THW_5556 | -0.01 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.166 | 16.6
THW_GT1_GT_1 | -0.011 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.011 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 1.815 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.011 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.649 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.011 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 1.144 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.011 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.726 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.011 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.77 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.011 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.726 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.011 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.715 | 65
EP_1_2 | -0.011 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.231 | 21
EP_1_2 | -0.011 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.055 | 5
BTE_ST1_8070 | -0.011 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 2.574 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.011 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 1.793 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.011 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 1.738 | 158
PSA_GT5_8140 | -0.011 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.704 | 64
CBY_GN1_1 | -0.011 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 8.228 | 748
BTE_GT2_8075 | -0.011 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 1.793 | 163
EXN_GT | -0.012 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.972 | 81
PR_GT1__9040 | -0.012 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.42 | 35
EXN944GT | -0.012 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.396 | 33
EXN943GT | -0.012 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.228 | 19
EXN942GT | -0.012 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.24 | 20
EXN938GT | -0.012 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.516 | 43
EXN_16GT | -0.012 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.384 | 32
EXN_14GT | -0.012 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 1.68 | 140
THW_4344 | -0.012 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_4344 | -0.012 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_4142 | -0.012 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_3334 | -0.012 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_3334 | -0.012 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.696 | 58
THW_3132 | -0.012 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.684 | 57
THW_3132 | -0.012 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.684 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.012 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 1.296 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.012 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 1.32 | 110
SRB_GT211035 | -0.012 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.012 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 2.712 | 226
SRB_GN3_3 | -0.012 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 2.64 | 220
SRB_GN2_2 | -0.012 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 2.088 | 174
SRB_GN1_1 | -0.012 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 2.112 | 176
SOL_GT1 | -0.012 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.1944 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.012 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.36 | 30
SHELLG3_3020 | -0.012 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.468 | 39
SHELLG2 | -0.012 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.864 | 72
SHELLG1_3015 | -0.012 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.852 | 71
PSG_GT3_8060 | -0.012 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 1.968 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.012 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 2.136 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.012 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.9264 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.012 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.828 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.012 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.78 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.012 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.768 | 64
CHE_GN4_8025 | -0.012 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 1.704 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.012 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 2.076 | 173
CBY_GN2_2 | -0.012 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 9.012 | 751
EXN_17GT | -0.012 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.372 | 31
CAL_ST1_8000 | -0.012 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.78 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.012 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.492 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.012 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.492 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.012 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.504 | 42
APD_GT1_8005 | -0.012 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 1.68 | 140
LPE_GT2_8075 | -0.012 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.504 | 42
PSG_GT2_8040 | -0.012 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 1.968 | 164
THW_4142 | -0.012 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.684 | 57
EXN_15GT | -0.012 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.396 | 33
EXN945GT | -0.012 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.228 | 19
EXN941GT | -0.012 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.228 | 19
SRB_GT211035 | -0.012 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
CAL_GT1_8045 | -0.012 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 1.824 | 152
GBY_83841065 | -0.013 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.26 | 20
SJS_GT2_GT2 | -0.013 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.637 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.013 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.637 | 49
GBY_83841065 | -0.013 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.26 | 20
GBY_81821075 | -0.013 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.26 | 20
GBY_81821075 | -0.013 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.624 | 48
GBY_73741085 | -0.013 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.611 | 47
GBY_73741085 | -0.013 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.624 | 48
DPEC_GT45070 | -0.013 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.054 | 158
DPEC_GT35010 | -0.013 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 2.08 | 160
DPEC_GT25025 | -0.013 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.028 | 156
DPEC_GT15040 | -0.013 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 2.106 | 162
DPEC_ST55065 | -0.013 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 3.666 | 282
BYU_GT4_8065 | -0.013 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.845 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.013 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.871 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.013 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.806 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.013 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.845 | 65
PHR_GN2_2 | -0.014 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN2_8155 | -0.014 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.154 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.014 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.77 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.014 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 1.316 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.014 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 1.274 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.014 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 1.442 | 103
TNSLCGN1__8 | -0.015 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.45 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.015 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 1.575 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.015 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.45 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.015 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.48 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.015 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 1.545 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.015 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 1.275 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.015 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 1.53 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.015 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.6 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.015 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 1.44 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.015 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 2.28 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.015 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 2.25 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.015 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 2.325 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.015 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.795 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.015 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.99 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.015 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.9 | 60
WAPGT21_GT1 | -0.018 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.018 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.018 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.018 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.018 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 9.792 | 544
WAP_GN3_3 | -0.018 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 4.068 | 226
WAP_GN2_2 | -0.018 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 2.1996 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.018 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 2.241 | 124.5
MNS_GT | -0.018 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.8298 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.018 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 4.428 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.018 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 3.06 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.018 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 3.096 | 172
AK_GT1__8040 | -0.018 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.612 | 34
WAP_GN6_6 | -0.018 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
TNSCLP3___8 | -0.022 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 2.442 | 111
TNSCLP4___8 | -0.022 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 2.53 | 115
TNSCLP2___8 | -0.022 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 2.574 | 117
TNSCLP1___8 | -0.022 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 2.552 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.023 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.23 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.023 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 1.656 | 72
DOW41000 | -0.024 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.024 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.024 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.024 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.024 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.312 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.024 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.396 | 16.5
DOW38100 | -0.024 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW82000 | -0.024 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38300 | -0.024 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW61000 | -0.024 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW63000 | -0.024 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW49000 | -0.024 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.024 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.024 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
HAMILTON | -0.024 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW84000 | -0.024 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW39200 | -0.024 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW83000 | -0.024 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.024 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.024 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.024 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.024 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.024 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.029 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 2.0068 | 69.2
CBE_ST12 | -0.03 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 3.105 | 103.5
CBE_ST34 | -0.03 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 3.105 | 103.5
CBE_GT4 | -0.03 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 2.58 | 86
CBE_GT1 | -0.03 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 2.58 | 86
CBE_GT2 | -0.03 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 2.58 | 86
CBE_GT3 | -0.03 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 2.58 | 86
STP_GN2___2 | -0.031 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.031 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.031 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.186 | 6
L_INKSDA1_1Y | -0.033 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.33 | 10
L_BUCHAN1_3Y | -0.033 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.363 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.033 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.033 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.462 | 14
EPLVT1 | -0.033 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.042 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.756 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.042 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.042 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 16.758 | 399
FOR_5 | -0.043 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 2.9025 | 67.5
FOR_4 | -0.043 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 3.2078 | 74.6
FOR_3 | -0.043 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 2.8294 | 65.8
FOR_2 | -0.043 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 2.8294 | 65.8
FOR_1 | -0.043 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 2.4252 | 56.4
ALCOA_G | -0.043 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_9 | -0.043 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 1.376 | 32
FOR_10 | -0.043 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 3.139 | 73
FOR_8 | -0.043 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 1.204 | 28
FOR_7 | -0.043 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 1.978 | 46
FOR_6 | -0.043 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 1.118 | 26
UCAR_1 | -0.044 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.308 | 7
UCAR_2 | -0.044 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.924 | 21
CSDR7 | -0.044 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.308 | 7
CSDR56 | -0.044 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.66 | 15
CSDR56 | -0.044 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 1.716 | 39
CSDR11 | -0.044 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 1.716 | 39
CSDR89 | -0.044 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.66 | 15
CSDR89 | -0.044 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 1.716 | 39
VISTRONG2 | -0.045 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CIDINDUS | -0.045 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN2 | -0.045 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.045 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.045 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.279 | 6.2
LAR | -0.045 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
AIRCO_G | -0.045 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
VISTRONG1 | -0.045 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
LAR_3 | -0.045 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 3.546 | 78.8
LAR_2 | -0.045 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.405 | 9
LAR_1 | -0.045 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.72 | 16
DUP1V_1 | -0.046 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 3.358 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.046 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.138 | 3
FALFURRI | -0.046 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.046 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.046 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 2.162 | 47
SI_RAY5 | -0.046 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.46 | 10
SI_RAY6 | -0.046 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.874 | 19
SI_RAY9 | -0.046 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 1.748 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.046 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.1288 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.046 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.138 | 3
RAYBURNCC8 | -0.046 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 2.3 | 50
RAYBURNCC7 | -0.046 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 2.254 | 49
RAYBURNCC10 | -0.046 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 1.84 | 40
RAYBURNCC9 | -0.046 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 2.3 | 50
HECN3 | -0.046 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 7.774 | 169
HECN2 | -0.046 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 6.808 | 148
HECN1 | -0.046 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 6.808 | 148
MVGN#3 | -0.046 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 11.822 | 257
MVGN#2 | -0.046 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 9.43 | 205
MVGN#1 | -0.046 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 9.66 | 210
SLURR | -0.046 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.046 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 7.912 | 172
FGNTS101 | -0.046 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 6.716 | 146
FGNTS001 | -0.046 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 6.532 | 142
ICPGN#3 | -0.046 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 5.842 | 127
REYSHR_G | -0.046 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.046 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 6.9 | 150
ICPGN#1 | -0.046 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 6.854 | 149
LGEGN#3 | -0.046 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 4.186 | 91
LGEGN#2 | -0.046 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 7.038 | 153
LGEGN#1 | -0.046 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 7.268 | 158
CNOPST1 | -0.046 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 7.038 | 153
MILHWYS | -0.046 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.046 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 7.59 | 165
CNOPGT1 | -0.046 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 7.544 | 164
CEL_B_1 | -0.046 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 1.334 | 29
STARCO_1 | -0.046 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 1.748 | 38
VAL_2 | -0.046 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 1.15 | 25
VAL_1 | -0.046 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 1.15 | 25
KOCHREF2 | -0.046 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 1.748 | 38
DAV_2 | -0.046 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 15.64 | 340
DAV_1 | -0.046 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 15.594 | 339
COSW_2 | -0.046 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.644 | 14
COSW_1 | -0.046 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.92 | 20
L_MARBFA1_2Y | -0.047 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.611 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.047 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
CLO_1 | -0.048 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN3 | -0.049 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.3038 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.049 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.3038 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.049 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.3038 | 6.2
BEEVILLE | -0.049 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.053 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
AVR1_CT2 | -0.055 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 7.975 | 145
AVR1_ST1 | -0.055 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 9.02 | 164
AVR1_CT1 | -0.055 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 8.25 | 150
JKS1 | -0.055 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.055 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 20.845 | 379
OWS1 | -0.055 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 22.935 | 417
LCPCT4 | -0.055 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 2.475 | 45
LCPCT3 | -0.055 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 2.42 | 44
LCPCT2 | -0.055 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 2.53 | 46
LCPCT1 | -0.055 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 2.475 | 45
LCP4 | -0.055 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 5.225 | 95
LCP3 | -0.055 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 3.19 | 58
VHB3 | -0.055 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 21.835 | 397
VHB2 | -0.055 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 12.1 | 220
VHB1 | -0.055 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 11.33 | 206
CUECPL2A | -0.055 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.66 | 12
WBT4 | -0.056 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 8.456 | 151
WBT3 | -0.056 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 5.376 | 96
WBT2 | -0.056 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 4.48 | 80
WBT1 | -0.056 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 1.428 | 25.5
JTD2 | -0.056 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.056 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_6Y | -0.057 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 11.628 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.057 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 10.431 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.057 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 8.493 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.057 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 8.322 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.057 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 7.923 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.057 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 8.607 | 151
L_MARSFO1G3Y | -0.057 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.254 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.057 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.912 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.057 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.254 | 22
L_LAKEWO9_1Y | -0.058 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.058 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.059 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.059 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.059 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.059 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.06 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 17.58 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.06 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 9 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.06 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 8.88 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.06 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 8.82 | 147
L_CANYHY8_1Y | -0.061 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.063 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 14.427 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.063 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 14.238 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.063 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 14.112 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.063 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 14.049 | 223
L_AUSTPL1_1Y | -0.065 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.455 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.065 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.455 | 7
L_FPPYD21_3Y | -0.066 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.066 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.066 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
SANDHG5C | -0.067 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 9.38 | 140
SANDHG5A | -0.067 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 10.05 | 150
SANDH_G4 | -0.067 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 3.015 | 45
SANDH_G3 | -0.067 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 3.015 | 45
SANDH_G2 | -0.067 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 3.015 | 45
SANDH_G1 | -0.067 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 3.015 | 45
DECKR_G2 | -0.067 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 26.8 | 400
DECKR_G1 | -0.067 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 21.44 | 320
DECKR_G6 | -0.068 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 2.992 | 44
DECKR_G5 | -0.068 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 2.992 | 44
DECKR_G4 | -0.068 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 2.992 | 44
DECKR_G3 | -0.068 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.069 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 22.4181 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.069 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 9.177 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.069 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 9.177 | 133
L_BASTEN1_3Y | -0.074 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 16.798 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.074 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 10.804 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.074 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 10.878 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.075 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 13.0425 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.075 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 11.8275 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.075 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 11.9025 | 158.7
SANDOW_4G | -0.146 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Dj
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.014 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_INKSDA1_1Y | -0.013 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.13 | 10 | HOUSTON | -13.7816
L_BUCHAN1_3Y | -0.013 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.143 | 11 | NORTH | 159.9805
L_BUCHAN1_2Y | -0.013 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | SOUTH | -113.874
L_BUCHAN1_1Y | -0.013 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.182 | 14 | WEST | 30.3405
DECKR_G6 | -0.012 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.528 | 44
DECKR_G4 | -0.012 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.528 | 44
L_AUSTPL1_1Y | -0.012 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.084 | 7 | HOUSTON | 13825.3008
SANDHG5C | -0.012 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -1.68 | 140 | NORTH | 19200.9004
SANDH_G1 | -0.012 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.54 | 45 | SOUTH | 13890.6992
L_MARSFO1G2Y | -0.012 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.192 | 16 | WEST | 4928.9004
L_FERGUS1_1Y | -0.012 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -4.788 | 399
DECKR_G2 | -0.012 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -4.8 | 400
L_WIRTZ_1G2Y | -0.012 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.216 | 18 | HOUSTON | -0.00099684
SANDH_G4 | -0.012 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.54 | 45 | NORTH | 0.0083319
L_MARBFA1_2Y | -0.012 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.156 | 13 | SOUTH | -0.0081979
L_MARSFO1G1Y | -0.012 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.264 | 22 | WEST | 0.0061556
L_WIRTZ_1G1Y | -0.012 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.012 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.264 | 22
DECKR_G3 | -0.012 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | N to H | 0.0093288
SANDHG5A | -0.012 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -1.8 | 150 | N to S | 0.01653
DECKR_G1 | -0.012 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -3.84 | 320 | W to N | -0.0021763
L_AUSTPL1_1Y | -0.012 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.084 | 7 |  | -0.01653
L_MARBFA1_1Y | -0.012 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0021763
SANDH_G3 | -0.012 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.54 | 45
DECKR_G5 | -0.012 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.528 | 44
SANDH_G2 | -0.012 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.54 | 45
L_SIMGID1_1Y | -0.011 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -1.463 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.011 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -1.463 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.011 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -3.5739 | 324.9
L_BASTEN1_3Y | -0.01 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -2.27 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.01 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -1.46 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.01 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -1.47 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.01 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -1.739 | 173.9
L_LOSTPI1_1Y | -0.01 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -1.587 | 158.7
L_LOSTPI1_2Y | -0.01 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -1.577 | 157.7
L_CANYHY8_1Y | -0.01 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.009 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.35 | 150
L_FPPYD11_1Y | -0.009 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | -0.009 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.009 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_RIONOG1G2Y | -0.009 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.332 | 148
L_MCQUEE9_1Y | -0.009 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.009 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.009 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -2.016 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.009 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.009 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.009 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -2.034 | 226
L_FPPYD11_2Y | -0.009 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_RIONOG1G1Y | -0.009 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.323 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.009 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.009 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -2.061 | 229
L_HAYSEN1_1Y | -0.009 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -2.007 | 223
L_RIONOG1S1Y | -0.009 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.637 | 293
JKS1 | -0.008 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
WBT1 | -0.008 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.204 | 25.5
L_GUADGE1_1Y | -0.008 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.208 | 151
LCP4 | -0.008 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.76 | 95
L_GUADGE1_2Y | -0.008 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -1.112 | 139
VHB3 | -0.008 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -3.176 | 397
LCPCT3 | -0.008 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.352 | 44
AVR1_CT2 | -0.008 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.16 | 145
WBT3 | -0.008 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.768 | 96
LCPCT2 | -0.008 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.368 | 46
JTD2 | -0.008 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
LCP3 | -0.008 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.464 | 58
WBT4 | -0.008 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.208 | 151
OWS2 | -0.008 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -3.032 | 379
LCPCT4 | -0.008 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.36 | 45
AVR1_ST1 | -0.008 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.312 | 164
OWS1 | -0.008 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -3.336 | 417
JTD1 | -0.008 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB2 | -0.008 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.76 | 220
VHB1 | -0.008 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.648 | 206
L_GUADGE1_6Y | -0.008 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.632 | 204
L_GUADGE1_4Y | -0.008 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.192 | 149
L_GUADGE1_5Y | -0.008 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.464 | 183
LCPCT1 | -0.008 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.36 | 45
CUECPL2A | -0.008 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.096 | 12
WBT2 | -0.008 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.64 | 80
L_GUADGE1_3Y | -0.008 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.168 | 146
AVR1_CT1 | -0.008 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.2 | 150
PEARSALLGEN3 | -0.007 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
SANMIGUELGEN | -0.007 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN2 | -0.007 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
BEEVILLE | -0.007 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.007 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN1 | -0.007 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
LAR_3 | -0.006 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.4728 | 78.8
VISTRONG2 | -0.006 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR89 | -0.006 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.09 | 15
SI_RAY5 | -0.006 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.06 | 10
FALCONHYDRO3 | -0.006 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0168 | 2.8
LAR_1 | -0.006 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.096 | 16
AIRCO_G | -0.006 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR56 | -0.006 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.09 | 15
CSDR7 | -0.006 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.042 | 7
FOR_2 | -0.006 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 65.8
FOR_1 | -0.006 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.3384 | 56.4
SI_RAY6 | -0.006 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.114 | 19
REYSHR_G | -0.006 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
LAR_2 | -0.006 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.054 | 9
VAL_2 | -0.006 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
RAYBURNGEN1 | -0.006 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
FOR_6 | -0.006 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.156 | 26
STARCO_1 | -0.006 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.228 | 38
CSDR56 | -0.006 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.234 | 39
SI_RAY9 | -0.006 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.228 | 38
LGEGN#2 | -0.006 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.918 | 153
LGEGN#1 | -0.006 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.948 | 158
CSDR11 | -0.006 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.234 | 39
FGNTS101 | -0.006 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.876 | 146
ICPGN#1 | -0.006 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.894 | 149
MVGN#3 | -0.006 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.542 | 257
RAYBURNCC7 | -0.006 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.294 | 49
FOR_3 | -0.006 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 65.8
RAYBURNGEN3 | -0.006 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0372 | 6.2
HECN3 | -0.006 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.014 | 169
RAYBURNCC10 | -0.006 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.24 | 40
COSW_2 | -0.006 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.084 | 14
DAV_1 | -0.006 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.034 | 339
SI_RAY10 | -0.006 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.282 | 47
CSDR89 | -0.006 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.234 | 39
KOCHREF2 | -0.006 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.228 | 38
UCAR_2 | -0.006 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.126 | 21
FGNTS201 | -0.006 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.032 | 172
VISTRONG1 | -0.006 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
DAV_2 | -0.006 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.04 | 340
FOR_7 | -0.006 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.276 | 46
CNOPGT1 | -0.006 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.984 | 164
SLURR | -0.006 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
LAR | -0.006 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.006 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.174 | 29
FOR_5 | -0.006 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.405 | 67.5
DUP1V_1 | -0.006 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.438 | 73
FOR_9 | -0.006 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.192 | 32
HECN1 | -0.006 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
ZAPATA | -0.006 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
ALCOA_G | -0.006 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
RAYBURNCC9 | -0.006 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.3 | 50
MVGN#2 | -0.006 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.23 | 205
MVGN#1 | -0.006 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.26 | 210
HECN2 | -0.006 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
FALFURRI | -0.006 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.006 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
MILHWYS | -0.006 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FGNTS001 | -0.006 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.852 | 142
ICPGN#3 | -0.006 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.762 | 127
ICPGN#2 | -0.006 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.9 | 150
FOR_8 | -0.006 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.168 | 28
LGEGN#3 | -0.006 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.546 | 91
FALCONHYDRO1 | -0.006 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.018 | 3
FOR_4 | -0.006 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.4476 | 74.6
FOR_10 | -0.006 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.438 | 73
CNOPST1 | -0.006 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.918 | 153
UCAR_1 | -0.006 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.042 | 7
FALCONHYDRO2 | -0.006 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.018 | 3
CNOPGT2 | -0.006 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.99 | 165
RAYBURNCC8 | -0.006 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.3 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.006 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
VAL_1 | -0.006 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
COSW_1 | -0.006 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.12 | 20
EPLVT1 | -0.005 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
STP_GN2___2 | -0.004 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.004 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
CBE_ST12 | -0.004 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.414 | 103.5
CBE_GT1 | -0.004 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
STP_GN1___1 | -0.004 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.004 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.024 | 6
CBE_ST34 | -0.004 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.414 | 103.5
CBE_GT2 | -0.004 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
CBE_GT3 | -0.004 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
DOW41000 | -0.003 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.003 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.003 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2076 | 69.2
DOW82000 | -0.003 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW17000 | -0.003 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38300 | -0.003 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW39100 | -0.003 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW81000 | -0.003 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW49000 | -0.003 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW84000 | -0.003 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
DOW61000 | -0.003 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
DOW42000 | -0.003 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW38100 | -0.003 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW65000 | -0.003 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.003 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.003 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.003 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.003 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.003 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.003 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW39200 | -0.003 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
WAP_GN2_2 | -0.002 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.2444 | 122.2
WAP_GN8_8 | -0.002 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.002 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | -0.002 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.452 | 226
WAPGT21_GT1 | -0.002 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN6_6 | -0.002 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN1_1 | -0.002 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.249 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.002 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.002 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -1.088 | 544
MNS_GT | -0.002 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.0922 | 46.1
TNSCLP2___8 | -0.002 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.234 | 117
BVE_ST1_GN1 | -0.002 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.492 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.002 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.344 | 172
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.144 | 72
BVE_GT2_5035 | -0.002 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.34 | 170
AK_GT1__8040 | -0.002 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.068 | 34
TNSCLP3___8 | -0.002 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.222 | 111
TNSCLP4___8 | -0.002 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.23 | 115
TNSCLP1___8 | -0.002 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.232 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 10
EXN_GT | -0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.081 | 81
EXN944GT | -0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.033 | 33
EXN942GT | -0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 20
TNTXCTY1CG8 | -0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.105 | 105
EXN938GT | -0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.043 | 43
EXN_16GT | -0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.032 | 32
EXN_15GT | -0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.033 | 33
THW_4344 | -0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
TNSLCGN1__8 | -0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.03 | 30
THW_3334 | -0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3132 | -0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.11 | 110
EXN941GT | -0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
SRB_GT211035 | -0.001 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.226 | 226
THW_3334 | -0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4142 | -0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
SRB_GN3_3 | -0.001 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.22 | 220
SRB_GN1_1 | -0.001 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.176 | 176
SOL_GT1 | -0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0162 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.001 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.03 | 30
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.039 | 39
SHELLG2 | -0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.072 | 72
PSG_GT2_8040 | -0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PHR_GN2_2 | -0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.001 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.035 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.178 | 178
EXN_14GT | -0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.14 | 140
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.047 | 47
LPE_GT2_8075 | -0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
DPEC_GT45070 | -0.001 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.158 | 158
DPEC_GT35010 | -0.001 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.16 | 160
DPEC_GT25025 | -0.001 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.156 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.0772 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.069 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
CHE_GT1_8015 | -0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.173 | 173
CTL_GN2_8155 | -0.001 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.011 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.001 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.055 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.001 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.091 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.001 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.103 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.067 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.062 | 62
EXN945GT | -0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
BYU_GT1_8075 | -0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
LPE_GT4_8085 | -0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
APD_GT1_8005 | -0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.14 | 140
TNBP_CGN1_8 | -0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.06 | 60
TNDOWCGNGG8 | -0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.03 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.032 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.102 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.152 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.066 | 66
CAL_GT1_8045 | -0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.152 | 152
SHELLG1_3015 | -0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.071 | 71
EXN943GT | -0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
SRB_GN2_2 | -0.001 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.174 | 174
SJS_GT1_GT1 | -0.001 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.049 | 49
CHE_GN4_8025 | -0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.142 | 142
DIB_GT1_8080 | -0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.064 | 64
THW_3132 | -0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
SRB_GT211035 | -0.001 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
DPEC_GT15040 | -0.001 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.162 | 162
EXN_17GT | -0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.031 | 31
THW_4344 | -0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
DPEC_ST55065 | -0.001 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.282 | 282
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
CTL_GT4_8140 | -0.001 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.094 | 94
THW_4142 | -0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
TNBPAMCG2_8 | -0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.15 | 150
THW_5556 | 0 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5354 | 0 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
THW_5354 | 0 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5152 | 0 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | 0 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_GT1_GT_1 | 0 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | 0 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0 | 165
CVC_ST5_5040 | 0 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0 | 133
CVC_GT1_5035 | 0 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0 | 155
CVC_GT3_5045 | 0 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0 | 158
PSA_GN1_8165 | 0 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0 | 104
PSA_GT4_8145 | 0 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT2_8155 | 0 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT1_8160 | 0 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0 | 65
PSA_GT3_8150 | 0 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0 | 70
GBY_GN5_5 | 0 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0 | 298.5
EP_1_2 | 0 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0 | 5
BTE_ST1_8070 | 0 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0 | 234
BTE_GT4_8055 | 0 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
BTE_GT3_8045 | 0 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0 | 158
THW_5556 | 0 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
BTE_GT2_8075 | 0 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
CHE_GT2_5030 | 0 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0 | 173
CBY_GN2_2 | 0 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0 | 751
CBY_GN1_1 | 0 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0 | 748
PSA_GT6_8135 | 0 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0 | 59
CVC_GT2_5020 | 0 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0 | 159
EP_1_2 | 0 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0 | 21
PSA_GT5_8140 | 0 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0 | 64
DANSBY14 | 0.002 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.162 | 81
ATKINS4 | 0.002 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.002 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.002 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.002 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.002 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.092 | 46
ATKINS5 | 0.002 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.003 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.14 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.003 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.474 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.003 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.477 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.003 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.468 | 156
TAMUGEN1 | 0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.096 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.003 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.004 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
ORNNWP1 | 0.005 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.06 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.005 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.06 | 12
RIO_DRCS | 0.005 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.005 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.063 | 12.6
WDWDU1 | 0.005 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.06 | 12
DSKY2 | 0.005 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.0575 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.006 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1284 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.006 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0348 | 5.8
STANTONW_8 | 0.006 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0606 | 10.1
BSP_1 | 0.006 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.006 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.108 | 18
KINDERMG_3G | 0.006 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.006 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.006 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.027 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0312 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.006 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0846 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.006 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0366 | 6.1
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
CIELOGEN_1G | 0.006 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0594 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.006 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.09 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.006 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0756 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.006 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1254 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.006 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.414 | 69
CALENG2G_2G | 0.006 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.444 | 74
SNYDERW1A | 0.006 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0378 | 6.3
SWMESA | 0.006 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0672 | 11.2
CALENG1G_1G | 0.006 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.438 | 73
MRGNFG_6G | 0.006 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.396 | 66
MRGNEG_5G | 0.006 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.408 | 68
MRGNDG_4G | 0.006 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
RDCNYNG1 | 0.006 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0504 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.006 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
MRGNBG_2G | 0.006 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.426 | 71
CIRELLO | 0.006 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.21 | 35
HORSH1 | 0.006 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.1998 | 33.3
MRGNAG_1G | 0.006 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.414 | 69
MORGAN5G_5G | 0.006 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.822 | 137
HORSH4 | 0.006 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1032 | 17.2
L_GASCCR1_1N | 0.006 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.09 | 15
TIEHVSG_2G | 0.006 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
PB6GEN_7G | 0.006 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 3.09 | 515
TIEHVCG_4G | 0.006 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.894 | 149
TIEHVCG_3G | 0.006 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_2G | 0.006 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_1G | 0.006 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.87 | 145
TIEHVSG_1G | 0.006 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
NAV6ST | 0.006 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV5CT | 0.006 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV4CT | 0.006 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV3ST | 0.006 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV2CT | 0.006 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
PB5GEN_6G | 0.006 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.69 | 115
NAV1CT | 0.006 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
PBCTEGE_5G | 0.006 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
PBCTDGE_4G | 0.006 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
SWETWATR_4G | 0.006 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.366 | 61
PBCTCGE_3G | 0.006 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.372 | 62
SWETWATR_3G | 0.006 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.408 | 68
SWETWATR_2G | 0.006 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.432 | 72
L_DIVIDE1_1N | 0.006 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.159 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.006 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.006 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0942 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.006 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1068 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.006 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1218 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.006 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.18 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.006 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0966 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.006 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0336 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.006 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.0912 | 15.2
HORSH3 | 0.006 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2016 | 33.6
HORSH2 | 0.006 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1656 | 27.6
LOUIS1A | 0.006 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.153 | 25.5
BUFGGEN | 0.006 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.108 | 18
PBCTAGE_1G | 0.006 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.384 | 64
CALHN_G1 | 0.006 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1026 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.006 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0204 | 3.4
KM NWP | 0.006 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
KM SWP | 0.006 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
KM SEP | 0.006 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.036 | 6
KM NEP | 0.006 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
WESTXWIN_1G | 0.006 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0042 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.006 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.135 | 22.5
COMCHEPK_2G | 0.007 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.007 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.364 | 52
COMCHEPK_1G | 0.007 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.007 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.336 | 48
MRSSHPRD01 | 0.007 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
WLFHOLW_3G | 0.007 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 1.876 | 268
WLFHOLW_2G | 0.007 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.533 | 219
WLFHOLW_1G | 0.007 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.512 | 216
MRSSHPRD | 0.007 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
OKLAUN1G | 0.007 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.007 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.35 | 50
CALFREST_6G | 0.007 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.232 | 176
JCKCNTY803 | 0.007 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
CALFREST_5G | 0.007 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.099 | 157
CALFREST_4G | 0.007 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.092 | 156
CALFREST_3G | 0.007 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.218 | 174
CALFREST_2G | 0.007 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.085 | 155
CALFREST_1G | 0.007 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.064 | 152
TGATEWAY_4G | 0.007 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 2.793 | 399
TGATEWAY_3G | 0.007 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.022 | 146
TGATEWAY_2G | 0.007 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.896 | 128
BARTNWND_1G | 0.007 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.084 | 12
TGATEWAY_1G | 0.007 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.043 | 149
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.084 | 12
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
JCKCNTY802 | 0.007 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
JCKCNTY801 | 0.007 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.016 | 288
WCPWRCO_3G | 0.007 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.694 | 242
WCPWRCO_2G | 0.007 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
WCPWRCO_1G | 0.007 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
MESQUITW_2G | 0.007 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1652 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.007 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.28 | 40
GRHAMSES_1G | 0.007 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.694 | 242
GRHAMSES_2G | 0.007 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.583 | 369
BBRN_2G | 0.007 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.007 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.007 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.007 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 3.388 | 484
STRYKER_1G | 0.007 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.9835 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.007 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.007 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.007 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
WHRLWIND1A | 0.007 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.042 | 6
WILDHRS11A | 0.007 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0882 | 12.6
NTHLK3_G | 0.008 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.9792 | 247.4
NTHLK2_G | 0.008 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.008 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.008 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.008 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.328 | 41
HANDLEY_5G | 0.008 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.008 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.74 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.008 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.8272 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.008 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.008 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.208 | 26
HANDLEY_1G | 0.008 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.008 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.712 | 214
MDLTHELP_3G | 0.008 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_2G | 0.008 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
STEAM1 | 0.008 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.008 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_6G | 0.008 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.832 | 229
MDLTHELP_5G | 0.008 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.8 | 225
RWMILLER01 | 0.008 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.6 | 75
DECRDOVA_5G | 0.008 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_4G | 0.008 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_3G | 0.008 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_2G | 0.008 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_1G | 0.008 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 6.232 | 779
OLINGER_G4 | 0.008 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4728 | 59.1
EAGLEMNT_3G | 0.008 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.008 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.008 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.008 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.9464 | 118.3
MOSES_3G | 0.008 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.008 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.008 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.32 | 40
DENISNDM | 0.008 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.32 | 40
MOSES_1G | 0.008 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.008 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.4896 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.008 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6936 | 86.7
VALLEY_2G | 0.008 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 4.216 | 527
VALLLEY_1G | 0.008 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.12 | 140
LAMARPWR_6G | 0.008 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.592 | 199
DCEAST | 0.008 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 3.2024 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.008 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.304 | 163
OLINGER_G1 | 0.008 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.5048 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.008 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.312 | 164
LAMARPWR_3G | 0.008 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.592 | 199
LAMARPWR_2G | 0.008 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.24 | 155
LAMARPWR_1G | 0.008 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.232 | 154
NEWMAN_G5 | 0.008 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.008 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.808 | 101
PEC_3G | 0.008 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.728 | 91
PEC_2G | 0.008 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.672 | 84
PEC_1G | 0.008 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.64 | 80
SLSTR1PP_1G | 0.008 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.048 | 6
FPLEFR2S_G | 0.008 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 3.296 | 412
FPLEFR2C_G | 0.008 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.296 | 162
FPLEFR2B_G | 0.008 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.28 | 160
FPLEFR2A_G | 0.008 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.36 | 170
FPLEFR1S_G | 0.008 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 3.312 | 414
FPLEFR1C_G | 0.008 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.272 | 159
FPLEFR1B_G | 0.008 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.256 | 157
FPLEFR1A_G | 0.008 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.36 | 170
KMICHIST6_G | 0.008 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.424 | 303
RWMILLER04 | 0.008 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.816 | 102
KMICHICT5_G | 0.008 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.104 | 138
KMICHICT4_G | 0.008 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.088 | 136
KMICHIST3_G | 0.008 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.48 | 310
KMICHICT2_G | 0.008 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.152 | 144
KMICHICT1_G | 0.008 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.136 | 142
NTHTEXAS03 | 0.008 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.12 | 15
RWMILLER03 | 0.008 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.248 | 156
NTHTEXAS02 | 0.008 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.04 | 5
RWMILLER02 | 0.008 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.952 | 119
LKHB2_G | 0.008 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 4.112 | 514
LKHB1_G | 0.008 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.008 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.008 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.008 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.816 | 477
MTCK7_G | 0.008 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.008 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.008 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.04 | 5
JNSNCNTY802 | 0.009 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.81 | 90
JNSNCNTY802 | 0.009 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.512 | 168
ENNSTRAC_2G | 0.009 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.044 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.009 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.764 | 196
THOUSE_2G | 0.009 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 7.245 | 805
THOUSE_1G | 0.009 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 5.067 | 563
TRINIDAD_6G | 0.009 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.034 | 226
WHITNYDM02 | 0.014 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
WHITNYDM01 | 0.014 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.21 | 15
BOSQUESW804 | 0.015 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 1.245 | 83
BOSQUESW803 | 0.015 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 2.16 | 144
BOSQUESW501 | 0.016 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 2.416 | 151
BOSQUESW502 | 0.016 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 2.384 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.045 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 10.215 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.045 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.593 | 35.4

## Dk
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BASTEN1_1Y | -0.494 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -72.618 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.494 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -112.138 | 227 | HOUSTON | -0.6064
L_BASTEN1_2Y | -0.494 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -72.124 | 146 | NORTH | 354.1489
SANDH_G2 | -0.102 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.59 | 45 | SOUTH | -622.79
SANDH_G4 | -0.102 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.59 | 45 | WEST | 69.4615
SANDHG5C | -0.102 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -14.28 | 140
SANDH_G1 | -0.102 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -4.59 | 45
SANDH_G3 | -0.102 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -4.59 | 45 | HOUSTON | 13825.3008
SANDHG5A | -0.102 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -15.3 | 150 | NORTH | 19200.9004
L_AUSTPL1_1Y | -0.069 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.483 | 7 | SOUTH | 13890.7012
L_AUSTPL1_1Y | -0.069 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.483 | 7 | WEST | 4928.9004
L_CANYHY8_1Y | -0.058 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.054 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -12.042 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.054 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -12.096 | 224 | HOUSTON | -4.3862e-05
L_HAYSEN1_4Y | -0.054 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -12.366 | 229 | NORTH | 0.018444
L_HAYSEN1_3Y | -0.054 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -12.204 | 226 | SOUTH | -0.044835
L_RIONOG1G1Y | -0.05 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -7.35 | 147 | WEST | 0.014093
L_RIONOG1G2Y | -0.05 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -7.4 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.05 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -14.65 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.05 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -7.5 | 150 | N to H | 0.018488
L_SCHUMA8_1Y | -0.049 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | N to S | 0.063279
L_MARSFO1G1Y | -0.049 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.078 | 22 | W to N | -0.0043517
L_MARSFO1G2Y | -0.049 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.784 | 16 |  | -0.063279
L_MARSFO1G3Y | -0.049 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.078 | 22 |  | 0.0043517
L_GUADGE1_2Y | -0.047 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -6.533 | 139
L_GUADGE1_5Y | -0.047 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -8.601 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.047 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -7.003 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.047 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -9.588 | 204
L_GUADGE1_1Y | -0.047 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -7.097 | 151
L_GUADGE1_3Y | -0.047 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -6.862 | 146
WBT3 | -0.045 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -4.32 | 96
WBT4 | -0.045 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -6.795 | 151
JTD1 | -0.045 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
DECKR_G2 | -0.045 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -18 | 400
JTD2 | -0.045 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT2 | -0.045 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -3.6 | 80
DECKR_G1 | -0.045 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -14.4 | 320
WBT1 | -0.045 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.1475 | 25.5
OWS1 | -0.044 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -18.348 | 417
LCPCT1 | -0.044 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.98 | 45
VHB3 | -0.044 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -17.468 | 397
AVR1_CT2 | -0.044 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -6.38 | 145
L_MCQUEE9_1Y | -0.044 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
LCPCT4 | -0.044 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.98 | 45
AVR1_CT1 | -0.044 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -6.6 | 150
LCPCT2 | -0.044 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -2.024 | 46
AVR1_ST1 | -0.044 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -7.216 | 164
OWS2 | -0.044 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -16.676 | 379
LCP3 | -0.044 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -2.552 | 58
VHB1 | -0.044 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -9.064 | 206
JKS1 | -0.044 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
L_MCQUEE9_1Y | -0.044 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
VHB2 | -0.044 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -9.68 | 220
LCPCT3 | -0.044 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.936 | 44
LCP4 | -0.044 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -4.18 | 95
L_MCQUEE9_1Y | -0.044 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.043 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.559 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.043 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.041 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.738 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.041 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.04 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -15.96 | 399
SANMIGUELGEN | -0.04 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN2 | -0.038 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.2356 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.038 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.2356 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.038 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.2356 | 6.2
L_INKSDA1_1Y | -0.035 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.35 | 10
L_BUCHAN1_2Y | -0.034 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.034 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.374 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.034 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.476 | 14
LAR_2 | -0.033 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.297 | 9
LAR_3 | -0.033 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -2.6004 | 78.8
LAR | -0.033 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.033 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ZAPATA | -0.032 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
BEEVILLE | -0.032 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
LAR_1 | -0.032 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.512 | 16
FALCONHYDRO2 | -0.031 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.093 | 3
FALFURRI | -0.031 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.031 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.093 | 3
CLO_1 | -0.031 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SI_RAY10 | -0.031 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -1.457 | 47
FGNTS101 | -0.031 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -4.526 | 146
MVGN#3 | -0.031 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -7.967 | 257
HECN2 | -0.031 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -4.588 | 148
SI_RAY5 | -0.031 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.31 | 10
FALCONHYDRO3 | -0.031 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0868 | 2.8
MVGN#2 | -0.031 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -6.355 | 205
SI_RAY9 | -0.031 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.178 | 38
HECN3 | -0.031 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -5.239 | 169
SLURR | -0.031 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS001 | -0.031 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -4.402 | 142
FGNTS201 | -0.031 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -5.332 | 172
MILHWYS | -0.031 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
SI_RAY6 | -0.031 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.589 | 19
HECN1 | -0.031 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -4.588 | 148
MVGN#1 | -0.031 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -6.51 | 210
CEL_B_1 | -0.031 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.899 | 29
VAL_1 | -0.03 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.75 | 25
KOCHREF2 | -0.03 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.14 | 38
COSW_1 | -0.03 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.6 | 20
STARCO_1 | -0.03 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.14 | 38
DAV_2 | -0.03 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -10.2 | 340
VAL_2 | -0.03 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.75 | 25
CNOPGT1 | -0.03 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -4.92 | 164
DAV_1 | -0.03 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -10.17 | 339
CNOPGT2 | -0.03 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -4.95 | 165
CNOPST1 | -0.03 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -4.59 | 153
COSW_2 | -0.03 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.42 | 14
L_LAKEWO9_1Y | -0.029 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
REYSHR_G | -0.029 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
L_LAKEWO9_1Y | -0.029 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
LGEGN#3 | -0.029 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -2.639 | 91
LGEGN#1 | -0.029 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -4.582 | 158
ICPGN#3 | -0.029 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -3.683 | 127
ICPGN#2 | -0.029 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -4.35 | 150
ICPGN#1 | -0.029 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -4.321 | 149
LGEGN#2 | -0.029 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -4.437 | 153
EPLVT1 | -0.028 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.027 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.162 | 6
RAYBURNCC8 | -0.026 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.3 | 50
RAYBURNCC7 | -0.026 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.274 | 49
RAYBURNCC10 | -0.026 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.04 | 40
RAYBURNCC9 | -0.026 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.3 | 50
VISTRONG1 | -0.025 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN3 | -0.025 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.155 | 6.2
DUP1V_1 | -0.025 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.825 | 73
RAYBURNGEN2 | -0.025 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.025 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.025 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.024 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.36 | 15
UCAR_2 | -0.024 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.504 | 21
CSDR7 | -0.024 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.168 | 7
CSDR89 | -0.024 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.936 | 39
UCAR_1 | -0.024 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.168 | 7
AIRCO_G | -0.024 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.024 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.936 | 39
CSDR89 | -0.024 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.36 | 15
CSDR56 | -0.024 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.936 | 39
AMISTADHDRO2 | -0.023 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.299 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.023 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.3795 | 16.5
HAMILTON | -0.023 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
ALCOA_G | -0.023 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_1 | -0.022 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.2408 | 56.4
FOR_9 | -0.022 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.704 | 32
FOR_2 | -0.022 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.4476 | 65.8
FOR_4 | -0.022 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.6412 | 74.6
CUECPL2A | -0.022 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.264 | 12
FOR_7 | -0.022 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.012 | 46
FOR_6 | -0.022 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.572 | 26
FOR_10 | -0.022 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.606 | 73
FOR_8 | -0.022 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.616 | 28
FOR_3 | -0.022 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.4476 | 65.8
FOR_5 | -0.022 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.485 | 67.5
STP_GN2___2 | -0.013 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.013 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW41000 | -0.007 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.007 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.007 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39100 | -0.007 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW49000 | -0.007 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW81000 | -0.007 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW38100 | -0.007 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.007 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW42000 | -0.007 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.007 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39200 | -0.007 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW67000 | -0.007 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW65000 | -0.007 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.007 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW84000 | -0.007 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.007 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.007 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.007 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.007 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.007 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.006 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.432 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.006 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.06 | 10
TGF_GT1_8000 | -0.006 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.4152 | 69.2
CBE_GT4 | -0.005 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST12 | -0.005 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
CBE_GT2 | -0.005 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_GT1 | -0.005 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_GT3 | -0.005 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST34 | -0.005 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
TNSCLP2___8 | -0.004 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.468 | 117
TNSCLP3___8 | -0.004 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.444 | 111
TNSCLP4___8 | -0.004 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.46 | 115
TNSCLP1___8 | -0.004 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.464 | 116
WAP_GN7_7 | -0.003 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
MNS_GT | -0.003 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.1383 | 46.1
BVE_GT1_GT1 | -0.003 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.516 | 172
WAP_GN8_8 | -0.003 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.003 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.003 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.738 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.003 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.51 | 170
AK_GT1__8040 | -0.002 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.068 | 34
WAP_GN3_3 | -0.001 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.226 | 226
WAP_GN1_1 | -0.001 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.1245 | 124.5
TNTXCTY1CG8 | -0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.105 | 105
TNBPAMCG2_8 | -0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.15 | 150
TNSLCGN1__8 | -0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.03 | 30
WAPGT21_GT1 | -0.001 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
TNDOWCGNGG8 | -0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.03 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.032 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.102 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.152 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.066 | 66
WAP_GN5_5 | -0.001 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 219.7 | 278 | 657 | 0 | 1
TNBP_CGN1_8 | -0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.06 | 60
WAP_GN2_2 | -0.001 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.1222 | 122.2
PHR_GN2_2 | -0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
WAP_GN4_4 | -0.001 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -0.544 | 544
SJS_GT2_GT2 | 0 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
SJS_GT1_GT1 | 0 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
SRB_GN3_3 | 0 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0 | 220
SRB_GN2_2 | 0 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0 | 174
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN1_1 | 0 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0 | 176
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
GBY_83841065 | 0 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_81821075 | 0 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_73741085 | 0 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0 | 47
GBY_83841065 | 0 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
DPEC_GT45070 | 0 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
DPEC_GT35010 | 0 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0 | 160
DPEC_GT25025 | 0 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
DPEC_ST55065 | 0 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0 | 282
CTL_GN1_8145 | 0 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0 | 55
CTL_GT3_8135 | 0 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0 | 91
CTL_GT2_8130 | 0 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0 | 103
BYU_GT4_8065 | 0 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
BYU_GT3_8060 | 0 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0 | 67
BYU_GT2_8055 | 0 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0 | 62
BYU_GT1_8075 | 0 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
PR_GT1__9040 | 0 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35
GBY_73741085 | 0 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
CTL_GT4_8140 | 0 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0 | 94
CTL_GN2_8155 | 0 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0 | 11
GBY_81821075 | 0 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
DPEC_GT15040 | 0 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0 | 162
SHELLG1_3015 | 0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.071 | 71
EXN_GT | 0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.081 | 81
EXN944GT | 0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.033 | 33
EXN942GT | 0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.02 | 20
EXN938GT | 0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.043 | 43
EXN_16GT | 0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.032 | 32
EXN_15GT | 0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.033 | 33
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0.001 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_4142 | 0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3334 | 0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
THW_3132 | 0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.11 | 110
SRB_GN4_4 | 0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.226 | 226
SOL_GT1 | 0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0162 | 16.2
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.03 | 30
SHELLG3_3020 | 0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.039 | 39
SHELLG2 | 0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.072 | 72
CVC_GT4_8005 | 0.001 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.165 | 165
PSA_GN1_8165 | 0.001 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.104 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.001 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.001 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.07 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.001 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.066 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.001 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.065 | 65
PSG_GT3_8060 | 0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
THW_3132 | 0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
PSG_GT2_8040 | 0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.178 | 178
THW_3334 | 0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.021 | 21
THW_4142 | 0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.057 | 57
EP_1_2 | 0.001 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.005 | 5
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
DIB_ST1_8085 | 0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.069 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
BTE_ST1_8070 | 0.001 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.234 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.001 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.001 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.158 | 158
THW_4344 | 0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.058 | 58
CHE_GN4_8025 | 0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.142 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.173 | 173
CBY_GN1_1 | 0.001 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0.748 | 748
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
CAL_ST1_8000 | 0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.065 | 65
CAL_GT1_8045 | 0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.152 | 152
LPE_GT4_8085 | 0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.041 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
LPE_GT1_8070 | 0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 42
APD_GT1_8005 | 0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.14 | 140
EXN_17GT | 0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.031 | 31
EXN943GT | 0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
EXN_14GT | 0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.14 | 140
EXN941GT | 0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
EXN945GT | 0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.019 | 19
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
PSA_GT5_8140 | 0.001 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.064 | 64
DIB_GT3_8090 | 0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.0772 | 77.2
CBY_GN2_2 | 0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0.751 | 751
BTE_GT2_8075 | 0.001 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.163 | 163
DIB_GT1_8080 | 0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.064 | 64
PSA_GT6_8135 | 0.001 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.059 | 59
GBY_GN5_5 | 0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.597 | 298.5
CVC_ST5_5040 | 0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.399 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.465 | 155
CVC_GT2_5020 | 0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.477 | 159
CVC_GT3_5045 | 0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.474 | 158
CHE_GT2_5030 | 0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.519 | 173
FRNDDRCS | 0.007 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
DSKY1 | 0.01 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.126 | 12.6
ORNNWP1 | 0.01 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.12 | 12
DSKY2 | 0.01 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.115 | 11.5
SWMESA | 0.011 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.1232 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.011 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.132 | 12
RIO_DRCS | 0.011 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.011 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.132 | 12
WDWDU1 | 0.011 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.132 | 12
KM SWP | 0.011 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.132 | 12
KM SEP | 0.011 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.066 | 6
KM NEP | 0.011 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.132 | 12
FTR_CN4_5095 | 0.012 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 4.56 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.012 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.896 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.012 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.908 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.012 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.872 | 156
PBCTAGE_1G | 0.013 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.832 | 64
L_DELAWA1_1Y | 0.013 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0585 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.013 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0676 | 5.2
PB6GEN_7G | 0.013 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 6.695 | 515
PB5GEN_6G | 0.013 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.495 | 115
PBCTEGE_5G | 0.013 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.845 | 65
PBCTDGE_4G | 0.013 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.845 | 65
L_GASCCR1_1N | 0.013 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.195 | 15
PBCTCGE_3G | 0.013 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.806 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.013 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.3445 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.013 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.845 | 65
WESTXWIN_1G | 0.013 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0091 | 0.7
NWPWRG1_1G | 0.013 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0442 | 3.4
MCDDONAL_8 | 0.014 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.2996 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.014 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0812 | 5.8
STANTONW_8 | 0.014 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1414 | 10.1
BSP_1 | 0.014 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
HORSH3 | 0.014 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.4704 | 33.6
AIRTRICITY_8 | 0.014 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.252 | 18
HORSH4 | 0.014 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.2408 | 17.2
KINDERMG_3G | 0.014 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.014 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.014 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
HORSH1 | 0.014 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.4662 | 33.3
SCURRYCW_1G | 0.014 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.1974 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.014 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0854 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.014 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1386 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.014 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.21 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.014 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1764 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.014 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.2926 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.014 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.966 | 69
L_SWEETW1_1N | 0.014 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.2254 | 16.1
CALENG2G_2G | 0.014 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.036 | 74
SNYDERW1A | 0.014 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0882 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.014 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.022 | 73
MRGNFG_6G | 0.014 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.924 | 66
MRGNEG_5G | 0.014 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.952 | 68
MRGNDG_4G | 0.014 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.98 | 70
RDCNYNG1 | 0.014 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.1176 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.014 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.98 | 70
MRGNBG_2G | 0.014 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.994 | 71
MRGNAG_1G | 0.014 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.966 | 69
MORGAN5G_5G | 0.014 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 1.918 | 137
TIEHVSG_2G | 0.014 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.954 | 211
TIEHVCG_4G | 0.014 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 2.086 | 149
TIEHVCG_3G | 0.014 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.848 | 132
TIEHVCG_2G | 0.014 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.848 | 132
TIEHVCG_1G | 0.014 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 2.03 | 145
TIEHVSG_1G | 0.014 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.954 | 211
NAV6ST | 0.014 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.61 | 115
NAV5CT | 0.014 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.12 | 80
NAV4CT | 0.014 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.12 | 80
NAV3ST | 0.014 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.61 | 115
NAV2CT | 0.014 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.12 | 80
NAV1CT | 0.014 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.12 | 80
L_SWEETW1_4N | 0.014 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.2198 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.014 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.2842 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.014 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0784 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.014 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.2128 | 15.2
HORSH2 | 0.014 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.3864 | 27.6
LOUIS1A | 0.014 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.357 | 25.5
CIRELLO | 0.014 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.49 | 35
BUFGGEN | 0.014 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.252 | 18
CALHN_G1 | 0.014 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.2394 | 17.1
GIBN_CREK_G1 | 0.014 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TRENTIPP_8 | 0.014 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.315 | 22.5
L_SWEETW1_3N | 0.014 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.2492 | 17.8
MESQUITW_2G | 0.015 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.354 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.015 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.6 | 40
SWETWATR_4G | 0.015 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.915 | 61
SWETWATR_3G | 0.015 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.02 | 68
SWETWATR_2G | 0.015 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.08 | 72
SWETWATR_1G | 0.015 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.45 | 30
WHRLWIND1A | 0.015 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.09 | 6
WILDHRS11A | 0.015 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.189 | 12.6
LEG_2___2 | 0.016 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.016 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
OKLAUN1G | 0.016 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.016 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.8 | 50
TNTNPONE_28 | 0.016 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.016 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
WFCOGEN_2G | 0.016 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.192 | 12
WFCOGEN_2G | 0.016 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.192 | 12
WFCOGEN_1G | 0.016 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.192 | 12
WFCOGEN_1G | 0.016 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.192 | 12
GRHAMSES_1G | 0.016 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 3.872 | 242
GRHAMSES_2G | 0.016 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 5.904 | 369
RWMILLER01 | 0.017 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.275 | 75
MRSSHPRD01 | 0.017 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.204 | 12
MRSSHPRD | 0.017 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.204 | 12
RWMILLER05 | 0.017 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.717 | 101
RWMILLER04 | 0.017 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.734 | 102
CALFREST_6G | 0.017 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.992 | 176
JCKCNTY803 | 0.017 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.499 | 147
CALFREST_5G | 0.017 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.669 | 157
CALFREST_4G | 0.017 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.652 | 156
CALFREST_3G | 0.017 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.958 | 174
CALFREST_2G | 0.017 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.635 | 155
SLSTR1PP_1G | 0.017 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.102 | 6
CALFREST_1G | 0.017 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 2.584 | 152
BARTNWND_1G | 0.017 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.204 | 12
JCKCNTY802 | 0.017 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.499 | 147
JCKCNTY801 | 0.017 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 4.896 | 288
WCPWRCO_3G | 0.017 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.114 | 242
WCPWRCO_2G | 0.017 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.468 | 204
WCPWRCO_1G | 0.017 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.468 | 204
RWMILLER03 | 0.017 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 2.652 | 156
BBRN_2G | 0.017 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.017 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
RWMILLER02 | 0.017 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.023 | 119
NTHLK3_G | 0.018 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.4532 | 247.4
NTHLK2_G | 0.018 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.018 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.018 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.018 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.738 | 41
HANDLEY_5G | 0.018 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.018 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.915 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.018 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.3612 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.018 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.018 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.468 | 26
HANDLEY_1G | 0.018 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM1 | 0.018 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.018 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.018 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.936 | 52
COMCHEPK_1G | 0.018 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.018 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_4G | 0.018 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_3G | 0.018 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
SPENCER_G4 | 0.018 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.864 | 48
DECRDOVA_2G | 0.018 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.17 | 65
DECRDOVA_1G | 0.018 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 14.022 | 779
WLFHOLW_3G | 0.018 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 4.824 | 268
WLFHOLW_2G | 0.018 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 3.942 | 219
OLINGER_G4 | 0.018 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.0638 | 59.1
WLFHOLW_1G | 0.018 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 3.888 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.018 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.018 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.018 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.018 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.1294 | 118.3
OLINGER_G2 | 0.018 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.5606 | 86.7
MOSES_3G | 0.018 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.018 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
DENISNDM | 0.018 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.72 | 40
MOSES_1G | 0.018 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.018 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.3516 | 186.2
VALLEY_2G | 0.018 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 9.486 | 527
VALLLEY_1G | 0.018 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.52 | 140
LAMARPWR_6G | 0.018 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.582 | 199
DCEAST | 0.018 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 7.2054 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.018 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.934 | 163
OLINGER_G1 | 0.018 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.1358 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.018 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.952 | 164
LAMARPWR_3G | 0.018 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.582 | 199
LAMARPWR_2G | 0.018 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.79 | 155
LAMARPWR_1G | 0.018 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.772 | 154
NEWMAN_G5 | 0.018 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.018 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.638 | 91
PEC_2G | 0.018 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.512 | 84
PEC_1G | 0.018 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.44 | 80
TGATEWAY_4G | 0.018 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 7.182 | 399
TGATEWAY_3G | 0.018 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.628 | 146
TGATEWAY_2G | 0.018 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 2.304 | 128
TGATEWAY_1G | 0.018 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.682 | 149
FPLEFR2S_G | 0.018 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 7.416 | 412
FPLEFR2C_G | 0.018 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.916 | 162
FPLEFR2B_G | 0.018 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.88 | 160
FPLEFR2A_G | 0.018 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.06 | 170
FPLEFR1S_G | 0.018 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 7.452 | 414
FPLEFR1C_G | 0.018 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.862 | 159
FPLEFR1B_G | 0.018 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.826 | 157
FPLEFR1A_G | 0.018 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.06 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.018 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 2.088 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.018 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.528 | 196
KMICHIST6_G | 0.018 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 5.454 | 303
KMICHICT5_G | 0.018 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.484 | 138
KMICHICT4_G | 0.018 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.448 | 136
KMICHIST3_G | 0.018 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 5.58 | 310
KMICHICT2_G | 0.018 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.592 | 144
KMICHICT1_G | 0.018 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.556 | 142
NTHTEXAS03 | 0.018 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.27 | 15
CHAMPION_1G | 0.018 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.018 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.09 | 5
STRYKER_2G | 0.018 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 8.712 | 484
STRYKER_1G | 0.018 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.529 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.018 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.018 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.018 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.018 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 9.252 | 514
LKHB1_G | 0.018 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.018 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.018 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.018 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 8.586 | 477
MTCK7_G | 0.018 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.018 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.018 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.09 | 5
JNSNCNTY802 | 0.019 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.71 | 90
MDLTHELP_4G | 0.019 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 4.066 | 214
MDLTHELP_3G | 0.019 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_2G | 0.019 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_1G | 0.019 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.085 | 215
MDLTHELP_6G | 0.019 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 4.351 | 229
MDLTHELP_5G | 0.019 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 4.275 | 225
JNSNCNTY802 | 0.019 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.192 | 168
TRINIDAD_6G | 0.019 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 4.294 | 226
WHITNYDM02 | 0.022 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.33 | 15
WHITNYDM01 | 0.022 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.33 | 15
BOSQUESW804 | 0.023 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 1.909 | 83
BOSQUESW502 | 0.023 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 3.427 | 149
BOSQUESW803 | 0.023 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 3.312 | 144
BOSQUESW501 | 0.023 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 3.473 | 151
THOUSE_2G | 0.024 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 19.32 | 805
THOUSE_1G | 0.024 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 13.512 | 563
TAMUGEN1 | 0.025 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.8 | 32
LAKE_CRK2_G | 0.025 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 5.675 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.025 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.885 | 35.4
ATKINS5 | 0.027 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.027 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.027 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.027 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.027 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.031 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.511 | 81
DANSBY2 | 0.031 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.426 | 46
L_FPPYD21_3Y | 0.033 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | 0.035 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | 0.035 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
DECKR_G6 | 0.038 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 1.672 | 44
DECKR_G5 | 0.038 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 1.672 | 44
DECKR_G4 | 0.038 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 1.672 | 44
DECKR_G3 | 0.038 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | 0.046 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 14.9454 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | 0.046 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 6.118 | 133
L_SIMGID1_1Y | 0.046 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 6.118 | 133
SANDOW_4G | 0.195 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_LOSTPI1_3Y | 0.212 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 36.8668 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | 0.212 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 33.4324 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | 0.212 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 33.6444 | 158.7

## Dl
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
THOUSE_1G | 0.158 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 88.954 | 563
THOUSE_2G | 0.158 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 127.19 | 805 | HOUSTON | -510.4018
LAKE_CRK1_G | 0.156 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 5.5224 | 35.4 | NORTH | 2000.7328
LAKE_CRK2_G | 0.156 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 35.412 | 227 | SOUTH | -2026.3252
BOSQUESW501 | 0.152 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 22.952 | 151 | WEST | 447.4856
BOSQUESW502 | 0.152 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 22.648 | 149
BOSQUESW803 | 0.143 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 20.592 | 144
BOSQUESW804 | 0.143 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 11.869 | 83 | HOUSTON | 13825.3008
WHITNYDM02 | 0.136 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 2.04 | 15 | NORTH | 19200.8984
WHITNYDM01 | 0.136 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 2.04 | 15 | SOUTH | 13890.7012
SANDOW_4G | 0.114 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029 |  |  | WEST | 4928.9004
JNSNCNTY802 | 0.111 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 9.99 | 90
JNSNCNTY802 | 0.111 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 18.648 | 168
MDLTHELP_2G | 0.11 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 23.65 | 215 | HOUSTON | -0.036918
MDLTHELP_4G | 0.11 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 23.54 | 214 | NORTH | 0.1042
MDLTHELP_6G | 0.11 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 25.19 | 229 | SOUTH | -0.14588
MDLTHELP_5G | 0.11 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 24.75 | 225 | WEST | 0.090788
MDLTHELP_3G | 0.11 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 23.65 | 215
MDLTHELP_1G | 0.11 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 23.65 | 215
DECRDOVA_3G | 0.107 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 6.955 | 65 | N to H | 0.14112
DECRDOVA_5G | 0.107 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 6.955 | 65 | N to S | 0.25008
DECRDOVA_4G | 0.107 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 6.955 | 65 | W to N | -0.013412
DECRDOVA_2G | 0.107 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 6.955 | 65 |  | -0.25008
RWMILLER03 | 0.106 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 16.536 | 156 |  | 0.013412
RWMILLER01 | 0.106 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 7.95 | 75
HANDLEY_4G | 0.106 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 23.055 | 217.5
RWMILLER05 | 0.106 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 10.706 | 101
HANDLEY_3G | 0.106 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 37.4604 | 353.4
DECRDOVA_1G | 0.106 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 82.574 | 779
RWMILLER02 | 0.106 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 12.614 | 119
RWMILLER04 | 0.106 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 10.812 | 102
HANDLEY_1G | 0.106 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_2G | 0.106 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.106 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
NTHTEXAS03 | 0.105 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 1.575 | 15
WLFHOLW_3G | 0.105 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 28.14 | 268
COMCHEPK_1G | 0.105 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_2G | 0.105 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 22.995 | 219
COMCHEPK_2G | 0.105 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
ENNSTRAC_1G | 0.105 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 20.58 | 196
ENNSTRAC_2G | 0.105 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 12.18 | 116
WLFHOLW_1G | 0.105 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 22.68 | 216
NTHTEXAS01 | 0.105 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.525 | 5
SLSTR1PP_1G | 0.105 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.63 | 6
NTHTEXAS02 | 0.105 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.525 | 5
EAGLEMNT_3G | 0.104 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.104 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.104 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.103 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.103 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY802 | 0.103 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 15.141 | 147
MTCK8_G | 0.103 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 49.131 | 477
SPENCER_G5 | 0.103 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 5.356 | 52
JCKCNTY801 | 0.103 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 29.664 | 288
MTCK3_G | 0.103 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.103 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 15.141 | 147
NTHLK2_G | 0.103 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.103 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.103 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 25.4822 | 247.4
SPENCER_G4 | 0.103 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 4.944 | 48
NTHLK1_G | 0.103 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
DENISNDM | 0.102 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 4.08 | 40
KMICHICT2_G | 0.102 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 14.688 | 144
VALLEY_2G | 0.102 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 53.754 | 527
MRSSHPRD01 | 0.102 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 1.224 | 12
BARTNWND_1G | 0.102 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 1.224 | 12
COLLIN_1G | 0.102 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
WCPWRCO_2G | 0.102 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 20.808 | 204
DENISNDM | 0.102 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 4.08 | 40
WCPWRCO_3G | 0.102 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 24.684 | 242
WCPWRCO_1G | 0.102 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 20.808 | 204
VALLLEY_1G | 0.102 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 14.28 | 140
KMICHIST3_G | 0.102 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 31.62 | 310
KMICHIST6_G | 0.102 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 30.906 | 303
VALLEY_3G | 0.102 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 18.9924 | 186.2
MRSSHPRD | 0.102 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 1.224 | 12
KMICHICT5_G | 0.102 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 14.076 | 138
KMICHICT4_G | 0.102 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 13.872 | 136
TRINIDAD_6G | 0.102 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 23.052 | 226
KMICHICT1_G | 0.102 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 14.484 | 142
MOSES_3G | 0.101 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
LAMARPWR_3G | 0.101 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 20.099 | 199
LAMARPWR_2G | 0.101 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 15.655 | 155
STEAM1 | 0.101 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
NEWMAN_G5 | 0.101 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
MOSES_2G | 0.101 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.101 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 8.7567 | 86.7
OLINGER_G4 | 0.101 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 5.9691 | 59.1
PEC_1G | 0.101 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 8.08 | 80
LAMARPWR_4G | 0.101 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 16.564 | 164
PEC_2G | 0.101 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 8.484 | 84
LAMARPWR_6G | 0.101 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 20.099 | 199
OLINGER_G1 | 0.101 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 6.3731 | 63.1
LAMARPWR_5G | 0.101 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 16.463 | 163
LKHB1_G | 0.101 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_1G | 0.101 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 15.554 | 154
STEAM2 | 0.101 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 2.626 | 26
DCEAST | 0.101 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 40.4303 | 400.3
MOSES_1G | 0.101 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
STEAM3 | 0.101 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 4.141 | 41
PEC_3G | 0.101 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 9.191 | 91
OLINGER_G3 | 0.101 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 11.9483 | 118.3
LKHB2_G | 0.101 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 51.914 | 514
GRHAMSES_1G | 0.1 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 24.2 | 242
FPLEFR2B_G | 0.1 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 16 | 160
FPLEFR2S_G | 0.1 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 41.2 | 412
FPLEFR2A_G | 0.1 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 17 | 170
FPLEFR2C_G | 0.1 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 16.2 | 162
FPLEFR1C_G | 0.1 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 15.9 | 159
FPLEFR1S_G | 0.1 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 41.4 | 414
FPLEFR1B_G | 0.1 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 15.7 | 157
FPLEFR1A_G | 0.1 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 17 | 170
WFCOGEN_2G | 0.099 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1.188 | 12
WFCOGEN_2G | 0.099 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1.188 | 12
WFCOGEN_1G | 0.099 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1.188 | 12
WFCOGEN_1G | 0.099 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1.188 | 12
GRHAMSES_2G | 0.099 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 36.531 | 369
OKLA7A | 0.097 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 4.85 | 50
OKLAUN1G | 0.097 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
MARTLAKE_3G | 0.097 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.097 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
TGATEWAY_3G | 0.097 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 14.162 | 146
TGATEWAY_2G | 0.097 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 12.416 | 128
TGATEWAY_1G | 0.097 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 14.453 | 149
TGATEWAY_4G | 0.097 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 38.703 | 399
MARTLAKE_2G | 0.097 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
CHAMPION_1G | 0.096 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.096 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 46.464 | 484
STRYKER_1G | 0.096 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 13.488 | 140.5
MESQUITW_2G | 0.094 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 2.2184 | 23.6
WHRLWIND1A | 0.094 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.564 | 6
WILDHRS11A | 0.094 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 1.1844 | 12.6
MESQUITW_1G | 0.094 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 3.76 | 40
SWETWATR_3G | 0.093 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 6.324 | 68
SWETWATR_2G | 0.093 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 6.696 | 72
SWETWATR_1G | 0.093 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 2.79 | 30
SWETWATR_4G | 0.093 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 5.673 | 61
L_SWEETW1_2N | 0.092 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.8676 | 20.3
ROSCOEWI_5 | 0.092 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 1.1592 | 12.6
L_SWEETW1_3N | 0.092 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1.6376 | 17.8
L_SWEETW1_4N | 0.092 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 1.4444 | 15.7
L_SWEETW1_1N | 0.092 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 1.4812 | 16.1
ROSCOEW_5 | 0.092 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.9228 | 20.9
L_BITTCR1_1N | 0.092 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.5152 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.091 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 1.3832 | 15.2
LONGSHORT_5 | 0.091 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 1.365 | 15
SCURRYCW_1G | 0.091 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 1.2831 | 14.1
CALFREST_4G | 0.091 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 14.196 | 156
CALFREST_6G | 0.091 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 16.016 | 176
CALFREST_5G | 0.091 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 14.287 | 157
MRGNFG_6G | 0.091 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 6.006 | 66
TRENTIPP_8 | 0.091 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 2.0475 | 22.5
KINDERMG_3G | 0.091 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
MRGNEG_5G | 0.091 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 6.188 | 68
SNYDERW1A | 0.091 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.5733 | 6.3
MRGNDG_4G | 0.091 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 6.37 | 70
RDCNYNG1 | 0.091 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.7644 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.091 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 6.37 | 70
KINDERMG_1G | 0.091 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
MRGNBG_2G | 0.091 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 6.461 | 71
CALFREST_3G | 0.091 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 15.834 | 174
CALFREST_2G | 0.091 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 14.105 | 155
CALFREST_1G | 0.091 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 13.832 | 152
MRGNAG_1G | 0.091 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 6.279 | 69
MORGAN5G_5G | 0.091 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 12.467 | 137
CIELOGEN_1G | 0.091 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.9009 | 9.9
CIELOGEN_2G | 0.091 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.5551 | 6.1
KINDERMG_2G | 0.091 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CALENG1G_1G | 0.09 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 6.57 | 73
HORSH3 | 0.09 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 3.024 | 33.6
HORSH1 | 0.09 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 2.997 | 33.3
AIRTRICITY_8 | 0.09 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 1.62 | 18
CALENG2G_2G | 0.09 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 6.66 | 74
CALENG3G_3G | 0.09 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 6.21 | 69
CALHN_G1 | 0.09 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 1.539 | 17.1
CIRELLO | 0.09 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 3.15 | 35
BBRN_2G | 0.09 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
LOUIS1A | 0.09 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 2.295 | 25.5
BBRN_1G | 0.09 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
HORSH4 | 0.09 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 1.548 | 17.2
HORSH2 | 0.09 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 2.484 | 27.6
BUFGGEN | 0.09 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 1.62 | 18
NAV3ST | 0.089 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 10.235 | 115
NAV5CT | 0.089 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 7.12 | 80
TIEHVCG_2G | 0.089 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 11.748 | 132
OCOTILLO_1G | 0.089 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.5162 | 5.8
TIEHVSG_2G | 0.089 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 18.779 | 211
TIEHVCG_4G | 0.089 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 13.261 | 149
TIEHVCG_3G | 0.089 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 11.748 | 132
TIEHVCG_1G | 0.089 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 12.905 | 145
TIEHVSG_1G | 0.089 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 18.779 | 211
NAV6ST | 0.089 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 10.235 | 115
NAV4CT | 0.089 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 7.12 | 80
NAV2CT | 0.089 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 7.12 | 80
NAV1CT | 0.089 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 7.12 | 80
STANTONW_8 | 0.089 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.8989 | 10.1
L_GASCCR1_1N | 0.089 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 1.335 | 15
MCDDONAL_8 | 0.089 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.9046 | 21.4
BSP_1 | 0.089 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
WESTXWIN_1G | 0.088 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0616 | 0.7
L_DELAWA1_1Y | 0.088 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.4576 | 5.2
L_DELAWA1_1Y | 0.088 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.396 | 4.5
PB6GEN_7G | 0.088 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 45.32 | 515
PB5GEN_6G | 0.088 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 10.12 | 115
PBCTEGE_5G | 0.088 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 5.72 | 65
PBCTDGE_4G | 0.088 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 5.72 | 65
L_DIVIDE1_1N | 0.088 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 2.332 | 26.5
PBCTCGE_3G | 0.088 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 5.456 | 62
PBCTBGE_2G | 0.088 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 5.72 | 65
NWPWRG1_1G | 0.088 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.2992 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.088 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 5.632 | 64
WDWDU1 | 0.079 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.948 | 12
KM SWP | 0.079 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.948 | 12
SWMESA | 0.079 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.8848 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.079 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.948 | 12
KM NWP | 0.079 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.948 | 12
RIO_DRCS | 0.079 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NEP | 0.079 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.948 | 12
KM SEP | 0.079 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.474 | 6
ORNNWP1 | 0.076 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.912 | 12
DSKY1 | 0.075 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.945 | 12.6
DSKY2 | 0.075 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.8625 | 11.5
LEG_1___1 | 0.074 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LEG_2___2 | 0.074 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_28 | 0.062 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.062 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.06 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.048 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 3.888 | 81
DANSBY2 | 0.048 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 2.208 | 46
ATKINS5 | 0.047 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.047 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.047 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.047 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.047 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.044 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 1.408 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.033 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.024 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 9.12 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.024 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 3.792 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.024 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 3.744 | 156
FTR_GT2_5110 | 0.024 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 3.816 | 159
CVC_GT1_5035 | -0.022 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -3.41 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.022 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -3.476 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.022 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -3.806 | 173
CVC_ST5_5040 | -0.022 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -2.926 | 133
CVC_GT2_5020 | -0.022 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -3.498 | 159
THW_5556 | -0.027 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.4428 | 16.4
THW_5354 | -0.027 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.4482 | 16.6
THW_5354 | -0.027 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.4428 | 16.4
THW_5152 | -0.027 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.027 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.4428 | 16.4
THW_5556 | -0.027 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.4482 | 16.6
BTE_GT2_8075 | -0.028 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -4.564 | 163
GBY_GN5_5 | -0.028 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -8.358 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.028 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -6.552 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.028 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -4.564 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.028 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -4.424 | 158
PSA_GT3_8150 | -0.029 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -2.03 | 70
CVC_GT4_8005 | -0.029 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -4.785 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.029 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -3.016 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.029 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.914 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.029 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.914 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.029 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.885 | 65
EP_1_2 | -0.029 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.609 | 21
EP_1_2 | -0.029 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.145 | 5
PSA_GT6_8135 | -0.029 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.711 | 59
CBY_GN1_1 | -0.029 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -21.692 | 748
PSA_GT5_8140 | -0.029 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.856 | 64
THW_GT1_GT_1 | -0.03 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CBY_GN2_2 | -0.03 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -22.53 | 751
EXN_GT | -0.031 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -2.511 | 81
EXN944GT | -0.031 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -1.023 | 33
EXN942GT | -0.031 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.62 | 20
EXN938GT | -0.031 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -1.333 | 43
THW_4344 | -0.031 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
THW_4344 | -0.031 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
THW_4142 | -0.031 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
THW_3334 | -0.031 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
THW_3334 | -0.031 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.798 | 58
THW_3132 | -0.031 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.767 | 57
THW_3132 | -0.031 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.767 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.031 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -3.348 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.031 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -3.41 | 110
EXN945GT | -0.031 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.589 | 19
CHE_GN4_8025 | -0.031 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -4.402 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.031 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -5.363 | 173
EXN_14GT | -0.031 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -4.34 | 140
EXN943GT | -0.031 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.589 | 19
THW_4142 | -0.031 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.767 | 57
EXN_15GT | -0.031 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -1.023 | 33
EXN941GT | -0.031 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.589 | 19
EXN_17GT | -0.031 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.961 | 31
EXN_16GT | -0.031 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.992 | 32
PSG_GT3_8060 | -0.032 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -5.248 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.032 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -5.248 | 164
CAL_GT1_8045 | -0.032 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -4.864 | 152
SRB_GN3_3 | -0.032 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -7.04 | 220
SOL_GT1 | -0.032 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.5184 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.032 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.96 | 30
SHELLG3_3020 | -0.032 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -1.248 | 39
SHELLG2 | -0.032 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -2.304 | 72
SHELLG1_3015 | -0.032 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -2.272 | 71
PSG_GN2_8050 | -0.032 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -5.696 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.032 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -2.4704 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.032 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -2.208 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.032 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -2.08 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.032 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -2.048 | 64
CAL_ST1_8000 | -0.032 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -2.08 | 65
LPE_GT2_8075 | -0.032 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -1.344 | 42
LPE_GT4_8085 | -0.032 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -1.312 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.032 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -1.312 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.032 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -1.344 | 42
APD_GT1_8005 | -0.032 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -4.48 | 140
SRB_GN4_4 | -0.032 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -7.232 | 226
SRB_GT211035 | -0.033 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GT211035 | -0.033 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN2_2 | -0.033 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -5.742 | 174
SRB_GN1_1 | -0.033 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -5.808 | 176
PR_GT1__9040 | -0.033 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.155 | 35
SJS_GT2_GT2 | -0.034 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -1.666 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.034 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -1.666 | 49
DPEC_ST55065 | -0.034 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -9.588 | 282
DPEC_GT45070 | -0.034 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -5.372 | 158
DPEC_GT35010 | -0.034 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -5.44 | 160
DPEC_GT25025 | -0.034 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -5.304 | 156
DPEC_GT15040 | -0.034 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -5.508 | 162
GBY_83841065 | -0.035 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.7 | 20
GBY_83841065 | -0.035 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.7 | 20
GBY_81821075 | -0.035 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.7 | 20
GBY_81821075 | -0.035 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.68 | 48
GBY_73741085 | -0.035 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -1.645 | 47
GBY_73741085 | -0.035 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.68 | 48
BYU_GT1_8075 | -0.035 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -2.275 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.035 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -2.275 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.035 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -2.345 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.035 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -2.17 | 62
CTL_GN2_8155 | -0.036 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.396 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.036 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.98 | 55
CTL_GT4_8140 | -0.036 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -3.384 | 94
CTL_GT3_8135 | -0.036 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -3.276 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.036 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -3.708 | 103
PHR_GN2_2 | -0.038 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNTXCTY1CG8 | -0.041 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -4.305 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.041 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -1.23 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.041 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -1.312 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.041 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -4.223 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.041 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -3.485 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.041 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -4.182 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.041 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -1.64 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.041 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -3.936 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.041 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -6.232 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.041 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -6.15 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.041 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -6.355 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.041 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -2.173 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.041 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -2.706 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.041 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -2.46 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.041 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -1.23 | 30
WAPGT21_GT1 | -0.047 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.047 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.9 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.047 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -10.622 | 226
WAP_GN2_2 | -0.047 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -5.7434 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.047 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -5.8515 | 124.5
AK_GT1__8040 | -0.047 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -1.598 | 34
WAP_GN4_4 | -0.047 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -25.568 | 544
WAP_GN7_7 | -0.049 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.049 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.049 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -12.054 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.049 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -8.33 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.049 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -8.428 | 172
MNS_GT | -0.049 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -2.2589 | 46.1
WAP_GN8_8 | -0.049 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
TNSCLP3___8 | -0.058 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -6.438 | 111
TNSCLP4___8 | -0.058 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -6.67 | 115
TNSCLP2___8 | -0.058 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -6.786 | 117
TNSCLP1___8 | -0.058 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -6.728 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.061 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.61 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.061 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -4.392 | 72
DOW41000 | -0.064 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.064 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.064 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.064 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW82000 | -0.064 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.064 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW38300 | -0.064 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38100 | -0.064 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW63000 | -0.064 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW65000 | -0.064 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW61000 | -0.064 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW49000 | -0.064 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.064 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | -0.064 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW83000 | -0.064 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.064 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.064 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.064 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.064 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.064 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.07 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.91 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.07 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -1.155 | 16.5
HAMILTON | -0.07 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
TGF_GT1_8000 | -0.077 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -5.3284 | 69.2
L_BUCHAN1_3Y | -0.08 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.88 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.08 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.08 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.12 | 14
CBE_GT3 | -0.081 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -6.966 | 86
CBE_ST34 | -0.081 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -8.3835 | 103.5
CBE_GT4 | -0.081 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -6.966 | 86
CBE_ST12 | -0.081 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -8.3835 | 103.5
CBE_GT2 | -0.081 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -6.966 | 86
CBE_GT1 | -0.081 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -6.966 | 86
L_INKSDA1_1Y | -0.082 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.82 | 10
STP_GN2___2 | -0.083 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.083 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ELPS | -0.088 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.528 | 6
EPLVT1 | -0.092 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.102 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.836 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.102 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.102 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -40.698 | 399
L_MARBFA1_2Y | -0.112 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -1.456 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.112 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
FOR_5 | -0.115 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -7.7625 | 67.5
FOR_4 | -0.115 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -8.579 | 74.6
FOR_3 | -0.115 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -7.567 | 65.8
FOR_2 | -0.115 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -7.567 | 65.8
FOR_1 | -0.115 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -6.486 | 56.4
FOR_10 | -0.115 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -8.395 | 73
FOR_9 | -0.115 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -3.68 | 32
FOR_8 | -0.115 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -3.22 | 28
FOR_7 | -0.115 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -5.29 | 46
FOR_6 | -0.115 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -2.99 | 26
ALCOA_G | -0.116 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
UCAR_1 | -0.119 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.833 | 7
UCAR_2 | -0.119 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -2.499 | 21
CSDR11 | -0.119 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -4.641 | 39
CSDR56 | -0.119 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -4.641 | 39
CSDR56 | -0.119 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.785 | 15
CSDR7 | -0.119 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.833 | 7
AIRCO_G | -0.119 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.119 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.785 | 15
CSDR89 | -0.119 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -4.641 | 39
VISTRONG2 | -0.12 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.12 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN2 | -0.121 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.121 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.121 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.7502 | 6.2
DUP1V_1 | -0.122 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -8.906 | 73
RAYBURNCC8 | -0.122 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -6.1 | 50
RAYBURNCC7 | -0.122 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -5.978 | 49
RAYBURNCC10 | -0.122 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -4.88 | 40
RAYBURNCC9 | -0.122 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -6.1 | 50
LAR | -0.123 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.123 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.123 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -15.621 | 127
REYSHR_G | -0.123 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.123 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -18.45 | 150
ICPGN#1 | -0.123 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -18.327 | 149
LGEGN#3 | -0.123 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -11.193 | 91
LGEGN#2 | -0.123 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -18.819 | 153
LGEGN#1 | -0.123 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -19.434 | 158
LAR_3 | -0.123 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -9.6924 | 78.8
LAR_2 | -0.123 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -1.107 | 9
LAR_1 | -0.123 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.968 | 16
FALCONHYDRO1 | -0.124 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.372 | 3
ZAPATA | -0.124 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALCONHYDRO3 | -0.124 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.3472 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.124 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.372 | 3
CNOPST1 | -0.124 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -18.972 | 153
CNOPGT2 | -0.124 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -20.46 | 165
CNOPGT1 | -0.124 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -20.336 | 164
COSW_2 | -0.124 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.736 | 14
COSW_1 | -0.124 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -2.48 | 20
FALFURRI | -0.125 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.125 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -5.875 | 47
SI_RAY5 | -0.125 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -1.25 | 10
SI_RAY6 | -0.125 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -2.375 | 19
SI_RAY9 | -0.125 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -4.75 | 38
HECN3 | -0.125 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -21.125 | 169
HECN2 | -0.125 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -18.5 | 148
HECN1 | -0.125 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -18.5 | 148
MVGN#3 | -0.125 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -32.125 | 257
MVGN#2 | -0.125 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -25.625 | 205
MVGN#1 | -0.125 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -26.25 | 210
SLURR | -0.125 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.125 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -21.5 | 172
FGNTS101 | -0.125 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -18.25 | 146
FGNTS001 | -0.125 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -17.75 | 142
MILHWYS | -0.125 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.125 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -3.625 | 29
STARCO_1 | -0.125 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -4.75 | 38
VAL_2 | -0.125 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -3.125 | 25
VAL_1 | -0.125 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -3.125 | 25
KOCHREF2 | -0.125 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -4.75 | 38
DAV_2 | -0.125 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -42.5 | 340
DAV_1 | -0.125 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -42.375 | 339
CLO_1 | -0.129 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.13 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
L_MARSFO1G3Y | -0.131 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.882 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.131 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -2.096 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.131 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.882 | 22
PEARSALLGEN3 | -0.133 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.8246 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.133 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.8246 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.133 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.8246 | 6.2
CUECPL2A | -0.142 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -1.704 | 12
SANMIGUELGEN | -0.143 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
LCPCT4 | -0.148 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.66 | 45
LCPCT3 | -0.148 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -6.512 | 44
LCPCT2 | -0.148 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -6.808 | 46
LCPCT1 | -0.148 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.66 | 45
LCP4 | -0.148 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -14.06 | 95
LCP3 | -0.148 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -8.584 | 58
AVR1_CT2 | -0.149 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -21.605 | 145
AVR1_ST1 | -0.149 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -24.436 | 164
AVR1_CT1 | -0.149 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -22.35 | 150
JKS1 | -0.149 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
VHB3 | -0.149 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -59.153 | 397
VHB2 | -0.149 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -32.78 | 220
VHB1 | -0.149 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -30.694 | 206
L_AUSTPL1_1Y | -0.15 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -1.05 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.15 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -1.05 | 7
L_SIMGID1_3Y | -0.15 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -48.735 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.15 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -19.95 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.15 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -19.95 | 133
OWS2 | -0.15 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -56.85 | 379
OWS1 | -0.15 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -62.55 | 417
L_LAKEWO9_1Y | -0.151 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.151 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
WBT4 | -0.151 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -22.801 | 151
WBT3 | -0.151 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -14.496 | 96
WBT2 | -0.151 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -12.08 | 80
WBT1 | -0.151 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -3.8505 | 25.5
JTD2 | -0.151 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.151 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_6Y | -0.156 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -31.824 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.156 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -28.548 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.156 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -23.244 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.156 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -22.776 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.156 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -21.684 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.156 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -23.556 | 151
DECKR_G2 | -0.156 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -62.4 | 400
DECKR_G1 | -0.156 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -49.92 | 320
L_SCHUMA8_1Y | -0.158 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.158 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.158 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.158 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
DECKR_G6 | -0.158 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -6.952 | 44
DECKR_G5 | -0.158 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -6.952 | 44
DECKR_G4 | -0.158 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -6.952 | 44
DECKR_G3 | -0.158 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.159 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
SANDHG5C | -0.161 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -22.54 | 140
SANDHG5A | -0.161 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -24.15 | 150
SANDH_G4 | -0.161 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -7.245 | 45
SANDH_G3 | -0.161 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -7.245 | 45
SANDH_G2 | -0.161 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -7.245 | 45
SANDH_G1 | -0.161 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -7.245 | 45
L_RIONOG1S1Y | -0.163 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -47.759 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.163 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -24.45 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.163 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -24.124 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.163 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -23.961 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.172 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -39.388 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.172 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -38.872 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.172 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -38.528 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.172 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -38.356 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.181 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.181 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.181 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_3Y | -0.207 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -46.989 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.207 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -30.222 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.207 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -30.429 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.212 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -36.8668 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.212 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -33.4324 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.212 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -33.6444 | 158.7

## Dm
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.28 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DANSBY14 | 0.039 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 3.159 | 81 | HOUSTON | -173.7572
DANSBY2 | 0.039 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.794 | 46 | NORTH | 497.9601
LAKE_CRK1_G | 0.038 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.3452 | 35.4 | SOUTH | -629.3245
LAKE_CRK2_G | 0.038 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 8.626 | 227 | WEST | 108.8801
THOUSE_2G | 0.036 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 28.98 | 805
BOSQUESW501 | 0.036 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 5.436 | 151
BOSQUESW502 | 0.036 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 5.364 | 149 | HOUSTON | 13825.3008
THOUSE_1G | 0.036 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 20.268 | 563 | NORTH | 19200.8965
BOSQUESW803 | 0.035 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 5.04 | 144 | SOUTH | 13890.7012
BOSQUESW804 | 0.035 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 2.905 | 83 | WEST | 4928.9004
ATKINS3 | 0.034 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.034 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.034 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0 | HOUSTON | -0.012568
WHITNYDM01 | 0.034 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.51 | 15 | NORTH | 0.025934
ATKINS5 | 0.034 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0 | SOUTH | -0.045305
ATKINS6 | 0.034 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0 | WEST | 0.02209
WHITNYDM02 | 0.034 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.51 | 15
TAMUGEN1 | 0.031 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.992 | 32
MDLTHELP_5G | 0.027 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 6.075 | 225 | N to H | 0.038502
MDLTHELP_4G | 0.027 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 5.778 | 214 | N to S | 0.07124
JNSNCNTY802 | 0.027 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 2.43 | 90 | W to N | -0.0038441
MDLTHELP_2G | 0.027 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 5.805 | 215 |  | -0.07124
MDLTHELP_6G | 0.027 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 6.183 | 229 |  | 0.0038441
MDLTHELP_1G | 0.027 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 5.805 | 215
JNSNCNTY802 | 0.027 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 4.536 | 168
MDLTHELP_3G | 0.027 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 5.805 | 215
RWMILLER03 | 0.026 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.056 | 156
RWMILLER04 | 0.026 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.652 | 102
SLSTR1PP_1G | 0.026 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.156 | 6
DECRDOVA_3G | 0.026 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.69 | 65
COMCHEPK_2G | 0.026 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
ENNSTRAC_1G | 0.026 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 5.096 | 196
ENNSTRAC_2G | 0.026 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 3.016 | 116
HANDLEY_5G | 0.026 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
DECRDOVA_5G | 0.026 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.69 | 65
NTHTEXAS01 | 0.026 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.13 | 5
WLFHOLW_1G | 0.026 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 5.616 | 216
COMCHEPK_1G | 0.026 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
RWMILLER05 | 0.026 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.626 | 101
EAGLEMNT_3G | 0.026 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.026 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
WLFHOLW_3G | 0.026 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 6.968 | 268
EAGLEMNT_2G | 0.026 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_4G | 0.026 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.69 | 65
MTCK8_G | 0.026 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 12.402 | 477
HANDLEY_4G | 0.026 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 5.655 | 217.5
TRINIDAD_6G | 0.026 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 5.876 | 226
NTHLK1_G | 0.026 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.026 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 20.254 | 779
HANDLEY_2G | 0.026 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.026 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
WLFHOLW_2G | 0.026 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 5.694 | 219
NTHTEXAS03 | 0.026 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.39 | 15
RWMILLER01 | 0.026 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.95 | 75
MTCK3_G | 0.026 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.026 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 6.4324 | 247.4
EAGLEMNT_1G | 0.026 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.026 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 9.1884 | 353.4
DECRDOVA_2G | 0.026 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.69 | 65
MTCK6_G | 0.026 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.026 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.026 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.094 | 119
NTHTEXAS02 | 0.026 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.13 | 5
NTHLK2_G | 0.026 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
WCPWRCO_3G | 0.025 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 6.05 | 242
VALLEY_3G | 0.025 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 4.655 | 186.2
LAMARPWR_3G | 0.025 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 4.975 | 199
LAMARPWR_4G | 0.025 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 4.1 | 164
NEWMAN_G5 | 0.025 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
LKHB1_G | 0.025 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
KMICHICT5_G | 0.025 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 3.45 | 138
MOSES_2G | 0.025 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
STRYKER_1G | 0.025 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 3.5125 | 140.5
STRYKER_2G | 0.025 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 12.1 | 484
FPLEFR1A_G | 0.025 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 4.25 | 170
STEAM1 | 0.025 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
JCKCNTY802 | 0.025 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.675 | 147
KMICHICT4_G | 0.025 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 3.4 | 136
MRSSHPRD01 | 0.025 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.3 | 12
FPLEFR1C_G | 0.025 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 3.975 | 159
FPLEFR2B_G | 0.025 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 4 | 160
FPLEFR2S_G | 0.025 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 10.3 | 412
FPLEFR2A_G | 0.025 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 4.25 | 170
FPLEFR2C_G | 0.025 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 4.05 | 162
TGATEWAY_2G | 0.025 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 3.2 | 128
KMICHIST3_G | 0.025 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 7.75 | 310
KMICHIST6_G | 0.025 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 7.575 | 303
LAMARPWR_6G | 0.025 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 4.975 | 199
PEC_1G | 0.025 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2 | 80
TGATEWAY_1G | 0.025 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 3.725 | 149
FPLEFR1S_G | 0.025 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 10.35 | 414
MARTLAKE_1G | 0.025 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
STEAM3 | 0.025 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.025 | 41
MOSES_1G | 0.025 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
WCPWRCO_2G | 0.025 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 5.1 | 204
LKHB2_G | 0.025 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 12.85 | 514
JCKCNTY801 | 0.025 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 7.2 | 288
PEC_3G | 0.025 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 2.275 | 91
VALLEY_2G | 0.025 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 13.175 | 527
LAMARPWR_5G | 0.025 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 4.075 | 163
TGATEWAY_3G | 0.025 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 3.65 | 146
LAMARPWR_1G | 0.025 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 3.85 | 154
PEC_2G | 0.025 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.1 | 84
OLINGER_G3 | 0.025 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.9575 | 118.3
OLINGER_G4 | 0.025 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.4775 | 59.1
BARTNWND_1G | 0.025 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.3 | 12
CHAMPION_1G | 0.025 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
MARTLAKE_2G | 0.025 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
FPLEFR1B_G | 0.025 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 3.925 | 157
KMICHICT1_G | 0.025 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 3.55 | 142
DCEAST | 0.025 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 10.0075 | 400.3
VALLLEY_1G | 0.025 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 3.5 | 140
SPENCER_G4 | 0.025 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.2 | 48
KMICHICT2_G | 0.025 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 3.6 | 144
DENISNDM | 0.025 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1 | 40
JCKCNTY803 | 0.025 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.675 | 147
WCPWRCO_1G | 0.025 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 5.1 | 204
SPENCER_G5 | 0.025 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.3 | 52
LAMARPWR_2G | 0.025 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 3.875 | 155
STEAM2 | 0.025 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.65 | 26
TGATEWAY_4G | 0.025 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 9.975 | 399
COLLIN_1G | 0.025 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.025 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.3 | 12
OLINGER_G1 | 0.025 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.5775 | 63.1
DENISNDM | 0.025 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1 | 40
MARTLAKE_3G | 0.025 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MOSES_3G | 0.025 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.025 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 2.1675 | 86.7
OKLAUN1G | 0.024 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
GRHAMSES_1G | 0.024 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 5.808 | 242
OKLA7A | 0.024 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.2 | 50
WFCOGEN_2G | 0.024 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.288 | 12
WFCOGEN_2G | 0.024 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.288 | 12
WFCOGEN_1G | 0.024 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.288 | 12
WFCOGEN_1G | 0.024 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.288 | 12
GRHAMSES_2G | 0.024 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 8.856 | 369
CALFREST_1G | 0.023 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 3.496 | 152
SWETWATR_3G | 0.023 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.564 | 68
CALFREST_3G | 0.023 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 4.002 | 174
CALFREST_5G | 0.023 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 3.611 | 157
WILDHRS11A | 0.023 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.2898 | 12.6
CALFREST_6G | 0.023 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 4.048 | 176
CALFREST_4G | 0.023 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 3.588 | 156
CALFREST_2G | 0.023 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 3.565 | 155
WHRLWIND1A | 0.023 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.138 | 6
SWETWATR_1G | 0.023 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.69 | 30
MESQUITW_2G | 0.023 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.5428 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.023 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.92 | 40
SWETWATR_2G | 0.023 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.656 | 72
BBRN_2G | 0.023 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.023 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
SWETWATR_4G | 0.023 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.403 | 61
TRENTIPP_8 | 0.022 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.495 | 22.5
KINDERMG_3G | 0.022 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.022 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SNYDERW1A | 0.022 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1386 | 6.3
KINDERMG_2G | 0.022 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CIELOGEN_1G | 0.022 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2178 | 9.9
CIELOGEN_2G | 0.022 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1342 | 6.1
MRGNFG_6G | 0.022 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.452 | 66
LONGSHORT_5 | 0.022 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.33 | 15
ROSCOEW_5 | 0.022 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.4598 | 20.9
L_BITTCR1_1N | 0.022 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1232 | 5.6
NAV3ST | 0.022 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.53 | 115
CALENG2G_2G | 0.022 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.628 | 74
TIEHVCG_2G | 0.022 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 2.904 | 132
NAV5CT | 0.022 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.76 | 80
TIEHVSG_2G | 0.022 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 4.642 | 211
MRGNDG_4G | 0.022 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.54 | 70
MRGNEG_5G | 0.022 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.496 | 68
HORSH3 | 0.022 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.7392 | 33.6
RDCNYNG1 | 0.022 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.1848 | 8.4
OCOTILLO_1G | 0.022 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1276 | 5.8
MRGNCG_3G | 0.022 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.54 | 70
AEPWIND_8 | 0.022 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.3344 | 15.2
MRGNBG_2G | 0.022 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.562 | 71
L_SWEETW1_4N | 0.022 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.3454 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.022 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.3916 | 17.8
MRGNAG_1G | 0.022 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.518 | 69
MORGAN5G_5G | 0.022 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.014 | 137
L_SWEETW1_1N | 0.022 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.3542 | 16.1
CALHN_G1 | 0.022 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.3762 | 17.1
CIRELLO | 0.022 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.77 | 35
TIEHVCG_4G | 0.022 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 3.278 | 149
TIEHVCG_3G | 0.022 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 2.904 | 132
TIEHVCG_1G | 0.022 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.19 | 145
TIEHVSG_1G | 0.022 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 4.642 | 211
NAV6ST | 0.022 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 2.53 | 115
NAV4CT | 0.022 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.76 | 80
NAV2CT | 0.022 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.76 | 80
LOUIS1A | 0.022 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.561 | 25.5
NAV1CT | 0.022 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.76 | 80
MCDDONAL_8 | 0.022 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.4708 | 21.4
SCURRYCW_1G | 0.022 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3102 | 14.1
HORSH4 | 0.022 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.3784 | 17.2
CALENG3G_3G | 0.022 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.518 | 69
AIRTRICITY_8 | 0.022 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.396 | 18
STANTONW_8 | 0.022 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2222 | 10.1
BSP_1 | 0.022 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_SWEETW1_2N | 0.022 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.4466 | 20.3
CALENG1G_1G | 0.022 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.606 | 73
HORSH2 | 0.022 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.6072 | 27.6
BUFGGEN | 0.022 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.396 | 18
HORSH1 | 0.022 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.7326 | 33.3
ROSCOEWI_5 | 0.022 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.2772 | 12.6
L_DELAWA1_1Y | 0.021 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0945 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.021 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1092 | 5.2
WESTXWIN_1G | 0.021 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0147 | 0.7
PB6GEN_7G | 0.021 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 10.815 | 515
PB5GEN_6G | 0.021 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 2.415 | 115
L_DIVIDE1_1N | 0.021 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.5565 | 26.5
PBCTEGE_5G | 0.021 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.365 | 65
PBCTDGE_4G | 0.021 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.365 | 65
PBCTCGE_3G | 0.021 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.302 | 62
PBCTBGE_2G | 0.021 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.365 | 65
L_GASCCR1_1N | 0.021 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.315 | 15
PBCTAGE_1G | 0.021 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.344 | 64
NWPWRG1_1G | 0.021 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0714 | 3.4
LEG_1___1 | 0.02 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LEG_2___2 | 0.02 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
SWMESA | 0.019 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2128 | 11.2
KM SWP | 0.019 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.228 | 12
WDWDU1 | 0.019 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.228 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.019 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.228 | 12
RIO_DRCS | 0.019 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.019 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.228 | 12
KM NEP | 0.019 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.228 | 12
KM SEP | 0.019 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.114 | 6
TNTNPONE_28 | 0.018 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.018 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
ORNNWP1 | 0.018 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.216 | 12
DSKY2 | 0.018 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.207 | 11.5
DSKY1 | 0.017 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.2142 | 12.6
FRNDDRCS | 0.013 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.013 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0.009 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.431 | 159
FTR_CN4_5095 | 0.009 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 3.42 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.009 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.422 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.009 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.404 | 156
CVC_ST5_5040 | -0.008 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.064 | 133
CVC_GT2_5020 | -0.008 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -1.272 | 159
CVC_GT1_5035 | -0.008 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -1.24 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.008 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -1.264 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.008 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -1.384 | 173
THW_5556 | -0.009 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
THW_5354 | -0.009 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1494 | 16.6
THW_5354 | -0.009 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
THW_5152 | -0.009 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | -0.009 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -2.6865 | 298.5
THW_5556 | -0.009 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1494 | 16.6
THW_5152 | -0.009 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1476 | 16.4
THW_GT1_GT_1 | -0.01 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.01 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -1.65 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.01 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.04 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.01 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.01 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.66 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.01 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.65 | 65
EP_1_2 | -0.01 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 21
EP_1_2 | -0.01 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.05 | 5
BTE_ST1_8070 | -0.01 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -2.34 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.01 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.63 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.01 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -1.58 | 158
CBY_GN1_1 | -0.01 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -7.48 | 748
PSA_GT5_8140 | -0.01 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.64 | 64
PSA_GT3_8150 | -0.01 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.7 | 70
CBY_GN2_2 | -0.01 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -7.51 | 751
BTE_GT2_8075 | -0.01 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.63 | 163
PSA_GT6_8135 | -0.01 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.59 | 59
PR_GT1__9040 | -0.011 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.385 | 35
PSG_GT2_8040 | -0.011 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.804 | 164
EXN_GT | -0.011 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.891 | 81
EXN944GT | -0.011 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.363 | 33
EXN943GT | -0.011 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
EXN942GT | -0.011 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.22 | 20
PSG_GN2_8050 | -0.011 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.958 | 178
EXN938GT | -0.011 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.473 | 43
THW_4344 | -0.011 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_4344 | -0.011 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_4142 | -0.011 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3334 | -0.011 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3334 | -0.011 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.638 | 58
THW_3132 | -0.011 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.011 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -1.188 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.011 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -1.21 | 110
SRB_GT211035 | -0.011 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.011 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -2.486 | 226
SRB_GN3_3 | -0.011 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -2.42 | 220
SRB_GN1_1 | -0.011 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.936 | 176
SOL_GT1 | -0.011 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.1782 | 16.2
EXN941GT | -0.011 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
SHELLG3_3020 | -0.011 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.33 | 30
SHELLG3_3020 | -0.011 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.429 | 39
SHELLG2 | -0.011 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.792 | 72
SHELLG1_3015 | -0.011 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.781 | 71
PSG_GT3_8060 | -0.011 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.804 | 164
DIB_GT3_8090 | -0.011 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.8492 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.011 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.759 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.011 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.715 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.011 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.704 | 64
CHE_GN4_8025 | -0.011 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -1.562 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.011 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.903 | 173
CAL_ST1_8000 | -0.011 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.715 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.011 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.672 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.011 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.451 | 41
EXN_14GT | -0.011 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -1.54 | 140
LPE_GT3_8080 | -0.011 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.451 | 41
SRB_GN2_2 | -0.011 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.914 | 174
LPE_GT1_8070 | -0.011 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.462 | 42
APD_GT1_8005 | -0.011 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -1.54 | 140
EXN945GT | -0.011 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.209 | 19
THW_3132 | -0.011 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
SRB_GT211035 | -0.011 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_4142 | -0.011 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.627 | 57
LPE_GT2_8075 | -0.011 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.462 | 42
EXN_15GT | -0.011 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.363 | 33
EXN_17GT | -0.011 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.341 | 31
EXN_16GT | -0.011 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.352 | 32
SJS_GT2_GT2 | -0.012 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.588 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.012 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.588 | 49
BYU_GT1_8075 | -0.012 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.78 | 65
GBY_83841065 | -0.012 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 20
GBY_83841065 | -0.012 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 20
GBY_81821075 | -0.012 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 20
GBY_81821075 | -0.012 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.576 | 48
GBY_73741085 | -0.012 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.564 | 47
GBY_73741085 | -0.012 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.576 | 48
DPEC_GT45070 | -0.012 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.896 | 158
DPEC_GT35010 | -0.012 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.92 | 160
DPEC_GT25025 | -0.012 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.872 | 156
DPEC_GT15040 | -0.012 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.944 | 162
CTL_GN2_8155 | -0.012 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.132 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.012 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.66 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.012 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.092 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.012 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -1.236 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.012 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.78 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.012 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.804 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.012 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.744 | 62
DPEC_ST55065 | -0.012 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -3.384 | 282
CTL_GT4_8140 | -0.012 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.128 | 94
PHR_GN2_2 | -0.013 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNSLCGN1__8 | -0.014 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.42 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.014 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.47 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.014 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.42 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.014 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.448 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.014 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.442 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.014 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.19 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.014 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.428 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.014 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.56 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.014 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -1.344 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.014 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -2.128 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.014 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -2.1 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.014 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -2.17 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.014 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.742 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.014 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.924 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.014 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.84 | 60
WAPGT21_GT1 | -0.016 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN7_7 | -0.016 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.016 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.9 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.016 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -8.704 | 544
WAP_GN3_3 | -0.016 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -3.616 | 226
WAP_GN2_2 | -0.016 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.9552 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.016 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.992 | 124.5
MNS_GT | -0.016 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.7376 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.016 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -3.936 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.016 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -2.72 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.016 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -2.752 | 172
AK_GT1__8040 | -0.016 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.544 | 34
WAP_GN8_8 | -0.016 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.016 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
L_BUCHAN1_3Y | -0.017 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.187 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.017 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.017 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.238 | 14
TNSCLP3___8 | -0.019 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -2.109 | 111
TNSCLP4___8 | -0.019 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -2.185 | 115
TNSCLP2___8 | -0.019 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -2.223 | 117
TNSCLP1___8 | -0.019 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -2.204 | 116
L_INKSDA1_1Y | -0.019 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.19 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.02 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.2 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.02 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.44 | 72
DOW41000 | -0.021 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.021 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.021 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.021 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW84000 | -0.021 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.021 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38300 | -0.021 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW61000 | -0.021 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW63000 | -0.021 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW49000 | -0.021 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.021 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.021 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.021 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW39200 | -0.021 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW81000 | -0.021 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.021 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.021 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.021 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.021 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW38100 | -0.021 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
L_WIRTZ_1G2Y | -0.024 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.432 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.024 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.024 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -9.576 | 399
AMISTADHDRO2 | -0.025 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.325 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.025 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.4125 | 16.5
TGF_GT1_8000 | -0.025 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.73 | 69.2
L_MARBFA1_1Y | -0.025 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.025 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.325 | 13
HAMILTON | -0.025 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
CBE_ST34 | -0.026 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.691 | 103.5
CBE_GT4 | -0.026 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.236 | 86
CBE_GT3 | -0.026 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.236 | 86
CBE_ST12 | -0.026 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.691 | 103.5
CBE_GT2 | -0.026 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.236 | 86
CBE_GT1 | -0.026 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.236 | 86
L_MARSFO1G3Y | -0.027 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.594 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.027 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.432 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.027 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.594 | 22
STP_GN2___2 | -0.027 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.027 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
L_SIMGID1_3Y | -0.029 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -9.4221 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.029 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.857 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.029 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.857 | 133
ELPS | -0.03 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.18 | 6
EPLVT1 | -0.031 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
L_AUSTPL1_1Y | -0.033 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.231 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.033 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.231 | 7
DECKR_G2 | -0.036 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -14.4 | 400
DECKR_G1 | -0.036 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -11.52 | 320
FOR_5 | -0.037 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -2.4975 | 67.5
FOR_4 | -0.037 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -2.7602 | 74.6
FOR_3 | -0.037 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.4346 | 65.8
FOR_2 | -0.037 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -2.4346 | 65.8
FOR_1 | -0.037 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -2.0868 | 56.4
FOR_10 | -0.037 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.701 | 73
FOR_9 | -0.037 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.184 | 32
ALCOA_G | -0.037 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
DECKR_G6 | -0.037 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.628 | 44
DECKR_G5 | -0.037 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.628 | 44
DECKR_G4 | -0.037 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.628 | 44
DECKR_G3 | -0.037 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
FOR_8 | -0.037 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.036 | 28
FOR_7 | -0.037 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.702 | 46
FOR_6 | -0.037 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.962 | 26
UCAR_1 | -0.038 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.266 | 7
UCAR_2 | -0.038 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.798 | 21
CSDR11 | -0.038 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.482 | 39
CSDR56 | -0.038 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.482 | 39
CSDR56 | -0.038 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.57 | 15
CSDR7 | -0.038 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.266 | 7
AIRCO_G | -0.038 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR89 | -0.038 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.57 | 15
CSDR89 | -0.038 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.482 | 39
DUP1V_1 | -0.039 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -2.847 | 73
VISTRONG2 | -0.039 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.039 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
RAYBURNCC8 | -0.039 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.95 | 50
RAYBURNCC7 | -0.039 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.911 | 49
RAYBURNCC10 | -0.039 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.56 | 40
RAYBURNCC9 | -0.039 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.95 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.039 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.039 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.039 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.2418 | 6.2
ZAPATA | -0.04 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
LAR | -0.04 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
SANDHG5C | -0.04 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -5.6 | 140
SANDHG5A | -0.04 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -6 | 150
SANDH_G4 | -0.04 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.8 | 45
SANDH_G3 | -0.04 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.8 | 45
SANDH_G2 | -0.04 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.8 | 45
SANDH_G1 | -0.04 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.8 | 45
CIDINDUS | -0.04 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | -0.04 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -5.08 | 127
REYSHR_G | -0.04 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.04 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -6 | 150
ICPGN#1 | -0.04 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -5.96 | 149
LGEGN#3 | -0.04 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -3.64 | 91
LGEGN#2 | -0.04 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -6.12 | 153
LGEGN#1 | -0.04 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -6.32 | 158
CNOPST1 | -0.04 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -6.12 | 153
CNOPGT2 | -0.04 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -6.6 | 165
CNOPGT1 | -0.04 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -6.56 | 164
VAL_2 | -0.04 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1 | 25
VAL_1 | -0.04 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1 | 25
KOCHREF2 | -0.04 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.52 | 38
DAV_2 | -0.04 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -13.6 | 340
DAV_1 | -0.04 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -13.56 | 339
COSW_2 | -0.04 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.56 | 14
COSW_1 | -0.04 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.8 | 20
LAR_3 | -0.04 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -3.152 | 78.8
LAR_2 | -0.04 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.36 | 9
LAR_1 | -0.04 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.64 | 16
FALCONHYDRO1 | -0.041 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.123 | 3
FALFURRI | -0.041 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.041 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -1.927 | 47
SI_RAY5 | -0.041 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.41 | 10
SI_RAY6 | -0.041 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.779 | 19
SI_RAY9 | -0.041 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.558 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.041 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1148 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.041 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.123 | 3
HECN3 | -0.041 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -6.929 | 169
HECN2 | -0.041 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -6.068 | 148
HECN1 | -0.041 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -6.068 | 148
MVGN#3 | -0.041 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -10.537 | 257
MVGN#2 | -0.041 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -8.405 | 205
MVGN#1 | -0.041 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -8.61 | 210
SLURR | -0.041 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.041 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -7.052 | 172
FGNTS101 | -0.041 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -5.986 | 146
FGNTS001 | -0.041 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -5.822 | 142
MILHWYS | -0.041 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.041 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.189 | 29
STARCO_1 | -0.041 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.558 | 38
BEEVILLE | -0.042 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.042 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN3 | -0.043 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.2666 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.043 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.2666 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.043 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.2666 | 6.2
CUECPL2A | -0.043 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.516 | 12
L_LAKEWO9_1Y | -0.045 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.045 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.046 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_CANYHY8_1Y | -0.048 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
JKS1 | -0.048 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.048 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.16 | 45
LCPCT3 | -0.048 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -2.112 | 44
LCPCT2 | -0.048 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -2.208 | 46
LCPCT1 | -0.048 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.16 | 45
LCP4 | -0.048 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -4.56 | 95
LCP3 | -0.048 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -2.784 | 58
VHB3 | -0.048 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -19.056 | 397
VHB2 | -0.048 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -10.56 | 220
VHB1 | -0.048 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -9.888 | 206
L_MCQUEE9_1Y | -0.049 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.049 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.049 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.049 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -7.105 | 145
AVR1_ST1 | -0.049 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -8.036 | 164
AVR1_CT1 | -0.049 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -7.35 | 150
WBT4 | -0.049 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -7.399 | 151
WBT3 | -0.049 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -4.704 | 96
WBT2 | -0.049 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -3.92 | 80
WBT1 | -0.049 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.2495 | 25.5
OWS2 | -0.049 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -18.571 | 379
OWS1 | -0.049 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -20.433 | 417
JTD2 | -0.049 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.049 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_6Y | -0.051 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -10.404 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.051 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -9.333 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.051 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -7.599 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.051 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -7.446 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.051 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -7.089 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.051 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -7.701 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.051 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.054 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -15.822 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.054 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -8.1 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.054 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -7.992 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.054 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -7.938 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.057 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -13.053 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.057 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -12.882 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.057 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -12.768 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.057 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -12.711 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.061 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.061 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.061 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_BASTEN1_3Y | -0.071 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -16.117 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.071 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -10.366 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.071 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -10.437 | 147
L_LOSTPI1_3Y | -0.074 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -12.8686 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.074 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -11.6698 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.074 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -11.7438 | 158.7

## Dn
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_LOSTPI1_1Y | 0.133 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 21.1071 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | 0.133 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 23.1287 | 173.9 | HOUSTON | -46.3144
L_LOSTPI1_2Y | 0.133 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 20.9741 | 157.7 | NORTH | 819.795
SANDOW_4G | 0.114 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029 |  |  | SOUTH | -1114.2183
L_BASTEN1_2Y | 0.098 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 14.308 | 146 | WEST | 172.2037
L_BASTEN1_3Y | 0.098 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 22.246 | 227
L_BASTEN1_1Y | 0.098 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 14.406 | 147
DECKR_G6 | 0.082 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 3.608 | 44 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G3 | 0.082 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | NORTH | 19200.8984
DECKR_G4 | 0.082 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 3.608 | 44 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G5 | 0.082 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 3.608 | 44 | WEST | 4928.9004
L_FPPYD11_1Y | 0.071 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | 0.071 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | 0.071 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02 |  |  | HOUSTON | -0.00335
DECKR_G1 | 0.067 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 21.44 | 320 | NORTH | 0.042696
DECKR_G2 | 0.067 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 26.8 | 400 | SOUTH | -0.080213
L_SIMGID1_1Y | 0.063 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 8.379 | 133 | WEST | 0.034938
L_SIMGID1_2Y | 0.063 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 8.379 | 133
L_SIMGID1_3Y | 0.063 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 20.4687 | 324.9
SANDHG5C | 0.062 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 8.68 | 140 | N to H | 0.046046
SANDH_G1 | 0.062 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 2.79 | 45 | N to S | 0.12291
SANDH_G3 | 0.062 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 2.79 | 45 | W to N | -0.0077581
SANDH_G4 | 0.062 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 2.79 | 45 |  | -0.12291
SANDH_G2 | 0.062 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 2.79 | 45 |  | 0.0077581
SANDHG5A | 0.062 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 9.3 | 150
LAKE_CRK1_G | 0.06 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.124 | 35.4
LAKE_CRK2_G | 0.06 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 13.62 | 227
THOUSE_2G | 0.059 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 47.495 | 805
THOUSE_1G | 0.059 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 33.217 | 563
BOSQUESW501 | 0.058 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 8.758 | 151
BOSQUESW502 | 0.058 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 8.642 | 149
BOSQUESW803 | 0.056 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 8.064 | 144
BOSQUESW804 | 0.056 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 4.648 | 83
L_AUSTPL1_1Y | 0.055 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.385 | 7
L_AUSTPL1_1Y | 0.055 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.385 | 7
WHITNYDM02 | 0.053 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.795 | 15
WHITNYDM01 | 0.053 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.795 | 15
JNSNCNTY802 | 0.045 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.05 | 90
JNSNCNTY802 | 0.045 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 7.56 | 168
MDLTHELP_5G | 0.044 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 9.9 | 225
MDLTHELP_2G | 0.044 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.46 | 215
MDLTHELP_6G | 0.044 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 10.076 | 229
MDLTHELP_1G | 0.044 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.46 | 215
MDLTHELP_4G | 0.044 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 9.416 | 214
MDLTHELP_3G | 0.044 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 9.46 | 215
HANDLEY_1G | 0.043 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
ENNSTRAC_1G | 0.043 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 8.428 | 196
ENNSTRAC_2G | 0.043 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 4.988 | 116
DECRDOVA_2G | 0.043 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.795 | 65
RWMILLER03 | 0.043 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 6.708 | 156
DECRDOVA_1G | 0.043 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 33.497 | 779
RWMILLER02 | 0.043 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 5.117 | 119
WLFHOLW_2G | 0.043 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 9.417 | 219
HANDLEY_5G | 0.043 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
DECRDOVA_3G | 0.043 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.795 | 65
RWMILLER04 | 0.043 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 4.386 | 102
RWMILLER01 | 0.043 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.225 | 75
HANDLEY_4G | 0.043 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 9.3525 | 217.5
WLFHOLW_1G | 0.043 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 9.288 | 216
RWMILLER05 | 0.043 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 4.343 | 101
DECRDOVA_5G | 0.043 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.795 | 65
HANDLEY_2G | 0.043 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
DECRDOVA_4G | 0.043 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.795 | 65
WLFHOLW_3G | 0.043 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 11.524 | 268
HANDLEY_3G | 0.043 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 15.1962 | 353.4
KMICHIST6_G | 0.042 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 12.726 | 303
LAMARPWR_1G | 0.042 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 6.468 | 154
COMCHEPK_1G | 0.042 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHLK1_G | 0.042 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
EAGLEMNT_3G | 0.042 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
PEC_2G | 0.042 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.528 | 84
KMICHICT5_G | 0.042 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 5.796 | 138
PEC_3G | 0.042 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 3.822 | 91
NTHLK2_G | 0.042 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.042 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.21 | 5
LKHB1_G | 0.042 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.042 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.174 | 147
NTHLK3_G | 0.042 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 10.3908 | 247.4
LKHB2_G | 0.042 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 21.588 | 514
LAMARPWR_3G | 0.042 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.358 | 199
KMICHICT1_G | 0.042 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 5.964 | 142
VALLEY_3G | 0.042 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 7.8204 | 186.2
STEAM1 | 0.042 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
NEWMAN_G5 | 0.042 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
KMICHICT4_G | 0.042 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 5.712 | 136
LAMARPWR_6G | 0.042 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.358 | 199
VALLLEY_1G | 0.042 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 5.88 | 140
STEAM3 | 0.042 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.722 | 41
SLSTR1PP_1G | 0.042 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.252 | 6
JCKCNTY802 | 0.042 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 6.174 | 147
OLINGER_G3 | 0.042 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 4.9686 | 118.3
TRINIDAD_6G | 0.042 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 9.492 | 226
LAMARPWR_5G | 0.042 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 6.846 | 163
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.68 | 40
MOSES_3G | 0.042 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.042 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
KMICHICT2_G | 0.042 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 6.048 | 144
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.68 | 40
MTCK8_G | 0.042 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 20.034 | 477
LAMARPWR_4G | 0.042 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 6.888 | 164
OLINGER_G2 | 0.042 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 3.6414 | 86.7
PEC_1G | 0.042 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.36 | 80
NTHTEXAS03 | 0.042 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.63 | 15
EAGLEMNT_2G | 0.042 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
MOSES_2G | 0.042 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
VALLEY_2G | 0.042 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 22.134 | 527
SPENCER_G4 | 0.042 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.016 | 48
MTCK2_G | 0.042 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK7_G | 0.042 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY801 | 0.042 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 12.096 | 288
OLINGER_G1 | 0.042 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.6502 | 63.1
EAGLEMNT_1G | 0.042 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
LAMARPWR_2G | 0.042 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 6.51 | 155
NTHTEXAS02 | 0.042 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.21 | 5
STEAM2 | 0.042 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.092 | 26
COMCHEPK_2G | 0.042 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
OLINGER_G4 | 0.042 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.4822 | 59.1
SPENCER_G5 | 0.042 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.184 | 52
DCEAST | 0.042 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 16.8126 | 400.3
KMICHIST3_G | 0.042 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 13.02 | 310
MTCK6_G | 0.042 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.042 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.042 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MRSSHPRD01 | 0.041 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.492 | 12
FPLEFR1B_G | 0.041 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 6.437 | 157
FPLEFR1C_G | 0.041 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 6.519 | 159
FPLEFR1S_G | 0.041 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 16.974 | 414
FPLEFR2A_G | 0.041 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.97 | 170
FPLEFR2C_G | 0.041 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 6.642 | 162
WCPWRCO_2G | 0.041 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.364 | 204
MARTLAKE_1G | 0.041 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
WCPWRCO_1G | 0.041 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 8.364 | 204
WCPWRCO_3G | 0.041 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 9.922 | 242
MRSSHPRD | 0.041 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.492 | 12
FPLEFR2S_G | 0.041 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 16.892 | 412
FPLEFR1A_G | 0.041 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.97 | 170
MARTLAKE_2G | 0.041 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.041 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
FPLEFR2B_G | 0.041 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 6.56 | 160
BARTNWND_1G | 0.041 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.492 | 12
CHAMPION_1G | 0.04 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TGATEWAY_3G | 0.04 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 5.84 | 146
TGATEWAY_4G | 0.04 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 15.96 | 399
TGATEWAY_2G | 0.04 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 5.12 | 128
TGATEWAY_1G | 0.04 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 5.96 | 149
WFCOGEN_2G | 0.04 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.48 | 12
WFCOGEN_2G | 0.04 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.48 | 12
STRYKER_1G | 0.04 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 5.62 | 140.5
WFCOGEN_1G | 0.04 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.48 | 12
WFCOGEN_1G | 0.04 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.48 | 12
GRHAMSES_1G | 0.04 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 9.68 | 242
GRHAMSES_2G | 0.04 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 14.76 | 369
STRYKER_2G | 0.04 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 19.36 | 484
BBRN_1G | 0.039 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_5G | 0.039 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 6.123 | 157
CALFREST_3G | 0.039 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 6.786 | 174
CALFREST_6G | 0.039 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 6.864 | 176
CALFREST_4G | 0.039 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 6.084 | 156
CALFREST_2G | 0.039 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 6.045 | 155
CALFREST_1G | 0.039 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 5.928 | 152
BBRN_2G | 0.039 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
OKLAUN1G | 0.038 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.038 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.9 | 50
MESQUITW_2G | 0.037 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.8732 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.037 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.48 | 40
WHRLWIND1A | 0.037 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.222 | 6
WILDHRS11A | 0.037 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.4662 | 12.6
SWETWATR_4G | 0.036 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.196 | 61
L_SWEETW1_2N | 0.036 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.7308 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.036 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2016 | 5.6
L_SWEETW1_3N | 0.036 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.6408 | 17.8
ROSCOEWI_5 | 0.036 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.4536 | 12.6
AEPWIND_8 | 0.036 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5472 | 15.2
SWETWATR_1G | 0.036 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.08 | 30
SWETWATR_2G | 0.036 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.592 | 72
L_SWEETW1_1N | 0.036 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.5796 | 16.1
L_SWEETW1_4N | 0.036 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.5652 | 15.7
SWETWATR_3G | 0.036 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.448 | 68
TRENTIPP_8 | 0.036 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.81 | 22.5
ROSCOEW_5 | 0.036 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.7524 | 20.9
KINDERMG_2G | 0.035 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SNYDERW1A | 0.035 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2205 | 6.3
LOUIS1A | 0.035 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.8925 | 25.5
KINDERMG_3G | 0.035 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
HORSH1 | 0.035 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.1655 | 33.3
BUFGGEN | 0.035 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.63 | 18
LONGSHORT_5 | 0.035 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.525 | 15
HORSH3 | 0.035 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.176 | 33.6
CALENG2G_2G | 0.035 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.59 | 74
CALENG1G_1G | 0.035 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.555 | 73
MRGNFG_6G | 0.035 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.31 | 66
CIELOGEN_1G | 0.035 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3465 | 9.9
MRGNEG_5G | 0.035 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.38 | 68
CALENG3G_3G | 0.035 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.415 | 69
MRGNDG_4G | 0.035 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.45 | 70
CALHN_G1 | 0.035 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5985 | 17.1
RDCNYNG1 | 0.035 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.294 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.035 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.45 | 70
MRGNBG_2G | 0.035 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.485 | 71
MRGNAG_1G | 0.035 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.415 | 69
MORGAN5G_5G | 0.035 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.795 | 137
CIELOGEN_2G | 0.035 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2135 | 6.1
CIRELLO | 0.035 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.225 | 35
HORSH4 | 0.035 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.602 | 17.2
HORSH2 | 0.035 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.966 | 27.6
KINDERMG_1G | 0.035 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.035 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4935 | 14.1
NAV5CT | 0.034 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.72 | 80
LEG_1___1 | 0.034 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LEG_2___2 | 0.034 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
TIEHVCG_2G | 0.034 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.488 | 132
BSP_1 | 0.034 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
MCDDONAL_8 | 0.034 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.7276 | 21.4
L_DIVIDE1_1N | 0.034 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.901 | 26.5
TIEHVSG_2G | 0.034 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 7.174 | 211
TIEHVCG_4G | 0.034 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 5.066 | 149
TIEHVCG_3G | 0.034 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.488 | 132
TIEHVCG_1G | 0.034 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.93 | 145
TIEHVSG_1G | 0.034 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 7.174 | 211
NAV6ST | 0.034 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.91 | 115
NAV4CT | 0.034 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.72 | 80
NAV3ST | 0.034 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.91 | 115
NAV2CT | 0.034 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.72 | 80
NAV1CT | 0.034 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.72 | 80
STANTONW_8 | 0.034 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3434 | 10.1
AIRTRICITY_8 | 0.034 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.612 | 18
L_GASCCR1_1N | 0.034 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.51 | 15
OCOTILLO_1G | 0.034 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1972 | 5.8
L_DELAWA1_1Y | 0.033 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1716 | 5.2
L_DELAWA1_1Y | 0.033 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1485 | 4.5
PBCTCGE_3G | 0.033 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.046 | 62
L_MARSFO1G3Y | 0.033 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.726 | 22
DANSBY14 | 0.033 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.673 | 81
DANSBY2 | 0.033 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.518 | 46
PB6GEN_7G | 0.033 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 16.995 | 515
PB5GEN_6G | 0.033 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.795 | 115
PBCTEGE_5G | 0.033 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.145 | 65
PBCTDGE_4G | 0.033 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.145 | 65
L_MARSFO1G1Y | 0.033 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.726 | 22
PBCTBGE_2G | 0.033 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.145 | 65
NWPWRG1_1G | 0.033 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1122 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.033 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.112 | 64
L_MARSFO1G2Y | 0.033 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.528 | 16
WESTXWIN_1G | 0.033 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0231 | 0.7
ATKINS5 | 0.031 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.031 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.031 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
ATKINS4 | 0.031 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.031 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.031 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.031 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.03 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.96 | 32
KM NWP | 0.028 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.336 | 12
KM SWP | 0.028 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.336 | 12
SWMESA | 0.027 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.3024 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.027 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.324 | 12
RIO_DRCS | 0.027 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.027 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.324 | 12
KM NEP | 0.027 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.324 | 12
KM SEP | 0.027 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.162 | 6
DSKY1 | 0.025 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.315 | 12.6
ORNNWP1 | 0.025 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.3 | 12
DSKY2 | 0.025 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.2875 | 11.5
GIBN_CREK_G1 | 0.022 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0.019 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 7.22 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.019 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 3.002 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.019 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.964 | 156
FTR_GT2_5110 | 0.019 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 3.021 | 159
L_BUCHAN1_3Y | 0.016 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.176 | 11
L_BUCHAN1_2Y | 0.016 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | 0.016 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.224 | 14
FRNDDRCS | 0.015 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
L_MARBFA1_1Y | 0.011 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | 0.011 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.143 | 13
L_INKSDA1_1Y | 0.008 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.08 | 10
CVC_ST5_5040 | 0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.399 | 133
CVC_GT2_5020 | 0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.477 | 159
CVC_GT1_5035 | 0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.465 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.474 | 158
L_WIRTZ_1G1Y | 0.003 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
CHE_GT2_5030 | 0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.519 | 173
L_WIRTZ_1G2Y | 0.003 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.054 | 18
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.2985 | 298.5
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_4142 | 0 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_GT1_GT_1 | 0 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_4344 | 0 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_4142 | 0 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3132 | 0 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0 | 110
CVC_GT4_8005 | 0 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0 | 165
PSA_GT6_8135 | 0 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0 | 59
PSA_GN1_8165 | 0 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0 | 104
PSA_GT4_8145 | 0 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT3_8150 | 0 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0 | 70
PSA_GT2_8155 | 0 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT1_8160 | 0 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0 | 65
EP_1_2 | 0 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0 | 21
EP_1_2 | 0 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0 | 5
BTE_ST1_8070 | 0 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0 | 234
BTE_GT4_8055 | 0 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
BTE_GT3_8045 | 0 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0 | 158
L_FERGUS1_1Y | 0 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 0 | 399
CBY_GN1_1 | 0 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0 | 748
BTE_GT2_8075 | 0 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
THW_3132 | 0 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
PSA_GT5_8140 | 0 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0 | 64
EXN_GT | -0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.081 | 81
EXN944GT | -0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.033 | 33
EXN943GT | -0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
EXN942GT | -0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 20
EXN938GT | -0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.043 | 43
EXN_16GT | -0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.032 | 32
SRB_GN4_4 | -0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.226 | 226
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.03 | 30
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.039 | 39
SHELLG2 | -0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.072 | 72
SHELLG1_3015 | -0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.071 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.142 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.173 | 173
CBY_GN2_2 | -0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -0.751 | 751
LPE_GT4_8085 | -0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT2_8075 | -0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
APD_GT1_8005 | -0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.14 | 140
EXN_17GT | -0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.031 | 31
EXN_15GT | -0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.033 | 33
EXN941GT | -0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
EXN_14GT | -0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.14 | 140
EXN945GT | -0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN2_2 | -0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.348 | 174
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.44 | 220
SRB_GN1_1 | -0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.352 | 176
SOL_GT1 | -0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0324 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
PSG_GT3_8060 | -0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.356 | 178
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.094 | 47
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
DIB_GT3_8090 | -0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.1544 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.138 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.128 | 64
CAL_ST1_8000 | -0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 152
PR_GT1__9040 | -0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.07 | 35
DPEC_GT45070 | -0.003 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.474 | 158
DPEC_GT35010 | -0.003 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.48 | 160
DPEC_GT25025 | -0.003 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.468 | 156
DPEC_GT15040 | -0.003 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.486 | 162
CTL_GN2_8155 | -0.003 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.033 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.003 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.165 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.003 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.273 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.003 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.309 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.003 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.003 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.201 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.003 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.186 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.003 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
DPEC_ST55065 | -0.003 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.846 | 282
CTL_GT4_8140 | -0.003 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.282 | 94
PHR_GN2_2 | -0.004 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
WAPGT21_GT1 | -0.006 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.006 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.9 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.006 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.356 | 226
WAP_GN2_2 | -0.006 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.7332 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.006 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.747 | 124.5
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
WAP_GN4_4 | -0.006 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.264 | 544
WAP_GN8_8 | -0.008 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.008 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.008 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.008 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.968 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.008 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.36 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.008 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.376 | 172
AK_GT1__8040 | -0.008 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.272 | 34
MNS_GT | -0.009 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.4149 | 46.1
TNSCLP3___8 | -0.013 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.443 | 111
TNSCLP4___8 | -0.013 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.495 | 115
TNSCLP2___8 | -0.013 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.521 | 117
TNSCLP1___8 | -0.013 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.508 | 116
BSF_GT1_8070 | -0.016 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.16 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.016 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.152 | 72
DOW41000 | -0.019 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.019 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.019 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.019 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW82000 | -0.019 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
CBE_ST34 | -0.019 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.9665 | 103.5
CBE_GT4 | -0.019 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.634 | 86
CBE_GT3 | -0.019 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.634 | 86
CBE_ST12 | -0.019 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.9665 | 103.5
CBE_GT2 | -0.019 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.634 | 86
CBE_GT1 | -0.019 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.634 | 86
DOW39200 | -0.019 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38300 | -0.019 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW49000 | -0.019 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW61000 | -0.019 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.019 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW67000 | -0.019 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW65000 | -0.019 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW63000 | -0.019 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW38100 | -0.019 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW84000 | -0.019 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.019 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.019 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.019 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.019 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.019 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.022 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.5224 | 69.2
STP_GN2___2 | -0.032 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.032 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CUECPL2A | -0.062 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.744 | 12
FOR_5 | -0.072 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.86 | 67.5
FOR_4 | -0.072 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -5.3712 | 74.6
FOR_3 | -0.072 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.7376 | 65.8
FOR_2 | -0.072 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.7376 | 65.8
FOR_1 | -0.072 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -4.0608 | 56.4
FOR_9 | -0.072 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.304 | 32
FOR_10 | -0.072 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -5.256 | 73
FOR_8 | -0.072 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -2.016 | 28
FOR_7 | -0.072 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -3.312 | 46
FOR_6 | -0.072 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.872 | 26
ALCOA_G | -0.074 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
L_LAKEWO9_1Y | -0.076 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.076 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
UCAR_1 | -0.079 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.553 | 7
UCAR_2 | -0.079 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.659 | 21
AMISTADHDRO2 | -0.079 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -1.027 | 13
HAMILTON | -0.079 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.079 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -1.3035 | 16.5
CSDR56 | -0.079 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -3.081 | 39
CSDR11 | -0.079 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -3.081 | 39
CSDR56 | -0.079 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.185 | 15
CSDR7 | -0.079 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.553 | 7
CSDR89 | -0.079 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.185 | 15
CSDR89 | -0.079 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -3.081 | 39
VISTRONG2 | -0.08 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.08 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.08 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
DUP1V_1 | -0.082 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -5.986 | 73
RAYBURNGEN2 | -0.084 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.084 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.084 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.5208 | 6.2
RAYBURNCC8 | -0.085 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -4.25 | 50
RAYBURNCC7 | -0.085 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -4.165 | 49
RAYBURNCC10 | -0.085 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -3.4 | 40
RAYBURNCC9 | -0.085 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -4.25 | 50
ELPS | -0.092 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.552 | 6
EPLVT1 | -0.095 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ICPGN#3 | -0.096 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -12.192 | 127
REYSHR_G | -0.096 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.096 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -14.4 | 150
ICPGN#1 | -0.096 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -14.304 | 149
LGEGN#3 | -0.096 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -8.736 | 91
LGEGN#2 | -0.096 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -14.688 | 153
LGEGN#1 | -0.096 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -15.168 | 158
CNOPST1 | -0.099 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -15.147 | 153
CNOPGT2 | -0.099 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -16.335 | 165
CNOPGT1 | -0.099 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -16.236 | 164
COSW_2 | -0.099 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.386 | 14
COSW_1 | -0.099 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.98 | 20
STARCO_1 | -0.1 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -3.8 | 38
VAL_2 | -0.1 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.5 | 25
VAL_1 | -0.1 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -2.5 | 25
KOCHREF2 | -0.1 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -3.8 | 38
DAV_2 | -0.1 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -34 | 340
DAV_1 | -0.1 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -33.9 | 339
CEL_B_1 | -0.101 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.929 | 29
SLURR | -0.102 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
SI_RAY10 | -0.102 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -4.794 | 47
SI_RAY5 | -0.102 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -1.02 | 10
SI_RAY6 | -0.102 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.938 | 19
SI_RAY9 | -0.102 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -3.876 | 38
HECN3 | -0.102 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -17.238 | 169
HECN2 | -0.102 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -15.096 | 148
HECN1 | -0.102 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -15.096 | 148
MVGN#3 | -0.102 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -26.214 | 257
MVGN#2 | -0.102 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -20.91 | 205
MVGN#1 | -0.102 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -21.42 | 210
FGNTS201 | -0.102 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -17.544 | 172
FGNTS101 | -0.102 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -14.892 | 146
FGNTS001 | -0.102 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -14.484 | 142
MILHWYS | -0.102 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CLO_1 | -0.102 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FALFURRI | -0.103 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.104 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.312 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.104 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.2912 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.104 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.312 | 3
BEEVILLE | -0.105 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
ZAPATA | -0.106 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.108 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.108 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR | -0.108 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_3 | -0.108 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -8.5104 | 78.8
LAR_2 | -0.108 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.972 | 9
LAR_1 | -0.108 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.728 | 16
PEARSALLGEN3 | -0.127 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.7874 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.127 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.7874 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.127 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.7874 | 6.2
L_MCQUEE9_1Y | -0.129 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.129 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.129 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.137 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
JKS1 | -0.147 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.147 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.615 | 45
LCPCT3 | -0.147 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -6.468 | 44
LCPCT2 | -0.147 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -6.762 | 46
LCPCT1 | -0.147 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -6.615 | 45
LCP4 | -0.147 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -13.965 | 95
LCP3 | -0.147 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -8.526 | 58
VHB3 | -0.147 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -58.359 | 397
VHB2 | -0.147 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -32.34 | 220
VHB1 | -0.147 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -30.282 | 206
AVR1_CT2 | -0.148 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -21.46 | 145
AVR1_ST1 | -0.148 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -24.272 | 164
AVR1_CT1 | -0.148 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -22.2 | 150
OWS2 | -0.148 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -56.092 | 379
OWS1 | -0.148 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -61.716 | 417
WBT4 | -0.151 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -22.801 | 151
WBT3 | -0.151 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -14.496 | 96
WBT2 | -0.151 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -12.08 | 80
WBT1 | -0.151 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -3.8505 | 25.5
JTD2 | -0.151 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.151 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_SCHUMA8_1Y | -0.153 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_6Y | -0.163 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -33.252 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.163 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -29.829 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.163 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -24.287 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.163 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -23.798 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.163 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -22.657 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.163 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -24.613 | 151
L_RIONOG1S1Y | -0.179 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -52.447 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.179 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -26.85 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.179 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -26.492 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.179 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -26.313 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.197 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -45.113 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.197 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -44.522 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.197 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -44.128 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.197 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -43.931 | 223

## Do
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.154 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DECKR_G6 | -0.125 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -5.5 | 44 | HOUSTON | -186.7392
DECKR_G3 | -0.125 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | NORTH | 1546.4982
DECKR_G4 | -0.125 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -5.5 | 44 | SOUTH | -1321.2058
DECKR_G5 | -0.125 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -5.5 | 44 | WEST | 331.8148
L_LOSTPI1_3Y | -0.124 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -21.5636 | 173.9
L_LOSTPI1_1Y | -0.124 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -19.6788 | 158.7
L_BASTEN1_2Y | -0.124 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -18.104 | 146 | HOUSTON | 13825.3008
L_BASTEN1_3Y | -0.124 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -28.148 | 227 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G2 | -0.124 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -49.6 | 400 | SOUTH | 13890.6992
L_LOSTPI1_2Y | -0.124 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -19.5548 | 157.7 | WEST | 4928.9004
DECKR_G1 | -0.124 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -39.68 | 320
L_BASTEN1_1Y | -0.124 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -18.228 | 147
SANDHG5A | -0.123 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -18.45 | 150 | HOUSTON | -0.013507
SANDH_G3 | -0.123 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -5.535 | 45 | NORTH | 0.080543
SANDHG5C | -0.123 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -17.22 | 140 | SOUTH | -0.095114
SANDH_G1 | -0.123 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -5.535 | 45 | WEST | 0.06732
SANDH_G4 | -0.123 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.535 | 45
L_AUSTPL1_1Y | -0.123 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.861 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.123 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.861 | 7 | N to H | 0.09405
SANDH_G2 | -0.123 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -5.535 | 45 | N to S | 0.17566
L_MARSFO1G2Y | -0.12 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.92 | 16 | W to N | -0.013223
L_MARSFO1G1Y | -0.12 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.64 | 22 |  | -0.17566
L_MARSFO1G3Y | -0.12 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.64 | 22 |  | 0.013223
L_SIMGID1_3Y | -0.118 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -38.3382 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.118 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -15.694 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.118 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -15.694 | 133
L_MARBFA1_2Y | -0.113 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -1.469 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.113 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.112 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.568 | 14
L_BUCHAN1_2Y | -0.112 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.112 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.232 | 11
L_WIRTZ_1G1Y | -0.111 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.111 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.998 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.11 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -43.89 | 399
L_FPPYD11_1Y | -0.109 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.109 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.109 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_INKSDA1_1Y | -0.108 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -1.08 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.108 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.106 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -24.274 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.106 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -23.956 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.106 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -23.638 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.106 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -23.744 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.102 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.102 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -14.994 | 147
L_RIONOG1G3Y | -0.102 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -15.3 | 150
L_RIONOG1S1Y | -0.102 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -29.886 | 293
L_MCQUEE9_1Y | -0.102 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.102 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -15.096 | 148
L_MCQUEE9_1Y | -0.102 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.1 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.1 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.1 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_1Y | -0.097 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -14.647 | 151
L_GUADGE1_4Y | -0.097 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -14.453 | 149
L_GUADGE1_5Y | -0.097 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -17.751 | 183
L_GUADGE1_2Y | -0.097 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -13.483 | 139
L_GUADGE1_6Y | -0.097 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -19.788 | 204
L_GUADGE1_3Y | -0.097 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -14.162 | 146
WBT4 | -0.095 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -14.345 | 151
WBT3 | -0.095 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -9.12 | 96
WBT1 | -0.095 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.4225 | 25.5
WBT2 | -0.095 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -7.6 | 80
AVR1_CT2 | -0.094 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -13.63 | 145
JTD2 | -0.094 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
OWS2 | -0.094 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -35.626 | 379
OWS1 | -0.094 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -39.198 | 417
VHB3 | -0.094 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -37.318 | 397
VHB2 | -0.094 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -20.68 | 220
VHB1 | -0.094 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -19.364 | 206
AVR1_ST1 | -0.094 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -15.416 | 164
JTD1 | -0.094 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
AVR1_CT1 | -0.094 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -14.1 | 150
LCPCT1 | -0.093 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -4.185 | 45
LCP4 | -0.093 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -8.835 | 95
LCPCT4 | -0.093 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -4.185 | 45
LCPCT2 | -0.093 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -4.278 | 46
LCPCT3 | -0.093 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -4.092 | 44
CUECPL2A | -0.093 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -1.116 | 12
JKS1 | -0.093 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP3 | -0.093 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -5.394 | 58
SANMIGUELGEN | -0.088 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.082 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.5084 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.082 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.5084 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.082 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.5084 | 6.2
BEEVILLE | -0.081 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.08 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
FALCONHYDRO1 | -0.076 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.228 | 3
STARCO_1 | -0.076 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.888 | 38
COSW_1 | -0.076 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.52 | 20
SI_RAY6 | -0.076 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.444 | 19
SI_RAY5 | -0.076 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.76 | 10
COSW_2 | -0.076 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -1.064 | 14
SI_RAY10 | -0.076 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.572 | 47
CEL_B_1 | -0.076 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.204 | 29
FALCONHYDRO3 | -0.076 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.2128 | 2.8
SLURR | -0.076 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#3 | -0.076 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -19.532 | 257
ZAPATA | -0.076 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CNOPGT1 | -0.076 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -12.464 | 164
FGNTS101 | -0.076 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -11.096 | 146
FGNTS001 | -0.076 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -10.792 | 142
KOCHREF2 | -0.076 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.888 | 38
DAV_2 | -0.076 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -25.84 | 340
VAL_1 | -0.076 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.9 | 25
FALCONHYDRO2 | -0.076 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.228 | 3
MVGN#2 | -0.076 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -15.58 | 205
FGNTS201 | -0.076 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -13.072 | 172
CNOPGT2 | -0.076 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -12.54 | 165
VAL_2 | -0.076 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.9 | 25
SI_RAY9 | -0.076 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.888 | 38
DAV_1 | -0.076 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -25.764 | 339
MILHWYS | -0.076 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
HECN1 | -0.076 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -11.248 | 148
FALFURRI | -0.076 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
MVGN#1 | -0.076 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -15.96 | 210
HECN3 | -0.076 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -12.844 | 169
CNOPST1 | -0.076 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -11.628 | 153
HECN2 | -0.076 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -11.248 | 148
REYSHR_G | -0.075 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#3 | -0.075 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -9.525 | 127
ICPGN#1 | -0.075 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -11.175 | 149
LAR_3 | -0.075 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -5.91 | 78.8
RAYBURNCC10 | -0.075 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -3 | 40
RAYBURNCC7 | -0.075 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.675 | 49
RAYBURNCC8 | -0.075 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.75 | 50
RAYBURNCC9 | -0.075 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.75 | 50
DUP1V_1 | -0.075 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -5.475 | 73
LAR | -0.075 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LGEGN#3 | -0.075 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -6.825 | 91
CIDINDUS | -0.075 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#2 | -0.075 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -11.25 | 150
LGEGN#2 | -0.075 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -11.475 | 153
LGEGN#1 | -0.075 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -11.85 | 158
LAR_1 | -0.075 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.2 | 16
LAR_2 | -0.075 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.675 | 9
RAYBURNGEN2 | -0.074 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.074 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.4588 | 6.2
RAYBURNGEN1 | -0.074 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.073 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.073 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR7 | -0.072 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.504 | 7
CSDR56 | -0.072 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.08 | 15
CSDR89 | -0.072 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -1.08 | 15
CSDR89 | -0.072 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.808 | 39
AIRCO_G | -0.072 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.072 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.808 | 39
CSDR56 | -0.072 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.808 | 39
UCAR_1 | -0.072 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.504 | 7
UCAR_2 | -0.072 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.512 | 21
ALCOA_G | -0.07 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_5 | -0.069 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.6575 | 67.5
FOR_4 | -0.069 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -5.1474 | 74.6
FOR_2 | -0.069 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.5402 | 65.8
FOR_7 | -0.069 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -3.174 | 46
FOR_1 | -0.069 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.8916 | 56.4
FOR_9 | -0.069 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.208 | 32
FOR_6 | -0.069 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.794 | 26
FOR_3 | -0.069 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.5402 | 65.8
FOR_10 | -0.069 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -5.037 | 73
FOR_8 | -0.069 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.932 | 28
EPLVT1 | -0.056 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.053 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.318 | 6
CBE_ST12 | -0.045 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.6575 | 103.5
CBE_GT4 | -0.045 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.87 | 86
CBE_GT2 | -0.045 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.87 | 86
CBE_GT1 | -0.045 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.87 | 86
STP_GN2___2 | -0.045 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.045 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST34 | -0.045 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.6575 | 103.5
CBE_GT3 | -0.045 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.87 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.042 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.9064 | 69.2
AMISTADHDRO2 | -0.041 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.533 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.041 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.6765 | 16.5
HAMILTON | -0.041 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.033 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.033 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.033 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.033 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.033 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.033 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW61000 | -0.033 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39200 | -0.033 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW42000 | -0.033 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW82000 | -0.033 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.033 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW39100 | -0.033 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38100 | -0.033 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW84000 | -0.033 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW49000 | -0.033 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW83000 | -0.033 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.033 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.033 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.033 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.033 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.03 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.3 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.03 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.16 | 72
TNSCLP3___8 | -0.028 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.108 | 111
TNSCLP4___8 | -0.028 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.22 | 115
TNSCLP1___8 | -0.028 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.248 | 116
TNSCLP2___8 | -0.028 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.276 | 117
WAP_GN7_7 | -0.022 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
MNS_GT | -0.022 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.0142 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.022 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -5.412 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.022 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -3.784 | 172
BVE_GT2_5035 | -0.022 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -3.74 | 170
WAP_GN6_6 | -0.022 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.022 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | -0.021 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.021 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.9 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.021 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -11.424 | 544
WAP_GN3_3 | -0.021 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -4.746 | 226
WAP_GN1_1 | -0.021 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -2.6145 | 124.5
AK_GT1__8040 | -0.021 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.714 | 34
WAP_GN2_2 | -0.021 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -2.5662 | 122.2
TNBPAMCG2_8 | -0.016 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -2.4 | 150
TNDOWCGNGG8 | -0.016 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.48 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.016 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.512 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.016 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.648 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.016 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.36 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.016 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.632 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.016 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.64 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.016 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -1.536 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.016 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -2.432 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.016 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -2.48 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.016 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.848 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.016 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.056 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.016 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.96 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.016 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.68 | 105
TNSLCGN1__8 | -0.016 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.48 | 30
PHR_GN2_2 | -0.014 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.013 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.715 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.013 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.183 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.013 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -1.339 | 103
CTL_GT4_8140 | -0.013 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.222 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.013 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.143 | 11
GBY_83841065 | -0.012 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 20
GBY_81821075 | -0.012 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 20
GBY_81821075 | -0.012 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.576 | 48
GBY_73741085 | -0.012 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.564 | 47
DPEC_GT15040 | -0.012 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.944 | 162
DPEC_GT45070 | -0.012 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.896 | 158
DPEC_GT35010 | -0.012 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.92 | 160
DPEC_GT25025 | -0.012 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.872 | 156
BYU_GT4_8065 | -0.012 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.78 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.012 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.804 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.012 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.744 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.012 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.78 | 65
GBY_73741085 | -0.012 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.576 | 48
DPEC_ST55065 | -0.012 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -3.384 | 282
GBY_83841065 | -0.012 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 20
SJS_GT2_GT2 | -0.011 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.539 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.011 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.539 | 49
PR_GT1__9040 | -0.011 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.385 | 35
SRB_GT211035 | -0.01 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.01 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -2.26 | 226
SRB_GN3_3 | -0.01 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -2.2 | 220
SRB_GN1_1 | -0.01 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.76 | 176
SOL_GT1 | -0.01 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.162 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.01 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.3 | 30
SHELLG3_3020 | -0.01 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.39 | 39
SHELLG2 | -0.01 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.72 | 72
PSG_GT3_8060 | -0.01 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.64 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.01 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.78 | 178
DIB_GT1_8080 | -0.01 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.64 | 64
DIB_GT3_8090 | -0.01 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.772 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.01 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.69 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.01 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.65 | 65
LPE_GT2_8075 | -0.01 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 42
CHE_GN4_8025 | -0.01 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -1.42 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.01 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.73 | 173
CAL_ST1_8000 | -0.01 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.65 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.01 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.52 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.01 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.41 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.01 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.41 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.01 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 42
APD_GT1_8005 | -0.01 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -1.4 | 140
SRB_GN2_2 | -0.01 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.74 | 174
SHELLG1_3015 | -0.01 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.71 | 71
SRB_GT211035 | -0.01 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PSG_GT2_8040 | -0.01 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.64 | 164
EXN_GT | -0.009 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.729 | 81
EXN944GT | -0.009 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.297 | 33
EXN943GT | -0.009 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.171 | 19
EXN942GT | -0.009 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.18 | 20
EXN938GT | -0.009 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.387 | 43
EXN_17GT | -0.009 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.279 | 31
EXN_16GT | -0.009 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.288 | 32
EXN_15GT | -0.009 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.297 | 33
EXN941GT | -0.009 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.171 | 19
THW_4344 | -0.009 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.522 | 58
THW_4142 | -0.009 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.522 | 58
THW_3334 | -0.009 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.522 | 58
THW_3334 | -0.009 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.522 | 58
THW_3132 | -0.009 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.513 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.009 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.972 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.009 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.99 | 110
EXN_14GT | -0.009 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -1.26 | 140
EXN945GT | -0.009 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.171 | 19
CBY_GN2_2 | -0.009 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -6.759 | 751
THW_4142 | -0.009 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.513 | 57
THW_4344 | -0.009 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.522 | 58
THW_3132 | -0.009 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.513 | 57
THW_GT1_GT_1 | -0.008 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.008 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -1.32 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.008 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.832 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.008 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.528 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.008 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.56 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.008 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.528 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.008 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 65
EP_1_2 | -0.008 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.168 | 21
EP_1_2 | -0.008 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 5
CBY_GN1_1 | -0.008 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -5.984 | 748
PSA_GT5_8140 | -0.008 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.512 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.008 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.472 | 59
GBY_GN5_5 | -0.007 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -2.0895 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.007 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.638 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.007 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.141 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.007 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -1.106 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.007 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.141 | 163
THW_5556 | -0.006 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
THW_5354 | -0.006 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0996 | 16.6
THW_5354 | -0.006 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
THW_5152 | -0.006 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.006 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
THW_5556 | -0.006 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0996 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.399 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.465 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.477 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.474 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.519 | 173
DANSBY14 | 0.016 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.296 | 81
DANSBY2 | 0.016 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.736 | 46
ATKINS5 | 0.019 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.019 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.019 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.019 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.019 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.021 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.672 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.025 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 9.5 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.025 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 3.95 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.025 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 3.975 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.025 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 3.9 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.031 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.045 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
ORNNWP1 | 0.056 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.672 | 12
DSKY1 | 0.056 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.7056 | 12.6
DSKY2 | 0.056 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.644 | 11.5
TNTNPONE_28 | 0.057 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.057 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
RIO_DRCS | 0.058 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
SWMESA | 0.059 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.6608 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.059 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.708 | 12
KM NWP | 0.059 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.708 | 12
WDWDU1 | 0.059 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.708 | 12
KM SWP | 0.059 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.708 | 12
KM SEP | 0.059 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.354 | 6
KM NEP | 0.059 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.708 | 12
L_DELAWA1_1Y | 0.065 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.2925 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.065 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.338 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.065 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.975 | 15
PB6GEN_7G | 0.065 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 33.475 | 515
PB5GEN_6G | 0.065 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 7.475 | 115
PBCTEGE_5G | 0.065 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 4.225 | 65
PBCTDGE_4G | 0.065 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 4.225 | 65
PBCTCGE_3G | 0.065 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 4.03 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.065 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.7225 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.065 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 4.225 | 65
PBCTAGE_1G | 0.065 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 4.16 | 64
CALHN_G1 | 0.065 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 1.1115 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.065 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.221 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.065 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0455 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.066 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.4124 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.066 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.3828 | 5.8
STANTONW_8 | 0.066 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.6666 | 10.1
BSP_1 | 0.066 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.066 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 1.188 | 18
HORSH1 | 0.066 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 2.1978 | 33.3
HORSH3 | 0.066 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 2.2176 | 33.6
TIEHVSG_2G | 0.066 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 13.926 | 211
TIEHVCG_4G | 0.066 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 9.834 | 149
TIEHVCG_3G | 0.066 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.712 | 132
TIEHVCG_2G | 0.066 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.712 | 132
TIEHVCG_1G | 0.066 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 9.57 | 145
TIEHVSG_1G | 0.066 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 13.926 | 211
NAV6ST | 0.066 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.59 | 115
NAV5CT | 0.066 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.28 | 80
NAV4CT | 0.066 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.28 | 80
NAV3ST | 0.066 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.59 | 115
NAV2CT | 0.066 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.28 | 80
NAV1CT | 0.066 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.28 | 80
HORSH4 | 0.066 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 1.1352 | 17.2
HORSH2 | 0.066 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.8216 | 27.6
LOUIS1A | 0.066 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.683 | 25.5
CIRELLO | 0.066 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 2.31 | 35
BUFGGEN | 0.066 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 1.188 | 18
KINDERMG_3G | 0.067 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.067 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.067 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.067 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.9447 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.067 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.4087 | 6.1
LEG_2___2 | 0.067 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.067 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
CIELOGEN_1G | 0.067 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.6633 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.067 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 1.005 | 15
CALENG3G_3G | 0.067 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 4.623 | 69
CALENG2G_2G | 0.067 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 4.958 | 74
SNYDERW1A | 0.067 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.4221 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.067 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 4.891 | 73
MRGNFG_6G | 0.067 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 4.422 | 66
MRGNEG_5G | 0.067 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 4.556 | 68
MRGNDG_4G | 0.067 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.69 | 70
RDCNYNG1 | 0.067 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.5628 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.067 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.69 | 70
MRGNBG_2G | 0.067 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 4.757 | 71
MRGNAG_1G | 0.067 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 4.623 | 69
MORGAN5G_5G | 0.067 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 9.179 | 137
AEPWIND_8 | 0.067 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 1.0184 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.067 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.5075 | 22.5
ROSCOEWI_5 | 0.068 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.8568 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.068 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.4212 | 20.9
L_SWEETW1_3N | 0.068 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1.2104 | 17.8
L_SWEETW1_4N | 0.068 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 1.0676 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.068 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.3804 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.068 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 1.0948 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.068 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.3808 | 5.6
SWETWATR_4G | 0.069 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 4.209 | 61
SWETWATR_3G | 0.069 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 4.692 | 68
SWETWATR_2G | 0.069 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 4.968 | 72
SWETWATR_1G | 0.069 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 2.07 | 30
WHRLWIND1A | 0.069 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.414 | 6
MESQUITW_2G | 0.07 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.652 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.07 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 2.8 | 40
WILDHRS11A | 0.07 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.882 | 12.6
SLSTR1PP_1G | 0.071 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.426 | 6
OKLAUN1G | 0.072 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.072 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 3.6 | 50
GRHAMSES_1G | 0.074 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 17.908 | 242
WFCOGEN_2G | 0.075 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.9 | 12
WFCOGEN_2G | 0.075 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.9 | 12
WFCOGEN_1G | 0.075 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.9 | 12
WFCOGEN_1G | 0.075 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.9 | 12
GRHAMSES_2G | 0.075 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 27.675 | 369
RWMILLER01 | 0.076 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 5.7 | 75
WHITNYDM02 | 0.076 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.14 | 15
MRSSHPRD01 | 0.076 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.912 | 12
BOSQUESW804 | 0.076 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 6.308 | 83
MRSSHPRD | 0.076 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.912 | 12
RWMILLER05 | 0.076 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 7.676 | 101
CALFREST_3G | 0.076 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 13.224 | 174
CALFREST_2G | 0.076 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 11.78 | 155
CALFREST_1G | 0.076 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 11.552 | 152
BARTNWND_1G | 0.076 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.912 | 12
RWMILLER04 | 0.076 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 7.752 | 102
BOSQUESW803 | 0.076 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 10.944 | 144
RWMILLER03 | 0.076 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 11.856 | 156
WHITNYDM01 | 0.076 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.14 | 15
BBRN_2G | 0.076 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.076 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
RWMILLER02 | 0.076 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 9.044 | 119
CALFREST_6G | 0.077 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 13.552 | 176
CALFREST_5G | 0.077 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 12.089 | 157
CALFREST_4G | 0.077 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 12.012 | 156
STRYKER_2G | 0.077 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 37.268 | 484
STRYKER_1G | 0.077 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 10.8185 | 140.5
JCKCNTY803 | 0.078 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 11.466 | 147
TGATEWAY_4G | 0.078 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 31.122 | 399
TGATEWAY_3G | 0.078 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 11.388 | 146
TGATEWAY_2G | 0.078 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 9.984 | 128
TGATEWAY_1G | 0.078 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 11.622 | 149
JCKCNTY802 | 0.078 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 11.466 | 147
JCKCNTY801 | 0.078 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 22.464 | 288
WCPWRCO_3G | 0.078 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 18.876 | 242
WCPWRCO_2G | 0.078 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 15.912 | 204
WCPWRCO_1G | 0.078 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 15.912 | 204
NTHTEXAS03 | 0.078 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 1.17 | 15
CHAMPION_1G | 0.078 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.078 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 17.628 | 226
MARTLAKE_3G | 0.078 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.078 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
NTHTEXAS02 | 0.078 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.39 | 5
MARTLAKE_1G | 0.078 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
NTHTEXAS01 | 0.078 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.39 | 5
DECRDOVA_5G | 0.079 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.135 | 65
DECRDOVA_4G | 0.079 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.135 | 65
DECRDOVA_3G | 0.079 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.135 | 65
DECRDOVA_2G | 0.079 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 5.135 | 65
COLLIN_1G | 0.08 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.08 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 3.28 | 41
STEAM2 | 0.08 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 2.08 | 26
JNSNCNTY802 | 0.08 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 7.2 | 90
STEAM1 | 0.08 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.08 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 13.44 | 168
COMCHEPK_2G | 0.08 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.08 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 4.16 | 52
COMCHEPK_1G | 0.08 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.08 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 3.84 | 48
DECRDOVA_1G | 0.08 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 62.32 | 779
WLFHOLW_3G | 0.08 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 21.44 | 268
WLFHOLW_2G | 0.08 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 17.52 | 219
OLINGER_G4 | 0.08 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 4.728 | 59.1
WLFHOLW_1G | 0.08 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 17.28 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.08 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.08 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.08 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.08 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 9.464 | 118.3
MOSES_3G | 0.08 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.08 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.08 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 3.2 | 40
DENISNDM | 0.08 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 3.2 | 40
MOSES_1G | 0.08 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.08 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 14.896 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.08 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 6.936 | 86.7
VALLEY_2G | 0.08 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 42.16 | 527
VALLLEY_1G | 0.08 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 11.2 | 140
LAMARPWR_6G | 0.08 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 15.92 | 199
DCEAST | 0.08 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 32.024 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.08 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 13.04 | 163
OLINGER_G1 | 0.08 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 5.048 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.08 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 13.12 | 164
LAMARPWR_3G | 0.08 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 15.92 | 199
LAMARPWR_2G | 0.08 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 12.4 | 155
LAMARPWR_1G | 0.08 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 12.32 | 154
NEWMAN_G5 | 0.08 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.08 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 7.28 | 91
PEC_2G | 0.08 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 6.72 | 84
PEC_1G | 0.08 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 6.4 | 80
FPLEFR2S_G | 0.08 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 32.96 | 412
FPLEFR2C_G | 0.08 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 12.96 | 162
FPLEFR2B_G | 0.08 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 12.8 | 160
FPLEFR2A_G | 0.08 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 13.6 | 170
FPLEFR1S_G | 0.08 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 33.12 | 414
FPLEFR1C_G | 0.08 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 12.72 | 159
FPLEFR1B_G | 0.08 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 12.56 | 157
FPLEFR1A_G | 0.08 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 13.6 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.08 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 9.28 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.08 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 15.68 | 196
KMICHIST6_G | 0.08 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 24.24 | 303
KMICHICT5_G | 0.08 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 11.04 | 138
KMICHICT4_G | 0.08 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 10.88 | 136
KMICHIST3_G | 0.08 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 24.8 | 310
KMICHICT2_G | 0.08 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 11.52 | 144
KMICHICT1_G | 0.08 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 11.36 | 142
LKHB2_G | 0.08 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 41.12 | 514
LKHB1_G | 0.08 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.081 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 20.0394 | 247.4
NTHLK2_G | 0.081 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.081 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.081 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.081 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.081 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 38.637 | 477
MTCK7_G | 0.081 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.081 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.082 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.082 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 17.835 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.082 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 28.9788 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.082 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.082 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.085 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 18.19 | 214
MDLTHELP_3G | 0.085 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 18.275 | 215
MDLTHELP_2G | 0.086 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 18.49 | 215
MDLTHELP_1G | 0.086 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 18.49 | 215
MDLTHELP_6G | 0.086 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 19.694 | 229
MDLTHELP_5G | 0.086 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 19.35 | 225
BOSQUESW501 | 0.102 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 15.402 | 151
BOSQUESW502 | 0.102 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 15.198 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.109 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 24.743 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.109 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 3.8586 | 35.4
THOUSE_2G | 0.122 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 98.21 | 805
THOUSE_1G | 0.122 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 68.686 | 563

## Dp
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK1_G | -0.133 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -4.7082 | 35.4
LAKE_CRK2_G | -0.133 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | -30.191 | 227 | HOUSTON | -401.0161
SANDOW_4G | -0.034 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029 |  |  | NORTH | 928.0164
L_LOSTPI1_2Y | -0.032 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -5.0464 | 157.7 | SOUTH | -407.1175
L_BASTEN1_2Y | -0.032 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -4.672 | 146 | WEST | 237.6258
L_BASTEN1_1Y | -0.032 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -4.704 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.032 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -7.264 | 227
L_LOSTPI1_3Y | -0.032 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -5.5648 | 173.9 | HOUSTON | 13825.3008
L_LOSTPI1_1Y | -0.032 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -5.0784 | 158.7 | NORTH | 19200.9004
L_FPPYD21_3Y | -0.031 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02 |  |  | SOUTH | 13890.7002
L_SIMGID1_2Y | -0.031 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -4.123 | 133 | WEST | 4928.9009
DECKR_G4 | -0.031 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.364 | 44
L_SIMGID1_3Y | -0.031 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -10.0719 | 324.9
DECKR_G6 | -0.031 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.364 | 44 | HOUSTON | -0.029006
SANDH_G2 | -0.031 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.395 | 45 | NORTH | 0.048332
DECKR_G2 | -0.031 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -12.4 | 400 | SOUTH | -0.029309
SANDH_G3 | -0.031 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.395 | 45 | WEST | 0.048211
DECKR_G5 | -0.031 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.364 | 44
L_FPPYD11_1Y | -0.031 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_AUSTPL1_1Y | -0.031 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.217 | 7 | N to H | 0.077338
DECKR_G3 | -0.031 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | N to S | 0.077641
L_SIMGID1_1Y | -0.031 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -4.123 | 133 | W to N | -0.00012122
L_AUSTPL1_1Y | -0.031 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.217 | 7 |  | -0.077641
SANDHG5A | -0.031 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.65 | 150 |  | 0.00012122
SANDHG5C | -0.031 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -4.34 | 140
SANDH_G1 | -0.031 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.395 | 45
SANDH_G4 | -0.031 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.395 | 45
L_FPPYD11_2Y | -0.031 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
DECKR_G1 | -0.031 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -9.92 | 320
THW_5556 | -0.03 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.498 | 16.6
L_GUADGE1_5Y | -0.03 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -5.49 | 183
THW_5354 | -0.03 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.498 | 16.6
L_RIONOG1G1Y | -0.03 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -4.41 | 147
L_RIONOG1S1Y | -0.03 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -8.79 | 293
L_HAYSEN1_3Y | -0.03 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -6.78 | 226
THW_5354 | -0.03 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.492 | 16.4
L_MCQUEE9_1Y | -0.03 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.03 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_3Y | -0.03 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -4.38 | 146
L_HAYSEN1_2Y | -0.03 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -6.72 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.03 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
THW_5556 | -0.03 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.492 | 16.4
L_GUADGE1_6Y | -0.03 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -6.12 | 204
L_MCQUEE9_1Y | -0.03 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.03 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -4.5 | 150
CUECPL2A | -0.03 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.36 | 12
L_GUADGE1_4Y | -0.03 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -4.47 | 149
L_HAYSEN1_1Y | -0.03 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -6.69 | 223
L_GUADGE1_2Y | -0.03 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -4.17 | 139
THW_5152 | -0.03 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
L_GUADGE1_1Y | -0.03 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -4.53 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.03 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.03 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -6.87 | 229
L_RIONOG1G2Y | -0.03 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -4.44 | 148
L_LAKEWO9_1Y | -0.03 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.03 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
THW_5152 | -0.03 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.492 | 16.4
PSG_GN2_8050 | -0.029 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -5.162 | 178
BYU_GT4_8065 | -0.029 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.885 | 65
BVE_GT2_5035 | -0.029 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -4.93 | 170
SJS_GT1_GT1 | -0.029 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -1.421 | 49
PHR_GN2_2 | -0.029 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
BVE_GT1_GT1 | -0.029 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -4.988 | 172
TNBP_CGN1_8 | -0.029 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.74 | 60
CSDR56 | -0.029 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.435 | 15
SOL_GT1 | -0.029 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.4698 | 16.2
PSA_GT1_8160 | -0.029 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -1.885 | 65
SHELLG1_3015 | -0.029 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -2.059 | 71
CVC_GT1_5035 | -0.029 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -4.495 | 155
VISTRONG2 | -0.029 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
SRB_GN2_2 | -0.029 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -5.046 | 174
GBY_81821075 | -0.029 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.392 | 48
AVR1_ST1 | -0.029 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -4.756 | 164
FOR_10 | -0.029 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.117 | 73
CEL_B_1 | -0.029 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.841 | 29
RAYBURNCC9 | -0.029 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.45 | 50
AVR1_CT1 | -0.029 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -4.35 | 150
JKS1 | -0.029 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
DOW65000 | -0.029 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
RAYBURNGEN3 | -0.029 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1798 | 6.2
THW_3132 | -0.029 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.653 | 57
DOW83000 | -0.029 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
CTL_GT4_8140 | -0.029 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -2.726 | 94
CAL_ST1_8000 | -0.029 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.885 | 65
DOW63000 | -0.029 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
BYU_GT3_8060 | -0.029 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.943 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.029 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.798 | 62
CSDR89 | -0.029 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.131 | 39
LPE_GT3_8080 | -0.029 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -1.189 | 41
SI_RAY5 | -0.029 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.29 | 10
SI_RAY9 | -0.029 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.102 | 38
STP_GN2___2 | -0.029 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBY_GN2_2 | -0.029 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -21.779 | 751
GBY_83841065 | -0.029 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.58 | 20
TNBPAMCG3_8 | -0.029 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -4.408 | 152
CTL_GT2_8130 | -0.029 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -2.987 | 103
CTL_GN2_8155 | -0.029 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.319 | 11
CHE_GT2_5030 | -0.029 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -5.017 | 173
MILHWYS | -0.029 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
BEEVILLE | -0.029 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
DPEC_GT25025 | -0.029 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -4.524 | 156
CTL_GN1_8145 | -0.029 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.595 | 55
THW_ST4_ST_4 | -0.029 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -3.132 | 108
CNOPST1 | -0.029 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -4.437 | 153
DIB_GT1_8080 | -0.029 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.856 | 64
CAL_GT1_8045 | -0.029 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -4.408 | 152
SRB_GN4_4 | -0.029 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -6.554 | 226
L_MARSFO1G1Y | -0.029 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.638 | 22
L_MARSFO1G3Y | -0.029 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.638 | 22
DIB_ST1_8085 | -0.029 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -2.001 | 69
CVC_GT4_8005 | -0.029 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -4.785 | 165
CSDR11 | -0.029 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.131 | 39
ALCOA_G | -0.029 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
AIRCO_G | -0.029 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CNOPGT2 | -0.029 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -4.785 | 165
REYSHR_G | -0.029 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
THW_4344 | -0.029 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.682 | 58
VISTRONG1 | -0.029 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.029 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.131 | 39
VAL_1 | -0.029 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.725 | 25
WAP_GN7_7 | -0.029 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BYU_GT1_8075 | -0.029 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.885 | 65
SHELLG3_3020 | -0.029 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -1.131 | 39
PR_GT1__9040 | -0.029 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.015 | 35
UCAR_1 | -0.029 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.203 | 7
FOR_4 | -0.029 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -2.1634 | 74.6
TNTXCTY4CG8 | -0.029 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -2.987 | 103
DOW66000 | -0.029 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.029 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.088 | 72
TNBP_CGN2_8 | -0.029 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.914 | 66
RAYBURNCC8 | -0.029 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.45 | 50
COSW_2 | -0.029 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.406 | 14
DOW82000 | -0.029 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
JTD2 | -0.029 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
RAYBURNGEN2 | -0.029 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
EXN_16GT | -0.029 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.928 | 32
TNTXCTY2CG8 | -0.029 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -2.958 | 102
TNTXCTY3CG8 | -0.029 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -2.465 | 85
TNTXCTY1CG8 | -0.029 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -3.045 | 105
WAPGT21_GT1 | -0.029 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
AK_GT1__8040 | -0.029 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.986 | 34
DOW67000 | -0.029 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.029 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.393 | 117
LPE_GT2_8075 | -0.029 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -1.218 | 42
OWS2 | -0.029 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -10.991 | 379
OWS1 | -0.029 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -12.093 | 417
BSF_GT1_8070 | -0.029 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.29 | 10
LPE_GT1_8070 | -0.029 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -1.218 | 42
TNSCLP1___8 | -0.029 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.364 | 116
KOCHREF2 | -0.029 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.102 | 38
LCPCT2 | -0.029 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -1.334 | 46
LCPCT1 | -0.029 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.305 | 45
WAP_GN2_2 | -0.029 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -3.5438 | 122.2
PSA_GN1_8165 | -0.029 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -3.016 | 104
WAP_GN6_6 | -0.029 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
LCP3 | -0.029 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.682 | 58
PSA_GT5_8140 | -0.029 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -1.856 | 64
LCPCT4 | -0.029 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -1.305 | 45
WAP_GN8_8 | -0.029 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | -0.029 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -15.776 | 544
BVE_ST1_GN1 | -0.029 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -7.134 | 246
WBT1 | -0.029 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.7395 | 25.5
WBT2 | -0.029 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -2.32 | 80
WBT3 | -0.029 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.784 | 96
WBT4 | -0.029 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -4.379 | 151
TNSCLP3___8 | -0.029 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.219 | 111
STARCO_1 | -0.029 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.102 | 38
TNDOWCGNGG8 | -0.029 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.87 | 30
JTD1 | -0.029 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
TNBPAMCG4_8 | -0.029 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.784 | 96
EXN_15GT | -0.029 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.957 | 33
DPEC_ST55065 | -0.029 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -8.178 | 282
DPEC_GT15040 | -0.029 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -4.698 | 162
RAYBURNCC7 | -0.029 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.421 | 49
VHB3 | -0.029 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -11.513 | 397
GBY_73741085 | -0.029 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -1.392 | 48
BTE_GT4_8055 | -0.029 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -4.727 | 163
TNBP_CGN4_8 | -0.029 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -1.16 | 40
VHB2 | -0.029 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -6.38 | 220
PSA_GT6_8135 | -0.029 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -1.711 | 59
SANMIGUELGEN | -0.029 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
STP_GN1___1 | -0.029 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TNSCLP4___8 | -0.029 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.335 | 115
BTE_GT2_8075 | -0.029 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -4.727 | 163
APD_GT1_8005 | -0.029 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -4.06 | 140
SI_RAY6 | -0.029 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.551 | 19
LPE_GT4_8085 | -0.029 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -1.189 | 41
SI_RAY10 | -0.029 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -1.363 | 47
THW_4142 | -0.029 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.653 | 57
THW_4344 | -0.029 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.682 | 58
VHB1 | -0.029 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -5.974 | 206
DOW41000 | -0.029 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
PSA_GT4_8145 | -0.029 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.914 | 66
CTL_GT3_8135 | -0.029 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -2.639 | 91
EP_1_2 | -0.029 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.609 | 21
CBY_GN1_1 | -0.029 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -21.692 | 748
CHE_GT1_8015 | -0.029 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -5.017 | 173
CHE_GN4_8025 | -0.029 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -4.118 | 142
BTE_GT3_8045 | -0.029 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -4.582 | 158
BTE_ST1_8070 | -0.029 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -6.786 | 234
DIB_GT2_8075 | -0.029 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.885 | 65
DIB_GT3_8090 | -0.029 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -2.2388 | 77.2
DPEC_GT35010 | -0.029 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -4.64 | 160
DPEC_GT45070 | -0.029 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -4.582 | 158
EP_1_2 | -0.029 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.145 | 5
CBE_GT4 | -0.029 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.494 | 86
RAYBURNGEN1 | -0.029 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
GBY_GN5_5 | -0.029 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -8.6565 | 298.5
GBY_73741085 | -0.029 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -1.363 | 47
GBY_81821075 | -0.029 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.58 | 20
LCPCT3 | -0.029 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.276 | 44
DOW39200 | -0.029 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DAV_1 | -0.029 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -9.831 | 339
CSDR7 | -0.029 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.203 | 7
COSW_1 | -0.029 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.58 | 20
AVR1_CT2 | -0.029 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -4.205 | 145
PSG_GT3_8060 | -0.029 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -4.756 | 164
L_MARSFO1G2Y | -0.029 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.464 | 16
PSA_GT2_8155 | -0.029 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -1.914 | 66
FOR_8 | -0.029 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.812 | 28
SRB_GT211035 | -0.029 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
FOR_9 | -0.029 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.928 | 32
DOW62000 | -0.029 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TNSLCGN1__8 | -0.029 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.87 | 30
SHELLG2 | -0.029 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -2.088 | 72
SHELLG3_3020 | -0.029 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.87 | 30
SJS_GT2_GT2 | -0.029 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -1.421 | 49
SRB_GN1_1 | -0.029 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -5.104 | 176
SRB_GN3_3 | -0.029 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -6.38 | 220
SRB_GT211035 | -0.029 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_ST3_ST_3 | -0.029 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -3.19 | 110
THW_3132 | -0.029 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -1.653 | 57
THW_3334 | -0.029 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.682 | 58
THW_4142 | -0.029 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.682 | 58
CVC_GT2_5020 | -0.029 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -4.611 | 159
THW_GT1_GT_1 | -0.029 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
ICPGN#3 | -0.029 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -3.683 | 127
ICPGN#2 | -0.029 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -4.35 | 150
TGF_GT1_8000 | -0.029 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.0068 | 69.2
WAP_GN1_1 | -0.029 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -3.6105 | 124.5
WAP_GN3_3 | -0.029 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -6.554 | 226
WAP_GN5_5 | -0.029 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.9 | 278 | 657 | 0 | 1
DOW61000 | -0.029 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
VAL_2 | -0.029 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.725 | 25
CBE_ST34 | -0.029 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.0015 | 103.5
LGEGN#3 | -0.029 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -2.639 | 91
DUP1V_1 | -0.029 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -2.117 | 73
FOR_1 | -0.029 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.6356 | 56.4
FOR_2 | -0.029 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.9082 | 65.8
UCAR_2 | -0.029 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.609 | 21
LGEGN#1 | -0.029 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -4.582 | 158
FOR_3 | -0.029 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.9082 | 65.8
CNOPGT1 | -0.029 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -4.756 | 164
FOR_5 | -0.029 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.9575 | 67.5
CVC_ST5_5040 | -0.029 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -3.857 | 133
DOW49000 | -0.029 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
EXN942GT | -0.029 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.58 | 20
TNBPAMCG2_8 | -0.029 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -4.35 | 150
CSDR89 | -0.029 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.435 | 15
EXN945GT | -0.029 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.551 | 19
DOW38200 | -0.029 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.029 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
CBE_GT2 | -0.029 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.494 | 86
DOW42000 | -0.029 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39100 | -0.029 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38300 | -0.029 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
EXN944GT | -0.029 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.957 | 33
DOW38100 | -0.029 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
EXN_GT | -0.029 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -2.349 | 81
EXN_14GT | -0.029 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -4.06 | 140
EXN_17GT | -0.029 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.899 | 31
DOW64000 | -0.029 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
EXN941GT | -0.029 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.551 | 19
EXN938GT | -0.029 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -1.247 | 43
CBE_GT1 | -0.029 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.494 | 86
LGEGN#2 | -0.029 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -4.437 | 153
MNS_GT | -0.029 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.3369 | 46.1
ICPGN#1 | -0.029 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -4.321 | 149
DOW84000 | -0.029 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
PSG_GT2_8040 | -0.029 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -4.756 | 164
EXN943GT | -0.029 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.551 | 19
PSA_GT3_8150 | -0.029 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -2.03 | 70
CBE_GT3 | -0.029 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.494 | 86
TNDOWCGNSG8 | -0.029 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.928 | 32
GBY_83841065 | -0.029 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.58 | 20
TNBP_CGN3_8 | -0.029 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.537 | 53
CBE_ST12 | -0.029 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -3.0015 | 103.5
DOW81000 | -0.029 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
CLO_1 | -0.029 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
THW_3334 | -0.029 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -1.682 | 58
FOR_7 | -0.029 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.334 | 46
FOR_6 | -0.029 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.754 | 26
CVC_GT3_5045 | -0.029 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -4.582 | 158
TNBPAMCG1_8 | -0.029 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -4.495 | 155
RAYBURNCC10 | -0.029 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.16 | 40
DAV_2 | -0.029 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -9.86 | 340
LCP4 | -0.029 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -2.755 | 95
SLURR | -0.028 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
ATKINS5 | -0.028 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
DANSBY14 | -0.028 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | -2.268 | 81
ATKINS4 | -0.028 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.028 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.028 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | -0.028 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | -0.028 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | -1.288 | 46
TAMUGEN1 | -0.028 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | -0.896 | 32
FGNTS201 | -0.028 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -4.816 | 172
FGNTS101 | -0.028 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -4.088 | 146
HECN3 | -0.028 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -4.732 | 169
MVGN#1 | -0.028 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -5.88 | 210
HECN2 | -0.028 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -4.144 | 148
HECN1 | -0.028 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -4.144 | 148
FALFURRI | -0.028 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
MVGN#3 | -0.028 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -7.196 | 257
MVGN#2 | -0.028 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -5.74 | 205
FGNTS001 | -0.028 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -3.976 | 142
FALCONHYDRO1 | -0.027 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.081 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.027 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0756 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.027 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.081 | 3
ZAPATA | -0.027 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.026 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.338 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.026 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | -0.026 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | -9.88 | 380
FTR_GT3_5085 | -0.026 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | -4.108 | 158
FTR_GT2_5110 | -0.026 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | -4.134 | 159
FTR_GT1_5105 | -0.026 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | -4.056 | 156
PEARSALLGEN3 | -0.026 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1612 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.026 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1612 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.026 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1612 | 6.2
GIBN_CREK_G1 | -0.026 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
L_WIRTZ_1G2Y | -0.025 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.45 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.025 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
LAR | -0.025 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_3 | -0.025 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.97 | 78.8
LAR_2 | -0.025 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.225 | 9
LAR_1 | -0.025 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.4 | 16
CIDINDUS | -0.025 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LEG_2___2 | -0.024 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | -0.024 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
L_FERGUS1_1Y | -0.024 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -9.576 | 399
TNTNPONE_28 | -0.024 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | -0.024 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
L_BUCHAN1_3Y | -0.023 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.253 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.023 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.023 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.322 | 14
L_INKSDA1_1Y | -0.022 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.22 | 10
EPLVT1 | -0.013 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.012 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.072 | 6
AMISTADHDRO2 | -0.005 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.065 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.005 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0825 | 16.5
HAMILTON | -0.005 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
BBRN_2G | 0.007 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.007 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_6G | 0.01 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.76 | 176
CALFREST_5G | 0.01 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.57 | 157
CALFREST_4G | 0.01 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.56 | 156
CALFREST_3G | 0.01 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.74 | 174
CALFREST_2G | 0.01 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.55 | 155
CALFREST_1G | 0.01 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.52 | 152
CHAMPION_1G | 0.024 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.024 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 11.616 | 484
STRYKER_1G | 0.024 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 3.372 | 140.5
TGATEWAY_4G | 0.026 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 10.374 | 399
TGATEWAY_3G | 0.026 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 3.796 | 146
TGATEWAY_2G | 0.026 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 3.328 | 128
TGATEWAY_1G | 0.026 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 3.874 | 149
MARTLAKE_2G | 0.027 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.027 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_3G | 0.027 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TRINIDAD_6G | 0.029 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 6.554 | 226
FPLEFR2S_G | 0.037 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 15.244 | 412
FPLEFR2C_G | 0.037 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 5.994 | 162
FPLEFR2B_G | 0.037 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 5.92 | 160
FPLEFR2A_G | 0.037 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.29 | 170
FPLEFR1S_G | 0.037 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 15.318 | 414
FPLEFR1C_G | 0.037 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 5.883 | 159
FPLEFR1B_G | 0.037 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 5.809 | 157
FPLEFR1A_G | 0.037 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 6.29 | 170
FRNDDRCS | 0.038 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
LKHB2_G | 0.039 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 20.046 | 514
LKHB1_G | 0.039 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
STEAM3 | 0.04 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.64 | 41
STEAM2 | 0.04 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.04 | 26
STEAM1 | 0.04 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.04 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 2.364 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.04 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 4.732 | 118.3
OLINGER_G2 | 0.04 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 3.468 | 86.7
OLINGER_G1 | 0.04 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.524 | 63.1
NEWMAN_G5 | 0.04 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
MOSES_3G | 0.041 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.041 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.041 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.041 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 7.6342 | 186.2
LAMARPWR_6G | 0.041 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.159 | 199
DCEAST | 0.041 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 16.4123 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.041 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 6.683 | 163
LAMARPWR_4G | 0.041 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 6.724 | 164
LAMARPWR_3G | 0.041 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 8.159 | 199
LAMARPWR_2G | 0.041 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 6.355 | 155
LAMARPWR_1G | 0.041 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 6.314 | 154
PEC_3G | 0.041 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 3.731 | 91
PEC_2G | 0.041 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 3.444 | 84
PEC_1G | 0.041 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 3.28 | 80
ENNSTRAC_2G | 0.041 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 4.756 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.041 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 8.036 | 196
KMICHIST6_G | 0.041 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 12.423 | 303
KMICHICT5_G | 0.041 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 5.658 | 138
KMICHICT4_G | 0.041 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 5.576 | 136
KMICHIST3_G | 0.041 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 12.71 | 310
KMICHICT2_G | 0.041 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 5.904 | 144
KMICHICT1_G | 0.041 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 5.822 | 142
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.68 | 40
DENISNDM | 0.042 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.68 | 40
VALLEY_2G | 0.042 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 22.134 | 527
VALLLEY_1G | 0.042 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 5.88 | 140
DSKY1 | 0.043 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.5418 | 12.6
ORNNWP1 | 0.043 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.516 | 12
DSKY2 | 0.043 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.4945 | 11.5
COLLIN_1G | 0.044 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
KM SWP | 0.044 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.528 | 12
SWMESA | 0.044 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.4928 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.044 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.528 | 12
RIO_DRCS | 0.044 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.044 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.528 | 12
WDWDU1 | 0.044 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.528 | 12
KM SEP | 0.044 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.264 | 6
KM NEP | 0.044 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.528 | 12
MTCK8_G | 0.044 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 20.988 | 477
MTCK7_G | 0.044 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.044 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.046 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 11.3804 | 247.4
NTHLK2_G | 0.046 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.046 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.046 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.046 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
L_DELAWA1_1Y | 0.047 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.2115 | 4.5
L_GASCCR1_1N | 0.047 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.705 | 15
L_DELAWA1_1Y | 0.047 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.2444 | 5.2
PB6GEN_7G | 0.047 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 24.205 | 515
PB5GEN_6G | 0.047 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 5.405 | 115
PBCTEGE_5G | 0.047 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 3.055 | 65
PBCTDGE_4G | 0.047 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 3.055 | 65
PBCTCGE_3G | 0.047 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.914 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.047 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.2455 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.047 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 3.055 | 65
NWPWRG1_1G | 0.047 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1598 | 3.4
PBCTAGE_1G | 0.047 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 3.008 | 64
WESTXWIN_1G | 0.047 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0329 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.048 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.0272 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.048 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2784 | 5.8
STANTONW_8 | 0.048 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.4848 | 10.1
BSP_1 | 0.048 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.048 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.864 | 18
KINDERMG_3G | 0.048 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.048 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.048 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SPENCER_G5 | 0.048 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.496 | 52
SCURRYCW_1G | 0.048 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.6768 | 14.1
SPENCER_G4 | 0.048 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.304 | 48
CIELOGEN_2G | 0.048 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2928 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.048 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.4752 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.048 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.72 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.048 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.6048 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.048 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.0032 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.048 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 3.312 | 69
SNYDERW1A | 0.048 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.3024 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.048 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 3.552 | 74
CALENG1G_1G | 0.048 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 3.504 | 73
MRGNFG_6G | 0.048 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 3.168 | 66
MRGNEG_5G | 0.048 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 3.264 | 68
MRGNDG_4G | 0.048 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.36 | 70
RDCNYNG1 | 0.048 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.4032 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.048 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.36 | 70
MRGNBG_2G | 0.048 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 3.408 | 71
MRGNAG_1G | 0.048 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 3.312 | 69
MORGAN5G_5G | 0.048 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 6.576 | 137
TIEHVSG_2G | 0.048 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 10.128 | 211
TIEHVCG_4G | 0.048 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 7.152 | 149
TIEHVCG_3G | 0.048 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 6.336 | 132
TIEHVCG_2G | 0.048 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 6.336 | 132
TIEHVCG_1G | 0.048 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 6.96 | 145
TIEHVSG_1G | 0.048 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 10.128 | 211
NAV6ST | 0.048 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 5.52 | 115
HORSH1 | 0.048 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.5984 | 33.3
NAV5CT | 0.048 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.84 | 80
NAV4CT | 0.048 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.84 | 80
NAV3ST | 0.048 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 5.52 | 115
NAV2CT | 0.048 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.84 | 80
NAV1CT | 0.048 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.84 | 80
L_SWEETW1_4N | 0.048 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.7536 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.048 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.8544 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.048 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.9744 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.048 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.7728 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.048 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2688 | 5.6
HORSH4 | 0.048 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.8256 | 17.2
HORSH3 | 0.048 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.6128 | 33.6
HORSH2 | 0.048 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.3248 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.048 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.7296 | 15.2
LOUIS1A | 0.048 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.224 | 25.5
CIRELLO | 0.048 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.68 | 35
BUFGGEN | 0.048 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.864 | 18
CALHN_G1 | 0.048 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.8208 | 17.1
TRENTIPP_8 | 0.048 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.08 | 22.5
MESQUITW_2G | 0.049 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.1564 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.049 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.96 | 40
SWETWATR_4G | 0.049 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.989 | 61
SWETWATR_3G | 0.049 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 3.332 | 68
SWETWATR_2G | 0.049 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 3.528 | 72
SWETWATR_1G | 0.049 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.47 | 30
WHRLWIND1A | 0.049 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.294 | 6
WILDHRS11A | 0.049 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.6174 | 12.6
OKLAUN1G | 0.05 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.05 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.5 | 50
JCKCNTY803 | 0.051 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.497 | 147
WFCOGEN_2G | 0.051 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.612 | 12
JCKCNTY802 | 0.051 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.497 | 147
WFCOGEN_2G | 0.051 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.612 | 12
WFCOGEN_1G | 0.051 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.612 | 12
WFCOGEN_1G | 0.051 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.612 | 12
JCKCNTY801 | 0.051 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 14.688 | 288
GRHAMSES_1G | 0.051 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 12.342 | 242
GRHAMSES_2G | 0.051 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 18.819 | 369
MRSSHPRD01 | 0.052 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.624 | 12
EAGLEMNT_3G | 0.052 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.052 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.052 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MRSSHPRD | 0.052 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.624 | 12
BARTNWND_1G | 0.052 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.624 | 12
WCPWRCO_3G | 0.052 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 12.584 | 242
WCPWRCO_2G | 0.052 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 10.608 | 204
WCPWRCO_1G | 0.052 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 10.608 | 204
NTHTEXAS03 | 0.053 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.795 | 15
NTHTEXAS02 | 0.053 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.265 | 5
NTHTEXAS01 | 0.053 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.265 | 5
HANDLEY_5G | 0.054 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.054 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 11.745 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.054 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 19.0836 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.054 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.054 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.054 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 4.05 | 75
RWMILLER05 | 0.054 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 5.454 | 101
SLSTR1PP_1G | 0.054 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.324 | 6
RWMILLER04 | 0.054 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 5.508 | 102
RWMILLER03 | 0.054 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 8.424 | 156
RWMILLER02 | 0.054 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 6.426 | 119
COMCHEPK_2G | 0.056 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.056 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.056 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.64 | 65
DECRDOVA_4G | 0.056 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.64 | 65
DECRDOVA_3G | 0.056 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.64 | 65
DECRDOVA_2G | 0.056 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 3.64 | 65
DECRDOVA_1G | 0.056 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 43.624 | 779
WLFHOLW_3G | 0.056 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 15.008 | 268
WLFHOLW_2G | 0.056 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 12.264 | 219
WLFHOLW_1G | 0.056 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 12.096 | 216
JNSNCNTY802 | 0.059 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 5.31 | 90
JNSNCNTY802 | 0.059 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 9.912 | 168
MDLTHELP_2G | 0.062 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 13.33 | 215
MDLTHELP_1G | 0.062 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 13.33 | 215
MDLTHELP_6G | 0.062 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 14.198 | 229
MDLTHELP_5G | 0.062 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 13.95 | 225
MDLTHELP_4G | 0.063 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 13.482 | 214
MDLTHELP_3G | 0.063 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 13.545 | 215
WHITNYDM02 | 0.07 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.05 | 15
WHITNYDM01 | 0.07 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.05 | 15
BOSQUESW804 | 0.076 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 6.308 | 83
BOSQUESW803 | 0.076 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 10.944 | 144
BOSQUESW501 | 0.124 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 18.724 | 151
BOSQUESW502 | 0.124 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 18.476 | 149
THOUSE_2G | 0.183 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 147.315 | 805
THOUSE_1G | 0.183 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 103.029 | 563

## Dq
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.116 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_LOSTPI1_2Y | -0.103 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -16.2431 | 157.7 | HOUSTON | -268.9789
L_LOSTPI1_3Y | -0.103 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -17.9117 | 173.9 | NORTH | 1259.3317
L_LOSTPI1_1Y | -0.103 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -16.3461 | 158.7 | SOUTH | -1075.0203
L_BASTEN1_1Y | -0.102 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -14.994 | 147 | WEST | 280.156
L_BASTEN1_2Y | -0.102 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -14.892 | 146
L_BASTEN1_3Y | -0.102 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -23.154 | 227
DECKR_G3 | -0.094 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G4 | -0.094 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.136 | 44 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G6 | -0.094 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -4.136 | 44 | SOUTH | 13890.7002
DECKR_G5 | -0.094 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.136 | 44 | WEST | 4928.9004
DECKR_G1 | -0.093 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -29.76 | 320
SANDHG5C | -0.093 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -13.02 | 140
SANDH_G2 | -0.093 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.185 | 45 | HOUSTON | -0.019456
SANDH_G1 | -0.093 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -4.185 | 45 | NORTH | 0.065587
SANDH_G4 | -0.093 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.185 | 45 | SOUTH | -0.077391
SANDHG5A | -0.093 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -13.95 | 150 | WEST | 0.056839
SANDH_G3 | -0.093 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -4.185 | 45
DECKR_G2 | -0.093 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -37.2 | 400
L_AUSTPL1_1Y | -0.092 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.644 | 7 | N to H | 0.085043
L_SIMGID1_1Y | -0.092 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -12.236 | 133 | N to S | 0.14298
L_AUSTPL1_1Y | -0.092 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.644 | 7 | W to N | -0.0087477
L_SIMGID1_2Y | -0.092 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -12.236 | 133 |  | -0.14298
L_SIMGID1_3Y | -0.092 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -29.8908 | 324.9 |  | 0.0087477
L_FPPYD11_2Y | -0.09 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.09 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.09 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_4Y | -0.087 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -19.923 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.087 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -19.662 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.087 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -19.401 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.087 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -19.488 | 224
L_MARSFO1G1Y | -0.086 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.892 | 22
L_CANYHY8_1Y | -0.086 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARSFO1G2Y | -0.086 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.376 | 16
L_MARSFO1G3Y | -0.086 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.892 | 22
L_MCQUEE9_1Y | -0.083 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.083 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -12.45 | 150
L_MCQUEE9_1Y | -0.083 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.083 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -24.319 | 293
L_MCQUEE9_1Y | -0.083 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.083 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -12.284 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.083 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -12.201 | 147
L_SCHUMA8_1Y | -0.082 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.081 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.081 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_3Y | -0.08 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -11.68 | 146
L_MARBFA1_1Y | -0.08 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.08 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -1.04 | 13
L_GUADGE1_5Y | -0.08 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -14.64 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.08 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -11.92 | 149
L_GUADGE1_2Y | -0.08 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -11.12 | 139
L_GUADGE1_6Y | -0.08 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -16.32 | 204
L_GUADGE1_1Y | -0.08 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -12.08 | 151
WBT2 | -0.078 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -6.24 | 80
JTD2 | -0.078 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.078 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -11.778 | 151
WBT3 | -0.078 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -7.488 | 96
WBT1 | -0.078 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.989 | 25.5
JTD1 | -0.078 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
LCPCT4 | -0.077 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.465 | 45
L_WIRTZ_1G1Y | -0.077 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.077 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -11.165 | 145
LCP4 | -0.077 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -7.315 | 95
LCPCT1 | -0.077 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.465 | 45
AVR1_CT1 | -0.077 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -11.55 | 150
LCP3 | -0.077 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -4.466 | 58
OWS1 | -0.077 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -32.109 | 417
JKS1 | -0.077 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
L_WIRTZ_1G2Y | -0.077 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.386 | 18
LCPCT2 | -0.077 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.542 | 46
VHB2 | -0.077 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -16.94 | 220
VHB1 | -0.077 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -15.862 | 206
OWS2 | -0.077 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -29.183 | 379
L_FERGUS1_1Y | -0.077 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -30.723 | 399
AVR1_ST1 | -0.077 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -12.628 | 164
LCPCT3 | -0.077 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.388 | 44
VHB3 | -0.077 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -30.569 | 397
CUECPL2A | -0.076 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.912 | 12
L_BUCHAN1_3Y | -0.074 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.814 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.074 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.074 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.036 | 14
SANMIGUELGEN | -0.073 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_INKSDA1_1Y | -0.072 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.72 | 10
PEARSALLGEN1 | -0.068 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4216 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.068 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4216 | 6.2
BEEVILLE | -0.068 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN2 | -0.068 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4216 | 6.2
CLO_1 | -0.067 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
HECN1 | -0.065 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -9.62 | 148
MVGN#3 | -0.065 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -16.705 | 257
MVGN#2 | -0.065 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -13.325 | 205
SI_RAY9 | -0.065 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.47 | 38
CEL_B_1 | -0.065 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.885 | 29
HECN3 | -0.065 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -10.985 | 169
HECN2 | -0.065 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -9.62 | 148
SI_RAY6 | -0.065 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.235 | 19
SI_RAY5 | -0.065 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.65 | 10
SLURR | -0.065 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#1 | -0.065 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -13.65 | 210
SI_RAY10 | -0.065 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.055 | 47
MILHWYS | -0.065 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
DAV_1 | -0.064 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -21.696 | 339
COSW_2 | -0.064 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.896 | 14
CNOPGT2 | -0.064 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -10.56 | 165
FALCONHYDRO1 | -0.064 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 3
RAYBURNCC7 | -0.064 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.136 | 49
CNOPST1 | -0.064 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -9.792 | 153
CNOPGT1 | -0.064 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -10.496 | 164
DAV_2 | -0.064 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -21.76 | 340
FGNTS201 | -0.064 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -11.008 | 172
RAYBURNCC10 | -0.064 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.56 | 40
LGEGN#3 | -0.064 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -5.824 | 91
FALCONHYDRO3 | -0.064 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1792 | 2.8
ZAPATA | -0.064 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
RAYBURNCC8 | -0.064 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.2 | 50
RAYBURNCC9 | -0.064 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.2 | 50
LGEGN#2 | -0.064 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -9.792 | 153
ICPGN#1 | -0.064 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.536 | 149
REYSHR_G | -0.064 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
KOCHREF2 | -0.064 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.432 | 38
FALFURRI | -0.064 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
VAL_1 | -0.064 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.6 | 25
LGEGN#1 | -0.064 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -10.112 | 158
STARCO_1 | -0.064 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.432 | 38
VAL_2 | -0.064 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.6 | 25
FGNTS101 | -0.064 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -9.344 | 146
FALCONHYDRO2 | -0.064 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.192 | 3
ICPGN#3 | -0.064 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -8.128 | 127
DUP1V_1 | -0.064 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -4.672 | 73
FGNTS001 | -0.064 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -9.088 | 142
ICPGN#2 | -0.064 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -9.6 | 150
COSW_1 | -0.064 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.28 | 20
RAYBURNGEN2 | -0.063 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.063 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LAR_1 | -0.063 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.008 | 16
RAYBURNGEN3 | -0.063 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.3906 | 6.2
LAR_3 | -0.063 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -4.9644 | 78.8
LAR_2 | -0.063 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.567 | 9
CIDINDUS | -0.063 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR | -0.063 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
UCAR_1 | -0.062 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.434 | 7
UCAR_2 | -0.062 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.302 | 21
CSDR56 | -0.062 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.418 | 39
CSDR89 | -0.062 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.418 | 39
CSDR56 | -0.062 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.93 | 15
VISTRONG1 | -0.062 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.062 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR7 | -0.062 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.434 | 7
VISTRONG2 | -0.062 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.062 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.418 | 39
CSDR89 | -0.062 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.93 | 15
FOR_6 | -0.06 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.56 | 26
FOR_9 | -0.06 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.92 | 32
FOR_4 | -0.06 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.476 | 74.6
FOR_3 | -0.06 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.948 | 65.8
FOR_1 | -0.06 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.384 | 56.4
FOR_5 | -0.06 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.05 | 67.5
FOR_2 | -0.06 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -3.948 | 65.8
ALCOA_G | -0.06 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.06 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.38 | 73
FOR_8 | -0.06 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.68 | 28
FOR_7 | -0.06 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.76 | 46
EPLVT1 | -0.046 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.044 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.264 | 6
STP_GN2___2 | -0.043 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.043 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.042 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.612 | 86
CBE_ST12 | -0.042 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.347 | 103.5
CBE_GT2 | -0.042 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.612 | 86
CBE_GT1 | -0.042 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.612 | 86
CBE_ST34 | -0.042 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.347 | 103.5
CBE_GT3 | -0.042 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.612 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.04 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.768 | 69.2
DOW61000 | -0.033 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW38300 | -0.033 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.033 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.033 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
AMISTADHDRO1 | -0.033 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.5445 | 16.5
DOW67000 | -0.033 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW81000 | -0.033 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW63000 | -0.033 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
AMISTADHDRO2 | -0.033 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.429 | 13
DOW39100 | -0.033 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW65000 | -0.033 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW42000 | -0.033 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW82000 | -0.033 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38100 | -0.033 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW49000 | -0.033 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
HAMILTON | -0.033 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW39200 | -0.033 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW41000 | -0.033 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW84000 | -0.033 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.033 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.033 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.033 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.033 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.032 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.304 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.032 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 10
TNSCLP2___8 | -0.03 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.51 | 117
TNSCLP3___8 | -0.03 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.33 | 111
TNSCLP4___8 | -0.03 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.45 | 115
TNSCLP1___8 | -0.03 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.48 | 116
WAP_GN7_7 | -0.026 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_GT1_GT1 | -0.026 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -4.472 | 172
WAP_GN6_6 | -0.026 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.026 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.026 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -6.396 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.026 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -4.42 | 170
WAPGT21_GT1 | -0.025 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.025 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.9 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.025 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -13.6 | 544
WAP_GN3_3 | -0.025 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -5.65 | 226
WAP_GN1_1 | -0.025 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -3.1125 | 124.5
MNS_GT | -0.025 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.1525 | 46.1
AK_GT1__8040 | -0.025 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.85 | 34
WAP_GN2_2 | -0.025 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -3.055 | 122.2
TNDOWCGNSG8 | -0.021 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.672 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.021 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -2.163 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.021 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.785 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.021 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -2.142 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.021 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.84 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.021 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -2.016 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.021 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -3.192 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.021 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -3.255 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.021 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.113 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.021 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.386 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.021 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.26 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.021 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.63 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.021 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -2.205 | 105
TNBPAMCG2_8 | -0.021 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -3.15 | 150
TNDOWCGNGG8 | -0.021 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.63 | 30
PHR_GN2_2 | -0.02 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GT4_8140 | -0.019 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.786 | 94
CTL_GN1_8145 | -0.019 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -1.045 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.019 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.729 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.019 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -1.957 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.019 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.235 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.019 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.273 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.019 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -1.178 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.019 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.235 | 65
CTL_GN2_8155 | -0.019 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.209 | 11
SJS_GT2_GT2 | -0.018 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.882 | 49
SJS_GT1_GT1 | -0.018 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.882 | 49
GBY_83841065 | -0.018 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.36 | 20
GBY_73741085 | -0.018 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.864 | 48
GBY_81821075 | -0.018 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.36 | 20
GBY_81821075 | -0.018 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.864 | 48
GBY_73741085 | -0.018 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.846 | 47
DPEC_GT45070 | -0.018 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -2.844 | 158
DPEC_GT35010 | -0.018 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -2.88 | 160
DPEC_GT25025 | -0.018 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -2.808 | 156
GBY_83841065 | -0.018 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.36 | 20
DPEC_GT15040 | -0.018 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -2.916 | 162
DPEC_ST55065 | -0.018 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -5.076 | 282
SRB_GT211035 | -0.017 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.017 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -3.842 | 226
SRB_GN3_3 | -0.017 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -3.74 | 220
SRB_GN1_1 | -0.017 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -2.992 | 176
SOL_GT1 | -0.017 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.2754 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.017 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.51 | 30
SHELLG2 | -0.017 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.224 | 72
PR_GT1__9040 | -0.017 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.595 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.017 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -2.788 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.017 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -2.788 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.017 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -3.026 | 178
DIB_GT3_8090 | -0.017 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.3124 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.017 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -1.173 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.017 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.105 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.017 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -2.414 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.017 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -2.941 | 173
CAL_ST1_8000 | -0.017 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -1.105 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.017 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -2.584 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.017 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.697 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.017 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.697 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.017 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.714 | 42
APD_GT1_8005 | -0.017 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -2.38 | 140
SRB_GN2_2 | -0.017 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -2.958 | 174
LPE_GT2_8075 | -0.017 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.714 | 42
SRB_GT211035 | -0.017 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
DIB_GT1_8080 | -0.017 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -1.088 | 64
SHELLG1_3015 | -0.017 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -1.207 | 71
SHELLG3_3020 | -0.017 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.663 | 39
EXN_14GT | -0.016 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -2.24 | 140
EXN_GT | -0.016 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.296 | 81
EXN944GT | -0.016 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.528 | 33
EXN943GT | -0.016 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 19
EXN942GT | -0.016 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 20
EXN938GT | -0.016 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.688 | 43
EXN_16GT | -0.016 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.512 | 32
EXN_15GT | -0.016 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.528 | 33
THW_GT1_GT_1 | -0.016 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.016 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.928 | 58
THW_4142 | -0.016 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.928 | 58
THW_3334 | -0.016 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.928 | 58
THW_3334 | -0.016 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.928 | 58
THW_3132 | -0.016 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.016 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -1.728 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.016 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -1.76 | 110
THW_4344 | -0.016 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.928 | 58
EP_1_2 | -0.016 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 21
EP_1_2 | -0.016 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.08 | 5
CBY_GN2_2 | -0.016 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -12.016 | 751
CBY_GN1_1 | -0.016 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -11.968 | 748
EXN941GT | -0.016 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 19
EXN_17GT | -0.016 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.496 | 31
EXN945GT | -0.016 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 19
THW_3132 | -0.016 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 57
THW_4142 | -0.016 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 57
CVC_GT4_8005 | -0.015 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -2.475 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.015 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.56 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.015 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.99 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.015 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -1.05 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.015 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.99 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.015 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.975 | 65
GBY_GN5_5 | -0.015 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -4.4775 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.015 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -3.51 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.015 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.445 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.015 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -2.37 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.015 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -2.445 | 163
PSA_GT6_8135 | -0.015 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.885 | 59
PSA_GT5_8140 | -0.015 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.96 | 64
THW_5556 | -0.014 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2296 | 16.4
THW_5354 | -0.014 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2324 | 16.6
THW_5354 | -0.014 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2296 | 16.4
THW_5152 | -0.014 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.014 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.2296 | 16.4
THW_5556 | -0.014 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.2324 | 16.6
CVC_ST5_5040 | -0.012 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.596 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.012 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -1.86 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.012 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -1.896 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.012 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -2.076 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.012 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -1.908 | 159
DANSBY14 | 0.007 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.567 | 81
DANSBY2 | 0.007 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.322 | 46
ATKINS5 | 0.009 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.009 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.009 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.009 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.009 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.009 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.288 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.01 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 3.8 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.01 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.58 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.01 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.59 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.01 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.56 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.014 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | 0.032 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.032 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.039 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
LEG_2___2 | 0.04 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.04 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
DSKY1 | 0.047 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.5922 | 12.6
DSKY2 | 0.047 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.5405 | 11.5
ORNNWP1 | 0.048 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.576 | 12
SWMESA | 0.05 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.56 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.05 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.6 | 12
KM SWP | 0.05 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.6 | 12
RIO_DRCS | 0.05 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.05 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.6 | 12
WDWDU1 | 0.05 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.6 | 12
KM SEP | 0.05 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.3 | 6
KM NEP | 0.05 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.6 | 12
BBRN_2G | 0.053 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.053 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_6G | 0.054 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 9.504 | 176
CALFREST_5G | 0.054 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 8.478 | 157
CALFREST_4G | 0.054 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 8.424 | 156
CALFREST_3G | 0.054 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 9.396 | 174
CALFREST_2G | 0.054 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 8.37 | 155
CALFREST_1G | 0.054 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 8.208 | 152
L_GASCCR1_1N | 0.055 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.825 | 15
L_DELAWA1_1Y | 0.055 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.2475 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.055 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.286 | 5.2
PBCTAGE_1G | 0.055 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 3.52 | 64
PB6GEN_7G | 0.055 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 28.325 | 515
PB5GEN_6G | 0.055 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 6.325 | 115
PBCTEGE_5G | 0.055 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 3.575 | 65
PBCTDGE_4G | 0.055 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 3.575 | 65
PBCTCGE_3G | 0.055 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 3.41 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.055 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.4575 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.055 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 3.575 | 65
CALHN_G1 | 0.055 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.9405 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.055 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.187 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.055 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0385 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.056 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.1984 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.056 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.3248 | 5.8
STANTONW_8 | 0.056 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.5656 | 10.1
BSP_1 | 0.056 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.056 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 1.008 | 18
CALENG3G_3G | 0.056 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 3.864 | 69
CALENG2G_2G | 0.056 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 4.144 | 74
CALENG1G_1G | 0.056 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 4.088 | 73
HORSH3 | 0.056 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.8816 | 33.6
TIEHVSG_2G | 0.056 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 11.816 | 211
TIEHVCG_4G | 0.056 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 8.344 | 149
TIEHVCG_3G | 0.056 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 7.392 | 132
TIEHVCG_2G | 0.056 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 7.392 | 132
TIEHVCG_1G | 0.056 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 8.12 | 145
TIEHVSG_1G | 0.056 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 11.816 | 211
NAV6ST | 0.056 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 6.44 | 115
NAV5CT | 0.056 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.48 | 80
NAV4CT | 0.056 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.48 | 80
NAV3ST | 0.056 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 6.44 | 115
NAV2CT | 0.056 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.48 | 80
NAV1CT | 0.056 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 4.48 | 80
HORSH2 | 0.056 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.5456 | 27.6
LOUIS1A | 0.056 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.428 | 25.5
CIRELLO | 0.056 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.96 | 35
BUFGGEN | 0.056 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 1.008 | 18
HORSH1 | 0.056 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.8648 | 33.3
HORSH4 | 0.056 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.9632 | 17.2
L_SWEETW1_3N | 0.057 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1.0146 | 17.8
KINDERMG_3G | 0.057 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.057 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.057 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_1N | 0.057 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.9177 | 16.1
SCURRYCW_1G | 0.057 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.8037 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.057 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.3477 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.057 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.5643 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.057 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.855 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.057 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.7182 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.057 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.1913 | 20.9
SNYDERW1A | 0.057 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.3591 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.057 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 3.762 | 66
MRGNEG_5G | 0.057 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 3.876 | 68
MRGNDG_4G | 0.057 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.99 | 70
RDCNYNG1 | 0.057 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.4788 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.057 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.99 | 70
MRGNBG_2G | 0.057 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 4.047 | 71
MRGNAG_1G | 0.057 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 3.933 | 69
MORGAN5G_5G | 0.057 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 7.809 | 137
L_SWEETW1_4N | 0.057 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.8949 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.057 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.1571 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.057 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.3192 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.057 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.8664 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.057 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.2825 | 22.5
TGATEWAY_4G | 0.058 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 23.142 | 399
TGATEWAY_3G | 0.058 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 8.468 | 146
TGATEWAY_2G | 0.058 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 7.424 | 128
TGATEWAY_1G | 0.058 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 8.642 | 149
SWETWATR_4G | 0.058 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 3.538 | 61
CHAMPION_1G | 0.058 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
SWETWATR_3G | 0.058 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 3.944 | 68
STRYKER_2G | 0.058 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 28.072 | 484
STRYKER_1G | 0.058 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 8.149 | 140.5
SWETWATR_2G | 0.058 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 4.176 | 72
SWETWATR_1G | 0.058 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.74 | 30
WHRLWIND1A | 0.058 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.348 | 6
MESQUITW_2G | 0.059 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.3924 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.059 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 2.36 | 40
MARTLAKE_3G | 0.059 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.059 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.059 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
WILDHRS11A | 0.059 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.7434 | 12.6
OKLAUN1G | 0.061 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.061 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 3.05 | 50
TRINIDAD_6G | 0.061 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 13.786 | 226
FPLEFR2S_G | 0.062 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 25.544 | 412
FPLEFR2C_G | 0.062 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 10.044 | 162
FPLEFR2B_G | 0.062 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 9.92 | 160
WFCOGEN_2G | 0.062 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.744 | 12
FPLEFR2A_G | 0.062 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 10.54 | 170
FPLEFR1S_G | 0.062 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 25.668 | 414
FPLEFR1C_G | 0.062 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 9.858 | 159
FPLEFR1B_G | 0.062 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 9.734 | 157
WFCOGEN_2G | 0.062 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.744 | 12
FPLEFR1A_G | 0.062 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 10.54 | 170
WFCOGEN_1G | 0.062 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.744 | 12
WFCOGEN_1G | 0.062 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.744 | 12
GRHAMSES_1G | 0.062 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 15.004 | 242
GRHAMSES_2G | 0.062 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 22.878 | 369
STEAM3 | 0.063 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 2.583 | 41
STEAM2 | 0.063 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.638 | 26
STEAM1 | 0.063 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.063 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 3.7233 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.063 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 7.4529 | 118.3
MOSES_3G | 0.063 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.063 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.063 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.52 | 40
DENISNDM | 0.063 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.52 | 40
MOSES_1G | 0.063 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.063 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 11.7306 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.063 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 5.4621 | 86.7
VALLEY_2G | 0.063 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 33.201 | 527
VALLLEY_1G | 0.063 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 8.82 | 140
LAMARPWR_6G | 0.063 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 12.537 | 199
DCEAST | 0.063 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 25.2189 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.063 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 10.269 | 163
OLINGER_G1 | 0.063 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 3.9753 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.063 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 10.332 | 164
LAMARPWR_3G | 0.063 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 12.537 | 199
LAMARPWR_2G | 0.063 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 9.765 | 155
LAMARPWR_1G | 0.063 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 9.702 | 154
NEWMAN_G5 | 0.063 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.063 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 5.733 | 91
PEC_2G | 0.063 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 5.292 | 84
PEC_1G | 0.063 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 5.04 | 80
KMICHIST6_G | 0.063 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 19.089 | 303
KMICHICT5_G | 0.063 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 8.694 | 138
KMICHICT4_G | 0.063 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 8.568 | 136
KMICHIST3_G | 0.063 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 19.53 | 310
KMICHICT2_G | 0.063 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 9.072 | 144
KMICHICT1_G | 0.063 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 8.946 | 142
LKHB2_G | 0.063 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 32.382 | 514
LKHB1_G | 0.063 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.064 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 15.8336 | 247.4
NTHLK2_G | 0.064 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.064 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.064 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.064 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 3.328 | 52
SPENCER_G4 | 0.064 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 3.072 | 48
MRSSHPRD01 | 0.064 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.768 | 12
MRSSHPRD | 0.064 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.768 | 12
SLSTR1PP_1G | 0.064 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.384 | 6
BARTNWND_1G | 0.064 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.768 | 12
WCPWRCO_3G | 0.064 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 15.488 | 242
WCPWRCO_2G | 0.064 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 13.056 | 204
WCPWRCO_1G | 0.064 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 13.056 | 204
MTCK8_G | 0.064 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 30.528 | 477
MTCK7_G | 0.064 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.064 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
JCKCNTY803 | 0.065 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 9.555 | 147
ENNSTRAC_2G | 0.065 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 7.54 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.065 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 12.74 | 196
JCKCNTY802 | 0.065 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 9.555 | 147
JCKCNTY801 | 0.065 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 18.72 | 288
MTCK3_G | 0.065 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.065 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.066 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 4.95 | 75
COMCHEPK_2G | 0.066 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.066 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
EAGLEMNT_3G | 0.066 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.066 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.066 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.066 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 6.666 | 101
RWMILLER04 | 0.066 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 6.732 | 102
RWMILLER03 | 0.066 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 10.296 | 156
NTHTEXAS03 | 0.066 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.99 | 15
NTHTEXAS02 | 0.066 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.33 | 5
NTHTEXAS01 | 0.066 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.33 | 5
RWMILLER02 | 0.066 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 7.854 | 119
HANDLEY_5G | 0.067 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.067 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 14.5725 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.067 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 23.6778 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.067 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.067 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
DECRDOVA_1G | 0.067 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 52.193 | 779
WLFHOLW_3G | 0.067 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 17.956 | 268
WLFHOLW_2G | 0.067 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 14.673 | 219
WLFHOLW_1G | 0.067 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 14.472 | 216
DECRDOVA_5G | 0.068 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.42 | 65
DECRDOVA_4G | 0.068 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.42 | 65
DECRDOVA_3G | 0.068 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 4.42 | 65
DECRDOVA_2G | 0.068 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 4.42 | 65
JNSNCNTY802 | 0.07 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 6.3 | 90
JNSNCNTY802 | 0.07 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 11.76 | 168
MDLTHELP_4G | 0.071 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 15.194 | 214
MDLTHELP_3G | 0.071 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 15.265 | 215
MDLTHELP_2G | 0.071 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 15.265 | 215
MDLTHELP_1G | 0.071 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 15.265 | 215
MDLTHELP_6G | 0.071 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 16.259 | 229
MDLTHELP_5G | 0.071 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 15.975 | 225
LAKE_CRK2_G | 0.084 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 19.068 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.084 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.9736 | 35.4
WHITNYDM02 | 0.085 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.275 | 15
WHITNYDM01 | 0.085 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.275 | 15
BOSQUESW804 | 0.089 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 7.387 | 83
BOSQUESW803 | 0.089 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 12.816 | 144
BOSQUESW501 | 0.103 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 15.553 | 151
BOSQUESW502 | 0.103 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 15.347 | 149
THOUSE_2G | 0.115 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 92.575 | 805
THOUSE_1G | 0.115 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 64.745 | 563

## Dr
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.135 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
DECKR_G4 | -0.11 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.84 | 44 | HOUSTON | -239.532
DECKR_G6 | -0.11 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -4.84 | 44 | NORTH | 1493.0134
DECKR_G3 | -0.11 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | SOUTH | -1169.3192
DECKR_G5 | -0.11 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -4.84 | 44 | WEST | 330.2504
DECKR_G2 | -0.109 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -43.6 | 400
DECKR_G1 | -0.109 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -34.88 | 320
L_AUSTPL1_1Y | -0.109 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.763 | 7 | HOUSTON | 13825.3008
L_AUSTPL1_1Y | -0.109 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.763 | 7 | NORTH | 19200.9023
L_BASTEN1_1Y | -0.108 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -15.876 | 147 | SOUTH | 13890.6992
SANDH_G2 | -0.108 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.86 | 45 | WEST | 4928.9004
SANDHG5C | -0.108 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -15.12 | 140
SANDH_G3 | -0.108 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -4.86 | 45
L_BASTEN1_3Y | -0.108 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -24.516 | 227 | HOUSTON | -0.017326
SANDH_G4 | -0.108 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -4.86 | 45 | NORTH | 0.077757
SANDH_G1 | -0.108 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -4.86 | 45 | SOUTH | -0.08418
L_BASTEN1_2Y | -0.108 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -15.768 | 146 | WEST | 0.067003
L_LOSTPI1_1Y | -0.108 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -17.1396 | 158.7
SANDHG5A | -0.108 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -16.2 | 150
L_LOSTPI1_2Y | -0.108 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -17.0316 | 157.7 | N to H | 0.095083
L_LOSTPI1_3Y | -0.108 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -18.7812 | 173.9 | N to S | 0.16194
L_MARSFO1G2Y | -0.106 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.696 | 16 | W to N | -0.010755
L_MARSFO1G1Y | -0.106 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.332 | 22 |  | -0.16194
L_MARSFO1G3Y | -0.106 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -2.332 | 22 |  | 0.010755
L_SIMGID1_1Y | -0.104 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -13.832 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.104 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -13.832 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.104 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -33.7896 | 324.9
L_MARBFA1_1Y | -0.1 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.1 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -1.3 | 13
L_BUCHAN1_3Y | -0.099 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.089 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.099 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.099 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.386 | 14
L_WIRTZ_1G1Y | -0.098 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.098 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.764 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.097 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -38.703 | 399
L_FPPYD11_1Y | -0.096 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.096 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_INKSDA1_1Y | -0.095 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.95 | 10
L_CANYHY8_1Y | -0.095 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.095 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_1Y | -0.094 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -20.962 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.094 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -21.056 | 224
L_HAYSEN1_3Y | -0.094 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -21.244 | 226
L_HAYSEN1_4Y | -0.094 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -21.526 | 229
L_MCQUEE9_1Y | -0.09 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.09 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.09 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.089 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -13.172 | 148
L_RIONOG1G3Y | -0.089 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -13.35 | 150
L_RIONOG1S1Y | -0.089 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -26.077 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.089 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -13.083 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.088 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.088 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.088 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_1Y | -0.086 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -12.986 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.086 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -11.954 | 139
L_GUADGE1_5Y | -0.086 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -15.738 | 183
L_GUADGE1_6Y | -0.086 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -17.544 | 204
L_GUADGE1_4Y | -0.086 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -12.814 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.086 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -12.556 | 146
WBT3 | -0.084 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -8.064 | 96
JTD1 | -0.084 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.084 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -12.684 | 151
JTD2 | -0.084 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT1 | -0.084 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.142 | 25.5
WBT2 | -0.084 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -6.72 | 80
VHB1 | -0.083 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -17.098 | 206
AVR1_CT2 | -0.083 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -12.035 | 145
OWS2 | -0.083 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -31.457 | 379
AVR1_ST1 | -0.083 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -13.612 | 164
AVR1_CT1 | -0.083 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -12.45 | 150
VHB3 | -0.083 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -32.951 | 397
CUECPL2A | -0.083 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.996 | 12
VHB2 | -0.083 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -18.26 | 220
OWS1 | -0.083 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -34.611 | 417
LCPCT4 | -0.082 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.69 | 45
LCP4 | -0.082 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -7.79 | 95
LCPCT1 | -0.082 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -3.69 | 45
LCP3 | -0.082 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -4.756 | 58
JKS1 | -0.082 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT2 | -0.082 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -3.772 | 46
LCPCT3 | -0.082 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -3.608 | 44
SANMIGUELGEN | -0.078 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN1 | -0.073 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.073 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.073 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.4526 | 6.2
BEEVILLE | -0.072 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.071 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SI_RAY6 | -0.069 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.311 | 19
CEL_B_1 | -0.069 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.001 | 29
SI_RAY5 | -0.069 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.69 | 10
SI_RAY9 | -0.069 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.622 | 38
SI_RAY10 | -0.069 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.243 | 47
MILHWYS | -0.069 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT1 | -0.068 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -11.152 | 164
DAV_1 | -0.068 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -23.052 | 339
MVGN#2 | -0.068 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -13.94 | 205
CNOPGT2 | -0.068 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -11.22 | 165
MVGN#3 | -0.068 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -17.476 | 257
FALCONHYDRO3 | -0.068 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1904 | 2.8
FGNTS001 | -0.068 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -9.656 | 142
COSW_1 | -0.068 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.36 | 20
CNOPST1 | -0.068 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.404 | 153
FALCONHYDRO1 | -0.068 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.204 | 3
FALCONHYDRO2 | -0.068 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.204 | 3
FGNTS201 | -0.068 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -11.696 | 172
DAV_2 | -0.068 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -23.12 | 340
HECN1 | -0.068 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.064 | 148
KOCHREF2 | -0.068 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.584 | 38
SLURR | -0.068 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS101 | -0.068 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -9.928 | 146
ZAPATA | -0.068 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
HECN3 | -0.068 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -11.492 | 169
FALFURRI | -0.068 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
COSW_2 | -0.068 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.952 | 14
MVGN#1 | -0.068 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -14.28 | 210
HECN2 | -0.068 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.064 | 148
VAL_1 | -0.068 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.7 | 25
STARCO_1 | -0.068 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.584 | 38
VAL_2 | -0.068 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.7 | 25
CIDINDUS | -0.067 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_3 | -0.067 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -5.2796 | 78.8
LAR | -0.067 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
RAYBURNGEN2 | -0.067 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
ICPGN#1 | -0.067 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.983 | 149
LGEGN#3 | -0.067 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -6.097 | 91
REYSHR_G | -0.067 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
RAYBURNCC7 | -0.067 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -3.283 | 49
RAYBURNCC10 | -0.067 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.68 | 40
RAYBURNCC9 | -0.067 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.35 | 50
ICPGN#2 | -0.067 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -10.05 | 150
RAYBURNGEN1 | -0.067 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.067 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.4154 | 6.2
ICPGN#3 | -0.067 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -8.509 | 127
LAR_1 | -0.067 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.072 | 16
LGEGN#2 | -0.067 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.251 | 153
LGEGN#1 | -0.067 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -10.586 | 158
RAYBURNCC8 | -0.067 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -3.35 | 50
DUP1V_1 | -0.067 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -4.891 | 73
LAR_2 | -0.067 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.603 | 9
VISTRONG1 | -0.066 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.066 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
VISTRONG2 | -0.066 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.065 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.975 | 15
CSDR7 | -0.065 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.455 | 7
UCAR_1 | -0.065 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.455 | 7
CSDR89 | -0.065 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.535 | 39
CSDR56 | -0.065 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -2.535 | 39
CSDR11 | -0.065 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -2.535 | 39
CSDR89 | -0.065 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.975 | 15
UCAR_2 | -0.065 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.365 | 21
ALCOA_G | -0.064 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_2 | -0.063 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -4.1454 | 65.8
FOR_6 | -0.063 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.638 | 26
FOR_7 | -0.063 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.898 | 46
FOR_5 | -0.063 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -4.2525 | 67.5
FOR_9 | -0.063 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -2.016 | 32
FOR_3 | -0.063 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.1454 | 65.8
FOR_10 | -0.063 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -4.599 | 73
FOR_8 | -0.063 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.764 | 28
FOR_1 | -0.063 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -3.5532 | 56.4
FOR_4 | -0.063 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -4.6998 | 74.6
EPLVT1 | -0.048 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.046 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.276 | 6
STP_GN2___2 | -0.043 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.043 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_ST12 | -0.043 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.4505 | 103.5
CBE_GT2 | -0.043 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_GT1 | -0.043 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_GT3 | -0.043 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -3.698 | 86
CBE_ST34 | -0.043 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -4.4505 | 103.5
STP_GN1___1 | -0.043 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.041 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -2.8372 | 69.2
AMISTADHDRO2 | -0.034 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.442 | 13
HAMILTON | -0.034 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.034 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.561 | 16.5
DOW41000 | -0.033 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.033 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.033 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.033 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.033 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.033 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW39200 | -0.033 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.033 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW84000 | -0.033 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.033 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW49000 | -0.033 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.033 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38100 | -0.033 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39100 | -0.033 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW65000 | -0.033 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.033 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.033 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.033 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.033 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.033 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.031 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -2.232 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.031 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.31 | 10
TNSCLP3___8 | -0.029 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -3.219 | 111
TNSCLP4___8 | -0.029 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -3.335 | 115
TNSCLP1___8 | -0.029 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -3.364 | 116
TNSCLP2___8 | -0.029 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -3.393 | 117
WAP_GN7_7 | -0.024 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
MNS_GT | -0.024 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -1.1064 | 46.1
BVE_GT1_GT1 | -0.024 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -4.128 | 172
WAP_GN6_6 | -0.024 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.024 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.024 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -5.904 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.024 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -4.08 | 170
WAPGT21_GT1 | -0.023 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN4_4 | -0.023 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -12.512 | 544
WAP_GN3_3 | -0.023 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -5.198 | 226
WAP_GN1_1 | -0.023 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -2.8635 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.023 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.9 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN2_2 | -0.023 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -2.8106 | 122.2
AK_GT1__8040 | -0.023 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.782 | 34
TNTXCTY1CG8 | -0.019 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.995 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.019 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.57 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.019 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.608 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.019 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.957 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.019 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -1.615 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.019 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.938 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.019 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.76 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.019 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -1.824 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.019 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -2.888 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.019 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -2.945 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.019 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -1.007 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.019 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -1.254 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.019 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -1.14 | 60
TNBPAMCG2_8 | -0.019 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -2.85 | 150
TNSLCGN1__8 | -0.019 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.57 | 30
PHR_GN2_2 | -0.018 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GT4_8140 | -0.017 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -1.598 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.017 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.187 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.017 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.935 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.017 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -1.547 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.017 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -1.751 | 103
SJS_GT2_GT2 | -0.016 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.784 | 49
GBY_73741085 | -0.016 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.768 | 48
GBY_83841065 | -0.016 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 20
GBY_83841065 | -0.016 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 20
GBY_81821075 | -0.016 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 20
GBY_81821075 | -0.016 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.768 | 48
GBY_73741085 | -0.016 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.752 | 47
DPEC_GT45070 | -0.016 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -2.528 | 158
DPEC_GT35010 | -0.016 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -2.56 | 160
DPEC_GT25025 | -0.016 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -2.496 | 156
BYU_GT4_8065 | -0.016 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.04 | 65
SJS_GT1_GT1 | -0.016 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.784 | 49
BYU_GT1_8075 | -0.016 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -1.04 | 65
DPEC_GT15040 | -0.016 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -2.592 | 162
DPEC_ST55065 | -0.016 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -4.512 | 282
BYU_GT2_8055 | -0.016 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.992 | 62
BYU_GT3_8060 | -0.016 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -1.072 | 67
SRB_GT211035 | -0.015 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.015 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -3.3 | 220
SRB_GN1_1 | -0.015 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -2.64 | 176
SOL_GT1 | -0.015 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.243 | 16.2
PSG_GT3_8060 | -0.015 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -2.46 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.015 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -2.46 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.015 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -2.67 | 178
CAL_ST1_8000 | -0.015 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.975 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.015 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -2.28 | 152
SRB_GT211035 | -0.015 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PR_GT1__9040 | -0.015 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.525 | 35
SRB_GN2_2 | -0.015 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -2.61 | 174
EXN_14GT | -0.014 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -1.96 | 140
EXN_GT | -0.014 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -1.134 | 81
EXN944GT | -0.014 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.462 | 33
EXN942GT | -0.014 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.28 | 20
EXN938GT | -0.014 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.602 | 43
EXN_17GT | -0.014 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.434 | 31
EXN_16GT | -0.014 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.448 | 32
EXN_15GT | -0.014 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.462 | 33
THW_4344 | -0.014 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.812 | 58
THW_4142 | -0.014 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.812 | 58
THW_3334 | -0.014 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.812 | 58
THW_3334 | -0.014 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.812 | 58
THW_3132 | -0.014 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.798 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.014 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -1.512 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.014 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -1.54 | 110
SRB_GN4_4 | -0.014 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -3.164 | 226
SHELLG3_3020 | -0.014 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.42 | 30
SHELLG3_3020 | -0.014 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.546 | 39
SHELLG2 | -0.014 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -1.008 | 72
DIB_GT3_8090 | -0.014 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -1.0808 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.014 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.966 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.014 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.91 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.014 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -1.988 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.014 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -2.422 | 173
EXN943GT | -0.014 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.266 | 19
CBY_GN2_2 | -0.014 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -10.514 | 751
EXN941GT | -0.014 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.266 | 19
LPE_GT4_8085 | -0.014 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.574 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.014 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.574 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.014 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.588 | 42
APD_GT1_8005 | -0.014 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -1.96 | 140
THW_3132 | -0.014 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.798 | 57
SHELLG1_3015 | -0.014 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.994 | 71
THW_4344 | -0.014 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.812 | 58
EXN945GT | -0.014 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.266 | 19
THW_4142 | -0.014 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.798 | 57
LPE_GT2_8075 | -0.014 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.588 | 42
DIB_GT1_8080 | -0.014 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.896 | 64
THW_GT1_GT_1 | -0.013 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | -0.013 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -2.145 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.013 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -1.352 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.013 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.858 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.013 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.91 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.013 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.858 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.013 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.845 | 65
EP_1_2 | -0.013 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.273 | 21
EP_1_2 | -0.013 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.065 | 5
CBY_GN1_1 | -0.013 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -9.724 | 748
PSA_GT6_8135 | -0.013 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.767 | 59
PSA_GT5_8140 | -0.013 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.832 | 64
GBY_GN5_5 | -0.012 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -3.582 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.012 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -2.808 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.012 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.956 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.012 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -1.896 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.012 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -1.956 | 163
THW_5556 | -0.011 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1826 | 16.6
THW_5556 | -0.011 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1804 | 16.4
THW_5354 | -0.011 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.1826 | 16.6
THW_5354 | -0.011 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1804 | 16.4
THW_5152 | -0.011 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.011 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.1804 | 16.4
CVC_ST5_5040 | -0.009 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -1.197 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.009 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -1.395 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.009 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -1.422 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.009 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -1.557 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.009 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -1.431 | 159
DANSBY14 | 0.006 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.486 | 81
DANSBY2 | 0.006 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.276 | 46
ATKINS5 | 0.008 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.008 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.008 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.008 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.008 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.01 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.32 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.015 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 5.7 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.015 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.37 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.015 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.385 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.015 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.34 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.02 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | 0.041 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.041 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FRNDDRCS | 0.046 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
LEG_2___2 | 0.05 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.05 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LAKE_CRK2_G | 0.052 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 11.804 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.052 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.8408 | 35.4
DSKY1 | 0.056 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.7056 | 12.6
DSKY2 | 0.056 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.644 | 11.5
ORNNWP1 | 0.057 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.684 | 12
SWMESA | 0.059 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.6608 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.059 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.708 | 12
RIO_DRCS | 0.059 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.059 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.708 | 12
WDWDU1 | 0.059 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.708 | 12
KM SWP | 0.059 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.708 | 12
KM SEP | 0.059 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.354 | 6
KM NEP | 0.059 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.708 | 12
L_DIVIDE1_1N | 0.064 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.696 | 26.5
NWPWRG1_1G | 0.064 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.2176 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.064 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0448 | 0.7
L_DELAWA1_1Y | 0.065 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.2925 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.065 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.338 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.065 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.975 | 15
HORSH1 | 0.065 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 2.1645 | 33.3
PB6GEN_7G | 0.065 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 33.475 | 515
PB5GEN_6G | 0.065 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 7.475 | 115
PBCTEGE_5G | 0.065 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 4.225 | 65
PBCTDGE_4G | 0.065 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 4.225 | 65
HORSH4 | 0.065 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 1.118 | 17.2
BBRN_2G | 0.065 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.065 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
PBCTCGE_3G | 0.065 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 4.03 | 62
PBCTBGE_2G | 0.065 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 4.225 | 65
HORSH3 | 0.065 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 2.184 | 33.6
CIRELLO | 0.065 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 2.275 | 35
HORSH2 | 0.065 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.794 | 27.6
LOUIS1A | 0.065 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.6575 | 25.5
BUFGGEN | 0.065 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 1.17 | 18
PBCTAGE_1G | 0.065 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 4.16 | 64
CALHN_G1 | 0.065 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 1.1115 | 17.1
MCDDONAL_8 | 0.066 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 1.4124 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.066 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.3828 | 5.8
STANTONW_8 | 0.066 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.6666 | 10.1
BSP_1 | 0.066 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.066 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 1.188 | 18
CALENG3G_3G | 0.066 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 4.554 | 69
CALENG2G_2G | 0.066 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 4.884 | 74
CALENG1G_1G | 0.066 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 4.818 | 73
CALFREST_6G | 0.066 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 11.616 | 176
CALFREST_5G | 0.066 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 10.362 | 157
CALFREST_4G | 0.066 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 10.296 | 156
CALFREST_3G | 0.066 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 11.484 | 174
CALFREST_2G | 0.066 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 10.23 | 155
CALFREST_1G | 0.066 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 10.032 | 152
TIEHVSG_2G | 0.066 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 13.926 | 211
TIEHVCG_4G | 0.066 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 9.834 | 149
TIEHVCG_3G | 0.066 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.712 | 132
TIEHVCG_2G | 0.066 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 8.712 | 132
TIEHVCG_1G | 0.066 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 9.57 | 145
TIEHVSG_1G | 0.066 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 13.926 | 211
NAV6ST | 0.066 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.59 | 115
NAV5CT | 0.066 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.28 | 80
NAV4CT | 0.066 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.28 | 80
NAV3ST | 0.066 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 7.59 | 115
NAV2CT | 0.066 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.28 | 80
NAV1CT | 0.066 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 5.28 | 80
KINDERMG_3G | 0.067 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.067 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.067 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.067 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.9447 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.067 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.4087 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.067 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.6633 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.067 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 1.005 | 15
L_SWEETW1_1N | 0.067 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 1.0787 | 16.1
L_SWEETW1_3N | 0.067 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 1.1926 | 17.8
SNYDERW1A | 0.067 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.4221 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.067 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 4.422 | 66
MRGNEG_5G | 0.067 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 4.556 | 68
MRGNDG_4G | 0.067 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.69 | 70
RDCNYNG1 | 0.067 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.5628 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.067 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 4.69 | 70
MRGNBG_2G | 0.067 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 4.757 | 71
MRGNAG_1G | 0.067 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 4.623 | 69
MORGAN5G_5G | 0.067 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 9.179 | 137
L_SWEETW1_4N | 0.067 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 1.0519 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.067 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1.3601 | 20.3
L_BITTCR1_1N | 0.067 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.3752 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.067 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 1.0184 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.067 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.5075 | 22.5
ROSCOEWI_5 | 0.068 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.8568 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.068 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 1.4212 | 20.9
SWETWATR_4G | 0.068 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 4.148 | 61
SWETWATR_3G | 0.068 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 4.624 | 68
SWETWATR_2G | 0.068 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 4.896 | 72
SWETWATR_1G | 0.068 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 2.04 | 30
MESQUITW_2G | 0.069 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.6284 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.069 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 2.76 | 40
STRYKER_2G | 0.069 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 33.396 | 484
STRYKER_1G | 0.069 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 9.6945 | 140.5
WHRLWIND1A | 0.069 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.414 | 6
WILDHRS11A | 0.069 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.8694 | 12.6
SLSTR1PP_1G | 0.07 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.42 | 6
TGATEWAY_4G | 0.07 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 27.93 | 399
TGATEWAY_3G | 0.07 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 10.22 | 146
TGATEWAY_2G | 0.07 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 8.96 | 128
TGATEWAY_1G | 0.07 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 10.43 | 149
CHAMPION_1G | 0.07 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
OKLAUN1G | 0.071 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.071 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 3.55 | 50
TRINIDAD_6G | 0.071 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 16.046 | 226
MARTLAKE_3G | 0.071 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.071 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.071 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
GRHAMSES_1G | 0.073 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 17.666 | 242
BARTNWND_1G | 0.074 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.888 | 12
FPLEFR2S_G | 0.074 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 30.488 | 412
FPLEFR2C_G | 0.074 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 11.988 | 162
FPLEFR2B_G | 0.074 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 11.84 | 160
WFCOGEN_2G | 0.074 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.888 | 12
FPLEFR2A_G | 0.074 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 12.58 | 170
FPLEFR1S_G | 0.074 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 30.636 | 414
FPLEFR1C_G | 0.074 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 11.766 | 159
FPLEFR1B_G | 0.074 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 11.618 | 157
WFCOGEN_2G | 0.074 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.888 | 12
FPLEFR1A_G | 0.074 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 12.58 | 170
WFCOGEN_1G | 0.074 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.888 | 12
WFCOGEN_1G | 0.074 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.888 | 12
GRHAMSES_2G | 0.074 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 27.306 | 369
STEAM3 | 0.075 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 3.075 | 41
STEAM2 | 0.075 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.95 | 26
STEAM1 | 0.075 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.075 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 5.625 | 75
OLINGER_G4 | 0.075 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 4.4325 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.075 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.9 | 12
OLINGER_G3 | 0.075 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 8.8725 | 118.3
MRSSHPRD | 0.075 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.9 | 12
OLINGER_G2 | 0.075 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 6.5025 | 86.7
OLINGER_G1 | 0.075 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 4.7325 | 63.1
RWMILLER05 | 0.075 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 7.575 | 101
RWMILLER04 | 0.075 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 7.65 | 102
RWMILLER03 | 0.075 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 11.7 | 156
LKHB2_G | 0.075 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 38.55 | 514
LKHB1_G | 0.075 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
RWMILLER02 | 0.075 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 8.925 | 119
MOSES_3G | 0.076 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.076 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.076 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 3.04 | 40
DENISNDM | 0.076 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 3.04 | 40
MOSES_1G | 0.076 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.076 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 14.1512 | 186.2
VALLEY_2G | 0.076 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 40.052 | 527
VALLLEY_1G | 0.076 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 10.64 | 140
LAMARPWR_6G | 0.076 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 15.124 | 199
DCEAST | 0.076 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 30.4228 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.076 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 12.388 | 163
LAMARPWR_4G | 0.076 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 12.464 | 164
LAMARPWR_3G | 0.076 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 15.124 | 199
LAMARPWR_2G | 0.076 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 11.78 | 155
LAMARPWR_1G | 0.076 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 11.704 | 154
NEWMAN_G5 | 0.076 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.076 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 6.916 | 91
PEC_2G | 0.076 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 6.384 | 84
PEC_1G | 0.076 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 6.08 | 80
ENNSTRAC_2G | 0.076 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 8.816 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.076 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 14.896 | 196
KMICHIST6_G | 0.076 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 23.028 | 303
KMICHICT5_G | 0.076 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 10.488 | 138
KMICHICT4_G | 0.076 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 10.336 | 136
KMICHIST3_G | 0.076 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 23.56 | 310
KMICHICT2_G | 0.076 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 10.944 | 144
KMICHICT1_G | 0.076 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 10.792 | 142
WCPWRCO_3G | 0.076 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 18.392 | 242
WCPWRCO_2G | 0.076 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 15.504 | 204
WCPWRCO_1G | 0.076 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 15.504 | 204
NTHTEXAS03 | 0.076 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 1.14 | 15
NTHTEXAS02 | 0.076 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.38 | 5
NTHTEXAS01 | 0.076 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.38 | 5
NTHLK3_G | 0.077 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 19.0498 | 247.4
NTHLK2_G | 0.077 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.077 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.077 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
WHITNYDM02 | 0.077 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.155 | 15
SPENCER_G5 | 0.077 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 4.004 | 52
SPENCER_G4 | 0.077 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 3.696 | 48
BOSQUESW804 | 0.077 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 6.391 | 83
JCKCNTY803 | 0.077 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 11.319 | 147
JCKCNTY802 | 0.077 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 11.319 | 147
BOSQUESW803 | 0.077 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 11.088 | 144
JCKCNTY801 | 0.077 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 22.176 | 288
WHITNYDM01 | 0.077 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.155 | 15
MTCK8_G | 0.077 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 36.729 | 477
MTCK7_G | 0.077 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.077 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.078 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.078 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.079 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.079 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.079 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.135 | 65
DECRDOVA_4G | 0.079 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.135 | 65
DECRDOVA_3G | 0.079 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 5.135 | 65
DECRDOVA_2G | 0.079 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 5.135 | 65
DECRDOVA_1G | 0.079 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 61.541 | 779
WLFHOLW_3G | 0.079 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 21.172 | 268
WLFHOLW_2G | 0.079 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 17.301 | 219
WLFHOLW_1G | 0.079 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 17.064 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.079 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.079 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.079 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.08 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 17.4 | 217.5
JNSNCNTY802 | 0.08 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 7.2 | 90
HANDLEY_2G | 0.08 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.08 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.08 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 13.44 | 168
HANDLEY_5G | 0.081 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.081 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 28.6254 | 353.4
MDLTHELP_4G | 0.085 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 18.19 | 214
MDLTHELP_3G | 0.085 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 18.275 | 215
MDLTHELP_2G | 0.086 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 18.49 | 215
MDLTHELP_1G | 0.086 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 18.49 | 215
MDLTHELP_6G | 0.086 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 19.694 | 229
MDLTHELP_5G | 0.086 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 19.35 | 225
BOSQUESW501 | 0.112 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 16.912 | 151
BOSQUESW502 | 0.112 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 16.688 | 149
THOUSE_2G | 0.145 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 116.725 | 805
THOUSE_1G | 0.145 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 81.635 | 563

## Ea
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_2Y | -0.092 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.092 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.012 | 11 | HOUSTON | -81.2993
L_BUCHAN1_1Y | -0.092 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.288 | 14 | NORTH | 299.5902
L_INKSDA1_1Y | -0.084 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.84 | 10 | SOUTH | -304.6659
L_WIRTZ_1G2Y | -0.067 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.206 | 18 | WEST | 150.7448
L_WIRTZ_1G1Y | -0.067 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.066 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -26.334 | 399
L_MARBFA1_2Y | -0.057 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.741 | 13 | HOUSTON | 13825.2998
L_MARBFA1_1Y | -0.057 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G2Y | -0.038 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.608 | 16 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G1Y | -0.038 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.836 | 22 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G3Y | -0.038 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.836 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.027 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.189 | 7
DECKR_G2 | -0.027 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -10.8 | 400 | HOUSTON | -0.0058805
L_AUSTPL1_1Y | -0.027 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.189 | 7 | NORTH | 0.015603
DECKR_G1 | -0.027 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -8.64 | 320 | SOUTH | -0.021933
SANDH_G3 | -0.026 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45 | WEST | 0.030584
DECKR_G3 | -0.026 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
SANDHG5A | -0.026 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.9 | 150
SANDH_G2 | -0.026 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45 | N to H | 0.021483
DECKR_G6 | -0.026 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.144 | 44 | N to S | 0.037536
DECKR_G5 | -0.026 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.144 | 44 | W to N | 0.014981
SANDHG5C | -0.026 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.64 | 140 |  | -0.037536
SANDH_G4 | -0.026 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45 |  | -0.014981
SANDH_G1 | -0.026 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.17 | 45
DECKR_G4 | -0.026 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.144 | 44
L_CANYHY8_1Y | -0.025 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_SIMGID1_1Y | -0.023 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.059 | 133
L_BASTEN1_3Y | -0.023 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -5.221 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.023 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.358 | 146
L_SIMGID1_3Y | -0.023 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -7.4727 | 324.9
L_BASTEN1_1Y | -0.023 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.381 | 147
L_SIMGID1_2Y | -0.023 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.059 | 133
L_LOSTPI1_3Y | -0.022 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.8258 | 173.9
L_HAYSEN1_3Y | -0.022 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.972 | 226
L_RIONOG1G3Y | -0.022 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -3.3 | 150
L_HAYSEN1_1Y | -0.022 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.906 | 223
L_LAKEWO9_1Y | -0.022 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.022 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -6.446 | 293
L_SCHUMA8_1Y | -0.022 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.022 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -3.256 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.022 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -3.234 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.022 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.022 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | -0.022 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.4694 | 157.7
L_HAYSEN1_4Y | -0.022 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -5.038 | 229
L_MCQUEE9_1Y | -0.022 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LOSTPI1_1Y | -0.022 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.4914 | 158.7
L_MCQUEE9_1Y | -0.022 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | -0.022 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.928 | 224
LCPCT3 | -0.021 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.924 | 44
LCPCT4 | -0.021 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
WBT4 | -0.021 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -3.171 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.021 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.919 | 139
JTD1 | -0.021 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT3 | -0.021 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -2.016 | 96
JTD2 | -0.021 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_5Y | -0.021 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.843 | 183
LCP3 | -0.021 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.218 | 58
WBT2 | -0.021 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.68 | 80
WBT1 | -0.021 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.5355 | 25.5
LCPCT2 | -0.021 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.966 | 46
L_GUADGE1_4Y | -0.021 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -3.129 | 149
LCP4 | -0.021 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.995 | 95
AVR1_ST1 | -0.021 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.444 | 164
L_GUADGE1_1Y | -0.021 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -3.171 | 151
LCPCT1 | -0.021 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.945 | 45
L_FPPYD11_2Y | -0.021 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
AVR1_CT2 | -0.021 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -3.045 | 145
L_GUADGE1_3Y | -0.021 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -3.066 | 146
JKS1 | -0.021 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
L_FPPYD11_1Y | -0.021 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
OWS2 | -0.021 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.959 | 379
VHB2 | -0.021 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -4.62 | 220
VHB1 | -0.021 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -4.326 | 206
AVR1_CT1 | -0.021 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -3.15 | 150
OWS1 | -0.021 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -8.757 | 417
L_FPPYD21_3Y | -0.021 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_GUADGE1_6Y | -0.021 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -4.284 | 204
VHB3 | -0.021 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -8.337 | 397
CUECPL2A | -0.02 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.24 | 12
SANMIGUELGEN | -0.019 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.018 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.018 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
CLO_1 | -0.018 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.018 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN2 | -0.018 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.1116 | 6.2
VISTRONG1 | -0.017 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
STARCO_1 | -0.017 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.646 | 38
CNOPGT2 | -0.017 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.805 | 165
FALCONHYDRO1 | -0.017 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
DUP1V_1 | -0.017 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.241 | 73
FGNTS201 | -0.017 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.924 | 172
CEL_B_1 | -0.017 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.493 | 29
MVGN#3 | -0.017 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -4.369 | 257
HECN2 | -0.017 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
MVGN#2 | -0.017 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.485 | 205
CNOPST1 | -0.017 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
HECN1 | -0.017 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.516 | 148
ICPGN#3 | -0.017 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -2.159 | 127
SI_RAY10 | -0.017 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.799 | 47
FALCONHYDRO2 | -0.017 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.051 | 3
COSW_1 | -0.017 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.34 | 20
COSW_2 | -0.017 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.238 | 14
FGNTS001 | -0.017 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.414 | 142
MILHWYS | -0.017 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
ICPGN#2 | -0.017 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.55 | 150
VAL_2 | -0.017 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.425 | 25
MVGN#1 | -0.017 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.57 | 210
RAYBURNGEN2 | -0.017 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC7 | -0.017 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.833 | 49
RAYBURNGEN3 | -0.017 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.1054 | 6.2
VAL_1 | -0.017 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.425 | 25
RAYBURNGEN1 | -0.017 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
SI_RAY9 | -0.017 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.646 | 38
CNOPGT1 | -0.017 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.788 | 164
SI_RAY5 | -0.017 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.17 | 10
LGEGN#3 | -0.017 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.547 | 91
LGEGN#2 | -0.017 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.601 | 153
SLURR | -0.017 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
DAV_1 | -0.017 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.763 | 339
VISTRONG2 | -0.017 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
RAYBURNCC8 | -0.017 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
FALCONHYDRO3 | -0.017 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0476 | 2.8
HECN3 | -0.017 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.873 | 169
FALFURRI | -0.017 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
RAYBURNCC10 | -0.017 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.68 | 40
DAV_2 | -0.017 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.78 | 340
SI_RAY6 | -0.017 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.323 | 19
REYSHR_G | -0.017 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
LGEGN#1 | -0.017 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.686 | 158
ICPGN#1 | -0.017 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.533 | 149
KOCHREF2 | -0.017 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.646 | 38
RAYBURNCC9 | -0.017 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.85 | 50
FGNTS101 | -0.017 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.482 | 146
FOR_6 | -0.016 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.416 | 26
FOR_5 | -0.016 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -1.08 | 67.5
FOR_2 | -0.016 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
CSDR56 | -0.016 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.24 | 15
UCAR_1 | -0.016 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.112 | 7
FOR_3 | -0.016 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.0528 | 65.8
LAR_1 | -0.016 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.256 | 16
FOR_9 | -0.016 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.512 | 32
FOR_7 | -0.016 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.736 | 46
LAR | -0.016 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
UCAR_2 | -0.016 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.336 | 21
LAR_3 | -0.016 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.2608 | 78.8
LAR_2 | -0.016 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.144 | 9
ZAPATA | -0.016 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.016 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.016 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.016 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.624 | 39
CSDR89 | -0.016 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.24 | 15
FOR_10 | -0.016 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.168 | 73
FOR_8 | -0.016 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.448 | 28
CSDR7 | -0.016 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.112 | 7
CSDR89 | -0.016 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.624 | 39
FOR_1 | -0.016 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.9024 | 56.4
FOR_4 | -0.016 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.1936 | 74.6
CSDR56 | -0.016 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.624 | 39
AIRCO_G | -0.016 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CBE_GT4 | -0.011 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_ST12 | -0.011 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.1385 | 103.5
CBE_GT1 | -0.011 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
CBE_ST34 | -0.011 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.1385 | 103.5
STP_GN1___1 | -0.011 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT2 | -0.011 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
STP_GN2___2 | -0.011 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.011 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.7612 | 69.2
CBE_GT3 | -0.011 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.946 | 86
DOW41000 | -0.009 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.009 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.009 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.009 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW67000 | -0.009 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW63000 | -0.009 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW42000 | -0.009 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
TNSCLP2___8 | -0.009 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.053 | 117
DOW81000 | -0.009 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.648 | 72
TNSCLP3___8 | -0.009 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.999 | 111
TNSCLP4___8 | -0.009 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.035 | 115
TNSCLP1___8 | -0.009 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.044 | 116
DOW83000 | -0.009 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW82000 | -0.009 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.009 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW49000 | -0.009 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
BSF_GT1_8070 | -0.009 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.09 | 10
DOW39200 | -0.009 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.009 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW65000 | -0.009 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW38100 | -0.009 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW66000 | -0.009 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.009 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.009 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW39100 | -0.009 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
EPLVT1 | -0.008 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
ELPS | -0.007 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.042 | 6
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN1_1 | -0.006 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.056 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.006 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
SJS_GT1_GT1 | -0.006 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 49
CTL_GT4_8140 | -0.006 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.564 | 94
SRB_GT211035 | -0.006 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
GBY_83841065 | -0.006 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.12 | 20
GBY_81821075 | -0.006 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.282 | 47
CTL_GN2_8155 | -0.006 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.066 | 11
DPEC_GT45070 | -0.006 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.948 | 158
DPEC_GT35010 | -0.006 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.96 | 160
DPEC_GT25025 | -0.006 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.936 | 156
CTL_GN1_8145 | -0.006 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.33 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.006 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.546 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.006 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.618 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.006 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.006 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.402 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.006 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.372 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.006 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.39 | 65
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
DPEC_GT15040 | -0.006 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.972 | 162
DPEC_ST55065 | -0.006 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.692 | 282
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
SRB_GN3_3 | -0.006 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.32 | 220
SRB_GN2_2 | -0.006 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.044 | 174
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.006 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.21 | 35
SANDOW_4G | -0.006 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
GBY_73741085 | -0.006 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.288 | 48
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
AMISTADHDRO2 | -0.002 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.026 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.002 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.033 | 16.5
HAMILTON | -0.002 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.38 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.159 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
DANSBY14 | 0.002 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.162 | 81
ATKINS4 | 0.002 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.002 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.002 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.002 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.002 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.092 | 46
TAMUGEN1 | 0.002 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.064 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.002 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
ATKINS5 | 0.002 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
LAKE_CRK2_G | 0.005 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 1.135 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.005 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.177 | 35.4
TNTNPONE_28 | 0.006 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.006 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
THOUSE_2G | 0.006 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 4.83 | 805
THOUSE_1G | 0.006 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 3.378 | 563
LEG_2___2 | 0.007 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.007 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
BOSQUESW501 | 0.008 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.208 | 151
BOSQUESW502 | 0.008 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.192 | 149
BOSQUESW804 | 0.011 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.913 | 83
BOSQUESW803 | 0.011 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.584 | 144
BBRN_2G | 0.011 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.011 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CALFREST_6G | 0.012 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.112 | 176
CALFREST_5G | 0.012 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.884 | 157
CALFREST_4G | 0.012 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.872 | 156
CALFREST_3G | 0.012 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.088 | 174
CALFREST_2G | 0.012 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.86 | 155
CALFREST_1G | 0.012 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.824 | 152
WHITNYDM02 | 0.013 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.195 | 15
WHITNYDM01 | 0.013 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.195 | 15
TGATEWAY_4G | 0.014 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.586 | 399
TGATEWAY_3G | 0.014 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.044 | 146
TGATEWAY_2G | 0.014 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.792 | 128
TGATEWAY_1G | 0.014 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.086 | 149
CHAMPION_1G | 0.014 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.014 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.164 | 226
STRYKER_2G | 0.014 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 6.776 | 484
STRYKER_1G | 0.014 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.967 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.014 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.014 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.014 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
ENNSTRAC_2G | 0.015 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.74 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.015 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.94 | 196
STEAM3 | 0.016 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.656 | 41
STEAM2 | 0.016 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.416 | 26
STEAM1 | 0.016 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_2G | 0.016 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
MDLTHELP_1G | 0.016 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.44 | 215
MDLTHELP_6G | 0.016 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 3.664 | 229
MDLTHELP_5G | 0.016 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 3.6 | 225
OLINGER_G4 | 0.016 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.9456 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.016 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.8928 | 118.3
MOSES_3G | 0.016 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.016 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
MOSES_1G | 0.016 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.016 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.3872 | 86.7
LAMARPWR_6G | 0.016 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.184 | 199
DCEAST | 0.016 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.4048 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.016 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.608 | 163
OLINGER_G1 | 0.016 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.0096 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.016 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.624 | 164
LAMARPWR_3G | 0.016 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.184 | 199
LAMARPWR_2G | 0.016 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.48 | 155
LAMARPWR_1G | 0.016 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.464 | 154
NEWMAN_G5 | 0.016 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.016 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.456 | 91
PEC_2G | 0.016 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.344 | 84
PEC_1G | 0.016 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.28 | 80
FPLEFR2S_G | 0.016 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 6.592 | 412
FPLEFR2C_G | 0.016 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.592 | 162
FPLEFR2B_G | 0.016 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.56 | 160
FPLEFR2A_G | 0.016 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.72 | 170
FPLEFR1S_G | 0.016 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 6.624 | 414
FPLEFR1C_G | 0.016 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.544 | 159
FPLEFR1B_G | 0.016 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.512 | 157
FPLEFR1A_G | 0.016 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.72 | 170
LKHB2_G | 0.016 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 8.224 | 514
LKHB1_G | 0.016 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.016 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.016 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.016 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 7.632 | 477
MTCK7_G | 0.016 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.016 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.017 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.2058 | 247.4
NTHLK2_G | 0.017 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.017 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.017 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.017 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.638 | 214
MDLTHELP_3G | 0.017 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.655 | 215
DENISNDM | 0.017 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.68 | 40
DENISNDM | 0.017 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.68 | 40
VALLEY_3G | 0.017 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.1654 | 186.2
VALLEY_2G | 0.017 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 8.959 | 527
VALLLEY_1G | 0.017 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.38 | 140
KMICHIST6_G | 0.017 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 5.151 | 303
KMICHICT5_G | 0.017 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.346 | 138
KMICHICT4_G | 0.017 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.312 | 136
KMICHIST3_G | 0.017 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 5.27 | 310
KMICHICT2_G | 0.017 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.448 | 144
KMICHICT1_G | 0.017 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.414 | 142
HANDLEY_5G | 0.019 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.019 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 4.1325 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.019 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.7146 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.019 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.019 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.019 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.988 | 52
SPENCER_G4 | 0.019 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.912 | 48
JNSNCNTY802 | 0.02 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.8 | 90
JNSNCNTY802 | 0.02 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.36 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.02 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.02 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.02 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DECRDOVA_5G | 0.023 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
DECRDOVA_4G | 0.023 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
DECRDOVA_3G | 0.023 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
DECRDOVA_2G | 0.023 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.495 | 65
DECRDOVA_1G | 0.023 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 17.917 | 779
JCKCNTY803 | 0.023 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.381 | 147
JCKCNTY802 | 0.023 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 3.381 | 147
WCPWRCO_3G | 0.023 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 5.566 | 242
WCPWRCO_2G | 0.023 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.692 | 204
WCPWRCO_1G | 0.023 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.692 | 204
JCKCNTY801 | 0.023 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 6.624 | 288
WLFHOLW_3G | 0.024 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 6.432 | 268
WLFHOLW_2G | 0.024 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 5.256 | 219
WLFHOLW_1G | 0.024 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 5.184 | 216
COMCHEPK_2G | 0.025 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.025 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.025 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.375 | 15
NTHTEXAS02 | 0.025 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.125 | 5
NTHTEXAS01 | 0.025 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.125 | 5
MRSSHPRD01 | 0.026 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.312 | 12
MRSSHPRD | 0.026 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.312 | 12
WFCOGEN_2G | 0.026 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.312 | 12
WFCOGEN_2G | 0.026 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.312 | 12
WFCOGEN_1G | 0.026 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.312 | 12
WFCOGEN_1G | 0.026 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.312 | 12
GRHAMSES_2G | 0.026 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 9.594 | 369
BARTNWND_1G | 0.027 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.324 | 12
GRHAMSES_1G | 0.027 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 6.534 | 242
OKLAUN1G | 0.028 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.028 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.4 | 50
FRNDDRCS | 0.028 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.029 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.175 | 75
RWMILLER05 | 0.029 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.929 | 101
RWMILLER04 | 0.029 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.958 | 102
RWMILLER03 | 0.029 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 4.524 | 156
RWMILLER02 | 0.029 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.451 | 119
SWMESA | 0.03 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.336 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.03 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.36 | 12
MESQUITW_2G | 0.03 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.708 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.03 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.2 | 40
SWETWATR_4G | 0.03 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.83 | 61
SWETWATR_3G | 0.03 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 2.04 | 68
SWETWATR_2G | 0.03 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.16 | 72
SWETWATR_1G | 0.03 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.9 | 30
RIO_DRCS | 0.03 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.03 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.36 | 12
DSKY1 | 0.03 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.378 | 12.6
ORNNWP1 | 0.03 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.36 | 12
WDWDU1 | 0.03 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.36 | 12
KM SWP | 0.03 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.36 | 12
KM SEP | 0.03 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.18 | 6
KM NEP | 0.03 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.36 | 12
DSKY2 | 0.03 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.345 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.031 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.6634 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.031 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1798 | 5.8
STANTONW_8 | 0.031 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.3131 | 10.1
AIRTRICITY_8 | 0.031 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.558 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.031 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1395 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.031 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1612 | 5.2
LONGSHORT_5 | 0.031 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.465 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.031 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3906 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.031 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6479 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.031 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 2.139 | 69
CALENG2G_2G | 0.031 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.294 | 74
CALENG1G_1G | 0.031 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.263 | 73
TIEHVSG_2G | 0.031 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.541 | 211
TIEHVCG_4G | 0.031 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.619 | 149
TIEHVCG_3G | 0.031 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.092 | 132
PB6GEN_7G | 0.031 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 15.965 | 515
TIEHVCG_2G | 0.031 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 4.092 | 132
TIEHVCG_1G | 0.031 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.495 | 145
TIEHVSG_1G | 0.031 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 6.541 | 211
NAV6ST | 0.031 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.565 | 115
NAV5CT | 0.031 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.48 | 80
NAV4CT | 0.031 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.48 | 80
NAV3ST | 0.031 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.565 | 115
NAV2CT | 0.031 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.48 | 80
PB5GEN_6G | 0.031 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.565 | 115
NAV1CT | 0.031 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.48 | 80
PBCTEGE_5G | 0.031 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.015 | 65
PBCTDGE_4G | 0.031 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.015 | 65
PBCTCGE_3G | 0.031 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.922 | 62
PBCTBGE_2G | 0.031 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.015 | 65
WHRLWIND1A | 0.031 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.186 | 6
PBCTAGE_1G | 0.031 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.984 | 64
WILDHRS11A | 0.031 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3906 | 12.6
BSP_1 | 0.032 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
KINDERMG_3G | 0.032 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.032 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.032 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.032 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4512 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.032 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1952 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.032 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.3168 | 9.9
SNYDERW1A | 0.032 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2016 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.032 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.112 | 66
MRGNEG_5G | 0.032 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 2.176 | 68
MRGNDG_4G | 0.032 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.24 | 70
RDCNYNG1 | 0.032 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2688 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.032 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.24 | 70
MRGNBG_2G | 0.032 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.272 | 71
MRGNAG_1G | 0.032 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.208 | 69
MORGAN5G_5G | 0.032 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 4.384 | 137
L_SWEETW1_4N | 0.032 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.5024 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.032 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.5696 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.032 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.6496 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.032 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.5152 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.032 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1792 | 5.6
L_GASCCR1_1N | 0.033 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.495 | 15
AEPWIND_8 | 0.033 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.5016 | 15.2
NWPWRG1_1G | 0.033 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1122 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.033 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0231 | 0.7
TRENTIPP_8 | 0.033 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.7425 | 22.5
L_DIVIDE1_1N | 0.034 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.901 | 26.5
HORSH4 | 0.035 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.602 | 17.2
HORSH3 | 0.035 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.176 | 33.6
HORSH2 | 0.035 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.966 | 27.6
HORSH1 | 0.035 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.1655 | 33.3
LOUIS1A | 0.035 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.8925 | 25.5
CIRELLO | 0.035 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.225 | 35
BUFGGEN | 0.035 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.63 | 18
CALHN_G1 | 0.037 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.6327 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.039 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.234 | 6

## Eb
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SLSTR1PP_1G | 0.033 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.198 | 6
CALHN_G1 | 0.032 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5472 | 17.1 | HOUSTON | -77.7011
LOUIS1A | 0.03 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.765 | 25.5 | NORTH | 250.3449
HORSH1 | 0.03 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.999 | 33.3 | SOUTH | -268.5917
HORSH3 | 0.03 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.008 | 33.6 | WEST | 130.0338
BUFGGEN | 0.03 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.54 | 18
HORSH2 | 0.03 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.828 | 27.6
HORSH4 | 0.03 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.516 | 17.2 | HOUSTON | 13825.2998
CIRELLO | 0.03 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.05 | 35 | NORTH | 19200.9004
L_DIVIDE1_1N | 0.029 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.7685 | 26.5 | SOUTH | 13890.7012
AEPWIND_8 | 0.028 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4256 | 15.2 | WEST | 4928.8999
WESTXWIN_1G | 0.028 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0196 | 0.7
L_GASCCR1_1N | 0.028 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.42 | 15
TRENTIPP_8 | 0.028 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.63 | 22.5 | HOUSTON | -0.0056202
NWPWRG1_1G | 0.028 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0952 | 3.4 | NORTH | 0.013038
CALENG1G_1G | 0.027 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.971 | 73 | SOUTH | -0.019336
L_SWEETW1_1N | 0.027 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4347 | 16.1 | WEST | 0.026382
CIELOGEN_2G | 0.027 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1647 | 6.1
L_SWEETW1_3N | 0.027 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4806 | 17.8
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1215 | 4.5 | N to H | 0.018658
L_BITTCR1_1N | 0.027 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1512 | 5.6 | N to S | 0.032374
OCOTILLO_1G | 0.027 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1566 | 5.8 | W to N | 0.013344
NAV6ST | 0.027 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115 |  | -0.032374
AIRTRICITY_8 | 0.027 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.486 | 18 |  | -0.013344
L_SWEETW1_2N | 0.027 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5481 | 20.3
WILDHRS11A | 0.027 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3402 | 12.6
TIEHVCG_3G | 0.027 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
TIEHVCG_1G | 0.027 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.915 | 145
LONGSHORT_5 | 0.027 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.405 | 15
NAV3ST | 0.027 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
PB5GEN_6G | 0.027 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.105 | 115
NAV5CT | 0.027 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
MRGNDG_4G | 0.027 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.89 | 70
PBCTBGE_2G | 0.027 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
KINDERMG_2G | 0.027 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
NAV4CT | 0.027 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
CALENG3G_3G | 0.027 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.863 | 69
NAV2CT | 0.027 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV1CT | 0.027 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
PBCTDGE_4G | 0.027 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTAGE_1G | 0.027 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.728 | 64
TIEHVCG_4G | 0.027 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.023 | 149
MRGNEG_5G | 0.027 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.836 | 68
MRGNBG_2G | 0.027 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.917 | 71
CALENG2G_2G | 0.027 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.998 | 74
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1404 | 5.2
TIEHVCG_2G | 0.027 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
PBCTEGE_5G | 0.027 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
MRGNAG_1G | 0.027 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.863 | 69
PBCTCGE_3G | 0.027 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.674 | 62
MRGNCG_3G | 0.027 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.89 | 70
TIEHVSG_2G | 0.027 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
SCURRYCW_1G | 0.027 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3807 | 14.1
KINDERMG_3G | 0.027 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
STANTONW_8 | 0.027 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2727 | 10.1
RDCNYNG1 | 0.027 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2268 | 8.4
MCDDONAL_8 | 0.027 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5778 | 21.4
L_SWEETW1_4N | 0.027 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4239 | 15.7
BSP_1 | 0.027 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
CIELOGEN_1G | 0.027 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2673 | 9.9
KINDERMG_1G | 0.027 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SNYDERW1A | 0.027 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1701 | 6.3
WHRLWIND1A | 0.027 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.162 | 6
MRGNFG_6G | 0.027 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.782 | 66
PB6GEN_7G | 0.027 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.905 | 515
MORGAN5G_5G | 0.027 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.699 | 137
TIEHVSG_1G | 0.027 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
ROSCOEW_5 | 0.026 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5434 | 20.9
ROSCOEWI_5 | 0.026 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3276 | 12.6
KM NWP | 0.026 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
KM NEP | 0.026 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
SWMESA | 0.026 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2912 | 11.2
SWETWATR_4G | 0.026 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.586 | 61
ORNNWP1 | 0.026 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.312 | 12
SWETWATR_2G | 0.026 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.872 | 72
DSKY2 | 0.026 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.299 | 11.5
TNWDWRDU2_8 | 0.026 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.312 | 12
SWETWATR_1G | 0.026 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.78 | 30
KM SEP | 0.026 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.156 | 6
KM SWP | 0.026 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
MESQUITW_2G | 0.026 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6136 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.026 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.04 | 40
SWETWATR_3G | 0.026 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.768 | 68
RIO_DRCS | 0.026 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | 0.026 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3276 | 12.6
WDWDU1 | 0.026 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.312 | 12
RWMILLER02 | 0.025 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.975 | 119
RWMILLER03 | 0.025 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 3.9 | 156
RWMILLER01 | 0.025 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.875 | 75
RWMILLER05 | 0.025 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.525 | 101
RWMILLER04 | 0.025 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.55 | 102
OKLA7A | 0.024 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.2 | 50
FRNDDRCS | 0.024 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
OKLAUN1G | 0.024 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
GRHAMSES_1G | 0.023 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 5.566 | 242
BARTNWND_1G | 0.023 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.276 | 12
MRSSHPRD01 | 0.022 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.264 | 12
MRSSHPRD | 0.022 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.264 | 12
WFCOGEN_1G | 0.022 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.264 | 12
WFCOGEN_2G | 0.022 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.264 | 12
WFCOGEN_1G | 0.022 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.264 | 12
WFCOGEN_2G | 0.022 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.264 | 12
GRHAMSES_2G | 0.022 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 8.118 | 369
COMCHEPK_1G | 0.021 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_2G | 0.021 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.021 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.315 | 15
NTHTEXAS02 | 0.021 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.105 | 5
NTHTEXAS01 | 0.021 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.105 | 5
WLFHOLW_2G | 0.02 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.38 | 219
DECRDOVA_3G | 0.02 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
DECRDOVA_2G | 0.02 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
WLFHOLW_1G | 0.02 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.32 | 216
DECRDOVA_5G | 0.02 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
WLFHOLW_3G | 0.02 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.36 | 268
WCPWRCO_3G | 0.02 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.84 | 242
WCPWRCO_2G | 0.02 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.08 | 204
WCPWRCO_1G | 0.02 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.08 | 204
DECRDOVA_4G | 0.02 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
JCKCNTY803 | 0.019 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.793 | 147
JCKCNTY802 | 0.019 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.793 | 147
JCKCNTY801 | 0.019 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 5.472 | 288
DECRDOVA_1G | 0.019 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 14.801 | 779
EAGLEMNT_2G | 0.017 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.017 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 2.856 | 168
EAGLEMNT_3G | 0.017 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.017 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.53 | 90
EAGLEMNT_1G | 0.017 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.016 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 5.6544 | 353.4
SPENCER_G5 | 0.016 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.832 | 52
HANDLEY_4G | 0.016 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.48 | 217.5
SPENCER_G4 | 0.016 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.768 | 48
HANDLEY_5G | 0.016 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.016 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_2G | 0.016 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.015 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
DENISNDM | 0.014 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.56 | 40
VALLEY_2G | 0.014 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 7.378 | 527
LAMARPWR_4G | 0.014 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.296 | 164
DCEAST | 0.014 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 5.6042 | 400.3
MDLTHELP_4G | 0.014 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 2.996 | 214
OLINGER_G3 | 0.014 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.6562 | 118.3
MOSES_2G | 0.014 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
KMICHICT5_G | 0.014 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.932 | 138
KMICHICT4_G | 0.014 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.904 | 136
VALLEY_3G | 0.014 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.6068 | 186.2
NEWMAN_G5 | 0.014 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
VALLLEY_1G | 0.014 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.96 | 140
DENISNDM | 0.014 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.56 | 40
OLINGER_G1 | 0.014 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.8834 | 63.1
LAMARPWR_5G | 0.014 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.282 | 163
LAMARPWR_3G | 0.014 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.786 | 199
LAMARPWR_2G | 0.014 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.17 | 155
LAMARPWR_6G | 0.014 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.786 | 199
LAMARPWR_1G | 0.014 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.156 | 154
MTCK6_G | 0.014 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
PEC_3G | 0.014 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.274 | 91
PEC_2G | 0.014 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.176 | 84
KMICHIST6_G | 0.014 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.242 | 303
NTHLK1_G | 0.014 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
KMICHIST3_G | 0.014 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.34 | 310
KMICHICT2_G | 0.014 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.016 | 144
KMICHICT1_G | 0.014 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.988 | 142
STEAM3 | 0.014 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.574 | 41
NTHLK2_G | 0.014 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G2 | 0.014 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.2138 | 86.7
MDLTHELP_3G | 0.014 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.01 | 215
MTCK7_G | 0.014 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
STEAM1 | 0.014 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
STEAM2 | 0.014 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.364 | 26
PEC_1G | 0.014 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.12 | 80
NTHLK3_G | 0.014 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.4636 | 247.4
MOSES_1G | 0.014 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
MTCK3_G | 0.014 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.014 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.014 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 6.678 | 477
OLINGER_G4 | 0.014 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.8274 | 59.1
MOSES_3G | 0.014 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MDLTHELP_2G | 0.013 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.795 | 215
MDLTHELP_6G | 0.013 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 2.977 | 229
FPLEFR2A_G | 0.013 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.21 | 170
FPLEFR2C_G | 0.013 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.106 | 162
FPLEFR2S_G | 0.013 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 5.356 | 412
FPLEFR2B_G | 0.013 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.08 | 160
FPLEFR1S_G | 0.013 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 5.382 | 414
FPLEFR1C_G | 0.013 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.067 | 159
FPLEFR1B_G | 0.013 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.041 | 157
FPLEFR1A_G | 0.013 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.21 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.013 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.508 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.013 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.548 | 196
MDLTHELP_5G | 0.013 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 2.925 | 225
MDLTHELP_1G | 0.013 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.795 | 215
LKHB2_G | 0.013 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 6.682 | 514
LKHB1_G | 0.013 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
CHAMPION_1G | 0.012 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TGATEWAY_4G | 0.012 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 4.788 | 399
TGATEWAY_3G | 0.012 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.752 | 146
TGATEWAY_2G | 0.012 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.536 | 128
TGATEWAY_1G | 0.012 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.788 | 149
MARTLAKE_3G | 0.012 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
TRINIDAD_6G | 0.012 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.712 | 226
MARTLAKE_2G | 0.012 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.012 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
WHITNYDM02 | 0.011 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
STRYKER_1G | 0.011 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.5455 | 140.5
STRYKER_2G | 0.011 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 5.324 | 484
WHITNYDM01 | 0.011 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
CALFREST_6G | 0.01 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.76 | 176
CALFREST_4G | 0.01 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.56 | 156
CALFREST_3G | 0.01 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.74 | 174
CALFREST_2G | 0.01 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.55 | 155
CALFREST_1G | 0.01 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.52 | 152
CALFREST_5G | 0.01 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.57 | 157
BOSQUESW804 | 0.009 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.747 | 83
BOSQUESW803 | 0.009 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.296 | 144
BBRN_1G | 0.009 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
BBRN_2G | 0.009 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BOSQUESW502 | 0.007 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.043 | 149
BOSQUESW501 | 0.007 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.057 | 151
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
THOUSE_2G | 0.005 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 4.025 | 805
THOUSE_1G | 0.005 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 2.815 | 563
LAKE_CRK2_G | 0.004 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 0.908 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.004 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.1416 | 35.4
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
DANSBY14 | 0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.081 | 81
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.046 | 46
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
AMISTADHDRO2 | -0.002 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.026 | 13
HAMILTON | -0.002 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.002 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.033 | 16.5
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.275 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.47 | 94
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
ELPS | -0.006 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.036 | 6
SANDOW_4G | -0.006 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
EPLVT1 | -0.007 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
DOW41000 | -0.008 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.008 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.008 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.008 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.008 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.008 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW61000 | -0.008 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW65000 | -0.008 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW39200 | -0.008 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 72
TNSCLP3___8 | -0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.888 | 111
TNSCLP4___8 | -0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.92 | 115
TNSCLP2___8 | -0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.936 | 117
TNSCLP1___8 | -0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.928 | 116
DOW38100 | -0.008 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW82000 | -0.008 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW38300 | -0.008 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW84000 | -0.008 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.008 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.008 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.008 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.008 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.008 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.008 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.008 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | -0.01 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.692 | 69.2
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN2___2 | -0.01 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.01 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
FOR_5 | -0.014 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.945 | 67.5
FOR_4 | -0.014 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.0444 | 74.6
FOR_3 | -0.014 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
FOR_2 | -0.014 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
FOR_1 | -0.014 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 56.4
CIDINDUS | -0.014 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.014 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_9 | -0.014 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.448 | 32
FOR_10 | -0.014 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.022 | 73
LAR | -0.014 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_8 | -0.014 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.392 | 28
LAR_3 | -0.014 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.1032 | 78.8
LAR_2 | -0.014 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.126 | 9
LAR_1 | -0.014 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.224 | 16
FOR_7 | -0.014 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.644 | 46
FOR_6 | -0.014 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.364 | 26
UCAR_1 | -0.015 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.105 | 7
UCAR_2 | -0.015 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.315 | 21
DUP1V_1 | -0.015 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.095 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.015 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
FALFURRI | -0.015 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.015 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.015 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.015 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
SI_RAY10 | -0.015 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.705 | 47
SI_RAY5 | -0.015 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.15 | 10
SI_RAY6 | -0.015 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.285 | 19
SI_RAY9 | -0.015 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.57 | 38
FALCONHYDRO3 | -0.015 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.042 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.015 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
RAYBURNCC8 | -0.015 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
RAYBURNCC7 | -0.015 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.735 | 49
RAYBURNCC10 | -0.015 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.6 | 40
RAYBURNCC9 | -0.015 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.015 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.015 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.015 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.093 | 6.2
CSDR7 | -0.015 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.105 | 7
HECN3 | -0.015 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.535 | 169
HECN2 | -0.015 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
HECN1 | -0.015 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
CSDR56 | -0.015 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
MVGN#3 | -0.015 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.855 | 257
MVGN#2 | -0.015 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.075 | 205
MVGN#1 | -0.015 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.15 | 210
SLURR | -0.015 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.015 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.58 | 172
FGNTS101 | -0.015 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.19 | 146
AIRCO_G | -0.015 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FGNTS001 | -0.015 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.13 | 142
ICPGN#3 | -0.015 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.905 | 127
REYSHR_G | -0.015 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR11 | -0.015 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.585 | 39
ICPGN#2 | -0.015 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.25 | 150
ICPGN#1 | -0.015 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.235 | 149
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.225 | 15
LGEGN#3 | -0.015 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.365 | 91
CSDR89 | -0.015 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.585 | 39
LGEGN#2 | -0.015 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
LGEGN#1 | -0.015 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.37 | 158
CNOPST1 | -0.015 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
MILHWYS | -0.015 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.015 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.475 | 165
CNOPGT1 | -0.015 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.46 | 164
CEL_B_1 | -0.015 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.435 | 29
STARCO_1 | -0.015 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.57 | 38
VAL_2 | -0.015 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
VAL_1 | -0.015 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
KOCHREF2 | -0.015 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.57 | 38
DAV_2 | -0.015 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.1 | 340
DAV_1 | -0.015 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.085 | 339
COSW_2 | -0.015 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.21 | 14
COSW_1 | -0.015 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.3 | 20
PEARSALLGEN3 | -0.016 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.016 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.016 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0992 | 6.2
BEEVILLE | -0.016 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.016 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SANMIGUELGEN | -0.017 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_FPPYD21_3Y | -0.018 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.018 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.018 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
JKS1 | -0.018 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.018 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
LCPCT3 | -0.018 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.792 | 44
LCPCT2 | -0.018 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.828 | 46
LCPCT1 | -0.018 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
LCP4 | -0.018 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.71 | 95
LCP3 | -0.018 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.044 | 58
VHB3 | -0.018 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.146 | 397
VHB2 | -0.018 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.96 | 220
VHB1 | -0.018 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.708 | 206
CUECPL2A | -0.018 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.216 | 12
L_RIONOG1S1Y | -0.019 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.567 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.019 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.85 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.019 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.812 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.019 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.793 | 147
L_GUADGE1_6Y | -0.019 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.876 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.019 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.477 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.019 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.831 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.019 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.774 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.019 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.641 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.019 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.869 | 151
L_LAKEWO9_1Y | -0.019 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.019 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.019 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.019 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.755 | 145
AVR1_ST1 | -0.019 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -3.116 | 164
AVR1_CT1 | -0.019 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.85 | 150
WBT4 | -0.019 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.869 | 151
WBT3 | -0.019 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.824 | 96
WBT2 | -0.019 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.52 | 80
WBT1 | -0.019 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.4845 | 25.5
OWS2 | -0.019 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -7.201 | 379
OWS1 | -0.019 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.923 | 417
JTD2 | -0.019 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.019 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_BASTEN1_3Y | -0.02 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.54 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.02 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.92 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.02 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.94 | 147
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.02 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.58 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.02 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.52 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.02 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.48 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.02 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.46 | 223
L_LOSTPI1_3Y | -0.02 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.478 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.02 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.154 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.02 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.174 | 158.7
L_SIMGID1_3Y | -0.02 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -6.498 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.02 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.66 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.02 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.66 | 133
L_CANYHY8_1Y | -0.022 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
SANDHG5C | -0.023 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.22 | 140
SANDHG5A | -0.023 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.45 | 150
SANDH_G4 | -0.023 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45
SANDH_G3 | -0.023 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45
SANDH_G2 | -0.023 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45
SANDH_G1 | -0.023 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45
DECKR_G6 | -0.023 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.012 | 44
DECKR_G5 | -0.023 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.012 | 44
DECKR_G4 | -0.023 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.012 | 44
DECKR_G3 | -0.023 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.023 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -9.2 | 400
DECKR_G1 | -0.023 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -7.36 | 320
L_AUSTPL1_1Y | -0.024 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.168 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.024 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.168 | 7
L_MARSFO1G3Y | -0.033 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.726 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.033 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.528 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.033 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.726 | 22
L_MARBFA1_2Y | -0.05 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.65 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.05 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.057 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -22.743 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | -0.058 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.044 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.058 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.073 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.73 | 10
L_BUCHAN1_3Y | -0.081 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.891 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.081 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.081 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.134 | 14

## Ec
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BUCHAN1_3Y | -0.08 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.88 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.08 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.12 | 14 | HOUSTON | -77.6187
L_BUCHAN1_2Y | -0.08 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 253.2708
L_INKSDA1_1Y | -0.073 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.73 | 10 | SOUTH | -265.6359
L_WIRTZ_1G1Y | -0.058 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 | WEST | 130.3525
L_WIRTZ_1G2Y | -0.058 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.044 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.057 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -22.743 | 399
L_MARBFA1_1Y | -0.049 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARBFA1_2Y | -0.049 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.637 | 13 | NORTH | 19200.9004
L_MARSFO1G3Y | -0.033 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.726 | 22 | SOUTH | 13890.7002
L_MARSFO1G2Y | -0.033 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.528 | 16 | WEST | 4928.9009
L_MARSFO1G1Y | -0.033 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.726 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.024 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.168 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.024 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.168 | 7 | HOUSTON | -0.0056143
DECKR_G5 | -0.023 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.012 | 44 | NORTH | 0.013191
SANDH_G3 | -0.023 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45 | SOUTH | -0.019123
DECKR_G2 | -0.023 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -9.2 | 400 | WEST | 0.026447
SANDHG5C | -0.023 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.22 | 140
DECKR_G4 | -0.023 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.012 | 44
SANDHG5A | -0.023 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -3.45 | 150 | N to H | 0.018805
SANDH_G2 | -0.023 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45 | N to S | 0.032314
SANDH_G1 | -0.023 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45 | W to N | 0.013256
DECKR_G3 | -0.023 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 |  | -0.032314
DECKR_G6 | -0.023 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.012 | 44 |  | -0.013256
SANDH_G4 | -0.023 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.035 | 45
DECKR_G1 | -0.023 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -7.36 | 320
L_CANYHY8_1Y | -0.022 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.02 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.52 | 226
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_BASTEN1_2Y | -0.02 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -2.92 | 146
L_HAYSEN1_1Y | -0.02 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.46 | 223
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | -0.02 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -6.498 | 324.9
L_HAYSEN1_4Y | -0.02 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.58 | 229
L_HAYSEN1_2Y | -0.02 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.48 | 224
L_SIMGID1_2Y | -0.02 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -2.66 | 133
L_BASTEN1_1Y | -0.02 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -2.94 | 147
L_SIMGID1_1Y | -0.02 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -2.66 | 133
L_BASTEN1_3Y | -0.02 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.54 | 227
WBT1 | -0.019 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.4845 | 25.5
WBT3 | -0.019 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.824 | 96
L_LAKEWO9_1Y | -0.019 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
JTD2 | -0.019 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_SCHUMA8_1Y | -0.019 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.019 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
WBT2 | -0.019 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.52 | 80
L_LOSTPI1_2Y | -0.019 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -2.9963 | 157.7
L_RIONOG1G1Y | -0.019 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.793 | 147
L_RIONOG1G2Y | -0.019 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.812 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.019 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.567 | 293
WBT4 | -0.019 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.869 | 151
L_LOSTPI1_3Y | -0.019 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.3041 | 173.9
L_RIONOG1G3Y | -0.019 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.85 | 150
L_LOSTPI1_1Y | -0.019 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.0153 | 158.7
JTD1 | -0.019 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
CUECPL2A | -0.018 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.216 | 12
L_FPPYD21_3Y | -0.018 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
AVR1_CT1 | -0.018 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.7 | 150
L_GUADGE1_5Y | -0.018 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.294 | 183
LCPCT2 | -0.018 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.828 | 46
L_GUADGE1_2Y | -0.018 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.502 | 139
OWS2 | -0.018 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -6.822 | 379
JKS1 | -0.018 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
VHB1 | -0.018 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.708 | 206
VHB3 | -0.018 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.146 | 397
LCPCT1 | -0.018 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
L_GUADGE1_1Y | -0.018 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.718 | 151
LCPCT3 | -0.018 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.792 | 44
L_GUADGE1_3Y | -0.018 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.628 | 146
AVR1_ST1 | -0.018 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.952 | 164
LCP4 | -0.018 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.71 | 95
LCP3 | -0.018 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.044 | 58
L_FPPYD11_1Y | -0.018 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_GUADGE1_4Y | -0.018 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.682 | 149
OWS1 | -0.018 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.506 | 417
LCPCT4 | -0.018 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
L_GUADGE1_6Y | -0.018 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.672 | 204
VHB2 | -0.018 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.96 | 220
L_FPPYD11_2Y | -0.018 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
AVR1_CT2 | -0.018 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.61 | 145
SANMIGUELGEN | -0.017 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
CLO_1 | -0.016 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.016 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CNOPST1 | -0.015 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
LGEGN#2 | -0.015 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.295 | 153
REYSHR_G | -0.015 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
RAYBURNCC9 | -0.015 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
DUP1V_1 | -0.015 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.095 | 73
FGNTS201 | -0.015 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.58 | 172
SI_RAY6 | -0.015 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.285 | 19
ICPGN#3 | -0.015 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.905 | 127
FALCONHYDRO2 | -0.015 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
MVGN#3 | -0.015 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.855 | 257
HECN3 | -0.015 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.535 | 169
HECN2 | -0.015 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
LGEGN#3 | -0.015 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.365 | 91
SI_RAY5 | -0.015 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.15 | 10
VISTRONG2 | -0.015 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
MVGN#2 | -0.015 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -3.075 | 205
DAV_1 | -0.015 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -5.085 | 339
LGEGN#1 | -0.015 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.37 | 158
PEARSALLGEN1 | -0.015 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.015 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
SLURR | -0.015 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
PEARSALLGEN3 | -0.015 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
RAYBURNGEN2 | -0.015 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CNOPGT1 | -0.015 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.46 | 164
FGNTS101 | -0.015 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.19 | 146
RAYBURNCC7 | -0.015 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.735 | 49
SI_RAY9 | -0.015 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.57 | 38
CEL_B_1 | -0.015 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.435 | 29
COSW_1 | -0.015 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.3 | 20
FALCONHYDRO3 | -0.015 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.042 | 2.8
KOCHREF2 | -0.015 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.57 | 38
FALFURRI | -0.015 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
MVGN#1 | -0.015 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -3.15 | 210
COSW_2 | -0.015 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.21 | 14
FGNTS001 | -0.015 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -2.13 | 142
VAL_2 | -0.015 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
VAL_1 | -0.015 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.375 | 25
DAV_2 | -0.015 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -5.1 | 340
MILHWYS | -0.015 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.015 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.045 | 3
RAYBURNCC8 | -0.015 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.75 | 50
AIRCO_G | -0.015 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
HECN1 | -0.015 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.22 | 148
RAYBURNCC10 | -0.015 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.6 | 40
CNOPGT2 | -0.015 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.475 | 165
STARCO_1 | -0.015 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.57 | 38
VISTRONG1 | -0.015 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ICPGN#1 | -0.015 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.235 | 149
ICPGN#2 | -0.015 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.25 | 150
RAYBURNGEN3 | -0.015 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.093 | 6.2
SI_RAY10 | -0.015 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.705 | 47
RAYBURNGEN1 | -0.015 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LAR_1 | -0.014 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.224 | 16
UCAR_1 | -0.014 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.098 | 7
UCAR_2 | -0.014 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.294 | 21
CSDR56 | -0.014 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.21 | 15
LAR_3 | -0.014 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.1032 | 78.8
FOR_10 | -0.014 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -1.022 | 73
FOR_4 | -0.014 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -1.0444 | 74.6
CSDR7 | -0.014 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.098 | 7
LAR_2 | -0.014 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.126 | 9
FOR_3 | -0.014 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
FOR_6 | -0.014 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.364 | 26
FOR_7 | -0.014 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.644 | 46
ZAPATA | -0.014 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FOR_1 | -0.014 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.7896 | 56.4
CIDINDUS | -0.014 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ALCOA_G | -0.014 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR11 | -0.014 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.546 | 39
CSDR89 | -0.014 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.21 | 15
FOR_8 | -0.014 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.392 | 28
LAR | -0.014 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CSDR89 | -0.014 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.546 | 39
FOR_9 | -0.014 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.448 | 32
CSDR56 | -0.014 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.546 | 39
FOR_2 | -0.014 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.9212 | 65.8
FOR_5 | -0.014 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.945 | 67.5
CBE_GT4 | -0.01 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST12 | -0.01 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
CBE_GT1 | -0.01 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
CBE_ST34 | -0.01 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -1.035 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.01 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.692 | 69.2
CBE_GT3 | -0.01 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN2___2 | -0.01 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT2 | -0.01 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.86 | 86
STP_GN1___1 | -0.01 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW41000 | -0.008 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.008 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.008 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39100 | -0.008 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38300 | -0.008 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW39200 | -0.008 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW49000 | -0.008 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW84000 | -0.008 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
TNSCLP2___8 | -0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.936 | 117
DOW65000 | -0.008 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.576 | 72
TNSCLP3___8 | -0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.888 | 111
TNSCLP4___8 | -0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.92 | 115
TNSCLP1___8 | -0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.928 | 116
DOW61000 | -0.008 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW67000 | -0.008 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW83000 | -0.008 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW82000 | -0.008 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.008 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.08 | 10
DOW63000 | -0.008 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW38100 | -0.008 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW42000 | -0.008 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW81000 | -0.008 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.008 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.008 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.008 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN3_3 | -0.007 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.582 | 226
WAP_GN1_1 | -0.007 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.8715 | 124.5
BVE_GT2_5035 | -0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.19 | 170
WAP_GN5_5 | -0.007 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.007 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -3.808 | 544
BVE_ST1_GN1 | -0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.722 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.204 | 172
AK_GT1__8040 | -0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.238 | 34
WAP_GN6_6 | -0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | -0.007 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
MNS_GT | -0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3227 | 46.1
WAP_GN8_8 | -0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | -0.007 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.8554 | 122.2
EPLVT1 | -0.007 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
PHR_GN2_2 | -0.006 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNTXCTY1CG8 | -0.006 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.63 | 105
TNDOWCGNGG8 | -0.006 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.18 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.006 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.192 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.006 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.618 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.006 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.51 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.006 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.612 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.006 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.24 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.006 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.576 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.006 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.912 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.006 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.9 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.006 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.93 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.006 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.318 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.006 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.396 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.006 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.006 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.18 | 30
SANDOW_4G | -0.006 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
ELPS | -0.006 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.036 | 6
EXN_GT | -0.005 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.405 | 81
EXN944GT | -0.005 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.165 | 33
EXN942GT | -0.005 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.1 | 20
EXN938GT | -0.005 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.215 | 43
EXN_15GT | -0.005 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.165 | 33
PSA_GT5_8140 | -0.005 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.32 | 64
SHELLG1_3015 | -0.005 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.355 | 71
THW_GT1_GT_1 | -0.005 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.005 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_4142 | -0.005 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3334 | -0.005 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
THW_ST3_ST_3 | -0.005 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.55 | 110
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.005 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.1 | 220
SRB_GN1_1 | -0.005 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.88 | 176
SOL_GT1 | -0.005 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.081 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.005 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
CBY_GN2_2 | -0.005 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -3.755 | 751
EXN_14GT | -0.005 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.7 | 140
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.15 | 30
SHELLG3_3020 | -0.005 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.195 | 39
SHELLG2 | -0.005 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.36 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.005 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.825 | 165
SRB_GN2_2 | -0.005 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.87 | 174
PSA_GT6_8135 | -0.005 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.295 | 59
PSA_GN1_8165 | -0.005 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.52 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.005 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.005 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.35 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.005 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.005 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.325 | 65
PR_GT1__9040 | -0.005 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.175 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.005 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.005 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.82 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.005 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.89 | 178
SRB_GN4_4 | -0.005 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.13 | 226
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
THW_ST4_ST_4 | -0.005 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 108
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
GBY_81821075 | -0.005 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.235 | 47
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
SJS_GT1_GT1 | -0.005 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.245 | 49
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.025 | 5
DPEC_GT45070 | -0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.79 | 158
DPEC_GT35010 | -0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.8 | 160
DPEC_GT25025 | -0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.78 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.005 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.386 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.005 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.345 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.005 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.005 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.71 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.005 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.865 | 173
CBY_GN1_1 | -0.005 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -3.74 | 748
CTL_GN2_8155 | -0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.275 | 55
DIB_GT1_8080 | -0.005 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.32 | 64
CTL_GT3_8135 | -0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.515 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.005 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.325 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.325 | 65
DPEC_ST55065 | -0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.41 | 282
LPE_GT4_8085 | -0.005 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.005 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.205 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.005 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
APD_GT1_8005 | -0.005 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.7 | 140
EP_1_2 | -0.005 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.105 | 21
THW_4142 | -0.005 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
CAL_GT1_8045 | -0.005 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.76 | 152
DPEC_GT15040 | -0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.81 | 162
THW_4344 | -0.005 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
GBY_73741085 | -0.005 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.24 | 48
CTL_GT4_8140 | -0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.47 | 94
SRB_GT211035 | -0.005 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_3334 | -0.005 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.29 | 58
THW_3132 | -0.005 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.285 | 57
GBY_83841065 | -0.005 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.1 | 20
EXN_17GT | -0.005 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.155 | 31
LPE_GT2_8075 | -0.005 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.21 | 42
EXN943GT | -0.005 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN945GT | -0.005 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
EXN_16GT | -0.005 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.16 | 32
EXN941GT | -0.005 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.095 | 19
THW_5556 | -0.004 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5354 | -0.004 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
THW_5354 | -0.004 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
THW_5152 | -0.004 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.004 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0656 | 16.4
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
THW_5556 | -0.004 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0664 | 16.6
AMISTADHDRO2 | -0.002 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.026 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.002 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.033 | 16.5
HAMILTON | -0.002 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.001 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.38 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.001 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.158 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.001 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.159 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.001 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.156 | 156
DANSBY14 | 0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.081 | 81
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.046 | 46
TAMUGEN1 | 0.001 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.032 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.001 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
LAKE_CRK2_G | 0.004 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 0.908 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.004 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.1416 | 35.4
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
THOUSE_2G | 0.005 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 4.025 | 805
THOUSE_1G | 0.005 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 2.815 | 563
LEG_2___2 | 0.006 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.006 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
BOSQUESW502 | 0.007 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.043 | 149
BOSQUESW501 | 0.007 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.057 | 151
BOSQUESW804 | 0.009 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.747 | 83
BOSQUESW803 | 0.009 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.296 | 144
CALFREST_6G | 0.01 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.76 | 176
CALFREST_5G | 0.01 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.57 | 157
CALFREST_4G | 0.01 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.56 | 156
CALFREST_3G | 0.01 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.74 | 174
CALFREST_2G | 0.01 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.55 | 155
CALFREST_1G | 0.01 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.52 | 152
BBRN_2G | 0.01 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.01 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WHITNYDM02 | 0.011 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
WHITNYDM01 | 0.011 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
TGATEWAY_4G | 0.012 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 4.788 | 399
TGATEWAY_3G | 0.012 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.752 | 146
TGATEWAY_2G | 0.012 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.536 | 128
TGATEWAY_1G | 0.012 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.788 | 149
CHAMPION_1G | 0.012 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.012 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.712 | 226
STRYKER_2G | 0.012 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 5.808 | 484
STRYKER_1G | 0.012 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.686 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.012 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.012 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.012 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MDLTHELP_2G | 0.013 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.795 | 215
MDLTHELP_1G | 0.013 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 2.795 | 215
MDLTHELP_6G | 0.013 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 2.977 | 229
MDLTHELP_5G | 0.013 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 2.925 | 225
FPLEFR2S_G | 0.013 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 5.356 | 412
FPLEFR2C_G | 0.013 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.106 | 162
FPLEFR2B_G | 0.013 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.08 | 160
FPLEFR2A_G | 0.013 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.21 | 170
FPLEFR1S_G | 0.013 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 5.382 | 414
FPLEFR1C_G | 0.013 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.067 | 159
FPLEFR1B_G | 0.013 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.041 | 157
FPLEFR1A_G | 0.013 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.21 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.013 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.508 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.013 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 2.548 | 196
STEAM3 | 0.014 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.574 | 41
STEAM2 | 0.014 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.364 | 26
STEAM1 | 0.014 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.014 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.8274 | 59.1
OLINGER_G3 | 0.014 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.6562 | 118.3
MOSES_3G | 0.014 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.014 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.014 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.56 | 40
DENISNDM | 0.014 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.56 | 40
MOSES_1G | 0.014 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.014 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.2138 | 86.7
VALLEY_3G | 0.014 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.6068 | 186.2
VALLEY_2G | 0.014 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 7.378 | 527
VALLLEY_1G | 0.014 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.96 | 140
LAMARPWR_6G | 0.014 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.786 | 199
DCEAST | 0.014 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 5.6042 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.014 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.282 | 163
OLINGER_G1 | 0.014 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.8834 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.014 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.296 | 164
LAMARPWR_3G | 0.014 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 2.786 | 199
LAMARPWR_2G | 0.014 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.17 | 155
LAMARPWR_1G | 0.014 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.156 | 154
NEWMAN_G5 | 0.014 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.014 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.274 | 91
PEC_2G | 0.014 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.176 | 84
PEC_1G | 0.014 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.12 | 80
KMICHIST6_G | 0.014 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.242 | 303
KMICHICT5_G | 0.014 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.932 | 138
KMICHICT4_G | 0.014 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.904 | 136
KMICHIST3_G | 0.014 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.34 | 310
KMICHICT2_G | 0.014 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.016 | 144
KMICHICT1_G | 0.014 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.988 | 142
LKHB2_G | 0.014 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 7.196 | 514
LKHB1_G | 0.014 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.014 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.014 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.014 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 6.678 | 477
MTCK7_G | 0.014 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.014 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.015 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.711 | 247.4
NTHLK2_G | 0.015 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.015 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.015 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.015 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.21 | 214
MDLTHELP_3G | 0.015 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.225 | 215
HANDLEY_5G | 0.016 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.016 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.48 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.016 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 5.6544 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.016 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.016 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.016 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.832 | 52
SPENCER_G4 | 0.016 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.768 | 48
EAGLEMNT_3G | 0.017 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.017 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.017 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.018 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.62 | 90
JNSNCNTY802 | 0.018 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.024 | 168
DECRDOVA_1G | 0.019 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 14.801 | 779
JCKCNTY803 | 0.019 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.793 | 147
JCKCNTY802 | 0.019 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.793 | 147
JCKCNTY801 | 0.019 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 5.472 | 288
DECRDOVA_5G | 0.02 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
DECRDOVA_4G | 0.02 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
DECRDOVA_3G | 0.02 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
DECRDOVA_2G | 0.02 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
WLFHOLW_3G | 0.02 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.36 | 268
WLFHOLW_2G | 0.02 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.38 | 219
WLFHOLW_1G | 0.02 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.32 | 216
WCPWRCO_3G | 0.02 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.84 | 242
WCPWRCO_2G | 0.02 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.08 | 204
WCPWRCO_1G | 0.02 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 4.08 | 204
COMCHEPK_2G | 0.021 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.021 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
NTHTEXAS03 | 0.021 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.315 | 15
NTHTEXAS02 | 0.021 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.105 | 5
NTHTEXAS01 | 0.021 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.105 | 5
WFCOGEN_2G | 0.022 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.264 | 12
WFCOGEN_2G | 0.022 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.264 | 12
WFCOGEN_1G | 0.022 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.264 | 12
WFCOGEN_1G | 0.022 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.264 | 12
GRHAMSES_2G | 0.022 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 8.118 | 369
MRSSHPRD01 | 0.023 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.276 | 12
MRSSHPRD | 0.023 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.276 | 12
BARTNWND_1G | 0.023 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.276 | 12
OKLAUN1G | 0.024 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.024 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.2 | 50
GRHAMSES_1G | 0.024 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 5.808 | 242
FRNDDRCS | 0.024 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.025 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.875 | 75
RWMILLER05 | 0.025 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.525 | 101
RWMILLER04 | 0.025 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.55 | 102
RWMILLER03 | 0.025 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 3.9 | 156
RWMILLER02 | 0.025 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.975 | 119
ROSCOEWI_5 | 0.026 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3276 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.026 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.5434 | 20.9
SWMESA | 0.026 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.2912 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.026 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.312 | 12
MESQUITW_2G | 0.026 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.6136 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.026 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.04 | 40
SWETWATR_4G | 0.026 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.586 | 61
SWETWATR_3G | 0.026 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.768 | 68
SWETWATR_2G | 0.026 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.872 | 72
SWETWATR_1G | 0.026 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.78 | 30
RIO_DRCS | 0.026 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.026 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
DSKY1 | 0.026 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.3276 | 12.6
ORNNWP1 | 0.026 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.312 | 12
WDWDU1 | 0.026 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.312 | 12
KM SWP | 0.026 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
KM SEP | 0.026 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.156 | 6
KM NEP | 0.026 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.312 | 12
DSKY2 | 0.026 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.299 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.027 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5778 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.027 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1566 | 5.8
STANTONW_8 | 0.027 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2727 | 10.1
BSP_1 | 0.027 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.027 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.486 | 18
KINDERMG_3G | 0.027 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.027 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1215 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.027 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1404 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.027 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3807 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.027 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1647 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.027 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2673 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.027 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.405 | 15
CALENG3G_3G | 0.027 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.863 | 69
SNYDERW1A | 0.027 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1701 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.027 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.998 | 74
CALENG1G_1G | 0.027 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.971 | 73
MRGNFG_6G | 0.027 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.782 | 66
MRGNEG_5G | 0.027 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.836 | 68
MRGNDG_4G | 0.027 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.89 | 70
RDCNYNG1 | 0.027 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2268 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.027 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.89 | 70
MRGNBG_2G | 0.027 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.917 | 71
MRGNAG_1G | 0.027 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.863 | 69
MORGAN5G_5G | 0.027 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.699 | 137
TIEHVSG_2G | 0.027 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
TIEHVCG_4G | 0.027 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.023 | 149
TIEHVCG_3G | 0.027 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
PB6GEN_7G | 0.027 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.905 | 515
TIEHVCG_2G | 0.027 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.564 | 132
TIEHVCG_1G | 0.027 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 3.915 | 145
TIEHVSG_1G | 0.027 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.697 | 211
NAV6ST | 0.027 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV5CT | 0.027 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV4CT | 0.027 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
NAV3ST | 0.027 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.105 | 115
NAV2CT | 0.027 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
PB5GEN_6G | 0.027 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.105 | 115
NAV1CT | 0.027 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.16 | 80
PBCTEGE_5G | 0.027 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTDGE_4G | 0.027 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTCGE_3G | 0.027 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.674 | 62
PBCTBGE_2G | 0.027 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.027 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4239 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.027 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.4806 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.027 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5481 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.027 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4347 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.027 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1512 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.027 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.162 | 6
PBCTAGE_1G | 0.027 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.728 | 64
WILDHRS11A | 0.027 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.3402 | 12.6
NWPWRG1_1G | 0.028 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0952 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.028 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0196 | 0.7
L_DIVIDE1_1N | 0.029 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.7685 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.029 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.435 | 15
AEPWIND_8 | 0.029 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4408 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.029 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6525 | 22.5
HORSH4 | 0.03 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.516 | 17.2
HORSH3 | 0.03 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.008 | 33.6
HORSH2 | 0.03 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.828 | 27.6
HORSH1 | 0.03 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.999 | 33.3
LOUIS1A | 0.03 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.765 | 25.5
CIRELLO | 0.03 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.05 | 35
BUFGGEN | 0.03 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.54 | 18
CALHN_G1 | 0.032 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.5472 | 17.1
SLSTR1PP_1G | 0.033 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.198 | 6

## Ed
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.031 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_BUCHAN1_1Y | -0.017 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.238 | 14 | HOUSTON | -7.9567
L_BUCHAN1_3Y | -0.017 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.187 | 11 | NORTH | 172.0527
L_BUCHAN1_2Y | -0.017 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | SOUTH | -132.2236
L_INKSDA1_1Y | -0.016 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.16 | 10 | WEST | 31.59
DECKR_G2 | -0.015 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -6 | 400
L_WIRTZ_1G2Y | -0.015 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.27 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.015 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -5.985 | 399 | HOUSTON | 13825.3008
L_AUSTPL1_1Y | -0.015 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.105 | 7 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G1 | -0.015 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -4.8 | 320 | SOUTH | 13890.6992
DECKR_G3 | -0.015 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | WEST | 4928.9009
DECKR_G4 | -0.015 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.66 | 44
L_MARSFO1G1Y | -0.015 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.33 | 22
L_AUSTPL1_1Y | -0.015 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.105 | 7 | HOUSTON | -0.00057552
L_MARBFA1_1Y | -0.015 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 0.0089607
DECKR_G6 | -0.015 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.66 | 44 | SOUTH | -0.0095189
L_MARSFO1G3Y | -0.015 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.33 | 22 | WEST | 0.0064091
L_MARSFO1G2Y | -0.015 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.24 | 16
L_MARBFA1_2Y | -0.015 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.195 | 13
DECKR_G5 | -0.015 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.66 | 44 | N to H | 0.0095362
L_WIRTZ_1G1Y | -0.015 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 | N to S | 0.01848
SANDHG5C | -0.014 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -1.96 | 140 | W to N | -0.0025515
L_SIMGID1_2Y | -0.014 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -1.862 | 133 |  | -0.01848
SANDHG5A | -0.014 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -2.1 | 150 |  | 0.0025515
SANDH_G4 | -0.014 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.63 | 45
L_SIMGID1_1Y | -0.014 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -1.862 | 133
L_SIMGID1_3Y | -0.014 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -4.5486 | 324.9
SANDH_G3 | -0.014 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.63 | 45
SANDH_G1 | -0.014 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.63 | 45
SANDH_G2 | -0.014 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.63 | 45
L_LOSTPI1_2Y | -0.011 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -1.7347 | 157.7
L_BASTEN1_3Y | -0.011 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -2.497 | 227
L_CANYHY8_1Y | -0.011 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_BASTEN1_2Y | -0.011 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -1.606 | 146
L_LOSTPI1_1Y | -0.011 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -1.7457 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.011 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -1.9129 | 173.9
L_BASTEN1_1Y | -0.011 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -1.617 | 147
L_LAKEWO9_1Y | -0.01 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.01 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.01 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.93 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.01 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.47 | 147
L_HAYSEN1_2Y | -0.01 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -2.24 | 224
L_FPPYD11_1Y | -0.01 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_RIONOG1G3Y | -0.01 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.5 | 150
L_HAYSEN1_4Y | -0.01 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -2.29 | 229
L_MCQUEE9_1Y | -0.01 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_FPPYD11_2Y | -0.01 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | -0.01 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.01 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G2Y | -0.01 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.48 | 148
L_HAYSEN1_3Y | -0.01 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -2.26 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.01 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -2.23 | 223
L_MCQUEE9_1Y | -0.01 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.01 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
LCPCT4 | -0.009 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.405 | 45
L_GUADGE1_4Y | -0.009 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.341 | 149
JKS1 | -0.009 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP3 | -0.009 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.522 | 58
JTD2 | -0.009 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.009 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.359 | 151
LCP4 | -0.009 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.855 | 95
LCPCT3 | -0.009 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.396 | 44
L_GUADGE1_3Y | -0.009 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.314 | 146
LCPCT2 | -0.009 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.414 | 46
JTD1 | -0.009 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
WBT1 | -0.009 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.2295 | 25.5
L_GUADGE1_2Y | -0.009 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -1.251 | 139
L_GUADGE1_6Y | -0.009 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.836 | 204
WBT3 | -0.009 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.864 | 96
OWS2 | -0.009 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -3.411 | 379
CUECPL2A | -0.009 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.108 | 12
AVR1_ST1 | -0.009 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.476 | 164
WBT2 | -0.009 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.72 | 80
AVR1_CT2 | -0.009 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.305 | 145
VHB2 | -0.009 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.98 | 220
L_GUADGE1_1Y | -0.009 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.359 | 151
VHB3 | -0.009 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -3.573 | 397
OWS1 | -0.009 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -3.753 | 417
VHB1 | -0.009 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.854 | 206
LCPCT1 | -0.009 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.405 | 45
L_GUADGE1_5Y | -0.009 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.647 | 183
AVR1_CT1 | -0.009 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.35 | 150
SANMIGUELGEN | -0.009 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
BEEVILLE | -0.008 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN2 | -0.008 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.008 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
CLO_1 | -0.008 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN1 | -0.008 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0496 | 6.2
FALCONHYDRO2 | -0.007 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.021 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.007 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0196 | 2.8
KOCHREF2 | -0.007 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.266 | 38
CIDINDUS | -0.007 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
COSW_2 | -0.007 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.098 | 14
LGEGN#2 | -0.007 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.071 | 153
FGNTS101 | -0.007 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.022 | 146
ICPGN#3 | -0.007 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.889 | 127
RAYBURNCC8 | -0.007 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.35 | 50
UCAR_1 | -0.007 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.049 | 7
HECN1 | -0.007 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.036 | 148
MVGN#3 | -0.007 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.799 | 257
RAYBURNGEN2 | -0.007 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
MVGN#2 | -0.007 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.435 | 205
LAR | -0.007 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_1 | -0.007 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 56.4
STARCO_1 | -0.007 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.266 | 38
FOR_5 | -0.007 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.4725 | 67.5
HECN3 | -0.007 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.183 | 169
RAYBURNGEN1 | -0.007 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
COSW_1 | -0.007 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.14 | 20
HECN2 | -0.007 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.036 | 148
FALCONHYDRO1 | -0.007 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.021 | 3
FOR_9 | -0.007 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.224 | 32
ICPGN#1 | -0.007 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.043 | 149
FGNTS201 | -0.007 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.204 | 172
LGEGN#1 | -0.007 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.106 | 158
FGNTS001 | -0.007 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.994 | 142
FOR_7 | -0.007 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.322 | 46
RAYBURNGEN3 | -0.007 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0434 | 6.2
CSDR89 | -0.007 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.105 | 15
FOR_6 | -0.007 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.182 | 26
VISTRONG2 | -0.007 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FOR_3 | -0.007 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.4606 | 65.8
LAR_1 | -0.007 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.112 | 16
CSDR7 | -0.007 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.049 | 7
LAR_3 | -0.007 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.5516 | 78.8
CSDR56 | -0.007 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.273 | 39
SLURR | -0.007 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
CSDR56 | -0.007 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.105 | 15
RAYBURNCC10 | -0.007 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.28 | 40
DAV_2 | -0.007 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.38 | 340
DAV_1 | -0.007 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.373 | 339
SI_RAY6 | -0.007 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.133 | 19
SI_RAY5 | -0.007 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.07 | 10
VAL_1 | -0.007 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.175 | 25
FOR_4 | -0.007 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.5222 | 74.6
VISTRONG1 | -0.007 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
REYSHR_G | -0.007 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
SI_RAY10 | -0.007 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.329 | 47
AIRCO_G | -0.007 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
RAYBURNCC9 | -0.007 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.35 | 50
CNOPGT1 | -0.007 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.148 | 164
MVGN#1 | -0.007 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.47 | 210
ZAPATA | -0.007 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALFURRI | -0.007 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ALCOA_G | -0.007 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CNOPST1 | -0.007 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.071 | 153
CEL_B_1 | -0.007 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.203 | 29
CSDR11 | -0.007 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.273 | 39
ICPGN#2 | -0.007 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.05 | 150
FOR_2 | -0.007 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.4606 | 65.8
LGEGN#3 | -0.007 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.637 | 91
CNOPGT2 | -0.007 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.155 | 165
VAL_2 | -0.007 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.175 | 25
SI_RAY9 | -0.007 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.266 | 38
DUP1V_1 | -0.007 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.511 | 73
FOR_8 | -0.007 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.196 | 28
FOR_10 | -0.007 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.511 | 73
UCAR_2 | -0.007 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.147 | 21
CSDR89 | -0.007 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.273 | 39
LAR_2 | -0.007 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.063 | 9
RAYBURNCC7 | -0.007 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.343 | 49
MILHWYS | -0.007 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
ELPS | -0.005 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.03 | 6
EPLVT1 | -0.005 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
CBE_GT4 | -0.004 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
CBE_ST12 | -0.004 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.414 | 103.5
CBE_GT1 | -0.004 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.004 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2768 | 69.2
AMISTADHDRO2 | -0.004 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.052 | 13
STP_GN1___1 | -0.004 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.004 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.004 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
CBE_ST34 | -0.004 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.414 | 103.5
HAMILTON | -0.004 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.004 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.066 | 16.5
CBE_GT2 | -0.004 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.344 | 86
DOW39100 | -0.003 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.003 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW49000 | -0.003 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW41000 | -0.003 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW81000 | -0.003 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.003 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW17000 | -0.003 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38100 | -0.003 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | -0.003 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.003 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.003 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW82000 | -0.003 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.003 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW38300 | -0.003 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW65000 | -0.003 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.003 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.003 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.003 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.003 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.003 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.002 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.002 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.002 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.492 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.002 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.344 | 172
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.144 | 72
TNSCLP4___8 | -0.002 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.23 | 115
TNSCLP1___8 | -0.002 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.232 | 116
MNS_GT | -0.002 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.0922 | 46.1
TNSCLP3___8 | -0.002 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.222 | 111
TNSCLP2___8 | -0.002 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.234 | 117
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 10
WAP_GN8_8 | -0.002 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.002 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.34 | 170
TNBPAMCG2_8 | -0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.15 | 150
WAP_GN5_5 | -0.001 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.001 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -0.544 | 544
WAP_GN3_3 | -0.001 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.226 | 226
WAP_GN1_1 | -0.001 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.1245 | 124.5
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.047 | 47
CTL_GN1_8145 | -0.001 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.055 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.001 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.091 | 91
WAPGT21_GT1 | -0.001 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
BYU_GT4_8065 | -0.001 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.001 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.067 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.001 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.062 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.001 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.065 | 65
AK_GT1__8040 | -0.001 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.034 | 34
GBY_73741085 | -0.001 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
TNDOWCGNGG8 | -0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.03 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.032 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.102 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.152 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.066 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.06 | 60
GBY_83841065 | -0.001 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.02 | 20
GBY_81821075 | -0.001 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.048 | 48
TNTXCTY1CG8 | -0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.105 | 105
WAP_GN2_2 | -0.001 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.1222 | 122.2
TNSLCGN1__8 | -0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.03 | 30
PHR_GN2_2 | -0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GT2_8130 | -0.001 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.103 | 103
CTL_GN2_8155 | -0.001 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.011 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.001 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.094 | 94
SHELLG1_3015 | 0 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0 | 71
EXN_GT | 0 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0 | 81
EXN944GT | 0 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0 | 33
EXN942GT | 0 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0 | 20
CVC_ST5_5040 | 0 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0 | 133
EXN938GT | 0 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0 | 43
EXN_16GT | 0 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0 | 32
EXN_15GT | 0 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0 | 33
SJS_GT1_GT1 | 0 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
THW_5556 | 0 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_5354 | 0 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
THW_5152 | 0 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_4142 | 0 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_3132 | 0 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_ST3_ST_3 | 0 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0 | 110
SRB_GN2_2 | 0 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0 | 174
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0 | 226
SRB_GN3_3 | 0 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0 | 220
SRB_GN1_1 | 0 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0 | 176
SOL_GT1 | 0 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | 0 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
THW_ST4_ST_4 | 0 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0 | 108
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0 | 30
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0 | 39
SHELLG2 | 0 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0 | 72
CVC_GT4_8005 | 0 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0 | 165
CVC_GT1_5035 | 0 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0 | 155
THW_3132 | 0 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
CVC_GT2_5020 | 0 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0 | 159
BTE_GT2_8075 | 0 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
CVC_GT3_5045 | 0 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0 | 158
PSA_GN1_8165 | 0 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0 | 104
PSA_GT4_8145 | 0 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT2_8155 | 0 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
THW_4142 | 0 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
DIB_GT1_8080 | 0 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0 | 64
PSA_GT1_8160 | 0 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0 | 65
PR_GT1__9040 | 0 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35
PSG_GT3_8060 | 0 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0 | 164
PSG_GT2_8040 | 0 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0 | 164
PSG_GN2_8050 | 0 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0 | 178
THW_4344 | 0 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_5354 | 0 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
THW_3334 | 0 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
DPEC_GT15040 | 0 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0 | 162
THW_5556 | 0 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
GBY_GN5_5 | 0 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0 | 298.5
THW_5152 | 0 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
EP_1_2 | 0 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0 | 5
DPEC_GT45070 | 0 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
DPEC_GT35010 | 0 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0 | 160
DPEC_GT25025 | 0 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
DIB_GT3_8090 | 0 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0 | 69
DIB_GT2_8075 | 0 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
BTE_ST1_8070 | 0 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0 | 234
BTE_GT4_8055 | 0 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
BTE_GT3_8045 | 0 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0 | 158
CHE_GN4_8025 | 0 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0 | 142
CHE_GT1_8015 | 0 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0 | 173
CHE_GT2_5030 | 0 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0 | 173
CBY_GN2_2 | 0 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0 | 751
CBY_GN1_1 | 0 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0 | 748
CAL_ST1_8000 | 0 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
CAL_GT1_8045 | 0 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0 | 152
DPEC_ST55065 | 0 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0 | 282
LPE_GT4_8085 | 0 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT3_8080 | 0 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
EXN941GT | 0 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
LPE_GT1_8070 | 0 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
APD_GT1_8005 | 0 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0 | 140
EXN943GT | 0 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN945GT | 0 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN_14GT | 0 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0 | 140
EXN_17GT | 0 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0 | 31
EP_1_2 | 0 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0 | 21
LPE_GT2_8075 | 0 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
PSA_GT3_8150 | 0 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0 | 70
PSA_GT6_8135 | 0 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0 | 59
PSA_GT5_8140 | 0 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0 | 64
DANSBY14 | 0.002 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.162 | 81
ATKINS4 | 0.002 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.002 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.002 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.002 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.002 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.092 | 46
ATKINS5 | 0.002 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
FTR_CN4_5095 | 0.003 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.14 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.003 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.474 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.003 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.477 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.003 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.468 | 156
TAMUGEN1 | 0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.096 | 32
FRNDDRCS | 0.004 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.004 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
ORNNWP1 | 0.005 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.06 | 12
DSKY1 | 0.005 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.063 | 12.6
DSKY2 | 0.005 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.0575 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.006 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1284 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.006 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0348 | 5.8
STANTONW_8 | 0.006 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0606 | 10.1
BSP_1 | 0.006 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.006 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.108 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.027 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0312 | 5.2
SWMESA | 0.006 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0672 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.006 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.072 | 12
HORSH1 | 0.006 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.1998 | 33.3
CIRELLO | 0.006 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.21 | 35
TIEHVSG_2G | 0.006 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
PB6GEN_7G | 0.006 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 3.09 | 515
TIEHVCG_4G | 0.006 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.894 | 149
TIEHVCG_3G | 0.006 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_2G | 0.006 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_1G | 0.006 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.87 | 145
TIEHVSG_1G | 0.006 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
NAV6ST | 0.006 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV5CT | 0.006 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV4CT | 0.006 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV3ST | 0.006 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV2CT | 0.006 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
PB5GEN_6G | 0.006 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.69 | 115
NAV1CT | 0.006 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
PBCTEGE_5G | 0.006 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
PBCTDGE_4G | 0.006 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
PBCTCGE_3G | 0.006 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.372 | 62
PBCTBGE_2G | 0.006 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.39 | 65
L_DIVIDE1_1N | 0.006 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.159 | 26.5
L_GASCCR1_1N | 0.006 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.09 | 15
RIO_DRCS | 0.006 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
HORSH4 | 0.006 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1032 | 17.2
HORSH3 | 0.006 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2016 | 33.6
HORSH2 | 0.006 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1656 | 27.6
LOUIS1A | 0.006 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.153 | 25.5
BUFGGEN | 0.006 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.108 | 18
PBCTAGE_1G | 0.006 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.384 | 64
CALHN_G1 | 0.006 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1026 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.006 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0204 | 3.4
KM NWP | 0.006 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
WDWDU1 | 0.006 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.072 | 12
KM SWP | 0.006 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
KM SEP | 0.006 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.036 | 6
KM NEP | 0.006 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
WESTXWIN_1G | 0.006 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0042 | 0.7
KINDERMG_3G | 0.007 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.007 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.007 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.007 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0987 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.007 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0427 | 6.1
LEG_2___2 | 0.007 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.007 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
CIELOGEN_1G | 0.007 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0693 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.007 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.105 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.007 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0882 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.007 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1463 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.007 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.483 | 69
OKLAUN1G | 0.007 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
SNYDERW1A | 0.007 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0441 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.007 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.518 | 74
OKLA7A | 0.007 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.35 | 50
CALENG1G_1G | 0.007 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.511 | 73
TNTNPONE_28 | 0.007 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.007 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
MRGNFG_6G | 0.007 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.462 | 66
MRGNEG_5G | 0.007 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.476 | 68
MRGNDG_4G | 0.007 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.49 | 70
RDCNYNG1 | 0.007 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0588 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.007 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.49 | 70
SLSTR1PP_1G | 0.007 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.042 | 6
MRGNBG_2G | 0.007 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.497 | 71
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.084 | 12
MRGNAG_1G | 0.007 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.483 | 69
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
MORGAN5G_5G | 0.007 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.959 | 137
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
MESQUITW_2G | 0.007 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1652 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.007 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.28 | 40
GRHAMSES_1G | 0.007 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.694 | 242
GRHAMSES_2G | 0.007 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.583 | 369
SWETWATR_4G | 0.007 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.427 | 61
SWETWATR_3G | 0.007 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.476 | 68
SWETWATR_2G | 0.007 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.504 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.007 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1099 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.007 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1246 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.007 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1421 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.007 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.21 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.007 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1127 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.007 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0392 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.007 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.042 | 6
AEPWIND_8 | 0.007 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1064 | 15.2
WILDHRS11A | 0.007 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0882 | 12.6
TRENTIPP_8 | 0.007 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.1575 | 22.5
NTHLK3_G | 0.008 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.9792 | 247.4
NTHLK2_G | 0.008 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.008 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.008 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.008 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.328 | 41
HANDLEY_5G | 0.008 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.008 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.74 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.008 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.8272 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.008 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.008 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.208 | 26
HANDLEY_1G | 0.008 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.008 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.712 | 214
MDLTHELP_3G | 0.008 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_2G | 0.008 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
STEAM1 | 0.008 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.008 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_6G | 0.008 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.832 | 229
MDLTHELP_5G | 0.008 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.8 | 225
COMCHEPK_2G | 0.008 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.008 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.416 | 52
RWMILLER01 | 0.008 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.6 | 75
COMCHEPK_1G | 0.008 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.008 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_4G | 0.008 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_3G | 0.008 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
SPENCER_G4 | 0.008 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.384 | 48
DECRDOVA_2G | 0.008 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_1G | 0.008 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 6.232 | 779
WLFHOLW_3G | 0.008 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 2.144 | 268
WLFHOLW_2G | 0.008 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.752 | 219
OLINGER_G4 | 0.008 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4728 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.008 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.096 | 12
WLFHOLW_1G | 0.008 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.728 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.008 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.008 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.008 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.008 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.9464 | 118.3
MOSES_3G | 0.008 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.008 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.008 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.32 | 40
DENISNDM | 0.008 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.32 | 40
MOSES_1G | 0.008 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.008 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.4896 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.008 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6936 | 86.7
MRSSHPRD | 0.008 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.096 | 12
VALLEY_2G | 0.008 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 4.216 | 527
VALLLEY_1G | 0.008 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 1.12 | 140
LAMARPWR_6G | 0.008 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.592 | 199
DCEAST | 0.008 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 3.2024 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.008 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.304 | 163
OLINGER_G1 | 0.008 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.5048 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.008 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.312 | 164
LAMARPWR_3G | 0.008 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.592 | 199
LAMARPWR_2G | 0.008 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.24 | 155
LAMARPWR_1G | 0.008 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.232 | 154
NEWMAN_G5 | 0.008 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.008 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.808 | 101
PEC_3G | 0.008 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.728 | 91
PEC_2G | 0.008 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.672 | 84
CALFREST_6G | 0.008 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.408 | 176
PEC_1G | 0.008 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.64 | 80
CALFREST_5G | 0.008 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 1.256 | 157
CALFREST_4G | 0.008 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 1.248 | 156
CALFREST_3G | 0.008 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.392 | 174
CALFREST_2G | 0.008 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 1.24 | 155
JCKCNTY803 | 0.008 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.176 | 147
CALFREST_1G | 0.008 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 1.216 | 152
TGATEWAY_4G | 0.008 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 3.192 | 399
TGATEWAY_3G | 0.008 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.168 | 146
TGATEWAY_2G | 0.008 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.024 | 128
BARTNWND_1G | 0.008 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.096 | 12
TGATEWAY_1G | 0.008 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.192 | 149
FPLEFR2S_G | 0.008 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 3.296 | 412
FPLEFR2C_G | 0.008 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.296 | 162
FPLEFR2B_G | 0.008 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.28 | 160
FPLEFR2A_G | 0.008 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.36 | 170
FPLEFR1S_G | 0.008 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 3.312 | 414
FPLEFR1C_G | 0.008 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.272 | 159
FPLEFR1B_G | 0.008 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.256 | 157
FPLEFR1A_G | 0.008 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.36 | 170
KMICHIST6_G | 0.008 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.424 | 303
JCKCNTY802 | 0.008 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.176 | 147
RWMILLER04 | 0.008 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.816 | 102
KMICHICT5_G | 0.008 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 1.104 | 138
KMICHICT4_G | 0.008 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 1.088 | 136
KMICHIST3_G | 0.008 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.48 | 310
KMICHICT2_G | 0.008 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.152 | 144
KMICHICT1_G | 0.008 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 1.136 | 142
WCPWRCO_3G | 0.008 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.936 | 242
WCPWRCO_2G | 0.008 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.632 | 204
WCPWRCO_1G | 0.008 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.632 | 204
JCKCNTY801 | 0.008 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.304 | 288
NTHTEXAS03 | 0.008 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.12 | 15
RWMILLER03 | 0.008 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.248 | 156
BBRN_2G | 0.008 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.008 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
NTHTEXAS02 | 0.008 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.04 | 5
RWMILLER02 | 0.008 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.952 | 119
MARTLAKE_3G | 0.008 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.008 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.008 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.008 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 4.112 | 514
LKHB1_G | 0.008 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.008 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.008 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.008 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.816 | 477
MTCK7_G | 0.008 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.008 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.008 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.04 | 5
JNSNCNTY802 | 0.009 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.81 | 90
JNSNCNTY802 | 0.009 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.512 | 168
ENNSTRAC_2G | 0.009 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.044 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.009 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.764 | 196
THOUSE_2G | 0.009 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 7.245 | 805
THOUSE_1G | 0.009 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 5.067 | 563
CHAMPION_1G | 0.009 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.009 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 4.356 | 484
STRYKER_1G | 0.009 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 1.2645 | 140.5
TRINIDAD_6G | 0.01 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 2.26 | 226
BOSQUESW804 | 0.011 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.913 | 83
WHITNYDM02 | 0.011 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
BOSQUESW803 | 0.011 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 1.584 | 144
WHITNYDM01 | 0.011 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.165 | 15
BOSQUESW501 | 0.013 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.963 | 151
BOSQUESW502 | 0.013 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.937 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.078 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 17.706 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.078 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.7612 | 35.4

## Ee
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_SIMGID1_1Y | -0.085 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -11.305 | 133
L_SIMGID1_2Y | -0.085 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -11.305 | 133 | HOUSTON | -124.3903
L_SIMGID1_3Y | -0.085 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -27.6165 | 324.9 | NORTH | 638.5601
DECKR_G3 | -0.071 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | SOUTH | -667.3924
DECKR_G6 | -0.071 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -3.124 | 44 | WEST | 139.3629
DECKR_G4 | -0.071 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.124 | 44
DECKR_G5 | -0.071 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.124 | 44
L_AUSTPL1_1Y | -0.07 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.49 | 7 | HOUSTON | 13825.3008
L_AUSTPL1_1Y | -0.07 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.49 | 7 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G1 | -0.07 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -22.4 | 320 | SOUTH | 13890.6992
DECKR_G2 | -0.07 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -28 | 400 | WEST | 4928.9009
SANDHG5C | -0.067 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -9.38 | 140
SANDH_G3 | -0.067 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.015 | 45
SANDH_G2 | -0.067 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.015 | 45 | HOUSTON | -0.0089973
SANDH_G1 | -0.067 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.015 | 45 | NORTH | 0.033257
SANDH_G4 | -0.067 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.015 | 45 | SOUTH | -0.048046
SANDHG5A | -0.067 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -10.05 | 150 | WEST | 0.028275
L_MARSFO1G3Y | -0.064 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.408 | 22
L_MARSFO1G1Y | -0.064 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.408 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.064 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.024 | 16 | N to H | 0.042254
L_BASTEN1_2Y | -0.057 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -8.322 | 146 | N to S | 0.081303
L_BASTEN1_3Y | -0.057 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -12.939 | 227 | W to N | -0.0049821
L_BASTEN1_1Y | -0.057 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -8.379 | 147 |  | -0.081303
L_LOSTPI1_3Y | -0.056 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -9.7384 | 173.9 |  | 0.0049821
L_LOSTPI1_1Y | -0.056 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -8.8872 | 158.7
L_LOSTPI1_2Y | -0.056 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -8.8312 | 157.7
L_CANYHY8_1Y | -0.055 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.053 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.689 | 13
L_LAKEWO9_1Y | -0.053 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_1Y | -0.053 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.053 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD11_1Y | -0.052 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.052 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.052 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | -0.051 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.051 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -11.526 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.051 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -11.373 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.051 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -11.424 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.051 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -11.679 | 229
L_MCQUEE9_1Y | -0.051 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.051 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
CUECPL2A | -0.05 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.6 | 12
L_RIONOG1G2Y | -0.049 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -7.252 | 148
L_SCHUMA8_1Y | -0.049 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.049 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -14.357 | 293
L_RIONOG1G1Y | -0.049 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -7.203 | 147
L_RIONOG1G3Y | -0.049 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -7.35 | 150
L_WIRTZ_1G2Y | -0.048 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.864 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.048 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_GUADGE1_1Y | -0.047 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -7.097 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.047 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -6.533 | 139
L_GUADGE1_5Y | -0.047 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -8.601 | 183
L_GUADGE1_6Y | -0.047 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -9.588 | 204
L_FERGUS1_1Y | -0.047 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -18.753 | 399
L_GUADGE1_4Y | -0.047 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -7.003 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.047 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -6.862 | 146
OWS1 | -0.046 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -19.182 | 417
WBT4 | -0.046 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -6.946 | 151
WBT2 | -0.046 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -3.68 | 80
JTD2 | -0.046 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
OWS2 | -0.046 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -17.434 | 379
WBT3 | -0.046 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -4.416 | 96
WBT1 | -0.046 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.173 | 25.5
JTD1 | -0.046 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
AVR1_ST1 | -0.045 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -7.38 | 164
LCP4 | -0.045 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -4.275 | 95
LCPCT2 | -0.045 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -2.07 | 46
LCPCT4 | -0.045 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.025 | 45
AVR1_CT2 | -0.045 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -6.525 | 145
LCPCT3 | -0.045 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.98 | 44
AVR1_CT1 | -0.045 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -6.75 | 150
JKS1 | -0.045 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCP3 | -0.045 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -2.61 | 58
LCPCT1 | -0.045 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.025 | 45
VHB2 | -0.045 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -9.9 | 220
VHB1 | -0.045 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -9.27 | 206
VHB3 | -0.045 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -17.865 | 397
SANMIGUELGEN | -0.043 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
L_BUCHAN1_2Y | -0.041 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | -0.041 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.451 | 11
L_BUCHAN1_1Y | -0.041 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.574 | 14
PEARSALLGEN1 | -0.04 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.248 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.04 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.248 | 6.2
CLO_1 | -0.04 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.04 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
L_INKSDA1_1Y | -0.04 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.4 | 10
PEARSALLGEN3 | -0.04 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.248 | 6.2
SI_RAY5 | -0.038 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.38 | 10
MILHWYS | -0.038 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
SI_RAY10 | -0.038 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -1.786 | 47
RAYBURNCC7 | -0.038 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.862 | 49
SI_RAY9 | -0.038 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.444 | 38
DAV_2 | -0.038 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -12.92 | 340
MVGN#3 | -0.038 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -9.766 | 257
MVGN#2 | -0.038 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -7.79 | 205
HECN3 | -0.038 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -6.422 | 169
SI_RAY6 | -0.038 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.722 | 19
CNOPGT2 | -0.038 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -6.27 | 165
FALCONHYDRO3 | -0.038 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1064 | 2.8
FGNTS001 | -0.038 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -5.396 | 142
CNOPST1 | -0.038 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -5.814 | 153
RAYBURNCC8 | -0.038 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.9 | 50
CNOPGT1 | -0.038 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -6.232 | 164
FALCONHYDRO2 | -0.038 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.114 | 3
RAYBURNCC9 | -0.038 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.9 | 50
FGNTS101 | -0.038 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -5.548 | 146
VAL_2 | -0.038 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.95 | 25
COSW_2 | -0.038 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.532 | 14
COSW_1 | -0.038 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.76 | 20
CEL_B_1 | -0.038 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.102 | 29
MVGN#1 | -0.038 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -7.98 | 210
DUP1V_1 | -0.038 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -2.774 | 73
HECN2 | -0.038 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -5.624 | 148
HECN1 | -0.038 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -5.624 | 148
FGNTS201 | -0.038 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -6.536 | 172
SLURR | -0.038 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
STARCO_1 | -0.038 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.444 | 38
DAV_1 | -0.038 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -12.882 | 339
VAL_1 | -0.038 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.95 | 25
KOCHREF2 | -0.038 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.444 | 38
FALCONHYDRO1 | -0.038 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.114 | 3
RAYBURNCC10 | -0.038 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.52 | 40
FALFURRI | -0.038 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
CSDR7 | -0.037 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.259 | 7
CSDR56 | -0.037 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.443 | 39
ICPGN#1 | -0.037 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -5.513 | 149
LGEGN#3 | -0.037 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -3.367 | 91
ICPGN#3 | -0.037 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -4.699 | 127
CSDR11 | -0.037 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.443 | 39
CSDR89 | -0.037 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.443 | 39
UCAR_1 | -0.037 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.259 | 7
UCAR_2 | -0.037 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.777 | 21
RAYBURNGEN2 | -0.037 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.037 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.2294 | 6.2
CSDR89 | -0.037 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.555 | 15
LAR_2 | -0.037 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.333 | 9
LAR | -0.037 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CSDR56 | -0.037 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.555 | 15
LAR_3 | -0.037 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -2.9156 | 78.8
REYSHR_G | -0.037 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
VISTRONG2 | -0.037 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN1 | -0.037 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
LGEGN#1 | -0.037 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -5.846 | 158
VISTRONG1 | -0.037 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ZAPATA | -0.037 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.037 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
ICPGN#2 | -0.037 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -5.55 | 150
AIRCO_G | -0.037 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
LGEGN#2 | -0.037 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -5.661 | 153
LAR_1 | -0.037 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.592 | 16
ALCOA_G | -0.036 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_2 | -0.035 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -2.303 | 65.8
FOR_7 | -0.035 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.61 | 46
FOR_3 | -0.035 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.303 | 65.8
FOR_5 | -0.035 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -2.3625 | 67.5
FOR_9 | -0.035 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.12 | 32
FOR_1 | -0.035 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.974 | 56.4
FOR_10 | -0.035 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.555 | 73
FOR_8 | -0.035 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.98 | 28
FOR_4 | -0.035 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -2.611 | 74.6
FOR_6 | -0.035 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.91 | 26
EPLVT1 | -0.028 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.027 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.162 | 6
CBE_GT2 | -0.024 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.064 | 86
CBE_GT4 | -0.024 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.064 | 86
CBE_GT1 | -0.024 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.064 | 86
CBE_ST12 | -0.024 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.484 | 103.5
CBE_ST34 | -0.024 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.484 | 103.5
CBE_GT3 | -0.024 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -2.064 | 86
STP_GN1___1 | -0.023 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN2___2 | -0.023 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
TGF_GT1_8000 | -0.022 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.5224 | 69.2
AMISTADHDRO2 | -0.021 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.273 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.021 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.3465 | 16.5
HAMILTON | -0.021 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.018 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.018 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW38100 | -0.018 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW17000 | -0.018 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38300 | -0.018 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW39200 | -0.018 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.018 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39100 | -0.018 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW49000 | -0.018 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW84000 | -0.018 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW81000 | -0.018 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW42000 | -0.018 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW82000 | -0.018 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.018 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW65000 | -0.018 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW83000 | -0.018 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.018 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.018 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.018 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.018 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.017 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.17 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.017 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.224 | 72
TNSCLP3___8 | -0.016 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.776 | 111
TNSCLP4___8 | -0.016 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.84 | 115
TNSCLP1___8 | -0.016 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.856 | 116
TNSCLP2___8 | -0.016 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.872 | 117
WAP_GN7_7 | -0.013 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.013 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -2.21 | 170
BVE_ST1_GN1 | -0.013 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -3.198 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.013 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -2.236 | 172
WAP_GN6_6 | -0.013 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.013 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
MNS_GT | -0.013 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.5993 | 46.1
WAP_GN3_3 | -0.012 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -2.712 | 226
WAP_GN2_2 | -0.012 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.4664 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.012 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.494 | 124.5
WAP_GN5_5 | -0.012 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.012 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -6.528 | 544
WAPGT21_GT1 | -0.012 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
AK_GT1__8040 | -0.012 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.408 | 34
TNDOWCGNGG8 | -0.01 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.3 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.01 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.32 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.01 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -1.03 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.01 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.85 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.01 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -1.02 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.01 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.4 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.01 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.96 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.01 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.52 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.01 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.5 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.01 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.55 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.01 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.53 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.01 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.66 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.01 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.6 | 60
TNSLCGN1__8 | -0.01 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.3 | 30
TNTXCTY1CG8 | -0.01 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -1.05 | 105
PHR_GN2_2 | -0.009 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.009 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.495 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.009 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.819 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.009 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.927 | 103
CTL_GN2_8155 | -0.009 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.099 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.009 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.846 | 94
SRB_GT211035 | -0.008 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GT211035 | -0.008 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.008 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.76 | 220
SRB_GN1_1 | -0.008 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.408 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.008 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.392 | 49
CAL_GT1_8045 | -0.008 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.216 | 152
PR_GT1__9040 | -0.008 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.28 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.008 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.312 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.008 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.312 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.008 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.424 | 178
GBY_83841065 | -0.008 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.16 | 20
GBY_81821075 | -0.008 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.16 | 20
GBY_81821075 | -0.008 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.384 | 48
GBY_73741085 | -0.008 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.376 | 47
DPEC_GT45070 | -0.008 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.264 | 158
DPEC_GT35010 | -0.008 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.28 | 160
DPEC_GT25025 | -0.008 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.248 | 156
CAL_ST1_8000 | -0.008 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.52 | 65
BYU_GT4_8065 | -0.008 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.52 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.008 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.536 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.008 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.496 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.008 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.52 | 65
GBY_73741085 | -0.008 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.384 | 48
DPEC_GT15040 | -0.008 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.296 | 162
DPEC_ST55065 | -0.008 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -2.256 | 282
SJS_GT1_GT1 | -0.008 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.392 | 49
SRB_GN2_2 | -0.008 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.392 | 174
GBY_83841065 | -0.008 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.16 | 20
EXN_14GT | -0.007 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.98 | 140
EXN_GT | -0.007 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.567 | 81
EXN944GT | -0.007 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.231 | 33
EXN942GT | -0.007 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.14 | 20
EXN938GT | -0.007 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.301 | 43
EXN_17GT | -0.007 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.217 | 31
EXN_16GT | -0.007 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.224 | 32
EXN_15GT | -0.007 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.231 | 33
THW_GT1_GT_1 | -0.007 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.007 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_4142 | -0.007 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_3334 | -0.007 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_3334 | -0.007 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_3132 | -0.007 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.007 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.756 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.007 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.77 | 110
SRB_GN4_4 | -0.007 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.582 | 226
SOL_GT1 | -0.007 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.1134 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.007 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.21 | 30
SHELLG3_3020 | -0.007 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.273 | 39
SHELLG2 | -0.007 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.504 | 72
LPE_GT2_8075 | -0.007 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 42
THW_3132 | -0.007 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
EP_1_2 | -0.007 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.147 | 21
EP_1_2 | -0.007 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.035 | 5
DIB_GT3_8090 | -0.007 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.5404 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.007 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.483 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.007 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.455 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.007 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.994 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.007 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.211 | 173
EXN945GT | -0.007 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
CBY_GN2_2 | -0.007 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -5.257 | 751
CBY_GN1_1 | -0.007 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -5.236 | 748
THW_4142 | -0.007 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.399 | 57
LPE_GT4_8085 | -0.007 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.287 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.007 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.287 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.007 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.294 | 42
APD_GT1_8005 | -0.007 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.98 | 140
SHELLG1_3015 | -0.007 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.497 | 71
EXN943GT | -0.007 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
DIB_GT1_8080 | -0.007 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.448 | 64
EXN941GT | -0.007 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.133 | 19
THW_4344 | -0.007 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.406 | 58
THW_5556 | -0.006 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
THW_5354 | -0.006 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0996 | 16.6
THW_5354 | -0.006 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
THW_5152 | -0.006 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.006 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0984 | 16.4
CVC_GT4_8005 | -0.006 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.99 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.006 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.624 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.006 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.396 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.006 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.006 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.396 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.006 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.39 | 65
GBY_GN5_5 | -0.006 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.791 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.006 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.404 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.006 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.978 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.006 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.948 | 158
BTE_GT2_8075 | -0.006 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.978 | 163
THW_5556 | -0.006 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0996 | 16.6
PSA_GT5_8140 | -0.006 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.384 | 64
PSA_GT6_8135 | -0.006 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.354 | 59
CVC_ST5_5040 | -0.004 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.532 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.004 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.62 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.004 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.632 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.004 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.692 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.004 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.636 | 159
FTR_CN4_5095 | 0.011 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 4.18 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.011 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.738 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.011 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.749 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.011 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.716 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.014 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.019 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.022 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.022 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TAMUGEN1 | 0.023 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.736 | 32
DSKY1 | 0.023 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.2898 | 12.6
DSKY2 | 0.023 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.2645 | 11.5
TNWDWRDU2_8 | 0.024 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.288 | 12
RIO_DRCS | 0.024 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
ORNNWP1 | 0.024 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.288 | 12
LEG_2___2 | 0.025 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.025 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
SWMESA | 0.025 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.28 | 11.2
ATKINS5 | 0.025 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.025 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.025 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.025 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.025 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
KM NWP | 0.025 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
WDWDU1 | 0.025 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.3 | 12
KM SWP | 0.025 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
KM SEP | 0.025 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.15 | 6
KM NEP | 0.025 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.1215 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.027 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1404 | 5.2
DANSBY14 | 0.027 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.187 | 81
DANSBY2 | 0.027 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.242 | 46
PBCTAGE_1G | 0.027 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.728 | 64
PB6GEN_7G | 0.027 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 13.905 | 515
PB5GEN_6G | 0.027 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.105 | 115
PBCTEGE_5G | 0.027 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTDGE_4G | 0.027 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
PBCTCGE_3G | 0.027 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.674 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.027 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.7155 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.027 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.755 | 65
NWPWRG1_1G | 0.027 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0918 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.027 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0189 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.028 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5992 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.028 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1624 | 5.8
STANTONW_8 | 0.028 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2828 | 10.1
L_GASCCR1_1N | 0.028 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.42 | 15
BSP_1 | 0.028 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.028 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.504 | 18
KINDERMG_3G | 0.028 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.028 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.028 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.028 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.3948 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.028 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1708 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.028 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2772 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.028 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.42 | 15
CALENG3G_3G | 0.028 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.932 | 69
CALENG2G_2G | 0.028 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.072 | 74
SNYDERW1A | 0.028 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1764 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.028 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.044 | 73
MRGNFG_6G | 0.028 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.848 | 66
MRGNEG_5G | 0.028 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.904 | 68
MRGNDG_4G | 0.028 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
RDCNYNG1 | 0.028 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2352 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.028 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.96 | 70
MRGNBG_2G | 0.028 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.988 | 71
MRGNAG_1G | 0.028 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.932 | 69
MORGAN5G_5G | 0.028 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.836 | 137
TIEHVSG_2G | 0.028 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
TIEHVCG_4G | 0.028 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.172 | 149
TIEHVCG_3G | 0.028 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
TIEHVCG_2G | 0.028 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
TIEHVCG_1G | 0.028 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.06 | 145
TIEHVSG_1G | 0.028 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
NAV6ST | 0.028 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
NAV5CT | 0.028 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
NAV4CT | 0.028 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
NAV3ST | 0.028 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
NAV2CT | 0.028 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
NAV1CT | 0.028 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
HORSH1 | 0.028 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.9324 | 33.3
HORSH4 | 0.028 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.4816 | 17.2
HORSH3 | 0.028 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.9408 | 33.6
HORSH2 | 0.028 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.7728 | 27.6
LOUIS1A | 0.028 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.714 | 25.5
CIRELLO | 0.028 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.98 | 35
BUFGGEN | 0.028 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.504 | 18
CALHN_G1 | 0.028 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.4788 | 17.1
L_SWEETW1_3N | 0.029 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.5162 | 17.8
ROSCOEWI_5 | 0.029 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3654 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.029 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6061 | 20.9
L_SWEETW1_1N | 0.029 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4669 | 16.1
SWETWATR_4G | 0.029 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.769 | 61
SWETWATR_3G | 0.029 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.972 | 68
SWETWATR_2G | 0.029 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.088 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.029 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4553 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.029 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5887 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.029 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.87 | 30
L_BITTCR1_1N | 0.029 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1624 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.029 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.174 | 6
AEPWIND_8 | 0.029 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4408 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.029 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6525 | 22.5
OKLAUN1G | 0.03 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.03 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.5 | 50
CALFREST_6G | 0.03 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 5.28 | 176
CALFREST_5G | 0.03 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 4.71 | 157
CALFREST_4G | 0.03 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 4.68 | 156
CALFREST_3G | 0.03 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 5.22 | 174
CALFREST_2G | 0.03 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 4.65 | 155
CALFREST_1G | 0.03 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 4.56 | 152
MESQUITW_2G | 0.03 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.708 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.03 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.2 | 40
BBRN_2G | 0.03 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.03 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WILDHRS11A | 0.03 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.378 | 12.6
TGATEWAY_4G | 0.031 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 12.369 | 399
TGATEWAY_3G | 0.031 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 4.526 | 146
TGATEWAY_2G | 0.031 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 3.968 | 128
TGATEWAY_1G | 0.031 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 4.619 | 149
WFCOGEN_2G | 0.031 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_2G | 0.031 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_1G | 0.031 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
WFCOGEN_1G | 0.031 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.372 | 12
GRHAMSES_1G | 0.031 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 7.502 | 242
GRHAMSES_2G | 0.031 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 11.439 | 369
CHAMPION_1G | 0.031 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.031 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 15.004 | 484
STRYKER_1G | 0.031 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 4.3555 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.031 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.031 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.031 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
STEAM3 | 0.032 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.312 | 41
STEAM2 | 0.032 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.832 | 26
STEAM1 | 0.032 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.032 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.8912 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.032 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.384 | 12
OLINGER_G3 | 0.032 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 3.7856 | 118.3
MOSES_3G | 0.032 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.032 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
OLINGER_G2 | 0.032 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 2.7744 | 86.7
MOSES_1G | 0.032 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
MRSSHPRD | 0.032 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.384 | 12
OLINGER_G1 | 0.032 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.0192 | 63.1
LAMARPWR_6G | 0.032 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.368 | 199
DCEAST | 0.032 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 12.8096 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.032 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 5.216 | 163
LAMARPWR_4G | 0.032 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 5.248 | 164
LAMARPWR_3G | 0.032 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.368 | 199
LAMARPWR_2G | 0.032 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 4.96 | 155
LAMARPWR_1G | 0.032 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 4.928 | 154
NEWMAN_G5 | 0.032 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.032 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 2.912 | 91
PEC_2G | 0.032 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.688 | 84
PEC_1G | 0.032 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2.56 | 80
BARTNWND_1G | 0.032 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.384 | 12
FPLEFR2S_G | 0.032 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 13.184 | 412
FPLEFR2C_G | 0.032 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 5.184 | 162
FPLEFR2B_G | 0.032 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 5.12 | 160
FPLEFR2A_G | 0.032 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.44 | 170
FPLEFR1S_G | 0.032 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 13.248 | 414
FPLEFR1C_G | 0.032 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 5.088 | 159
FPLEFR1B_G | 0.032 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 5.024 | 157
FPLEFR1A_G | 0.032 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.44 | 170
WCPWRCO_3G | 0.032 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 7.744 | 242
WCPWRCO_2G | 0.032 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.528 | 204
WCPWRCO_1G | 0.032 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.528 | 204
LKHB2_G | 0.032 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 16.448 | 514
LKHB1_G | 0.032 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.033 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 8.1642 | 247.4
NTHLK2_G | 0.033 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.033 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.033 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.033 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.475 | 75
COMCHEPK_2G | 0.033 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.033 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.716 | 52
COMCHEPK_1G | 0.033 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G4 | 0.033 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.584 | 48
DECRDOVA_1G | 0.033 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 25.707 | 779
WLFHOLW_3G | 0.033 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 8.844 | 268
WLFHOLW_2G | 0.033 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 7.227 | 219
WLFHOLW_1G | 0.033 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 7.128 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.033 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.033 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.033 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
DENISNDM | 0.033 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.32 | 40
DENISNDM | 0.033 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.32 | 40
VALLEY_3G | 0.033 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 6.1446 | 186.2
VALLEY_2G | 0.033 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 17.391 | 527
VALLLEY_1G | 0.033 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 4.62 | 140
RWMILLER05 | 0.033 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.333 | 101
SLSTR1PP_1G | 0.033 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.198 | 6
JCKCNTY803 | 0.033 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.851 | 147
KMICHIST6_G | 0.033 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 9.999 | 303
JCKCNTY802 | 0.033 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.851 | 147
RWMILLER04 | 0.033 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.366 | 102
KMICHICT5_G | 0.033 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 4.554 | 138
KMICHICT4_G | 0.033 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 4.488 | 136
KMICHIST3_G | 0.033 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 10.23 | 310
KMICHICT2_G | 0.033 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 4.752 | 144
KMICHICT1_G | 0.033 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 4.686 | 142
JCKCNTY801 | 0.033 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 9.504 | 288
NTHTEXAS03 | 0.033 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.495 | 15
RWMILLER03 | 0.033 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 5.148 | 156
TRINIDAD_6G | 0.033 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 7.458 | 226
NTHTEXAS02 | 0.033 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.165 | 5
MTCK3_G | 0.033 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.033 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.033 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 15.741 | 477
MTCK7_G | 0.033 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.033 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.033 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.165 | 5
RWMILLER02 | 0.033 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.927 | 119
HANDLEY_5G | 0.034 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.034 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 7.395 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.034 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 12.0156 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.034 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.034 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
DECRDOVA_5G | 0.034 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_4G | 0.034 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_3G | 0.034 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_2G | 0.034 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
ENNSTRAC_2G | 0.034 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 3.944 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.034 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 6.664 | 196
JNSNCNTY802 | 0.035 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 3.15 | 90
MDLTHELP_4G | 0.035 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 7.49 | 214
MDLTHELP_3G | 0.035 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_2G | 0.035 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_1G | 0.035 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_6G | 0.035 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 8.015 | 229
MDLTHELP_5G | 0.035 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 7.875 | 225
JNSNCNTY802 | 0.035 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 5.88 | 168
WHITNYDM02 | 0.042 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.63 | 15
WHITNYDM01 | 0.042 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.63 | 15
BOSQUESW804 | 0.044 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 3.652 | 83
BOSQUESW803 | 0.044 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 6.336 | 144
BOSQUESW501 | 0.047 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 7.097 | 151
BOSQUESW502 | 0.047 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 7.003 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.048 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 10.896 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.048 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.6992 | 35.4
THOUSE_2G | 0.048 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 38.64 | 805
THOUSE_1G | 0.048 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 27.024 | 563
SANDOW_4G | 0.134 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Ef
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
LAKE_CRK2_G | 0.016 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | -3.632 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.016 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | -0.5664 | 35.4 | HOUSTON | -33.0088
BOSQUESW803 | 0.014 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | -2.016 | 144 | NORTH | 139.5795
BOSQUESW804 | 0.014 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | -1.162 | 83 | SOUTH | -115.7967
WHITNYDM01 | 0.013 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.195 | 15 | WEST | 34.425
WHITNYDM02 | 0.013 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | -0.195 | 15
BOSQUESW501 | 0.013 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | -1.963 | 151
BOSQUESW502 | 0.013 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.937 | 149 | HOUSTON | 13825.3008
THOUSE_2G | 0.011 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | -8.855 | 805 | NORTH | 19200.9004
THOUSE_1G | 0.011 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | -6.193 | 563 | SOUTH | 13890.7012
JNSNCNTY802 | 0.009 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -1.512 | 168 | WEST | 4928.9009
SLSTR1PP_1G | 0.009 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.054 | 6
JNSNCNTY802 | 0.009 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -0.81 | 90
NTHTEXAS03 | 0.008 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.12 | 15 | HOUSTON | -0.0023876
MDLTHELP_1G | 0.008 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -1.72 | 215 | NORTH | 0.0072694
WLFHOLW_3G | 0.008 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -2.144 | 268 | SOUTH | -0.0083363
NTHTEXAS01 | 0.008 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.04 | 5 | WEST | 0.0069843
COMCHEPK_2G | 0.008 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | 0.008 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -0.952 | 119
BARTNWND_1G | 0.008 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.096 | 12 | N to H | 0.009657
MDLTHELP_2G | 0.008 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -1.72 | 215 | N to S | 0.015606
MRSSHPRD | 0.008 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.096 | 12 | W to N | -0.00028511
MRSSHPRD01 | 0.008 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.096 | 12 |  | -0.015606
MDLTHELP_6G | 0.008 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -1.832 | 229 |  | 0.00028511
MDLTHELP_4G | 0.008 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -1.712 | 214
DECRDOVA_4G | 0.008 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.52 | 65
MDLTHELP_3G | 0.008 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -1.72 | 215
NTHTEXAS02 | 0.008 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.04 | 5
RWMILLER03 | 0.008 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -1.248 | 156
RWMILLER05 | 0.008 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -0.808 | 101
MDLTHELP_5G | 0.008 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -1.8 | 225
RWMILLER01 | 0.008 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -0.6 | 75
DECRDOVA_5G | 0.008 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.52 | 65
RWMILLER04 | 0.008 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -0.816 | 102
DECRDOVA_3G | 0.008 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -0.52 | 65
COMCHEPK_1G | 0.008 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_1G | 0.008 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -6.232 | 779
WLFHOLW_1G | 0.008 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -1.728 | 216
WLFHOLW_2G | 0.008 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -1.752 | 219
DECRDOVA_2G | 0.008 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -0.52 | 65
MRGNFG_6G | 0.007 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -0.462 | 66
JCKCNTY803 | 0.007 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -1.029 | 147
OLINGER_G1 | 0.007 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -0.4417 | 63.1
PEC_1G | 0.007 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -0.56 | 80
MOSES_2G | 0.007 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
CALENG1G_1G | 0.007 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -0.511 | 73
TIEHVSG_1G | 0.007 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -1.477 | 211
L_DIVIDE1_1N | 0.007 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -0.1855 | 26.5
EAGLEMNT_3G | 0.007 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
PBCTCGE_3G | 0.007 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -0.434 | 62
AEPWIND_8 | 0.007 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.1064 | 15.2
NAV2CT | 0.007 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.56 | 80
EAGLEMNT_2G | 0.007 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
OCOTILLO_1G | 0.007 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.0406 | 5.8
L_GASCCR1_1N | 0.007 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.105 | 15
HORSH1 | 0.007 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -0.2331 | 33.3
CIELOGEN_2G | 0.007 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.0427 | 6.1
L_SWEETW1_4N | 0.007 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.1099 | 15.7
DCEAST | 0.007 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -2.8021 | 400.3
HORSH2 | 0.007 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -0.1932 | 27.6
L_SWEETW1_2N | 0.007 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -0.1421 | 20.3
LAMARPWR_6G | 0.007 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -1.393 | 199
GRHAMSES_2G | 0.007 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -2.583 | 369
PBCTEGE_5G | 0.007 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -0.455 | 65
L_BITTCR1_1N | 0.007 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.0392 | 5.6
NAV3ST | 0.007 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -0.805 | 115
CALENG2G_2G | 0.007 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -0.518 | 74
VALLEY_2G | 0.007 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -3.689 | 527
NAV5CT | 0.007 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.56 | 80
NAV4CT | 0.007 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.56 | 80
MTCK7_G | 0.007 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
TIEHVCG_1G | 0.007 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -1.015 | 145
TIEHVCG_4G | 0.007 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -1.043 | 149
TIEHVCG_3G | 0.007 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -0.924 | 132
NEWMAN_G5 | 0.007 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.007 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -0.364 | 52
MTCK6_G | 0.007 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
KMICHICT4_G | 0.007 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -0.952 | 136
KMICHIST6_G | 0.007 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -2.121 | 303
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.28 | 40
LKHB1_G | 0.007 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -0.28 | 40
KMICHICT5_G | 0.007 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -0.966 | 138
VALLEY_3G | 0.007 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -1.3034 | 186.2
PEC_2G | 0.007 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -0.588 | 84
TIEHVCG_2G | 0.007 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -0.924 | 132
LAMARPWR_1G | 0.007 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -1.078 | 154
LAMARPWR_2G | 0.007 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -1.085 | 155
LAMARPWR_4G | 0.007 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -1.148 | 164
MRGNDG_4G | 0.007 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -0.49 | 70
L_DELAWA1_1Y | 0.007 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.0364 | 5.2
MRGNCG_3G | 0.007 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -0.49 | 70
KMICHICT1_G | 0.007 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -0.994 | 142
TIEHVSG_2G | 0.007 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -1.477 | 211
OLINGER_G3 | 0.007 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -0.8281 | 118.3
NAV6ST | 0.007 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -0.805 | 115
CALENG3G_3G | 0.007 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -0.483 | 69
KINDERMG_3G | 0.007 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
HANDLEY_2G | 0.007 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.084 | 12
MORGAN5G_5G | 0.007 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -0.959 | 137
PBCTDGE_4G | 0.007 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -0.455 | 65
OKLA7A | 0.007 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -0.35 | 50
STEAM2 | 0.007 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -0.182 | 26
EAGLEMNT_1G | 0.007 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.007 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.007 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -0.4137 | 59.1
SWETWATR_4G | 0.007 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -0.427 | 61
NTHLK2_G | 0.007 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
PBCTBGE_2G | 0.007 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -0.455 | 65
L_DELAWA1_1Y | 0.007 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.0315 | 4.5
NWPWRG1_1G | 0.007 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.0238 | 3.4
CIRELLO | 0.007 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -0.245 | 35
SWETWATR_3G | 0.007 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -0.476 | 68
MCDDONAL_8 | 0.007 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -0.1498 | 21.4
VALLLEY_1G | 0.007 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -0.98 | 140
SPENCER_G4 | 0.007 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -0.336 | 48
MRGNBG_2G | 0.007 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -0.497 | 71
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.084 | 12
JCKCNTY802 | 0.007 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -1.029 | 147
TRENTIPP_8 | 0.007 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -0.1575 | 22.5
STEAM3 | 0.007 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -0.287 | 41
ROSCOEW_5 | 0.007 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -0.1463 | 20.9
MTCK3_G | 0.007 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
WHRLWIND1A | 0.007 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.042 | 6
WILDHRS11A | 0.007 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.0882 | 12.6
JCKCNTY801 | 0.007 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -2.016 | 288
PBCTAGE_1G | 0.007 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -0.448 | 64
L_SWEETW1_1N | 0.007 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.1127 | 16.1
TRINIDAD_6G | 0.007 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -1.582 | 226
MESQUITW_1G | 0.007 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -0.28 | 40
CIELOGEN_1G | 0.007 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.0693 | 9.9
GRHAMSES_1G | 0.007 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -1.694 | 242
L_SWEETW1_3N | 0.007 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -0.1246 | 17.8
BUFGGEN | 0.007 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -0.126 | 18
FPLEFR1A_G | 0.007 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -1.19 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.007 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -0.812 | 116
FPLEFR2A_G | 0.007 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -1.19 | 170
HANDLEY_1G | 0.007 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.007 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -1.7318 | 247.4
AIRTRICITY_8 | 0.007 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -0.126 | 18
BSP_1 | 0.007 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
SNYDERW1A | 0.007 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.0441 | 6.3
HANDLEY_4G | 0.007 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -1.5225 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.007 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -2.4738 | 353.4
FPLEFR2C_G | 0.007 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -1.134 | 162
FPLEFR2B_G | 0.007 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -1.12 | 160
SWETWATR_2G | 0.007 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -0.504 | 72
MESQUITW_2G | 0.007 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -0.1652 | 23.6
HORSH4 | 0.007 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -0.1204 | 17.2
WCPWRCO_1G | 0.007 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -1.428 | 204
PB5GEN_6G | 0.007 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -0.805 | 115
WCPWRCO_2G | 0.007 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -1.428 | 204
CALHN_G1 | 0.007 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.1197 | 17.1
WCPWRCO_3G | 0.007 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -1.694 | 242
PB6GEN_7G | 0.007 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -3.605 | 515
WFCOGEN_1G | 0.007 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.084 | 12
MTCK2_G | 0.007 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
FPLEFR2S_G | 0.007 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -2.884 | 412
FPLEFR1C_G | 0.007 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -1.113 | 159
FPLEFR1B_G | 0.007 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -1.099 | 157
FPLEFR1S_G | 0.007 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -2.898 | 414
WFCOGEN_2G | 0.007 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.084 | 12
WESTXWIN_1G | 0.007 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0049 | 0.7
LONGSHORT_5 | 0.007 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.105 | 15
MTCK8_G | 0.007 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -3.339 | 477
ROSCOEWI_5 | 0.007 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.0882 | 12.6
LKHB2_G | 0.007 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -3.598 | 514
COLLIN_1G | 0.007 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
MRGNAG_1G | 0.007 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -0.483 | 69
SWETWATR_1G | 0.007 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -0.21 | 30
KINDERMG_1G | 0.007 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
PEC_3G | 0.007 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -0.637 | 91
MOSES_1G | 0.007 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
HORSH3 | 0.007 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -0.2352 | 33.6
LOUIS1A | 0.007 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -0.1785 | 25.5
MOSES_3G | 0.007 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MRGNEG_5G | 0.007 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -0.476 | 68
LAMARPWR_3G | 0.007 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -1.393 | 199
LAMARPWR_5G | 0.007 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -1.141 | 163
OLINGER_G2 | 0.007 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -0.6069 | 86.7
OKLAUN1G | 0.007 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
SCURRYCW_1G | 0.007 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.0987 | 14.1
KMICHIST3_G | 0.007 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -2.17 | 310
HANDLEY_5G | 0.007 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
KINDERMG_2G | 0.007 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
ENNSTRAC_1G | 0.007 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -1.372 | 196
KMICHICT2_G | 0.007 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -1.008 | 144
STANTONW_8 | 0.007 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.0707 | 10.1
RDCNYNG1 | 0.007 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.0588 | 8.4
STEAM1 | 0.007 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
NAV1CT | 0.007 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -0.56 | 80
CALFREST_5G | 0.006 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -0.942 | 157
CALFREST_1G | 0.006 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -0.912 | 152
STRYKER_1G | 0.006 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -0.843 | 140.5
MARTLAKE_1G | 0.006 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
RIO_DRCS | 0.006 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
SWMESA | 0.006 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.0672 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.006 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.072 | 12
CALFREST_6G | 0.006 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -1.056 | 176
CALFREST_4G | 0.006 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -0.936 | 156
CALFREST_3G | 0.006 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -1.044 | 174
CALFREST_2G | 0.006 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -0.93 | 155
TGATEWAY_4G | 0.006 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -2.394 | 399
TGATEWAY_3G | 0.006 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -0.876 | 146
TGATEWAY_2G | 0.006 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -0.768 | 128
TGATEWAY_1G | 0.006 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -0.894 | 149
ORNNWP1 | 0.006 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.072 | 12
WDWDU1 | 0.006 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.072 | 12
KM SWP | 0.006 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.072 | 12
CHAMPION_1G | 0.006 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
BBRN_1G | 0.006 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
KM NEP | 0.006 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.072 | 12
BBRN_2G | 0.006 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
MARTLAKE_3G | 0.006 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.006 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
STRYKER_2G | 0.006 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -2.904 | 484
KM NWP | 0.006 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.072 | 12
DSKY1 | 0.006 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.0756 | 12.6
KM SEP | 0.006 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.036 | 6
DSKY2 | 0.006 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.069 | 11.5
FRNDDRCS | 0.005 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
LEG_2___2 | 0.004 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.004 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_28 | 0.003 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.003 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
PSG_GT2_8040 | -0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.328 | 164
LPE_GT2_8075 | -0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.084 | 42
EXN_GT | -0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.162 | 81
EXN944GT | -0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.066 | 33
EXN942GT | -0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.04 | 20
EXN_14GT | -0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.28 | 140
EXN938GT | -0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.086 | 43
EXN_16GT | -0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.064 | 32
THW_5556 | -0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5354 | -0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_5354 | -0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5152 | -0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | -0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_4344 | -0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_4142 | -0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.116 | 58
THW_3132 | -0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.216 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.22 | 110
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0.452 | 226
SRB_GN3_3 | -0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0.44 | 220
SRB_GN1_1 | -0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0.352 | 176
SOL_GT1 | -0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0324 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.098 | 49
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.06 | 30
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.078 | 39
SHELLG2 | -0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.144 | 72
SHELLG1_3015 | -0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.142 | 71
CVC_GT4_8005 | -0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0.33 | 165
CVC_ST5_5040 | -0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.31 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.316 | 158
PSA_GN1_8165 | -0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.208 | 104
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.04 | 20
PSA_GT4_8145 | -0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.132 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.14 | 70
PHR_GN2_2 | -0.002 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | -0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.07 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.328 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0.356 | 178
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.04 | 20
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.04 | 20
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.096 | 48
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.094 | 47
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.096 | 48
GBY_GN5_5 | -0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.597 | 298.5
BYU_GT1_8075 | -0.002 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.13 | 65
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.042 | 21
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.01 | 5
DPEC_GT45070 | -0.002 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.316 | 158
DPEC_GT35010 | -0.002 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.32 | 160
DPEC_GT25025 | -0.002 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.312 | 156
PSA_GT1_8160 | -0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.13 | 65
DIB_GT3_8090 | -0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.1544 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.138 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.13 | 65
DIB_GT1_8080 | -0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.128 | 64
BTE_ST1_8070 | -0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0.468 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0.316 | 158
CHE_GN4_8025 | -0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.284 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0.346 | 173
CHE_GT2_5030 | -0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.346 | 173
CBY_GN1_1 | -0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 1.496 | 748
CTL_GN2_8155 | -0.002 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.022 | 11
CTL_GN1_8145 | -0.002 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.11 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.002 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.182 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.002 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.206 | 103
CAL_ST1_8000 | -0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.13 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.304 | 152
BYU_GT4_8065 | -0.002 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.13 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.002 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.134 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.002 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.124 | 62
CVC_GT2_5020 | -0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.318 | 159
LPE_GT4_8085 | -0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.082 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.082 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.084 | 42
APD_GT1_8005 | -0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.28 | 140
SJS_GT1_GT1 | -0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.098 | 49
PSA_GT6_8135 | -0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.118 | 59
SRB_GN2_2 | -0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0.348 | 174
DPEC_ST55065 | -0.002 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0.564 | 282
DPEC_GT15040 | -0.002 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.324 | 162
THW_3132 | -0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_5152 | -0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0328 | 16.4
THW_5556 | -0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0332 | 16.6
THW_4142 | -0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.114 | 57
EXN_17GT | -0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.062 | 31
EXN_15GT | -0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.066 | 33
CTL_GT4_8140 | -0.002 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.188 | 94
EXN943GT | -0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
EXN945GT | -0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
EXN941GT | -0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.038 | 19
PSA_GT5_8140 | -0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.128 | 64
BTE_GT2_8075 | -0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0.326 | 163
CBY_GN2_2 | -0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 1.502 | 751
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.039 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.0495 | 16.5
WAP_GN8_8 | -0.003 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | -0.003 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.003 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.003 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 1.632 | 544
WAP_GN3_3 | -0.003 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 0.678 | 226
WAP_GN2_2 | -0.003 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.3666 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.003 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.3735 | 124.5
BVE_ST1_GN1 | -0.003 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0.738 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.003 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0.51 | 170
BVE_GT1_GT1 | -0.003 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0.516 | 172
AK_GT1__8040 | -0.003 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.102 | 34
TNSCLP3___8 | -0.003 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0.333 | 111
TNSCLP4___8 | -0.003 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0.345 | 115
TNSCLP1___8 | -0.003 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0.348 | 116
TNDOWCGNGG8 | -0.003 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.09 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.003 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.096 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.003 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.309 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.003 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.255 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.003 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.306 | 102
TNTXCTY1CG8 | -0.003 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.315 | 105
TNBP_CGN4_8 | -0.003 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.12 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.003 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.288 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.003 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.456 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.003 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.45 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.003 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.465 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.003 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.159 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.003 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.198 | 66
TNSLCGN1__8 | -0.003 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.09 | 30
TNBP_CGN1_8 | -0.003 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.18 | 60
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WAP_GN6_6 | -0.003 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
TNSCLP2___8 | -0.003 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0.351 | 117
WAPGT21_GT1 | -0.003 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
MNS_GT | -0.003 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.1383 | 46.1
DOW41000 | -0.004 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.004 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.004 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.004 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38100 | -0.004 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
TGF_GT1_8000 | -0.004 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 0.2768 | 69.2
DOW38300 | -0.004 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW42000 | -0.004 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW49000 | -0.004 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW39200 | -0.004 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
L_BUCHAN1_3Y | -0.004 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.044 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.004 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.004 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.056 | 14
EPLVT1 | -0.004 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
BSF_GT1_8070 | -0.004 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.04 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.004 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0.288 | 72
DOW65000 | -0.004 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
TAMUGEN1 | -0.004 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.128 | 32
DOW82000 | -0.004 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | -0.004 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW61000 | -0.004 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW83000 | -0.004 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
ELPS | -0.004 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.024 | 6
DOW81000 | -0.004 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.004 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | -0.004 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.004 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.004 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.004 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
L_INKSDA1_1Y | -0.004 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.04 | 10
CBE_ST34 | -0.005 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0.5175 | 103.5
CBE_GT4 | -0.005 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.43 | 86
CBE_GT3 | -0.005 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.43 | 86
CBE_ST12 | -0.005 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 0.5175 | 103.5
CBE_GT2 | -0.005 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.43 | 86
CBE_GT1 | -0.005 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.43 | 86
STP_GN2___2 | -0.005 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.005 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ATKINS5 | -0.005 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | -0.005 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | -0.005 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | -0.005 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | -0.005 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
FOR_5 | -0.006 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 0.405 | 67.5
FOR_4 | -0.006 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 0.4476 | 74.6
FOR_3 | -0.006 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0.3948 | 65.8
FOR_2 | -0.006 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 0.3948 | 65.8
FOR_1 | -0.006 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 0.3384 | 56.4
L_WIRTZ_1G2Y | -0.006 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.108 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.006 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
FOR_9 | -0.006 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 0.192 | 32
LAR | -0.006 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_10 | -0.006 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0.438 | 73
L_FERGUS1_1Y | -0.006 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 2.394 | 399
DANSBY14 | -0.006 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.486 | 81
DANSBY2 | -0.006 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.276 | 46
ALCOA_G | -0.006 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CIDINDUS | -0.006 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FOR_8 | -0.006 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 0.168 | 28
LAR_3 | -0.006 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 0.4728 | 78.8
LAR_2 | -0.006 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.054 | 9
LAR_1 | -0.006 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.096 | 16
FOR_7 | -0.006 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 0.276 | 46
FOR_6 | -0.006 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 0.156 | 26
UCAR_1 | -0.007 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.049 | 7
UCAR_2 | -0.007 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.147 | 21
DUP1V_1 | -0.007 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 0.511 | 73
FALCONHYDRO1 | -0.007 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.021 | 3
L_MARBFA1_2Y | -0.007 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.091 | 13
L_MARBFA1_1Y | -0.007 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
ZAPATA | -0.007 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALFURRI | -0.007 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
VISTRONG1 | -0.007 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
SI_RAY10 | -0.007 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 0.329 | 47
SI_RAY5 | -0.007 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.07 | 10
SI_RAY6 | -0.007 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.133 | 19
SI_RAY9 | -0.007 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 0.266 | 38
SANMIGUELGEN | -0.007 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN3 | -0.007 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.0434 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.007 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.0434 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.007 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.0434 | 6.2
FALCONHYDRO3 | -0.007 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.0196 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.007 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.021 | 3
RAYBURNCC8 | -0.007 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.35 | 50
RAYBURNCC7 | -0.007 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 0.343 | 49
RAYBURNCC10 | -0.007 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 0.28 | 40
RAYBURNCC9 | -0.007 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 0.35 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.007 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.007 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.007 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.0434 | 6.2
VISTRONG2 | -0.007 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR56 | -0.007 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.105 | 15
CSDR7 | -0.007 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.049 | 7
BEEVILLE | -0.007 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CSDR56 | -0.007 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.273 | 39
HECN3 | -0.007 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 1.183 | 169
HECN2 | -0.007 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 1.036 | 148
HECN1 | -0.007 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 1.036 | 148
MVGN#3 | -0.007 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 1.799 | 257
MVGN#2 | -0.007 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 1.435 | 205
MVGN#1 | -0.007 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 1.47 | 210
SLURR | -0.007 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | -0.007 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 1.204 | 172
FGNTS101 | -0.007 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 1.022 | 146
AIRCO_G | -0.007 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FGNTS001 | -0.007 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 0.994 | 142
ICPGN#3 | -0.007 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 0.889 | 127
REYSHR_G | -0.007 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR11 | -0.007 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 0.273 | 39
ICPGN#2 | -0.007 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 1.05 | 150
ICPGN#1 | -0.007 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.043 | 149
CSDR89 | -0.007 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.105 | 15
LGEGN#3 | -0.007 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 0.637 | 91
CSDR89 | -0.007 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 0.273 | 39
LGEGN#2 | -0.007 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 1.071 | 153
LGEGN#1 | -0.007 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 1.106 | 158
CNOPST1 | -0.007 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 1.071 | 153
MILHWYS | -0.007 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.007 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 1.155 | 165
CNOPGT1 | -0.007 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 1.148 | 164
CEL_B_1 | -0.007 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 0.203 | 29
STARCO_1 | -0.007 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 0.266 | 38
VAL_2 | -0.007 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.175 | 25
VAL_1 | -0.007 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 0.175 | 25
KOCHREF2 | -0.007 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 0.266 | 38
DAV_2 | -0.007 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 2.38 | 340
DAV_1 | -0.007 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 2.373 | 339
COSW_2 | -0.007 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.098 | 14
COSW_1 | -0.007 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.14 | 20
CLO_1 | -0.007 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_RIONOG1S1Y | -0.008 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 2.344 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.008 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 1.2 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.008 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 1.184 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.008 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 1.176 | 147
L_GUADGE1_6Y | -0.008 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 1.632 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.008 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 1.464 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.008 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 1.192 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.008 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 1.168 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.008 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 1.112 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.008 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 1.208 | 151
L_SCHUMA8_1Y | -0.008 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_CT2 | -0.008 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 1.16 | 145
AVR1_ST1 | -0.008 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 1.312 | 164
AVR1_CT1 | -0.008 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 1.2 | 150
WBT4 | -0.008 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 1.208 | 151
WBT3 | -0.008 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 0.768 | 96
WBT2 | -0.008 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 0.64 | 80
WBT1 | -0.008 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 0.204 | 25.5
JKS1 | -0.008 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.008 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 3.032 | 379
OWS1 | -0.008 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 3.336 | 417
LCPCT4 | -0.008 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.36 | 45
LCPCT3 | -0.008 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 0.352 | 44
LCPCT2 | -0.008 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 0.368 | 46
LCPCT1 | -0.008 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 0.36 | 45
LCP4 | -0.008 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 0.76 | 95
LCP3 | -0.008 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 0.464 | 58
JTD2 | -0.008 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.008 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | -0.008 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 3.176 | 397
VHB2 | -0.008 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 1.76 | 220
VHB1 | -0.008 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 1.648 | 206
L_LAKEWO9_1Y | -0.009 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.009 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.009 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.009 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.009 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_CANYHY8_1Y | -0.009 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.009 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 2.061 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.009 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 2.034 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.009 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 2.016 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.009 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 2.007 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.009 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.009 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | -0.009 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
CUECPL2A | -0.009 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.108 | 12
L_BASTEN1_3Y | -0.01 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 2.27 | 227
L_BASTEN1_2Y | -0.01 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 1.46 | 146
L_BASTEN1_1Y | -0.01 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 1.47 | 147
L_MARSFO1G3Y | -0.01 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.22 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.01 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.16 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.01 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.22 | 22
L_LOSTPI1_3Y | -0.01 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 1.739 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.01 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 1.577 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | -0.01 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 1.587 | 158.7
SANDHG5C | -0.011 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 1.54 | 140
SANDHG5A | -0.011 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 1.65 | 150
SANDH_G4 | -0.011 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 0.495 | 45
SANDH_G3 | -0.011 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 0.495 | 45
SANDH_G2 | -0.011 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 0.495 | 45
SANDH_G1 | -0.011 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 0.495 | 45
L_AUSTPL1_1Y | -0.012 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.084 | 7
L_AUSTPL1_1Y | -0.012 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.084 | 7
DECKR_G6 | -0.012 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 0.528 | 44
DECKR_G5 | -0.012 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 0.528 | 44
DECKR_G4 | -0.012 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 0.528 | 44
DECKR_G3 | -0.012 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.012 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 4.8 | 400
DECKR_G1 | -0.012 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 3.84 | 320
L_SIMGID1_3Y | -0.014 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 4.5486 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | -0.014 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 1.862 | 133
L_SIMGID1_1Y | -0.014 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 1.862 | 133
SANDOW_4G | -0.09 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Eg
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
DECKR_G4 | -0.074 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.256 | 44
DECKR_G3 | -0.074 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | HOUSTON | -112.2124
L_AUSTPL1_1Y | -0.074 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.518 | 7 | NORTH | 649.2275
L_AUSTPL1_1Y | -0.074 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.518 | 7 | SOUTH | -655.6011
DECKR_G6 | -0.074 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -3.256 | 44 | WEST | 141.6885
DECKR_G5 | -0.074 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.256 | 44
DECKR_G2 | -0.073 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -29.2 | 400
DECKR_G1 | -0.073 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -23.36 | 320 | HOUSTON | 13825.3008
L_SIMGID1_3Y | -0.071 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -23.0679 | 324.9 | NORTH | 19200.9004
L_SIMGID1_1Y | -0.071 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -9.443 | 133 | SOUTH | 13890.6992
L_SIMGID1_2Y | -0.071 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -9.443 | 133 | WEST | 4928.9004
SANDH_G4 | -0.07 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45
SANDHG5C | -0.07 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -9.8 | 140
SANDHG5A | -0.07 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -10.5 | 150 | HOUSTON | -0.0081165
SANDH_G2 | -0.07 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45 | NORTH | 0.033812
SANDH_G1 | -0.07 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45 | SOUTH | -0.047197
SANDH_G3 | -0.07 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.15 | 45 | WEST | 0.028746
L_MARSFO1G3Y | -0.068 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.496 | 22
L_MARSFO1G1Y | -0.068 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.496 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.068 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.088 | 16 | N to H | 0.041929
L_BASTEN1_2Y | -0.057 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -8.322 | 146 | N to S | 0.081009
L_BASTEN1_1Y | -0.057 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -8.379 | 147 | W to N | -0.0050659
L_BASTEN1_3Y | -0.057 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -12.939 | 227 |  | -0.081009
L_MARBFA1_2Y | -0.056 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.728 | 13 |  | 0.0050659
L_MARBFA1_1Y | -0.056 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_1Y | -0.055 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -8.7285 | 158.7
L_LOSTPI1_2Y | -0.055 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -8.6735 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.055 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -9.5645 | 173.9
L_CANYHY8_1Y | -0.055 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD11_1Y | -0.051 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_WIRTZ_1G1Y | -0.051 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD21_3Y | -0.051 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_LAKEWO9_1Y | -0.051 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.051 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | -0.051 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.918 | 18
L_FPPYD11_2Y | -0.051 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | -0.05 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.05 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -11.15 | 223
L_HAYSEN1_4Y | -0.05 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -11.45 | 229
L_HAYSEN1_2Y | -0.05 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -11.2 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.05 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.05 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -11.3 | 226
L_FERGUS1_1Y | -0.05 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -19.95 | 399
L_MCQUEE9_1Y | -0.05 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_SCHUMA8_1Y | -0.049 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.048 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -7.056 | 147
L_RIONOG1S1Y | -0.048 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -14.064 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.048 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -7.2 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.048 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -7.104 | 148
CUECPL2A | -0.047 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.564 | 12
L_GUADGE1_4Y | -0.046 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -6.854 | 149
L_GUADGE1_2Y | -0.046 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -6.394 | 139
L_GUADGE1_5Y | -0.046 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -8.418 | 183
L_GUADGE1_6Y | -0.046 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -9.384 | 204
L_GUADGE1_3Y | -0.046 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -6.716 | 146
L_GUADGE1_1Y | -0.046 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -6.946 | 151
WBT4 | -0.045 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -6.795 | 151
OWS1 | -0.045 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -18.765 | 417
LCP3 | -0.045 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -2.61 | 58
LCPCT2 | -0.045 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -2.07 | 46
AVR1_ST1 | -0.045 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -7.38 | 164
AVR1_CT2 | -0.045 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -6.525 | 145
WBT3 | -0.045 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -4.32 | 96
LCP4 | -0.045 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -4.275 | 95
AVR1_CT1 | -0.045 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -6.75 | 150
LCPCT3 | -0.045 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -1.98 | 44
LCPCT1 | -0.045 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.025 | 45
JKS1 | -0.045 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
LCPCT4 | -0.045 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.025 | 45
WBT1 | -0.045 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.1475 | 25.5
WBT2 | -0.045 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -3.6 | 80
JTD2 | -0.045 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.045 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
OWS2 | -0.045 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -17.055 | 379
VHB2 | -0.045 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -9.9 | 220
VHB1 | -0.045 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -9.27 | 206
VHB3 | -0.045 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -17.865 | 397
L_BUCHAN1_2Y | -0.044 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.044 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.616 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.044 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.484 | 11
L_INKSDA1_1Y | -0.043 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.43 | 10
SANMIGUELGEN | -0.042 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN1 | -0.04 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.248 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.04 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.248 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.04 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.248 | 6.2
CLO_1 | -0.039 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
BEEVILLE | -0.039 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
COSW_2 | -0.037 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.518 | 14
MVGN#1 | -0.037 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -7.77 | 210
DUP1V_1 | -0.037 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -2.701 | 73
HECN3 | -0.037 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -6.253 | 169
KOCHREF2 | -0.037 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.406 | 38
MVGN#3 | -0.037 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -9.509 | 257
FGNTS101 | -0.037 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -5.402 | 146
VAL_1 | -0.037 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.925 | 25
VAL_2 | -0.037 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.925 | 25
SI_RAY6 | -0.037 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.703 | 19
MILHWYS | -0.037 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | -0.037 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -6.105 | 165
STARCO_1 | -0.037 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.406 | 38
DAV_1 | -0.037 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -12.543 | 339
FALCONHYDRO2 | -0.037 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.111 | 3
RAYBURNCC9 | -0.037 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.85 | 50
LAR_1 | -0.037 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.592 | 16
FALCONHYDRO3 | -0.037 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1036 | 2.8
LAR_3 | -0.037 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -2.9156 | 78.8
FALCONHYDRO1 | -0.037 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.111 | 3
CIDINDUS | -0.037 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
CNOPST1 | -0.037 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -5.661 | 153
SI_RAY9 | -0.037 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.406 | 38
SLURR | -0.037 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
LAR_2 | -0.037 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.333 | 9
SI_RAY10 | -0.037 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -1.739 | 47
CEL_B_1 | -0.037 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.073 | 29
FGNTS001 | -0.037 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -5.254 | 142
ZAPATA | -0.037 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
HECN2 | -0.037 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -5.476 | 148
HECN1 | -0.037 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -5.476 | 148
FGNTS201 | -0.037 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -6.364 | 172
FALFURRI | -0.037 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
MVGN#2 | -0.037 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -7.585 | 205
CNOPGT1 | -0.037 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -6.068 | 164
COSW_1 | -0.037 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.74 | 20
RAYBURNCC8 | -0.037 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -1.85 | 50
RAYBURNCC10 | -0.037 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.48 | 40
LAR | -0.037 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
DAV_2 | -0.037 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -12.58 | 340
SI_RAY5 | -0.037 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.37 | 10
RAYBURNCC7 | -0.037 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -1.813 | 49
ICPGN#1 | -0.036 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -5.364 | 149
CSDR56 | -0.036 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.54 | 15
ICPGN#3 | -0.036 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -4.572 | 127
CSDR11 | -0.036 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.404 | 39
CSDR89 | -0.036 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.404 | 39
AIRCO_G | -0.036 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR56 | -0.036 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.404 | 39
UCAR_1 | -0.036 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.252 | 7
RAYBURNGEN2 | -0.036 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.036 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.2232 | 6.2
REYSHR_G | -0.036 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CSDR7 | -0.036 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.252 | 7
RAYBURNGEN1 | -0.036 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
VISTRONG2 | -0.036 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
LGEGN#1 | -0.036 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -5.688 | 158
UCAR_2 | -0.036 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.756 | 21
ICPGN#2 | -0.036 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -5.4 | 150
LGEGN#3 | -0.036 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -3.276 | 91
LGEGN#2 | -0.036 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -5.508 | 153
VISTRONG1 | -0.036 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CSDR89 | -0.036 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.54 | 15
ALCOA_G | -0.035 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_1 | -0.034 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -1.9176 | 56.4
FOR_5 | -0.034 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -2.295 | 67.5
FOR_6 | -0.034 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.884 | 26
FOR_3 | -0.034 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.2372 | 65.8
FOR_2 | -0.034 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -2.2372 | 65.8
FOR_4 | -0.034 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -2.5364 | 74.6
FOR_7 | -0.034 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.564 | 46
FOR_9 | -0.034 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.088 | 32
FOR_10 | -0.034 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.482 | 73
FOR_8 | -0.034 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.952 | 28
EPLVT1 | -0.028 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.026 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.156 | 6
STP_GN1___1 | -0.023 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.023 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.978 | 86
CBE_GT2 | -0.023 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.978 | 86
CBE_GT1 | -0.023 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.978 | 86
STP_GN2___2 | -0.023 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_ST34 | -0.023 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.3805 | 103.5
CBE_GT3 | -0.023 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.978 | 86
CBE_ST12 | -0.023 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.3805 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.021 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.4532 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.021 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.3465 | 16.5
AMISTADHDRO2 | -0.021 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.273 | 13
HAMILTON | -0.021 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DOW41000 | -0.017 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.017 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.017 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.017 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW81000 | -0.017 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW49000 | -0.017 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW38100 | -0.017 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW38300 | -0.017 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW42000 | -0.017 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW65000 | -0.017 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW39200 | -0.017 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | -0.017 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW84000 | -0.017 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.017 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW67000 | -0.017 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW83000 | -0.017 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.017 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.017 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.017 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.017 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.016 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.152 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.016 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.16 | 10
TNSCLP2___8 | -0.015 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.755 | 117
TNSCLP3___8 | -0.015 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.665 | 111
TNSCLP4___8 | -0.015 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.725 | 115
TNSCLP1___8 | -0.015 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.74 | 116
WAP_GN7_7 | -0.012 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.012 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -2.952 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.012 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -2.064 | 172
WAP_GN8_8 | -0.012 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_GT2_5035 | -0.012 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -2.04 | 170
MNS_GT | -0.012 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.5532 | 46.1
WAP_GN6_6 | -0.012 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.011 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | -0.011 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -2.486 | 226
WAP_GN2_2 | -0.011 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -1.3442 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.011 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -1.3695 | 124.5
WAP_GN4_4 | -0.011 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -5.984 | 544
WAPGT21_GT1 | -0.011 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
AK_GT1__8040 | -0.011 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.374 | 34
TNSLCGN1__8 | -0.009 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.27 | 30
TNTXCTY3CG8 | -0.009 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.765 | 85
TNDOWCGNGG8 | -0.009 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.27 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.009 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.288 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.009 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.927 | 103
TNTXCTY2CG8 | -0.009 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.918 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.009 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.36 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.009 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.864 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.009 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -1.368 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.009 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -1.395 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.009 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.477 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.009 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.594 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.009 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.54 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.009 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.945 | 105
TNBPAMCG2_8 | -0.009 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -1.35 | 150
PHR_GN2_2 | -0.008 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.008 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.44 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.008 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.728 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.008 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.824 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.008 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.52 | 65
BYU_GT2_8055 | -0.008 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.496 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.008 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.52 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.008 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.536 | 67
CTL_GT4_8140 | -0.008 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.752 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.008 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.088 | 11
SRB_GT211035 | -0.007 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.007 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -1.582 | 226
SRB_GN3_3 | -0.007 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -1.54 | 220
SRB_GN1_1 | -0.007 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -1.232 | 176
SOL_GT1 | -0.007 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.1134 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.007 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.343 | 49
SHELLG3_3020 | -0.007 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.21 | 30
SHELLG3_3020 | -0.007 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.273 | 39
SHELLG2 | -0.007 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.504 | 72
DPEC_GT15040 | -0.007 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -1.134 | 162
DPEC_ST55065 | -0.007 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -1.974 | 282
PR_GT1__9040 | -0.007 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.245 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.007 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.148 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.007 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -1.148 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.007 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -1.246 | 178
GBY_83841065 | -0.007 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
GBY_81821075 | -0.007 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
GBY_81821075 | -0.007 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 48
GBY_73741085 | -0.007 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.329 | 47
DPEC_GT45070 | -0.007 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -1.106 | 158
DPEC_GT35010 | -0.007 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -1.12 | 160
DPEC_GT25025 | -0.007 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -1.092 | 156
DIB_GT3_8090 | -0.007 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.5404 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.007 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.483 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.007 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.455 | 65
CAL_ST1_8000 | -0.007 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.455 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.007 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -1.064 | 152
DIB_GT1_8080 | -0.007 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.448 | 64
GBY_73741085 | -0.007 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.336 | 48
GBY_83841065 | -0.007 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 20
SJS_GT1_GT1 | -0.007 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.343 | 49
SHELLG1_3015 | -0.007 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.497 | 71
SRB_GN2_2 | -0.007 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -1.218 | 174
SRB_GT211035 | -0.007 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN_GT | -0.006 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.486 | 81
EXN944GT | -0.006 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.198 | 33
EXN942GT | -0.006 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.12 | 20
THW_4142 | -0.006 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.342 | 57
EXN938GT | -0.006 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.258 | 43
EXN_17GT | -0.006 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.186 | 31
EXN_16GT | -0.006 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.192 | 32
EXN_15GT | -0.006 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.198 | 33
THW_3132 | -0.006 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.342 | 57
THW_GT1_GT_1 | -0.006 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.006 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.348 | 58
THW_4142 | -0.006 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.348 | 58
THW_3334 | -0.006 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.348 | 58
THW_3334 | -0.006 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.348 | 58
THW_3132 | -0.006 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.342 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.006 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.648 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.006 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.66 | 110
THW_4344 | -0.006 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.348 | 58
CVC_GT4_8005 | -0.006 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.99 | 165
PSA_GN1_8165 | -0.006 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.624 | 104
PSA_GT4_8145 | -0.006 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.396 | 66
PSA_GT2_8155 | -0.006 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.396 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.006 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.39 | 65
EP_1_2 | -0.006 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.126 | 21
EP_1_2 | -0.006 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.03 | 5
CHE_GN4_8025 | -0.006 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.852 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.006 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -1.038 | 173
CBY_GN2_2 | -0.006 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -4.506 | 751
CBY_GN1_1 | -0.006 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -4.488 | 748
LPE_GT4_8085 | -0.006 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.246 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.006 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.246 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.006 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 42
APD_GT1_8005 | -0.006 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.84 | 140
EXN941GT | -0.006 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
EXN943GT | -0.006 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
EXN945GT | -0.006 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.114 | 19
LPE_GT2_8075 | -0.006 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.252 | 42
EXN_14GT | -0.006 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.84 | 140
PSA_GT3_8150 | -0.006 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.42 | 70
PSA_GT6_8135 | -0.006 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.354 | 59
PSA_GT5_8140 | -0.006 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.384 | 64
THW_5556 | -0.005 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5354 | -0.005 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
THW_5354 | -0.005 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
THW_5152 | -0.005 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.005 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.082 | 16.4
GBY_GN5_5 | -0.005 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -1.4925 | 298.5
BTE_ST1_8070 | -0.005 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -1.17 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.005 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.005 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.79 | 158
THW_5556 | -0.005 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.083 | 16.6
BTE_GT2_8075 | -0.005 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.815 | 163
CVC_GT1_5035 | -0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.465 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.474 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.519 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.477 | 159
CVC_ST5_5040 | -0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.399 | 133
FTR_CN4_5095 | 0.012 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 4.56 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.012 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.896 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.012 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 1.908 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.012 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.872 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.015 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.019 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.023 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.023 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY1 | 0.023 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.2898 | 12.6
TAMUGEN1 | 0.024 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.768 | 32
ORNNWP1 | 0.024 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.288 | 12
DSKY2 | 0.024 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.276 | 11.5
SWMESA | 0.025 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.28 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.025 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.3 | 12
RIO_DRCS | 0.025 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.025 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
WDWDU1 | 0.025 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.3 | 12
KM SWP | 0.025 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
KM SEP | 0.025 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.15 | 6
KM NEP | 0.025 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.3 | 12
LEG_2___2 | 0.026 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.026 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
ATKINS5 | 0.026 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.026 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.026 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.026 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.026 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
MCDDONAL_8 | 0.028 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.5992 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.028 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.1624 | 5.8
STANTONW_8 | 0.028 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.2828 | 10.1
BSP_1 | 0.028 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.028 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.504 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.028 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.126 | 4.5
HORSH4 | 0.028 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.4816 | 17.2
L_DELAWA1_1Y | 0.028 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.1456 | 5.2
L_GASCCR1_1N | 0.028 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.42 | 15
CALENG3G_3G | 0.028 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.932 | 69
HORSH3 | 0.028 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.9408 | 33.6
CALENG2G_2G | 0.028 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 2.072 | 74
CALENG1G_1G | 0.028 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 2.044 | 73
DANSBY14 | 0.028 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.268 | 81
DANSBY2 | 0.028 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.288 | 46
TIEHVSG_2G | 0.028 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
PB6GEN_7G | 0.028 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 14.42 | 515
TIEHVCG_4G | 0.028 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 4.172 | 149
TIEHVCG_3G | 0.028 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
TIEHVCG_2G | 0.028 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 3.696 | 132
TIEHVCG_1G | 0.028 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 4.06 | 145
TIEHVSG_1G | 0.028 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 5.908 | 211
NAV6ST | 0.028 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
NAV5CT | 0.028 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
NAV4CT | 0.028 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
NAV3ST | 0.028 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 3.22 | 115
NAV2CT | 0.028 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
PB5GEN_6G | 0.028 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 3.22 | 115
NAV1CT | 0.028 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 2.24 | 80
PBCTEGE_5G | 0.028 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
PBCTDGE_4G | 0.028 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
PBCTCGE_3G | 0.028 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 1.736 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.028 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.742 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.028 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 1.82 | 65
CIRELLO | 0.028 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.98 | 35
HORSH2 | 0.028 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.7728 | 27.6
LOUIS1A | 0.028 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.714 | 25.5
BUFGGEN | 0.028 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.504 | 18
PBCTAGE_1G | 0.028 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 1.792 | 64
CALHN_G1 | 0.028 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.4788 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.028 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0952 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.028 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0196 | 0.7
HORSH1 | 0.028 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.9324 | 33.3
KINDERMG_3G | 0.029 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.029 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_1N | 0.029 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.4669 | 16.1
KINDERMG_1G | 0.029 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.029 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.4089 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.029 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.1769 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.029 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.2871 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.029 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.435 | 15
L_SWEETW1_3N | 0.029 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.5162 | 17.8
ROSCOEWI_5 | 0.029 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.3654 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.029 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.6061 | 20.9
SNYDERW1A | 0.029 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1827 | 6.3
MRGNFG_6G | 0.029 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.914 | 66
MRGNEG_5G | 0.029 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.972 | 68
MRGNDG_4G | 0.029 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.03 | 70
RDCNYNG1 | 0.029 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.2436 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.029 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 2.03 | 70
MRGNBG_2G | 0.029 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 2.059 | 71
MRGNAG_1G | 0.029 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 2.001 | 69
MORGAN5G_5G | 0.029 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 3.973 | 137
SWETWATR_4G | 0.029 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 1.769 | 61
SWETWATR_3G | 0.029 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.972 | 68
SWETWATR_2G | 0.029 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 2.088 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.029 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.4553 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.029 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.5887 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.029 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.87 | 30
L_BITTCR1_1N | 0.029 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.1624 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.029 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.4408 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.029 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.6525 | 22.5
CALFREST_6G | 0.03 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 5.28 | 176
CALFREST_5G | 0.03 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 4.71 | 157
CALFREST_4G | 0.03 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 4.68 | 156
CALFREST_3G | 0.03 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 5.22 | 174
CALFREST_2G | 0.03 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 4.65 | 155
CALFREST_1G | 0.03 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 4.56 | 152
MESQUITW_2G | 0.03 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.708 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.03 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.2 | 40
BBRN_2G | 0.03 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.03 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
WHRLWIND1A | 0.03 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.18 | 6
WILDHRS11A | 0.03 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.378 | 12.6
OKLAUN1G | 0.031 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.031 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 1.55 | 50
MRSSHPRD01 | 0.032 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.384 | 12
MRSSHPRD | 0.032 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.384 | 12
TGATEWAY_4G | 0.032 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 12.768 | 399
TGATEWAY_3G | 0.032 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 4.672 | 146
TGATEWAY_2G | 0.032 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 4.096 | 128
BARTNWND_1G | 0.032 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.384 | 12
TGATEWAY_1G | 0.032 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 4.768 | 149
WFCOGEN_2G | 0.032 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.384 | 12
WFCOGEN_2G | 0.032 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.384 | 12
WFCOGEN_1G | 0.032 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.384 | 12
WFCOGEN_1G | 0.032 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.384 | 12
GRHAMSES_1G | 0.032 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 7.744 | 242
GRHAMSES_2G | 0.032 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 11.808 | 369
CHAMPION_1G | 0.032 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.032 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 15.488 | 484
STRYKER_1G | 0.032 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 4.496 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.032 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.032 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.032 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
NTHLK3_G | 0.033 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 8.1642 | 247.4
NTHLK2_G | 0.033 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.033 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.033 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.033 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 1.353 | 41
STEAM2 | 0.033 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.858 | 26
STEAM1 | 0.033 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.033 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 2.475 | 75
SPENCER_G5 | 0.033 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.716 | 52
SPENCER_G4 | 0.033 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 1.584 | 48
OLINGER_G4 | 0.033 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.9503 | 59.1
EAGLEMNT_3G | 0.033 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.033 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 3.9039 | 118.3
EAGLEMNT_2G | 0.033 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.033 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
MOSES_3G | 0.033 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.033 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.033 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.32 | 40
DENISNDM | 0.033 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 1.32 | 40
MOSES_1G | 0.033 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.033 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 6.1446 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.033 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 2.8611 | 86.7
VALLEY_2G | 0.033 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 17.391 | 527
VALLLEY_1G | 0.033 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 4.62 | 140
LAMARPWR_6G | 0.033 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.567 | 199
DCEAST | 0.033 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 13.2099 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.033 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 5.379 | 163
OLINGER_G1 | 0.033 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 2.0823 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.033 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 5.412 | 164
LAMARPWR_3G | 0.033 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 6.567 | 199
LAMARPWR_2G | 0.033 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 5.115 | 155
LAMARPWR_1G | 0.033 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 5.082 | 154
NEWMAN_G5 | 0.033 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.033 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 3.333 | 101
PEC_3G | 0.033 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 3.003 | 91
PEC_2G | 0.033 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 2.772 | 84
PEC_1G | 0.033 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 2.64 | 80
SLSTR1PP_1G | 0.033 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.198 | 6
JCKCNTY803 | 0.033 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.851 | 147
FPLEFR2S_G | 0.033 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 13.596 | 412
FPLEFR2C_G | 0.033 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 5.346 | 162
FPLEFR2B_G | 0.033 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 5.28 | 160
FPLEFR2A_G | 0.033 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.61 | 170
FPLEFR1S_G | 0.033 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 13.662 | 414
FPLEFR1C_G | 0.033 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 5.247 | 159
FPLEFR1B_G | 0.033 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 5.181 | 157
FPLEFR1A_G | 0.033 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 5.61 | 170
KMICHIST6_G | 0.033 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 9.999 | 303
JCKCNTY802 | 0.033 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 4.851 | 147
RWMILLER04 | 0.033 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 3.366 | 102
KMICHICT5_G | 0.033 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 4.554 | 138
KMICHICT4_G | 0.033 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 4.488 | 136
KMICHIST3_G | 0.033 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 10.23 | 310
KMICHICT2_G | 0.033 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 4.752 | 144
KMICHICT1_G | 0.033 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 4.686 | 142
WCPWRCO_3G | 0.033 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 7.986 | 242
WCPWRCO_2G | 0.033 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.732 | 204
WCPWRCO_1G | 0.033 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 6.732 | 204
JCKCNTY801 | 0.033 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 9.504 | 288
NTHTEXAS03 | 0.033 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.495 | 15
RWMILLER03 | 0.033 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 5.148 | 156
TRINIDAD_6G | 0.033 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 7.458 | 226
NTHTEXAS02 | 0.033 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.165 | 5
LKHB2_G | 0.033 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 16.962 | 514
LKHB1_G | 0.033 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.033 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.033 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.033 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 15.741 | 477
MTCK7_G | 0.033 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.033 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.033 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.165 | 5
RWMILLER02 | 0.033 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 3.927 | 119
HANDLEY_5G | 0.034 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.034 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 7.395 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.034 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 12.0156 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.034 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.034 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.034 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.034 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.034 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_4G | 0.034 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_3G | 0.034 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_2G | 0.034 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 2.21 | 65
DECRDOVA_1G | 0.034 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 26.486 | 779
WLFHOLW_3G | 0.034 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 9.112 | 268
WLFHOLW_2G | 0.034 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 7.446 | 219
WLFHOLW_1G | 0.034 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 7.344 | 216
ENNSTRAC_2G | 0.034 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 3.944 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.034 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 6.664 | 196
JNSNCNTY802 | 0.035 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 3.15 | 90
MDLTHELP_4G | 0.035 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 7.49 | 214
MDLTHELP_3G | 0.035 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_2G | 0.035 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_1G | 0.035 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 7.525 | 215
MDLTHELP_6G | 0.035 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 8.015 | 229
MDLTHELP_5G | 0.035 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 7.875 | 225
JNSNCNTY802 | 0.035 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 5.88 | 168
WHITNYDM02 | 0.043 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.645 | 15
WHITNYDM01 | 0.043 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.645 | 15
BOSQUESW804 | 0.044 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 3.652 | 83
BOSQUESW803 | 0.044 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 6.336 | 144
BOSQUESW501 | 0.047 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 7.097 | 151
BOSQUESW502 | 0.047 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 7.003 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.049 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 11.123 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.049 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.7346 | 35.4
THOUSE_2G | 0.049 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 39.445 | 805
THOUSE_1G | 0.049 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 27.587 | 563
SANDOW_4G | 0.134 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029

## Eh
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7
DECKR_G5 | -0.029 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44 | HOUSTON | -38.468
DECKR_G2 | -0.029 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -11.6 | 400 | NORTH | 317.7937
L_MARSFO1G1Y | -0.029 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.638 | 22 | SOUTH | -256.995
L_MARSFO1G2Y | -0.029 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.464 | 16 | WEST | 66.7
L_MARSFO1G3Y | -0.029 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.638 | 22
DECKR_G4 | -0.029 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44
L_AUSTPL1_1Y | -0.029 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.203 | 7 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G6 | -0.029 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -1.276 | 44 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G3 | -0.029 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | SOUTH | 13890.6992
DECKR_G1 | -0.029 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -9.28 | 320 | WEST | 4928.9004
SANDH_G2 | -0.028 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45
SANDH_G4 | -0.028 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45
SANDH_G1 | -0.028 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 | HOUSTON | -0.0027824
SANDH_G3 | -0.028 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -1.26 | 45 | NORTH | 0.016551
SANDHG5A | -0.028 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -4.2 | 150 | SOUTH | -0.018501
SANDHG5C | -0.028 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -3.92 | 140 | WEST | 0.013532
L_MARBFA1_1Y | -0.025 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | -0.025 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.325 | 13
L_SIMGID1_2Y | -0.025 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -3.325 | 133 | N to H | 0.019333
L_SIMGID1_3Y | -0.025 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -8.1225 | 324.9 | N to S | 0.035052
L_SIMGID1_1Y | -0.025 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -3.325 | 133 | W to N | -0.0030186
L_WIRTZ_1G1Y | -0.024 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.035052
SANDOW_4G | -0.024 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029 |  |  |  | 0.0030186
L_WIRTZ_1G2Y | -0.024 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.432 | 18
L_FERGUS1_1Y | -0.024 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -9.576 | 399
L_BUCHAN1_3Y | -0.023 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.253 | 11
L_BUCHAN1_2Y | -0.023 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | -0.023 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.322 | 14
L_BASTEN1_3Y | -0.022 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -4.994 | 227
L_BASTEN1_1Y | -0.022 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -3.234 | 147
L_INKSDA1_1Y | -0.022 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.22 | 10
L_BASTEN1_2Y | -0.022 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -3.212 | 146
L_CANYHY8_1Y | -0.022 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | -0.021 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -3.3117 | 157.7
L_LOSTPI1_3Y | -0.021 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -3.6519 | 173.9
L_LOSTPI1_1Y | -0.021 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -3.3327 | 158.7
L_HAYSEN1_2Y | -0.02 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.48 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.02 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.46 | 223
L_FPPYD21_3Y | -0.02 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_HAYSEN1_4Y | -0.02 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.58 | 229
L_FPPYD11_2Y | -0.02 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.02 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.02 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.52 | 226
L_FPPYD11_1Y | -0.02 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | -0.02 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.019 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.793 | 147
L_SCHUMA8_1Y | -0.019 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G3Y | -0.019 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.85 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.019 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.812 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.019 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -5.567 | 293
OWS1 | -0.018 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -7.506 | 417
CUECPL2A | -0.018 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.216 | 12
LCP4 | -0.018 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.71 | 95
AVR1_CT1 | -0.018 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.7 | 150
JTD2 | -0.018 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_2Y | -0.018 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.502 | 139
L_GUADGE1_3Y | -0.018 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.628 | 146
LCPCT2 | -0.018 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.828 | 46
WBT1 | -0.018 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.459 | 25.5
WBT4 | -0.018 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.718 | 151
L_GUADGE1_5Y | -0.018 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -3.294 | 183
LCPCT1 | -0.018 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
WBT2 | -0.018 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.44 | 80
WBT3 | -0.018 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.728 | 96
LCPCT4 | -0.018 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.81 | 45
AVR1_ST1 | -0.018 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.952 | 164
AVR1_CT2 | -0.018 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.61 | 145
OWS2 | -0.018 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -6.822 | 379
VHB2 | -0.018 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.96 | 220
VHB1 | -0.018 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -3.708 | 206
LCP3 | -0.018 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -1.044 | 58
VHB3 | -0.018 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -7.146 | 397
L_GUADGE1_1Y | -0.018 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.718 | 151
LCPCT3 | -0.018 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.792 | 44
L_GUADGE1_6Y | -0.018 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.672 | 204
JTD1 | -0.018 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_4Y | -0.018 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.682 | 149
JKS1 | -0.017 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
SANMIGUELGEN | -0.017 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
BEEVILLE | -0.015 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.015 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN3 | -0.015 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.015 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.015 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.093 | 6.2
COSW_1 | -0.014 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.28 | 20
CNOPGT2 | -0.014 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -2.31 | 165
RAYBURNGEN1 | -0.014 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
UCAR_2 | -0.014 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.294 | 21
LAR_2 | -0.014 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.126 | 9
CSDR11 | -0.014 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.546 | 39
LGEGN#2 | -0.014 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.142 | 153
CSDR56 | -0.014 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.21 | 15
ICPGN#2 | -0.014 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -2.1 | 150
ICPGN#1 | -0.014 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -2.086 | 149
MVGN#2 | -0.014 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -2.87 | 205
FALCONHYDRO1 | -0.014 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.042 | 3
FGNTS101 | -0.014 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -2.044 | 146
HECN3 | -0.014 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -2.366 | 169
HECN2 | -0.014 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.072 | 148
RAYBURNCC8 | -0.014 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.7 | 50
MVGN#3 | -0.014 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -3.598 | 257
CSDR56 | -0.014 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.546 | 39
RAYBURNCC7 | -0.014 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.686 | 49
FALCONHYDRO3 | -0.014 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0392 | 2.8
MILHWYS | -0.014 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
AIRCO_G | -0.014 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
SI_RAY10 | -0.014 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.658 | 47
RAYBURNCC9 | -0.014 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.7 | 50
RAYBURNGEN2 | -0.014 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC10 | -0.014 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.56 | 40
RAYBURNGEN3 | -0.014 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0868 | 6.2
REYSHR_G | -0.014 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
LAR | -0.014 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CSDR7 | -0.014 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.098 | 7
CNOPGT1 | -0.014 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -2.296 | 164
LAR_3 | -0.014 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -1.1032 | 78.8
COSW_2 | -0.014 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.196 | 14
UCAR_1 | -0.014 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.098 | 7
CNOPST1 | -0.014 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -2.142 | 153
ICPGN#3 | -0.014 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -1.778 | 127
DAV_2 | -0.014 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -4.76 | 340
SI_RAY6 | -0.014 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.266 | 19
SI_RAY9 | -0.014 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.532 | 38
VAL_1 | -0.014 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.35 | 25
LGEGN#1 | -0.014 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -2.212 | 158
CSDR89 | -0.014 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.546 | 39
VAL_2 | -0.014 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.35 | 25
CIDINDUS | -0.014 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FGNTS001 | -0.014 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -1.988 | 142
VISTRONG2 | -0.014 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
FALCONHYDRO2 | -0.014 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.042 | 3
ZAPATA | -0.014 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
HECN1 | -0.014 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -2.072 | 148
FALFURRI | -0.014 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
SLURR | -0.014 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
KOCHREF2 | -0.014 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.532 | 38
VISTRONG1 | -0.014 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
MVGN#1 | -0.014 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -2.94 | 210
CEL_B_1 | -0.014 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.406 | 29
FGNTS201 | -0.014 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -2.408 | 172
LAR_1 | -0.014 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.224 | 16
DAV_1 | -0.014 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -4.746 | 339
LGEGN#3 | -0.014 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -1.274 | 91
CSDR89 | -0.014 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.21 | 15
STARCO_1 | -0.014 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.532 | 38
DUP1V_1 | -0.014 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -1.022 | 73
SI_RAY5 | -0.014 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.14 | 10
FOR_7 | -0.013 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.598 | 46
FOR_9 | -0.013 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.416 | 32
FOR_1 | -0.013 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.7332 | 56.4
FOR_6 | -0.013 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.338 | 26
FOR_3 | -0.013 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.8554 | 65.8
FOR_4 | -0.013 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.9698 | 74.6
FOR_5 | -0.013 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.8775 | 67.5
ALCOA_G | -0.013 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_10 | -0.013 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.949 | 73
FOR_8 | -0.013 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.364 | 28
FOR_2 | -0.013 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.8554 | 65.8
ELPS | -0.01 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.06 | 6
EPLVT1 | -0.01 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
STP_GN1___1 | -0.009 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.009 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
CBE_ST12 | -0.009 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.9315 | 103.5
CBE_GT1 | -0.009 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
STP_GN2___2 | -0.009 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT2 | -0.009 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
CBE_GT3 | -0.009 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.774 | 86
CBE_ST34 | -0.009 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.9315 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.008 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.5536 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.007 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.1155 | 16.5
HAMILTON | -0.007 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.007 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.091 | 13
DOW41000 | -0.006 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.006 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
TNSCLP2___8 | -0.006 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.702 | 117
DOW17000 | -0.006 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW49000 | -0.006 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW67000 | -0.006 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW81000 | -0.006 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW39100 | -0.006 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
TNSCLP3___8 | -0.006 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.666 | 111
BSF_GT1_8070 | -0.006 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.432 | 72
DOW61000 | -0.006 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
TNSCLP4___8 | -0.006 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.69 | 115
TNSCLP1___8 | -0.006 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.696 | 116
DOW38300 | -0.006 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW82000 | -0.006 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.006 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW84000 | -0.006 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
BSF_GT1_8070 | -0.006 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.06 | 10
DOW39200 | -0.006 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38100 | -0.006 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW83000 | -0.006 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW42000 | -0.006 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW66000 | -0.006 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.006 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.006 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.006 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
WAPGT21_GT1 | -0.004 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN7_7 | -0.004 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | -0.004 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.004 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -2.176 | 544
WAP_GN3_3 | -0.004 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.904 | 226
WAP_GN2_2 | -0.004 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.4888 | 122.2
WAP_GN1_1 | -0.004 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.498 | 124.5
WAP_GN6_6 | -0.004 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
MNS_GT | -0.004 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.1844 | 46.1
WAP_GN8_8 | -0.004 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | -0.004 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.984 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.004 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.688 | 172
AK_GT1__8040 | -0.004 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.136 | 34
BVE_GT2_5035 | -0.004 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.68 | 170
TNSLCGN1__8 | -0.003 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.09 | 30
PHR_GN2_2 | -0.003 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
CTL_GN1_8145 | -0.003 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.165 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.003 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.273 | 91
BYU_GT4_8065 | -0.003 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.003 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.201 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.003 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.186 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.003 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
TNDOWCGNGG8 | -0.003 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.09 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.003 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.096 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.003 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.309 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.003 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.255 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.003 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.306 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.003 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.12 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.003 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.288 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.003 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.456 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.003 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.45 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.003 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.465 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.003 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.159 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.003 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.198 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.003 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.18 | 60
CTL_GT2_8130 | -0.003 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.309 | 103
CTL_GN2_8155 | -0.003 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.033 | 11
CTL_GT4_8140 | -0.003 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.282 | 94
TNTXCTY1CG8 | -0.003 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.315 | 105
EXN_GT | -0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.162 | 81
EXN944GT | -0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN942GT | -0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.04 | 20
EXN938GT | -0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.086 | 43
EXN_17GT | -0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.062 | 31
EXN_16GT | -0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.064 | 32
EXN_15GT | -0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.066 | 33
THW_GT1_GT_1 | -0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | -0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_4142 | -0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | -0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3132 | -0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.216 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.22 | 110
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | -0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.452 | 226
SRB_GN3_3 | -0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.44 | 220
SRB_GN1_1 | -0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.352 | 176
SOL_GT1 | -0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0324 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | -0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
THW_4344 | -0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.06 | 30
SHELLG3_3020 | -0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.078 | 39
SHELLG2 | -0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.144 | 72
CVC_GT4_8005 | -0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 165
DIB_GT1_8080 | -0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.128 | 64
PSA_GN1_8165 | -0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.208 | 104
DPEC_GT15040 | -0.002 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.324 | 162
PSA_GT4_8145 | -0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | -0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 70
PSA_GT2_8155 | -0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT1_8160 | -0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.13 | 65
PR_GT1__9040 | -0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.07 | 35
PSG_GT3_8060 | -0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.356 | 178
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.094 | 47
GBY_GN5_5 | -0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -0.597 | 298.5
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.01 | 5
DPEC_ST55065 | -0.002 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.564 | 282
DPEC_GT45070 | -0.002 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.316 | 158
DPEC_GT35010 | -0.002 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.32 | 160
DPEC_GT25025 | -0.002 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.312 | 156
EXN941GT | -0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
DIB_GT3_8090 | -0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.1544 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.138 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
BTE_ST1_8070 | -0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.468 | 234
BTE_GT4_8055 | -0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | -0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.316 | 158
EXN943GT | -0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
CHE_GN4_8025 | -0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.284 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.346 | 173
EXN_14GT | -0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.28 | 140
CBY_GN2_2 | -0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -1.502 | 751
CBY_GN1_1 | -0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -1.496 | 748
CAL_ST1_8000 | -0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
EXN945GT | -0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
CAL_GT1_8045 | -0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
APD_GT1_8005 | -0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.28 | 140
PSA_GT6_8135 | -0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.118 | 59
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
SHELLG1_3015 | -0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.142 | 71
SJS_GT1_GT1 | -0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
SRB_GN2_2 | -0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.348 | 174
PSA_GT5_8140 | -0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.128 | 64
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
LPE_GT2_8075 | -0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_3132 | -0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_4142 | -0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
BTE_GT2_8075 | -0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
EP_1_2 | -0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 21
THW_5556 | -0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0166 | 16.6
THW_5556 | -0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5354 | -0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0166 | 16.6
THW_5354 | -0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
THW_5152 | -0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | -0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0164 | 16.4
CVC_ST5_5040 | -0.001 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.133 | 133
CVC_GT1_5035 | -0.001 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.155 | 155
CVC_GT3_5045 | -0.001 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.158 | 158
CHE_GT2_5030 | -0.001 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.173 | 173
CVC_GT2_5020 | -0.001 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.159 | 159
DANSBY14 | 0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.081 | 81
ATKINS4 | 0.001 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.001 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.001 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.001 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.046 | 46
ATKINS5 | 0.001 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.002 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.064 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.004 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 1.52 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.004 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.632 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.004 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.636 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.004 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.624 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.005 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.009 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNTNPONE_28 | 0.01 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.01 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DSKY1 | 0.011 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.1386 | 12.6
DSKY2 | 0.011 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.1265 | 11.5
LEG_2___2 | 0.012 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.012 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
SWMESA | 0.012 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.1344 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | 0.012 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.144 | 12
ORNNWP1 | 0.012 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.144 | 12
RIO_DRCS | 0.012 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.012 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.144 | 12
WDWDU1 | 0.012 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.144 | 12
KM SWP | 0.012 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.144 | 12
KM SEP | 0.012 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.072 | 6
KM NEP | 0.012 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.144 | 12
MCDDONAL_8 | 0.013 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.2782 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.013 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0754 | 5.8
STANTONW_8 | 0.013 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1313 | 10.1
BSP_1 | 0.013 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.013 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.234 | 18
L_DELAWA1_1Y | 0.013 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0585 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.013 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0676 | 5.2
HORSH3 | 0.013 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.4368 | 33.6
HORSH1 | 0.013 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.4329 | 33.3
TIEHVSG_2G | 0.013 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.743 | 211
PB6GEN_7G | 0.013 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 6.695 | 515
TIEHVCG_4G | 0.013 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.937 | 149
TIEHVCG_3G | 0.013 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.716 | 132
CIRELLO | 0.013 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.455 | 35
TIEHVCG_2G | 0.013 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.716 | 132
TIEHVCG_1G | 0.013 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.885 | 145
TIEHVSG_1G | 0.013 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 2.743 | 211
NAV6ST | 0.013 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.495 | 115
NAV5CT | 0.013 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.04 | 80
NAV4CT | 0.013 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.04 | 80
NAV3ST | 0.013 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.495 | 115
NAV2CT | 0.013 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.04 | 80
PB5GEN_6G | 0.013 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.495 | 115
NAV1CT | 0.013 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.04 | 80
PBCTEGE_5G | 0.013 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.845 | 65
PBCTDGE_4G | 0.013 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.845 | 65
PBCTCGE_3G | 0.013 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.806 | 62
L_DIVIDE1_1N | 0.013 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.3445 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.013 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.845 | 65
L_GASCCR1_1N | 0.013 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.195 | 15
HORSH4 | 0.013 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.2236 | 17.2
HORSH2 | 0.013 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.3588 | 27.6
LOUIS1A | 0.013 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.3315 | 25.5
BUFGGEN | 0.013 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.234 | 18
PBCTAGE_1G | 0.013 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.832 | 64
CALHN_G1 | 0.013 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.2223 | 17.1
NWPWRG1_1G | 0.013 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0442 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.013 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0091 | 0.7
KINDERMG_3G | 0.014 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.014 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.014 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.014 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.1974 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.014 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0854 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.014 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1386 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.014 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.21 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.014 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.1764 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.014 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.2926 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.014 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.966 | 69
CALENG2G_2G | 0.014 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.036 | 74
SNYDERW1A | 0.014 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0882 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.014 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.022 | 73
MRGNFG_6G | 0.014 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.924 | 66
MRGNEG_5G | 0.014 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.952 | 68
MRGNDG_4G | 0.014 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.98 | 70
RDCNYNG1 | 0.014 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.1176 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.014 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.98 | 70
MRGNBG_2G | 0.014 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.994 | 71
SLSTR1PP_1G | 0.014 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.084 | 6
MRGNAG_1G | 0.014 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.966 | 69
MORGAN5G_5G | 0.014 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 1.918 | 137
MESQUITW_2G | 0.014 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.3304 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.014 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.56 | 40
SWETWATR_4G | 0.014 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.854 | 61
SWETWATR_3G | 0.014 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.952 | 68
SWETWATR_2G | 0.014 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.008 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.014 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.2198 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.014 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.2842 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.014 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.42 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.014 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.2254 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.014 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0784 | 5.6
WHRLWIND1A | 0.014 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.084 | 6
AEPWIND_8 | 0.014 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.2128 | 15.2
WILDHRS11A | 0.014 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.1764 | 12.6
TRENTIPP_8 | 0.014 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.315 | 22.5
L_SWEETW1_3N | 0.014 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.2492 | 17.8
RWMILLER01 | 0.015 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.125 | 75
MRSSHPRD01 | 0.015 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.18 | 12
MRSSHPRD | 0.015 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.18 | 12
OKLAUN1G | 0.015 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.015 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.75 | 50
RWMILLER05 | 0.015 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 1.515 | 101
CALFREST_6G | 0.015 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 2.64 | 176
CALFREST_5G | 0.015 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.355 | 157
CALFREST_4G | 0.015 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.34 | 156
CALFREST_3G | 0.015 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 2.61 | 174
CALFREST_2G | 0.015 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.325 | 155
CALFREST_1G | 0.015 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 2.28 | 152
TGATEWAY_4G | 0.015 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 5.985 | 399
TGATEWAY_3G | 0.015 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.19 | 146
TGATEWAY_2G | 0.015 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 1.92 | 128
BARTNWND_1G | 0.015 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.18 | 12
TGATEWAY_1G | 0.015 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.235 | 149
WFCOGEN_2G | 0.015 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.18 | 12
WFCOGEN_2G | 0.015 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.18 | 12
RWMILLER04 | 0.015 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 1.53 | 102
WFCOGEN_1G | 0.015 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.18 | 12
WFCOGEN_1G | 0.015 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.18 | 12
GRHAMSES_1G | 0.015 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 3.63 | 242
RWMILLER03 | 0.015 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 2.34 | 156
GRHAMSES_2G | 0.015 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 5.535 | 369
BBRN_2G | 0.015 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.015 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.015 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | 0.015 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 7.26 | 484
STRYKER_1G | 0.015 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.1075 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.015 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.015 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.015 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | 0.015 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 1.785 | 119
NTHLK3_G | 0.016 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 3.9584 | 247.4
NTHLK2_G | 0.016 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.016 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.016 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.016 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.656 | 41
STEAM2 | 0.016 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.416 | 26
STEAM1 | 0.016 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
COMCHEPK_2G | 0.016 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.016 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.832 | 52
COMCHEPK_1G | 0.016 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.016 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.04 | 65
DECRDOVA_4G | 0.016 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.04 | 65
DECRDOVA_3G | 0.016 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.04 | 65
SPENCER_G4 | 0.016 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.768 | 48
DECRDOVA_2G | 0.016 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.04 | 65
DECRDOVA_1G | 0.016 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 12.464 | 779
WLFHOLW_3G | 0.016 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 4.288 | 268
WLFHOLW_2G | 0.016 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 3.504 | 219
OLINGER_G4 | 0.016 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.9456 | 59.1
WLFHOLW_1G | 0.016 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 3.456 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.016 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.016 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.016 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.016 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 1.8928 | 118.3
MOSES_3G | 0.016 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.016 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.016 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.64 | 40
DENISNDM | 0.016 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.64 | 40
MOSES_1G | 0.016 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.016 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 2.9792 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.016 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.3872 | 86.7
VALLEY_2G | 0.016 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 8.432 | 527
VALLLEY_1G | 0.016 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.24 | 140
LAMARPWR_6G | 0.016 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.184 | 199
DCEAST | 0.016 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 6.4048 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.016 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 2.608 | 163
OLINGER_G1 | 0.016 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.0096 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.016 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 2.624 | 164
LAMARPWR_3G | 0.016 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.184 | 199
LAMARPWR_2G | 0.016 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 2.48 | 155
LAMARPWR_1G | 0.016 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 2.464 | 154
NEWMAN_G5 | 0.016 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.016 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.456 | 91
PEC_2G | 0.016 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.344 | 84
PEC_1G | 0.016 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.28 | 80
JCKCNTY803 | 0.016 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.352 | 147
FPLEFR2S_G | 0.016 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 6.592 | 412
FPLEFR2C_G | 0.016 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 2.592 | 162
FPLEFR2B_G | 0.016 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 2.56 | 160
FPLEFR2A_G | 0.016 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.72 | 170
FPLEFR1S_G | 0.016 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 6.624 | 414
FPLEFR1C_G | 0.016 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 2.544 | 159
FPLEFR1B_G | 0.016 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 2.512 | 157
FPLEFR1A_G | 0.016 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 2.72 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.016 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 1.856 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.016 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.136 | 196
KMICHIST6_G | 0.016 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 4.848 | 303
JCKCNTY802 | 0.016 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.352 | 147
KMICHICT5_G | 0.016 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.208 | 138
KMICHICT4_G | 0.016 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.176 | 136
KMICHIST3_G | 0.016 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 4.96 | 310
KMICHICT2_G | 0.016 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.304 | 144
KMICHICT1_G | 0.016 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.272 | 142
WCPWRCO_3G | 0.016 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 3.872 | 242
WCPWRCO_2G | 0.016 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.264 | 204
WCPWRCO_1G | 0.016 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.264 | 204
JCKCNTY801 | 0.016 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 4.608 | 288
NTHTEXAS03 | 0.016 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.24 | 15
TRINIDAD_6G | 0.016 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 3.616 | 226
NTHTEXAS02 | 0.016 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.08 | 5
LKHB2_G | 0.016 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 8.224 | 514
LKHB1_G | 0.016 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.016 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.016 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.016 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 7.632 | 477
MTCK7_G | 0.016 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.016 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.016 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.08 | 5
HANDLEY_5G | 0.017 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.017 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 3.6975 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.017 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 6.0078 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.017 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.017 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.53 | 90
HANDLEY_1G | 0.017 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.017 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 3.638 | 214
MDLTHELP_3G | 0.017 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.655 | 215
JNSNCNTY802 | 0.017 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 2.856 | 168
MDLTHELP_2G | 0.018 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.87 | 215
MDLTHELP_1G | 0.018 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 3.87 | 215
MDLTHELP_6G | 0.018 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 4.122 | 229
MDLTHELP_5G | 0.018 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 4.05 | 225
BOSQUESW804 | 0.018 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 1.494 | 83
WHITNYDM02 | 0.018 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.27 | 15
BOSQUESW803 | 0.018 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 2.592 | 144
WHITNYDM01 | 0.018 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.27 | 15
BOSQUESW501 | 0.024 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 3.624 | 151
BOSQUESW502 | 0.024 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 3.576 | 149
THOUSE_2G | 0.026 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 20.93 | 805
THOUSE_1G | 0.026 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 14.638 | 563
LAKE_CRK2_G | 0.041 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 9.307 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.041 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.4514 | 35.4

## Ei
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | 0.09 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_SIMGID1_3Y | 0.014 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -4.5486 | 324.9 | HOUSTON | 33.0088
L_SIMGID1_1Y | 0.014 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -1.862 | 133 | NORTH | -140.4734
L_SIMGID1_2Y | 0.014 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -1.862 | 133 | SOUTH | 115.1245
DECKR_G5 | 0.012 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.528 | 44 | WEST | -34.425
L_AUSTPL1_1Y | 0.012 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.084 | 7
DECKR_G3 | 0.012 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G1 | 0.012 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -3.84 | 320 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G2 | 0.012 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -4.8 | 400 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G6 | 0.012 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.528 | 44 | SOUTH | 13890.6992
L_AUSTPL1_1Y | 0.012 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.084 | 7 | WEST | 4928.9009
DECKR_G4 | 0.012 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.528 | 44
SANDH_G3 | 0.011 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.495 | 45
SANDH_G2 | 0.011 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.495 | 45 | HOUSTON | 0.0023876
SANDHG5C | 0.011 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -1.54 | 140 | NORTH | -0.007316
SANDH_G1 | 0.011 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.495 | 45 | SOUTH | 0.0082879
SANDH_G4 | 0.011 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.495 | 45 | WEST | -0.0069843
SANDHG5A | 0.011 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -1.65 | 150
L_MARSFO1G3Y | 0.01 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.22 | 22
L_MARSFO1G1Y | 0.01 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.22 | 22 | N to H | -0.0097035
L_BASTEN1_3Y | 0.01 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -2.27 | 227 | N to S | -0.015604
L_BASTEN1_2Y | 0.01 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -1.46 | 146 | W to N | 0.00033166
L_BASTEN1_1Y | 0.01 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -1.47 | 147 |  | 0.015604
L_MARSFO1G2Y | 0.01 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.16 | 16 |  | -0.00033166
L_MCQUEE9_1Y | 0.009 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LOSTPI1_1Y | 0.009 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -1.4283 | 158.7
L_LAKEWO9_1Y | 0.009 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
CUECPL2A | 0.009 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.108 | 12
L_FPPYD21_3Y | 0.009 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | 0.009 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | 0.009 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | 0.009 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -2.061 | 229
L_HAYSEN1_1Y | 0.009 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -2.007 | 223
L_CANYHY8_1Y | 0.009 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_2Y | 0.009 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -2.016 | 224
L_FPPYD11_1Y | 0.009 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_LOSTPI1_3Y | 0.009 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -1.5651 | 173.9
L_FPPYD11_2Y | 0.009 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_MCQUEE9_1Y | 0.009 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LOSTPI1_2Y | 0.009 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -1.4193 | 157.7
L_HAYSEN1_3Y | 0.009 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -2.034 | 226
WBT1 | 0.008 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.204 | 25.5
AVR1_CT2 | 0.008 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.16 | 145
WBT4 | 0.008 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.208 | 151
LCP3 | 0.008 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.464 | 58
OWS2 | 0.008 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -3.032 | 379
L_GUADGE1_2Y | 0.008 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -1.112 | 139
VHB3 | 0.008 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -3.176 | 397
L_GUADGE1_1Y | 0.008 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.208 | 151
OWS1 | 0.008 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -3.336 | 417
L_RIONOG1G1Y | 0.008 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.176 | 147
JTD1 | 0.008 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_3Y | 0.008 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.168 | 146
VHB2 | 0.008 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.76 | 220
JKS1 | 0.008 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
WBT2 | 0.008 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.64 | 80
LCPCT4 | 0.008 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.36 | 45
WBT3 | 0.008 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.768 | 96
LCPCT3 | 0.008 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.352 | 44
LCPCT2 | 0.008 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.368 | 46
L_GUADGE1_6Y | 0.008 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.632 | 204
L_GUADGE1_5Y | 0.008 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.464 | 183
L_GUADGE1_4Y | 0.008 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.192 | 149
L_SCHUMA8_1Y | 0.008 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
AVR1_ST1 | 0.008 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.312 | 164
LCP4 | 0.008 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.76 | 95
L_RIONOG1G3Y | 0.008 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.2 | 150
L_RIONOG1G2Y | 0.008 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.184 | 148
JTD2 | 0.008 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
AVR1_CT1 | 0.008 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.2 | 150
VHB1 | 0.008 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.648 | 206
L_RIONOG1S1Y | 0.008 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.344 | 293
LCPCT1 | 0.008 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.36 | 45
VISTRONG1 | 0.007 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
CEL_B_1 | 0.007 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.203 | 29
RAYBURNCC8 | 0.007 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.35 | 50
ICPGN#2 | 0.007 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -1.05 | 150
L_MARBFA1_1Y | 0.007 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
STARCO_1 | 0.007 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.266 | 38
SI_RAY10 | 0.007 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.329 | 47
SANMIGUELGEN | 0.007 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
ICPGN#3 | 0.007 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.889 | 127
VAL_2 | 0.007 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.175 | 25
RAYBURNCC9 | 0.007 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.35 | 50
CNOPST1 | 0.007 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.071 | 153
HECN2 | 0.007 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.036 | 148
COSW_2 | 0.007 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.098 | 14
RAYBURNCC7 | 0.007 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.343 | 49
VAL_1 | 0.007 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.175 | 25
HECN3 | 0.007 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.183 | 169
RAYBURNGEN1 | 0.007 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN2 | 0.007 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
CNOPGT1 | 0.007 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -1.148 | 164
FALCONHYDRO3 | 0.007 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0196 | 2.8
BEEVILLE | 0.007 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
FALCONHYDRO2 | 0.007 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.021 | 3
SI_RAY6 | 0.007 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.133 | 19
MILHWYS | 0.007 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
REYSHR_G | 0.007 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
L_MARBFA1_2Y | 0.007 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.091 | 13
FGNTS001 | 0.007 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.994 | 142
LGEGN#1 | 0.007 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -1.106 | 158
PEARSALLGEN1 | 0.007 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
KOCHREF2 | 0.007 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.266 | 38
MVGN#3 | 0.007 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.799 | 257
MVGN#2 | 0.007 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.435 | 205
LGEGN#2 | 0.007 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -1.071 | 153
DAV_2 | 0.007 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.38 | 340
CNOPGT2 | 0.007 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -1.155 | 165
FALFURRI | 0.007 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
VISTRONG2 | 0.007 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
ICPGN#1 | 0.007 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -1.043 | 149
DAV_1 | 0.007 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.373 | 339
COSW_1 | 0.007 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.14 | 20
RAYBURNGEN3 | 0.007 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0434 | 6.2
DUP1V_1 | 0.007 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.511 | 73
FALCONHYDRO1 | 0.007 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.021 | 3
PEARSALLGEN3 | 0.007 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
LGEGN#3 | 0.007 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.637 | 91
MVGN#1 | 0.007 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.47 | 210
HECN1 | 0.007 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -1.036 | 148
SLURR | 0.007 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS101 | 0.007 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -1.022 | 146
SI_RAY9 | 0.007 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.266 | 38
RAYBURNCC10 | 0.007 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.28 | 40
PEARSALLGEN2 | 0.007 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0434 | 6.2
CLO_1 | 0.007 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SI_RAY5 | 0.007 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.07 | 10
FGNTS201 | 0.007 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.204 | 172
L_FERGUS1_1Y | 0.006 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -2.394 | 399
CSDR89 | 0.006 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.234 | 39
LAR_3 | 0.006 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.4728 | 78.8
LAR_1 | 0.006 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.096 | 16
FOR_2 | 0.006 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 65.8
CSDR56 | 0.006 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.234 | 39
LAR_2 | 0.006 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.054 | 9
CSDR56 | 0.006 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.09 | 15
FOR_10 | 0.006 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.438 | 73
CIDINDUS | 0.006 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
FOR_4 | 0.006 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.4476 | 74.6
DANSBY2 | 0.006 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | -0.276 | 46
L_WIRTZ_1G1Y | 0.006 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
FOR_5 | 0.006 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.405 | 67.5
DANSBY14 | 0.006 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | -0.486 | 81
L_WIRTZ_1G2Y | 0.006 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.108 | 18
FOR_9 | 0.006 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.192 | 32
AIRCO_G | 0.006 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR7 | 0.006 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.042 | 7
FOR_1 | 0.006 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.3384 | 56.4
ZAPATA | 0.006 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
UCAR_2 | 0.006 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.126 | 21
ALCOA_G | 0.006 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR11 | 0.006 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.234 | 39
UCAR_1 | 0.006 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.042 | 7
CSDR89 | 0.006 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.09 | 15
FOR_8 | 0.006 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.168 | 28
FOR_3 | 0.006 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.3948 | 65.8
LAR | 0.006 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FOR_7 | 0.006 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.276 | 46
FOR_6 | 0.006 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.156 | 26
CBE_GT2 | 0.005 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_ST12 | 0.005 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
ATKINS5 | 0.005 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
CBE_GT4 | 0.005 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
CBE_GT1 | 0.005 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
ATKINS7 | 0.005 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
STP_GN1___1 | 0.005 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
ATKINS4 | 0.005 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.005 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.005 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
CBE_ST34 | 0.005 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.5175 | 103.5
STP_GN2___2 | 0.005 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | 0.005 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.43 | 86
DOW41000 | 0.004 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | 0.004 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | 0.004 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | 0.004 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2768 | 69.2
DOW81000 | 0.004 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | 0.004 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW49000 | 0.004 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
L_BUCHAN1_1Y | 0.004 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.056 | 14
DOW39100 | 0.004 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
L_INKSDA1_1Y | 0.004 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.04 | 10
L_BUCHAN1_3Y | 0.004 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.044 | 11
L_BUCHAN1_2Y | 0.004 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
BSF_GT1_8070 | 0.004 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.288 | 72
TAMUGEN1 | 0.004 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | -0.128 | 32
DOW38100 | 0.004 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
EPLVT1 | 0.004 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
DOW38300 | 0.004 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW42000 | 0.004 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | 0.004 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW65000 | 0.004 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW84000 | 0.004 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | 0.004 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW82000 | 0.004 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
ELPS | 0.004 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.024 | 6
DOW61000 | 0.004 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW66000 | 0.004 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | 0.004 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | 0.004 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | 0.004 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | 0.004 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.04 | 10
WAP_GN7_7 | 0.003 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | 0.003 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN3_3 | 0.003 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.678 | 226
WAP_GN1_1 | 0.003 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.3735 | 124.5
BVE_ST1_GN1 | 0.003 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.738 | 246
BVE_GT2_5035 | 0.003 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.51 | 170
MNS_GT | 0.003 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.1383 | 46.1
BVE_GT1_GT1 | 0.003 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.516 | 172
TNBPAMCG2_8 | 0.003 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.45 | 150
AK_GT1__8040 | 0.003 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.102 | 34
TNSCLP4___8 | 0.003 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.345 | 115
TNSCLP1___8 | 0.003 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.348 | 116
TNDOWCGNSG8 | 0.003 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.096 | 32
TNTXCTY4CG8 | 0.003 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.309 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0.003 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.255 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0.003 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.306 | 102
TNBP_CGN4_8 | 0.003 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.12 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.003 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.288 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.003 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.456 | 152
TNBPAMCG1_8 | 0.003 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.465 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.003 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.159 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.003 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.198 | 66
TNBP_CGN1_8 | 0.003 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.18 | 60
TNTXCTY1CG8 | 0.003 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.315 | 105
TNSLCGN1__8 | 0.003 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.09 | 30
TNDOWCGNGG8 | 0.003 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.09 | 30
WAP_GN4_4 | 0.003 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -1.632 | 544
WAP_GN6_6 | 0.003 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
AMISTADHDRO1 | 0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
WAPGT21_GT1 | 0.003 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | 0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
WAP_GN8_8 | 0.003 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | 0.003 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.3666 | 122.2
HAMILTON | 0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
TNSCLP3___8 | 0.003 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.333 | 111
TNSCLP2___8 | 0.003 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.351 | 117
CAL_GT1_8045 | 0.002 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.304 | 152
EXN_GT | 0.002 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.162 | 81
EXN944GT | 0.002 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.066 | 33
EXN942GT | 0.002 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.04 | 20
EXN938GT | 0.002 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.086 | 43
EXN_16GT | 0.002 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.064 | 32
EXN_15GT | 0.002 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.066 | 33
THW_5556 | 0.002 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
CBY_GN2_2 | 0.002 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -1.502 | 751
CTL_GT4_8140 | 0.002 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.188 | 94
THW_5354 | 0.002 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0332 | 16.6
THW_5152 | 0.002 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0.002 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.002 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_4344 | 0.002 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
BTE_GT2_8075 | 0.002 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
THW_4142 | 0.002 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3334 | 0.002 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
THW_3132 | 0.002 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
THW_ST3_ST_3 | 0.002 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.22 | 110
DIB_GT1_8080 | 0.002 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.128 | 64
SRB_GT211035 | 0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0.002 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.452 | 226
SRB_GN3_3 | 0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.44 | 220
SRB_GN1_1 | 0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.352 | 176
SJS_GT2_GT2 | 0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
SHELLG3_3020 | 0.002 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.06 | 30
SHELLG3_3020 | 0.002 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.078 | 39
SHELLG2 | 0.002 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.144 | 72
CVC_GT4_8005 | 0.002 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | -0.33 | 165
CVC_ST5_5040 | 0.002 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | -0.266 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.002 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | -0.31 | 155
DPEC_ST55065 | 0.002 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.564 | 282
PSA_GN1_8165 | 0.002 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | -0.208 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.002 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.002 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | -0.14 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.002 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | -0.132 | 66
PHR_GN2_2 | 0.002 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PSG_GT3_8060 | 0.002 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GT2_8040 | 0.002 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.328 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.002 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.356 | 178
DPEC_GT15040 | 0.002 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.324 | 162
GBY_83841065 | 0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | 0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | 0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
GBY_73741085 | 0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.094 | 47
GBY_GN5_5 | 0.002 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | -0.597 | 298.5
GBY_73741085 | 0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 21
EP_1_2 | 0.002 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | -0.01 | 5
DPEC_GT45070 | 0.002 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.316 | 158
DPEC_GT35010 | 0.002 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.32 | 160
DPEC_GT25025 | 0.002 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.312 | 156
DIB_GT3_8090 | 0.002 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.1544 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0.002 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.138 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.002 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
BTE_ST1_8070 | 0.002 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | -0.468 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.002 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | -0.326 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.002 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | -0.316 | 158
CHE_GN4_8025 | 0.002 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.284 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.002 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.346 | 173
CHE_GT2_5030 | 0.002 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | -0.346 | 173
CBY_GN1_1 | 0.002 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | -1.496 | 748
CTL_GN2_8155 | 0.002 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.022 | 11
CTL_GN1_8145 | 0.002 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.11 | 55
CTL_GT3_8135 | 0.002 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.182 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.002 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.206 | 103
CAL_ST1_8000 | 0.002 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.13 | 65
BYU_GT4_8065 | 0.002 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
BYU_GT3_8060 | 0.002 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.134 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.002 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.124 | 62
GBY_83841065 | 0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
BYU_GT1_8075 | 0.002 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.13 | 65
PR_GT1__9040 | 0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.07 | 35
LPE_GT4_8085 | 0.002 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.002 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.082 | 41
PSA_GT1_8160 | 0.002 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | -0.13 | 65
LPE_GT1_8070 | 0.002 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
APD_GT1_8005 | 0.002 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.28 | 140
PSA_GT5_8140 | 0.002 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | -0.128 | 64
CVC_GT3_5045 | 0.002 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | -0.316 | 158
CVC_GT2_5020 | 0.002 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | -0.318 | 159
PSA_GT6_8135 | 0.002 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | -0.118 | 59
SJS_GT1_GT1 | 0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
SHELLG1_3015 | 0.002 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.142 | 71
SRB_GN2_2 | 0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.348 | 174
SOL_GT1 | 0.002 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0324 | 16.2
THW_ST4_ST_4 | 0.002 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.216 | 108
THW_3132 | 0.002 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
SRB_GT211035 | 0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_5152 | 0.002 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_5354 | 0.002 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | -0.0328 | 16.4
THW_5556 | 0.002 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | -0.0332 | 16.6
THW_4142 | 0.002 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.114 | 57
EXN941GT | 0.002 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN943GT | 0.002 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
EXN_17GT | 0.002 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.062 | 31
EXN_14GT | 0.002 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.28 | 140
LPE_GT2_8075 | 0.002 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.084 | 42
THW_3334 | 0.002 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.116 | 58
EXN945GT | 0.002 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.038 | 19
FTR_CN4_5095 | 0 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0 | 380
FTR_GT3_5085 | 0 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
FTR_GT2_5110 | 0 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0 | 159
FTR_GT1_5105 | 0 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
TNTNPONE_28 | -0.003 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | -0.003 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
LEG_2___2 | -0.004 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | -0.004 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
FRNDDRCS | -0.005 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
KM NWP | -0.006 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
MARTLAKE_1G | -0.006 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
SWMESA | -0.006 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.0672 | 11.2
TNWDWRDU2_8 | -0.006 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.072 | 12
CALFREST_6G | -0.006 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.056 | 176
CALFREST_5G | -0.006 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 0.942 | 157
CALFREST_4G | -0.006 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 0.936 | 156
CALFREST_3G | -0.006 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.044 | 174
CALFREST_2G | -0.006 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 0.93 | 155
CALFREST_1G | -0.006 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 0.912 | 152
TGATEWAY_4G | -0.006 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 2.394 | 399
TGATEWAY_3G | -0.006 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 0.876 | 146
TGATEWAY_2G | -0.006 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.768 | 128
TGATEWAY_1G | -0.006 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 0.894 | 149
BBRN_2G | -0.006 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | -0.006 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | -0.006 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
STRYKER_2G | -0.006 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 2.904 | 484
STRYKER_1G | -0.006 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.843 | 140.5
MARTLAKE_3G | -0.006 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | -0.006 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
RIO_DRCS | -0.006 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
DSKY1 | -0.006 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.0756 | 12.6
WDWDU1 | -0.006 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.072 | 12
KM SEP | -0.006 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.036 | 6
ORNNWP1 | -0.006 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.072 | 12
KM NEP | -0.006 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
DSKY2 | -0.006 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.069 | 11.5
KM SWP | -0.006 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.072 | 12
NTHLK3_G | -0.007 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.7318 | 247.4
NTHLK2_G | -0.007 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
MCDDONAL_8 | -0.007 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1498 | 21.4
NTHLK1_G | -0.007 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | -0.007 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
OCOTILLO_1G | -0.007 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0406 | 5.8
STEAM3 | -0.007 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.287 | 41
HANDLEY_5G | -0.007 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | -0.007 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.5225 | 217.5
STANTONW_8 | -0.007 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0707 | 10.1
HANDLEY_3G | -0.007 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.4738 | 353.4
HANDLEY_2G | -0.007 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
BSP_1 | -0.007 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
STEAM2 | -0.007 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.182 | 26
HANDLEY_1G | -0.007 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
AIRTRICITY_8 | -0.007 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.126 | 18
STEAM1 | -0.007 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
KINDERMG_3G | -0.007 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
CIRELLO | -0.007 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.245 | 35
CALHN_G1 | -0.007 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.1197 | 17.1
KINDERMG_2G | -0.007 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
HORSH1 | -0.007 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.2331 | 33.3
SPENCER_G5 | -0.007 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.364 | 52
L_DELAWA1_1Y | -0.007 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0315 | 4.5
KINDERMG_1G | -0.007 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | -0.007 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0364 | 5.2
SCURRYCW_1G | -0.007 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0987 | 14.1
SPENCER_G4 | -0.007 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.336 | 48
CIELOGEN_2G | -0.007 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0427 | 6.1
WHRLWIND1A | -0.007 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.042 | 6
CIELOGEN_1G | -0.007 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0693 | 9.9
OLINGER_G4 | -0.007 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4137 | 59.1
LONGSHORT_5 | -0.007 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.105 | 15
ROSCOEWI_5 | -0.007 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0882 | 12.6
EAGLEMNT_3G | -0.007 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | -0.007 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.8281 | 118.3
EAGLEMNT_2G | -0.007 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | -0.007 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
ROSCOEW_5 | -0.007 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1463 | 20.9
MOSES_3G | -0.007 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | -0.007 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
CALENG3G_3G | -0.007 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.483 | 69
DENISNDM | -0.007 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
DENISNDM | -0.007 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
MOSES_1G | -0.007 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
OKLAUN1G | -0.007 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
SNYDERW1A | -0.007 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0441 | 6.3
VALLEY_3G | -0.007 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.3034 | 186.2
CALENG2G_2G | -0.007 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.518 | 74
OLINGER_G2 | -0.007 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6069 | 86.7
HORSH3 | -0.007 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2352 | 33.6
OKLA7A | -0.007 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.35 | 50
VALLEY_2G | -0.007 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 3.689 | 527
VALLLEY_1G | -0.007 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.98 | 140
CALENG1G_1G | -0.007 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.511 | 73
LAMARPWR_6G | -0.007 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
DCEAST | -0.007 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 2.8021 | 400.3
LAMARPWR_5G | -0.007 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.141 | 163
MRGNFG_6G | -0.007 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.462 | 66
OLINGER_G1 | -0.007 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.4417 | 63.1
LAMARPWR_4G | -0.007 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.148 | 164
LAMARPWR_3G | -0.007 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
MRGNEG_5G | -0.007 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.476 | 68
LAMARPWR_2G | -0.007 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.085 | 155
LAMARPWR_1G | -0.007 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.078 | 154
MRGNDG_4G | -0.007 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.49 | 70
NEWMAN_G5 | -0.007 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RDCNYNG1 | -0.007 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0588 | 8.4
PEC_3G | -0.007 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.637 | 91
PEC_2G | -0.007 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.588 | 84
MRGNCG_3G | -0.007 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.49 | 70
PEC_1G | -0.007 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.56 | 80
MRGNBG_2G | -0.007 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.497 | 71
MRGNAG_1G | -0.007 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.483 | 69
FPLEFR2S_G | -0.007 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 2.884 | 412
FPLEFR2C_G | -0.007 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.134 | 162
FPLEFR2B_G | -0.007 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.12 | 160
WFCOGEN_2G | -0.007 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.084 | 12
FPLEFR2A_G | -0.007 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
FPLEFR1S_G | -0.007 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 2.898 | 414
FPLEFR1C_G | -0.007 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.113 | 159
FPLEFR1B_G | -0.007 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.099 | 157
WFCOGEN_2G | -0.007 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
FPLEFR1A_G | -0.007 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
MORGAN5G_5G | -0.007 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.959 | 137
KMICHIST6_G | -0.007 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.121 | 303
WFCOGEN_1G | -0.007 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
KMICHICT5_G | -0.007 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.966 | 138
KMICHICT4_G | -0.007 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.952 | 136
KMICHIST3_G | -0.007 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.17 | 310
KMICHICT2_G | -0.007 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.008 | 144
WFCOGEN_1G | -0.007 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.084 | 12
KMICHICT1_G | -0.007 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.994 | 142
TIEHVSG_2G | -0.007 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.477 | 211
TIEHVCG_4G | -0.007 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 1.043 | 149
TIEHVCG_3G | -0.007 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.924 | 132
WCPWRCO_3G | -0.007 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.694 | 242
PB6GEN_7G | -0.007 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 3.605 | 515
TIEHVCG_2G | -0.007 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.924 | 132
TIEHVCG_1G | -0.007 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 1.015 | 145
TIEHVSG_1G | -0.007 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.477 | 211
NAV6ST | -0.007 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.805 | 115
WCPWRCO_2G | -0.007 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
NAV5CT | -0.007 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
NAV4CT | -0.007 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
NAV3ST | -0.007 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.805 | 115
NAV2CT | -0.007 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
WCPWRCO_1G | -0.007 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
PB5GEN_6G | -0.007 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.805 | 115
NAV1CT | -0.007 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.56 | 80
MESQUITW_2G | -0.007 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1652 | 23.6
MESQUITW_1G | -0.007 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.28 | 40
PBCTEGE_5G | -0.007 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
PBCTDGE_4G | -0.007 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
GRHAMSES_1G | -0.007 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.694 | 242
GRHAMSES_2G | -0.007 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.583 | 369
SWETWATR_4G | -0.007 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.427 | 61
TRINIDAD_6G | -0.007 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 1.582 | 226
SWETWATR_3G | -0.007 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.476 | 68
PBCTCGE_3G | -0.007 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.434 | 62
SWETWATR_2G | -0.007 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.504 | 72
L_DIVIDE1_1N | -0.007 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.1855 | 26.5
L_SWEETW1_4N | -0.007 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.1099 | 15.7
L_SWEETW1_3N | -0.007 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1246 | 17.8
L_SWEETW1_2N | -0.007 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1421 | 20.3
SWETWATR_1G | -0.007 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.21 | 30
PBCTBGE_2G | -0.007 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.455 | 65
L_SWEETW1_1N | -0.007 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.1127 | 16.1
L_BITTCR1_1N | -0.007 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0392 | 5.6
HORSH4 | -0.007 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1204 | 17.2
HORSH2 | -0.007 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1932 | 27.6
LKHB2_G | -0.007 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 3.598 | 514
AEPWIND_8 | -0.007 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.1064 | 15.2
LOUIS1A | -0.007 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.1785 | 25.5
BUFGGEN | -0.007 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.126 | 18
LKHB1_G | -0.007 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
WILDHRS11A | -0.007 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0882 | 12.6
MTCK3_G | -0.007 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
NWPWRG1_1G | -0.007 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0238 | 3.4
PBCTAGE_1G | -0.007 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.448 | 64
MTCK2_G | -0.007 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | -0.007 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.339 | 477
WESTXWIN_1G | -0.007 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0049 | 0.7
MTCK7_G | -0.007 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | -0.007 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
TRENTIPP_8 | -0.007 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.1575 | 22.5
L_GASCCR1_1N | -0.007 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.105 | 15
MDLTHELP_4G | -0.008 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.712 | 214
MDLTHELP_3G | -0.008 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_2G | -0.008 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_1G | -0.008 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.72 | 215
MDLTHELP_6G | -0.008 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.832 | 229
MDLTHELP_5G | -0.008 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.8 | 225
COMCHEPK_2G | -0.008 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
RWMILLER01 | -0.008 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.6 | 75
COMCHEPK_1G | -0.008 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | -0.008 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_4G | -0.008 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_3G | -0.008 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_2G | -0.008 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.52 | 65
DECRDOVA_1G | -0.008 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 6.232 | 779
WLFHOLW_3G | -0.008 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 2.144 | 268
WLFHOLW_2G | -0.008 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.752 | 219
MRSSHPRD01 | -0.008 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.096 | 12
WLFHOLW_1G | -0.008 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.728 | 216
MRSSHPRD | -0.008 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.096 | 12
RWMILLER05 | -0.008 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.808 | 101
JCKCNTY803 | -0.008 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.176 | 147
RWMILLER04 | -0.008 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.816 | 102
BARTNWND_1G | -0.008 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.096 | 12
ENNSTRAC_2G | -0.008 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.928 | 116
ENNSTRAC_1G | -0.008 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.568 | 196
JCKCNTY802 | -0.008 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.176 | 147
JCKCNTY801 | -0.008 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.304 | 288
NTHTEXAS03 | -0.008 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.12 | 15
RWMILLER03 | -0.008 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.248 | 156
NTHTEXAS02 | -0.008 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.04 | 5
NTHTEXAS01 | -0.008 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.04 | 5
RWMILLER02 | -0.008 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.952 | 119
JNSNCNTY802 | -0.009 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.81 | 90
JNSNCNTY802 | -0.009 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.512 | 168
SLSTR1PP_1G | -0.009 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.054 | 6
THOUSE_2G | -0.011 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 8.855 | 805
THOUSE_1G | -0.011 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 6.193 | 563
WHITNYDM02 | -0.013 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.195 | 15
BOSQUESW501 | -0.013 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 1.963 | 151
WHITNYDM01 | -0.013 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.195 | 15
BOSQUESW502 | -0.013 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 1.937 | 149
BOSQUESW804 | -0.014 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 1.162 | 83
BOSQUESW803 | -0.014 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 2.016 | 144
LAKE_CRK2_G | -0.016 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 3.632 | 227
LAKE_CRK1_G | -0.016 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.5664 | 35.4

## Ej
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.021 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_BUCHAN1_1Y | -0.013 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.182 | 14 | HOUSTON | -5.8864
L_BUCHAN1_2Y | -0.013 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 143.9762
L_BUCHAN1_3Y | -0.013 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.143 | 11 | SOUTH | -96.9415
L_INKSDA1_1Y | -0.012 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.12 | 10 | WEST | 28.4824
L_WIRTZ_1G2Y | -0.012 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.216 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | -0.012 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.011 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -4.389 | 399 | HOUSTON | 13825.3008
L_MARSFO1G3Y | -0.011 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.242 | 22 | NORTH | 19200.9004
L_MARBFA1_1Y | -0.011 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | SOUTH | 13890.6992
DECKR_G5 | -0.011 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.484 | 44 | WEST | 4928.9009
L_AUSTPL1_1Y | -0.011 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.077 | 7
L_MARSFO1G2Y | -0.011 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.176 | 16
DECKR_G2 | -0.011 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -4.4 | 400 | HOUSTON | -0.00042577
L_MARBFA1_2Y | -0.011 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.143 | 13 | NORTH | 0.0074984
DECKR_G1 | -0.011 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -3.52 | 320 | SOUTH | -0.0069789
DECKR_G6 | -0.011 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -0.484 | 44 | WEST | 0.0057786
L_AUSTPL1_1Y | -0.011 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.077 | 7
DECKR_G3 | -0.011 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G4 | -0.011 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -0.484 | 44 | N to H | 0.0079242
L_MARSFO1G1Y | -0.011 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.242 | 22 | N to S | 0.014477
SANDHG5A | -0.01 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -1.5 | 150 | W to N | -0.0017198
SANDHG5C | -0.01 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -1.4 | 140 |  | -0.014477
L_SIMGID1_3Y | -0.01 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -3.249 | 324.9 |  | 0.0017198
SANDH_G3 | -0.01 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -0.45 | 45
SANDH_G4 | -0.01 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.45 | 45
L_SIMGID1_2Y | -0.01 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -1.33 | 133
SANDH_G1 | -0.01 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -0.45 | 45
L_SIMGID1_1Y | -0.01 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -1.33 | 133
SANDH_G2 | -0.01 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -0.45 | 45
L_CANYHY8_1Y | -0.008 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_BASTEN1_3Y | -0.008 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -1.816 | 227
L_LOSTPI1_3Y | -0.008 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -1.3912 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | -0.008 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -1.2616 | 157.7
L_BASTEN1_2Y | -0.008 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -1.168 | 146
L_LOSTPI1_1Y | -0.008 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -1.2696 | 158.7
L_BASTEN1_1Y | -0.008 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -1.176 | 147
L_GUADGE1_3Y | -0.007 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -1.022 | 146
AVR1_CT2 | -0.007 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -1.015 | 145
L_GUADGE1_5Y | -0.007 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -1.281 | 183
OWS2 | -0.007 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -2.653 | 379
L_MCQUEE9_1Y | -0.007 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
LCPCT3 | -0.007 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.308 | 44
L_FPPYD21_3Y | -0.007 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_RIONOG1G2Y | -0.007 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -1.036 | 148
WBT1 | -0.007 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.1785 | 25.5
LCP3 | -0.007 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.406 | 58
JTD1 | -0.007 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
AVR1_ST1 | -0.007 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -1.148 | 164
L_HAYSEN1_4Y | -0.007 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -1.603 | 229
L_MCQUEE9_1Y | -0.007 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
WBT4 | -0.007 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -1.057 | 151
LCPCT4 | -0.007 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.315 | 45
L_GUADGE1_6Y | -0.007 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -1.428 | 204
L_MCQUEE9_1Y | -0.007 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.007 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.007 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
JKS1 | -0.007 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
L_RIONOG1S1Y | -0.007 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -2.051 | 293
L_GUADGE1_1Y | -0.007 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -1.057 | 151
L_RIONOG1G3Y | -0.007 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -1.05 | 150
L_HAYSEN1_2Y | -0.007 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -1.568 | 224
JTD2 | -0.007 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
OWS1 | -0.007 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -2.919 | 417
L_RIONOG1G1Y | -0.007 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -1.029 | 147
L_FPPYD11_2Y | -0.007 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
VHB3 | -0.007 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -2.779 | 397
LCPCT2 | -0.007 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.322 | 46
WBT2 | -0.007 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -0.56 | 80
LCP4 | -0.007 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -0.665 | 95
CUECPL2A | -0.007 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.084 | 12
VHB1 | -0.007 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -1.442 | 206
L_HAYSEN1_3Y | -0.007 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -1.582 | 226
VHB2 | -0.007 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -1.54 | 220
WBT3 | -0.007 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -0.672 | 96
L_HAYSEN1_1Y | -0.007 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -1.561 | 223
LCPCT1 | -0.007 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.315 | 45
L_GUADGE1_2Y | -0.007 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -0.973 | 139
L_SCHUMA8_1Y | -0.007 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_FPPYD11_1Y | -0.007 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
AVR1_CT1 | -0.007 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -1.05 | 150
L_GUADGE1_4Y | -0.007 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -1.043 | 149
SANMIGUELGEN | -0.006 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
CLO_1 | -0.006 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
PEARSALLGEN3 | -0.006 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
BEEVILLE | -0.006 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
PEARSALLGEN1 | -0.006 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.006 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0372 | 6.2
SI_RAY10 | -0.005 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.235 | 47
UCAR_2 | -0.005 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.105 | 21
SI_RAY6 | -0.005 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.095 | 19
DAV_1 | -0.005 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -1.695 | 339
DUP1V_1 | -0.005 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.365 | 73
FOR_1 | -0.005 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -0.282 | 56.4
HECN3 | -0.005 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -0.845 | 169
LAR | -0.005 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FGNTS101 | -0.005 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.73 | 146
ICPGN#1 | -0.005 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.745 | 149
CSDR56 | -0.005 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.075 | 15
HECN2 | -0.005 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.74 | 148
AIRCO_G | -0.005 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
RAYBURNGEN3 | -0.005 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.031 | 6.2
FALCONHYDRO1 | -0.005 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.015 | 3
RAYBURNCC10 | -0.005 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.2 | 40
RAYBURNCC7 | -0.005 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.245 | 49
CSDR56 | -0.005 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.195 | 39
VAL_1 | -0.005 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.125 | 25
ICPGN#2 | -0.005 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.75 | 150
LGEGN#2 | -0.005 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.765 | 153
FALCONHYDRO2 | -0.005 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.015 | 3
RAYBURNCC8 | -0.005 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.25 | 50
FOR_3 | -0.005 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.329 | 65.8
FOR_5 | -0.005 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -0.3375 | 67.5
LGEGN#3 | -0.005 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.455 | 91
ICPGN#3 | -0.005 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.635 | 127
FOR_2 | -0.005 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -0.329 | 65.8
SI_RAY5 | -0.005 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.05 | 10
RAYBURNGEN2 | -0.005 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC9 | -0.005 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.25 | 50
FOR_7 | -0.005 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -0.23 | 46
RAYBURNGEN1 | -0.005 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
SLURR | -0.005 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
CSDR7 | -0.005 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.035 | 7
LAR_1 | -0.005 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.08 | 16
VISTRONG2 | -0.005 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
LAR_2 | -0.005 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.045 | 9
COSW_1 | -0.005 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.1 | 20
FOR_6 | -0.005 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -0.13 | 26
VISTRONG1 | -0.005 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
FGNTS201 | -0.005 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -0.86 | 172
REYSHR_G | -0.005 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
KOCHREF2 | -0.005 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.19 | 38
VAL_2 | -0.005 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.125 | 25
CEL_B_1 | -0.005 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.145 | 29
STARCO_1 | -0.005 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.19 | 38
DAV_2 | -0.005 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -1.7 | 340
FOR_4 | -0.005 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -0.373 | 74.6
FOR_9 | -0.005 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -0.16 | 32
FALFURRI | -0.005 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
HECN1 | -0.005 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.74 | 148
ZAPATA | -0.005 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
ALCOA_G | -0.005 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
MVGN#2 | -0.005 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.025 | 205
MVGN#1 | -0.005 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.05 | 210
CIDINDUS | -0.005 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
CSDR89 | -0.005 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.195 | 39
FGNTS001 | -0.005 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.71 | 142
CNOPGT1 | -0.005 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.82 | 164
COSW_2 | -0.005 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.07 | 14
CNOPST1 | -0.005 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.765 | 153
LGEGN#1 | -0.005 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.79 | 158
MILHWYS | -0.005 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
LAR_3 | -0.005 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.394 | 78.8
CNOPGT2 | -0.005 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.825 | 165
CSDR11 | -0.005 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.195 | 39
UCAR_1 | -0.005 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.035 | 7
SI_RAY9 | -0.005 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.19 | 38
FOR_10 | -0.005 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -0.365 | 73
FOR_8 | -0.005 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -0.14 | 28
MVGN#3 | -0.005 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.285 | 257
FALCONHYDRO3 | -0.005 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.014 | 2.8
CSDR89 | -0.005 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.075 | 15
ELPS | -0.004 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.024 | 6
EPLVT1 | -0.004 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
CBE_GT4 | -0.003 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
CBE_ST12 | -0.003 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.3105 | 103.5
CBE_GT2 | -0.003 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
CBE_GT1 | -0.003 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
AMISTADHDRO1 | -0.003 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.0495 | 16.5
CBE_ST34 | -0.003 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.3105 | 103.5
CBE_GT3 | -0.003 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.258 | 86
TGF_GT1_8000 | -0.003 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2076 | 69.2
HAMILTON | -0.003 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
STP_GN1___1 | -0.003 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
AMISTADHDRO2 | -0.003 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.039 | 13
STP_GN2___2 | -0.003 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
DOW41000 | -0.002 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38200 | -0.002 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 10
DOW17000 | -0.002 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW39100 | -0.002 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38100 | -0.002 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW49000 | -0.002 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW67000 | -0.002 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW81000 | -0.002 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.144 | 72
TNSCLP4___8 | -0.002 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -0.23 | 115
TNSCLP1___8 | -0.002 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -0.232 | 116
DOW39200 | -0.002 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW65000 | -0.002 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW84000 | -0.002 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW82000 | -0.002 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW61000 | -0.002 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW42000 | -0.002 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
TNSCLP3___8 | -0.002 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -0.222 | 111
TNSCLP2___8 | -0.002 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -0.234 | 117
DOW83000 | -0.002 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.002 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.002 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.002 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.002 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW38300 | -0.002 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
WAP_GN5_5 | -0.001 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN7_7 | -0.001 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN4_4 | -0.001 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -0.544 | 544
WAP_GN3_3 | -0.001 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -0.226 | 226
WAP_GN1_1 | -0.001 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.1245 | 124.5
BVE_ST1_GN1 | -0.001 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -0.246 | 246
BVE_GT2_5035 | -0.001 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -0.17 | 170
MNS_GT | -0.001 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.0461 | 46.1
WAP_GN6_6 | -0.001 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_GT1_GT1 | -0.001 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -0.172 | 172
AK_GT1__8040 | -0.001 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.034 | 34
TNDOWCGNGG8 | -0.001 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.03 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.001 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.032 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.001 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.103 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.001 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.085 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.001 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.102 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.001 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.04 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.001 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.096 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.001 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.152 | 152
TNBPAMCG2_8 | -0.001 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.15 | 150
TNBPAMCG1_8 | -0.001 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.155 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.001 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.053 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.001 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.066 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.001 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.06 | 60
WAP_GN8_8 | -0.001 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN2_2 | -0.001 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.1222 | 122.2
TNTXCTY1CG8 | -0.001 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.105 | 105
PHR_GN2_2 | -0.001 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNSLCGN1__8 | -0.001 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.03 | 30
WAPGT21_GT1 | -0.001 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
EXN_GT | 0 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0 | 81
EXN944GT | 0 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0 | 33
EXN942GT | 0 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0 | 20
SRB_GN2_2 | 0 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 0 | 174
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN_15GT | 0 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0 | 33
SJS_GT1_GT1 | 0 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
THW_5556 | 0 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
SRB_GN4_4 | 0 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 0 | 226
THW_5354 | 0 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
THW_5152 | 0 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
EXN_16GT | 0 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0 | 32
EXN938GT | 0 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0 | 43
THW_4344 | 0 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3132 | 0 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_4142 | 0 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3334 | 0 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
THW_3132 | 0 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0 | 110
SRB_GT211035 | 0 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | 0 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 0 | 220
THW_4344 | 0 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0 | 58
SRB_GN1_1 | 0 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 0 | 176
SOL_GT1 | 0 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | 0 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0 | 49
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0 | 30
SHELLG3_3020 | 0 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0 | 39
SHELLG2 | 0 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0 | 72
CVC_GT4_8005 | 0 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0 | 165
CVC_ST5_5040 | 0 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0 | 133
CVC_GT1_5035 | 0 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0 | 155
THW_4142 | 0 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0 | 57
THW_5556 | 0 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0 | 16.6
PSA_GN1_8165 | 0 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0 | 104
CTL_GT2_8130 | 0 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0 | 103
PSA_GT4_8145 | 0 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT3_8150 | 0 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0 | 70
PSA_GT2_8155 | 0 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT1_8160 | 0 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0 | 65
PR_GT1__9040 | 0 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35
PSG_GT3_8060 | 0 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0 | 164
PSG_GT2_8040 | 0 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0 | 164
PSG_GN2_8050 | 0 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 0 | 178
THW_5354 | 0 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
CAL_GT1_8045 | 0 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0 | 152
GBY_83841065 | 0 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
BYU_GT4_8065 | 0 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
GBY_81821075 | 0 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
GBY_81821075 | 0 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
GBY_73741085 | 0 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0 | 47
GBY_GN5_5 | 0 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0 | 298.5
LPE_GT2_8075 | 0 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
EP_1_2 | 0 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0 | 5
DPEC_GT45070 | 0 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0 | 158
DPEC_GT35010 | 0 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0 | 160
DPEC_GT25025 | 0 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0 | 156
CTL_GT4_8140 | 0 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0 | 94
DIB_GT3_8090 | 0 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0 | 69
DIB_GT2_8075 | 0 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
BTE_ST1_8070 | 0 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0 | 234
BTE_GT4_8055 | 0 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
BTE_GT3_8045 | 0 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0 | 158
CHE_GN4_8025 | 0 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0 | 142
CHE_GT2_5030 | 0 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0 | 173
EXN941GT | 0 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
CBY_GN1_1 | 0 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0 | 748
CTL_GN2_8155 | 0 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0 | 11
CTL_GN1_8145 | 0 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0 | 55
CTL_GT3_8135 | 0 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0 | 91
CAL_ST1_8000 | 0 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0 | 65
EXN943GT | 0 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
EXN_17GT | 0 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0 | 31
BYU_GT3_8060 | 0 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0 | 67
BYU_GT2_8055 | 0 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0 | 62
THW_5152 | 0 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0 | 16.4
BYU_GT1_8075 | 0 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0 | 65
BTE_GT2_8075 | 0 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
LPE_GT4_8085 | 0 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT3_8080 | 0 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0 | 41
LPE_GT1_8070 | 0 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0 | 42
APD_GT1_8005 | 0 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0 | 140
EXN_14GT | 0 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0 | 140
CHE_GT1_8015 | 0 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 0 | 173
DIB_GT1_8080 | 0 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0 | 64
DPEC_GT15040 | 0 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0 | 162
EP_1_2 | 0 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0 | 21
DPEC_ST55065 | 0 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 0 | 282
EXN945GT | 0 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0 | 19
GBY_73741085 | 0 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0 | 48
GBY_83841065 | 0 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0 | 20
PSA_GT5_8140 | 0 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0 | 64
CVC_GT2_5020 | 0 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0 | 159
CVC_GT3_5045 | 0 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0 | 158
SHELLG1_3015 | 0 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0 | 71
PSA_GT6_8135 | 0 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0 | 59
CBY_GN2_2 | 0 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 0 | 751
DANSBY14 | 0.001 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.081 | 81
DANSBY2 | 0.001 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.046 | 46
FTR_CN4_5095 | 0.002 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 0.76 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.002 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.316 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.002 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.318 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.002 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.312 | 156
ATKINS5 | 0.002 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.002 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.002 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.002 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.002 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
TAMUGEN1 | 0.002 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.064 | 32
GIBN_CREK_G1 | 0.003 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.004 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
LEG_2___2 | 0.005 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.005 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
SWMESA | 0.005 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.056 | 11.2
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TNWDWRDU2_8 | 0.005 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.06 | 12
CALHN_G1 | 0.005 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.0855 | 17.1
ORNNWP1 | 0.005 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.06 | 12
PB6GEN_7G | 0.005 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 2.575 | 515
PB5GEN_6G | 0.005 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.575 | 115
PBCTEGE_5G | 0.005 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
PBCTDGE_4G | 0.005 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
PBCTCGE_3G | 0.005 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.31 | 62
L_GASCCR1_1N | 0.005 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.075 | 15
L_DIVIDE1_1N | 0.005 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.1325 | 26.5
PBCTBGE_2G | 0.005 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.325 | 65
RIO_DRCS | 0.005 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
PBCTAGE_1G | 0.005 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.32 | 64
NWPWRG1_1G | 0.005 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.017 | 3.4
KM NWP | 0.005 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
DSKY1 | 0.005 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.063 | 12.6
WDWDU1 | 0.005 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.06 | 12
KM SWP | 0.005 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
KM SEP | 0.005 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.03 | 6
KM NEP | 0.005 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.06 | 12
DSKY2 | 0.005 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.0575 | 11.5
WESTXWIN_1G | 0.005 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0035 | 0.7
MCDDONAL_8 | 0.006 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.1284 | 21.4
OCOTILLO_1G | 0.006 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0348 | 5.8
STANTONW_8 | 0.006 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0606 | 10.1
BSP_1 | 0.006 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
AIRTRICITY_8 | 0.006 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.108 | 18
KINDERMG_3G | 0.006 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.006 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.027 | 4.5
KINDERMG_1G | 0.006 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.006 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0312 | 5.2
SCURRYCW_1G | 0.006 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0846 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.006 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0366 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.006 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0594 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.006 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.09 | 15
ROSCOEWI_5 | 0.006 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0756 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.006 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.1254 | 20.9
CALENG3G_3G | 0.006 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.414 | 69
OKLAUN1G | 0.006 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
SNYDERW1A | 0.006 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0378 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.006 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.444 | 74
OKLA7A | 0.006 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.3 | 50
CALENG1G_1G | 0.006 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.438 | 73
MRGNFG_6G | 0.006 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.396 | 66
MRGNEG_5G | 0.006 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.408 | 68
MRGNDG_4G | 0.006 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
RDCNYNG1 | 0.006 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0504 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.006 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.42 | 70
CALFREST_6G | 0.006 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 1.056 | 176
CALFREST_5G | 0.006 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 0.942 | 157
CALFREST_4G | 0.006 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 0.936 | 156
CALFREST_3G | 0.006 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 1.044 | 174
CALFREST_2G | 0.006 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 0.93 | 155
MRGNBG_2G | 0.006 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.426 | 71
CALFREST_1G | 0.006 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 0.912 | 152
WFCOGEN_2G | 0.006 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.072 | 12
MRGNAG_1G | 0.006 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.414 | 69
WFCOGEN_2G | 0.006 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
MORGAN5G_5G | 0.006 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.822 | 137
WFCOGEN_1G | 0.006 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
WFCOGEN_1G | 0.006 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.072 | 12
WHRLWIND1A | 0.006 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.036 | 6
TIEHVSG_2G | 0.006 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
TIEHVCG_4G | 0.006 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.894 | 149
TIEHVCG_3G | 0.006 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_2G | 0.006 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.792 | 132
TIEHVCG_1G | 0.006 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.87 | 145
TIEHVSG_1G | 0.006 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 1.266 | 211
NAV6ST | 0.006 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV5CT | 0.006 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV4CT | 0.006 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV3ST | 0.006 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.69 | 115
NAV2CT | 0.006 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
NAV1CT | 0.006 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.48 | 80
MESQUITW_2G | 0.006 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.1416 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.006 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.24 | 40
GRHAMSES_1G | 0.006 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 1.452 | 242
GRHAMSES_2G | 0.006 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 2.214 | 369
BBRN_2G | 0.006 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.006 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
SWETWATR_4G | 0.006 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.366 | 61
SWETWATR_3G | 0.006 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.408 | 68
SWETWATR_2G | 0.006 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.432 | 72
L_SWEETW1_4N | 0.006 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0942 | 15.7
L_SWEETW1_3N | 0.006 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.1068 | 17.8
L_SWEETW1_2N | 0.006 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.1218 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.006 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.18 | 30
L_SWEETW1_1N | 0.006 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0966 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.006 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0336 | 5.6
HORSH4 | 0.006 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.1032 | 17.2
HORSH3 | 0.006 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.2016 | 33.6
HORSH2 | 0.006 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.1656 | 27.6
AEPWIND_8 | 0.006 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.0912 | 15.2
HORSH1 | 0.006 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.1998 | 33.3
LOUIS1A | 0.006 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.153 | 25.5
CIRELLO | 0.006 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.21 | 35
BUFGGEN | 0.006 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.108 | 18
WILDHRS11A | 0.006 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0756 | 12.6
TRENTIPP_8 | 0.006 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.135 | 22.5
NTHLK3_G | 0.007 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 1.7318 | 247.4
NTHLK2_G | 0.007 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.007 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.007 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.007 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.287 | 41
HANDLEY_5G | 0.007 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.007 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 1.5225 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.007 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 2.4738 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.007 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
STEAM2 | 0.007 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.182 | 26
HANDLEY_1G | 0.007 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.007 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 1.498 | 214
MDLTHELP_3G | 0.007 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_2G | 0.007 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
STEAM1 | 0.007 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
MDLTHELP_1G | 0.007 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 1.505 | 215
MDLTHELP_6G | 0.007 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 1.603 | 229
MDLTHELP_5G | 0.007 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 1.575 | 225
COMCHEPK_2G | 0.007 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
SPENCER_G5 | 0.007 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.364 | 52
RWMILLER01 | 0.007 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.525 | 75
COMCHEPK_1G | 0.007 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.007 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_4G | 0.007 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_3G | 0.007 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
SPENCER_G4 | 0.007 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.336 | 48
DECRDOVA_2G | 0.007 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.455 | 65
DECRDOVA_1G | 0.007 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 5.453 | 779
WLFHOLW_3G | 0.007 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 1.876 | 268
WLFHOLW_2G | 0.007 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 1.533 | 219
OLINGER_G4 | 0.007 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.4137 | 59.1
MRSSHPRD01 | 0.007 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
WLFHOLW_1G | 0.007 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 1.512 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.007 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.007 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.007 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.007 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.8281 | 118.3
MOSES_3G | 0.007 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.007 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
DENISNDM | 0.007 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.28 | 40
MOSES_1G | 0.007 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.007 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 1.3034 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.007 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.6069 | 86.7
MRSSHPRD | 0.007 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.084 | 12
VALLEY_2G | 0.007 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 3.689 | 527
VALLLEY_1G | 0.007 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.98 | 140
LAMARPWR_6G | 0.007 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
DCEAST | 0.007 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 2.8021 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.007 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 1.141 | 163
OLINGER_G1 | 0.007 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.4417 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.007 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 1.148 | 164
LAMARPWR_3G | 0.007 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 1.393 | 199
LAMARPWR_2G | 0.007 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 1.085 | 155
LAMARPWR_1G | 0.007 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 1.078 | 154
NEWMAN_G5 | 0.007 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
RWMILLER05 | 0.007 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.707 | 101
PEC_3G | 0.007 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.637 | 91
PEC_2G | 0.007 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.588 | 84
PEC_1G | 0.007 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.56 | 80
SLSTR1PP_1G | 0.007 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.042 | 6
JCKCNTY803 | 0.007 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
TGATEWAY_4G | 0.007 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 2.793 | 399
TGATEWAY_3G | 0.007 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 1.022 | 146
TGATEWAY_2G | 0.007 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.896 | 128
BARTNWND_1G | 0.007 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.084 | 12
TGATEWAY_1G | 0.007 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 1.043 | 149
FPLEFR2S_G | 0.007 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 2.884 | 412
FPLEFR2C_G | 0.007 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 1.134 | 162
FPLEFR2B_G | 0.007 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 1.12 | 160
FPLEFR2A_G | 0.007 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
FPLEFR1S_G | 0.007 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 2.898 | 414
FPLEFR1C_G | 0.007 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 1.113 | 159
FPLEFR1B_G | 0.007 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 1.099 | 157
FPLEFR1A_G | 0.007 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 1.19 | 170
KMICHIST6_G | 0.007 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 2.121 | 303
JCKCNTY802 | 0.007 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 1.029 | 147
RWMILLER04 | 0.007 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.714 | 102
KMICHICT5_G | 0.007 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.966 | 138
KMICHICT4_G | 0.007 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.952 | 136
KMICHIST3_G | 0.007 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 2.17 | 310
KMICHICT2_G | 0.007 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 1.008 | 144
KMICHICT1_G | 0.007 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.994 | 142
WCPWRCO_3G | 0.007 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 1.694 | 242
WCPWRCO_2G | 0.007 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
WCPWRCO_1G | 0.007 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 1.428 | 204
JCKCNTY801 | 0.007 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 2.016 | 288
NTHTEXAS03 | 0.007 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.105 | 15
RWMILLER03 | 0.007 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 1.092 | 156
CHAMPION_1G | 0.007 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
NTHTEXAS02 | 0.007 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.035 | 5
STRYKER_2G | 0.007 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 3.388 | 484
STRYKER_1G | 0.007 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.9835 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.007 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.007 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
RWMILLER02 | 0.007 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.833 | 119
MARTLAKE_1G | 0.007 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.007 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 3.598 | 514
LKHB1_G | 0.007 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.007 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.007 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.007 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 3.339 | 477
MTCK7_G | 0.007 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.007 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHTEXAS01 | 0.007 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.035 | 5
JNSNCNTY802 | 0.008 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.72 | 90
JNSNCNTY802 | 0.008 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 1.344 | 168
ENNSTRAC_2G | 0.008 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.928 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.008 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 1.568 | 196
THOUSE_2G | 0.008 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 6.44 | 805
THOUSE_1G | 0.008 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 4.504 | 563
TRINIDAD_6G | 0.008 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 1.808 | 226
WHITNYDM02 | 0.013 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.195 | 15
WHITNYDM01 | 0.013 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.195 | 15
BOSQUESW804 | 0.014 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 1.162 | 83
BOSQUESW803 | 0.014 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 2.016 | 144
BOSQUESW501 | 0.014 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 2.114 | 151
BOSQUESW502 | 0.014 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 2.086 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.044 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 9.988 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.044 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 1.5576 | 35.4

## Ek
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_BASTEN1_1Y | -0.45 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -66.15 | 147
L_BASTEN1_3Y | -0.45 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -102.15 | 227 | HOUSTON | 100.5952
L_BASTEN1_2Y | -0.45 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -65.7 | 146 | NORTH | 59.9287
SANDH_G4 | -0.079 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.555 | 45 | SOUTH | -242.6823
SANDHG5A | -0.079 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -11.85 | 150 | WEST | 5.6368
SANDH_G1 | -0.079 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.555 | 45
SANDH_G2 | -0.079 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.555 | 45
SANDHG5C | -0.079 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -11.06 | 140 | HOUSTON | 13825.3008
SANDH_G3 | -0.079 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.555 | 45 | NORTH | 19200.9004
L_AUSTPL1_1Y | -0.05 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.35 | 7 | SOUTH | 13890.7012
L_AUSTPL1_1Y | -0.05 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.35 | 7 | WEST | 4928.9004
L_MARSFO1G3Y | -0.034 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.034 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.544 | 16
L_MARSFO1G1Y | -0.034 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -0.748 | 22 | HOUSTON | 0.0072762
L_CANYHY8_1Y | -0.029 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0 | NORTH | 0.0031211
L_MARBFA1_2Y | -0.029 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -0.377 | 13 | SOUTH | -0.017471
L_MARBFA1_1Y | -0.029 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | WEST | 0.0011436
L_WIRTZ_1G1Y | -0.027 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_FERGUS1_1Y | -0.027 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -10.773 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | -0.027 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -0.486 | 18 | N to H | -0.004155
DECKR_G2 | -0.024 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -9.6 | 400 | N to S | 0.020592
L_BUCHAN1_2Y | -0.024 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | W to N | -0.0019775
DECKR_G1 | -0.024 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -7.68 | 320 |  | -0.020592
L_INKSDA1_1Y | -0.024 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.24 | 10 |  | 0.0019775
L_BUCHAN1_1Y | -0.024 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -0.336 | 14
L_BUCHAN1_3Y | -0.024 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -0.264 | 11
L_HAYSEN1_3Y | -0.02 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -4.52 | 226
L_HAYSEN1_1Y | -0.02 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -4.46 | 223
L_HAYSEN1_2Y | -0.02 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -4.48 | 224
L_HAYSEN1_4Y | -0.02 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -4.58 | 229
L_SCHUMA8_1Y | -0.018 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1G1Y | -0.017 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -2.499 | 147
L_RIONOG1G3Y | -0.017 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -2.55 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.017 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -2.516 | 148
L_RIONOG1S1Y | -0.017 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -4.981 | 293
L_GUADGE1_3Y | -0.016 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -2.336 | 146
L_GUADGE1_6Y | -0.016 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -3.264 | 204
L_GUADGE1_4Y | -0.016 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -2.384 | 149
L_GUADGE1_1Y | -0.016 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -2.416 | 151
L_GUADGE1_2Y | -0.016 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -2.224 | 139
L_GUADGE1_5Y | -0.016 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -2.928 | 183
WBT2 | -0.015 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -1.2 | 80
WBT4 | -0.015 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -2.265 | 151
OWS2 | -0.015 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -5.685 | 379
OWS1 | -0.015 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -6.255 | 417
WBT1 | -0.015 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -0.3825 | 25.5
JTD2 | -0.015 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT3 | -0.015 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -1.44 | 96
JTD1 | -0.015 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
LCPCT1 | -0.014 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.63 | 45
AVR1_CT1 | -0.014 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -2.1 | 150
JKS1 | -0.014 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
VHB1 | -0.014 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -2.884 | 206
AVR1_CT2 | -0.014 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -2.03 | 145
VHB3 | -0.014 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -5.558 | 397
LCP3 | -0.014 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -0.812 | 58
LCP4 | -0.014 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -1.33 | 95
LCPCT4 | -0.014 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -0.63 | 45
VHB2 | -0.014 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -3.08 | 220
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
LCPCT3 | -0.014 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -0.616 | 44
AVR1_ST1 | -0.014 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -2.296 | 164
LCPCT2 | -0.014 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -0.644 | 46
L_MCQUEE9_1Y | -0.014 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
SANMIGUELGEN | -0.012 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN1 | -0.011 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0682 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.011 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.0682 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.011 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.0682 | 6.2
EPLVT1 | -0.009 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.008 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_1 | -0.008 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.128 | 16
AMISTADHDRO2 | -0.008 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.104 | 13
AMISTADHDRO1 | -0.008 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.132 | 16.5
LAR_3 | -0.008 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -0.6304 | 78.8
LAR_2 | -0.008 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.072 | 9
HAMILTON | -0.008 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
LAR | -0.008 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
ELPS | -0.008 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.048 | 6
ZAPATA | -0.007 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FALCONHYDRO2 | -0.007 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.021 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.007 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.0196 | 2.8
FALCONHYDRO1 | -0.007 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.021 | 3
SI_RAY6 | -0.006 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.114 | 19
KOCHREF2 | -0.006 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -0.228 | 38
CEL_B_1 | -0.006 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -0.174 | 29
SLURR | -0.006 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
MVGN#3 | -0.006 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -1.542 | 257
HECN2 | -0.006 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
STARCO_1 | -0.006 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -0.228 | 38
COSW_1 | -0.006 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.12 | 20
VAL_1 | -0.006 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
DAV_1 | -0.006 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -2.034 | 339
SI_RAY10 | -0.006 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -0.282 | 47
BEEVILLE | -0.006 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
SI_RAY9 | -0.006 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -0.228 | 38
FGNTS201 | -0.006 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -1.032 | 172
FGNTS001 | -0.006 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -0.852 | 142
FGNTS101 | -0.006 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -0.876 | 146
HECN1 | -0.006 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -0.888 | 148
MILHWYS | -0.006 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
HECN3 | -0.006 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -1.014 | 169
SI_RAY5 | -0.006 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.06 | 10
VAL_2 | -0.006 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -0.15 | 25
MVGN#2 | -0.006 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -1.23 | 205
MVGN#1 | -0.006 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -1.26 | 210
FALFURRI | -0.006 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
COSW_2 | -0.006 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.084 | 14
DAV_2 | -0.006 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -2.04 | 340
LGEGN#2 | -0.005 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.765 | 153
ICPGN#1 | -0.005 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -0.745 | 149
CNOPST1 | -0.005 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -0.765 | 153
LGEGN#3 | -0.005 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -0.455 | 91
ICPGN#2 | -0.005 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -0.75 | 150
LGEGN#1 | -0.005 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -0.79 | 158
REYSHR_G | -0.005 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
CNOPGT2 | -0.005 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -0.825 | 165
CNOPGT1 | -0.005 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -0.82 | 164
ICPGN#3 | -0.005 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -0.635 | 127
CLO_1 | -0.005 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
L_LAKEWO9_1Y | -0.002 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.002 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
RAYBURNCC9 | -0.002 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.1 | 50
RAYBURNCC8 | -0.002 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -0.1 | 50
RAYBURNGEN3 | -0.002 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.0124 | 6.2
RAYBURNCC10 | -0.002 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -0.08 | 40
RAYBURNGEN1 | -0.002 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN2 | -0.002 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNCC7 | -0.002 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -0.098 | 49
AIRCO_G | -0.001 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
UCAR_1 | -0.001 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.007 | 7
CSDR56 | -0.001 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.015 | 15
CSDR7 | -0.001 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.007 | 7
DUP1V_1 | -0.001 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -0.073 | 73
VISTRONG1 | -0.001 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
FRNDDRCS | -0.001 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
CSDR89 | -0.001 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.039 | 39
UCAR_2 | -0.001 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.021 | 21
VISTRONG2 | -0.001 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
CSDR11 | -0.001 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -0.039 | 39
CSDR89 | -0.001 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.015 | 15
CSDR56 | -0.001 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -0.039 | 39
FOR_3 | 0 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0 | 65.8
RIO_DRCS | 0 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
FOR_10 | 0 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 0 | 73
FOR_2 | 0 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 0 | 65.8
FOR_4 | 0 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 0 | 74.6
FOR_6 | 0 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 0 | 26
ORNNWP1 | 0 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0 | 12
KM SWP | 0 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0 | 12
KM NWP | 0 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0 | 12
FOR_5 | 0 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 0 | 67.5
TNWDWRDU2_8 | 0 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0 | 12
FOR_7 | 0 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 0 | 46
KM NEP | 0 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0 | 12
FOR_1 | 0 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 0 | 56.4
SWMESA | 0 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0 | 11.2
WDWDU1 | 0 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0 | 12
ALCOA_G | 0 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_8 | 0 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 0 | 28
FOR_9 | 0 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 0 | 32
DSKY1 | 0 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0 | 12.6
KM SEP | 0 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0 | 6
DSKY2 | 0 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0 | 11.5
MCDDONAL_8 | 0.001 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.0214 | 21.4
L_GASCCR1_1N | 0.001 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.015 | 15
HORSH4 | 0.001 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.0172 | 17.2
L_DIVIDE1_1N | 0.001 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.0265 | 26.5
L_SWEETW1_3N | 0.001 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.0178 | 17.8
HORSH2 | 0.001 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.0276 | 27.6
L_DELAWA1_1Y | 0.001 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0052 | 5.2
KINDERMG_1G | 0.001 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.001 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
L_DELAWA1_1Y | 0.001 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.0045 | 4.5
KINDERMG_3G | 0.001 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.001 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.0141 | 14.1
AIRTRICITY_8 | 0.001 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.018 | 18
CIELOGEN_2G | 0.001 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0061 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.001 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.0099 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.001 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.015 | 15
BSP_1 | 0.001 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
STANTONW_8 | 0.001 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.0101 | 10.1
OCOTILLO_1G | 0.001 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.0058 | 5.8
NAV3ST | 0.001 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.115 | 115
ROSCOEW_5 | 0.001 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.0209 | 20.9
LOUIS1A | 0.001 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.0255 | 25.5
CALENG3G_3G | 0.001 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 0.069 | 69
TIEHVCG_2G | 0.001 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.132 | 132
L_SWEETW1_1N | 0.001 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.0161 | 16.1
NAV5CT | 0.001 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.08 | 80
SNYDERW1A | 0.001 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.0063 | 6.3
CALENG2G_2G | 0.001 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 0.074 | 74
WESTXWIN_1G | 0.001 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0007 | 0.7
CALENG1G_1G | 0.001 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 0.073 | 73
MRGNFG_6G | 0.001 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 0.066 | 66
HORSH3 | 0.001 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.0336 | 33.6
CALHN_G1 | 0.001 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.0171 | 17.1
TIEHVSG_2G | 0.001 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 0.211 | 211
WHRLWIND1A | 0.001 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.006 | 6
MRGNDG_4G | 0.001 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.07 | 70
MRGNCG_3G | 0.001 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 0.07 | 70
MRGNBG_2G | 0.001 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 0.071 | 71
MRGNAG_1G | 0.001 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 0.069 | 69
MORGAN5G_5G | 0.001 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 0.137 | 137
RDCNYNG1 | 0.001 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.0084 | 8.4
PB6GEN_7G | 0.001 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 0.515 | 515
TIEHVCG_4G | 0.001 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 0.149 | 149
TIEHVCG_3G | 0.001 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 0.132 | 132
TIEHVCG_1G | 0.001 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 0.145 | 145
TIEHVSG_1G | 0.001 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 0.211 | 211
NAV6ST | 0.001 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 0.115 | 115
NAV4CT | 0.001 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.08 | 80
NAV2CT | 0.001 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.08 | 80
PB5GEN_6G | 0.001 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 0.115 | 115
NAV1CT | 0.001 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 0.08 | 80
PBCTEGE_5G | 0.001 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.065 | 65
PBCTDGE_4G | 0.001 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.065 | 65
PBCTCGE_3G | 0.001 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.062 | 62
SWETWATR_4G | 0.001 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.061 | 61
SWETWATR_3G | 0.001 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 0.068 | 68
HORSH1 | 0.001 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.0333 | 33.3
SWETWATR_2G | 0.001 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 0.072 | 72
PBCTBGE_2G | 0.001 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.065 | 65
L_SWEETW1_4N | 0.001 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.0157 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.001 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.0203 | 20.3
SWETWATR_1G | 0.001 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.03 | 30
L_BITTCR1_1N | 0.001 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0056 | 5.6
AEPWIND_8 | 0.001 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.0152 | 15.2
CIRELLO | 0.001 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.035 | 35
PBCTAGE_1G | 0.001 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.064 | 64
NWPWRG1_1G | 0.001 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.0034 | 3.4
MRGNEG_5G | 0.001 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 0.068 | 68
ROSCOEWI_5 | 0.001 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.0126 | 12.6
TRENTIPP_8 | 0.001 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.0225 | 22.5
BUFGGEN | 0.001 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.018 | 18
MRSSHPRD01 | 0.002 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.024 | 12
RWMILLER01 | 0.002 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 0.15 | 75
BOSQUESW804 | 0.002 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 0.166 | 83
WHITNYDM02 | 0.002 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.03 | 15
NTHTEXAS01 | 0.002 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.01 | 5
OKLAUN1G | 0.002 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.002 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.1 | 50
RWMILLER05 | 0.002 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 0.202 | 101
BOSQUESW803 | 0.002 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 0.288 | 144
MRSSHPRD | 0.002 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.024 | 12
RWMILLER04 | 0.002 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 0.204 | 102
SLSTR1PP_1G | 0.002 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.012 | 6
BARTNWND_1G | 0.002 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.024 | 12
WFCOGEN_2G | 0.002 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.024 | 12
WFCOGEN_2G | 0.002 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.024 | 12
WFCOGEN_1G | 0.002 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.024 | 12
WFCOGEN_1G | 0.002 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.024 | 12
WCPWRCO_3G | 0.002 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 0.484 | 242
WCPWRCO_2G | 0.002 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 0.408 | 204
WCPWRCO_1G | 0.002 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 0.408 | 204
MESQUITW_2G | 0.002 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.0472 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.002 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.08 | 40
WHITNYDM01 | 0.002 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.03 | 15
NTHTEXAS03 | 0.002 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.03 | 15
GRHAMSES_1G | 0.002 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 0.484 | 242
RWMILLER03 | 0.002 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 0.312 | 156
GRHAMSES_2G | 0.002 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 0.738 | 369
NTHTEXAS02 | 0.002 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.01 | 5
WILDHRS11A | 0.002 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.0252 | 12.6
RWMILLER02 | 0.002 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 0.238 | 119
NTHLK2_G | 0.003 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.003 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
HANDLEY_3G | 0.003 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 1.0602 | 353.4
STEAM2 | 0.003 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.078 | 26
HANDLEY_2G | 0.003 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
JNSNCNTY802 | 0.003 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 0.27 | 90
MDLTHELP_4G | 0.003 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 0.642 | 214
MDLTHELP_2G | 0.003 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 0.645 | 215
MDLTHELP_6G | 0.003 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 0.687 | 229
MDLTHELP_5G | 0.003 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 0.675 | 225
SPENCER_G5 | 0.003 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 0.156 | 52
JNSNCNTY802 | 0.003 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 0.504 | 168
COMCHEPK_2G | 0.003 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
STEAM1 | 0.003 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
COMCHEPK_1G | 0.003 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
DECRDOVA_5G | 0.003 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.195 | 65
MDLTHELP_3G | 0.003 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 0.645 | 215
HANDLEY_1G | 0.003 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
DECRDOVA_4G | 0.003 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.195 | 65
SPENCER_G4 | 0.003 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.144 | 48
DECRDOVA_3G | 0.003 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 0.195 | 65
OLINGER_G4 | 0.003 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 0.1773 | 59.1
DECRDOVA_2G | 0.003 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 0.195 | 65
DECRDOVA_1G | 0.003 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 2.337 | 779
WLFHOLW_3G | 0.003 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 0.804 | 268
WLFHOLW_2G | 0.003 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 0.657 | 219
MDLTHELP_1G | 0.003 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 0.645 | 215
WLFHOLW_1G | 0.003 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 0.648 | 216
HANDLEY_4G | 0.003 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 0.6525 | 217.5
HANDLEY_5G | 0.003 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
BOSQUESW502 | 0.003 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 0.447 | 149
EAGLEMNT_3G | 0.003 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
STEAM3 | 0.003 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.123 | 41
EAGLEMNT_2G | 0.003 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.003 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 0.3549 | 118.3
EAGLEMNT_1G | 0.003 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.003 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G2 | 0.003 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 0.2601 | 86.7
MOSES_3G | 0.003 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.003 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
NTHLK3_G | 0.003 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 0.7422 | 247.4
DENISNDM | 0.003 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.12 | 40
MOSES_1G | 0.003 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.003 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.12 | 40
VALLEY_3G | 0.003 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 0.5586 | 186.2
VALLEY_2G | 0.003 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 1.581 | 527
VALLLEY_1G | 0.003 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 0.42 | 140
LAMARPWR_6G | 0.003 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 0.597 | 199
OLINGER_G1 | 0.003 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 0.1893 | 63.1
DCEAST | 0.003 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 1.2009 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.003 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 0.489 | 163
MTCK7_G | 0.003 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
LAMARPWR_4G | 0.003 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 0.492 | 164
NEWMAN_G5 | 0.003 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
LAMARPWR_3G | 0.003 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 0.597 | 199
LAMARPWR_2G | 0.003 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 0.465 | 155
LAMARPWR_1G | 0.003 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 0.462 | 154
PEC_3G | 0.003 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 0.273 | 91
PEC_2G | 0.003 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 0.252 | 84
JCKCNTY803 | 0.003 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 0.441 | 147
PEC_1G | 0.003 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 0.24 | 80
TGATEWAY_4G | 0.003 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 1.197 | 399
TGATEWAY_3G | 0.003 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 0.438 | 146
TGATEWAY_2G | 0.003 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 0.384 | 128
TGATEWAY_1G | 0.003 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 0.447 | 149
FPLEFR2S_G | 0.003 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 1.236 | 412
FPLEFR2C_G | 0.003 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 0.486 | 162
FPLEFR2B_G | 0.003 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 0.48 | 160
JCKCNTY802 | 0.003 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 0.441 | 147
FPLEFR2A_G | 0.003 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 0.51 | 170
FPLEFR1S_G | 0.003 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 1.242 | 414
FPLEFR1C_G | 0.003 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 0.477 | 159
FPLEFR1B_G | 0.003 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 0.471 | 157
FPLEFR1A_G | 0.003 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 0.51 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.003 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 0.348 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.003 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 0.588 | 196
KMICHIST6_G | 0.003 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 0.909 | 303
KMICHICT5_G | 0.003 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 0.414 | 138
KMICHICT4_G | 0.003 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 0.408 | 136
KMICHIST3_G | 0.003 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 0.93 | 310
KMICHICT2_G | 0.003 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 0.432 | 144
KMICHICT1_G | 0.003 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 0.426 | 142
JCKCNTY801 | 0.003 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 0.864 | 288
SANDOW_4G | 0.003 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
LAKE_CRK2_G | 0.003 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 0.681 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.003 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.1062 | 35.4
THOUSE_2G | 0.003 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 2.415 | 805
THOUSE_1G | 0.003 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 1.689 | 563
BOSQUESW501 | 0.003 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 0.453 | 151
CHAMPION_1G | 0.003 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.003 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 0.678 | 226
STRYKER_2G | 0.003 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 1.452 | 484
STRYKER_1G | 0.003 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 0.4215 | 140.5
MARTLAKE_3G | 0.003 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.003 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.003 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
LKHB2_G | 0.003 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 1.542 | 514
LKHB1_G | 0.003 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.003 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.003 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.003 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 1.431 | 477
MTCK6_G | 0.003 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
LEG_2___2 | 0.004 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.004 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
STP_GN2___2 | 0.004 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CUECPL2A | 0.004 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.048 | 12
STP_GN1___1 | 0.004 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CALFREST_6G | 0.004 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 0.704 | 176
CALFREST_5G | 0.004 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 0.628 | 157
CALFREST_4G | 0.004 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 0.624 | 156
CALFREST_3G | 0.004 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 0.696 | 174
CALFREST_2G | 0.004 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 0.62 | 155
CALFREST_1G | 0.004 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 0.608 | 152
BBRN_2G | 0.004 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.004 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
DANSBY14 | 0.005 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 0.405 | 81
ATKINS5 | 0.005 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.005 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.005 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.005 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.005 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.005 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.23 | 46
TAMUGEN1 | 0.005 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.16 | 32
DOW49000 | 0.006 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | 0.006 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW41000 | 0.006 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | 0.006 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38300 | 0.006 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | 0.006 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | 0.006 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
FTR_CN4_5095 | 0.006 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 2.28 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.006 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.948 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.006 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 0.954 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.006 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.936 | 156
DOW39200 | 0.006 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW61000 | 0.006 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW38100 | 0.006 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW82000 | 0.006 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW84000 | 0.006 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | 0.006 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | 0.006 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | 0.006 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | 0.006 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW65000 | 0.006 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW64000 | 0.006 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | 0.006 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | 0.006 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
GIBN_CREK_G1 | 0.006 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
EXN_14GT | 0.007 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.98 | 140
EXN_GT | 0.007 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.567 | 81
EXN945GT | 0.007 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.133 | 19
EXN944GT | 0.007 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.231 | 33
EXN943GT | 0.007 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.133 | 19
EXN942GT | 0.007 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.14 | 20
EXN938GT | 0.007 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.301 | 43
EXN_17GT | 0.007 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.217 | 31
EXN_16GT | 0.007 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.224 | 32
EXN_15GT | 0.007 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.231 | 33
WAP_GN8_8 | 0.007 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | 0.007 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | 0.007 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
THW_5556 | 0.007 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.1148 | 16.4
THW_5354 | 0.007 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.1162 | 16.6
THW_5354 | 0.007 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.1148 | 16.4
THW_5152 | 0.007 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0.007 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.007 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_4344 | 0.007 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_4142 | 0.007 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_3334 | 0.007 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_3334 | 0.007 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_3132 | 0.007 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.399 | 57
THW_3132 | 0.007 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.399 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.007 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.756 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.007 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.77 | 110
SRB_GT211035 | 0.007 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0.007 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 1.582 | 226
SRB_GN3_3 | 0.007 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 1.54 | 220
SRB_GN1_1 | 0.007 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 1.232 | 176
SOL_GT1 | 0.007 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.1134 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | 0.007 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.343 | 49
SJS_GT1_GT1 | 0.007 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.343 | 49
SHELLG3_3020 | 0.007 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.21 | 30
SHELLG3_3020 | 0.007 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.273 | 39
SHELLG2 | 0.007 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.504 | 72
SHELLG1_3015 | 0.007 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.497 | 71
CVC_GT4_8005 | 0.007 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 1.155 | 165
CVC_ST5_5040 | 0.007 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.931 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.007 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 1.085 | 155
CVC_GT2_5020 | 0.007 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 1.113 | 159
SRB_GN2_2 | 0.007 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 1.218 | 174
CVC_GT3_5045 | 0.007 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 1.106 | 158
PSA_GT6_8135 | 0.007 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.413 | 59
PSA_GN1_8165 | 0.007 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.728 | 104
SRB_GT211035 | 0.007 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
PSA_GT5_8140 | 0.007 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.448 | 64
PSA_GT4_8145 | 0.007 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.462 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.007 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.49 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.007 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.462 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.007 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.455 | 65
PHR_GN2_2 | 0.007 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
PR_GT1__9040 | 0.007 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.245 | 35
THW_4142 | 0.007 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.399 | 57
PSG_GT3_8060 | 0.007 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 1.148 | 164
PSG_GT2_8040 | 0.007 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 1.148 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.007 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 1.246 | 178
THW_5152 | 0.007 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.1148 | 16.4
MNS_GT | 0.007 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.3227 | 46.1
GBY_83841065 | 0.007 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.14 | 20
GBY_83841065 | 0.007 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.14 | 20
THW_5556 | 0.007 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.1162 | 16.6
GBY_81821075 | 0.007 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.14 | 20
GBY_81821075 | 0.007 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.336 | 48
GBY_73741085 | 0.007 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.329 | 47
GBY_73741085 | 0.007 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.336 | 48
GBY_GN5_5 | 0.007 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 2.0895 | 298.5
EP_1_2 | 0.007 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.147 | 21
EP_1_2 | 0.007 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.035 | 5
DPEC_ST55065 | 0.007 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 1.974 | 282
DPEC_GT45070 | 0.007 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 1.106 | 158
DPEC_GT35010 | 0.007 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 1.12 | 160
DPEC_GT25025 | 0.007 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 1.092 | 156
DPEC_GT15040 | 0.007 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 1.134 | 162
DIB_GT3_8090 | 0.007 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.5404 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0.007 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.483 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.007 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.455 | 65
EXN941GT | 0.007 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.133 | 19
DIB_GT1_8080 | 0.007 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.448 | 64
BTE_ST1_8070 | 0.007 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 1.638 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.007 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 1.141 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.007 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 1.106 | 158
BTE_GT2_8075 | 0.007 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 1.141 | 163
CHE_GN4_8025 | 0.007 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.994 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.007 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 1.211 | 173
CHE_GT2_5030 | 0.007 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 1.211 | 173
CBY_GN2_2 | 0.007 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 5.257 | 751
CBY_GN1_1 | 0.007 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 5.236 | 748
CTL_GN2_8155 | 0.007 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.077 | 11
CTL_GN1_8145 | 0.007 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.385 | 55
CTL_GT4_8140 | 0.007 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.658 | 94
CTL_GT3_8135 | 0.007 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.637 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.007 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.721 | 103
CAL_ST1_8000 | 0.007 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.455 | 65
CAL_GT1_8045 | 0.007 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 1.064 | 152
BYU_GT4_8065 | 0.007 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.455 | 65
BYU_GT3_8060 | 0.007 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.469 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.007 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.434 | 62
BYU_GT1_8075 | 0.007 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.455 | 65
BVE_ST1_GN1 | 0.007 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 1.722 | 246
BVE_GT2_5035 | 0.007 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 1.19 | 170
BVE_GT1_GT1 | 0.007 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 1.204 | 172
BSF_GT1_8070 | 0.007 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.07 | 10
BSF_GT1_8070 | 0.007 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 0.504 | 72
LPE_GT4_8085 | 0.007 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.287 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.007 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.287 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.007 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.294 | 42
LPE_GT1_8070 | 0.007 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.294 | 42
AK_GT1__8040 | 0.007 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.238 | 34
APD_GT1_8005 | 0.007 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.98 | 140
TNDOWCGNGG8 | 0.007 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.21 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0.007 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.224 | 32
TNSLCGN1__8 | 0.007 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.21 | 30
TNTXCTY4CG8 | 0.007 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.721 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0.007 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.595 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0.007 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.714 | 102
TNTXCTY1CG8 | 0.007 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.735 | 105
TNBP_CGN4_8 | 0.007 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.28 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.007 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.672 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.007 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 1.064 | 152
TNBPAMCG2_8 | 0.007 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 1.05 | 150
TNBPAMCG1_8 | 0.007 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 1.085 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.007 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.371 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.007 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.462 | 66
TNBP_CGN1_8 | 0.007 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.42 | 60
WAPGT21_GT1 | 0.008 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | 0.008 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | 0.008 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 4.352 | 544
WAP_GN3_3 | 0.008 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 1.808 | 226
WAP_GN2_2 | 0.008 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.9776 | 122.2
WAP_GN1_1 | 0.008 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.996 | 124.5
TNSCLP3___8 | 0.008 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0.888 | 111
TNSCLP4___8 | 0.008 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0.92 | 115
TNSCLP2___8 | 0.008 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0.936 | 117
TNSCLP1___8 | 0.008 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0.928 | 116
TGF_GT1_8000 | 0.009 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 0.6228 | 69.2
CBE_ST34 | 0.011 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 1.1385 | 103.5
CBE_GT4 | 0.011 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.946 | 86
CBE_GT3 | 0.011 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.946 | 86
CBE_ST12 | 0.011 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 1.1385 | 103.5
CBE_GT2 | 0.011 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.946 | 86
CBE_GT1 | 0.011 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 0.946 | 86
DECKR_G6 | 0.059 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 2.596 | 44
DECKR_G5 | 0.059 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 2.596 | 44
DECKR_G4 | 0.059 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 2.596 | 44
DECKR_G3 | 0.059 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
L_SIMGID1_3Y | 0.062 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 20.1438 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | 0.062 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 8.246 | 133
L_SIMGID1_1Y | 0.062 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 8.246 | 133
L_FPPYD21_3Y | 0.07 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | 0.073 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | 0.073 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_LOSTPI1_3Y | 0.258 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 44.8662 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | 0.258 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 40.6866 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | 0.258 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 40.9446 | 158.7

## En
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
L_LOSTPI1_1Y | 0.183 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 29.0421 | 158.7
L_LOSTPI1_3Y | 0.183 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 31.8237 | 173.9 | HOUSTON | 71.8696
L_LOSTPI1_2Y | 0.183 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 28.8591 | 157.7 | NORTH | 387.9229
L_BASTEN1_1Y | 0.146 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 21.462 | 147 | SOUTH | -651.1209
L_BASTEN1_2Y | 0.146 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 21.316 | 146 | WEST | 75.9544
L_BASTEN1_3Y | 0.146 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 33.142 | 227
DECKR_G3 | 0.116 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G4 | 0.116 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 5.104 | 44 | HOUSTON | 13825.3008
DECKR_G5 | 0.116 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 5.104 | 44 | NORTH | 19200.9004
DECKR_G6 | 0.116 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 5.104 | 44 | SOUTH | 13890.7002
L_FPPYD11_2Y | 0.114 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02 |  |  | WEST | 4928.8999
L_FPPYD11_1Y | 0.114 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | 0.113 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
DECKR_G1 | 0.101 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 32.32 | 320 | HOUSTON | 0.0051984
DECKR_G2 | 0.101 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 40.4 | 400 | NORTH | 0.020203
SANDHG5C | 0.097 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 13.58 | 140 | SOUTH | -0.046875
SANDH_G2 | 0.097 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 4.365 | 45 | WEST | 0.01541
SANDHG5A | 0.097 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 14.55 | 150
SANDH_G1 | 0.097 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 4.365 | 45
SANDH_G4 | 0.097 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 4.365 | 45 | N to H | 0.015005
SANDH_G3 | 0.097 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 4.365 | 45 | N to S | 0.067078
L_SIMGID1_1Y | 0.094 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 12.502 | 133 | W to N | -0.0047934
L_SIMGID1_3Y | 0.094 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 30.5406 | 324.9 |  | -0.067078
L_SIMGID1_2Y | 0.094 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 12.502 | 133 |  | 0.0047934
L_AUSTPL1_1Y | 0.087 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.609 | 7
L_AUSTPL1_1Y | 0.087 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.609 | 7
L_MARSFO1G2Y | 0.061 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.976 | 16
L_MARSFO1G3Y | 0.061 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.342 | 22
L_MARSFO1G1Y | 0.061 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.342 | 22
SANDOW_4G | 0.042 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_MARBFA1_2Y | 0.034 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.442 | 13
L_MARBFA1_1Y | 0.034 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_2Y | 0.033 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_3Y | 0.033 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.363 | 11
L_BUCHAN1_1Y | 0.033 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.462 | 14
LAKE_CRK2_G | 0.026 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 5.902 | 227
THOUSE_2G | 0.026 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 20.93 | 805
LAKE_CRK1_G | 0.026 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 0.9204 | 35.4
THOUSE_1G | 0.026 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 14.638 | 563
BOSQUESW803 | 0.025 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 3.6 | 144
BOSQUESW501 | 0.025 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 3.775 | 151
BOSQUESW502 | 0.025 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 3.725 | 149
L_INKSDA1_1Y | 0.025 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.25 | 10
L_WIRTZ_1G1Y | 0.025 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_WIRTZ_1G2Y | 0.025 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 0.45 | 18
BOSQUESW804 | 0.025 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 2.075 | 83
WHITNYDM02 | 0.024 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.36 | 15
WHITNYDM01 | 0.024 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.36 | 15
MDLTHELP_6G | 0.021 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 4.809 | 229
L_FERGUS1_1Y | 0.021 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 8.379 | 399
MDLTHELP_2G | 0.021 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.515 | 215
MDLTHELP_4G | 0.021 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 4.494 | 214
MDLTHELP_3G | 0.021 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.515 | 215
MDLTHELP_5G | 0.021 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 4.725 | 225
MDLTHELP_1G | 0.021 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 4.515 | 215
JNSNCNTY802 | 0.021 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 3.528 | 168
JNSNCNTY802 | 0.021 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 1.89 | 90
KMICHICT5_G | 0.02 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 2.76 | 138
STEAM2 | 0.02 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 0.52 | 26
ENNSTRAC_2G | 0.02 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 2.32 | 116
KMICHICT2_G | 0.02 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 2.88 | 144
KMICHIST3_G | 0.02 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 6.2 | 310
DCEAST | 0.02 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 8.006 | 400.3
ENNSTRAC_1G | 0.02 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 3.92 | 196
RWMILLER02 | 0.02 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 2.38 | 119
MTCK6_G | 0.02 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
FPLEFR2C_G | 0.02 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 3.24 | 162
FPLEFR1S_G | 0.02 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 8.28 | 414
FPLEFR1B_G | 0.02 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 3.14 | 157
DECRDOVA_4G | 0.02 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
OLINGER_G2 | 0.02 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 1.734 | 86.7
SLSTR1PP_1G | 0.02 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.12 | 6
HANDLEY_4G | 0.02 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 4.35 | 217.5
RWMILLER04 | 0.02 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 2.04 | 102
PEC_1G | 0.02 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 1.6 | 80
MTCK7_G | 0.02 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.02 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 9.54 | 477
COMCHEPK_1G | 0.02 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_3G | 0.02 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 5.36 | 268
MTCK3_G | 0.02 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
WLFHOLW_1G | 0.02 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 4.32 | 216
EAGLEMNT_3G | 0.02 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
RWMILLER01 | 0.02 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 1.5 | 75
FPLEFR2B_G | 0.02 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 3.2 | 160
NEWMAN_G5 | 0.02 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
LAMARPWR_1G | 0.02 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 3.08 | 154
LKHB2_G | 0.02 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 10.28 | 514
OLINGER_G3 | 0.02 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 2.366 | 118.3
NTHLK3_G | 0.02 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 4.948 | 247.4
MOSES_2G | 0.02 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.02 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.8 | 40
OLINGER_G1 | 0.02 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 1.262 | 63.1
PEC_2G | 0.02 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 1.68 | 84
VALLEY_2G | 0.02 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 10.54 | 527
MOSES_3G | 0.02 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
EAGLEMNT_2G | 0.02 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
PEC_3G | 0.02 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 1.82 | 91
RWMILLER05 | 0.02 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 2.02 | 101
WLFHOLW_2G | 0.02 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 4.38 | 219
VALLEY_3G | 0.02 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 3.724 | 186.2
MOSES_1G | 0.02 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLLEY_1G | 0.02 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 2.8 | 140
NTHLK1_G | 0.02 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
KMICHIST6_G | 0.02 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 6.06 | 303
COMCHEPK_2G | 0.02 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
LAMARPWR_2G | 0.02 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 3.1 | 155
EAGLEMNT_1G | 0.02 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
LKHB1_G | 0.02 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
OLINGER_G4 | 0.02 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 1.182 | 59.1
DENISNDM | 0.02 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 0.8 | 40
LAMARPWR_5G | 0.02 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 3.26 | 163
LAMARPWR_4G | 0.02 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 3.28 | 164
FPLEFR2S_G | 0.02 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 8.24 | 412
FPLEFR2A_G | 0.02 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.4 | 170
KMICHICT1_G | 0.02 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 2.84 | 142
NTHTEXAS03 | 0.02 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.3 | 15
NTHLK2_G | 0.02 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
DECRDOVA_3G | 0.02 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
DECRDOVA_5G | 0.02 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
HANDLEY_1G | 0.02 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
DECRDOVA_2G | 0.02 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 1.3 | 65
FPLEFR1A_G | 0.02 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 3.4 | 170
FPLEFR1C_G | 0.02 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 3.18 | 159
HANDLEY_3G | 0.02 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 7.068 | 353.4
KMICHICT4_G | 0.02 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 2.72 | 136
DECRDOVA_1G | 0.02 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 15.58 | 779
NTHTEXAS02 | 0.02 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.1 | 5
SPENCER_G4 | 0.02 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 0.96 | 48
MTCK2_G | 0.02 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
COLLIN_1G | 0.02 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
LAMARPWR_3G | 0.02 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.98 | 199
RWMILLER03 | 0.02 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 3.12 | 156
HANDLEY_2G | 0.02 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
TRINIDAD_6G | 0.02 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 4.52 | 226
SPENCER_G5 | 0.02 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 1.04 | 52
STEAM1 | 0.02 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
LAMARPWR_6G | 0.02 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 3.98 | 199
HANDLEY_5G | 0.02 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
STEAM3 | 0.02 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 0.82 | 41
NTHTEXAS01 | 0.02 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.1 | 5
BBRN_2G | 0.019 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
STRYKER_1G | 0.019 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 2.6695 | 140.5
TGATEWAY_2G | 0.019 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 2.432 | 128
JCKCNTY801 | 0.019 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 5.472 | 288
WCPWRCO_2G | 0.019 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.876 | 204
CALFREST_1G | 0.019 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 2.888 | 152
CALFREST_5G | 0.019 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 2.983 | 157
MRSSHPRD01 | 0.019 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.228 | 12
CALFREST_4G | 0.019 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 2.964 | 156
MRSSHPRD | 0.019 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.228 | 12
TGATEWAY_3G | 0.019 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 2.774 | 146
WCPWRCO_3G | 0.019 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 4.598 | 242
MARTLAKE_2G | 0.019 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
CALFREST_6G | 0.019 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 3.344 | 176
JCKCNTY803 | 0.019 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.793 | 147
CALFREST_3G | 0.019 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 3.306 | 174
CALFREST_2G | 0.019 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 2.945 | 155
STRYKER_2G | 0.019 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 9.196 | 484
TGATEWAY_1G | 0.019 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 2.831 | 149
BBRN_1G | 0.019 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
MARTLAKE_3G | 0.019 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
JCKCNTY802 | 0.019 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 2.793 | 147
WCPWRCO_1G | 0.019 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 3.876 | 204
MARTLAKE_1G | 0.019 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
BARTNWND_1G | 0.019 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.228 | 12
TGATEWAY_4G | 0.019 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 7.581 | 399
CHAMPION_1G | 0.019 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
LEG_1___1 | 0.018 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
LEG_2___2 | 0.018 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
WFCOGEN_2G | 0.018 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.216 | 12
WFCOGEN_2G | 0.018 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.216 | 12
WFCOGEN_1G | 0.018 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.216 | 12
WFCOGEN_1G | 0.018 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.216 | 12
GRHAMSES_1G | 0.018 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 4.356 | 242
GRHAMSES_2G | 0.018 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 6.642 | 369
TNTNPONE_28 | 0.017 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
DANSBY14 | 0.017 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 1.377 | 81
ATKINS5 | 0.017 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.017 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
OKLAUN1G | 0.017 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.017 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 0.85 | 50
TNTNPONE_18 | 0.017 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
ATKINS4 | 0.017 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.017 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.017 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
DANSBY2 | 0.017 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 0.782 | 46
MESQUITW_2G | 0.017 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 0.4012 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.017 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 0.68 | 40
WILDHRS11A | 0.017 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.2142 | 12.6
CIRELLO | 0.016 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.56 | 35
KINDERMG_2G | 0.016 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.016 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.2256 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.016 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.0976 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.016 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.1584 | 9.9
SWETWATR_4G | 0.016 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 0.976 | 61
ROSCOEWI_5 | 0.016 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.2016 | 12.6
MRGNFG_6G | 0.016 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 1.056 | 66
KINDERMG_1G | 0.016 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
HORSH3 | 0.016 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 0.5376 | 33.6
MRGNEG_5G | 0.016 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 1.088 | 68
MRGNDG_4G | 0.016 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.12 | 70
HORSH1 | 0.016 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 0.5328 | 33.3
LOUIS1A | 0.016 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 0.408 | 25.5
L_SWEETW1_3N | 0.016 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.2848 | 17.8
RDCNYNG1 | 0.016 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.1344 | 8.4
ROSCOEW_5 | 0.016 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.3344 | 20.9
MRGNCG_3G | 0.016 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 1.12 | 70
TAMUGEN1 | 0.016 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.512 | 32
MRGNBG_2G | 0.016 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 1.136 | 71
MRGNAG_1G | 0.016 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 1.104 | 69
L_SWEETW1_4N | 0.016 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.2512 | 15.7
MORGAN5G_5G | 0.016 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 2.192 | 137
SWETWATR_2G | 0.016 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 1.152 | 72
L_SWEETW1_1N | 0.016 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.2576 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.016 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.0896 | 5.6
KINDERMG_3G | 0.016 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
SWETWATR_1G | 0.016 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 0.48 | 30
WHRLWIND1A | 0.016 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.096 | 6
TRENTIPP_8 | 0.016 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 0.36 | 22.5
CALHN_G1 | 0.016 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.2736 | 17.1
AEPWIND_8 | 0.016 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.2432 | 15.2
HORSH4 | 0.016 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.2752 | 17.2
L_SWEETW1_2N | 0.016 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.3248 | 20.3
HORSH2 | 0.016 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 0.4416 | 27.6
BUFGGEN | 0.016 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.288 | 18
SNYDERW1A | 0.016 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.1008 | 6.3
SWETWATR_3G | 0.016 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 1.088 | 68
BSP_1 | 0.015 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
NAV5CT | 0.015 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
LONGSHORT_5 | 0.015 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.225 | 15
TIEHVSG_2G | 0.015 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 3.165 | 211
CALENG3G_3G | 0.015 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 1.035 | 69
CALENG2G_2G | 0.015 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 1.11 | 74
CALENG1G_1G | 0.015 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 1.095 | 73
MCDDONAL_8 | 0.015 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.321 | 21.4
AIRTRICITY_8 | 0.015 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.27 | 18
TIEHVCG_2G | 0.015 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.98 | 132
L_GASCCR1_1N | 0.015 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.225 | 15
TIEHVCG_4G | 0.015 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 2.235 | 149
TIEHVCG_3G | 0.015 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 1.98 | 132
TIEHVCG_1G | 0.015 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 2.175 | 145
TIEHVSG_1G | 0.015 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 3.165 | 211
NAV6ST | 0.015 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.725 | 115
NAV4CT | 0.015 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
NAV3ST | 0.015 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 1.725 | 115
NAV2CT | 0.015 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
NAV1CT | 0.015 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 1.2 | 80
STANTONW_8 | 0.015 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.1515 | 10.1
L_DIVIDE1_1N | 0.015 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0.3975 | 26.5
OCOTILLO_1G | 0.015 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.087 | 5.8
NWPWRG1_1G | 0.015 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.051 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.015 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0105 | 0.7
L_DELAWA1_1Y | 0.014 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.0728 | 5.2
PBCTCGE_3G | 0.014 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 0.868 | 62
L_DELAWA1_1Y | 0.014 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.063 | 4.5
PBCTBGE_2G | 0.014 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 0.91 | 65
PB6GEN_7G | 0.014 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 7.21 | 515
PB5GEN_6G | 0.014 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 1.61 | 115
PBCTEGE_5G | 0.014 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 0.91 | 65
PBCTDGE_4G | 0.014 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 0.91 | 65
GIBN_CREK_G1 | 0.014 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
PBCTAGE_1G | 0.014 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 0.896 | 64
FTR_CN4_5095 | 0.013 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 4.94 | 380
FTR_GT2_5110 | 0.013 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.067 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.013 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.054 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.013 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.028 | 156
KM SWP | 0.011 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.132 | 12
KM NWP | 0.011 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.132 | 12
SWMESA | 0.01 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.112 | 11.2
KM NEP | 0.01 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.12 | 12
TNWDWRDU2_8 | 0.01 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.12 | 12
RIO_DRCS | 0.01 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
WDWDU1 | 0.01 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.12 | 12
KM SEP | 0.01 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.06 | 6
DSKY1 | 0.009 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.1134 | 12.6
ORNNWP1 | 0.009 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.108 | 12
DSKY2 | 0.009 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.1035 | 11.5
CVC_GT2_5020 | 0.008 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 1.272 | 159
CVC_ST5_5040 | 0.008 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 1.064 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.008 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 1.24 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.008 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 1.264 | 158
CHE_GT2_5030 | 0.008 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 1.384 | 173
THW_5556 | 0.007 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.1162 | 16.6
THW_5556 | 0.007 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.1148 | 16.4
THW_5354 | 0.007 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.1162 | 16.6
THW_5354 | 0.007 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.1148 | 16.4
THW_5152 | 0.007 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_GT1_GT_1 | 0.007 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.007 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_4344 | 0.007 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_4142 | 0.007 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_3334 | 0.007 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_3334 | 0.007 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 0.406 | 58
THW_3132 | 0.007 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.399 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.007 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 0.756 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.007 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 0.77 | 110
THW_3132 | 0.007 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.399 | 57
CVC_GT4_8005 | 0.007 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 1.155 | 165
PSA_GT6_8135 | 0.007 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0.413 | 59
PSA_GN1_8165 | 0.007 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0.728 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.007 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.462 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.007 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0.49 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.007 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0.462 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.007 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0.455 | 65
GBY_GN5_5 | 0.007 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 2.0895 | 298.5
BTE_ST1_8070 | 0.007 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 1.638 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.007 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 1.141 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.007 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 1.106 | 158
BTE_GT2_8075 | 0.007 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 1.141 | 163
THW_5152 | 0.007 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.1148 | 16.4
THW_4142 | 0.007 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 0.399 | 57
PSA_GT5_8140 | 0.007 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0.448 | 64
SRB_GN2_2 | 0.006 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 1.044 | 174
EXN_GT | 0.006 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 0.486 | 81
EXN944GT | 0.006 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.198 | 33
EXN942GT | 0.006 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.12 | 20
EXN938GT | 0.006 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 0.258 | 43
EXN_17GT | 0.006 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.186 | 31
EXN_16GT | 0.006 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.192 | 32
GBY_83841065 | 0.006 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.12 | 20
SRB_GT211035 | 0.006 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0.006 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 1.356 | 226
SRB_GN3_3 | 0.006 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 1.32 | 220
SRB_GN1_1 | 0.006 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 1.056 | 176
SOL_GT1 | 0.006 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.0972 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | 0.006 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 0.294 | 49
SHELLG3_3020 | 0.006 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.18 | 30
SHELLG3_3020 | 0.006 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 0.234 | 39
SHELLG2 | 0.006 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 0.432 | 72
SHELLG1_3015 | 0.006 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 0.426 | 71
PSG_GT3_8060 | 0.006 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.984 | 164
PSG_GT2_8040 | 0.006 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 0.984 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.006 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 1.068 | 178
GBY_83841065 | 0.006 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.12 | 20
GBY_81821075 | 0.006 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.12 | 20
GBY_81821075 | 0.006 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.288 | 48
GBY_73741085 | 0.006 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 0.282 | 47
GBY_73741085 | 0.006 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 0.288 | 48
EP_1_2 | 0.006 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.126 | 21
EP_1_2 | 0.006 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.03 | 5
DIB_GT3_8090 | 0.006 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 0.4632 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0.006 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 0.414 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.006 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.39 | 65
DIB_GT1_8080 | 0.006 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 0.384 | 64
CHE_GN4_8025 | 0.006 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 0.852 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.006 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 1.038 | 173
CBY_GN1_1 | 0.006 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 4.488 | 748
CAL_ST1_8000 | 0.006 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 0.39 | 65
CAL_GT1_8045 | 0.006 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 0.912 | 152
LPE_GT4_8085 | 0.006 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.246 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.006 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 0.246 | 41
LPE_GT2_8075 | 0.006 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.252 | 42
LPE_GT1_8070 | 0.006 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 0.252 | 42
APD_GT1_8005 | 0.006 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 0.84 | 140
CBY_GN2_2 | 0.006 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 4.506 | 751
SJS_GT1_GT1 | 0.006 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 0.294 | 49
PR_GT1__9040 | 0.006 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.21 | 35
EXN_15GT | 0.006 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.198 | 33
SRB_GT211035 | 0.006 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
EXN943GT | 0.006 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.114 | 19
EXN945GT | 0.006 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.114 | 19
EXN941GT | 0.006 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.114 | 19
EXN_14GT | 0.006 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 0.84 | 140
WAPGT21_GT1 | 0.005 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | 0.005 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | 0.005 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 2.72 | 544
WAP_GN3_3 | 0.005 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 1.13 | 226
WAP_GN2_2 | 0.005 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 0.611 | 122.2
WAP_GN1_1 | 0.005 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 0.6225 | 124.5
PHR_GN2_2 | 0.005 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
DPEC_GT45070 | 0.005 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 0.79 | 158
DPEC_GT35010 | 0.005 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 0.8 | 160
DPEC_GT25025 | 0.005 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 0.78 | 156
DPEC_GT15040 | 0.005 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 0.81 | 162
CTL_GN2_8155 | 0.005 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.055 | 11
CTL_GN1_8145 | 0.005 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 0.275 | 55
CTL_GT4_8140 | 0.005 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 0.47 | 94
CTL_GT3_8135 | 0.005 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 0.455 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.005 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 0.515 | 103
BYU_GT4_8065 | 0.005 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.325 | 65
BYU_GT3_8060 | 0.005 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 0.335 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.005 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 0.31 | 62
BYU_GT1_8075 | 0.005 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 0.325 | 65
DPEC_ST55065 | 0.005 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 1.41 | 282
TNDOWCGNGG8 | 0.004 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.12 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0.004 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.128 | 32
TNSLCGN1__8 | 0.004 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.12 | 30
TNTXCTY4CG8 | 0.004 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 0.412 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0.004 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 0.34 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0.004 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 0.408 | 102
TNTXCTY1CG8 | 0.004 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 0.42 | 105
TNBP_CGN4_8 | 0.004 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 0.16 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.004 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 0.384 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.004 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 0.608 | 152
TNBPAMCG2_8 | 0.004 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 0.6 | 150
TNBPAMCG1_8 | 0.004 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 0.62 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.004 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 0.212 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.004 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 0.264 | 66
TNBP_CGN1_8 | 0.004 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 0.24 | 60
WAP_GN8_8 | 0.003 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | 0.003 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | 0.003 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
BVE_ST1_GN1 | 0.003 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 0.738 | 246
BVE_GT2_5035 | 0.003 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 0.51 | 170
BVE_GT1_GT1 | 0.003 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 0.516 | 172
AK_GT1__8040 | 0.003 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.102 | 34
MNS_GT | 0.002 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 0.0922 | 46.1
FRNDDRCS | 0.002 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
TNSCLP3___8 | 0 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 0 | 111
TNSCLP4___8 | 0 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 0 | 115
TNSCLP2___8 | 0 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 0 | 117
TNSCLP1___8 | 0 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 0 | 116
CBE_ST34 | -0.001 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.1035 | 103.5
CBE_GT4 | -0.001 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.086 | 86
CBE_GT3 | -0.001 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.086 | 86
CBE_ST12 | -0.001 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -0.1035 | 103.5
CBE_GT2 | -0.001 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.086 | 86
CBE_GT1 | -0.001 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -0.086 | 86
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 10
BSF_GT1_8070 | -0.002 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -0.144 | 72
DOW41000 | -0.004 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | -0.004 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | -0.004 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.004 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38100 | -0.004 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
TGF_GT1_8000 | -0.004 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -0.2768 | 69.2
DOW39200 | -0.004 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW38300 | -0.004 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW61000 | -0.004 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW49000 | -0.004 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW67000 | -0.004 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW82000 | -0.004 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW65000 | -0.004 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW42000 | -0.004 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW84000 | -0.004 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | -0.004 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | -0.004 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW66000 | -0.004 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.004 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW62000 | -0.004 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
DOW63000 | -0.004 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
STP_GN2___2 | -0.013 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | -0.013 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CUECPL2A | -0.03 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.36 | 12
L_LAKEWO9_1Y | -0.042 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.042 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
FOR_5 | -0.046 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -3.105 | 67.5
FOR_4 | -0.046 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -3.4316 | 74.6
FOR_3 | -0.046 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.0268 | 65.8
FOR_2 | -0.046 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -3.0268 | 65.8
FOR_1 | -0.046 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -2.5944 | 56.4
FOR_9 | -0.046 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.472 | 32
FOR_10 | -0.046 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -3.358 | 73
FOR_8 | -0.046 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.288 | 28
FOR_7 | -0.046 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -2.116 | 46
FOR_6 | -0.046 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.196 | 26
ALCOA_G | -0.047 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
UCAR_1 | -0.051 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.357 | 7
UCAR_2 | -0.051 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -1.071 | 21
CSDR56 | -0.051 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.989 | 39
CSDR11 | -0.051 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.989 | 39
CSDR7 | -0.051 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.357 | 7
CSDR56 | -0.051 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.765 | 15
CSDR89 | -0.051 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.765 | 15
CSDR89 | -0.051 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.989 | 39
VISTRONG2 | -0.053 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
VISTRONG1 | -0.053 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
AIRCO_G | -0.053 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
DUP1V_1 | -0.054 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -3.942 | 73
RAYBURNGEN2 | -0.056 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.056 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.056 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.3472 | 6.2
RAYBURNCC8 | -0.057 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.85 | 50
RAYBURNCC7 | -0.057 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -2.793 | 49
RAYBURNCC10 | -0.057 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -2.28 | 40
RAYBURNCC9 | -0.057 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.85 | 50
AMISTADHDRO2 | -0.062 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.806 | 13
HAMILTON | -0.062 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO1 | -0.062 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -1.023 | 16.5
ICPGN#3 | -0.067 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -8.509 | 127
REYSHR_G | -0.067 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | -0.067 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -10.05 | 150
ICPGN#1 | -0.067 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -9.983 | 149
LGEGN#3 | -0.067 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -6.097 | 91
LGEGN#2 | -0.067 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.251 | 153
LGEGN#1 | -0.067 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -10.586 | 158
CNOPST1 | -0.071 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -10.863 | 153
CNOPGT2 | -0.071 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -11.715 | 165
CNOPGT1 | -0.071 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -11.644 | 164
STARCO_1 | -0.071 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -2.698 | 38
VAL_2 | -0.071 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.775 | 25
VAL_1 | -0.071 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.775 | 25
KOCHREF2 | -0.071 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -2.698 | 38
DAV_2 | -0.071 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -24.14 | 340
DAV_1 | -0.071 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -24.069 | 339
COSW_2 | -0.071 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.994 | 14
COSW_1 | -0.071 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -1.42 | 20
ELPS | -0.071 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.426 | 6
L_CANYHY8_1Y | -0.072 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
CEL_B_1 | -0.072 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -2.088 | 29
CLO_1 | -0.072 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SLURR | -0.073 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
SI_RAY10 | -0.073 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -3.431 | 47
SI_RAY5 | -0.073 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.73 | 10
SI_RAY6 | -0.073 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -1.387 | 19
SI_RAY9 | -0.073 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -2.774 | 38
HECN3 | -0.073 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -12.337 | 169
HECN2 | -0.073 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.804 | 148
HECN1 | -0.073 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -10.804 | 148
MVGN#3 | -0.073 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -18.761 | 257
MVGN#2 | -0.073 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -14.965 | 205
MVGN#1 | -0.073 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -15.33 | 210
FGNTS201 | -0.073 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -12.556 | 172
FGNTS101 | -0.073 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -10.658 | 146
FGNTS001 | -0.073 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -10.366 | 142
EPLVT1 | -0.073 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
MILHWYS | -0.073 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
FALFURRI | -0.074 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
FALCONHYDRO1 | -0.075 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.225 | 3
FALCONHYDRO3 | -0.075 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.21 | 2.8
FALCONHYDRO2 | -0.075 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.225 | 3
BEEVILLE | -0.075 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
ZAPATA | -0.077 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
CIDINDUS | -0.08 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR | -0.08 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
LAR_3 | -0.08 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -6.304 | 78.8
LAR_2 | -0.08 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.72 | 9
LAR_1 | -0.08 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -1.28 | 16
L_MCQUEE9_1Y | -0.093 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.093 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.093 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
PEARSALLGEN3 | -0.096 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.5952 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.096 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.5952 | 6.2
PEARSALLGEN1 | -0.096 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.5952 | 6.2
SANMIGUELGEN | -0.104 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
LCPCT4 | -0.112 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -5.04 | 45
LCPCT3 | -0.112 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -4.928 | 44
LCPCT2 | -0.112 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -5.152 | 46
LCPCT1 | -0.112 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -5.04 | 45
LCP4 | -0.112 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -10.64 | 95
LCP3 | -0.112 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -6.496 | 58
JKS1 | -0.113 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | -0.113 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -42.827 | 379
OWS1 | -0.113 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -47.121 | 417
VHB3 | -0.113 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -44.861 | 397
VHB2 | -0.113 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -24.86 | 220
VHB1 | -0.113 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -23.278 | 206
AVR1_CT2 | -0.114 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -16.53 | 145
AVR1_ST1 | -0.114 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -18.696 | 164
AVR1_CT1 | -0.114 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -17.1 | 150
L_SCHUMA8_1Y | -0.116 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
WBT4 | -0.116 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -17.516 | 151
WBT3 | -0.116 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -11.136 | 96
WBT2 | -0.116 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -9.28 | 80
WBT1 | -0.116 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -2.958 | 25.5
JTD2 | -0.116 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | -0.116 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
L_GUADGE1_6Y | -0.127 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -25.908 | 204
L_GUADGE1_5Y | -0.127 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -23.241 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.127 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -18.923 | 149
L_GUADGE1_3Y | -0.127 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -18.542 | 146
L_GUADGE1_2Y | -0.127 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -17.653 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.127 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -19.177 | 151
L_RIONOG1S1Y | -0.141 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -41.313 | 293
L_RIONOG1G3Y | -0.141 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -21.15 | 150
L_RIONOG1G2Y | -0.141 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -20.868 | 148
L_RIONOG1G1Y | -0.141 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -20.727 | 147
L_HAYSEN1_4Y | -0.157 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -35.953 | 229
L_HAYSEN1_3Y | -0.157 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -35.482 | 226
L_HAYSEN1_2Y | -0.157 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -35.168 | 224
L_HAYSEN1_1Y | -0.157 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -35.011 | 223

## Eo
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.263 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_BUCHAN1_3Y | -0.094 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | -1.034 | 11 | HOUSTON | -47.7601
L_BUCHAN1_1Y | -0.094 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | -1.316 | 14 | NORTH | 1054.9921
L_BUCHAN1_2Y | -0.094 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | SOUTH | -785.03
L_MARSFO1G1Y | -0.089 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.958 | 22 | WEST | 223.2351
L_MARSFO1G3Y | -0.089 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | -1.958 | 22
L_MARSFO1G2Y | -0.089 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | -1.424 | 16
L_INKSDA1_1Y | -0.088 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | -0.88 | 10 | HOUSTON | 13825.3008
L_AUSTPL1_1Y | -0.088 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.616 | 7 | NORTH | 19200.9004
L_AUSTPL1_1Y | -0.088 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.616 | 7 | SOUTH | 13890.6992
L_MARBFA1_1Y | -0.087 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0 | WEST | 4928.9004
DECKR_G4 | -0.087 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.828 | 44
L_MARBFA1_2Y | -0.087 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | -1.131 | 13
DECKR_G5 | -0.087 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | -3.828 | 44 | HOUSTON | -0.0034545
DECKR_G3 | -0.087 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0 | NORTH | 0.054945
DECKR_G6 | -0.087 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | -3.828 | 44 | SOUTH | -0.056515
DECKR_G1 | -0.086 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | -27.52 | 320 | WEST | 0.045291
L_WIRTZ_1G1Y | -0.086 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
DECKR_G2 | -0.086 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | -34.4 | 400
L_WIRTZ_1G2Y | -0.086 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | -1.548 | 18 | N to H | 0.058399
L_SIMGID1_3Y | -0.085 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -27.6165 | 324.9 | N to S | 0.11146
L_FERGUS1_1Y | -0.085 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | -33.915 | 399 | W to N | -0.0096539
L_SIMGID1_2Y | -0.085 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -11.305 | 133 |  | -0.11146
L_SIMGID1_1Y | -0.085 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -11.305 | 133 |  | 0.0096539
SANDH_G1 | -0.084 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | -3.78 | 45
SANDHG5C | -0.084 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | -11.76 | 140
SANDHG5A | -0.084 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | -12.6 | 150
SANDH_G4 | -0.084 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.78 | 45
SANDH_G2 | -0.084 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | -3.78 | 45
SANDH_G3 | -0.084 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | -3.78 | 45
L_BASTEN1_3Y | -0.067 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | -15.209 | 227
L_BASTEN1_1Y | -0.067 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | -9.849 | 147
L_BASTEN1_2Y | -0.067 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | -9.782 | 146
L_CANYHY8_1Y | -0.066 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | -0.065 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | -11.3035 | 173.9
L_LOSTPI1_1Y | -0.065 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | -10.3155 | 158.7
L_LOSTPI1_2Y | -0.065 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | -10.2505 | 157.7
L_MCQUEE9_1Y | -0.06 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | -0.06 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_HAYSEN1_1Y | -0.06 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | -13.38 | 223
L_LAKEWO9_1Y | -0.06 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | -0.06 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | -0.06 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | -13.74 | 229
L_HAYSEN1_2Y | -0.06 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | -13.44 | 224
L_MCQUEE9_1Y | -0.06 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_3Y | -0.06 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | -13.56 | 226
L_FPPYD11_1Y | -0.059 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_FPPYD21_3Y | -0.059 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | -0.059 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_SCHUMA8_1Y | -0.058 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_RIONOG1S1Y | -0.057 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | -16.701 | 293
L_RIONOG1G2Y | -0.057 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | -8.436 | 148
L_RIONOG1G3Y | -0.057 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | -8.55 | 150
L_RIONOG1G1Y | -0.057 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | -8.379 | 147
CUECPL2A | -0.056 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.672 | 12
L_GUADGE1_2Y | -0.055 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | -7.645 | 139
L_GUADGE1_1Y | -0.055 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | -8.305 | 151
L_GUADGE1_5Y | -0.055 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | -10.065 | 183
L_GUADGE1_4Y | -0.055 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | -8.195 | 149
L_GUADGE1_6Y | -0.055 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | -11.22 | 204
L_GUADGE1_3Y | -0.055 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | -8.03 | 146
OWS2 | -0.054 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | -20.466 | 379
WBT3 | -0.054 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | -5.184 | 96
OWS1 | -0.054 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | -22.518 | 417
JTD2 | -0.054 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
WBT4 | -0.054 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | -8.154 | 151
WBT1 | -0.054 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | -1.377 | 25.5
WBT2 | -0.054 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | -4.32 | 80
JTD1 | -0.054 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
AVR1_CT1 | -0.053 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | -7.95 | 150
LCP4 | -0.053 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | -5.035 | 95
LCPCT3 | -0.053 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | -2.332 | 44
LCPCT4 | -0.053 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.385 | 45
AVR1_ST1 | -0.053 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | -8.692 | 164
LCPCT2 | -0.053 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | -2.438 | 46
AVR1_CT2 | -0.053 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | -7.685 | 145
LCP3 | -0.053 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | -3.074 | 58
LCPCT1 | -0.053 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | -2.385 | 45
VHB3 | -0.053 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | -21.041 | 397
VHB2 | -0.053 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | -11.66 | 220
VHB1 | -0.053 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | -10.918 | 206
JKS1 | -0.053 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
SANMIGUELGEN | -0.05 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
PEARSALLGEN1 | -0.047 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.2914 | 6.2
PEARSALLGEN3 | -0.047 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | -0.2914 | 6.2
PEARSALLGEN2 | -0.047 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | -0.2914 | 6.2
BEEVILLE | -0.046 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | -0.045 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
CEL_B_1 | -0.043 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | -1.247 | 29
MVGN#3 | -0.043 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | -11.051 | 257
HECN3 | -0.043 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | -7.267 | 169
MILHWYS | -0.043 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
HECN2 | -0.043 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -6.364 | 148
FGNTS201 | -0.043 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | -7.396 | 172
FGNTS001 | -0.043 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | -6.106 | 142
SI_RAY9 | -0.043 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | -1.634 | 38
SLURR | -0.043 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
SI_RAY5 | -0.043 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | -0.43 | 10
MVGN#2 | -0.043 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | -8.815 | 205
FGNTS101 | -0.043 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | -6.278 | 146
SI_RAY10 | -0.043 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | -2.021 | 47
MVGN#1 | -0.043 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | -9.03 | 210
HECN1 | -0.043 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | -6.364 | 148
SI_RAY6 | -0.043 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | -0.817 | 19
LGEGN#3 | -0.042 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | -3.822 | 91
LGEGN#1 | -0.042 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | -6.636 | 158
FALCONHYDRO1 | -0.042 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.126 | 3
STARCO_1 | -0.042 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | -1.596 | 38
COSW_2 | -0.042 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | -0.588 | 14
FALCONHYDRO2 | -0.042 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | -0.126 | 3
ICPGN#2 | -0.042 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | -6.3 | 150
DAV_2 | -0.042 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | -14.28 | 340
LAR_3 | -0.042 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | -3.3096 | 78.8
RAYBURNCC10 | -0.042 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | -1.68 | 40
RAYBURNCC7 | -0.042 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | -2.058 | 49
RAYBURNCC9 | -0.042 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.1 | 50
LAR_2 | -0.042 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | -0.378 | 9
RAYBURNCC8 | -0.042 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | -2.1 | 50
VAL_2 | -0.042 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.05 | 25
LGEGN#2 | -0.042 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -6.426 | 153
COSW_1 | -0.042 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | -0.84 | 20
KOCHREF2 | -0.042 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | -1.596 | 38
ICPGN#3 | -0.042 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | -5.334 | 127
VAL_1 | -0.042 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | -1.05 | 25
ICPGN#1 | -0.042 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | -6.258 | 149
DAV_1 | -0.042 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | -14.238 | 339
CNOPGT1 | -0.042 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | -6.888 | 164
CNOPGT2 | -0.042 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | -6.93 | 165
CIDINDUS | -0.042 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR | -0.042 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
FALFURRI | -0.042 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ZAPATA | -0.042 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
DUP1V_1 | -0.042 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | -3.066 | 73
LAR_1 | -0.042 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | -0.672 | 16
REYSHR_G | -0.042 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
FALCONHYDRO3 | -0.042 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | -0.1176 | 2.8
CNOPST1 | -0.042 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | -6.426 | 153
VISTRONG1 | -0.041 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
VISTRONG2 | -0.041 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
RAYBURNGEN2 | -0.041 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | -0.041 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | -0.041 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | -0.2542 | 6.2
AIRCO_G | -0.041 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
CSDR56 | -0.04 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.6 | 15
UCAR_1 | -0.04 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | -0.28 | 7
CSDR89 | -0.04 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.56 | 39
CSDR56 | -0.04 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | -1.56 | 39
UCAR_2 | -0.04 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | -0.84 | 21
CSDR11 | -0.04 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | -1.56 | 39
CSDR89 | -0.04 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | -0.6 | 15
CSDR7 | -0.04 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | -0.28 | 7
FOR_1 | -0.039 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | -2.1996 | 56.4
FOR_9 | -0.039 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | -1.248 | 32
FOR_4 | -0.039 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | -2.9094 | 74.6
FOR_6 | -0.039 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | -1.014 | 26
FOR_2 | -0.039 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | -2.5662 | 65.8
FOR_5 | -0.039 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | -2.6325 | 67.5
FOR_3 | -0.039 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.5662 | 65.8
ALCOA_G | -0.039 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
FOR_7 | -0.039 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | -1.794 | 46
FOR_10 | -0.039 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | -2.847 | 73
FOR_8 | -0.039 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | -1.092 | 28
EPLVT1 | -0.03 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
ELPS | -0.029 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | -0.174 | 6
STP_GN2___2 | -0.023 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT4 | -0.023 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.978 | 86
CBE_GT2 | -0.023 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.978 | 86
CBE_GT1 | -0.023 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.978 | 86
CBE_ST12 | -0.023 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.3805 | 103.5
STP_GN1___1 | -0.023 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
CBE_GT3 | -0.023 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | -1.978 | 86
CBE_ST34 | -0.023 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | -2.3805 | 103.5
TGF_GT1_8000 | -0.021 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | -1.4532 | 69.2
AMISTADHDRO1 | -0.021 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | -0.3465 | 16.5
HAMILTON | -0.021 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
AMISTADHDRO2 | -0.021 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | -0.273 | 13
DOW41000 | -0.015 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW38300 | -0.015 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW38200 | -0.015 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW17000 | -0.015 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW61000 | -0.015 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW39100 | -0.015 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW49000 | -0.015 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | -0.015 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW39200 | -0.015 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW81000 | -0.015 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | -0.015 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW84000 | -0.015 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW38100 | -0.015 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW65000 | -0.015 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW82000 | -0.015 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW83000 | -0.015 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW66000 | -0.015 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | -0.015 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | -0.015 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | -0.015 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | -0.014 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | -1.008 | 72
BSF_GT1_8070 | -0.014 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | -0.14 | 10
TNSCLP3___8 | -0.013 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | -1.443 | 111
TNSCLP4___8 | -0.013 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | -1.495 | 115
TNSCLP1___8 | -0.013 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | -1.508 | 116
TNSCLP2___8 | -0.013 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | -1.521 | 117
WAP_GN7_7 | -0.009 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN6_6 | -0.009 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
WAP_GN8_8 | -0.009 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAPGT21_GT1 | -0.008 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN5_5 | -0.008 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | -0.008 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | -4.352 | 544
WAP_GN3_3 | -0.008 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | -1.808 | 226
WAP_GN1_1 | -0.008 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | -0.996 | 124.5
MNS_GT | -0.008 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | -0.3688 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | -0.008 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | -1.968 | 246
BVE_GT1_GT1 | -0.008 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | -1.376 | 172
AK_GT1__8040 | -0.008 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | -0.272 | 34
WAP_GN2_2 | -0.008 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | -0.9776 | 122.2
BVE_GT2_5035 | -0.008 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | -1.36 | 170
TNSLCGN1__8 | -0.005 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | -0.15 | 30
TNBPAMCG2_8 | -0.005 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | -0.75 | 150
TNDOWCGNGG8 | -0.005 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | -0.15 | 30
TNDOWCGNSG8 | -0.005 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | -0.16 | 32
TNTXCTY4CG8 | -0.005 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | -0.515 | 103
TNTXCTY3CG8 | -0.005 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | -0.425 | 85
TNTXCTY2CG8 | -0.005 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | -0.51 | 102
TNBP_CGN4_8 | -0.005 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | -0.2 | 40
TNBPAMCG4_8 | -0.005 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | -0.48 | 96
TNBPAMCG3_8 | -0.005 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | -0.76 | 152
TNBPAMCG1_8 | -0.005 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | -0.775 | 155
TNBP_CGN3_8 | -0.005 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | -0.265 | 53
TNBP_CGN2_8 | -0.005 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | -0.33 | 66
TNBP_CGN1_8 | -0.005 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | -0.3 | 60
TNTXCTY1CG8 | -0.005 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | -0.525 | 105
PHR_GN2_2 | -0.004 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
DANSBY14 | -0.004 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | -0.324 | 81
DANSBY2 | -0.004 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | -0.184 | 46
CTL_GN1_8145 | -0.003 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | -0.165 | 55
CTL_GT3_8135 | -0.003 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | -0.273 | 91
CTL_GT2_8130 | -0.003 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | -0.309 | 103
BYU_GT4_8065 | -0.003 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
BYU_GT3_8060 | -0.003 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | -0.201 | 67
BYU_GT2_8055 | -0.003 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | -0.186 | 62
BYU_GT1_8075 | -0.003 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | -0.195 | 65
CTL_GT4_8140 | -0.003 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | -0.282 | 94
CTL_GN2_8155 | -0.003 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | -0.033 | 11
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GT211035 | -0.002 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN3_3 | -0.002 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | -0.44 | 220
SRB_GN1_1 | -0.002 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | -0.352 | 176
SJS_GT2_GT2 | -0.002 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
PR_GT1__9040 | -0.002 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.07 | 35
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_81821075 | -0.002 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | -0.094 | 47
DPEC_ST55065 | -0.002 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | -0.564 | 282
DPEC_GT15040 | -0.002 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | -0.324 | 162
DPEC_GT45070 | -0.002 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | -0.316 | 158
DPEC_GT35010 | -0.002 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | -0.32 | 160
DPEC_GT25025 | -0.002 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | -0.312 | 156
GBY_83841065 | -0.002 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | -0.04 | 20
GBY_73741085 | -0.002 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | -0.096 | 48
SJS_GT1_GT1 | -0.002 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | -0.098 | 49
SRB_GN2_2 | -0.002 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | -0.348 | 174
EXN_GT | -0.001 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | -0.081 | 81
EXN_14GT | -0.001 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | -0.14 | 140
EXN944GT | -0.001 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | -0.033 | 33
EXN943GT | -0.001 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
EXN942GT | -0.001 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | -0.02 | 20
EXN938GT | -0.001 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | -0.043 | 43
EXN_17GT | -0.001 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | -0.031 | 31
EXN_16GT | -0.001 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | -0.032 | 32
EXN_15GT | -0.001 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | -0.033 | 33
DIB_GT1_8080 | -0.001 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | -0.064 | 64
EXN945GT | -0.001 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
THW_4344 | -0.001 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4142 | -0.001 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3334 | -0.001 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_3132 | -0.001 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_ST4_ST_4 | -0.001 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | -0.108 | 108
THW_ST3_ST_3 | -0.001 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | -0.11 | 110
SRB_GN4_4 | -0.001 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | -0.226 | 226
SOL_GT1 | -0.001 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | -0.0162 | 16.2
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | -0.03 | 30
SHELLG3_3020 | -0.001 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | -0.039 | 39
SHELLG2 | -0.001 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | -0.072 | 72
PSG_GT3_8060 | -0.001 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GT2_8040 | -0.001 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | -0.164 | 164
PSG_GN2_8050 | -0.001 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | -0.178 | 178
SHELLG1_3015 | -0.001 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | -0.071 | 71
DIB_GT3_8090 | -0.001 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | -0.0772 | 77.2
DIB_ST1_8085 | -0.001 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | -0.069 | 69
DIB_GT2_8075 | -0.001 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
CHE_GN4_8025 | -0.001 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | -0.142 | 142
CHE_GT1_8015 | -0.001 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | -0.173 | 173
CBY_GN2_2 | -0.001 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | -0.751 | 751
CAL_ST1_8000 | -0.001 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | -0.065 | 65
CAL_GT1_8045 | -0.001 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | -0.152 | 152
LPE_GT4_8085 | -0.001 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT3_8080 | -0.001 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | -0.041 | 41
LPE_GT1_8070 | -0.001 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
APD_GT1_8005 | -0.001 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | -0.14 | 140
LPE_GT2_8075 | -0.001 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | -0.042 | 42
THW_4344 | -0.001 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | -0.058 | 58
THW_4142 | -0.001 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
EXN941GT | -0.001 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | -0.019 | 19
THW_3132 | -0.001 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | -0.057 | 57
THW_GT1_GT_1 | 0 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | 0 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 0 | 165
PSA_GN1_8165 | 0 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 0 | 104
PSA_GT4_8145 | 0 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT3_8150 | 0 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 0 | 70
PSA_GT2_8155 | 0 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 0 | 66
PSA_GT1_8160 | 0 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 0 | 65
EP_1_2 | 0 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0 | 21
EP_1_2 | 0 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0 | 5
BTE_ST1_8070 | 0 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 0 | 234
BTE_GT4_8055 | 0 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
BTE_GT3_8045 | 0 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 0 | 158
BTE_GT2_8075 | 0 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 0 | 163
CBY_GN1_1 | 0 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 0 | 748
ATKINS4 | 0 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
PSA_GT6_8135 | 0 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 0 | 59
PSA_GT5_8140 | 0 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 0 | 64
ATKINS5 | 0 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
THW_5556 | 0.001 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5354 | 0.001 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
THW_5354 | 0.001 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5152 | 0.001 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
THW_5152 | 0.001 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.0164 | 16.4
THW_5556 | 0.001 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.0166 | 16.6
GBY_GN5_5 | 0.001 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 0.2985 | 298.5
CVC_ST5_5040 | 0.003 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 0.399 | 133
CVC_GT1_5035 | 0.003 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 0.465 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.003 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 0.474 | 158
CHE_GT2_5030 | 0.003 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 0.519 | 173
CVC_GT2_5020 | 0.003 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 0.477 | 159
TAMUGEN1 | 0.003 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.096 | 32
FTR_CN4_5095 | 0.018 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 6.84 | 380
FTR_GT3_5085 | 0.018 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.844 | 158
FTR_GT2_5110 | 0.018 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.862 | 159
FTR_GT1_5105 | 0.018 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.808 | 156
GIBN_CREK_G1 | 0.021 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FRNDDRCS | 0.031 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
ORNNWP1 | 0.038 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | 0.456 | 12
DSKY1 | 0.038 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | 0.4788 | 12.6
DSKY2 | 0.038 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | 0.437 | 11.5
SWMESA | 0.04 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | 0.448 | 11.2
TNTNPONE_28 | 0.04 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.04 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
TNWDWRDU2_8 | 0.04 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | 0.48 | 12
RIO_DRCS | 0.04 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | 0.04 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.48 | 12
WDWDU1 | 0.04 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | 0.48 | 12
KM SWP | 0.04 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.48 | 12
KM SEP | 0.04 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | 0.24 | 6
KM NEP | 0.04 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | 0.48 | 12
BOSQUESW804 | 0.042 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 3.486 | 83
BOSQUESW803 | 0.042 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 6.048 | 144
WHITNYDM02 | 0.043 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.645 | 15
WHITNYDM01 | 0.043 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 0.645 | 15
L_DIVIDE1_1N | 0.043 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | 1.1395 | 26.5
NWPWRG1_1G | 0.043 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | 0.1462 | 3.4
WESTXWIN_1G | 0.043 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | 0.0301 | 0.7
OCOTILLO_1G | 0.044 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | 0.2552 | 5.8
STANTONW_8 | 0.044 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | 0.4444 | 10.1
BSP_1 | 0.044 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
L_DELAWA1_1Y | 0.044 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.198 | 4.5
L_DELAWA1_1Y | 0.044 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.2288 | 5.2
CIRELLO | 0.044 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | 1.54 | 35
HORSH1 | 0.044 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | 1.4652 | 33.3
HORSH3 | 0.044 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | 1.4784 | 33.6
L_GASCCR1_1N | 0.044 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0.66 | 15
TIEHVSG_2G | 0.044 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 9.284 | 211
PB6GEN_7G | 0.044 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | 22.66 | 515
TIEHVCG_4G | 0.044 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | 6.556 | 149
TIEHVCG_3G | 0.044 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.808 | 132
TIEHVCG_2G | 0.044 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | 5.808 | 132
TIEHVCG_1G | 0.044 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | 6.38 | 145
TIEHVSG_1G | 0.044 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | 9.284 | 211
NAV6ST | 0.044 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 5.06 | 115
NAV5CT | 0.044 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.52 | 80
NAV4CT | 0.044 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.52 | 80
NAV3ST | 0.044 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | 5.06 | 115
NAV2CT | 0.044 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.52 | 80
PB5GEN_6G | 0.044 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | 5.06 | 115
NAV1CT | 0.044 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | 3.52 | 80
PBCTEGE_5G | 0.044 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | 2.86 | 65
PBCTDGE_4G | 0.044 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | 2.86 | 65
PBCTCGE_3G | 0.044 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | 2.728 | 62
PBCTBGE_2G | 0.044 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | 2.86 | 65
HORSH4 | 0.044 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | 0.7568 | 17.2
HORSH2 | 0.044 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | 1.2144 | 27.6
LOUIS1A | 0.044 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | 1.122 | 25.5
BUFGGEN | 0.044 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | 0.792 | 18
PBCTAGE_1G | 0.044 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | 2.816 | 64
CALHN_G1 | 0.044 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | 0.7524 | 17.1
MCDDONAL_8 | 0.045 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | 0.963 | 21.4
AIRTRICITY_8 | 0.045 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | 0.81 | 18
KINDERMG_3G | 0.045 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_2G | 0.045 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_1G | 0.045 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
SCURRYCW_1G | 0.045 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | 0.6345 | 14.1
CIELOGEN_2G | 0.045 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | 0.2745 | 6.1
CIELOGEN_1G | 0.045 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | 0.4455 | 9.9
LONGSHORT_5 | 0.045 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | 0.675 | 15
CALENG3G_3G | 0.045 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | 3.105 | 69
CALENG2G_2G | 0.045 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | 3.33 | 74
SNYDERW1A | 0.045 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | 0.2835 | 6.3
CALENG1G_1G | 0.045 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | 3.285 | 73
MRGNFG_6G | 0.045 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | 2.97 | 66
MRGNEG_5G | 0.045 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | 3.06 | 68
MRGNDG_4G | 0.045 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.15 | 70
RDCNYNG1 | 0.045 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | 0.378 | 8.4
MRGNCG_3G | 0.045 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | 3.15 | 70
MRGNBG_2G | 0.045 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | 3.195 | 71
SLSTR1PP_1G | 0.045 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | 0.27 | 6
MRGNAG_1G | 0.045 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | 3.105 | 69
MORGAN5G_5G | 0.045 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | 6.165 | 137
AEPWIND_8 | 0.045 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | 0.684 | 15.2
TRENTIPP_8 | 0.045 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | 1.0125 | 22.5
ROSCOEWI_5 | 0.046 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | 0.5796 | 12.6
ROSCOEW_5 | 0.046 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | 0.9614 | 20.9
L_SWEETW1_3N | 0.046 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.8188 | 17.8
L_SWEETW1_4N | 0.046 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.7222 | 15.7
L_SWEETW1_2N | 0.046 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0.9338 | 20.3
L_SWEETW1_1N | 0.046 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | 0.7406 | 16.1
L_BITTCR1_1N | 0.046 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | 0.2576 | 5.6
MESQUITW_2G | 0.047 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | 1.1092 | 23.6
MESQUITW_1G | 0.047 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | 1.88 | 40
SWETWATR_4G | 0.047 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | 2.867 | 61
SWETWATR_3G | 0.047 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | 3.196 | 68
SWETWATR_2G | 0.047 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | 3.384 | 72
SWETWATR_1G | 0.047 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | 1.41 | 30
WHRLWIND1A | 0.047 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | 0.282 | 6
WILDHRS11A | 0.047 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | 0.5922 | 12.6
LEG_2___2 | 0.048 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.048 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
OKLAUN1G | 0.049 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | 0.049 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | 2.45 | 50
RWMILLER01 | 0.05 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | 3.75 | 75
RWMILLER05 | 0.05 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | 5.05 | 101
RWMILLER04 | 0.05 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | 5.1 | 102
RWMILLER03 | 0.05 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | 7.8 | 156
GRHAMSES_1G | 0.05 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | 12.1 | 242
RWMILLER02 | 0.05 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | 5.95 | 119
MRSSHPRD01 | 0.051 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.612 | 12
MRSSHPRD | 0.051 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | 0.612 | 12
BARTNWND_1G | 0.051 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | 0.612 | 12
WFCOGEN_2G | 0.051 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.612 | 12
WFCOGEN_2G | 0.051 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.612 | 12
WFCOGEN_1G | 0.051 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.612 | 12
WFCOGEN_1G | 0.051 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.612 | 12
GRHAMSES_2G | 0.051 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | 18.819 | 369
NTHTEXAS03 | 0.052 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | 0.78 | 15
NTHTEXAS02 | 0.052 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.26 | 5
NTHTEXAS01 | 0.052 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | 0.26 | 5
JNSNCNTY802 | 0.053 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | 4.77 | 90
JNSNCNTY802 | 0.053 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | 8.904 | 168
DECRDOVA_5G | 0.053 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.445 | 65
DECRDOVA_4G | 0.053 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.445 | 65
DECRDOVA_3G | 0.053 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | 3.445 | 65
DECRDOVA_2G | 0.053 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | 3.445 | 65
JCKCNTY803 | 0.053 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.791 | 147
JCKCNTY802 | 0.053 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | 7.791 | 147
JCKCNTY801 | 0.053 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | 15.264 | 288
WCPWRCO_3G | 0.053 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | 12.826 | 242
WCPWRCO_2G | 0.053 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 10.812 | 204
WCPWRCO_1G | 0.053 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | 10.812 | 204
TRINIDAD_6G | 0.053 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | 11.978 | 226
STRYKER_2G | 0.053 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | 25.652 | 484
STRYKER_1G | 0.053 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | 7.4465 | 140.5
COMCHEPK_2G | 0.054 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
COMCHEPK_1G | 0.054 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
WLFHOLW_3G | 0.054 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | 14.472 | 268
WLFHOLW_2G | 0.054 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | 11.826 | 219
WLFHOLW_1G | 0.054 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | 11.664 | 216
CALFREST_6G | 0.054 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | 9.504 | 176
CALFREST_5G | 0.054 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | 8.478 | 157
CALFREST_4G | 0.054 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | 8.424 | 156
CALFREST_3G | 0.054 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | 9.396 | 174
CALFREST_2G | 0.054 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | 8.37 | 155
CALFREST_1G | 0.054 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | 8.208 | 152
TGATEWAY_4G | 0.054 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | 21.546 | 399
TGATEWAY_3G | 0.054 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | 7.884 | 146
TGATEWAY_2G | 0.054 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | 6.912 | 128
TGATEWAY_1G | 0.054 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | 8.046 | 149
BBRN_2G | 0.054 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
BBRN_1G | 0.054 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
CHAMPION_1G | 0.054 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
MARTLAKE_3G | 0.054 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | 0.054 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | 0.054 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
COLLIN_1G | 0.055 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0
STEAM3 | 0.055 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | 2.255 | 41
STEAM2 | 0.055 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | 1.43 | 26
STEAM1 | 0.055 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
SPENCER_G5 | 0.055 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | 2.86 | 52
SPENCER_G4 | 0.055 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | 2.64 | 48
DECRDOVA_1G | 0.055 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | 42.845 | 779
OLINGER_G4 | 0.055 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | 3.2505 | 59.1
EAGLEMNT_3G | 0.055 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | 0.055 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_1G | 0.055 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
OLINGER_G3 | 0.055 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | 6.5065 | 118.3
MOSES_3G | 0.055 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_2G | 0.055 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
DENISNDM | 0.055 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.2 | 40
DENISNDM | 0.055 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | 2.2 | 40
MOSES_1G | 0.055 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
VALLEY_3G | 0.055 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | 10.241 | 186.2
OLINGER_G2 | 0.055 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | 4.7685 | 86.7
VALLEY_2G | 0.055 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | 28.985 | 527
VALLLEY_1G | 0.055 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | 7.7 | 140
LAMARPWR_6G | 0.055 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 10.945 | 199
DCEAST | 0.055 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | 22.0165 | 400.3
LAMARPWR_5G | 0.055 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | 8.965 | 163
OLINGER_G1 | 0.055 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | 3.4705 | 63.1
LAMARPWR_4G | 0.055 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | 9.02 | 164
LAMARPWR_3G | 0.055 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | 10.945 | 199
LAMARPWR_2G | 0.055 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | 8.525 | 155
LAMARPWR_1G | 0.055 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | 8.47 | 154
NEWMAN_G5 | 0.055 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
PEC_3G | 0.055 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | 5.005 | 91
PEC_2G | 0.055 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | 4.62 | 84
PEC_1G | 0.055 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | 4.4 | 80
FPLEFR2S_G | 0.055 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | 22.66 | 412
FPLEFR2C_G | 0.055 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | 8.91 | 162
FPLEFR2B_G | 0.055 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | 8.8 | 160
FPLEFR2A_G | 0.055 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 9.35 | 170
FPLEFR1S_G | 0.055 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | 22.77 | 414
FPLEFR1C_G | 0.055 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | 8.745 | 159
FPLEFR1B_G | 0.055 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | 8.635 | 157
FPLEFR1A_G | 0.055 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | 9.35 | 170
ENNSTRAC_2G | 0.055 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | 6.38 | 116
ENNSTRAC_1G | 0.055 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | 10.78 | 196
KMICHIST6_G | 0.055 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | 16.665 | 303
KMICHICT5_G | 0.055 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | 7.59 | 138
KMICHICT4_G | 0.055 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | 7.48 | 136
KMICHIST3_G | 0.055 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | 17.05 | 310
KMICHICT2_G | 0.055 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | 7.92 | 144
KMICHICT1_G | 0.055 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | 7.81 | 142
LKHB2_G | 0.055 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | 28.27 | 514
LKHB1_G | 0.055 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK3_G | 0.056 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | 13.8544 | 247.4
NTHLK2_G | 0.056 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
NTHLK1_G | 0.056 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0
HANDLEY_5G | 0.056 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0
HANDLEY_4G | 0.056 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | 12.18 | 217.5
HANDLEY_3G | 0.056 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | 19.7904 | 353.4
HANDLEY_2G | 0.056 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_1G | 0.056 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
MTCK3_G | 0.056 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK2_G | 0.056 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0
MTCK8_G | 0.056 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | 26.712 | 477
MTCK7_G | 0.056 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK6_G | 0.056 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0
MDLTHELP_4G | 0.059 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | 12.626 | 214
MDLTHELP_3G | 0.059 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 12.685 | 215
MDLTHELP_2G | 0.059 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 12.685 | 215
MDLTHELP_1G | 0.059 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | 12.685 | 215
MDLTHELP_6G | 0.059 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | 13.511 | 229
MDLTHELP_5G | 0.059 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | 13.275 | 225
BOSQUESW501 | 0.066 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 9.966 | 151
BOSQUESW502 | 0.066 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 9.834 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.071 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 16.117 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.071 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 2.5134 | 35.4
THOUSE_2G | 0.084 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 67.62 | 805
THOUSE_1G | 0.084 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 47.292 | 563

## Ep
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
MDLTHELP_2G | -0.152 | 1942 | 2 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -32.68 | 215
MDLTHELP_1G | -0.152 | 1941 | 1 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -32.68 | 215 | HOUSTON | 382.0122
MDLTHELP_6G | -0.152 | 1938 | 6 | NORTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.02 | -34.808 | 229 | NORTH | -689.7443
MDLTHELP_5G | -0.152 | 1937 | 5 | NORTH | YES | 225 | 74 | 225 | 0 | 1.02 | -34.2 | 225 | SOUTH | 686.4445
HANDLEY_2G | -0.078 | 1946 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 68 |  | 1.003 | 0 | 0 | WEST | -300.4159
HANDLEY_1G | -0.078 | 1945 | MB | NORTH | YES | 0 | 25 | 36 |  | 1.003 | 0 | 0
HANDLEY_4G | -0.078 | 1948 | 4 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0 | 1.022 | -16.965 | 217.5
NTHLK3_G | -0.077 | 2383 | 3 | NORTH | YES | 247.4 | 50 | 329 | 0 | 1.029 | -19.0498 | 247.4 | HOUSTON | 13825.3008
NTHLK1_G | -0.077 | 2381 | 1 | NORTH | YES | 0 | 35 | 156 |  | 1.029 | 0 | 0 | NORTH | 19200.9004
HANDLEY_3G | -0.077 | 1947 | 3 | NORTH | YES | 353.4 | 100 | 392 | 0 | 1.03 | -27.2118 | 353.4 | SOUTH | 13890.7012
HANDLEY_5G | -0.077 | 1949 | 5 | NORTH | YES | 0 | 150 | 435 |  | 1.03 | 0 | 0 | WEST | 4928.9009
NTHLK2_G | -0.077 | 2382 | 2 | NORTH | YES | 0 | 35 | 181 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK7_G | -0.075 | 2414 | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 114 |  | 1.029 | 0 | 0
MTCK3_G | -0.075 | 2419 | MB | NORTH | YES | 0 | 10 | 63 |  | 0.9667 | 0 | 0 | HOUSTON | 0.027631
EAGLEMNT_3G | -0.075 | 1863 | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 |  | 1.033 | 0 | 0 | NORTH | -0.035922
MTCK8_G | -0.075 | 2417 | 8 | NORTH | YES | 477 | 60 | 556 | 0 | 1.029 | -35.775 | 477 | SOUTH | 0.049418
SPENCER_G4 | -0.075 | 923 | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 61 | 0 | 1.03 | -3.6 | 48 | WEST | -0.06095
EAGLEMNT_1G | -0.075 | 1861 | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 |  | 1.033 | 0 | 0
EAGLEMNT_2G | -0.075 | 1862 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 |  | 1.033 | 0 | 0
MTCK2_G | -0.075 | 2418 | 2 | NORTH | YES | 0 | 10 | 23 |  | 0.9667 | 0 | 0 | N to H | -0.063554
SPENCER_G5 | -0.075 | 924 | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 64 | 0 | 1.03 | -3.9 | 52 | N to S | -0.08534
MTCK6_G | -0.075 | 2413 | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 |  | 1.029 | 0 | 0 | W to N | -0.025027
COLLIN_1G | -0.074 | 2371 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 |  | 1.022 | 0 | 0 |  | 0.08534
LAMARPWR_3G | -0.072 | 1680 | 3 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -14.328 | 199 |  | 0.025027
WCPWRCO_3G | -0.072 | 1455 | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0 | 1.023 | -17.424 | 242
DENISNDM | -0.072 | 6948 | 2 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -2.88 | 40
DENISNDM | -0.072 | 6948 | 1 | NORTH | YES | 40 | 5 | 40 | 0 | 1.015 | -2.88 | 40
LAMARPWR_5G | -0.072 | 1682 | 5 | NORTH | YES | 163 | 67.7 | 163 | 0 | 1.031 | -11.736 | 163
VALLLEY_1G | -0.072 | 1687 | 1 | NORTH | YES | 140 | 15 | 175 | 0 | 1.036 | -10.08 | 140
VALLEY_3G | -0.072 | 1689 | 3 | NORTH | YES | 186.2 | 25 | 354 | 0 | 1.015 | -13.4064 | 186.2
KMICHIST6_G | -0.072 | 11696 | 6 | NORTH | YES | 303 | 60 | 303 | 0 | 1.029 | -21.816 | 303
VALLEY_2G | -0.072 | 1688 | 2 | NORTH | YES | 527 | 90 | 527 | 0 | 1.036 | -37.944 | 527
KMICHICT4_G | -0.072 | 11694 | 4 | NORTH | YES | 136 | 80 | 136 | 0 | 1.029 | -9.792 | 136
LAMARPWR_2G | -0.072 | 1679 | 2 | NORTH | YES | 155 | 67.7 | 155 | 0 | 1.031 | -11.16 | 155
KMICHIST3_G | -0.072 | 11693 | 3 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0 | 1.029 | -22.32 | 310
WCPWRCO_1G | -0.072 | 1453 | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -14.688 | 204
LAMARPWR_1G | -0.072 | 1678 | 1 | NORTH | YES | 154 | 67.7 | 154 | 0 | 1.031 | -11.088 | 154
KMICHICT5_G | -0.072 | 11695 | 5 | NORTH | YES | 138 | 80 | 138 | 0 | 1.029 | -9.936 | 138
LAMARPWR_4G | -0.072 | 1681 | 4 | NORTH | YES | 164 | 67.7 | 164 | 0 | 1.031 | -11.808 | 164
KMICHICT1_G | -0.072 | 11691 | 1 | NORTH | YES | 142 | 80 | 142 | 0 | 1.029 | -10.224 | 142
LAMARPWR_6G | -0.072 | 1683 | 6 | NORTH | YES | 199 | 129.1 | 199 | 0 | 1.031 | -14.328 | 199
WCPWRCO_2G | -0.072 | 1454 | 2 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0 | 1.023 | -14.688 | 204
KMICHICT2_G | -0.072 | 11692 | 2 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0 | 1.029 | -10.368 | 144
OLINGER_G3 | -0.071 | 844 | 1 | NORTH | YES | 118.3 | 45 | 148 | 0 | 1.03 | -8.3993 | 118.3
DECRDOVA_1G | -0.071 | 1889 | 1 | NORTH | YES | 779 | 255 | 779 | 0 | 1.022 | -55.309 | 779
OLINGER_G1 | -0.071 | 842 | 1 | NORTH | YES | 63.1 | 20 | 80 | 0 | 1.03 | -4.4801 | 63.1
OLINGER_G2 | -0.071 | 843 | 1 | NORTH | YES | 86.7 | 25 | 105 | 0 | 1.03 | -6.1557 | 86.7
MOSES_3G | -0.071 | 1703 | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0 | 1.031
MOSES_1G | -0.071 | 1701 | 1 | NORTH | YES | 560 | 175 | 560 | 0 | 1.031
PEC_1G | -0.071 | 1675 | 1 | NORTH | YES | 80 | 35 | 80 | 0 | 1.022 | -5.68 | 80
OLINGER_G4 | -0.071 | 845 | 1 | NORTH | YES | 59.1 | 0 | 76 | 0 | 1.03 | -4.1961 | 59.1
PEC_2G | -0.071 | 1676 | 2 | NORTH | YES | 84 | 35 | 84 | 0 | 1.022 | -5.964 | 84
NEWMAN_G5 | -0.071 | 837 | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 37 |  | 1.01 | 0 | 0
DCEAST | -0.071 | 5925 | 1 | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 1.025 | -28.4213 | 400.3
MOSES_2G | -0.071 | 1702 | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0 | 1.031
PEC_3G | -0.071 | 1677 | 3 | NORTH | YES | 91 | 35 | 91 | 0 | 1.022 | -6.461 | 91
LKHB1_G | -0.07 | 2451 | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 391 |  | 1.029 | 0 | 0
STEAM1 | -0.07 | 948 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 |  | 1.02 | 0 | 0
WLFHOLW_1G | -0.07 | 1877 | 1 | NORTH | YES | 216 | 89.3 | 216 | 0 | 1.029 | -15.12 | 216
WLFHOLW_3G | -0.07 | 1879 | 3 | NORTH | YES | 268 | 89.3 | 268 | 0 | 1.029 | -18.76 | 268
STEAM3 | -0.07 | 950 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0 | 1.02 | -2.87 | 41
STEAM2 | -0.07 | 949 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 26 | 0 | 0.99 | -1.82 | 26
WLFHOLW_2G | -0.07 | 1878 | 2 | NORTH | YES | 219 | 105 | 219 | 0 | 1.029 | -15.33 | 219
LKHB2_G | -0.07 | 2452 | 2 | NORTH | YES | 514 | 80 | 514 | 0 | 1.029 | -35.98 | 514
COMCHEPK_1G | -0.068 | 1898 | 1 | NORTH | YES | 1164 | 1150 | 1164 | 0 | 1.031
FPLEFR2B_G | -0.068 | 12422 | 2 | NORTH | YES | 160 | 72 | 160 | 0 | 1 | -10.88 | 160
FPLEFR1C_G | -0.068 | 12413 | 3 | NORTH | YES | 159 | 72 | 159 | 0 | 1 | -10.812 | 159
GRHAMSES_2G | -0.068 | 1432 | 2 | WEST | YES | 369 | 90 | 369 | 0 | 1.023 | -25.092 | 369
COMCHEPK_2G | -0.068 | 1899 | 2 | NORTH | YES | 1164 | 1128 | 1164 | 0 | 1.031
FPLEFR2C_G | -0.068 | 12423 | 3 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0 | 1 | -11.016 | 162
FPLEFR2A_G | -0.068 | 12421 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -11.56 | 170
JCKCNTY803 | -0.068 | 582 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -9.996 | 147
WFCOGEN_2G | -0.068 | 1482 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 17 | 0 | 1 | -0.816 | 12
WFCOGEN_2G | -0.068 | 1482 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.816 | 12
JCKCNTY802 | -0.068 | 581 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.022 | -9.996 | 147
WFCOGEN_1G | -0.068 | 1479 | 1 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.816 | 12
FPLEFR1S_G | -0.068 | 12414 | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0 | 1 | -28.152 | 414
WFCOGEN_1G | -0.068 | 1479 | 2 | WEST | YES | 12 | 12 | 20 | 0 | 1 | -0.816 | 12
FPLEFR2S_G | -0.068 | 12424 | 4 | NORTH | YES | 412 | 191 | 412 | 0 | 1 | -28.016 | 412
FPLEFR1B_G | -0.068 | 12412 | 2 | NORTH | YES | 157 | 72 | 157 | 0 | 1 | -10.676 | 157
FPLEFR1A_G | -0.068 | 12411 | 1 | NORTH | YES | 170 | 72 | 170 | 0 | 1 | -11.56 | 170
JCKCNTY801 | -0.068 | 580 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0 | 1.022 | -19.584 | 288
OKLAUN1G | -0.066 | 6752 | 1 | WEST | YES | 629 | 175 | 629 | 0 | 1.035
OKLA7A | -0.066 | 6100 | 1 | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 1.035 | -3.3 | 50
GRHAMSES_1G | -0.064 | 1433 | 1 | WEST | YES | 242 | 60 | 242 | 0 | 1.038 | -15.488 | 242
SWETWATR_2G | -0.063 | 1417 | 2 | WEST | YES | 72 | 36 | 72 | 0 | 1.039 | -4.536 | 72
SWETWATR_4G | -0.063 | 1419 | 4 | WEST | YES | 61 | 36 | 61 | 0 | 1.039 | -3.843 | 61
SWETWATR_3G | -0.063 | 1418 | 3 | WEST | YES | 68 | 36 | 68 | 0 | 1.039 | -4.284 | 68
MESQUITW_2G | -0.063 | 1438 | 1 | WEST | YES | 23.6 | 0 | 236 |  | 1.01 | -1.4868 | 23.6
SWETWATR_1G | -0.063 | 1416 | 1 | WEST | YES | 30 | 18 | 30 | 0 | 1.039 | -1.89 | 30
MESQUITW_1G | -0.063 | 1437 | 1 | WEST | YES | 40 | 0 | 400 | 0 | 1.023 | -2.52 | 40
ROSCOEW_5 | -0.062 | 1049 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 |  | 0.99 | -1.2958 | 20.9
MRSSHPRD | -0.062 | 344 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.744 | 12
ROSCOEWI_5 | -0.062 | 1057 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 |  | 0.99 | -0.7812 | 12.6
WHRLWIND1A | -0.062 | 60081 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.03 | -0.372 | 6
WILDHRS11A | -0.062 | 60052 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0 | 1.005 | -0.7812 | 12.6
BARTNWND_1G | -0.062 | 1600 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0 | 1.022 | -0.744 | 12
MRSSHPRD01 | -0.062 | 345 | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 12 |  | 1.03 | -0.744 | 12
MRGNFG_6G | -0.061 | 1044 | F | WEST | YES | 66 | 66 | 66 |  | 0.99 | -4.026 | 66
MRGNDG_4G | -0.061 | 1042 | D | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -4.27 | 70
CALENG3G_3G | -0.061 | 1047 | 3 | WEST | YES | 69 | 27 | 69 | 0 | 1.017 | -4.209 | 69
CALENG1G_1G | -0.061 | 1045 | 1 | WEST | YES | 73 | 27 | 73 | 0 | 1.017 | -4.453 | 73
KINDERMG_1G | -0.061 | 1069 | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.01
L_SWEETW1_1N | -0.061 | 71054 | 1 | WEST | YES | 16.1 | 0 | 107.5 | 0 | 1 | -0.9821 | 16.1
L_BITTCR1_1N | -0.061 | 71051 | 1 | WEST | YES | 5.6 | 0 | 37.5 |  | 1.01 | -0.3416 | 5.6
CIELOGEN_1G | -0.061 | 1061 | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 |  | 1 | -0.6039 | 9.9
MORGAN5G_5G | -0.061 | 1037 | 5 | WEST | YES | 137 | 40 | 137 |  | 0.99 | -8.357 | 137
L_SWEETW1_2N | -0.061 | 71057 | 1 | WEST | YES | 20.3 | 0 | 135 | 0 | 1 | -1.2383 | 20.3
CALENG2G_2G | -0.061 | 1046 | 2 | WEST | YES | 74 | 27 | 74 | 0 | 1.017 | -4.514 | 74
L_SWEETW1_3N | -0.061 | 71059 | 1 | WEST | YES | 17.8 | 0 | 119 | 0 | 1 | -1.0858 | 17.8
SCURRYCW_1G | -0.061 | 1068 | 1 | WEST | YES | 14.1 | 0 | 141 |  | 1.01 | -0.8601 | 14.1
CIELOGEN_2G | -0.061 | 1062 | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 |  | 1 | -0.3721 | 6.1
MRGNEG_5G | -0.061 | 1043 | E | WEST | YES | 68 | 68 | 68 |  | 0.99 | -4.148 | 68
MRGNBG_2G | -0.061 | 1040 | B | WEST | YES | 71 | 70 | 71 |  | 0.99 | -4.331 | 71
SNYDERW1A | -0.061 | 6637 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0 | 1.025 | -0.3843 | 6.3
L_SWEETW1_4N | -0.061 | 71060 | 1 | WEST | YES | 15.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | -0.9577 | 15.7
RDCNYNG1 | -0.061 | 36998 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0 | 1.01 | -0.5124 | 8.4
LONGSHORT_5 | -0.061 | 1058 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 149 |  | 0.95 | -0.915 | 15
MRGNAG_1G | -0.061 | 1039 | A | WEST | YES | 69 | 69 | 69 |  | 0.99 | -4.209 | 69
MRGNCG_3G | -0.061 | 1041 | C | WEST | YES | 70 | 69 | 70 |  | 0.99 | -4.27 | 70
KINDERMG_2G | -0.061 | 1070 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
KINDERMG_3G | -0.061 | 1071 | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0 | 1.01
STANTONW_8 | -0.06 | 1326 | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0 | 1.01 | -0.606 | 10.1
TRENTIPP_8 | -0.06 | 1343 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 |  | 1.014 | -1.35 | 22.5
BSP_1 | -0.06 | 1320 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 |  | 1
TIEHVSG_1G | -0.06 | 11020 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -12.66 | 211
AIRTRICITY_8 | -0.06 | 1170 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0 | 1.01 | -1.08 | 18
NTHTEXAS03 | -0.06 | 505 | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0 | 1.015 | -0.9 | 15
TIEHVCG_2G | -0.06 | 11022 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -7.92 | 132
TIEHVSG_2G | -0.06 | 11025 | 1 | WEST | YES | 211 | 63 | 211 | 0 | 1.017 | -12.66 | 211
TIEHVCG_4G | -0.06 | 11024 | 1 | WEST | YES | 149 | 103 | 149 | 0 | 1.017 | -8.94 | 149
AEPWIND_8 | -0.06 | 1354 | 1 | WEST | YES | 15.2 | 0 | 101.2 |  | 1.01 | -0.912 | 15.2
NAV5CT | -0.06 | 11013 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -4.8 | 80
OCOTILLO_1G | -0.06 | 1328 | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 |  | 0.99 | -0.348 | 5.8
TIEHVCG_3G | -0.06 | 11023 | 1 | WEST | YES | 132 | 103 | 132 | 0 | 1.017 | -7.92 | 132
NAV6ST | -0.06 | 11014 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -6.9 | 115
NAV4CT | -0.06 | 11012 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -4.8 | 80
NAV3ST | -0.06 | 11011 | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.017 | -6.9 | 115
NAV2CT | -0.06 | 11009 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -4.8 | 80
NAV1CT | -0.06 | 11001 | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0 | 1.017 | -4.8 | 80
NTHTEXAS01 | -0.06 | 503 | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.3 | 5
NTHTEXAS02 | -0.06 | 504 | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0 | 1.015 | -0.3 | 5
MCDDONAL_8 | -0.06 | 1333 | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0 | 1.01 | -1.284 | 21.4
TIEHVCG_1G | -0.06 | 11021 | 1 | WEST | YES | 145 | 103 | 145 | 0 | 1.017 | -8.7 | 145
PBCTBGE_2G | -0.059 | 1003 | B | WEST | YES | 65 | 65 | 66 | 0 | 1.022 | -3.835 | 65
PBCTAGE_1G | -0.059 | 1002 | A | WEST | YES | 64 | 64 | 65 | 0 | 1.022 | -3.776 | 64
L_GASCCR1_1N | -0.059 | 76031 | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0 | 1 | -0.885 | 15
HORSH4 | -0.059 | 60072 | 1 | WEST | YES | 17.2 | 0 | 115 | 0 | 1.025 | -1.0148 | 17.2
CIRELLO | -0.059 | 60060 | 1 | WEST | YES | 35 | 0 | 233 | 0 | 1 | -2.065 | 35
NWPWRG1_1G | -0.059 | 1350 | 1 | WEST | YES | 3.4 | 0 | 34.3 |  | 1.02 | -0.2006 | 3.4
HORSH1 | -0.059 | 60066 | 1 | WEST | YES | 33.3 | 0 | 222 | 0 | 1.005 | -1.9647 | 33.3
LOUIS1A | -0.059 | 60063 | 1 | WEST | YES | 25.5 | 0 | 170.2 | 0 | 1.02 | -1.5045 | 25.5
L_DELAWA1_1Y | -0.059 | 7038 | 1 | WEST | YES | 5.2 | 0 | 35 | 0 | 1 | -0.3068 | 5.2
HORSH3 | -0.059 | 60070 | 1 | WEST | YES | 33.6 | 0 | 224 | 0 | 1.025 | -1.9824 | 33.6
PB6GEN_7G | -0.059 | 1008 | 6 | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0 | 1.022 | -30.385 | 515
BUFGGEN | -0.059 | 60058 | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 120 |  | 1 | -1.062 | 18
PB5GEN_6G | -0.059 | 1007 | 5 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0 | 1.022 | -6.785 | 115
PBCTCGE_3G | -0.059 | 1004 | C | WEST | YES | 62 | 62 | 66 | 0 | 1.022 | -3.658 | 62
PBCTEGE_5G | -0.059 | 1006 | E | WEST | YES | 65 | 65 | 68 | 0 | 1.022 | -3.835 | 65
L_DELAWA1_1Y | -0.059 | 7038 | 2 | WEST | YES | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 1 | -0.2655 | 4.5
PBCTDGE_4G | -0.059 | 1005 | D | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0 | 1.022 | -3.835 | 65
WESTXWIN_1G | -0.059 | 1349 | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 |  | 1.02 | -0.0413 | 0.7
HORSH2 | -0.059 | 60068 | 1 | WEST | YES | 27.6 | 0 | 184 | 0 | 1.025 | -1.6284 | 27.6
L_DIVIDE1_1N | -0.059 | 76091 | 1 | WEST | YES | 26.5 | 0 | 375 | 0 | 1 | -1.5635 | 26.5
DECRDOVA_4G | -0.058 | 1894 | C | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -3.77 | 65
DECRDOVA_5G | -0.058 | 1895 | D | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -3.77 | 65
DECRDOVA_3G | -0.058 | 1893 | B | NORTH | YES | 65 | 65 | 70 | 0 | 1.029 | -3.77 | 65
DECRDOVA_2G | -0.058 | 1892 | A | NORTH | YES | 65 | 65 | 71 | 0 | 1.029 | -3.77 | 65
CALHN_G1 | -0.058 | 60057 | 1 | WEST | YES | 17.1 | 0 | 114 | 0 | 1.042 | -0.9918 | 17.1
MARTLAKE_3G | -0.057 | 3099 | 3 | NORTH | YES | 804 | 500 | 804 | 0 | 1.031
MARTLAKE_1G | -0.057 | 3097 | 1 | NORTH | YES | 799 | 500 | 799 | 0 | 1.031
MARTLAKE_2G | -0.057 | 3098 | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0 | 1.031
WDWDU1 | -0.055 | 60016 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.033 | -0.66 | 12
KM SWP | -0.055 | 60007 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.66 | 12
KM NEP | -0.055 | 60003 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.66 | 12
SWMESA | -0.055 | 6016 | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 |  | 1.03 | -0.616 | 11.2
TGATEWAY_3G | -0.055 | 13118 | 3 | NORTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.035 | -8.03 | 146
TNWDWRDU2_8 | -0.055 | 38332 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.0232 | -0.66 | 12
TGATEWAY_4G | -0.055 | 13119 | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0 | 1.035 | -21.945 | 399
TGATEWAY_2G | -0.055 | 13117 | 2 | NORTH | YES | 128 | 30 | 128 | 0 | 1.035 | -7.04 | 128
TGATEWAY_1G | -0.055 | 13116 | 1 | NORTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.035 | -8.195 | 149
RIO_DRCS | -0.055 | 60201 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
KM NWP | -0.055 | 60019 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.03 | -0.66 | 12
KM SEP | -0.055 | 60005 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 |  | 1.035 | -0.33 | 6
ENNSTRAC_2G | -0.053 | 12323 | 2 | NORTH | YES | 116 | 100 | 116 | 0 | 1.043 | -6.148 | 116
ENNSTRAC_1G | -0.053 | 12322 | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0 | 1.043 | -10.388 | 196
CHAMPION_1G | -0.053 | 3348 | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 |  | 1 | 0 | 0
ORNNWP1 | -0.053 | 60017 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 |  | 1.027 | -0.636 | 12
MDLTHELP_3G | -0.053 | 1943 | 3 | NORTH | YES | 215 | 74 | 215 | 0 | 1.02 | -11.395 | 215
MDLTHELP_4G | -0.053 | 1944 | 4 | NORTH | YES | 214 | 74 | 214 | 0 | 1.02 | -11.342 | 214
DSKY1 | -0.053 | 60018 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0 | 1.032 | -0.6678 | 12.6
DSKY2 | -0.053 | 60000 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 |  | 1.039 | -0.6095 | 11.5
STRYKER_1G | -0.052 | 3107 | 1 | NORTH | YES | 140.5 | 45 | 182 | 0 | 1.029 | -7.306 | 140.5
STRYKER_2G | -0.052 | 3108 | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0 | 1.029 | -25.168 | 484
RWMILLER05 | -0.049 | 336 | 5 | NORTH | YES | 101 | 0 | 101 | 0 | 1.04 | -4.949 | 101
RWMILLER02 | -0.049 | 333 | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0 | 1.04 | -5.831 | 119
RWMILLER04 | -0.049 | 335 | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0 | 1.04 | -4.998 | 102
RWMILLER03 | -0.049 | 334 | 3 | NORTH | YES | 156 | 65 | 208 | 0 | 1.04 | -7.644 | 156
RWMILLER01 | -0.049 | 332 | 1 | NORTH | YES | 75 | 18.5 | 75 | 0 | 1.04 | -3.675 | 75
FRNDDRCS | -0.045 | 60202 | SC | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 0 | 0
CALFREST_3G | -0.039 | 13133 | 3 | NORTH | YES | 174 | 40 | 174 | 0 | 1.035 | -6.786 | 174
CALFREST_5G | -0.039 | 13135 | 5 | NORTH | YES | 157 | 57 | 157 | 0 | 1.035 | -6.123 | 157
CALFREST_6G | -0.039 | 13136 | 6 | NORTH | YES | 176 | 40 | 176 | 0 | 1.035 | -6.864 | 176
CALFREST_4G | -0.039 | 13134 | 4 | NORTH | YES | 156 | 40 | 156 | 0 | 1.035 | -6.084 | 156
CALFREST_2G | -0.039 | 13132 | 2 | NORTH | YES | 155 | 57 | 155 | 0 | 1.035 | -6.045 | 155
CALFREST_1G | -0.039 | 13131 | 1 | NORTH | YES | 152 | 40 | 152 | 0 | 1.035 | -5.928 | 152
TRINIDAD_6G | -0.039 | 3126 | 1 | NORTH | YES | 226 | 46 | 226 | 0 | 1 | -8.814 | 226
JNSNCNTY802 | -0.038 | 367 | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0 | 1.02 | -3.42 | 90
JNSNCNTY802 | -0.038 | 366 | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0 | 1.02 | -6.384 | 168
BBRN_1G | -0.035 | 3381 | 1 | NORTH | YES | 597 | 225 | 597 | 0 | 1.0345
BBRN_2G | -0.035 | 3382 | 2 | NORTH | YES | 610 | 225 | 610 | 0 | 1.0345
SLSTR1PP_1G | -0.034 | 1643 | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0 | 1.022 | -0.204 | 6
LEG_2___2 | 0.002 | 48722 | 2 | NORTH | YES | 853 | 357 | 853 | 0 | 1.0348
LEG_1___1 | 0.002 | 48721 | 1 | NORTH | YES | 836 | 357 | 836 | 0 | 1.0348
TNTNPONE_28 | 0.005 | 39970 | 1 | NORTH | YES | 154 | 30 | 154 |  | 1.04
TNTNPONE_18 | 0.005 | 39960 | 1 | NORTH | YES | 152 | 30 | 152 |  | 1.04
AMISTADHDRO1 | 0.014 | 8032 | 1 | SOUTH | YES | 16.5 | 13 | 33 | 0 | 1.035 | 0.231 | 16.5
AMISTADHDRO2 | 0.014 | 8033 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 13 | 25 | 0 | 1.035 | 0.182 | 13
HAMILTON | 0.014 | 88253 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
GIBN_CREK_G1 | 0.015 | 990 | 1 | NORTH | YES | 464 | 200 | 464 | 0 | 1.0275
FTR_GT2_5110 | 0.017 | 48672 | 2 | NORTH | YES | 159 | 0 | 159 | 0 | 1.0319 | 2.703 | 159
FTR_GT3_5085 | 0.017 | 48673 | 3 | NORTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.0319 | 2.686 | 158
FTR_GT1_5105 | 0.017 | 48671 | 1 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0 | 1.0319 | 2.652 | 156
FTR_CN4_5095 | 0.017 | 48674 | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0 | 1.0319 | 6.46 | 380
ELPS | 0.022 | 8262 | 1 | SOUTH | YES | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.039 | 0.132 | 6
EPLVT1 | 0.024 | 80010 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0
CVC_GT1_5035 | 0.025 | 48813 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 91.8 | 155 |  | 1.029 | 3.875 | 155
CVC_GT3_5045 | 0.025 | 48811 | 3 | HOUSTON | YES | 158 | 91.8 | 158 |  | 1.029 | 3.95 | 158
CHE_GT2_5030 | 0.025 | 48591 | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 |  | 1.029 | 4.325 | 173
CVC_ST5_5040 | 0.025 | 48814 | 1 | HOUSTON | YES | 133 | 91.8 | 133 |  | 1.029 | 3.325 | 133
CVC_GT2_5020 | 0.025 | 48812 | 2 | HOUSTON | YES | 159 | 91.8 | 159 |  | 1.029 | 3.975 | 159
EXN_GT | 0.026 | 49837 | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 86 | 0 | 1.0326 | 2.106 | 81
EXN944GT | 0.026 | 49831 | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | 0 | 1.0326 | 0.858 | 33
EXN943GT | 0.026 | 49830 | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.494 | 19
EXN942GT | 0.026 | 49829 | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 21 | 0 | 1.0326 | 0.52 | 20
EXN938GT | 0.026 | 49826 | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | 0 | 1.0326 | 1.118 | 43
EXN_17GT | 0.026 | 49805 | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 33 |  | 1.0326 | 0.806 | 31
EXN_16GT | 0.026 | 49804 | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34 |  | 1.0326 | 0.832 | 32
THW_5556 | 0.026 | 48887 | F | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.4264 | 16.4
THW_5354 | 0.026 | 48886 | D | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.4316 | 16.6
THW_5354 | 0.026 | 48886 | C | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.4264 | 16.4
THW_5152 | 0.026 | 48885 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 55 |  | 1.0319 | 0 | 0
CVC_GT4_8005 | 0.026 | 48815 | 4 | HOUSTON | YES | 165 | 91.8 | 165 | 0 | 1.0362 | 4.29 | 165
PSA_GT6_8135 | 0.026 | 48797 | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | 0 | 1.0362 | 1.534 | 59
PSA_GN1_8165 | 0.026 | 48796 | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | 0 | 1.0362 | 2.704 | 104
PSA_GT4_8145 | 0.026 | 48794 | 4 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 1.716 | 66
PSA_GT3_8150 | 0.026 | 48793 | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | 0 | 1.0362 | 1.82 | 70
PSA_GT2_8155 | 0.026 | 48792 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | 0 | 1.0362 | 1.716 | 66
PSA_GT1_8160 | 0.026 | 48791 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | 0 | 1.0362 | 1.69 | 65
CBY_GN2_2 | 0.026 | 48582 | 2 | HOUSTON | YES | 751 | 110 | 751 | 0 | 1.0435 | 19.526 | 751
GBY_GN5_5 | 0.026 | 48690 | 5 | HOUSTON | YES | 298.5 | 81 | 398 | 0 | 1.0362 | 7.761 | 298.5
EP_1_2 | 0.026 | 48651 | 2 | HOUSTON | YES | 21 | 10 | 21 | 0 | 1.0362 | 0.546 | 21
EP_1_2 | 0.026 | 48651 | 1 | HOUSTON | YES | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0362 | 0.13 | 5
BTE_ST1_8070 | 0.026 | 48598 | 4 | HOUSTON | YES | 234 | 60 | 234 | 0 | 1.0261 | 6.084 | 234
BTE_GT4_8055 | 0.026 | 48597 | 3 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 4.238 | 163
BTE_GT3_8045 | 0.026 | 48596 | 2 | HOUSTON | YES | 158 | 130 | 158 | 0 | 1.0261 | 4.108 | 158
CBY_GN1_1 | 0.026 | 48581 | 1 | HOUSTON | YES | 748 | 108 | 748 | 0 | 1.0435 | 19.448 | 748
EXN_15GT | 0.026 | 49803 | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 35 |  | 1.0326 | 0.858 | 33
TAMUGEN1 | 0.026 | 32798 | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 |  | 1.02 | 0.832 | 32
PSA_GT5_8140 | 0.026 | 48795 | 5 | HOUSTON | YES | 64 | 20.3 | 64 | 0 | 1.0362 | 1.664 | 64
EXN941GT | 0.026 | 49828 | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.494 | 19
EXN_14GT | 0.026 | 49838 | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 |  | 1.0326 | 3.64 | 140
EXN945GT | 0.026 | 49832 | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 20 | 0 | 1.0326 | 0.494 | 19
THW_5152 | 0.026 | 48885 | A | HOUSTON | YES | 16.4 | 5 | 57 |  | 1.0319 | 0.4264 | 16.4
THW_5556 | 0.026 | 48887 | E | HOUSTON | YES | 16.6 | 5 | 58 |  | 1.0319 | 0.4316 | 16.6
BTE_GT2_8075 | 0.026 | 48595 | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 130 | 163 | 0 | 1.0261 | 4.238 | 163
LPE_GT2_8075 | 0.027 | 48512 | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 1.134 | 42
DPEC_ST55065 | 0.027 | 48645 | 5 | HOUSTON | YES | 282 | 0 | 282 | 0 | 1.0319 | 7.614 | 282
PR_GT1__9040 | 0.027 | 48761 | 1 | HOUSTON | YES | 35 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.945 | 35
BYU_GT1_8075 | 0.027 | 48531 | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 1.755 | 65
THW_GT1_GT_1 | 0.027 | 48883 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.043 | 0 | 0
THW_4344 | 0.027 | 48881 | H | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 1.566 | 58
THW_4344 | 0.027 | 48881 | G | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 1.566 | 58
THW_3334 | 0.027 | 48877 | C | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 1.566 | 58
THW_3132 | 0.027 | 48875 | A | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 1.539 | 57
THW_ST4_ST_4 | 0.027 | 48874 | 4 | HOUSTON | YES | 108 | 19 | 108 | 0 | 1.0435 | 2.916 | 108
THW_ST3_ST_3 | 0.027 | 48873 | 3 | HOUSTON | YES | 110 | 19 | 110 | 0 | 1.0435 | 2.97 | 110
SRB_GT211035 | 0.027 | 48855 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 17 |  | 1.014 | 0 | 0
SRB_GN4_4 | 0.027 | 48854 | 4 | HOUSTON | YES | 226 | 35 | 226 |  | 1.0326 | 6.102 | 226
SRB_GN3_3 | 0.027 | 48853 | 3 | HOUSTON | YES | 220 | 35 | 220 |  | 1.0326 | 5.94 | 220
SRB_GN1_1 | 0.027 | 48851 | 1 | HOUSTON | YES | 176 | 26 | 176 | 0 | 1.0217 | 4.752 | 176
SOL_GT1 | 0.027 | 48845 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 |  | 1.0326 | 0.4374 | 16.2
SJS_GT2_GT2 | 0.027 | 48842 | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 81 | 0 | 1.0362 | 1.323 | 49
SHELLG3_3020 | 0.027 | 48822 | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 |  | 1.029 | 0.81 | 30
SHELLG3_3020 | 0.027 | 48822 | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 |  | 1.029 | 1.053 | 39
SHELLG2 | 0.027 | 48821 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 |  | 1.029 | 1.944 | 72
SHELLG1_3015 | 0.027 | 48820 | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 |  | 1.029 | 1.917 | 71
PSG_GT3_8060 | 0.027 | 48742 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 4.428 | 164
PSG_GT2_8040 | 0.027 | 48741 | 1 | HOUSTON | YES | 164 | 50 | 164 | 0 | 1.0326 | 4.428 | 164
PSG_GN2_8050 | 0.027 | 48740 | 1 | HOUSTON | YES | 178 | 60 | 178 | 0 | 1.0326 | 4.806 | 178
DPEC_GT15040 | 0.027 | 48641 | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 98 | 162 | 0 | 1.0319 | 4.374 | 162
GBY_83841065 | 0.027 | 48693 | F | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 52 | 0 | 1.0362 | 0.54 | 20
GBY_81821075 | 0.027 | 48692 | D | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 54 | 0 | 1.0362 | 0.54 | 20
GBY_81821075 | 0.027 | 48692 | C | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 1.296 | 48
GBY_73741085 | 0.027 | 48691 | B | HOUSTON | YES | 47 | 20 | 47 | 0 | 1.0362 | 1.269 | 47
GBY_73741085 | 0.027 | 48691 | A | HOUSTON | YES | 48 | 20 | 48 | 0 | 1.0362 | 1.296 | 48
DPEC_GT45070 | 0.027 | 48644 | 4 | HOUSTON | YES | 158 | 98 | 158 | 0 | 1.0319 | 4.266 | 158
DPEC_GT35010 | 0.027 | 48643 | 3 | HOUSTON | YES | 160 | 98 | 160 | 0 | 1.0319 | 4.32 | 160
DPEC_GT25025 | 0.027 | 48642 | 2 | HOUSTON | YES | 156 | 98 | 156 | 0 | 1.0319 | 4.212 | 156
DIB_GT3_8090 | 0.027 | 48614 | 4 | HOUSTON | YES | 77.2 | 15 | 77.2 | 0 | 1.0326 | 2.0844 | 77.2
DIB_ST1_8085 | 0.027 | 48613 | 3 | HOUSTON | YES | 69 | 0 | 69 | 0 | 1.0326 | 1.863 | 69
DIB_GT2_8075 | 0.027 | 48612 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 1.755 | 65
DIB_GT1_8080 | 0.027 | 48611 | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | 0 | 1.0326 | 1.728 | 64
CHE_GN4_8025 | 0.027 | 48594 | 4 | HOUSTON | YES | 142 | 60 | 142 | 0 | 1.0362 | 3.834 | 142
CHE_GT1_8015 | 0.027 | 48593 | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | 0 | 1.0362 | 4.671 | 173
CTL_GN2_8155 | 0.027 | 48565 | 5 | HOUSTON | YES | 11 | 3.4 | 11 |  | 1.0362 | 0.297 | 11
CTL_GN1_8145 | 0.027 | 48564 | 4 | HOUSTON | YES | 55 | 12.9 | 55 |  | 1.0362 | 1.485 | 55
CTL_GT3_8135 | 0.027 | 48562 | 2 | HOUSTON | YES | 91 | 30.3 | 91 |  | 1.0362 | 2.457 | 91
CTL_GT2_8130 | 0.027 | 48561 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 30.3 | 103 |  | 1.0362 | 2.781 | 103
CAL_ST1_8000 | 0.027 | 48552 | 2 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | 0 | 1.0326 | 1.755 | 65
CAL_GT1_8045 | 0.027 | 48551 | 1 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0326 | 4.104 | 152
BYU_GT4_8065 | 0.027 | 48534 | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 |  | 1.0362 | 1.755 | 65
BYU_GT3_8060 | 0.027 | 48533 | 3 | HOUSTON | YES | 67 | 0 | 67 |  | 1.0362 | 1.809 | 67
BYU_GT2_8055 | 0.027 | 48532 | 2 | HOUSTON | YES | 62 | 0 | 62 |  | 1.0362 | 1.674 | 62
LPE_GT4_8085 | 0.027 | 48514 | 4 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 1.107 | 41
LPE_GT3_8080 | 0.027 | 48513 | 3 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 41 | 0 | 1.0362 | 1.107 | 41
LPE_GT1_8070 | 0.027 | 48511 | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | 0 | 1.0362 | 1.134 | 42
APD_GT1_8005 | 0.027 | 48500 | 1 | HOUSTON | YES | 140 | 54.6 | 140 |  | 1.0362 | 3.78 | 140
GBY_83841065 | 0.027 | 48693 | E | HOUSTON | YES | 20 | 20 | 56 | 0 | 1.0362 | 0.54 | 20
SRB_GN2_2 | 0.027 | 48852 | 2 | HOUSTON | YES | 174 | 26 | 174 | 0 | 1.0217 | 4.698 | 174
SJS_GT1_GT1 | 0.027 | 48841 | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 83 | 0 | 1.0362 | 1.323 | 49
SRB_GT211035 | 0.027 | 48855 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 |  | 1.014 | 0 | 0
THW_3132 | 0.027 | 48875 | B | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 1.539 | 57
THW_3334 | 0.027 | 48877 | D | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 1.566 | 58
THW_4142 | 0.027 | 48879 | F | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | 0 | 1.0435 | 1.539 | 57
THW_4142 | 0.027 | 48879 | E | HOUSTON | YES | 58 | 5 | 58 | 0 | 1.0435 | 1.566 | 58
CTL_GT4_8140 | 0.027 | 48563 | 3 | HOUSTON | YES | 94 | 30.3 | 94 |  | 1.0362 | 2.538 | 94
TNTXCTY1CG8 | 0.028 | 38711 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 59 | 105 | 0 | 1.044 | 2.94 | 105
PHR_GN2_2 | 0.028 | 48772 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 |  | 1.0362
TNSLCGN1__8 | 0.028 | 39190 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 |  | 1.025 | 0.84 | 30
TNDOWCGNGG8 | 0.028 | 39480 | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | 0 | 1.0437 | 0.84 | 30
TNDOWCGNSG8 | 0.028 | 39470 | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | 0 | 1.0437 | 0.896 | 32
TNTXCTY4CG8 | 0.028 | 38714 | 1 | HOUSTON | YES | 103 | 59 | 103 | 0 | 1.044 | 2.884 | 103
TNTXCTY3CG8 | 0.028 | 38713 | 1 | HOUSTON | YES | 85 | 59 | 85 | 0 | 1.044 | 2.38 | 85
TNTXCTY2CG8 | 0.028 | 38712 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | 0 | 1.044 | 2.856 | 102
TNBP_CGN4_8 | 0.028 | 38690 | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | 0 | 1.0435 | 1.12 | 40
TNBPAMCG4_8 | 0.028 | 38614 | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.0435 | 2.688 | 96
TNBPAMCG3_8 | 0.028 | 38613 | 3 | HOUSTON | YES | 152 | 0 | 152 | 0 | 1.0435 | 4.256 | 152
TNBPAMCG2_8 | 0.028 | 38612 | 2 | HOUSTON | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.0435 | 4.2 | 150
TNBPAMCG1_8 | 0.028 | 38611 | 1 | HOUSTON | YES | 155 | 0 | 155 | 0 | 1.0435 | 4.34 | 155
TNBP_CGN3_8 | 0.028 | 38600 | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | 0 | 1.0435 | 1.484 | 53
TNBP_CGN2_8 | 0.028 | 38590 | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | 0 | 1.0435 | 1.848 | 66
TNBP_CGN1_8 | 0.028 | 38580 | 1 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.0435 | 1.68 | 60
AK_GT1__8040 | 0.029 | 48510 | 1 | HOUSTON | YES | 34 | 8.1 | 34 |  | 1.029 | 0.986 | 34
ATKINS5 | 0.029 | 32891 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS4 | 0.029 | 32890 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 |  | 1.031 | 0 | 0
ATKINS7 | 0.029 | 32888 | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS6 | 0.029 | 32887 | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 |  | 1.028 | 0 | 0
ATKINS3 | 0.029 | 32886 | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 |  | 1 | 0 | 0
WAPGT21_GT1 | 0.03 | 48929 | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 |  | 1.05 | 0 | 0
WAP_GN8_8 | 0.03 | 48928 | 8 | HOUSTON | YES | 603 | 275 | 603 |  | 1.035
WAP_GN7_7 | 0.03 | 48927 | 7 | HOUSTON | YES | 567 | 277 | 567 |  | 1.035
WAP_GN5_5 | 0.03 | 48925 | 5 | HOUSTON | YES | 216.1 | 278 | 657 | 0 | 1
WAP_GN4_4 | 0.03 | 48924 | 4 | HOUSTON | YES | 544 | 217 | 544 |  | 1.0362 | 16.32 | 544
WAP_GN3_3 | 0.03 | 48923 | 3 | HOUSTON | YES | 226 | 93 | 226 |  | 1.0362 | 6.78 | 226
WAP_GN2_2 | 0.03 | 48922 | 2 | HOUSTON | YES | 122.2 | 37 | 163 | 0 | 1.0362 | 3.666 | 122.2
WAP_GN1_1 | 0.03 | 48921 | 1 | HOUSTON | YES | 124.5 | 37 | 166 | 0 | 1.0362 | 3.735 | 124.5
MNS_GT | 0.03 | 48730 | 1 | HOUSTON | YES | 46.1 | 0 | 46.1 | 0 | 1.029 | 1.383 | 46.1
BVE_ST1_GN1 | 0.03 | 48523 | 3 | HOUSTON | YES | 246 | 0 | 246 |  | 1.035 | 7.38 | 246
BVE_GT2_5035 | 0.03 | 48522 | 2 | HOUSTON | YES | 170 | 0 | 170 |  | 1.035 | 5.1 | 170
BVE_GT1_GT1 | 0.03 | 48521 | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 |  | 1.035 | 5.16 | 172
DANSBY14 | 0.03 | 32892 | 1 | NORTH | YES | 81 | 25 | 108 | 0 | 1.035 | 2.43 | 81
DANSBY2 | 0.03 | 32884 | 1 | NORTH | YES | 46 | 2 | 46 | 0 | 1.015 | 1.38 | 46
WAP_GN6_6 | 0.03 | 48926 | 6 | HOUSTON | YES | 645 | 280 | 645 |  | 1.035
TNSCLP3___8 | 0.031 | 39790 | 1 | HOUSTON | YES | 111 | 20 | 111 | 0 | 1.027 | 3.441 | 111
TNSCLP4___8 | 0.031 | 39775 | 1 | HOUSTON | YES | 115 | 20 | 115 | 0 | 1.04 | 3.565 | 115
TNSCLP2___8 | 0.031 | 39770 | 1 | HOUSTON | YES | 117 | 20 | 117 | 0 | 1.04 | 3.627 | 117
TNSCLP1___8 | 0.031 | 39760 | 1 | HOUSTON | YES | 116 | 20 | 116 | 0 | 1.04 | 3.596 | 116
DOW41000 | 0.032 | 49865 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 |  | 1
DOW39100 | 0.032 | 49862 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | 0 | 1
DOW38200 | 0.032 | 49859 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | 0 | 1
DOW61000 | 0.032 | 49870 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | 0 | 1
DOW17000 | 0.032 | 49851 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | 0 | 1
DOW38100 | 0.032 | 49858 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 |  | 1
DOW39200 | 0.032 | 49863 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | 0 | 1
DOW65000 | 0.032 | 49876 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | 0 | 1
DOW49000 | 0.032 | 49869 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 |  | 1
DOW42000 | 0.032 | 49866 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 |  | 1
DOW38300 | 0.032 | 49860 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 |  | 1
DOW82000 | 0.032 | 49884 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
BSF_GT1_8070 | 0.032 | 48520 | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0326 | 0.32 | 10
BSF_GT1_8070 | 0.032 | 48520 | 1 | HOUSTON | YES | 72 | 0 | 72 | 0 | 1.0326 | 2.304 | 72
DOW84000 | 0.032 | 49886 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | 0 | 0.98
DOW83000 | 0.032 | 49885 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | 0 | 1
DOW81000 | 0.032 | 49882 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | 0 | 1
DOW67000 | 0.032 | 49878 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | 0 | 1
DOW66000 | 0.032 | 49877 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | 0 | 1
DOW64000 | 0.032 | 49873 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | 0 | 1
DOW63000 | 0.032 | 49872 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | 0 | 1
DOW62000 | 0.032 | 49871 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | 0 | 1
TGF_GT1_8000 | 0.035 | 48911 | 1 | HOUSTON | YES | 69.2 | 0 | 69.2 | 0 | 1.029 | 2.422 | 69.2
CBE_ST34 | 0.036 | 48736 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 3.726 | 103.5
CBE_GT4 | 0.036 | 48735 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 3.096 | 86
CBE_GT3 | 0.036 | 48734 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 3.096 | 86
CBE_ST12 | 0.036 | 48733 | 1 | HOUSTON | YES | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 1.029 | 3.726 | 103.5
CBE_GT2 | 0.036 | 48732 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 3.096 | 86
CBE_GT1 | 0.036 | 48731 | 1 | HOUSTON | YES | 86 | 0 | 86 | 0 | 1.029 | 3.096 | 86
STP_GN2___2 | 0.036 | 5912 | 2 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
STP_GN1___1 | 0.036 | 5911 | 1 | SOUTH | YES | 1282 | 1249 | 1282 | 0 | 1.0406
LAR | 0.04 | 80012 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0
CIDINDUS | 0.04 | 86105 | 1 | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0 | 1.01
LAR_3 | 0.04 | 8288 | 3 | SOUTH | YES | 78.8 | 25 | 105 |  | 1.023 | 3.152 | 78.8
LAR_2 | 0.04 | 8287 | 2 | SOUTH | YES | 9 | 9 | 32 |  | 1.023 | 0.36 | 9
LAR_1 | 0.04 | 8285 | 1 | SOUTH | YES | 16 | 9 | 32 | 0 | 1.038 | 0.64 | 16
ZAPATA | 0.041 | 88299 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0
FOR_5 | 0.042 | 8155 | 5 | SOUTH | YES | 67.5 | 60 | 74 | 0 | 1.03 | 2.835 | 67.5
FOR_4 | 0.042 | 8154 | 4 | SOUTH | YES | 74.6 | 60 | 81 | 0 | 1.03 | 3.1332 | 74.6
FOR_3 | 0.042 | 8153 | 3 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 2.7636 | 65.8
UCAR_1 | 0.042 | 8148 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.01 | 0.294 | 7
UCAR_2 | 0.042 | 8147 | 10 | SOUTH | YES | 21 | 0 | 28 | 0 | 1.0127 | 0.882 | 21
FOR_2 | 0.042 | 8138 | 2 | SOUTH | YES | 65.8 | 45 | 80 | 0 | 1.03 | 2.7636 | 65.8
FOR_1 | 0.042 | 8134 | 1 | SOUTH | YES | 56.4 | 45 | 79 | 0 | 1.03 | 2.3688 | 56.4
FALCONHYDRO1 | 0.042 | 8048 | 1 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.126 | 3
CSDR89 | 0.042 | 80137 | 8 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 1.638 | 39
FOR_9 | 0.042 | 80052 | 9 | SOUTH | YES | 32 | 5 | 32 | 0 | 1.03 | 1.344 | 32
PEARSALLGEN3 | 0.042 | 5892 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 1.01 | 0.2604 | 6.2
PEARSALLGEN2 | 0.042 | 5891 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.2604 | 6.2
PEARSALLGEN1 | 0.042 | 5890 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0 | 1.01 | 0.2604 | 6.2
FALCONHYDRO3 | 0.042 | 5729 | 3 | SOUTH | YES | 2.8 | 0 | 11 | 0 | 1.02 | 0.1176 | 2.8
FALCONHYDRO2 | 0.042 | 5728 | 2 | SOUTH | YES | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.126 | 3
CSDR7 | 0.042 | 80138 | 7 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.014 | 0.294 | 7
CSDR56 | 0.042 | 80139 | 6 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.01 | 1.638 | 39
CSDR56 | 0.042 | 80139 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.63 | 15
AIRCO_G | 0.042 | 80227 | 1 | SOUTH | YES | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 1.014
FALFURRI | 0.042 | 88508 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
ALCOA_G | 0.042 | 80226 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 5 | 48 | 0 | 1.014
CSDR11 | 0.042 | 80140 | 11 | SOUTH | YES | 39 | 0 | 39 | 0 | 1.0299 | 1.638 | 39
CSDR89 | 0.042 | 80137 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01 | 0.63 | 15
FOR_10 | 0.042 | 80053 | 10 | SOUTH | YES | 73 | 45 | 73 | 0 | 1.03 | 3.066 | 73
FOR_8 | 0.042 | 80051 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.015 | 1.176 | 28
FOR_7 | 0.042 | 8157 | 7 | SOUTH | YES | 46 | 5 | 46 | 0 | 1.03 | 1.932 | 46
FOR_6 | 0.042 | 8156 | 6 | SOUTH | YES | 26 | 5 | 26 | 0 | 1.03 | 1.092 | 26
DUP1V_1 | 0.043 | 8066 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | 0 | 1.0031 | 3.139 | 73
SI_RAY10 | 0.043 | 5935 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 |  | 1.025 | 2.021 | 47
SI_RAY5 | 0.043 | 5934 | 5 | SOUTH | YES | 10 | 10 | 15 | 0 | 1.025 | 0.43 | 10
SI_RAY6 | 0.043 | 5933 | 6 | SOUTH | YES | 19 | 10 | 19 | 0 | 1.025 | 0.817 | 19
SI_RAY9 | 0.043 | 5932 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | 0 | 1.025 | 1.634 | 38
RAYBURNCC8 | 0.043 | 5512 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 2.15 | 50
RAYBURNCC7 | 0.043 | 5511 | 1 | SOUTH | YES | 49 | 18.2 | 49 | 0 | 1.02 | 2.107 | 49
RAYBURNCC10 | 0.043 | 5509 | 1 | SOUTH | YES | 40 | 5.2 | 40 | 0 | 1.02 | 1.72 | 40
RAYBURNCC9 | 0.043 | 5508 | 1 | SOUTH | YES | 50 | 18.2 | 50 | 0 | 1.02 | 2.15 | 50
RAYBURNGEN2 | 0.043 | 5506 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN1 | 0.043 | 5505 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 |  | 1.015 | 0 | 0
RAYBURNGEN3 | 0.043 | 5503 | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | 0 | 1.015 | 0.2666 | 6.2
VISTRONG2 | 0.043 | 80225 | 2 | SOUTH | YES | 23 | 0 | 23 | 0 | 1.01
HECN3 | 0.043 | 8983 | 3 | SOUTH | YES | 169 | 0 | 169 | 0 | 1.0304 | 7.267 | 169
HECN2 | 0.043 | 8982 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 6.364 | 148
HECN1 | 0.043 | 8981 | 1 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.0304 | 6.364 | 148
MVGN#3 | 0.043 | 8938 | 3 | SOUTH | YES | 257 | 0 | 257 | 0 | 1.0304 | 11.051 | 257
MVGN#2 | 0.043 | 8937 | 2 | SOUTH | YES | 205 | 0 | 205 | 0 | 1.0304 | 8.815 | 205
MVGN#1 | 0.043 | 8936 | 1 | SOUTH | YES | 210 | 0 | 210 | 0 | 1.0304 | 9.03 | 210
SLURR | 0.043 | 88241 | DC | SOUTH | YES | 0 | -150 | 150 |  | 1.03
FGNTS201 | 0.043 | 8935 | 3 | SOUTH | YES | 172 | 0 | 172 | 0 | 1.03 | 7.396 | 172
FGNTS101 | 0.043 | 8934 | 2 | SOUTH | YES | 146 | 0 | 146 | 0 | 1.03 | 6.278 | 146
FGNTS001 | 0.043 | 8933 | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | 0 | 1.03 | 6.106 | 142
VISTRONG1 | 0.043 | 80224 | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.01
ICPGN#3 | 0.043 | 8932 | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | 0 | 1.03 | 5.461 | 127
REYSHR_G | 0.043 | 80223 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.032
ICPGN#2 | 0.043 | 8931 | 2 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.03 | 6.45 | 150
ICPGN#1 | 0.043 | 8930 | 1 | SOUTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 6.407 | 149
LGEGN#3 | 0.043 | 8928 | 3 | SOUTH | YES | 91 | 0 | 100 | 0 | 1.03 | 3.913 | 91
LGEGN#2 | 0.043 | 8927 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 6.579 | 153
LGEGN#1 | 0.043 | 8926 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | 0 | 1.03 | 6.794 | 158
CNOPST1 | 0.043 | 8562 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0 | 1.03 | 6.579 | 153
MILHWYS | 0.043 | 80003 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0168 | 0 | 0
CNOPGT2 | 0.043 | 8561 | 2 | SOUTH | YES | 165 | 0 | 165 | 0 | 1.03 | 7.095 | 165
CNOPGT1 | 0.043 | 8560 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 0 | 164 | 0 | 1.03 | 7.052 | 164
CEL_B_1 | 0.043 | 8517 | 1 | SOUTH | YES | 29 | 0 | 29 | 0 | 1.02 | 1.247 | 29
STARCO_1 | 0.043 | 8511 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.024 | 1.634 | 38
VAL_2 | 0.043 | 8507 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 1.075 | 25
VAL_1 | 0.043 | 8506 | 1 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.005 | 1.075 | 25
KOCHREF2 | 0.043 | 8461 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | 0 | 1.014 | 1.634 | 38
DAV_2 | 0.043 | 8460 | 2 | SOUTH | YES | 340 | 50 | 340 | 0 | 1.0223 | 14.62 | 340
DAV_1 | 0.043 | 8459 | 1 | SOUTH | YES | 339 | 50 | 339 | 0 | 1.0223 | 14.577 | 339
COSW_2 | 0.043 | 8457 | 2 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.027 | 0.602 | 14
COSW_1 | 0.043 | 8456 | 1 | SOUTH | YES | 20 | 0 | 20 | 0 | 1.027 | 0.86 | 20
BEEVILLE | 0.044 | 88198 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0
CLO_1 | 0.044 | 8161 | 1 | SOUTH | YES | 633 | 200 | 633 | 0 | 1.03
SANMIGUELGEN | 0.046 | 5903 | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | 0 | 1.033
LCPCT4 | 0.047 | 5269 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 2.115 | 45
LCPCT3 | 0.047 | 5268 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | 0 | 1.0249 | 2.068 | 44
LCPCT2 | 0.047 | 5267 | 2 | SOUTH | YES | 46 | 23.1 | 46 | 0 | 1.0249 | 2.162 | 46
LCPCT1 | 0.047 | 5266 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | 0 | 1.0249 | 2.115 | 45
LCP4 | 0.047 | 5265 | 4 | SOUTH | YES | 95 | 25 | 95 | 0 | 1.0249 | 4.465 | 95
LCP3 | 0.047 | 5264 | 3 | SOUTH | YES | 58 | 20 | 58 | 0 | 1.0249 | 2.726 | 58
AVR1_CT2 | 0.048 | 5478 | 1 | SOUTH | YES | 145 | 90 | 145 | 0 | 1.0232 | 6.96 | 145
AVR1_ST1 | 0.048 | 5477 | 1 | SOUTH | YES | 164 | 138 | 164 | 0 | 1.0232 | 7.872 | 164
AVR1_CT1 | 0.048 | 5476 | 1 | SOUTH | YES | 150 | 90 | 150 | 0 | 1.0232 | 7.2 | 150
WBT4 | 0.048 | 5439 | 4 | SOUTH | YES | 151 | 40 | 151 | 0 | 1.01 | 7.248 | 151
WBT3 | 0.048 | 5438 | 3 | SOUTH | YES | 96 | 25 | 96 | 0 | 1.01 | 4.608 | 96
WBT2 | 0.048 | 5437 | 2 | SOUTH | YES | 80 | 25 | 80 | 0 | 1.01 | 3.84 | 80
WBT1 | 0.048 | 5436 | 1 | SOUTH | YES | 25.5 | 20 | 51 | 0 | 1.01 | 1.224 | 25.5
JKS1 | 0.048 | 5401 | 1 | SOUTH | YES | 560 | 100 | 560 | 0 | 1.0222
OWS2 | 0.048 | 5397 | 2 | SOUTH | YES | 379 | 80 | 379 | 0 | 1.027 | 18.192 | 379
OWS1 | 0.048 | 5396 | 1 | SOUTH | YES | 417 | 80 | 417 | 0 | 1.027 | 20.016 | 417
JTD2 | 0.048 | 5112 | 2 | SOUTH | YES | 406 | 80 | 406 | 0 | 1.0215
JTD1 | 0.048 | 5111 | 1 | SOUTH | YES | 403 | 80 | 403 | 0 | 1.0215
VHB3 | 0.048 | 5028 | 3 | SOUTH | YES | 397 | 60 | 397 | 0 | 1.0233 | 19.056 | 397
VHB2 | 0.048 | 5027 | 2 | SOUTH | YES | 220 | 40 | 220 | 0 | 1.0233 | 10.56 | 220
VHB1 | 0.048 | 5026 | 1 | SOUTH | YES | 206 | 40 | 206 | 0 | 1.0233 | 9.888 | 206
L_GUADGE1_6Y | 0.049 | 7805 | 6 | SOUTH | YES | 204 | 30 | 204 | 0 | 1.02 | 9.996 | 204
L_GUADGE1_5Y | 0.049 | 7804 | 5 | SOUTH | YES | 183 | 30 | 183 | 0 | 1.02 | 8.967 | 183
L_GUADGE1_4Y | 0.049 | 7803 | 4 | SOUTH | YES | 149 | 30 | 149 | 0 | 1.02 | 7.301 | 149
L_GUADGE1_3Y | 0.049 | 7802 | 3 | SOUTH | YES | 146 | 30 | 146 | 0 | 1.02 | 7.154 | 146
L_GUADGE1_2Y | 0.049 | 7801 | 2 | SOUTH | YES | 139 | 30 | 139 | 0 | 1.02 | 6.811 | 139
L_GUADGE1_1Y | 0.049 | 7800 | 1 | SOUTH | YES | 151 | 30 | 151 | 0 | 1.02 | 7.399 | 151
CUECPL2A | 0.049 | 8189 | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.02 | 0.588 | 12
L_RIONOG1S1Y | 0.05 | 7813 | 4 | SOUTH | YES | 293 | 0 | 293 | 0 | 1.02 | 14.65 | 293
L_RIONOG1G3Y | 0.05 | 7812 | 3 | SOUTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.02 | 7.5 | 150
L_RIONOG1G2Y | 0.05 | 7811 | 2 | SOUTH | YES | 148 | 0 | 148 | 0 | 1.02 | 7.4 | 148
L_RIONOG1G1Y | 0.05 | 7810 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0 | 1.02 | 7.35 | 147
L_SCHUMA8_1Y | 0.05 | 7609 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | 0.051 | 7624 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_LAKEWO9_1Y | 0.051 | 7624 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | 0.051 | 7605 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | 0.051 | 7605 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_MCQUEE9_1Y | 0.051 | 7605 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 |  | 1.025 | 0 | 0
L_HAYSEN1_4Y | 0.051 | 7017 | 4 | SOUTH | YES | 229 | 74 | 229 | 0 | 1.008 | 11.679 | 229
L_HAYSEN1_3Y | 0.051 | 7016 | 3 | SOUTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0 | 1.008 | 11.526 | 226
L_HAYSEN1_2Y | 0.051 | 7015 | 2 | SOUTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0 | 1.008 | 11.424 | 224
L_HAYSEN1_1Y | 0.051 | 7014 | 1 | SOUTH | YES | 223 | 74 | 223 | 0 | 1.008 | 11.373 | 223
L_FPPYD21_3Y | 0.051 | 7012 | 3 | SOUTH | YES | 427.4 | 200 | 436 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_2Y | 0.051 | 7011 | 2 | SOUTH | YES | 577.4 | 200 | 608 | 0 | 1.02
L_FPPYD11_1Y | 0.051 | 7010 | 1 | SOUTH | YES | 587.4 | 200 | 605 | 0 | 1.02
L_CANYHY8_1Y | 0.054 | 7487 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 |  | 1 | 0 | 0
L_LOSTPI1_3Y | 0.054 | 7009 | 3 | SOUTH | YES | 173.9 | 72 | 184 | 0 | 1.015 | 9.3906 | 173.9
L_LOSTPI1_2Y | 0.054 | 7008 | 2 | SOUTH | YES | 157.7 | 107 | 164 | 0 | 1.015 | 8.5158 | 157.7
L_LOSTPI1_1Y | 0.054 | 7007 | 1 | SOUTH | YES | 158.7 | 110 | 167 | 0 | 1.015 | 8.5698 | 158.7
L_BASTEN1_3Y | 0.055 | 7809 | 1 | SOUTH | YES | 227 | 42 | 227 | 0 | 1.004 | 12.485 | 227
L_BASTEN1_2Y | 0.055 | 7808 | 1 | SOUTH | YES | 146 | 83.5 | 146 | 0 | 1.004 | 8.03 | 146
L_BASTEN1_1Y | 0.055 | 7807 | 1 | SOUTH | YES | 147 | 83.5 | 147 | 0 | 1.004 | 8.085 | 147
L_INKSDA1_1Y | 0.059 | 7026 | 1 | SOUTH | YES | 10 | 0 | 14 |  | 1 | 0.59 | 10
L_FERGUS1_1Y | 0.059 | 7000 | 1 | SOUTH | YES | 399 | 65 | 421 | 0 | 1.015 | 23.541 | 399
L_WIRTZ_1G2Y | 0.06 | 7036 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 30 |  | 1 | 1.08 | 18
L_WIRTZ_1G1Y | 0.06 | 7035 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 |  | 1 | 0 | 0
L_MARBFA1_2Y | 0.061 | 7029 | 2 | SOUTH | YES | 13 | 0 | 18 |  | 1 | 0.793 | 13
L_MARBFA1_1Y | 0.061 | 7028 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
SANDHG5C | 0.062 | 9021 | 5C | SOUTH | YES | 140 | 0 | 151 | 0 | 1.0175 | 8.68 | 140
SANDHG5A | 0.062 | 9020 | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 159 | 0 | 1.0175 | 9.3 | 150
SANDH_G4 | 0.062 | 9019 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 2.79 | 45
SANDH_G3 | 0.062 | 9018 | 3 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | 0 | 1.0175 | 2.79 | 45
SANDH_G2 | 0.062 | 9017 | 2 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | 0 | 1.0175 | 2.79 | 45
SANDH_G1 | 0.062 | 9016 | 1 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 49 | 0 | 1.0175 | 2.79 | 45
L_BUCHAN1_3Y | 0.063 | 7024 | 3 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 15 |  | 1 | 0.693 | 11
L_BUCHAN1_2Y | 0.063 | 7023 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 |  | 1 | 0 | 0
L_BUCHAN1_1Y | 0.063 | 7022 | 1 | SOUTH | YES | 14 | 0 | 18 |  | 1 | 0.882 | 14
L_SIMGID1_3Y | 0.063 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | 20.4687 | 324.9
L_SIMGID1_2Y | 0.063 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | 8.379 | 133
L_SIMGID1_1Y | 0.063 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | 8.379 | 133
L_MARSFO1G3Y | 0.064 | 7033 | 3 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.408 | 22
L_MARSFO1G2Y | 0.064 | 7032 | 2 | SOUTH | YES | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1.024 | 16
L_MARSFO1G1Y | 0.064 | 7031 | 1 | SOUTH | YES | 22 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1.408 | 22
L_AUSTPL1_1Y | 0.064 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.448 | 7
L_AUSTPL1_1Y | 0.064 | 7020 | 1 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | 0.448 | 7
DECKR_G6 | 0.064 | 9005 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | 0 | 1.015 | 2.816 | 44
DECKR_G5 | 0.064 | 9004 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 2.816 | 44
DECKR_G4 | 0.064 | 9003 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | 0 | 1.015 | 2.816 | 44
DECKR_G3 | 0.064 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0
DECKR_G2 | 0.064 | 9001 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 427 | 0 | 1.015 | 25.6 | 400
DECKR_G1 | 0.064 | 9000 | 1 | SOUTH | YES | 320 | 50 | 326 | 0 | 1.015 | 20.48 | 320
WHITNYDM02 | 0.086 | 245 | 2 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.29 | 15
WHITNYDM01 | 0.086 | 244 | 1 | NORTH | YES | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.035 | 1.29 | 15
BOSQUESW804 | 0.115 | 253 | 2 | NORTH | YES | 83 | 0 | 83 | 0 | 1.032 | 9.545 | 83
BOSQUESW803 | 0.115 | 251 | 2 | NORTH | YES | 144 | 0 | 144 | 0 | 1.032 | 16.56 | 144
SANDOW_4G | 0.141 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
BOSQUESW501 | 0.166 | 247 | 2 | NORTH | YES | 151 | 0 | 151 | 0 | 1.03 | 25.066 | 151
BOSQUESW502 | 0.166 | 239 | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0 | 1.03 | 24.734 | 149
LAKE_CRK2_G | 0.168 | 3417 | 2 | NORTH | YES | 227 | 40 | 227 | 0 | 1.029 | 38.136 | 227
LAKE_CRK1_G | 0.168 | 3416 | 1 | NORTH | YES | 35.4 | 33 | 75 | 0 | 1.043 | 5.9472 | 35.4
THOUSE_2G | 0.203 | 3404 | 2 | NORTH | YES | 805 | 250 | 805 | 0 | 1.026 | 163.415 | 805
THOUSE_1G | 0.203 | 3403 | 1 | NORTH | YES | 563 | 200 | 563 | 0 | 1.026 | 114.289 | 563

## Eq
Generator Sensitivities
Name of Bus | P Sensitivity of Bus | Number of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | V Sensitivity of Bus | Set Volt
SANDOW_4G | -0.235 | 3432 | 4 | SOUTH | YES | 534 | 460 | 534 |  | 1.029
L_SIMGID1_1Y | -0.061 | 7004 | 1 | SOUTH | YES | 133 | 40 | 137 | 0 | 1.02 | -8.113 | 133 | HOUSTON | -134.1364
L_SIMGID1_3Y | -0.061 | 7006 | 3 | SOUTH | YES | 324.9 | 60 | 331 | 0 | 1.02 | -19.8189 | 324.9 | NORTH | 797.7946
L_SIMGID1_2Y | -0.061 | 7005 | 2 | SOUTH | YES | 133 | 32 | 139 | 0 | 1.02 | -8.113 | 133 | SOUTH | -562.2588
L_AUSTPL1_1Y | -0.059 | 7020 | 2 | SOUTH | YES | 7 | 0 | 8 |  | 1 | -0.413 | 7 | WEST | 177.1214
DECKR_G3 | -0.059 | 9002 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 |  | 1.015 | 0 | 0