## High Hz
Droop | MW HSL | Droop | Rated Throttle Pressure |  |  | MW |  | Adjusted for | 75% Floor
5% | 580 | 180 | 2400 |  | Throttle | Output | Expected MW | TP Increase | Minimum | 75% Floor
|  | rpm | 1 rpm Deadband |  | Pressure | Increase | Output | Expected | Performance | Minimum
| rpm |  | MW change - Perfect Droop | Perfect Droop | Increase | for TP Increase | Decrease | Droop | MW Chg | Droop
3600 | 0 | 60 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3600.2 | 0.2 | 60.0033 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3600.4 | 0.4 | 60.0067 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3600.6 | 0.6 | 60.01 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3600.8 | 0.8 | 60.0133 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3601 | 1 | 60.0167 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3601.2 | 1.2 | 60.02 | 0.64804 | 29.83% | 0.5 | 0.12083 | 0.52721 | 36.67% | 0.39541 | 48.89%
3601.4 | 1.4 | 60.0233 | 1.2961 | 17.4% | 1 | 0.24167 | 1.0544 | 21.39% | 0.79082 | 28.52%
3601.6 | 1.6 | 60.0267 | 1.9441 | 13.26% | 1.3 | 0.31417 | 1.63 | 15.81% | 1.2225 | 21.09%
3601.8 | 1.8 | 60.03 | 2.5922 | 11.19% | 1.6 | 0.38667 | 2.2055 | 13.15% | 1.6541 | 17.53%
3602 | 2 | 60.0333 | 3.2402 | 9.944% | 2 | 0.48333 | 2.7569 | 11.69% | 2.0677 | 15.58%
3602.2 | 2.2 | 60.0367 | 3.8883 | 9.116% | 3 | 0.725 | 3.1633 | 11.21% | 2.3725 | 14.94%
3602.4 | 2.4 | 60.04 | 4.5363 | 8.524% | 4 | 0.96667 | 3.5696 | 10.83% | 2.6772 | 14.44%
3602.6 | 2.6 | 60.0433 | 5.1844 | 8.08% | 5 | 1.2083 | 3.976 | 10.54% | 2.982 | 14.05%
3602.8 | 2.8 | 60.0467 | 5.8324 | 7.735% | 6 | 1.45 | 4.3824 | 10.29% | 3.2868 | 13.72%
3603 | 3 | 60.05 | 6.4804 | 7.458% | 7 | 1.6917 | 4.7888 | 10.09% | 3.5916 | 13.46%
3603.2 | 3.2 | 60.0533 | 7.1285 | 7.232% | 8 | 1.9333 | 5.1952 | 9.924% | 3.8964 | 13.23%
3603.4 | 3.4 | 60.0567 | 7.7765 | 7.044% | 9 | 2.175 | 5.6015 | 9.779% | 4.2012 | 13.04%
3603.6 | 3.6 | 60.06 | 8.4246 | 6.885% | 10 | 2.4167 | 6.0079 | 9.654% | 4.5059 | 12.87%
3603.8 | 3.8 | 60.0633 | 9.0726 | 6.748% | 11 | 2.6583 | 6.4143 | 9.545% | 4.8107 | 12.73%
3604 | 4 | 60.0667 | 9.7207 | 6.63% | 12 | 2.9 | 6.8207 | 9.448% | 5.1155 | 12.6%
3604.2 | 4.2 | 60.07 | 10.3687 | 6.526% | 13 | 3.1417 | 7.227 | 9.363% | 5.4203 | 12.48%
3604.4 | 4.4 | 60.0733 | 11.0168 | 6.435% | 14 | 3.3833 | 7.6334 | 9.287% | 5.7251 | 12.38%
3604.6 | 4.6 | 60.0767 | 11.6648 | 6.353% | 15 | 3.625 | 8.0398 | 9.218% | 6.0299 | 12.29%
3604.8 | 4.8 | 60.08 | 12.3128 | 6.281% | 16 | 3.8667 | 8.4462 | 9.156% | 6.3346 | 12.21%
3605 | 5 | 60.0833 | 12.9609 | 6.215% | 17 | 4.1083 | 8.8526 | 9.1% | 6.6394 | 12.13%
3605.2 | 5.2 | 60.0867 | 13.6089 | 6.156% | 18 | 4.35 | 9.2589 | 9.048% | 6.9442 | 12.06%
3605.4 | 5.4 | 60.09 | 14.257 | 6.102% | 19 | 4.5917 | 9.6653 | 9.001% | 7.249 | 12%
3605.6 | 5.6 | 60.0933 | 14.905 | 6.053% | 20 | 4.8333 | 10.0717 | 8.958% | 7.5538 | 11.94%
3605.8 | 5.8 | 60.0967 | 15.5531 | 6.008% | 21 | 5.075 | 10.4781 | 8.918% | 7.8586 | 11.89%
3606 | 6 | 60.1 | 16.2011 | 5.967% | 22 | 5.3167 | 10.8845 | 8.881% | 8.1633 | 11.84%
3606.2 | 6.2 | 60.1033 | 16.8492 | 5.928% | 23 | 5.5583 | 11.2908 | 8.847% | 8.4681 | 11.8%
3606.4 | 6.4 | 60.1067 | 17.4972 | 5.893% | 24 | 5.8 | 11.6972 | 8.815% | 8.7729 | 11.75%
3606.6 | 6.6 | 60.11 | 18.1453 | 5.86% | 25 | 6.0417 | 12.1036 | 8.785% | 9.0777 | 11.71%
3606.8 | 6.8 | 60.1133 | 18.7933 | 5.83% | 26 | 6.2833 | 12.51 | 8.757% | 9.3825 | 11.68%
3607 | 7 | 60.1167 | 19.4413 | 5.801% | 27 | 6.525 | 12.9163 | 8.731% | 9.6873 | 11.64%
3607.2 | 7.2 | 60.12 | 20.0894 | 5.774% | 28 | 6.7667 | 13.3227 | 8.707% | 9.992 | 11.61%
3607.4 | 7.4 | 60.1233 | 20.7374 | 5.749% | 29 | 7.0083 | 13.7291 | 8.684% | 10.2968 | 11.58%
3607.6 | 7.6 | 60.1267 | 21.3855 | 5.726% | 30 | 7.25 | 14.1355 | 8.662% | 10.6016 | 11.55%
3607.8 | 7.8 | 60.13 | 22.0335 | 5.703% | 31 | 7.4917 | 14.5419 | 8.642% | 10.9064 | 11.52%
3608 | 8 | 60.1333 | 22.6816 | 5.683% | 32 | 7.7333 | 14.9482 | 8.622% | 11.2112 | 11.5%
3608.2 | 8.2 | 60.1367 | 23.3296 | 5.663% | 33 | 7.975 | 15.3546 | 8.604% | 11.516 | 11.47%
3608.4 | 8.4 | 60.14 | 23.9777 | 5.644% | 34 | 8.2167 | 15.761 | 8.587% | 11.8207 | 11.45%
3608.6 | 8.6 | 60.1433 | 24.6257 | 5.626% | 35 | 8.4583 | 16.1674 | 8.57% | 12.1255 | 11.43%
3608.8 | 8.8 | 60.1467 | 25.2737 | 5.61% | 36 | 8.7 | 16.5737 | 8.554% | 12.4303 | 11.41%
3609 | 9 | 60.15 | 25.9218 | 5.594% | 37 | 8.9417 | 16.9801 | 8.539% | 12.7351 | 11.39%
3609.2 | 9.2 | 60.1533 | 26.5698 | 5.579% | 38 | 9.1833 | 17.3865 | 8.525% | 13.0399 | 11.37%
3609.4 | 9.4 | 60.1567 | 27.2179 | 5.564% | 39 | 9.425 | 17.7929 | 8.512% | 13.3447 | 11.35%
3609.6 | 9.6 | 60.16 | 27.8659 | 5.55% | 40 | 9.6667 | 18.1993 | 8.499% | 13.6494 | 11.33%
3609.8 | 9.8 | 60.1633 | 28.514 | 5.537% | 41 | 9.9083 | 18.6056 | 8.486% | 13.9542 | 11.31%
3610 | 10 | 60.1667 | 29.162 | 5.525% | 42 | 10.15 | 19.012 | 8.474% | 14.259 | 11.3%
3610.2 | 10.2 | 60.17 | 29.8101 | 5.513% | 43 | 10.3917 | 19.4184 | 8.463% | 14.5638 | 11.28%
3610.4 | 10.4 | 60.1733 | 30.4581 | 5.501% | 44 | 10.6333 | 19.8248 | 8.452% | 14.8686 | 11.27%
3610.6 | 10.6 | 60.1767 | 31.1061 | 5.49% | 45 | 10.875 | 20.2311 | 8.441% | 15.1734 | 11.26%
3610.8 | 10.8 | 60.18 | 31.7542 | 5.48% | 46 | 11.1167 | 20.6375 | 8.431% | 15.4781 | 11.24%
3611 | 11 | 60.1833 | 32.4022 | 5.469% | 47 | 11.3583 | 21.0439 | 8.422% | 15.7829 | 11.23%
3611.2 | 11.2 | 60.1867 | 33.0503 | 5.46% | 48 | 11.6 | 21.4503 | 8.412% | 16.0877 | 11.22%
3611.4 | 11.4 | 60.19 | 33.6983 | 5.45% | 49 | 11.8417 | 21.8567 | 8.403% | 16.3925 | 11.2%
3611.6 | 11.6 | 60.1933 | 34.3464 | 5.441% | 50 | 12.0833 | 22.263 | 8.395% | 16.6973 | 11.19%
3611.8 | 11.8 | 60.1967 | 34.9944 | 5.433% | 51 | 12.325 | 22.6694 | 8.386% | 17.0021 | 11.18%
3612 | 12 | 60.2 | 35.6425 | 5.424% | 52 | 12.5667 | 23.0758 | 8.378% | 17.3068 | 11.17%
3612.2 | 12.2 | 60.2033 | 36.2905 | 5.416% | 53 | 12.8083 | 23.4822 | 8.37% | 17.6116 | 11.16%
3612.4 | 12.4 | 60.2067 | 36.9385 | 5.408% | 54 | 13.05 | 23.8885 | 8.363% | 17.9164 | 11.15%
3612.6 | 12.6 | 60.21 | 37.5866 | 5.401% | 55 | 13.2917 | 24.2949 | 8.356% | 18.2212 | 11.14%
3612.8 | 12.8 | 60.2133 | 38.2346 | 5.394% | 56 | 13.5333 | 24.7013 | 8.349% | 18.526 | 11.13%
3613 | 13 | 60.2167 | 38.8827 | 5.387% | 57 | 13.775 | 25.1077 | 8.342% | 18.8308 | 11.12%
3613.2 | 13.2 | 60.22 | 39.5307 | 5.38% | 58 | 14.0167 | 25.5141 | 8.335% | 19.1355 | 11.11%
3613.4 | 13.4 | 60.2233 | 40.1788 | 5.373% | 59 | 14.2583 | 25.9204 | 8.329% | 19.4403 | 11.11%
3613.6 | 13.6 | 60.2267 | 40.8268 | 5.367% | 60 | 14.5 | 26.3268 | 8.323% | 19.7451 | 11.1%
3613.8 | 13.8 | 60.23 | 41.4749 | 5.361% | 61 | 14.7417 | 26.7332 | 8.317% | 20.0499 | 11.09%
3614 | 14 | 60.2333 | 42.1229 | 5.355% | 62 | 14.9833 | 27.1396 | 8.311% | 20.3547 | 11.08%
3614.2 | 14.2 | 60.2367 | 42.7709 | 5.349% | 63 | 15.225 | 27.5459 | 8.305% | 20.6595 | 11.07%
3614.4 | 14.4 | 60.24 | 43.419 | 5.343% | 64 | 15.4667 | 27.9523 | 8.3% | 20.9642 | 11.07%
3614.6 | 14.6 | 60.2433 | 44.067 | 5.338% | 65 | 15.7083 | 28.3587 | 8.295% | 21.269 | 11.06%
3614.8 | 14.8 | 60.2467 | 44.7151 | 5.333% | 66 | 15.95 | 28.7651 | 8.289% | 21.5738 | 11.05%
3615 | 15 | 60.25 | 45.3631 | 5.327% | 67 | 16.1917 | 29.1715 | 8.284% | 21.8786 | 11.05%
3615.2 | 15.2 | 60.2533 | 46.0112 | 5.322% | 68 | 16.4333 | 29.5778 | 8.279% | 22.1834 | 11.04%
3615.4 | 15.4 | 60.2567 | 46.6592 | 5.318% | 69 | 16.675 | 29.9842 | 8.275% | 22.4882 | 11.03%
3615.6 | 15.6 | 60.26 | 47.3073 | 5.313% | 70 | 16.9167 | 30.3906 | 8.27% | 22.7929 | 11.03%
3615.8 | 15.8 | 60.2633 | 47.9553 | 5.308% | 71 | 17.1583 | 30.797 | 8.266% | 23.0977 | 11.02%
3616 | 16 | 60.2667 | 48.6034 | 5.304% | 72 | 17.4 | 31.2034 | 8.261% | 23.4025 | 11.01%
3616.2 | 16.2 | 60.27 | 49.2514 | 5.299% | 73 | 17.6417 | 31.6097 | 8.257% | 23.7073 | 11.01%
3616.4 | 16.4 | 60.2733 | 49.8994 | 5.295% | 74 | 17.8833 | 32.0161 | 8.253% | 24.0121 | 11%
3616.6 | 16.6 | 60.2767 | 50.5475 | 5.291% | 75 | 18.125 | 32.4225 | 8.249% | 24.3169 | 11%
3616.8 | 16.8 | 60.28 | 51.1955 | 5.287% | 76 | 18.3667 | 32.8289 | 8.245% | 24.6216 | 10.99%
3617 | 17 | 60.2833 | 51.8436 | 5.283% | 77 | 18.6083 | 33.2352 | 8.241% | 24.9264 | 10.99%
3617.2 | 17.2 | 60.2867 | 52.4916 | 5.279% | 78 | 18.85 | 33.6416 | 8.237% | 25.2312 | 10.98%
3617.4 | 17.4 | 60.29 | 53.1397 | 5.275% | 79 | 19.0917 | 34.048 | 8.233% | 25.536 | 10.98%
3617.6 | 17.6 | 60.2933 | 53.7877 | 5.272% | 80 | 19.3333 | 34.4544 | 8.23% | 25.8408 | 10.97%
3617.8 | 17.8 | 60.2967 | 54.4358 | 5.268% | 81 | 19.575 | 34.8608 | 8.226% | 26.1456 | 10.97%
3618 | 18 | 60.3 | 55.0838 | 5.265% | 82 | 19.8167 | 35.2671 | 8.223% | 26.4503 | 10.96%
3618.2 | 18.2 | 60.3033 | 55.7318 | 5.261% | 83 | 20.0583 | 35.6735 | 8.22% | 26.7551 | 10.96%
3618.4 | 18.4 | 60.3067 | 56.3799 | 5.258% | 84 | 20.3 | 36.0799 | 8.216% | 27.0599 | 10.96%
3618.6 | 18.6 | 60.31 | 57.0279 | 5.255% | 85 | 20.5417 | 36.4863 | 8.213% | 27.3647 | 10.95%
3618.8 | 18.8 | 60.3133 | 57.676 | 5.252% | 86 | 20.7833 | 36.8926 | 8.21% | 27.6695 | 10.95%
3619 | 19 | 60.3167 | 58.324 | 5.248% | 87 | 21.025 | 37.299 | 8.207% | 27.9743 | 10.94%
3619.2 | 19.2 | 60.32 | 58.9721 | 5.245% | 88 | 21.2667 | 37.7054 | 8.204% | 28.2791 | 10.94%
3619.4 | 19.4 | 60.3233 | 59.6201 | 5.242% | 89 | 21.5083 | 38.1118 | 8.201% | 28.5838 | 10.93%
3619.6 | 19.6 | 60.3267 | 60.2682 | 5.24% | 90 | 21.75 | 38.5182 | 8.198% | 28.8886 | 10.93%
3619.8 | 19.8 | 60.33 | 60.9162 | 5.237% | 91 | 21.9917 | 38.9245 | 8.195% | 29.1934 | 10.93%
3620 | 20 | 60.3333 | 61.5642 | 5.234% | 92 | 22.2333 | 39.3309 | 8.193% | 29.4982 | 10.92%
3620.2 | 20.2 | 60.3367 | 62.2123 | 5.231% | 93 | 22.475 | 39.7373 | 8.19% | 29.803 | 10.92%
3620.4 | 20.4 | 60.34 | 62.8603 | 5.229% | 94 | 22.7167 | 40.1437 | 8.187% | 30.1078 | 10.92%
3620.6 | 20.6 | 60.3433 | 63.5084 | 5.226% | 95 | 22.9583 | 40.55 | 8.185% | 30.4125 | 10.91%
3620.8 | 20.8 | 60.3467 | 64.1564 | 5.223% | 96 | 23.2 | 40.9564 | 8.182% | 30.7173 | 10.91%
3621 | 21 | 60.35 | 64.8045 | 5.221% | 97 | 23.4417 | 41.3628 | 8.18% | 31.0221 | 10.91%
3621.2 | 21.2 | 60.3533 | 65.4525 | 5.218% | 98 | 23.6833 | 41.7692 | 8.177% | 31.3269 | 10.9%
3621.4 | 21.4 | 60.3567 | 66.1006 | 5.216% | 99 | 23.925 | 42.1756 | 8.175% | 31.6317 | 10.9%
3621.6 | 21.6 | 60.36 | 66.7486 | 5.214% | 100 | 24.1667 | 42.5819 | 8.172% | 31.9365 | 10.9%
3621.8 | 21.8 | 60.3633 | 67.3966 | 5.211% | 101 | 24.4083 | 42.9883 | 8.17% | 32.2412 | 10.89%
3622 | 22 | 60.3667 | 68.0447 | 5.209% | 102 | 24.65 | 43.3947 | 8.168% | 32.546 | 10.89%
3622.2 | 22.2 | 60.37 | 68.6927 | 5.207% | 103 | 24.8917 | 43.8011 | 8.166% | 32.8508 | 10.89%
3622.4 | 22.4 | 60.3733 | 69.3408 | 5.205% | 104 | 25.1333 | 44.2074 | 8.164% | 33.1556 | 10.88%
3622.6 | 22.6 | 60.3767 | 69.9888 | 5.202% | 105 | 25.375 | 44.6138 | 8.161% | 33.4604 | 10.88%
3622.8 | 22.8 | 60.38 | 70.6369 | 5.2% | 106 | 25.6167 | 45.0202 | 8.159% | 33.7652 | 10.88%
3623 | 23 | 60.3833 | 71.2849 | 5.198% | 107 | 25.8583 | 45.4266 | 8.157% | 34.0699 | 10.88%
3623.2 | 23.2 | 60.3867 | 71.933 | 5.196% | 108 | 26.1 | 45.833 | 8.155% | 34.3747 | 10.87%
3623.4 | 23.4 | 60.39 | 72.581 | 5.194% | 109 | 26.3417 | 46.2393 | 8.153% | 34.6795 | 10.87%
3623.6 | 23.6 | 60.3933 | 73.2291 | 5.192% | 110 | 26.5833 | 46.6457 | 8.151% | 34.9843 | 10.87%
3623.8 | 23.8 | 60.3967 | 73.8771 | 5.19% | 111 | 26.825 | 47.0521 | 8.149% | 35.2891 | 10.87%
3624 | 24 | 60.4 | 74.5251 | 5.188% | 112 | 27.0667 | 47.4585 | 8.147% | 35.5939 | 10.86%
3624.2 | 24.2 | 60.4033 | 75.1732 | 5.187% | 113 | 27.3083 | 47.8649 | 8.146% | 35.8986 | 10.86%
3624.4 | 24.4 | 60.4067 | 75.8212 | 5.185% | 114 | 27.55 | 48.2712 | 8.144% | 36.2034 | 10.86%
3624.6 | 24.6 | 60.41 | 76.4693 | 5.183% | 115 | 27.7917 | 48.6776 | 8.142% | 36.5082 | 10.86%
3624.8 | 24.8 | 60.4133 | 77.1173 | 5.181% | 116 | 28.0333 | 49.084 | 8.14% | 36.813 | 10.85%
3625 | 25 | 60.4167 | 77.7654 | 5.179% | 117 | 28.275 | 49.4904 | 8.139% | 37.1178 | 10.85%
3625.2 | 25.2 | 60.42 | 78.4134 | 5.178% | 118 | 28.5167 | 49.8967 | 8.137% | 37.4226 | 10.85%
3625.4 | 25.4 | 60.4233 | 79.0615 | 5.176% | 119 | 28.7583 | 50.3031 | 8.135% | 37.7273 | 10.85%
3625.6 | 25.6 | 60.4267 | 79.7095 | 5.174% | 120 | 29 | 50.7095 | 8.133% | 38.0321 | 10.84%
3625.8 | 25.8 | 60.43 | 80.3575 | 5.173% | 121 | 29.2417 | 51.1159 | 8.132% | 38.3369 | 10.84%
3626 | 26 | 60.4333 | 81.0056 | 5.171% | 122 | 29.4833 | 51.5223 | 8.13% | 38.6417 | 10.84%
3626.2 | 26.2 | 60.4367 | 81.6536 | 5.17% | 123 | 29.725 | 51.9286 | 8.129% | 38.9465 | 10.84%
3626.4 | 26.4 | 60.44 | 82.3017 | 5.168% | 124 | 29.9667 | 52.335 | 8.127% | 39.2513 | 10.84%
3626.6 | 26.6 | 60.4433 | 82.9497 | 5.166% | 125 | 30.2083 | 52.7414 | 8.126% | 39.556 | 10.83%
3626.8 | 26.8 | 60.4467 | 83.5978 | 5.165% | 126 | 30.45 | 53.1478 | 8.124% | 39.8608 | 10.83%
3627 | 27 | 60.45 | 84.2458 | 5.163% | 127 | 30.6917 | 53.5541 | 8.123% | 40.1656 | 10.83%
3627.2 | 27.2 | 60.4533 | 84.8939 | 5.162% | 128 | 30.9333 | 53.9605 | 8.121% | 40.4704 | 10.83%
3627.4 | 27.4 | 60.4567 | 85.5419 | 5.161% | 129 | 31.175 | 54.3669 | 8.12% | 40.7752 | 10.83%
3627.6 | 27.6 | 60.46 | 86.1899 | 5.159% | 130 | 31.4167 | 54.7733 | 8.118% | 41.08 | 10.82%
3627.8 | 27.8 | 60.4633 | 86.838 | 5.158% | 131 | 31.6583 | 55.1797 | 8.117% | 41.3847 | 10.82%
3628 | 28 | 60.4667 | 87.486 | 5.156% | 132 | 31.9 | 55.586 | 8.116% | 41.6895 | 10.82%
3628.2 | 28.2 | 60.47 | 88.1341 | 5.155% | 133 | 32.1417 | 55.9924 | 8.114% | 41.9943 | 10.82%
3628.4 | 28.4 | 60.4733 | 88.7821 | 5.154% | 134 | 32.3833 | 56.3988 | 8.113% | 42.2991 | 10.82%
3628.6 | 28.6 | 60.4767 | 89.4302 | 5.152% | 135 | 32.625 | 56.8052 | 8.112% | 42.6039 | 10.82%
3628.8 | 28.8 | 60.48 | 90.0782 | 5.151% | 136 | 32.8667 | 57.2115 | 8.11% | 42.9087 | 10.81%
3629 | 29 | 60.4833 | 90.7263 | 5.15% | 137 | 33.1083 | 57.6179 | 8.109% | 43.2134 | 10.81%
3629.2 | 29.2 | 60.4867 | 91.3743 | 5.149% | 138 | 33.35 | 58.0243 | 8.108% | 43.5182 | 10.81%
3629.4 | 29.4 | 60.49 | 92.0223 | 5.147% | 139 | 33.5917 | 58.4307 | 8.106% | 43.823 | 10.81%
3629.6 | 29.6 | 60.4933 | 92.6704 | 5.146% | 140 | 33.8333 | 58.8371 | 8.105% | 44.1278 | 10.81%
3629.8 | 29.8 | 60.4967 | 93.3184 | 5.145% | 141 | 34.075 | 59.2434 | 8.104% | 44.4326 | 10.81%
3630 | 30 | 60.5 | 93.9665 | 5.144% | 142 | 34.3167 | 59.6498 | 8.103% | 44.7374 | 10.8%
3630.2 | 30.2 | 60.5033 | 94.6145 | 5.143% | 143 | 34.5583 | 60.0562 | 8.102% | 45.0421 | 10.8%
3630.4 | 30.4 | 60.5067 | 95.2626 | 5.141% | 144 | 34.8 | 60.4626 | 8.101% | 45.3469 | 10.8%
3630.6 | 30.6 | 60.51 | 95.9106 | 5.14% | 145 | 35.0417 | 60.8689 | 8.099% | 45.6517 | 10.8%
3630.8 | 30.8 | 60.5133 | 96.5587 | 5.139% | 146 | 35.2833 | 61.2753 | 8.098% | 45.9565 | 10.8%
3631 | 31 | 60.5167 | 97.2067 | 5.138% | 147 | 35.525 | 61.6817 | 8.097% | 46.2613 | 10.8%
3631.2 | 31.2 | 60.52 | 97.8547 | 5.137% | 148 | 35.7667 | 62.0881 | 8.096% | 46.5661 | 10.79%
3631.4 | 31.4 | 60.5233 | 98.5028 | 5.136% | 149 | 36.0083 | 62.4945 | 8.095% | 46.8708 | 10.79%
3631.6 | 31.6 | 60.5267 | 99.1508 | 5.135% | 150 | 36.25 | 62.9008 | 8.094% | 47.1756 | 10.79%
3631.8 | 31.8 | 60.53 | 99.7989 | 5.134% | 151 | 36.4917 | 63.3072 | 8.093% | 47.4804 | 10.79%
3632 | 32 | 60.5333 | 100.4469 | 5.133% | 152 | 36.7333 | 63.7136 | 8.092% | 47.7852 | 10.79%
3632.2 | 32.2 | 60.5367 | 101.095 | 5.132% | 153 | 36.975 | 64.12 | 8.091% | 48.09 | 10.79%
3632.4 | 32.4 | 60.54 | 101.743 | 5.131% | 154 | 37.2167 | 64.5264 | 8.09% | 48.3948 | 10.79%
3632.6 | 32.6 | 60.5433 | 102.3911 | 5.13% | 155 | 37.4583 | 64.9327 | 8.089% | 48.6995 | 10.78%
3632.8 | 32.8 | 60.5467 | 103.0391 | 5.129% | 156 | 37.7 | 65.3391 | 8.088% | 49.0043 | 10.78%
3633 | 33 | 60.55 | 103.6872 | 5.128% | 157 | 37.9417 | 65.7455 | 8.087% | 49.3091 | 10.78%
3633.2 | 33.2 | 60.5533 | 104.3352 | 5.127% | 158 | 38.1833 | 66.1519 | 8.086% | 49.6139 | 10.78%
3633.4 | 33.4 | 60.5567 | 104.9832 | 5.126% | 159 | 38.425 | 66.5582 | 8.085% | 49.9187 | 10.78%
3633.6 | 33.6 | 60.56 | 105.6313 | 5.125% | 160 | 38.6667 | 66.9646 | 8.084% | 50.2235 | 10.78%
3633.8 | 33.8 | 60.5633 | 106.2793 | 5.124% | 161 | 38.9083 | 67.371 | 8.083% | 50.5282 | 10.78%
3634 | 34 | 60.5667 | 106.9274 | 5.123% | 162 | 39.15 | 67.7774 | 8.082% | 50.833 | 10.78%
3634.2 | 34.2 | 60.57 | 107.5754 | 5.122% | 163 | 39.3917 | 68.1838 | 8.081% | 51.1378 | 10.77%
3634.4 | 34.4 | 60.5733 | 108.2235 | 5.121% | 164 | 39.6333 | 68.5901 | 8.08% | 51.4426 | 10.77%
3634.6 | 34.6 | 60.5767 | 108.8715 | 5.12% | 165 | 39.875 | 68.9965 | 8.079% | 51.7474 | 10.77%
3634.8 | 34.8 | 60.58 | 109.5196 | 5.119% | 166 | 40.1167 | 69.4029 | 8.078% | 52.0522 | 10.77%
3635 | 35 | 60.5833 | 110.1676 | 5.118% | 167 | 40.3583 | 69.8093 | 8.078% | 52.3569 | 10.77%
3635.2 | 35.2 | 60.5867 | 110.8156 | 5.118% | 168 | 40.6 | 70.2156 | 8.077% | 52.6617 | 10.77%
3635.4 | 35.4 | 60.59 | 111.4637 | 5.117% | 169 | 40.8417 | 70.622 | 8.076% | 52.9665 | 10.77%
3635.6 | 35.6 | 60.5933 | 112.1117 | 5.116% | 170 | 41.0833 | 71.0284 | 8.075% | 53.2713 | 10.77%
3635.8 | 35.8 | 60.5967 | 112.7598 | 5.115% | 171 | 41.325 | 71.4348 | 8.074% | 53.5761 | 10.77%
3636 | 36 | 60.6 | 113.4078 | 5.114% | 172 | 41.5667 | 71.8412 | 8.073% | 53.8809 | 10.76%
3636.2 | 36.2 | 60.6033 | 114.0559 | 5.113% | 173 | 41.8083 | 72.2475 | 8.073% | 54.1856 | 10.76%
3636.4 | 36.4 | 60.6067 | 114.7039 | 5.113% | 174 | 42.05 | 72.6539 | 8.072% | 54.4904 | 10.76%
3636.6 | 36.6 | 60.61 | 115.352 | 5.112% | 175 | 42.2917 | 73.0603 | 8.071% | 54.7952 | 10.76%
3636.8 | 36.8 | 60.6133 | 116 | 5.111% | 176 | 42.5333 | 73.4667 | 8.07% | 55.1 | 10.76%
3637 | 37 | 60.6167 | 116.648 | 5.11% | 177 | 42.775 | 73.873 | 8.069% | 55.4048 | 10.76%
3637.2 | 37.2 | 60.62 | 117.2961 | 5.11% | 178 | 43.0167 | 74.2794 | 8.069% | 55.7096 | 10.76%
3637.4 | 37.4 | 60.6233 | 117.9441 | 5.109% | 179 | 43.2583 | 74.6858 | 8.068% | 56.0144 | 10.76%
3637.6 | 37.6 | 60.6267 | 118.5922 | 5.108% | 180 | 43.5 | 75.0922 | 8.067% | 56.3191 | 10.76%
3637.8 | 37.8 | 60.63 | 119.2402 | 5.107% | 181 | 43.7417 | 75.4986 | 8.066% | 56.6239 | 10.76%
3638 | 38 | 60.6333 | 119.8883 | 5.107% | 182 | 43.9833 | 75.9049 | 8.066% | 56.9287 | 10.75%
3638.2 | 38.2 | 60.6367 | 120.5363 | 5.106% | 183 | 44.225 | 76.3113 | 8.065% | 57.2335 | 10.75%
3638.4 | 38.4 | 60.64 | 121.1844 | 5.105% | 184 | 44.4667 | 76.7177 | 8.064% | 57.5383 | 10.75%
3638.6 | 38.6 | 60.6433 | 121.8324 | 5.104% | 185 | 44.7083 | 77.1241 | 8.063% | 57.8431 | 10.75%
3638.8 | 38.8 | 60.6467 | 122.4804 | 5.104% | 186 | 44.95 | 77.5304 | 8.063% | 58.1478 | 10.75%
3639 | 39 | 60.65 | 123.1285 | 5.103% | 187 | 45.1917 | 77.9368 | 8.062% | 58.4526 | 10.75%
3639.2 | 39.2 | 60.6533 | 123.7765 | 5.102% | 188 | 45.4333 | 78.3432 | 8.061% | 58.7574 | 10.75%
3639.4 | 39.4 | 60.6567 | 124.4246 | 5.102% | 189 | 45.675 | 78.7496 | 8.061% | 59.0622 | 10.75%
3639.6 | 39.6 | 60.66 | 125.0726 | 5.101% | 190 | 45.9167 | 79.156 | 8.06% | 59.367 | 10.75%
3639.8 | 39.8 | 60.6633 | 125.7207 | 5.1% | 191 | 46.1583 | 79.5623 | 8.059% | 59.6718 | 10.75%
3640 | 40 | 60.6667 | 126.3687 | 5.1% | 192 | 46.4 | 79.9687 | 8.059% | 59.9765 | 10.74%
3640.2 | 40.2 | 60.67 | 127.0168 | 5.099% | 193 | 46.6417 | 80.3751 | 8.058% | 60.2813 | 10.74%
3640.4 | 40.4 | 60.6733 | 127.6648 | 5.098% | 194 | 46.8833 | 80.7815 | 8.057% | 60.5861 | 10.74%
3640.6 | 40.6 | 60.6767 | 128.3128 | 5.098% | 195 | 47.125 | 81.1878 | 8.057% | 60.8909 | 10.74%
3640.8 | 40.8 | 60.68 | 128.9609 | 5.097% | 196 | 47.3667 | 81.5942 | 8.056% | 61.1957 | 10.74%
3641 | 41 | 60.6833 | 129.6089 | 5.097% | 197 | 47.6083 | 82.0006 | 8.055% | 61.5005 | 10.74%
3641.2 | 41.2 | 60.6867 | 130.257 | 5.096% | 198 | 47.85 | 82.407 | 8.055% | 61.8052 | 10.74%
3641.4 | 41.4 | 60.69 | 130.905 | 5.095% | 199 | 48.0917 | 82.8134 | 8.054% | 62.11 | 10.74%
3641.6 | 41.6 | 60.6933 | 131.5531 | 5.095% | 200 | 48.3333 | 83.2197 | 8.054% | 62.4148 | 10.74%
3641.8 | 41.8 | 60.6967 | 132.2011 | 5.094%
3642 | 42 | 60.7 | 132.8492 | 5.093%
3642.2 | 42.2 | 60.7033 | 133.4972 | 5.093%
3642.4 | 42.4 | 60.7067 | 134.1453 | 5.092%
3642.6 | 42.6 | 60.71 | 134.7933 | 5.092%
3642.8 | 42.8 | 60.7133 | 135.4413 | 5.091%
3643 | 43 | 60.7167 | 136.0894 | 5.091%
3643.2 | 43.2 | 60.72 | 136.7374 | 5.09%
3643.4 | 43.4 | 60.7233 | 137.3855 | 5.089%
3643.6 | 43.6 | 60.7267 | 138.0335 | 5.089%
3643.8 | 43.8 | 60.73 | 138.6816 | 5.088%
3644 | 44 | 60.7333 | 139.3296 | 5.088%
3644.2 | 44.2 | 60.7367 | 139.9777 | 5.087%
3644.4 | 44.4 | 60.74 | 140.6257 | 5.087%
3644.6 | 44.6 | 60.7433 | 141.2737 | 5.086%
3644.8 | 44.8 | 60.7467 | 141.9218 | 5.086%
3645 | 45 | 60.75 | 142.5698 | 5.085%
3645.2 | 45.2 | 60.7533 | 143.2179 | 5.085%
3645.4 | 45.4 | 60.7567 | 143.8659 | 5.084%
3645.6 | 45.6 | 60.76 | 144.514 | 5.084%
3645.8 | 45.8 | 60.7633 | 145.162 | 5.083%
3646 | 46 | 60.7667 | 145.8101 | 5.083%
3646.2 | 46.2 | 60.77 | 146.4581 | 5.082%
3646.4 | 46.4 | 60.7733 | 147.1061 | 5.082%
3646.6 | 46.6 | 60.7767 | 147.7542 | 5.081%
3646.8 | 46.8 | 60.78 | 148.4022 | 5.081%
3647 | 47 | 60.7833 | 149.0503 | 5.08%
3647.2 | 47.2 | 60.7867 | 149.6983 | 5.08%
3647.4 | 47.4 | 60.79 | 150.3464 | 5.079%
3647.6 | 47.6 | 60.7933 | 150.9944 | 5.079%
3647.8 | 47.8 | 60.7967 | 151.6425 | 5.078%
3648 | 48 | 60.8 | 152.2905 | 5.078%
3648.2 | 48.2 | 60.8033 | 152.9385 | 5.078%
3648.4 | 48.4 | 60.8067 | 153.5866 | 5.077%
3648.6 | 48.6 | 60.81 | 154.2346 | 5.077%
3648.8 | 48.8 | 60.8133 | 154.8827 | 5.076%
3649 | 49 | 60.8167 | 155.5307 | 5.076%
3649.2 | 49.2 | 60.82 | 156.1788 | 5.075%
3649.4 | 49.4 | 60.8233 | 156.8268 | 5.075%
3649.6 | 49.6 | 60.8267 | 157.4749 | 5.075%
3649.8 | 49.8 | 60.83 | 158.1229 | 5.074%
3650 | 50 | 60.8333 | 158.7709 | 5.074%
3650.2 | 50.2 | 60.8367 | 159.419 | 5.073%
3650.4 | 50.4 | 60.84 | 160.067 | 5.073%
3650.6 | 50.6 | 60.8433 | 160.7151 | 5.072%
3650.8 | 50.8 | 60.8467 | 161.3631 | 5.072%
3651 | 51 | 60.85 | 162.0112 | 5.072%
3651.2 | 51.2 | 60.8533 | 162.6592 | 5.071%
3651.4 | 51.4 | 60.8567 | 163.3073 | 5.071%
3651.6 | 51.6 | 60.86 | 163.9553 | 5.07%
3651.8 | 51.8 | 60.8633 | 164.6034 | 5.07%
3652 | 52 | 60.8667 | 165.2514 | 5.07%
3652.2 | 52.2 | 60.87 | 165.8994 | 5.069%
3652.4 | 52.4 | 60.8733 | 166.5475 | 5.069%
3652.6 | 52.6 | 60.8767 | 167.1955 | 5.069%
3652.8 | 52.8 | 60.88 | 167.8436 | 5.068%
3653 | 53 | 60.8833 | 168.4916 | 5.068%
3653.2 | 53.2 | 60.8867 | 169.1397 | 5.067%
3653.4 | 53.4 | 60.89 | 169.7877 | 5.067%
3653.6 | 53.6 | 60.8933 | 170.4358 | 5.067%
3653.8 | 53.8 | 60.8967 | 171.0838 | 5.066%
3654 | 54 | 60.9 | 171.7318 | 5.066%
3654.2 | 54.2 | 60.9033 | 172.3799 | 5.066%
3654.4 | 54.4 | 60.9067 | 173.0279 | 5.065%
3654.6 | 54.6 | 60.91 | 173.676 | 5.065%
3654.8 | 54.8 | 60.9133 | 174.324 | 5.065%
3655 | 55 | 60.9167 | 174.9721 | 5.064%
3655.2 | 55.2 | 60.92 | 175.6201 | 5.064%
3655.4 | 55.4 | 60.9233 | 176.2682 | 5.064%
3655.6 | 55.6 | 60.9267 | 176.9162 | 5.063%
3655.8 | 55.8 | 60.93 | 177.5642 | 5.063%
3656 | 56 | 60.9333 | 178.2123 | 5.063%
3656.2 | 56.2 | 60.9367 | 178.8603 | 5.062%
3656.4 | 56.4 | 60.94 | 179.5084 | 5.062%
3656.6 | 56.6 | 60.9433 | 180.1564 | 5.062%
3656.8 | 56.8 | 60.9467 | 180.8045 | 5.061%
3657 | 57 | 60.95 | 181.4525 | 5.061%
3657.2 | 57.2 | 60.9533 | 182.1006 | 5.061%
3657.4 | 57.4 | 60.9567 | 182.7486 | 5.06%
3657.6 | 57.6 | 60.96 | 183.3966 | 5.06%
3657.8 | 57.8 | 60.9633 | 184.0447 | 5.06%
3658 | 58 | 60.9667 | 184.6927 | 5.059%
3658.2 | 58.2 | 60.97 | 185.3408 | 5.059%
3658.4 | 58.4 | 60.9733 | 185.9888 | 5.059%
3658.6 | 58.6 | 60.9767 | 186.6369 | 5.059%
3658.8 | 58.8 | 60.98 | 187.2849 | 5.058%
3659 | 59 | 60.9833 | 187.933 | 5.058%
3659.2 | 59.2 | 60.9867 | 188.581 | 5.058%
3659.4 | 59.4 | 60.99 | 189.2291 | 5.057%
3659.6 | 59.6 | 60.9933 | 189.8771 | 5.057%
3659.8 | 59.8 | 60.9967 | 190.5251 | 5.057%
3660 | 60 | 61 | 191.1732 | 5.056%
3660.2 | 60.2 | 61.0033 | 191.8212 | 5.056%
3660.4 | 60.4 | 61.0067 | 192.4693 | 5.056%
3660.6 | 60.6 | 61.01 | 193.1173 | 5.056%
3660.8 | 60.8 | 61.0133 | 193.7654 | 5.055%
3661 | 61 | 61.0167 | 194.4134 | 5.055%
3661.2 | 61.2 | 61.02 | 195.0615 | 5.055%
3661.4 | 61.4 | 61.0233 | 195.7095 | 5.055%
3661.6 | 61.6 | 61.0267 | 196.3575 | 5.054%
3661.8 | 61.8 | 61.03 | 197.0056 | 5.054%
3662 | 62 | 61.0333 | 197.6536 | 5.054%
3662.2 | 62.2 | 61.0367 | 198.3017 | 5.053%
3662.4 | 62.4 | 61.04 | 198.9497 | 5.053%
3662.6 | 62.6 | 61.0433 | 199.5978 | 5.053%
3662.8 | 62.8 | 61.0467 | 200.2458 | 5.053%
3663 | 63 | 61.05 | 200.8939 | 5.052%
3663.2 | 63.2 | 61.0533 | 201.5419 | 5.052%
3663.4 | 63.4 | 61.0567 | 202.1899 | 5.052%
3663.6 | 63.6 | 61.06 | 202.838 | 5.052%
3663.8 | 63.8 | 61.0633 | 203.486 | 5.051%
3664 | 64 | 61.0667 | 204.1341 | 5.051%
3664.2 | 64.2 | 61.07 | 204.7821 | 5.051%
3664.4 | 64.4 | 61.0733 | 205.4302 | 5.051%
3664.6 | 64.6 | 61.0767 | 206.0782 | 5.05%
3664.8 | 64.8 | 61.08 | 206.7263 | 5.05%
3665 | 65 | 61.0833 | 207.3743 | 5.05%
3665.2 | 65.2 | 61.0867 | 208.0223 | 5.05%
3665.4 | 65.4 | 61.09 | 208.6704 | 5.049%
3665.6 | 65.6 | 61.0933 | 209.3184 | 5.049%
3665.8 | 65.8 | 61.0967 | 209.9665 | 5.049%
3666 | 66 | 61.1 | 210.6145 | 5.049%
3666.2 | 66.2 | 61.1033 | 211.2626 | 5.048%
3666.4 | 66.4 | 61.1067 | 211.9106 | 5.048%
3666.6 | 66.6 | 61.11 | 212.5587 | 5.048%
3666.8 | 66.8 | 61.1133 | 213.2067 | 5.048%
3667 | 67 | 61.1167 | 213.8547 | 5.048%
3667.2 | 67.2 | 61.12 | 214.5028 | 5.047%
3667.4 | 67.4 | 61.1233 | 215.1508 | 5.047%
3667.6 | 67.6 | 61.1267 | 215.7989 | 5.047%
3667.8 | 67.8 | 61.13 | 216.4469 | 5.047%
3668 | 68 | 61.1333 | 217.095 | 5.046%
3668.2 | 68.2 | 61.1367 | 217.743 | 5.046%
3668.4 | 68.4 | 61.14 | 218.3911 | 5.046%
3668.6 | 68.6 | 61.1433 | 219.0391 | 5.046%
3668.8 | 68.8 | 61.1467 | 219.6872 | 5.046%
3669 | 69 | 61.15 | 220.3352 | 5.045%
3669.2 | 69.2 | 61.1533 | 220.9832 | 5.045%
3669.4 | 69.4 | 61.1567 | 221.6313 | 5.045%
3669.6 | 69.6 | 61.16 | 222.2793 | 5.045%
3669.8 | 69.8 | 61.1633 | 222.9274 | 5.044%
3670 | 70 | 61.1667 | 223.5754 | 5.044%
3670.2 | 70.2 | 61.17 | 224.2235 | 5.044%
3670.4 | 70.4 | 61.1733 | 224.8715 | 5.044%
3670.6 | 70.6 | 61.1767 | 225.5196 | 5.044%
3670.8 | 70.8 | 61.18 | 226.1676 | 5.043%
3671 | 71 | 61.1833 | 226.8156 | 5.043%
3671.2 | 71.2 | 61.1867 | 227.4637 | 5.043%
3671.4 | 71.4 | 61.19 | 228.1117 | 5.043%
3671.6 | 71.6 | 61.1933 | 228.7598 | 5.043%
3671.8 | 71.8 | 61.1967 | 229.4078 | 5.042%
3672 | 72 | 61.2 | 230.0559 | 5.042%
3672.2 | 72.2 | 61.2033 | 230.7039 | 5.042%
3672.4 | 72.4 | 61.2067 | 231.352 | 5.042%
3672.6 | 72.6 | 61.21 | 232 | 5.042%
3672.8 | 72.8 | 61.2133 | 232.648 | 5.041%
3673 | 73 | 61.2167 | 233.2961 | 5.041%
3673.2 | 73.2 | 61.22 | 233.9441 | 5.041%
3673.4 | 73.4 | 61.2233 | 234.5922 | 5.041%
3673.6 | 73.6 | 61.2267 | 235.2402 | 5.041%
3673.8 | 73.8 | 61.23 | 235.8883 | 5.041%
3674 | 74 | 61.2333 | 236.5363 | 5.04%
3674.2 | 74.2 | 61.2367 | 237.1844 | 5.04%
3674.4 | 74.4 | 61.24 | 237.8324 | 5.04%
3674.6 | 74.6 | 61.2433 | 238.4804 | 5.04%
3674.8 | 74.8 | 61.2467 | 239.1285 | 5.04%
3675 | 75 | 61.25 | 239.7765 | 5.039%
3675.2 | 75.2 | 61.2533 | 240.4246 | 5.039%
3675.4 | 75.4 | 61.2567 | 241.0726 | 5.039%
3675.6 | 75.6 | 61.26 | 241.7207 | 5.039%
3675.8 | 75.8 | 61.2633 | 242.3687 | 5.039%
3676 | 76 | 61.2667 | 243.0168 | 5.039%
3676.2 | 76.2 | 61.27 | 243.6648 | 5.038%
3676.4 | 76.4 | 61.2733 | 244.3128 | 5.038%
3676.6 | 76.6 | 61.2767 | 244.9609 | 5.038%
3676.8 | 76.8 | 61.28 | 245.6089 | 5.038%
3677 | 77 | 61.2833 | 246.257 | 5.038%
3677.2 | 77.2 | 61.2867 | 246.905 | 5.037%
3677.4 | 77.4 | 61.29 | 247.5531 | 5.037%
3677.6 | 77.6 | 61.2933 | 248.2011 | 5.037%
3677.8 | 77.8 | 61.2967 | 248.8492 | 5.037%
3678 | 78 | 61.3 | 249.4972 | 5.037%
3678.2 | 78.2 | 61.3033 | 250.1453 | 5.037%
3678.4 | 78.4 | 61.3067 | 250.7933 | 5.036%
3678.6 | 78.6 | 61.31 | 251.4413 | 5.036%
3678.8 | 78.8 | 61.3133 | 252.0894 | 5.036%
3679 | 79 | 61.3167 | 252.7374 | 5.036%
3679.2 | 79.2 | 61.32 | 253.3855 | 5.036%
3679.4 | 79.4 | 61.3233 | 254.0335 | 5.036%
3679.6 | 79.6 | 61.3267 | 254.6816 | 5.035%
3679.8 | 79.8 | 61.33 | 255.3296 | 5.035%
3680 | 80 | 61.3333 | 255.9777 | 5.035%
3680.2 | 80.2 | 61.3367 | 256.6257 | 5.035%
3680.4 | 80.4 | 61.34 | 257.2737 | 5.035%
3680.6 | 80.6 | 61.3433 | 257.9218 | 5.035%
3680.8 | 80.8 | 61.3467 | 258.5698 | 5.035%
3681 | 81 | 61.35 | 259.2179 | 5.034%
3681.2 | 81.2 | 61.3533 | 259.8659 | 5.034%
3681.4 | 81.4 | 61.3567 | 260.514 | 5.034%
3681.6 | 81.6 | 61.36 | 261.162 | 5.034%
3681.8 | 81.8 | 61.3633 | 261.8101 | 5.034%
3682 | 82 | 61.3667 | 262.4581 | 5.034%
3682.2 | 82.2 | 61.37 | 263.1061 | 5.033%
3682.4 | 82.4 | 61.3733 | 263.7542 | 5.033%
3682.6 | 82.6 | 61.3767 | 264.4022 | 5.033%
3682.8 | 82.8 | 61.38 | 265.0503 | 5.033%
3683 | 83 | 61.3833 | 265.6983 | 5.033%
3683.2 | 83.2 | 61.3867 | 266.3464 | 5.033%
3683.4 | 83.4 | 61.39 | 266.9944 | 5.033%
3683.6 | 83.6 | 61.3933 | 267.6425 | 5.032%
3683.8 | 83.8 | 61.3967 | 268.2905 | 5.032%
3684 | 84 | 61.4 | 268.9385 | 5.032%
3684.2 | 84.2 | 61.4033 | 269.5866 | 5.032%
3684.4 | 84.4 | 61.4067 | 270.2346 | 5.032%
3684.6 | 84.6 | 61.41 | 270.8827 | 5.032%
3684.8 | 84.8 | 61.4133 | 271.5307 | 5.032%
3685 | 85 | 61.4167 | 272.1788 | 5.031%
3685.2 | 85.2 | 61.42 | 272.8268 | 5.031%
3685.4 | 85.4 | 61.4233 | 273.4749 | 5.031%
3685.6 | 85.6 | 61.4267 | 274.1229 | 5.031%
3685.8 | 85.8 | 61.43 | 274.7709 | 5.031%
3686 | 86 | 61.4333 | 275.419 | 5.031%
3686.2 | 86.2 | 61.4367 | 276.067 | 5.031%
3686.4 | 86.4 | 61.44 | 276.7151 | 5.03%
3686.6 | 86.6 | 61.4433 | 277.3631 | 5.03%
3686.8 | 86.8 | 61.4467 | 278.0112 | 5.03%
3687 | 87 | 61.45 | 278.6592 | 5.03%
3687.2 | 87.2 | 61.4533 | 279.3073 | 5.03%
3687.4 | 87.4 | 61.4567 | 279.9553 | 5.03%
3687.6 | 87.6 | 61.46 | 280.6034 | 5.03%
3687.8 | 87.8 | 61.4633 | 281.2514 | 5.03%
3688 | 88 | 61.4667 | 281.8994 | 5.029%
3688.2 | 88.2 | 61.47 | 282.5475 | 5.029%
3688.4 | 88.4 | 61.4733 | 283.1955 | 5.029%
3688.6 | 88.6 | 61.4767 | 283.8436 | 5.029%
3688.8 | 88.8 | 61.48 | 284.4916 | 5.029%
3689 | 89 | 61.4833 | 285.1397 | 5.029%
3689.2 | 89.2 | 61.4867 | 285.7877 | 5.029%
3689.4 | 89.4 | 61.49 | 286.4358 | 5.028%
3689.6 | 89.6 | 61.4933 | 287.0838 | 5.028%
3689.8 | 89.8 | 61.4967 | 287.7318 | 5.028%
3690 | 90 | 61.5 | 288.3799 | 5.028%
3690.2 | 90.2 | 61.5033 | 289.0279 | 5.028%
3690.4 | 90.4 | 61.5067 | 289.676 | 5.028%
3690.6 | 90.6 | 61.51 | 290.324 | 5.028%
3690.8 | 90.8 | 61.5133 | 290.9721 | 5.028%
3691 | 91 | 61.5167 | 291.6201 | 5.027%
3691.2 | 91.2 | 61.52 | 292.2682 | 5.027%
3691.4 | 91.4 | 61.5233 | 292.9162 | 5.027%
3691.6 | 91.6 | 61.5267 | 293.5642 | 5.027%
3691.8 | 91.8 | 61.53 | 294.2123 | 5.027%
3692 | 92 | 61.5333 | 294.8603 | 5.027%
3692.2 | 92.2 | 61.5367 | 295.5084 | 5.027%
3692.4 | 92.4 | 61.54 | 296.1564 | 5.027%
3692.6 | 92.6 | 61.5433 | 296.8045 | 5.027%
3692.8 | 92.8 | 61.5467 | 297.4525 | 5.026%
3693 | 93 | 61.55 | 298.1006 | 5.026%
3693.2 | 93.2 | 61.5533 | 298.7486 | 5.026%
3693.4 | 93.4 | 61.5567 | 299.3966 | 5.026%
3693.6 | 93.6 | 61.56 | 300.0447 | 5.026%
3693.8 | 93.8 | 61.5633 | 300.6927 | 5.026%
3694 | 94 | 61.5667 | 301.3408 | 5.026%
3694.2 | 94.2 | 61.57 | 301.9888 | 5.026%
3694.4 | 94.4 | 61.5733 | 302.6369 | 5.025%
3694.6 | 94.6 | 61.5767 | 303.2849 | 5.025%
3694.8 | 94.8 | 61.58 | 303.933 | 5.025%
3695 | 95 | 61.5833 | 304.581 | 5.025%
3695.2 | 95.2 | 61.5867 | 305.2291 | 5.025%
3695.4 | 95.4 | 61.59 | 305.8771 | 5.025%
3695.6 | 95.6 | 61.5933 | 306.5251 | 5.025%
3695.8 | 95.8 | 61.5967 | 307.1732 | 5.025%
3696 | 96 | 61.6 | 307.8212 | 5.025%
3696.2 | 96.2 | 61.6033 | 308.4693 | 5.024%
3696.4 | 96.4 | 61.6067 | 309.1173 | 5.024%
3696.6 | 96.6 | 61.61 | 309.7654 | 5.024%
3696.8 | 96.8 | 61.6133 | 310.4134 | 5.024%
3697 | 97 | 61.6167 | 311.0615 | 5.024%
3697.2 | 97.2 | 61.62 | 311.7095 | 5.024%
3697.4 | 97.4 | 61.6233 | 312.3575 | 5.024%
3697.6 | 97.6 | 61.6267 | 313.0056 | 5.024%
3697.8 | 97.8 | 61.63 | 313.6536 | 5.024%
3698 | 98 | 61.6333 | 314.3017 | 5.023%
3698.2 | 98.2 | 61.6367 | 314.9497 | 5.023%
3698.4 | 98.4 | 61.64 | 315.5978 | 5.023%
3698.6 | 98.6 | 61.6433 | 316.2458 | 5.023%
3698.8 | 98.8 | 61.6467 | 316.8939 | 5.023%
3699 | 99 | 61.65 | 317.5419 | 5.023%
3699.2 | 99.2 | 61.6533 | 318.1899 | 5.023%
3699.4 | 99.4 | 61.6567 | 318.838 | 5.023%
3699.6 | 99.6 | 61.66 | 319.486 | 5.023%
3699.8 | 99.8 | 61.6633 | 320.1341 | 5.023%
3700 | 100 | 61.6667 | 320.7821 | 5.022%
3700.2 | 100.2 | 61.67 | 321.4302 | 5.022%
3700.4 | 100.4 | 61.6733 | 322.0782 | 5.022%
3700.6 | 100.6 | 61.6767 | 322.7263 | 5.022%
3700.8 | 100.8 | 61.68 | 323.3743 | 5.022%
3701 | 101 | 61.6833 | 324.0223 | 5.022%
3701.2 | 101.2 | 61.6867 | 324.6704 | 5.022%
3701.4 | 101.4 | 61.69 | 325.3184 | 5.022%
3701.6 | 101.6 | 61.6933 | 325.9665 | 5.022%
3701.8 | 101.8 | 61.6967 | 326.6145 | 5.022%
3702 | 102 | 61.7 | 327.2626 | 5.021%
3702.2 | 102.2 | 61.7033 | 327.9106 | 5.021%
3702.4 | 102.4 | 61.7067 | 328.5587 | 5.021%
3702.6 | 102.6 | 61.71 | 329.2067 | 5.021%
3702.8 | 102.8 | 61.7133 | 329.8547 | 5.021%
3703 | 103 | 61.7167 | 330.5028 | 5.021%
3703.2 | 103.2 | 61.72 | 331.1508 | 5.021%
3703.4 | 103.4 | 61.7233 | 331.7989 | 5.021%
3703.6 | 103.6 | 61.7267 | 332.4469 | 5.021%
3703.8 | 103.8 | 61.73 | 333.095 | 5.021%
3704 | 104 | 61.7333 | 333.743 | 5.02%
3704.2 | 104.2 | 61.7367 | 334.3911 | 5.02%
3704.4 | 104.4 | 61.74 | 335.0391 | 5.02%
3704.6 | 104.6 | 61.7433 | 335.6872 | 5.02%
3704.8 | 104.8 | 61.7467 | 336.3352 | 5.02%
3705 | 105 | 61.75 | 336.9832 | 5.02%
3705.2 | 105.2 | 61.7533 | 337.6313 | 5.02%
3705.4 | 105.4 | 61.7567 | 338.2793 | 5.02%
3705.6 | 105.6 | 61.76 | 338.9274 | 5.02%
3705.8 | 105.8 | 61.7633 | 339.5754 | 5.02%
3706 | 106 | 61.7667 | 340.2235 | 5.02%
3706.2 | 106.2 | 61.77 | 340.8715 | 5.019%
3706.4 | 106.4 | 61.7733 | 341.5196 | 5.019%
3706.6 | 106.6 | 61.7767 | 342.1676 | 5.019%
3706.8 | 106.8 | 61.78 | 342.8156 | 5.019%
3707 | 107 | 61.7833 | 343.4637 | 5.019%
3707.2 | 107.2 | 61.7867 | 344.1117 | 5.019%
3707.4 | 107.4 | 61.79 | 344.7598 | 5.019%
3707.6 | 107.6 | 61.7933 | 345.4078 | 5.019%
3707.8 | 107.8 | 61.7967 | 346.0559 | 5.019%
3708 | 108 | 61.8 | 346.7039 | 5.019%
3708.2 | 108.2 | 61.8033 | 347.352 | 5.019%
3708.4 | 108.4 | 61.8067 | 348 | 5.019%
3708.6 | 108.6 | 61.81 | 348.648 | 5.018%
3708.8 | 108.8 | 61.8133 | 349.2961 | 5.018%
3709 | 109 | 61.8167 | 349.9441 | 5.018%
3709.2 | 109.2 | 61.82 | 350.5922 | 5.018%
3709.4 | 109.4 | 61.8233 | 351.2402 | 5.018%
3709.6 | 109.6 | 61.8267 | 351.8883 | 5.018%
3709.8 | 109.8 | 61.83 | 352.5363 | 5.018%
3710 | 110 | 61.8333 | 353.1844 | 5.018%
3710.2 | 110.2 | 61.8367 | 353.8324 | 5.018%
3710.4 | 110.4 | 61.84 | 354.4804 | 5.018%
3710.6 | 110.6 | 61.8433 | 355.1285 | 5.018%
3710.8 | 110.8 | 61.8467 | 355.7765 | 5.018%
3711 | 111 | 61.85 | 356.4246 | 5.017%
3711.2 | 111.2 | 61.8533 | 357.0726 | 5.017%
3711.4 | 111.4 | 61.8567 | 357.7207 | 5.017%
3711.6 | 111.6 | 61.86 | 358.3687 | 5.017%
3711.8 | 111.8 | 61.8633 | 359.0168 | 5.017%
3712 | 112 | 61.8667 | 359.6648 | 5.017%
3712.2 | 112.2 | 61.87 | 360.3128 | 5.017%
3712.4 | 112.4 | 61.8733 | 360.9609 | 5.017%
3712.6 | 112.6 | 61.8767 | 361.6089 | 5.017%
3712.8 | 112.8 | 61.88 | 362.257 | 5.017%
3713 | 113 | 61.8833 | 362.905 | 5.017%
3713.2 | 113.2 | 61.8867 | 363.5531 | 5.017%
3713.4 | 113.4 | 61.89 | 364.2011 | 5.016%
3713.6 | 113.6 | 61.8933 | 364.8492 | 5.016%
3713.8 | 113.8 | 61.8967 | 365.4972 | 5.016%
3714 | 114 | 61.9 | 366.1453 | 5.016%
3714.2 | 114.2 | 61.9033 | 366.7933 | 5.016%
3714.4 | 114.4 | 61.9067 | 367.4413 | 5.016%
3714.6 | 114.6 | 61.91 | 368.0894 | 5.016%
3714.8 | 114.8 | 61.9133 | 368.7374 | 5.016%
3715 | 115 | 61.9167 | 369.3855 | 5.016%
3715.2 | 115.2 | 61.92 | 370.0335 | 5.016%
3715.4 | 115.4 | 61.9233 | 370.6816 | 5.016%
3715.6 | 115.6 | 61.9267 | 371.3296 | 5.016%
3715.8 | 115.8 | 61.93 | 371.9777 | 5.016%
3716 | 116 | 61.9333 | 372.6257 | 5.015%
3716.2 | 116.2 | 61.9367 | 373.2737 | 5.015%
3716.4 | 116.4 | 61.94 | 373.9218 | 5.015%
3716.6 | 116.6 | 61.9433 | 374.5698 | 5.015%
3716.8 | 116.8 | 61.9467 | 375.2179 | 5.015%
3717 | 117 | 61.95 | 375.8659 | 5.015%
3717.2 | 117.2 | 61.9533 | 376.514 | 5.015%
3717.4 | 117.4 | 61.9567 | 377.162 | 5.015%
3717.6 | 117.6 | 61.96 | 377.8101 | 5.015%
3717.8 | 117.8 | 61.9633 | 378.4581 | 5.015%
3718 | 118 | 61.9667 | 379.1061 | 5.015%
3718.2 | 118.2 | 61.97 | 379.7542 | 5.015%
3718.4 | 118.4 | 61.9733 | 380.4022 | 5.015%
3718.6 | 118.6 | 61.9767 | 381.0503 | 5.015%
3718.8 | 118.8 | 61.98 | 381.6983 | 5.014%
3719 | 119 | 61.9833 | 382.3464 | 5.014%
3719.2 | 119.2 | 61.9867 | 382.9944 | 5.014%
3719.4 | 119.4 | 61.99 | 383.6425 | 5.014%
3719.6 | 119.6 | 61.9933 | 384.2905 | 5.014%
3719.8 | 119.8 | 61.9967 | 384.9385 | 5.014%
3720 | 120 | 62 | 385.5866 | 5.014%
3720.2 | 120.2 | 62.0033 | 386.2346 | 5.014%
3720.4 | 120.4 | 62.0067 | 386.8827 | 5.014%
3720.6 | 120.6 | 62.01 | 387.5307 | 5.014%
3720.8 | 120.8 | 62.0133 | 388.1788 | 5.014%
3721 | 121 | 62.0167 | 388.8268 | 5.014%
3721.2 | 121.2 | 62.02 | 389.4749 | 5.014%
3721.4 | 121.4 | 62.0233 | 390.1229 | 5.014%
3721.6 | 121.6 | 62.0267 | 390.7709 | 5.013%
3721.8 | 121.8 | 62.03 | 391.419 | 5.013%
3722 | 122 | 62.0333 | 392.067 | 5.013%
3722.2 | 122.2 | 62.0367 | 392.7151 | 5.013%
3722.4 | 122.4 | 62.04 | 393.3631 | 5.013%
3722.6 | 122.6 | 62.0433 | 394.0112 | 5.013%
3722.8 | 122.8 | 62.0467 | 394.6592 | 5.013%
3723 | 123 | 62.05 | 395.3073 | 5.013%
3723.2 | 123.2 | 62.0533 | 395.9553 | 5.013%
3723.4 | 123.4 | 62.0567 | 396.6034 | 5.013%
3723.6 | 123.6 | 62.06 | 397.2514 | 5.013%
3723.8 | 123.8 | 62.0633 | 397.8994 | 5.013%
3724 | 124 | 62.0667 | 398.5475 | 5.013%
3724.2 | 124.2 | 62.07 | 399.1955 | 5.013%
3724.4 | 124.4 | 62.0733 | 399.8436 | 5.013%
3724.6 | 124.6 | 62.0767 | 400.4916 | 5.012%
3724.8 | 124.8 | 62.08 | 401.1397 | 5.012%
3725 | 125 | 62.0833 | 401.7877 | 5.012%
3725.2 | 125.2 | 62.0867 | 402.4358 | 5.012%
3725.4 | 125.4 | 62.09 | 403.0838 | 5.012%
3725.6 | 125.6 | 62.0933 | 403.7318 | 5.012%
3725.8 | 125.8 | 62.0967 | 404.3799 | 5.012%
3726 | 126 | 62.1 | 405.0279 | 5.012%
3726.2 | 126.2 | 62.1033 | 405.676 | 5.012%
3726.4 | 126.4 | 62.1067 | 406.324 | 5.012%
3726.6 | 126.6 | 62.11 | 406.9721 | 5.012%
3726.8 | 126.8 | 62.1133 | 407.6201 | 5.012%
3727 | 127 | 62.1167 | 408.2682 | 5.012%
3727.2 | 127.2 | 62.12 | 408.9162 | 5.012%
3727.4 | 127.4 | 62.1233 | 409.5642 | 5.012%
3727.6 | 127.6 | 62.1267 | 410.2123 | 5.011%
3727.8 | 127.8 | 62.13 | 410.8603 | 5.011%
3728 | 128 | 62.1333 | 411.5084 | 5.011%
3728.2 | 128.2 | 62.1367 | 412.1564 | 5.011%
3728.4 | 128.4 | 62.14 | 412.8045 | 5.011%
3728.6 | 128.6 | 62.1433 | 413.4525 | 5.011%
3728.8 | 128.8 | 62.1467 | 414.1006 | 5.011%
3729 | 129 | 62.15 | 414.7486 | 5.011%
3729.2 | 129.2 | 62.1533 | 415.3966 | 5.011%
3729.4 | 129.4 | 62.1567 | 416.0447 | 5.011%
3729.6 | 129.6 | 62.16 | 416.6927 | 5.011%
3729.8 | 129.8 | 62.1633 | 417.3408 | 5.011%
3730 | 130 | 62.1667 | 417.9888 | 5.011%
3730.2 | 130.2 | 62.17 | 418.6369 | 5.011%
3730.4 | 130.4 | 62.1733 | 419.2849 | 5.011%
3730.6 | 130.6 | 62.1767 | 419.933 | 5.011%
3730.8 | 130.8 | 62.18 | 420.581 | 5.011%
3731 | 131 | 62.1833 | 421.2291 | 5.01%
3731.2 | 131.2 | 62.1867 | 421.8771 | 5.01%
3731.4 | 131.4 | 62.19 | 422.5251 | 5.01%
3731.6 | 131.6 | 62.1933 | 423.1732 | 5.01%
3731.8 | 131.8 | 62.1967 | 423.8212 | 5.01%
3732 | 132 | 62.2 | 424.4693 | 5.01%
3732.2 | 132.2 | 62.2033 | 425.1173 | 5.01%
3732.4 | 132.4 | 62.2067 | 425.7654 | 5.01%
3732.6 | 132.6 | 62.21 | 426.4134 | 5.01%
3732.8 | 132.8 | 62.2133 | 427.0615 | 5.01%
3733 | 133 | 62.2167 | 427.7095 | 5.01%
3733.2 | 133.2 | 62.22 | 428.3575 | 5.01%
3733.4 | 133.4 | 62.2233 | 429.0056 | 5.01%
3733.6 | 133.6 | 62.2267 | 429.6536 | 5.01%
3733.8 | 133.8 | 62.23 | 430.3017 | 5.01%
3734 | 134 | 62.2333 | 430.9497 | 5.01%
3734.2 | 134.2 | 62.2367 | 431.5978 | 5.01%
3734.4 | 134.4 | 62.24 | 432.2458 | 5.009%
3734.6 | 134.6 | 62.2433 | 432.8939 | 5.009%
3734.8 | 134.8 | 62.2467 | 433.5419 | 5.009%
3735 | 135 | 62.25 | 434.1899 | 5.009%
3735.2 | 135.2 | 62.2533 | 434.838 | 5.009%
3735.4 | 135.4 | 62.2567 | 435.486 | 5.009%
3735.6 | 135.6 | 62.26 | 436.1341 | 5.009%
3735.8 | 135.8 | 62.2633 | 436.7821 | 5.009%
3736 | 136 | 62.2667 | 437.4302 | 5.009%
3736.2 | 136.2 | 62.27 | 438.0782 | 5.009%
3736.4 | 136.4 | 62.2733 | 438.7263 | 5.009%
3736.6 | 136.6 | 62.2767 | 439.3743 | 5.009%
3736.8 | 136.8 | 62.28 | 440.0223 | 5.009%
3737 | 137 | 62.2833 | 440.6704 | 5.009%
3737.2 | 137.2 | 62.2867 | 441.3184 | 5.009%
3737.4 | 137.4 | 62.29 | 441.9665 | 5.009%
3737.6 | 137.6 | 62.2933 | 442.6145 | 5.009%
3737.8 | 137.8 | 62.2967 | 443.2626 | 5.009%
3738 | 138 | 62.3 | 443.9106 | 5.009%
3738.2 | 138.2 | 62.3033 | 444.5587 | 5.008%
3738.4 | 138.4 | 62.3067 | 445.2067 | 5.008%
3738.6 | 138.6 | 62.31 | 445.8547 | 5.008%
3738.8 | 138.8 | 62.3133 | 446.5028 | 5.008%
3739 | 139 | 62.3167 | 447.1508 | 5.008%
3739.2 | 139.2 | 62.32 | 447.7989 | 5.008%
3739.4 | 139.4 | 62.3233 | 448.4469 | 5.008%
3739.6 | 139.6 | 62.3267 | 449.095 | 5.008%
3739.8 | 139.8 | 62.33 | 449.743 | 5.008%
3740 | 140 | 62.3333 | 450.3911 | 5.008%
3740.2 | 140.2 | 62.3367 | 451.0391 | 5.008%
3740.4 | 140.4 | 62.34 | 451.6872 | 5.008%
3740.6 | 140.6 | 62.3433 | 452.3352 | 5.008%
3740.8 | 140.8 | 62.3467 | 452.9832 | 5.008%
3741 | 141 | 62.35 | 453.6313 | 5.008%
3741.2 | 141.2 | 62.3533 | 454.2793 | 5.008%
3741.4 | 141.4 | 62.3567 | 454.9274 | 5.008%
3741.6 | 141.6 | 62.36 | 455.5754 | 5.008%
3741.8 | 141.8 | 62.3633 | 456.2235 | 5.008%
3742 | 142 | 62.3667 | 456.8715 | 5.007%
3742.2 | 142.2 | 62.37 | 457.5196 | 5.007%
3742.4 | 142.4 | 62.3733 | 458.1676 | 5.007%
3742.6 | 142.6 | 62.3767 | 458.8156 | 5.007%
3742.8 | 142.8 | 62.38 | 459.4637 | 5.007%
3743 | 143 | 62.3833 | 460.1117 | 5.007%
3743.2 | 143.2 | 62.3867 | 460.7598 | 5.007%
3743.4 | 143.4 | 62.39 | 461.4078 | 5.007%
3743.6 | 143.6 | 62.3933 | 462.0559 | 5.007%
3743.8 | 143.8 | 62.3967 | 462.7039 | 5.007%
3744 | 144 | 62.4 | 463.352 | 5.007%
3744.2 | 144.2 | 62.4033 | 464 | 5.007%
3744.4 | 144.4 | 62.4067 | 464.648 | 5.007%
3744.6 | 144.6 | 62.41 | 465.2961 | 5.007%
3744.8 | 144.8 | 62.4133 | 465.9441 | 5.007%
3745 | 145 | 62.4167 | 466.5922 | 5.007%
3745.2 | 145.2 | 62.42 | 467.2402 | 5.007%
3745.4 | 145.4 | 62.4233 | 467.8883 | 5.007%
3745.6 | 145.6 | 62.4267 | 468.5363 | 5.007%
3745.8 | 145.8 | 62.43 | 469.1844 | 5.007%
3746 | 146 | 62.4333 | 469.8324 | 5.007%
3746.2 | 146.2 | 62.4367 | 470.4804 | 5.006%
3746.4 | 146.4 | 62.44 | 471.1285 | 5.006%
3746.6 | 146.6 | 62.4433 | 471.7765 | 5.006%
3746.8 | 146.8 | 62.4467 | 472.4246 | 5.006%
3747 | 147 | 62.45 | 473.0726 | 5.006%
3747.2 | 147.2 | 62.4533 | 473.7207 | 5.006%
3747.4 | 147.4 | 62.4567 | 474.3687 | 5.006%
3747.6 | 147.6 | 62.46 | 475.0168 | 5.006%
3747.8 | 147.8 | 62.4633 | 475.6648 | 5.006%
3748 | 148 | 62.4667 | 476.3128 | 5.006%
3748.2 | 148.2 | 62.47 | 476.9609 | 5.006%
3748.4 | 148.4 | 62.4733 | 477.6089 | 5.006%
3748.6 | 148.6 | 62.4767 | 478.257 | 5.006%
3748.8 | 148.8 | 62.48 | 478.905 | 5.006%
3749 | 149 | 62.4833 | 479.5531 | 5.006%
3749.2 | 149.2 | 62.4867 | 480.2011 | 5.006%
3749.4 | 149.4 | 62.49 | 480.8492 | 5.006%
3749.6 | 149.6 | 62.4933 | 481.4972 | 5.006%
3749.8 | 149.8 | 62.4967 | 482.1453 | 5.006%
3750 | 150 | 62.5 | 482.7933 | 5.006%
3750.2 | 150.2 | 62.5033 | 483.4413 | 5.006%
3750.4 | 150.4 | 62.5067 | 484.0894 | 5.006%
3750.6 | 150.6 | 62.51 | 484.7374 | 5.005%
3750.8 | 150.8 | 62.5133 | 485.3855 | 5.005%
3751 | 151 | 62.5167 | 486.0335 | 5.005%
3751.2 | 151.2 | 62.52 | 486.6816 | 5.005%
3751.4 | 151.4 | 62.5233 | 487.3296 | 5.005%
3751.6 | 151.6 | 62.5267 | 487.9777 | 5.005%
3751.8 | 151.8 | 62.53 | 488.6257 | 5.005%
3752 | 152 | 62.5333 | 489.2737 | 5.005%
3752.2 | 152.2 | 62.5367 | 489.9218 | 5.005%
3752.4 | 152.4 | 62.54 | 490.5698 | 5.005%
3752.6 | 152.6 | 62.5433 | 491.2179 | 5.005%
3752.8 | 152.8 | 62.5467 | 491.8659 | 5.005%
3753 | 153 | 62.55 | 492.514 | 5.005%
3753.2 | 153.2 | 62.5533 | 493.162 | 5.005%
3753.4 | 153.4 | 62.5567 | 493.8101 | 5.005%
3753.6 | 153.6 | 62.56 | 494.4581 | 5.005%
3753.8 | 153.8 | 62.5633 | 495.1061 | 5.005%
3754 | 154 | 62.5667 | 495.7542 | 5.005%
3754.2 | 154.2 | 62.57 | 496.4022 | 5.005%
3754.4 | 154.4 | 62.5733 | 497.0503 | 5.005%
3754.6 | 154.6 | 62.5767 | 497.6983 | 5.005%
3754.8 | 154.8 | 62.58 | 498.3464 | 5.005%
3755 | 155 | 62.5833 | 498.9944 | 5.005%
3755.2 | 155.2 | 62.5867 | 499.6425 | 5.004%
3755.4 | 155.4 | 62.59 | 500.2905 | 5.004%
3755.6 | 155.6 | 62.5933 | 500.9385 | 5.004%
3755.8 | 155.8 | 62.5967 | 501.5866 | 5.004%
3756 | 156 | 62.6 | 502.2346 | 5.004%
3756.2 | 156.2 | 62.6033 | 502.8827 | 5.004%
3756.4 | 156.4 | 62.6067 | 503.5307 | 5.004%
3756.6 | 156.6 | 62.61 | 504.1788 | 5.004%
3756.8 | 156.8 | 62.6133 | 504.8268 | 5.004%
3757 | 157 | 62.6167 | 505.4749 | 5.004%
3757.2 | 157.2 | 62.62 | 506.1229 | 5.004%
3757.4 | 157.4 | 62.6233 | 506.7709 | 5.004%
3757.6 | 157.6 | 62.6267 | 507.419 | 5.004%
3757.8 | 157.8 | 62.63 | 508.067 | 5.004%
3758 | 158 | 62.6333 | 508.7151 | 5.004%
3758.2 | 158.2 | 62.6367 | 509.3631 | 5.004%
3758.4 | 158.4 | 62.64 | 510.0112 | 5.004%
3758.6 | 158.6 | 62.6433 | 510.6592 | 5.004%
3758.8 | 158.8 | 62.6467 | 511.3073 | 5.004%
3759 | 159 | 62.65 | 511.9553 | 5.004%
3759.2 | 159.2 | 62.6533 | 512.6034 | 5.004%
3759.4 | 159.4 | 62.6567 | 513.2514 | 5.004%
3759.6 | 159.6 | 62.66 | 513.8994 | 5.004%
3759.8 | 159.8 | 62.6633 | 514.5475 | 5.004%
3760 | 160 | 62.6667 | 515.1955 | 5.003%
3760.2 | 160.2 | 62.67 | 515.8436 | 5.003%
3760.4 | 160.4 | 62.6733 | 516.4916 | 5.003%
3760.6 | 160.6 | 62.6767 | 517.1397 | 5.003%
3760.8 | 160.8 | 62.68 | 517.7877 | 5.003%
3761 | 161 | 62.6833 | 518.4358 | 5.003%
3761.2 | 161.2 | 62.6867 | 519.0838 | 5.003%
3761.4 | 161.4 | 62.69 | 519.7318 | 5.003%
3761.6 | 161.6 | 62.6933 | 520.3799 | 5.003%
3761.8 | 161.8 | 62.6967 | 521.0279 | 5.003%
3762 | 162 | 62.7 | 521.676 | 5.003%
3762.2 | 162.2 | 62.7033 | 522.324 | 5.003%
3762.4 | 162.4 | 62.7067 | 522.9721 | 5.003%
3762.6 | 162.6 | 62.71 | 523.6201 | 5.003%
3762.8 | 162.8 | 62.7133 | 524.2682 | 5.003%
3763 | 163 | 62.7167 | 524.9162 | 5.003%
3763.2 | 163.2 | 62.72 | 525.5642 | 5.003%
3763.4 | 163.4 | 62.7233 | 526.2123 | 5.003%
3763.6 | 163.6 | 62.7267 | 526.8603 | 5.003%
3763.8 | 163.8 | 62.73 | 527.5084 | 5.003%
3764 | 164 | 62.7333 | 528.1564 | 5.003%
3764.2 | 164.2 | 62.7367 | 528.8045 | 5.003%
3764.4 | 164.4 | 62.74 | 529.4525 | 5.003%
3764.6 | 164.6 | 62.7433 | 530.1006 | 5.003%
3764.8 | 164.8 | 62.7467 | 530.7486 | 5.003%
3765 | 165 | 62.75 | 531.3966 | 5.003%
3765.2 | 165.2 | 62.7533 | 532.0447 | 5.003%
3765.4 | 165.4 | 62.7567 | 532.6927 | 5.002%
3765.6 | 165.6 | 62.76 | 533.3408 | 5.002%
3765.8 | 165.8 | 62.7633 | 533.9888 | 5.002%
3766 | 166 | 62.7667 | 534.6369 | 5.002%
3766.2 | 166.2 | 62.77 | 535.2849 | 5.002%
3766.4 | 166.4 | 62.7733 | 535.933 | 5.002%
3766.6 | 166.6 | 62.7767 | 536.581 | 5.002%
3766.8 | 166.8 | 62.78 | 537.2291 | 5.002%
3767 | 167 | 62.7833 | 537.8771 | 5.002%
3767.2 | 167.2 | 62.7867 | 538.5251 | 5.002%
3767.4 | 167.4 | 62.79 | 539.1732 | 5.002%
3767.6 | 167.6 | 62.7933 | 539.8212 | 5.002%
3767.8 | 167.8 | 62.7967 | 540.4693 | 5.002%
3768 | 168 | 62.8 | 541.1173 | 5.002%
3768.2 | 168.2 | 62.8033 | 541.7654 | 5.002%
3768.4 | 168.4 | 62.8067 | 542.4134 | 5.002%
3768.6 | 168.6 | 62.81 | 543.0615 | 5.002%
3768.8 | 168.8 | 62.8133 | 543.7095 | 5.002%
3769 | 169 | 62.8167 | 544.3575 | 5.002%
3769.2 | 169.2 | 62.82 | 545.0056 | 5.002%
3769.4 | 169.4 | 62.8233 | 545.6536 | 5.002%
3769.6 | 169.6 | 62.8267 | 546.3017 | 5.002%
3769.8 | 169.8 | 62.83 | 546.9497 | 5.002%
3770 | 170 | 62.8333 | 547.5978 | 5.002%
3770.2 | 170.2 | 62.8367 | 548.2458 | 5.002%
3770.4 | 170.4 | 62.84 | 548.8939 | 5.002%
3770.6 | 170.6 | 62.8433 | 549.5419 | 5.002%
3770.8 | 170.8 | 62.8467 | 550.1899 | 5.002%
3771 | 171 | 62.85 | 550.838 | 5.001%
3771.2 | 171.2 | 62.8533 | 551.486 | 5.001%
3771.4 | 171.4 | 62.8567 | 552.1341 | 5.001%
3771.6 | 171.6 | 62.86 | 552.7821 | 5.001%
3771.8 | 171.8 | 62.8633 | 553.4302 | 5.001%
3772 | 172 | 62.8667 | 554.0782 | 5.001%
3772.2 | 172.2 | 62.87 | 554.7263 | 5.001%
3772.4 | 172.4 | 62.8733 | 555.3743 | 5.001%
3772.6 | 172.6 | 62.8767 | 556.0223 | 5.001%
3772.8 | 172.8 | 62.88 | 556.6704 | 5.001%
3773 | 173 | 62.8833 | 557.3184 | 5.001%
3773.2 | 173.2 | 62.8867 | 557.9665 | 5.001%
3773.4 | 173.4 | 62.89 | 558.6145 | 5.001%
3773.6 | 173.6 | 62.8933 | 559.2626 | 5.001%
3773.8 | 173.8 | 62.8967 | 559.9106 | 5.001%
3774 | 174 | 62.9 | 560.5587 | 5.001%
3774.2 | 174.2 | 62.9033 | 561.2067 | 5.001%
3774.4 | 174.4 | 62.9067 | 561.8547 | 5.001%
3774.6 | 174.6 | 62.91 | 562.5028 | 5.001%
3774.8 | 174.8 | 62.9133 | 563.1508 | 5.001%
3775 | 175 | 62.9167 | 563.7989 | 5.001%
3775.2 | 175.2 | 62.92 | 564.4469 | 5.001%
3775.4 | 175.4 | 62.9233 | 565.095 | 5.001%
3775.6 | 175.6 | 62.9267 | 565.743 | 5.001%
3775.8 | 175.8 | 62.93 | 566.3911 | 5.001%
3776 | 176 | 62.9333 | 567.0391 | 5.001%
3776.2 | 176.2 | 62.9367 | 567.6872 | 5.001%
3776.4 | 176.4 | 62.94 | 568.3352 | 5.001%
3776.6 | 176.6 | 62.9433 | 568.9832 | 5.001%
3776.8 | 176.8 | 62.9467 | 569.6313 | 5.001%
3777 | 177 | 62.95 | 570.2793 | 5%
3777.2 | 177.2 | 62.9533 | 570.9274 | 5%
3777.4 | 177.4 | 62.9567 | 571.5754 | 5%
3777.6 | 177.6 | 62.96 | 572.2235 | 5%
3777.8 | 177.8 | 62.9633 | 572.8715 | 5%
3778 | 178 | 62.9667 | 573.5196 | 5%
3778.2 | 178.2 | 62.97 | 574.1676 | 5%
3778.4 | 178.4 | 62.9733 | 574.8156 | 5%
3778.6 | 178.6 | 62.9767 | 575.4637 | 5%
3778.8 | 178.8 | 62.98 | 576.1117 | 5%
3779 | 179 | 62.9833 | 576.7598 | 5%
3779.2 | 179.2 | 62.9867 | 577.4078 | 5%
3779.4 | 179.4 | 62.99 | 578.0559 | 5%
3779.6 | 179.6 | 62.9933 | 578.7039 | 5%
3779.8 | 179.8 | 62.9967 | 579.352 | 5%
3780 | 180 | 63 | 580 | 5%

## Low Hz
Droop | MW Max | Droop | Rated Throttle Pressure |  |  | MW |  | Adjusted for | 75% Floor
5% | 580 | 180 | 2400 |  | Throttle | Output | Expected MW | TP Decrease | Minimum | 75% Floor
|  | rpm | 1 rpm Deadband |  | Pressure | Decrease | Output | Expected | Performance | Minimum
| rpm |  | MW change - Perfect Droop | Perfect Droop | Decrease | for TP Decrease | Increase | Droop | MW Chg | Droop
3600 | 0 | 60 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3599.8 | -0.2 | 59.9967 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3599.6 | -0.4 | 59.9933 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3599.4 | -0.6 | 59.99 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3599.2 | -0.8 | 59.9867 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3599 | -1 | 59.9833 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 100%
3598.8 | -1.2 | 59.98 | 0.64804 | 29.83% | 0.5 | 0.12083 | 0.52721 | 36.67% | 0.39541 | 48.89%
3598.6 | -1.4 | 59.9767 | 1.2961 | 17.4% | 1 | 0.24167 | 1.0544 | 21.39% | 0.79082 | 28.52%
3598.4 | -1.6 | 59.9733 | 1.9441 | 13.26% | 1.3 | 0.31417 | 1.63 | 15.81% | 1.2225 | 21.09%
3598.2 | -1.8 | 59.97 | 2.5922 | 11.19% | 1.6 | 0.38667 | 2.2055 | 13.15% | 1.6541 | 17.53%
3598 | -2 | 59.9667 | 3.2402 | 9.944% | 2 | 0.48333 | 2.7569 | 11.69% | 2.0677 | 15.58%
3597.8 | -2.2 | 59.9633 | 3.8883 | 9.116% | 3 | 0.725 | 3.1633 | 11.21% | 2.3725 | 14.94%
3597.6 | -2.4 | 59.96 | 4.5363 | 8.524% | 4 | 0.96667 | 3.5696 | 10.83% | 2.6772 | 14.44%
3597.4 | -2.6 | 59.9567 | 5.1844 | 8.08% | 5 | 1.2083 | 3.976 | 10.54% | 2.982 | 14.05%
3597.2 | -2.8 | 59.9533 | 5.8324 | 7.735% | 6 | 1.45 | 4.3824 | 10.29% | 3.2868 | 13.72%
3597 | -3 | 59.95 | 6.4804 | 7.458% | 7 | 1.6917 | 4.7888 | 10.09% | 3.5916 | 13.46%
3596.8 | -3.2 | 59.9467 | 7.1285 | 7.232% | 8 | 1.9333 | 5.1952 | 9.924% | 3.8964 | 13.23%
3596.6 | -3.4 | 59.9433 | 7.7765 | 7.044% | 9 | 2.175 | 5.6015 | 9.779% | 4.2012 | 13.04%
3596.4 | -3.6 | 59.94 | 8.4246 | 6.885% | 10 | 2.4167 | 6.0079 | 9.654% | 4.5059 | 12.87%
3596.2 | -3.8 | 59.9367 | 9.0726 | 6.748% | 11 | 2.6583 | 6.4143 | 9.545% | 4.8107 | 12.73%
3596 | -4 | 59.9333 | 9.7207 | 6.63% | 12 | 2.9 | 6.8207 | 9.448% | 5.1155 | 12.6%
3595.8 | -4.2 | 59.93 | 10.3687 | 6.526% | 13 | 3.1417 | 7.227 | 9.363% | 5.4203 | 12.48%
3595.6 | -4.4 | 59.9267 | 11.0168 | 6.435% | 14 | 3.3833 | 7.6334 | 9.287% | 5.7251 | 12.38%
3595.4 | -4.6 | 59.9233 | 11.6648 | 6.353% | 15 | 3.625 | 8.0398 | 9.218% | 6.0299 | 12.29%
3595.2 | -4.8 | 59.92 | 12.3128 | 6.281% | 16 | 3.8667 | 8.4462 | 9.156% | 6.3346 | 12.21%
3595 | -5 | 59.9167 | 12.9609 | 6.215% | 17 | 4.1083 | 8.8526 | 9.1% | 6.6394 | 12.13%
3594.8 | -5.2 | 59.9133 | 13.6089 | 6.156% | 18 | 4.35 | 9.2589 | 9.048% | 6.9442 | 12.06%
3594.6 | -5.4 | 59.91 | 14.257 | 6.102% | 19 | 4.5917 | 9.6653 | 9.001% | 7.249 | 12%
3594.4 | -5.6 | 59.9067 | 14.905 | 6.053% | 20 | 4.8333 | 10.0717 | 8.958% | 7.5538 | 11.94%
3594.2 | -5.8 | 59.9033 | 15.5531 | 6.008% | 21 | 5.075 | 10.4781 | 8.918% | 7.8586 | 11.89%
3594 | -6 | 59.9 | 16.2011 | 5.967% | 22 | 5.3167 | 10.8845 | 8.881% | 8.1633 | 11.84%
3593.8 | -6.2 | 59.8967 | 16.8492 | 5.928% | 23 | 5.5583 | 11.2908 | 8.847% | 8.4681 | 11.8%
3593.6 | -6.4 | 59.8933 | 17.4972 | 5.893% | 24 | 5.8 | 11.6972 | 8.815% | 8.7729 | 11.75%
3593.4 | -6.6 | 59.89 | 18.1453 | 5.86% | 25 | 6.0417 | 12.1036 | 8.785% | 9.0777 | 11.71%
3593.2 | -6.8 | 59.8867 | 18.7933 | 5.83% | 26 | 6.2833 | 12.51 | 8.757% | 9.3825 | 11.68%
3593 | -7 | 59.8833 | 19.4413 | 5.801% | 27 | 6.525 | 12.9163 | 8.731% | 9.6873 | 11.64%
3592.8 | -7.2 | 59.88 | 20.0894 | 5.774% | 28 | 6.7667 | 13.3227 | 8.707% | 9.992 | 11.61%
3592.6 | -7.4 | 59.8767 | 20.7374 | 5.749% | 29 | 7.0083 | 13.7291 | 8.684% | 10.2968 | 11.58%
3592.4 | -7.6 | 59.8733 | 21.3855 | 5.726% | 30 | 7.25 | 14.1355 | 8.662% | 10.6016 | 11.55%
3592.2 | -7.8 | 59.87 | 22.0335 | 5.703% | 31 | 7.4917 | 14.5419 | 8.642% | 10.9064 | 11.52%
3592 | -8 | 59.8667 | 22.6816 | 5.683% | 32 | 7.7333 | 14.9482 | 8.622% | 11.2112 | 11.5%
3591.8 | -8.2 | 59.8633 | 23.3296 | 5.663% | 33 | 7.975 | 15.3546 | 8.604% | 11.516 | 11.47%
3591.6 | -8.4 | 59.86 | 23.9777 | 5.644% | 34 | 8.2167 | 15.761 | 8.587% | 11.8207 | 11.45%
3591.4 | -8.6 | 59.8567 | 24.6257 | 5.626% | 35 | 8.4583 | 16.1674 | 8.57% | 12.1255 | 11.43%
3591.2 | -8.8 | 59.8533 | 25.2737 | 5.61% | 36 | 8.7 | 16.5737 | 8.554% | 12.4303 | 11.41%
3591 | -9 | 59.85 | 25.9218 | 5.594% | 37 | 8.9417 | 16.9801 | 8.539% | 12.7351 | 11.39%
3590.8 | -9.2 | 59.8467 | 26.5698 | 5.579% | 38 | 9.1833 | 17.3865 | 8.525% | 13.0399 | 11.37%
3590.6 | -9.4 | 59.8433 | 27.2179 | 5.564% | 39 | 9.425 | 17.7929 | 8.512% | 13.3447 | 11.35%
3590.4 | -9.6 | 59.84 | 27.8659 | 5.55% | 40 | 9.6667 | 18.1993 | 8.499% | 13.6494 | 11.33%
3590.2 | -9.8 | 59.8367 | 28.514 | 5.537% | 41 | 9.9083 | 18.6056 | 8.486% | 13.9542 | 11.31%
3590 | -10 | 59.8333 | 29.162 | 5.525% | 42 | 10.15 | 19.012 | 8.474% | 14.259 | 11.3%
3589.8 | -10.2 | 59.83 | 29.8101 | 5.513% | 43 | 10.3917 | 19.4184 | 8.463% | 14.5638 | 11.28%
3589.6 | -10.4 | 59.8267 | 30.4581 | 5.501% | 44 | 10.6333 | 19.8248 | 8.452% | 14.8686 | 11.27%
3589.4 | -10.6 | 59.8233 | 31.1061 | 5.49% | 45 | 10.875 | 20.2311 | 8.441% | 15.1734 | 11.26%
3589.2 | -10.8 | 59.82 | 31.7542 | 5.48% | 46 | 11.1167 | 20.6375 | 8.431% | 15.4781 | 11.24%
3589 | -11 | 59.8167 | 32.4022 | 5.469% | 47 | 11.3583 | 21.0439 | 8.422% | 15.7829 | 11.23%
3588.8 | -11.2 | 59.8133 | 33.0503 | 5.46% | 48 | 11.6 | 21.4503 | 8.412% | 16.0877 | 11.22%
3588.6 | -11.4 | 59.81 | 33.6983 | 5.45% | 49 | 11.8417 | 21.8567 | 8.403% | 16.3925 | 11.2%
3588.4 | -11.6 | 59.8067 | 34.3464 | 5.441% | 50 | 12.0833 | 22.263 | 8.395% | 16.6973 | 11.19%
3588.2 | -11.8 | 59.8033 | 34.9944 | 5.433% | 51 | 12.325 | 22.6694 | 8.386% | 17.0021 | 11.18%
3588 | -12 | 59.8 | 35.6425 | 5.424% | 52 | 12.5667 | 23.0758 | 8.378% | 17.3068 | 11.17%
3587.8 | -12.2 | 59.7967 | 36.2905 | 5.416% | 53 | 12.8083 | 23.4822 | 8.37% | 17.6116 | 11.16%
3587.6 | -12.4 | 59.7933 | 36.9385 | 5.408% | 54 | 13.05 | 23.8885 | 8.363% | 17.9164 | 11.15%
3587.4 | -12.6 | 59.79 | 37.5866 | 5.401% | 55 | 13.2917 | 24.2949 | 8.356% | 18.2212 | 11.14%
3587.2 | -12.8 | 59.7867 | 38.2346 | 5.394% | 56 | 13.5333 | 24.7013 | 8.349% | 18.526 | 11.13%
3587 | -13 | 59.7833 | 38.8827 | 5.387% | 57 | 13.775 | 25.1077 | 8.342% | 18.8308 | 11.12%
3586.8 | -13.2 | 59.78 | 39.5307 | 5.38% | 58 | 14.0167 | 25.5141 | 8.335% | 19.1355 | 11.11%
3586.6 | -13.4 | 59.7767 | 40.1788 | 5.373% | 59 | 14.2583 | 25.9204 | 8.329% | 19.4403 | 11.11%
3586.4 | -13.6 | 59.7733 | 40.8268 | 5.367% | 60 | 14.5 | 26.3268 | 8.323% | 19.7451 | 11.1%
3586.2 | -13.8 | 59.77 | 41.4749 | 5.361% | 61 | 14.7417 | 26.7332 | 8.317% | 20.0499 | 11.09%
3586 | -14 | 59.7667 | 42.1229 | 5.355% | 62 | 14.9833 | 27.1396 | 8.311% | 20.3547 | 11.08%
3585.8 | -14.2 | 59.7633 | 42.7709 | 5.349% | 63 | 15.225 | 27.5459 | 8.305% | 20.6595 | 11.07%
3585.6 | -14.4 | 59.76 | 43.419 | 5.343% | 64 | 15.4667 | 27.9523 | 8.3% | 20.9642 | 11.07%
3585.4 | -14.6 | 59.7567 | 44.067 | 5.338% | 65 | 15.7083 | 28.3587 | 8.295% | 21.269 | 11.06%
3585.2 | -14.8 | 59.7533 | 44.7151 | 5.333% | 66 | 15.95 | 28.7651 | 8.289% | 21.5738 | 11.05%
3585 | -15 | 59.75 | 45.3631 | 5.327% | 67 | 16.1917 | 29.1715 | 8.284% | 21.8786 | 11.05%
3584.8 | -15.2 | 59.7467 | 46.0112 | 5.322% | 68 | 16.4333 | 29.5778 | 8.279% | 22.1834 | 11.04%
3584.6 | -15.4 | 59.7433 | 46.6592 | 5.318% | 69 | 16.675 | 29.9842 | 8.275% | 22.4882 | 11.03%
3584.4 | -15.6 | 59.74 | 47.3073 | 5.313% | 70 | 16.9167 | 30.3906 | 8.27% | 22.7929 | 11.03%
3584.2 | -15.8 | 59.7367 | 47.9553 | 5.308% | 71 | 17.1583 | 30.797 | 8.266% | 23.0977 | 11.02%
3584 | -16 | 59.7333 | 48.6034 | 5.304% | 72 | 17.4 | 31.2034 | 8.261% | 23.4025 | 11.01%
3583.8 | -16.2 | 59.73 | 49.2514 | 5.299% | 73 | 17.6417 | 31.6097 | 8.257% | 23.7073 | 11.01%
3583.6 | -16.4 | 59.7267 | 49.8994 | 5.295% | 74 | 17.8833 | 32.0161 | 8.253% | 24.0121 | 11%
3583.4 | -16.6 | 59.7233 | 50.5475 | 5.291% | 75 | 18.125 | 32.4225 | 8.249% | 24.3169 | 11%
3583.2 | -16.8 | 59.72 | 51.1955 | 5.287% | 76 | 18.3667 | 32.8289 | 8.245% | 24.6216 | 10.99%
3583 | -17 | 59.7167 | 51.8436 | 5.283% | 77 | 18.6083 | 33.2352 | 8.241% | 24.9264 | 10.99%
3582.8 | -17.2 | 59.7133 | 52.4916 | 5.279% | 78 | 18.85 | 33.6416 | 8.237% | 25.2312 | 10.98%
3582.6 | -17.4 | 59.71 | 53.1397 | 5.275% | 79 | 19.0917 | 34.048 | 8.233% | 25.536 | 10.98%
3582.4 | -17.6 | 59.7067 | 53.7877 | 5.272% | 80 | 19.3333 | 34.4544 | 8.23% | 25.8408 | 10.97%
3582.2 | -17.8 | 59.7033 | 54.4358 | 5.268% | 81 | 19.575 | 34.8608 | 8.226% | 26.1456 | 10.97%
3582 | -18 | 59.7 | 55.0838 | 5.265% | 82 | 19.8167 | 35.2671 | 8.223% | 26.4503 | 10.96%
3581.8 | -18.2 | 59.6967 | 55.7318 | 5.261% | 83 | 20.0583 | 35.6735 | 8.22% | 26.7551 | 10.96%
3581.6 | -18.4 | 59.6933 | 56.3799 | 5.258% | 84 | 20.3 | 36.0799 | 8.216% | 27.0599 | 10.96%
3581.4 | -18.6 | 59.69 | 57.0279 | 5.255% | 85 | 20.5417 | 36.4863 | 8.213% | 27.3647 | 10.95%
3581.2 | -18.8 | 59.6867 | 57.676 | 5.252% | 86 | 20.7833 | 36.8926 | 8.21% | 27.6695 | 10.95%
3581 | -19 | 59.6833 | 58.324 | 5.248% | 87 | 21.025 | 37.299 | 8.207% | 27.9743 | 10.94%
3580.8 | -19.2 | 59.68 | 58.9721 | 5.245% | 88 | 21.2667 | 37.7054 | 8.204% | 28.2791 | 10.94%
3580.6 | -19.4 | 59.6767 | 59.6201 | 5.242% | 89 | 21.5083 | 38.1118 | 8.201% | 28.5838 | 10.93%
3580.4 | -19.6 | 59.6733 | 60.2682 | 5.24% | 90 | 21.75 | 38.5182 | 8.198% | 28.8886 | 10.93%
3580.2 | -19.8 | 59.67 | 60.9162 | 5.237% | 91 | 21.9917 | 38.9245 | 8.195% | 29.1934 | 10.93%
3580 | -20 | 59.6667 | 61.5642 | 5.234% | 92 | 22.2333 | 39.3309 | 8.193% | 29.4982 | 10.92%
3579.8 | -20.2 | 59.6633 | 62.2123 | 5.231% | 93 | 22.475 | 39.7373 | 8.19% | 29.803 | 10.92%
3579.6 | -20.4 | 59.66 | 62.8603 | 5.229% | 94 | 22.7167 | 40.1437 | 8.187% | 30.1078 | 10.92%
3579.4 | -20.6 | 59.6567 | 63.5084 | 5.226% | 95 | 22.9583 | 40.55 | 8.185% | 30.4125 | 10.91%
3579.2 | -20.8 | 59.6533 | 64.1564 | 5.223% | 96 | 23.2 | 40.9564 | 8.182% | 30.7173 | 10.91%
3579 | -21 | 59.65 | 64.8045 | 5.221% | 97 | 23.4417 | 41.3628 | 8.18% | 31.0221 | 10.91%
3578.8 | -21.2 | 59.6467 | 65.4525 | 5.218% | 98 | 23.6833 | 41.7692 | 8.177% | 31.3269 | 10.9%
3578.6 | -21.4 | 59.6433 | 66.1006 | 5.216% | 99 | 23.925 | 42.1756 | 8.175% | 31.6317 | 10.9%
3578.4 | -21.6 | 59.64 | 66.7486 | 5.214% | 100 | 24.1667 | 42.5819 | 8.172% | 31.9365 | 10.9%
3578.2 | -21.8 | 59.6367 | 67.3966 | 5.211% | 101 | 24.4083 | 42.9883 | 8.17% | 32.2412 | 10.89%
3578 | -22 | 59.6333 | 68.0447 | 5.209% | 102 | 24.65 | 43.3947 | 8.168% | 32.546 | 10.89%
3577.8 | -22.2 | 59.63 | 68.6927 | 5.207% | 103 | 24.8917 | 43.8011 | 8.166% | 32.8508 | 10.89%
3577.6 | -22.4 | 59.6267 | 69.3408 | 5.205% | 104 | 25.1333 | 44.2074 | 8.164% | 33.1556 | 10.88%
3577.4 | -22.6 | 59.6233 | 69.9888 | 5.202% | 105 | 25.375 | 44.6138 | 8.161% | 33.4604 | 10.88%
3577.2 | -22.8 | 59.62 | 70.6369 | 5.2% | 106 | 25.6167 | 45.0202 | 8.159% | 33.7652 | 10.88%
3577 | -23 | 59.6167 | 71.2849 | 5.198% | 107 | 25.8583 | 45.4266 | 8.157% | 34.0699 | 10.88%
3576.8 | -23.2 | 59.6133 | 71.933 | 5.196% | 108 | 26.1 | 45.833 | 8.155% | 34.3747 | 10.87%
3576.6 | -23.4 | 59.61 | 72.581 | 5.194% | 109 | 26.3417 | 46.2393 | 8.153% | 34.6795 | 10.87%
3576.4 | -23.6 | 59.6067 | 73.2291 | 5.192% | 110 | 26.5833 | 46.6457 | 8.151% | 34.9843 | 10.87%
3576.2 | -23.8 | 59.6033 | 73.8771 | 5.19% | 111 | 26.825 | 47.0521 | 8.149% | 35.2891 | 10.87%
3576 | -24 | 59.6 | 74.5251 | 5.188% | 112 | 27.0667 | 47.4585 | 8.147% | 35.5939 | 10.86%
3575.8 | -24.2 | 59.5967 | 75.1732 | 5.187% | 113 | 27.3083 | 47.8649 | 8.146% | 35.8986 | 10.86%
3575.6 | -24.4 | 59.5933 | 75.8212 | 5.185% | 114 | 27.55 | 48.2712 | 8.144% | 36.2034 | 10.86%
3575.4 | -24.6 | 59.59 | 76.4693 | 5.183% | 115 | 27.7917 | 48.6776 | 8.142% | 36.5082 | 10.86%
3575.2 | -24.8 | 59.5867 | 77.1173 | 5.181% | 116 | 28.0333 | 49.084 | 8.14% | 36.813 | 10.85%
3575 | -25 | 59.5833 | 77.7654 | 5.179% | 117 | 28.275 | 49.4904 | 8.139% | 37.1178 | 10.85%
3574.8 | -25.2 | 59.58 | 78.4134 | 5.178% | 118 | 28.5167 | 49.8967 | 8.137% | 37.4226 | 10.85%
3574.6 | -25.4 | 59.5767 | 79.0615 | 5.176% | 119 | 28.7583 | 50.3031 | 8.135% | 37.7273 | 10.85%
3574.4 | -25.6 | 59.5733 | 79.7095 | 5.174% | 120 | 29 | 50.7095 | 8.133% | 38.0321 | 10.84%
3574.2 | -25.8 | 59.57 | 80.3575 | 5.173% | 121 | 29.2417 | 51.1159 | 8.132% | 38.3369 | 10.84%
3574 | -26 | 59.5667 | 81.0056 | 5.171% | 122 | 29.4833 | 51.5223 | 8.13% | 38.6417 | 10.84%
3573.8 | -26.2 | 59.5633 | 81.6536 | 5.17% | 123 | 29.725 | 51.9286 | 8.129% | 38.9465 | 10.84%
3573.6 | -26.4 | 59.56 | 82.3017 | 5.168% | 124 | 29.9667 | 52.335 | 8.127% | 39.2513 | 10.84%
3573.4 | -26.6 | 59.5567 | 82.9497 | 5.166% | 125 | 30.2083 | 52.7414 | 8.126% | 39.556 | 10.83%
3573.2 | -26.8 | 59.5533 | 83.5978 | 5.165% | 126 | 30.45 | 53.1478 | 8.124% | 39.8608 | 10.83%
3573 | -27 | 59.55 | 84.2458 | 5.163% | 127 | 30.6917 | 53.5541 | 8.123% | 40.1656 | 10.83%
3572.8 | -27.2 | 59.5467 | 84.8939 | 5.162% | 128 | 30.9333 | 53.9605 | 8.121% | 40.4704 | 10.83%
3572.6 | -27.4 | 59.5433 | 85.5419 | 5.161% | 129 | 31.175 | 54.3669 | 8.12% | 40.7752 | 10.83%
3572.4 | -27.6 | 59.54 | 86.1899 | 5.159% | 130 | 31.4167 | 54.7733 | 8.118% | 41.08 | 10.82%
3572.2 | -27.8 | 59.5367 | 86.838 | 5.158% | 131 | 31.6583 | 55.1797 | 8.117% | 41.3847 | 10.82%
3572 | -28 | 59.5333 | 87.486 | 5.156% | 132 | 31.9 | 55.586 | 8.116% | 41.6895 | 10.82%
3571.8 | -28.2 | 59.53 | 88.1341 | 5.155% | 133 | 32.1417 | 55.9924 | 8.114% | 41.9943 | 10.82%
3571.6 | -28.4 | 59.5267 | 88.7821 | 5.154% | 134 | 32.3833 | 56.3988 | 8.113% | 42.2991 | 10.82%
3571.4 | -28.6 | 59.5233 | 89.4302 | 5.152% | 135 | 32.625 | 56.8052 | 8.112% | 42.6039 | 10.82%
3571.2 | -28.8 | 59.52 | 90.0782 | 5.151% | 136 | 32.8667 | 57.2115 | 8.11% | 42.9087 | 10.81%
3571 | -29 | 59.5167 | 90.7263 | 5.15% | 137 | 33.1083 | 57.6179 | 8.109% | 43.2134 | 10.81%
3570.8 | -29.2 | 59.5133 | 91.3743 | 5.149% | 138 | 33.35 | 58.0243 | 8.108% | 43.5182 | 10.81%
3570.6 | -29.4 | 59.51 | 92.0223 | 5.147% | 139 | 33.5917 | 58.4307 | 8.106% | 43.823 | 10.81%
3570.4 | -29.6 | 59.5067 | 92.6704 | 5.146% | 140 | 33.8333 | 58.8371 | 8.105% | 44.1278 | 10.81%
3570.2 | -29.8 | 59.5033 | 93.3184 | 5.145% | 141 | 34.075 | 59.2434 | 8.104% | 44.4326 | 10.81%
3570 | -30 | 59.5 | 93.9665 | 5.144% | 142 | 34.3167 | 59.6498 | 8.103% | 44.7374 | 10.8%
3569.8 | -30.2 | 59.4967 | 94.6145 | 5.143% | 143 | 34.5583 | 60.0562 | 8.102% | 45.0421 | 10.8%
3569.6 | -30.4 | 59.4933 | 95.2626 | 5.141% | 144 | 34.8 | 60.4626 | 8.101% | 45.3469 | 10.8%
3569.4 | -30.6 | 59.49 | 95.9106 | 5.14% | 145 | 35.0417 | 60.8689 | 8.099% | 45.6517 | 10.8%
3569.2 | -30.8 | 59.4867 | 96.5587 | 5.139% | 146 | 35.2833 | 61.2753 | 8.098% | 45.9565 | 10.8%
3569 | -31 | 59.4833 | 97.2067 | 5.138% | 147 | 35.525 | 61.6817 | 8.097% | 46.2613 | 10.8%
3568.8 | -31.2 | 59.48 | 97.8547 | 5.137% | 148 | 35.7667 | 62.0881 | 8.096% | 46.5661 | 10.79%
3568.6 | -31.4 | 59.4767 | 98.5028 | 5.136% | 149 | 36.0083 | 62.4945 | 8.095% | 46.8708 | 10.79%
3568.4 | -31.6 | 59.4733 | 99.1508 | 5.135% | 150 | 36.25 | 62.9008 | 8.094% | 47.1756 | 10.79%
3568.2 | -31.8 | 59.47 | 99.7989 | 5.134% | 151 | 36.4917 | 63.3072 | 8.093% | 47.4804 | 10.79%
3568 | -32 | 59.4667 | 100.4469 | 5.133% | 152 | 36.7333 | 63.7136 | 8.092% | 47.7852 | 10.79%
3567.8 | -32.2 | 59.4633 | 101.095 | 5.132% | 153 | 36.975 | 64.12 | 8.091% | 48.09 | 10.79%
3567.6 | -32.4 | 59.46 | 101.743 | 5.131% | 154 | 37.2167 | 64.5264 | 8.09% | 48.3948 | 10.79%
3567.4 | -32.6 | 59.4567 | 102.3911 | 5.13% | 155 | 37.4583 | 64.9327 | 8.089% | 48.6995 | 10.78%
3567.2 | -32.8 | 59.4533 | 103.0391 | 5.129% | 156 | 37.7 | 65.3391 | 8.088% | 49.0043 | 10.78%
3567 | -33 | 59.45 | 103.6872 | 5.128% | 157 | 37.9417 | 65.7455 | 8.087% | 49.3091 | 10.78%
3566.8 | -33.2 | 59.4467 | 104.3352 | 5.127% | 158 | 38.1833 | 66.1519 | 8.086% | 49.6139 | 10.78%
3566.6 | -33.4 | 59.4433 | 104.9832 | 5.126% | 159 | 38.425 | 66.5582 | 8.085% | 49.9187 | 10.78%
3566.4 | -33.6 | 59.44 | 105.6313 | 5.125% | 160 | 38.6667 | 66.9646 | 8.084% | 50.2235 | 10.78%
3566.2 | -33.8 | 59.4367 | 106.2793 | 5.124% | 161 | 38.9083 | 67.371 | 8.083% | 50.5282 | 10.78%
3566 | -34 | 59.4333 | 106.9274 | 5.123% | 162 | 39.15 | 67.7774 | 8.082% | 50.833 | 10.78%
3565.8 | -34.2 | 59.43 | 107.5754 | 5.122% | 163 | 39.3917 | 68.1838 | 8.081% | 51.1378 | 10.77%
3565.6 | -34.4 | 59.4267 | 108.2235 | 5.121% | 164 | 39.6333 | 68.5901 | 8.08% | 51.4426 | 10.77%
3565.4 | -34.6 | 59.4233 | 108.8715 | 5.12% | 165 | 39.875 | 68.9965 | 8.079% | 51.7474 | 10.77%
3565.2 | -34.8 | 59.42 | 109.5196 | 5.119% | 166 | 40.1167 | 69.4029 | 8.078% | 52.0522 | 10.77%
3565 | -35 | 59.4167 | 110.1676 | 5.118% | 167 | 40.3583 | 69.8093 | 8.078% | 52.3569 | 10.77%
3564.8 | -35.2 | 59.4133 | 110.8156 | 5.118% | 168 | 40.6 | 70.2156 | 8.077% | 52.6617 | 10.77%
3564.6 | -35.4 | 59.41 | 111.4637 | 5.117% | 169 | 40.8417 | 70.622 | 8.076% | 52.9665 | 10.77%
3564.4 | -35.6 | 59.4067 | 112.1117 | 5.116% | 170 | 41.0833 | 71.0284 | 8.075% | 53.2713 | 10.77%
3564.2 | -35.8 | 59.4033 | 112.7598 | 5.115% | 171 | 41.325 | 71.4348 | 8.074% | 53.5761 | 10.77%
3564 | -36 | 59.4 | 113.4078 | 5.114% | 172 | 41.5667 | 71.8412 | 8.073% | 53.8809 | 10.76%
3563.8 | -36.2 | 59.3967 | 114.0559 | 5.113% | 173 | 41.8083 | 72.2475 | 8.073% | 54.1856 | 10.76%
3563.6 | -36.4 | 59.3933 | 114.7039 | 5.113% | 174 | 42.05 | 72.6539 | 8.072% | 54.4904 | 10.76%
3563.4 | -36.6 | 59.39 | 115.352 | 5.112% | 175 | 42.2917 | 73.0603 | 8.071% | 54.7952 | 10.76%
3563.2 | -36.8 | 59.3867 | 116 | 5.111% | 176 | 42.5333 | 73.4667 | 8.07% | 55.1 | 10.76%
3563 | -37 | 59.3833 | 116.648 | 5.11% | 177 | 42.775 | 73.873 | 8.069% | 55.4048 | 10.76%
3562.8 | -37.2 | 59.38 | 117.2961 | 5.11% | 178 | 43.0167 | 74.2794 | 8.069% | 55.7096 | 10.76%
3562.6 | -37.4 | 59.3767 | 117.9441 | 5.109% | 179 | 43.2583 | 74.6858 | 8.068% | 56.0144 | 10.76%
3562.4 | -37.6 | 59.3733 | 118.5922 | 5.108% | 180 | 43.5 | 75.0922 | 8.067% | 56.3191 | 10.76%
3562.2 | -37.8 | 59.37 | 119.2402 | 5.107% | 181 | 43.7417 | 75.4986 | 8.066% | 56.6239 | 10.76%
3562 | -38 | 59.3667 | 119.8883 | 5.107% | 182 | 43.9833 | 75.9049 | 8.066% | 56.9287 | 10.75%
3561.8 | -38.2 | 59.3633 | 120.5363 | 5.106% | 183 | 44.225 | 76.3113 | 8.065% | 57.2335 | 10.75%
3561.6 | -38.4 | 59.36 | 121.1844 | 5.105% | 184 | 44.4667 | 76.7177 | 8.064% | 57.5383 | 10.75%
3561.4 | -38.6 | 59.3567 | 121.8324 | 5.104% | 185 | 44.7083 | 77.1241 | 8.063% | 57.8431 | 10.75%
3561.2 | -38.8 | 59.3533 | 122.4804 | 5.104% | 186 | 44.95 | 77.5304 | 8.063% | 58.1478 | 10.75%
3561 | -39 | 59.35 | 123.1285 | 5.103% | 187 | 45.1917 | 77.9368 | 8.062% | 58.4526 | 10.75%
3560.8 | -39.2 | 59.3467 | 123.7765 | 5.102% | 188 | 45.4333 | 78.3432 | 8.061% | 58.7574 | 10.75%
3560.6 | -39.4 | 59.3433 | 124.4246 | 5.102% | 189 | 45.675 | 78.7496 | 8.061% | 59.0622 | 10.75%
3560.4 | -39.6 | 59.34 | 125.0726 | 5.101% | 190 | 45.9167 | 79.156 | 8.06% | 59.367 | 10.75%
3560.2 | -39.8 | 59.3367 | 125.7207 | 5.1% | 191 | 46.1583 | 79.5623 | 8.059% | 59.6718 | 10.75%
3560 | -40 | 59.3333 | 126.3687 | 5.1% | 192 | 46.4 | 79.9687 | 8.059% | 59.9765 | 10.74%
3559.8 | -40.2 | 59.33 | 127.0168 | 5.099% | 193 | 46.6417 | 80.3751 | 8.058% | 60.2813 | 10.74%
3559.6 | -40.4 | 59.3267 | 127.6648 | 5.098% | 194 | 46.8833 | 80.7815 | 8.057% | 60.5861 | 10.74%
3559.4 | -40.6 | 59.3233 | 128.3128 | 5.098% | 195 | 47.125 | 81.1878 | 8.057% | 60.8909 | 10.74%
3559.2 | -40.8 | 59.32 | 128.9609 | 5.097% | 196 | 47.3667 | 81.5942 | 8.056% | 61.1957 | 10.74%
3559 | -41 | 59.3167 | 129.6089 | 5.097% | 197 | 47.6083 | 82.0006 | 8.055% | 61.5005 | 10.74%
3558.8 | -41.2 | 59.3133 | 130.257 | 5.096% | 198 | 47.85 | 82.407 | 8.055% | 61.8052 | 10.74%
3558.6 | -41.4 | 59.31 | 130.905 | 5.095% | 199 | 48.0917 | 82.8134 | 8.054% | 62.11 | 10.74%
3558.4 | -41.6 | 59.3067 | 131.5531 | 5.095% | 200 | 48.3333 | 83.2197 | 8.054% | 62.4148 | 10.74%
3558.2 | -41.8 | 59.3033 | 132.2011 | 5.094%
3558 | -42 | 59.3 | 132.8492 | 5.093%
3557.8 | -42.2 | 59.2967 | 133.4972 | 5.093%
3557.6 | -42.4 | 59.2933 | 134.1453 | 5.092%
3557.4 | -42.6 | 59.29 | 134.7933 | 5.092%
3557.2 | -42.8 | 59.2867 | 135.4413 | 5.091%
3557 | -43 | 59.2833 | 136.0894 | 5.091%
3556.8 | -43.2 | 59.28 | 136.7374 | 5.09%
3556.6 | -43.4 | 59.2767 | 137.3855 | 5.089%
3556.4 | -43.6 | 59.2733 | 138.0335 | 5.089%
3556.2 | -43.8 | 59.27 | 138.6816 | 5.088%
3556 | -44 | 59.2667 | 139.3296 | 5.088%
3555.8 | -44.2 | 59.2633 | 139.9777 | 5.087%
3555.6 | -44.4 | 59.26 | 140.6257 | 5.087%
3555.4 | -44.6 | 59.2567 | 141.2737 | 5.086%
3555.2 | -44.8 | 59.2533 | 141.9218 | 5.086%
3555 | -45 | 59.25 | 142.5698 | 5.085%
3554.8 | -45.2 | 59.2467 | 143.2179 | 5.085%
3554.6 | -45.4 | 59.2433 | 143.8659 | 5.084%
3554.4 | -45.6 | 59.24 | 144.514 | 5.084%
3554.2 | -45.8 | 59.2367 | 145.162 | 5.083%
3554 | -46 | 59.2333 | 145.8101 | 5.083%
3553.8 | -46.2 | 59.23 | 146.4581 | 5.082%
3553.6 | -46.4 | 59.2267 | 147.1061 | 5.082%
3553.4 | -46.6 | 59.2233 | 147.7542 | 5.081%
3553.2 | -46.8 | 59.22 | 148.4022 | 5.081%
3553 | -47 | 59.2167 | 149.0503 | 5.08%
3552.8 | -47.2 | 59.2133 | 149.6983 | 5.08%
3552.6 | -47.4 | 59.21 | 150.3464 | 5.079%
3552.4 | -47.6 | 59.2067 | 150.9944 | 5.079%
3552.2 | -47.8 | 59.2033 | 151.6425 | 5.078%
3552 | -48 | 59.2 | 152.2905 | 5.078%
3551.8 | -48.2 | 59.1967 | 152.9385 | 5.078%
3551.6 | -48.4 | 59.1933 | 153.5866 | 5.077%
3551.4 | -48.6 | 59.19 | 154.2346 | 5.077%
3551.2 | -48.8 | 59.1867 | 154.8827 | 5.076%
3551 | -49 | 59.1833 | 155.5307 | 5.076%
3550.8 | -49.2 | 59.18 | 156.1788 | 5.075%
3550.6 | -49.4 | 59.1767 | 156.8268 | 5.075%
3550.4 | -49.6 | 59.1733 | 157.4749 | 5.075%
3550.2 | -49.8 | 59.17 | 158.1229 | 5.074%
3550 | -50 | 59.1667 | 158.7709 | 5.074%
3549.8 | -50.2 | 59.1633 | 159.419 | 5.073%
3549.6 | -50.4 | 59.16 | 160.067 | 5.073%
3549.4 | -50.6 | 59.1567 | 160.7151 | 5.072%
3549.2 | -50.8 | 59.1533 | 161.3631 | 5.072%
3549 | -51 | 59.15 | 162.0112 | 5.072%
3548.8 | -51.2 | 59.1467 | 162.6592 | 5.071%
3548.6 | -51.4 | 59.1433 | 163.3073 | 5.071%
3548.4 | -51.6 | 59.14 | 163.9553 | 5.07%
3548.2 | -51.8 | 59.1367 | 164.6034 | 5.07%
3548 | -52 | 59.1333 | 165.2514 | 5.07%
3547.8 | -52.2 | 59.13 | 165.8994 | 5.069%
3547.6 | -52.4 | 59.1267 | 166.5475 | 5.069%
3547.4 | -52.6 | 59.1233 | 167.1955 | 5.069%
3547.2 | -52.8 | 59.12 | 167.8436 | 5.068%
3547 | -53 | 59.1167 | 168.4916 | 5.068%
3546.8 | -53.2 | 59.1133 | 169.1397 | 5.067%
3546.6 | -53.4 | 59.11 | 169.7877 | 5.067%
3546.4 | -53.6 | 59.1067 | 170.4358 | 5.067%
3546.2 | -53.8 | 59.1033 | 171.0838 | 5.066%
3546 | -54 | 59.1 | 171.7318 | 5.066%
3545.8 | -54.2 | 59.0967 | 172.3799 | 5.066%
3545.6 | -54.4 | 59.0933 | 173.0279 | 5.065%
3545.4 | -54.6 | 59.09 | 173.676 | 5.065%
3545.2 | -54.8 | 59.0867 | 174.324 | 5.065%
3545 | -55 | 59.0833 | 174.9721 | 5.064%
3544.8 | -55.2 | 59.08 | 175.6201 | 5.064%
3544.6 | -55.4 | 59.0767 | 176.2682 | 5.064%
3544.4 | -55.6 | 59.0733 | 176.9162 | 5.063%
3544.2 | -55.8 | 59.07 | 177.5642 | 5.063%
3544 | -56 | 59.0667 | 178.2123 | 5.063%
3543.8 | -56.2 | 59.0633 | 178.8603 | 5.062%
3543.6 | -56.4 | 59.06 | 179.5084 | 5.062%
3543.4 | -56.6 | 59.0567 | 180.1564 | 5.062%
3543.2 | -56.8 | 59.0533 | 180.8045 | 5.061%
3543 | -57 | 59.05 | 181.4525 | 5.061%
3542.8 | -57.2 | 59.0467 | 182.1006 | 5.061%
3542.6 | -57.4 | 59.0433 | 182.7486 | 5.06%
3542.4 | -57.6 | 59.04 | 183.3966 | 5.06%
3542.2 | -57.8 | 59.0367 | 184.0447 | 5.06%
3542 | -58 | 59.0333 | 184.6927 | 5.059%
3541.8 | -58.2 | 59.03 | 185.3408 | 5.059%
3541.6 | -58.4 | 59.0267 | 185.9888 | 5.059%
3541.4 | -58.6 | 59.0233 | 186.6369 | 5.059%
3541.2 | -58.8 | 59.02 | 187.2849 | 5.058%
3541 | -59 | 59.0167 | 187.933 | 5.058%
3540.8 | -59.2 | 59.0133 | 188.581 | 5.058%
3540.6 | -59.4 | 59.01 | 189.2291 | 5.057%
3540.4 | -59.6 | 59.0067 | 189.8771 | 5.057%
3540.2 | -59.8 | 59.0033 | 190.5251 | 5.057%
3540 | -60 | 59 | 191.1732 | 5.056%
3539.8 | -60.2 | 58.9967 | 191.8212 | 5.056%
3539.6 | -60.4 | 58.9933 | 192.4693 | 5.056%
3539.4 | -60.6 | 58.99 | 193.1173 | 5.056%
3539.2 | -60.8 | 58.9867 | 193.7654 | 5.055%
3539 | -61 | 58.9833 | 194.4134 | 5.055%
3538.8 | -61.2 | 58.98 | 195.0615 | 5.055%
3538.6 | -61.4 | 58.9767 | 195.7095 | 5.055%
3538.4 | -61.6 | 58.9733 | 196.3575 | 5.054%
3538.2 | -61.8 | 58.97 | 197.0056 | 5.054%
3538 | -62 | 58.9667 | 197.6536 | 5.054%
3537.8 | -62.2 | 58.9633 | 198.3017 | 5.053%
3537.6 | -62.4 | 58.96 | 198.9497 | 5.053%
3537.4 | -62.6 | 58.9567 | 199.5978 | 5.053%
3537.2 | -62.8 | 58.9533 | 200.2458 | 5.053%
3537 | -63 | 58.95 | 200.8939 | 5.052%
3536.8 | -63.2 | 58.9467 | 201.5419 | 5.052%
3536.6 | -63.4 | 58.9433 | 202.1899 | 5.052%
3536.4 | -63.6 | 58.94 | 202.838 | 5.052%
3536.2 | -63.8 | 58.9367 | 203.486 | 5.051%
3536 | -64 | 58.9333 | 204.1341 | 5.051%
3535.8 | -64.2 | 58.93 | 204.7821 | 5.051%
3535.6 | -64.4 | 58.9267 | 205.4302 | 5.051%
3535.4 | -64.6 | 58.9233 | 206.0782 | 5.05%
3535.2 | -64.8 | 58.92 | 206.7263 | 5.05%
3535 | -65 | 58.9167 | 207.3743 | 5.05%
3534.8 | -65.2 | 58.9133 | 208.0223 | 5.05%
3534.6 | -65.4 | 58.91 | 208.6704 | 5.049%
3534.4 | -65.6 | 58.9067 | 209.3184 | 5.049%
3534.2 | -65.8 | 58.9033 | 209.9665 | 5.049%
3534 | -66 | 58.9 | 210.6145 | 5.049%
3533.8 | -66.2 | 58.8967 | 211.2626 | 5.048%
3533.6 | -66.4 | 58.8933 | 211.9106 | 5.048%
3533.4 | -66.6 | 58.89 | 212.5587 | 5.048%
3533.2 | -66.8 | 58.8867 | 213.2067 | 5.048%
3533 | -67 | 58.8833 | 213.8547 | 5.048%
3532.8 | -67.2 | 58.88 | 214.5028 | 5.047%
3532.6 | -67.4 | 58.8767 | 215.1508 | 5.047%
3532.4 | -67.6 | 58.8733 | 215.7989 | 5.047%
3532.2 | -67.8 | 58.87 | 216.4469 | 5.047%
3532 | -68 | 58.8667 | 217.095 | 5.046%
3531.8 | -68.2 | 58.8633 | 217.743 | 5.046%
3531.6 | -68.4 | 58.86 | 218.3911 | 5.046%
3531.4 | -68.6 | 58.8567 | 219.0391 | 5.046%
3531.2 | -68.8 | 58.8533 | 219.6872 | 5.046%
3531 | -69 | 58.85 | 220.3352 | 5.045%
3530.8 | -69.2 | 58.8467 | 220.9832 | 5.045%
3530.6 | -69.4 | 58.8433 | 221.6313 | 5.045%
3530.4 | -69.6 | 58.84 | 222.2793 | 5.045%
3530.2 | -69.8 | 58.8367 | 222.9274 | 5.044%
3530 | -70 | 58.8333 | 223.5754 | 5.044%
3529.8 | -70.2 | 58.83 | 224.2235 | 5.044%
3529.6 | -70.4 | 58.8267 | 224.8715 | 5.044%
3529.4 | -70.6 | 58.8233 | 225.5196 | 5.044%
3529.2 | -70.8 | 58.82 | 226.1676 | 5.043%
3529 | -71 | 58.8167 | 226.8156 | 5.043%
3528.8 | -71.2 | 58.8133 | 227.4637 | 5.043%
3528.6 | -71.4 | 58.81 | 228.1117 | 5.043%
3528.4 | -71.6 | 58.8067 | 228.7598 | 5.043%
3528.2 | -71.8 | 58.8033 | 229.4078 | 5.042%
3528 | -72 | 58.8 | 230.0559 | 5.042%
3527.8 | -72.2 | 58.7967 | 230.7039 | 5.042%
3527.6 | -72.4 | 58.7933 | 231.352 | 5.042%
3527.4 | -72.6 | 58.79 | 232 | 5.042%
3527.2 | -72.8 | 58.7867 | 232.648 | 5.041%
3527 | -73 | 58.7833 | 233.2961 | 5.041%
3526.8 | -73.2 | 58.78 | 233.9441 | 5.041%
3526.6 | -73.4 | 58.7767 | 234.5922 | 5.041%
3526.4 | -73.6 | 58.7733 | 235.2402 | 5.041%
3526.2 | -73.8 | 58.77 | 235.8883 | 5.041%
3526 | -74 | 58.7667 | 236.5363 | 5.04%
3525.8 | -74.2 | 58.7633 | 237.1844 | 5.04%
3525.6 | -74.4 | 58.76 | 237.8324 | 5.04%
3525.4 | -74.6 | 58.7567 | 238.4804 | 5.04%
3525.2 | -74.8 | 58.7533 | 239.1285 | 5.04%
3525 | -75 | 58.75 | 239.7765 | 5.039%
3524.8 | -75.2 | 58.7467 | 240.4246 | 5.039%
3524.6 | -75.4 | 58.7433 | 241.0726 | 5.039%
3524.4 | -75.6 | 58.74 | 241.7207 | 5.039%
3524.2 | -75.8 | 58.7367 | 242.3687 | 5.039%
3524 | -76 | 58.7333 | 243.0168 | 5.039%
3523.8 | -76.2 | 58.73 | 243.6648 | 5.038%
3523.6 | -76.4 | 58.7267 | 244.3128 | 5.038%
3523.4 | -76.6 | 58.7233 | 244.9609 | 5.038%
3523.2 | -76.8 | 58.72 | 245.6089 | 5.038%
3523 | -77 | 58.7167 | 246.257 | 5.038%
3522.8 | -77.2 | 58.7133 | 246.905 | 5.037%
3522.6 | -77.4 | 58.71 | 247.5531 | 5.037%
3522.4 | -77.6 | 58.7067 | 248.2011 | 5.037%
3522.2 | -77.8 | 58.7033 | 248.8492 | 5.037%
3522 | -78 | 58.7 | 249.4972 | 5.037%
3521.8 | -78.2 | 58.6967 | 250.1453 | 5.037%
3521.6 | -78.4 | 58.6933 | 250.7933 | 5.036%
3521.4 | -78.6 | 58.69 | 251.4413 | 5.036%
3521.2 | -78.8 | 58.6867 | 252.0894 | 5.036%
3521 | -79 | 58.6833 | 252.7374 | 5.036%
3520.8 | -79.2 | 58.68 | 253.3855 | 5.036%
3520.6 | -79.4 | 58.6767 | 254.0335 | 5.036%
3520.4 | -79.6 | 58.6733 | 254.6816 | 5.035%
3520.2 | -79.8 | 58.67 | 255.3296 | 5.035%
3520 | -80 | 58.6667 | 255.9777 | 5.035%
3519.8 | -80.2 | 58.6633 | 256.6257 | 5.035%
3519.6 | -80.4 | 58.66 | 257.2737 | 5.035%
3519.4 | -80.6 | 58.6567 | 257.9218 | 5.035%
3519.2 | -80.8 | 58.6533 | 258.5698 | 5.035%
3519 | -81 | 58.65 | 259.2179 | 5.034%
3518.8 | -81.2 | 58.6467 | 259.8659 | 5.034%
3518.6 | -81.4 | 58.6433 | 260.514 | 5.034%
3518.4 | -81.6 | 58.64 | 261.162 | 5.034%
3518.2 | -81.8 | 58.6367 | 261.8101 | 5.034%
3518 | -82 | 58.6333 | 262.4581 | 5.034%
3517.8 | -82.2 | 58.63 | 263.1061 | 5.033%
3517.6 | -82.4 | 58.6267 | 263.7542 | 5.033%
3517.4 | -82.6 | 58.6233 | 264.4022 | 5.033%
3517.2 | -82.8 | 58.62 | 265.0503 | 5.033%
3517 | -83 | 58.6167 | 265.6983 | 5.033%
3516.8 | -83.2 | 58.6133 | 266.3464 | 5.033%
3516.6 | -83.4 | 58.61 | 266.9944 | 5.033%
3516.4 | -83.6 | 58.6067 | 267.6425 | 5.032%
3516.2 | -83.8 | 58.6033 | 268.2905 | 5.032%
3516 | -84 | 58.6 | 268.9385 | 5.032%
3515.8 | -84.2 | 58.5967 | 269.5866 | 5.032%
3515.6 | -84.4 | 58.5933 | 270.2346 | 5.032%
3515.4 | -84.6 | 58.59 | 270.8827 | 5.032%
3515.2 | -84.8 | 58.5867 | 271.5307 | 5.032%
3515 | -85 | 58.5833 | 272.1788 | 5.031%
3514.8 | -85.2 | 58.58 | 272.8268 | 5.031%
3514.6 | -85.4 | 58.5767 | 273.4749 | 5.031%
3514.4 | -85.6 | 58.5733 | 274.1229 | 5.031%
3514.2 | -85.8 | 58.57 | 274.7709 | 5.031%
3514 | -86 | 58.5667 | 275.419 | 5.031%
3513.8 | -86.2 | 58.5633 | 276.067 | 5.031%
3513.6 | -86.4 | 58.56 | 276.7151 | 5.03%
3513.4 | -86.6 | 58.5567 | 277.3631 | 5.03%
3513.2 | -86.8 | 58.5533 | 278.0112 | 5.03%
3513 | -87 | 58.55 | 278.6592 | 5.03%
3512.8 | -87.2 | 58.5467 | 279.3073 | 5.03%
3512.6 | -87.4 | 58.5433 | 279.9553 | 5.03%
3512.4 | -87.6 | 58.54 | 280.6034 | 5.03%
3512.2 | -87.8 | 58.5367 | 281.2514 | 5.03%
3512 | -88 | 58.5333 | 281.8994 | 5.029%
3511.8 | -88.2 | 58.53 | 282.5475 | 5.029%
3511.6 | -88.4 | 58.5267 | 283.1955 | 5.029%
3511.4 | -88.6 | 58.5233 | 283.8436 | 5.029%
3511.2 | -88.8 | 58.52 | 284.4916 | 5.029%
3511 | -89 | 58.5167 | 285.1397 | 5.029%
3510.8 | -89.2 | 58.5133 | 285.7877 | 5.029%
3510.6 | -89.4 | 58.51 | 286.4358 | 5.028%
3510.4 | -89.6 | 58.5067 | 287.0838 | 5.028%
3510.2 | -89.8 | 58.5033 | 287.7318 | 5.028%
3510 | -90 | 58.5 | 288.3799 | 5.028%
3509.8 | -90.2 | 58.4967 | 289.0279 | 5.028%
3509.6 | -90.4 | 58.4933 | 289.676 | 5.028%
3509.4 | -90.6 | 58.49 | 290.324 | 5.028%
3509.2 | -90.8 | 58.4867 | 290.9721 | 5.028%
3509 | -91 | 58.4833 | 291.6201 | 5.027%
3508.8 | -91.2 | 58.48 | 292.2682 | 5.027%
3508.6 | -91.4 | 58.4767 | 292.9162 | 5.027%
3508.4 | -91.6 | 58.4733 | 293.5642 | 5.027%
3508.2 | -91.8 | 58.47 | 294.2123 | 5.027%
3508 | -92 | 58.4667 | 294.8603 | 5.027%
3507.8 | -92.2 | 58.4633 | 295.5084 | 5.027%
3507.6 | -92.4 | 58.46 | 296.1564 | 5.027%
3507.4 | -92.6 | 58.4567 | 296.8045 | 5.027%
3507.2 | -92.8 | 58.4533 | 297.4525 | 5.026%
3507 | -93 | 58.45 | 298.1006 | 5.026%
3506.8 | -93.2 | 58.4467 | 298.7486 | 5.026%
3506.6 | -93.4 | 58.4433 | 299.3966 | 5.026%
3506.4 | -93.6 | 58.44 | 300.0447 | 5.026%
3506.2 | -93.8 | 58.4367 | 300.6927 | 5.026%
3506 | -94 | 58.4333 | 301.3408 | 5.026%
3505.8 | -94.2 | 58.43 | 301.9888 | 5.026%
3505.6 | -94.4 | 58.4267 | 302.6369 | 5.025%
3505.4 | -94.6 | 58.4233 | 303.2849 | 5.025%
3505.2 | -94.8 | 58.42 | 303.933 | 5.025%
3505 | -95 | 58.4167 | 304.581 | 5.025%
3504.8 | -95.2 | 58.4133 | 305.2291 | 5.025%
3504.6 | -95.4 | 58.41 | 305.8771 | 5.025%
3504.4 | -95.6 | 58.4067 | 306.5251 | 5.025%
3504.2 | -95.8 | 58.4033 | 307.1732 | 5.025%
3504 | -96 | 58.4 | 307.8212 | 5.025%
3503.8 | -96.2 | 58.3967 | 308.4693 | 5.024%
3503.6 | -96.4 | 58.3933 | 309.1173 | 5.024%
3503.4 | -96.6 | 58.39 | 309.7654 | 5.024%
3503.2 | -96.8 | 58.3867 | 310.4134 | 5.024%
3503 | -97 | 58.3833 | 311.0615 | 5.024%
3502.8 | -97.2 | 58.38 | 311.7095 | 5.024%
3502.6 | -97.4 | 58.3767 | 312.3575 | 5.024%
3502.4 | -97.6 | 58.3733 | 313.0056 | 5.024%
3502.2 | -97.8 | 58.37 | 313.6536 | 5.024%
3502 | -98 | 58.3667 | 314.3017 | 5.023%
3501.8 | -98.2 | 58.3633 | 314.9497 | 5.023%
3501.6 | -98.4 | 58.36 | 315.5978 | 5.023%
3501.4 | -98.6 | 58.3567 | 316.2458 | 5.023%
3501.2 | -98.8 | 58.3533 | 316.8939 | 5.023%
3501 | -99 | 58.35 | 317.5419 | 5.023%
3500.8 | -99.2 | 58.3467 | 318.1899 | 5.023%
3500.6 | -99.4 | 58.3433 | 318.838 | 5.023%
3500.4 | -99.6 | 58.34 | 319.486 | 5.023%
3500.2 | -99.8 | 58.3367 | 320.1341 | 5.023%
3500 | -100 | 58.3333 | 320.7821 | 5.022%
3499.8 | -100.2 | 58.33 | 321.4302 | 5.022%
3499.6 | -100.4 | 58.3267 | 322.0782 | 5.022%
3499.4 | -100.6 | 58.3233 | 322.7263 | 5.022%
3499.2 | -100.8 | 58.32 | 323.3743 | 5.022%
3499 | -101 | 58.3167 | 324.0223 | 5.022%
3498.8 | -101.2 | 58.3133 | 324.6704 | 5.022%
3498.6 | -101.4 | 58.31 | 325.3184 | 5.022%
3498.4 | -101.6 | 58.3067 | 325.9665 | 5.022%
3498.2 | -101.8 | 58.3033 | 326.6145 | 5.022%
3498 | -102 | 58.3 | 327.2626 | 5.021%
3497.8 | -102.2 | 58.2967 | 327.9106 | 5.021%
3497.6 | -102.4 | 58.2933 | 328.5587 | 5.021%
3497.4 | -102.6 | 58.29 | 329.2067 | 5.021%
3497.2 | -102.8 | 58.2867 | 329.8547 | 5.021%
3497 | -103 | 58.2833 | 330.5028 | 5.021%
3496.8 | -103.2 | 58.28 | 331.1508 | 5.021%
3496.6 | -103.4 | 58.2767 | 331.7989 | 5.021%
3496.4 | -103.6 | 58.2733 | 332.4469 | 5.021%
3496.2 | -103.8 | 58.27 | 333.095 | 5.021%
3496 | -104 | 58.2667 | 333.743 | 5.02%
3495.8 | -104.2 | 58.2633 | 334.3911 | 5.02%
3495.6 | -104.4 | 58.26 | 335.0391 | 5.02%
3495.4 | -104.6 | 58.2567 | 335.6872 | 5.02%
3495.2 | -104.8 | 58.2533 | 336.3352 | 5.02%
3495 | -105 | 58.25 | 336.9832 | 5.02%
3494.8 | -105.2 | 58.2467 | 337.6313 | 5.02%
3494.6 | -105.4 | 58.2433 | 338.2793 | 5.02%
3494.4 | -105.6 | 58.24 | 338.9274 | 5.02%
3494.2 | -105.8 | 58.2367 | 339.5754 | 5.02%
3494 | -106 | 58.2333 | 340.2235 | 5.02%
3493.8 | -106.2 | 58.23 | 340.8715 | 5.019%
3493.6 | -106.4 | 58.2267 | 341.5196 | 5.019%
3493.4 | -106.6 | 58.2233 | 342.1676 | 5.019%
3493.2 | -106.8 | 58.22 | 342.8156 | 5.019%
3493 | -107 | 58.2167 | 343.4637 | 5.019%
3492.8 | -107.2 | 58.2133 | 344.1117 | 5.019%
3492.6 | -107.4 | 58.21 | 344.7598 | 5.019%
3492.4 | -107.6 | 58.2067 | 345.4078 | 5.019%
3492.2 | -107.8 | 58.2033 | 346.0559 | 5.019%
3492 | -108 | 58.2 | 346.7039 | 5.019%
3491.8 | -108.2 | 58.1967 | 347.352 | 5.019%
3491.6 | -108.4 | 58.1933 | 348 | 5.019%
3491.4 | -108.6 | 58.19 | 348.648 | 5.018%
3491.2 | -108.8 | 58.1867 | 349.2961 | 5.018%
3491 | -109 | 58.1833 | 349.9441 | 5.018%
3490.8 | -109.2 | 58.18 | 350.5922 | 5.018%
3490.6 | -109.4 | 58.1767 | 351.2402 | 5.018%
3490.4 | -109.6 | 58.1733 | 351.8883 | 5.018%
3490.2 | -109.8 | 58.17 | 352.5363 | 5.018%
3490 | -110 | 58.1667 | 353.1844 | 5.018%
3489.8 | -110.2 | 58.1633 | 353.8324 | 5.018%
3489.6 | -110.4 | 58.16 | 354.4804 | 5.018%
3489.4 | -110.6 | 58.1567 | 355.1285 | 5.018%
3489.2 | -110.8 | 58.1533 | 355.7765 | 5.018%
3489 | -111 | 58.15 | 356.4246 | 5.017%
3488.8 | -111.2 | 58.1467 | 357.0726 | 5.017%
3488.6 | -111.4 | 58.1433 | 357.7207 | 5.017%
3488.4 | -111.6 | 58.14 | 358.3687 | 5.017%
3488.2 | -111.8 | 58.1367 | 359.0168 | 5.017%
3488 | -112 | 58.1333 | 359.6648 | 5.017%
3487.8 | -112.2 | 58.13 | 360.3128 | 5.017%
3487.6 | -112.4 | 58.1267 | 360.9609 | 5.017%
3487.4 | -112.6 | 58.1233 | 361.6089 | 5.017%
3487.2 | -112.8 | 58.12 | 362.257 | 5.017%
3487 | -113 | 58.1167 | 362.905 | 5.017%
3486.8 | -113.2 | 58.1133 | 363.5531 | 5.017%
3486.6 | -113.4 | 58.11 | 364.2011 | 5.016%
3486.4 | -113.6 | 58.1067 | 364.8492 | 5.016%
3486.2 | -113.8 | 58.1033 | 365.4972 | 5.016%
3486 | -114 | 58.1 | 366.1453 | 5.016%
3485.8 | -114.2 | 58.0967 | 366.7933 | 5.016%
3485.6 | -114.4 | 58.0933 | 367.4413 | 5.016%
3485.4 | -114.6 | 58.09 | 368.0894 | 5.016%
3485.2 | -114.8 | 58.0867 | 368.7374 | 5.016%
3485 | -115 | 58.0833 | 369.3855 | 5.016%
3484.8 | -115.2 | 58.08 | 370.0335 | 5.016%
3484.6 | -115.4 | 58.0767 | 370.6816 | 5.016%
3484.4 | -115.6 | 58.0733 | 371.3296 | 5.016%
3484.2 | -115.8 | 58.07 | 371.9777 | 5.016%
3484 | -116 | 58.0667 | 372.6257 | 5.015%
3483.8 | -116.2 | 58.0633 | 373.2737 | 5.015%
3483.6 | -116.4 | 58.06 | 373.9218 | 5.015%
3483.4 | -116.6 | 58.0567 | 374.5698 | 5.015%
3483.2 | -116.8 | 58.0533 | 375.2179 | 5.015%
3483 | -117 | 58.05 | 375.8659 | 5.015%
3482.8 | -117.2 | 58.0467 | 376.514 | 5.015%
3482.6 | -117.4 | 58.0433 | 377.162 | 5.015%
3482.4 | -117.6 | 58.04 | 377.8101 | 5.015%
3482.2 | -117.8 | 58.0367 | 378.4581 | 5.015%
3482 | -118 | 58.0333 | 379.1061 | 5.015%
3481.8 | -118.2 | 58.03 | 379.7542 | 5.015%
3481.6 | -118.4 | 58.0267 | 380.4022 | 5.015%
3481.4 | -118.6 | 58.0233 | 381.0503 | 5.015%
3481.2 | -118.8 | 58.02 | 381.6983 | 5.014%
3481 | -119 | 58.0167 | 382.3464 | 5.014%
3480.8 | -119.2 | 58.0133 | 382.9944 | 5.014%
3480.6 | -119.4 | 58.01 | 383.6425 | 5.014%
3480.4 | -119.6 | 58.0067 | 384.2905 | 5.014%
3480.2 | -119.8 | 58.0033 | 384.9385 | 5.014%
3480 | -120 | 58 | 385.5866 | 5.014%
3479.8 | -120.2 | 57.9967 | 386.2346 | 5.014%
3479.6 | -120.4 | 57.9933 | 386.8827 | 5.014%
3479.4 | -120.6 | 57.99 | 387.5307 | 5.014%
3479.2 | -120.8 | 57.9867 | 388.1788 | 5.014%
3479 | -121 | 57.9833 | 388.8268 | 5.014%
3478.8 | -121.2 | 57.98 | 389.4749 | 5.014%
3478.6 | -121.4 | 57.9767 | 390.1229 | 5.014%
3478.4 | -121.6 | 57.9733 | 390.7709 | 5.013%
3478.2 | -121.8 | 57.97 | 391.419 | 5.013%
3478 | -122 | 57.9667 | 392.067 | 5.013%
3477.8 | -122.2 | 57.9633 | 392.7151 | 5.013%
3477.6 | -122.4 | 57.96 | 393.3631 | 5.013%
3477.4 | -122.6 | 57.9567 | 394.0112 | 5.013%
3477.2 | -122.8 | 57.9533 | 394.6592 | 5.013%
3477 | -123 | 57.95 | 395.3073 | 5.013%
3476.8 | -123.2 | 57.9467 | 395.9553 | 5.013%
3476.6 | -123.4 | 57.9433 | 396.6034 | 5.013%
3476.4 | -123.6 | 57.94 | 397.2514 | 5.013%
3476.2 | -123.8 | 57.9367 | 397.8994 | 5.013%
3476 | -124 | 57.9333 | 398.5475 | 5.013%
3475.8 | -124.2 | 57.93 | 399.1955 | 5.013%
3475.6 | -124.4 | 57.9267 | 399.8436 | 5.013%
3475.4 | -124.6 | 57.9233 | 400.4916 | 5.012%
3475.2 | -124.8 | 57.92 | 401.1397 | 5.012%
3475 | -125 | 57.9167 | 401.7877 | 5.012%
3474.8 | -125.2 | 57.9133 | 402.4358 | 5.012%
3474.6 | -125.4 | 57.91 | 403.0838 | 5.012%
3474.4 | -125.6 | 57.9067 | 403.7318 | 5.012%
3474.2 | -125.8 | 57.9033 | 404.3799 | 5.012%
3474 | -126 | 57.9 | 405.0279 | 5.012%
3473.8 | -126.2 | 57.8967 | 405.676 | 5.012%
3473.6 | -126.4 | 57.8933 | 406.324 | 5.012%
3473.4 | -126.6 | 57.89 | 406.9721 | 5.012%
3473.2 | -126.8 | 57.8867 | 407.6201 | 5.012%
3473 | -127 | 57.8833 | 408.2682 | 5.012%
3472.8 | -127.2 | 57.88 | 408.9162 | 5.012%
3472.6 | -127.4 | 57.8767 | 409.5642 | 5.012%
3472.4 | -127.6 | 57.8733 | 410.2123 | 5.011%
3472.2 | -127.8 | 57.87 | 410.8603 | 5.011%
3472 | -128 | 57.8667 | 411.5084 | 5.011%
3471.8 | -128.2 | 57.8633 | 412.1564 | 5.011%
3471.6 | -128.4 | 57.86 | 412.8045 | 5.011%
3471.4 | -128.6 | 57.8567 | 413.4525 | 5.011%
3471.2 | -128.8 | 57.8533 | 414.1006 | 5.011%
3471 | -129 | 57.85 | 414.7486 | 5.011%
3470.8 | -129.2 | 57.8467 | 415.3966 | 5.011%
3470.6 | -129.4 | 57.8433 | 416.0447 | 5.011%
3470.4 | -129.6 | 57.84 | 416.6927 | 5.011%
3470.2 | -129.8 | 57.8367 | 417.3408 | 5.011%
3470 | -130 | 57.8333 | 417.9888 | 5.011%
3469.8 | -130.2 | 57.83 | 418.6369 | 5.011%
3469.6 | -130.4 | 57.8267 | 419.2849 | 5.011%
3469.4 | -130.6 | 57.8233 | 419.933 | 5.011%
3469.2 | -130.8 | 57.82 | 420.581 | 5.011%
3469 | -131 | 57.8167 | 421.2291 | 5.01%
3468.8 | -131.2 | 57.8133 | 421.8771 | 5.01%
3468.6 | -131.4 | 57.81 | 422.5251 | 5.01%
3468.4 | -131.6 | 57.8067 | 423.1732 | 5.01%
3468.2 | -131.8 | 57.8033 | 423.8212 | 5.01%
3468 | -132 | 57.8 | 424.4693 | 5.01%
3467.8 | -132.2 | 57.7967 | 425.1173 | 5.01%
3467.6 | -132.4 | 57.7933 | 425.7654 | 5.01%
3467.4 | -132.6 | 57.79 | 426.4134 | 5.01%
3467.2 | -132.8 | 57.7867 | 427.0615 | 5.01%
3467 | -133 | 57.7833 | 427.7095 | 5.01%
3466.8 | -133.2 | 57.78 | 428.3575 | 5.01%
3466.6 | -133.4 | 57.7767 | 429.0056 | 5.01%
3466.4 | -133.6 | 57.7733 | 429.6536 | 5.01%
3466.2 | -133.8 | 57.77 | 430.3017 | 5.01%
3466 | -134 | 57.7667 | 430.9497 | 5.01%
3465.8 | -134.2 | 57.7633 | 431.5978 | 5.01%
3465.6 | -134.4 | 57.76 | 432.2458 | 5.009%
3465.4 | -134.6 | 57.7567 | 432.8939 | 5.009%
3465.2 | -134.8 | 57.7533 | 433.5419 | 5.009%
3465 | -135 | 57.75 | 434.1899 | 5.009%
3464.8 | -135.2 | 57.7467 | 434.838 | 5.009%
3464.6 | -135.4 | 57.7433 | 435.486 | 5.009%
3464.4 | -135.6 | 57.74 | 436.1341 | 5.009%
3464.2 | -135.8 | 57.7367 | 436.7821 | 5.009%
3464 | -136 | 57.7333 | 437.4302 | 5.009%
3463.8 | -136.2 | 57.73 | 438.0782 | 5.009%
3463.6 | -136.4 | 57.7267 | 438.7263 | 5.009%
3463.4 | -136.6 | 57.7233 | 439.3743 | 5.009%
3463.2 | -136.8 | 57.72 | 440.0223 | 5.009%
3463 | -137 | 57.7167 | 440.6704 | 5.009%
3462.8 | -137.2 | 57.7133 | 441.3184 | 5.009%
3462.6 | -137.4 | 57.71 | 441.9665 | 5.009%
3462.4 | -137.6 | 57.7067 | 442.6145 | 5.009%
3462.2 | -137.8 | 57.7033 | 443.2626 | 5.009%
3462 | -138 | 57.7 | 443.9106 | 5.009%
3461.8 | -138.2 | 57.6967 | 444.5587 | 5.008%
3461.6 | -138.4 | 57.6933 | 445.2067 | 5.008%
3461.4 | -138.6 | 57.69 | 445.8547 | 5.008%
3461.2 | -138.8 | 57.6867 | 446.5028 | 5.008%
3461 | -139 | 57.6833 | 447.1508 | 5.008%
3460.8 | -139.2 | 57.68 | 447.7989 | 5.008%
3460.6 | -139.4 | 57.6767 | 448.4469 | 5.008%
3460.4 | -139.6 | 57.6733 | 449.095 | 5.008%
3460.2 | -139.8 | 57.67 | 449.743 | 5.008%
3460 | -140 | 57.6667 | 450.3911 | 5.008%
3459.8 | -140.2 | 57.6633 | 451.0391 | 5.008%
3459.6 | -140.4 | 57.66 | 451.6872 | 5.008%
3459.4 | -140.6 | 57.6567 | 452.3352 | 5.008%
3459.2 | -140.8 | 57.6533 | 452.9832 | 5.008%
3459 | -141 | 57.65 | 453.6313 | 5.008%
3458.8 | -141.2 | 57.6467 | 454.2793 | 5.008%
3458.6 | -141.4 | 57.6433 | 454.9274 | 5.008%
3458.4 | -141.6 | 57.64 | 455.5754 | 5.008%
3458.2 | -141.8 | 57.6367 | 456.2235 | 5.008%
3458 | -142 | 57.6333 | 456.8715 | 5.007%
3457.8 | -142.2 | 57.63 | 457.5196 | 5.007%
3457.6 | -142.4 | 57.6267 | 458.1676 | 5.007%
3457.4 | -142.6 | 57.6233 | 458.8156 | 5.007%
3457.2 | -142.8 | 57.62 | 459.4637 | 5.007%
3457 | -143 | 57.6167 | 460.1117 | 5.007%
3456.8 | -143.2 | 57.6133 | 460.7598 | 5.007%
3456.6 | -143.4 | 57.61 | 461.4078 | 5.007%
3456.4 | -143.6 | 57.6067 | 462.0559 | 5.007%
3456.2 | -143.8 | 57.6033 | 462.7039 | 5.007%
3456 | -144 | 57.6 | 463.352 | 5.007%
3455.8 | -144.2 | 57.5967 | 464 | 5.007%
3455.6 | -144.4 | 57.5933 | 464.648 | 5.007%
3455.4 | -144.6 | 57.59 | 465.2961 | 5.007%
3455.2 | -144.8 | 57.5867 | 465.9441 | 5.007%
3455 | -145 | 57.5833 | 466.5922 | 5.007%
3454.8 | -145.2 | 57.58 | 467.2402 | 5.007%
3454.6 | -145.4 | 57.5767 | 467.8883 | 5.007%
3454.4 | -145.6 | 57.5733 | 468.5363 | 5.007%
3454.2 | -145.8 | 57.57 | 469.1844 | 5.007%
3454 | -146 | 57.5667 | 469.8324 | 5.007%
3453.8 | -146.2 | 57.5633 | 470.4804 | 5.006%
3453.6 | -146.4 | 57.56 | 471.1285 | 5.006%
3453.4 | -146.6 | 57.5567 | 471.7765 | 5.006%
3453.2 | -146.8 | 57.5533 | 472.4246 | 5.006%
3453 | -147 | 57.55 | 473.0726 | 5.006%
3452.8 | -147.2 | 57.5467 | 473.7207 | 5.006%
3452.6 | -147.4 | 57.5433 | 474.3687 | 5.006%
3452.4 | -147.6 | 57.54 | 475.0168 | 5.006%
3452.2 | -147.8 | 57.5367 | 475.6648 | 5.006%
3452 | -148 | 57.5333 | 476.3128 | 5.006%
3451.8 | -148.2 | 57.53 | 476.9609 | 5.006%
3451.6 | -148.4 | 57.5267 | 477.6089 | 5.006%
3451.4 | -148.6 | 57.5233 | 478.257 | 5.006%
3451.2 | -148.8 | 57.52 | 478.905 | 5.006%
3451 | -149 | 57.5167 | 479.5531 | 5.006%
3450.8 | -149.2 | 57.5133 | 480.2011 | 5.006%
3450.6 | -149.4 | 57.51 | 480.8492 | 5.006%
3450.4 | -149.6 | 57.5067 | 481.4972 | 5.006%
3450.2 | -149.8 | 57.5033 | 482.1453 | 5.006%
3450 | -150 | 57.5 | 482.7933 | 5.006%
3449.8 | -150.2 | 57.4967 | 483.4413 | 5.006%
3449.6 | -150.4 | 57.4933 | 484.0894 | 5.006%
3449.4 | -150.6 | 57.49 | 484.7374 | 5.005%
3449.2 | -150.8 | 57.4867 | 485.3855 | 5.005%
3449 | -151 | 57.4833 | 486.0335 | 5.005%
3448.8 | -151.2 | 57.48 | 486.6816 | 5.005%
3448.6 | -151.4 | 57.4767 | 487.3296 | 5.005%
3448.4 | -151.6 | 57.4733 | 487.9777 | 5.005%
3448.2 | -151.8 | 57.47 | 488.6257 | 5.005%
3448 | -152 | 57.4667 | 489.2737 | 5.005%
3447.8 | -152.2 | 57.4633 | 489.9218 | 5.005%
3447.6 | -152.4 | 57.46 | 490.5698 | 5.005%
3447.4 | -152.6 | 57.4567 | 491.2179 | 5.005%
3447.2 | -152.8 | 57.4533 | 491.8659 | 5.005%
3447 | -153 | 57.45 | 492.514 | 5.005%
3446.8 | -153.2 | 57.4467 | 493.162 | 5.005%
3446.6 | -153.4 | 57.4433 | 493.8101 | 5.005%
3446.4 | -153.6 | 57.44 | 494.4581 | 5.005%
3446.2 | -153.8 | 57.4367 | 495.1061 | 5.005%
3446 | -154 | 57.4333 | 495.7542 | 5.005%
3445.8 | -154.2 | 57.43 | 496.4022 | 5.005%
3445.6 | -154.4 | 57.4267 | 497.0503 | 5.005%
3445.4 | -154.6 | 57.4233 | 497.6983 | 5.005%
3445.2 | -154.8 | 57.42 | 498.3464 | 5.005%
3445 | -155 | 57.4167 | 498.9944 | 5.005%
3444.8 | -155.2 | 57.4133 | 499.6425 | 5.004%
3444.6 | -155.4 | 57.41 | 500.2905 | 5.004%
3444.4 | -155.6 | 57.4067 | 500.9385 | 5.004%
3444.2 | -155.8 | 57.4033 | 501.5866 | 5.004%
3444 | -156 | 57.4 | 502.2346 | 5.004%
3443.8 | -156.2 | 57.3967 | 502.8827 | 5.004%
3443.6 | -156.4 | 57.3933 | 503.5307 | 5.004%
3443.4 | -156.6 | 57.39 | 504.1788 | 5.004%
3443.2 | -156.8 | 57.3867 | 504.8268 | 5.004%
3443 | -157 | 57.3833 | 505.4749 | 5.004%
3442.8 | -157.2 | 57.38 | 506.1229 | 5.004%
3442.6 | -157.4 | 57.3767 | 506.7709 | 5.004%
3442.4 | -157.6 | 57.3733 | 507.419 | 5.004%
3442.2 | -157.8 | 57.37 | 508.067 | 5.004%
3442 | -158 | 57.3667 | 508.7151 | 5.004%
3441.8 | -158.2 | 57.3633 | 509.3631 | 5.004%
3441.6 | -158.4 | 57.36 | 510.0112 | 5.004%
3441.4 | -158.6 | 57.3567 | 510.6592 | 5.004%
3441.2 | -158.8 | 57.3533 | 511.3073 | 5.004%
3441 | -159 | 57.35 | 511.9553 | 5.004%
3440.8 | -159.2 | 57.3467 | 512.6034 | 5.004%
3440.6 | -159.4 | 57.3433 | 513.2514 | 5.004%
3440.4 | -159.6 | 57.34 | 513.8994 | 5.004%
3440.2 | -159.8 | 57.3367 | 514.5475 | 5.004%
3440 | -160 | 57.3333 | 515.1955 | 5.003%
3439.8 | -160.2 | 57.33 | 515.8436 | 5.003%
3439.6 | -160.4 | 57.3267 | 516.4916 | 5.003%
3439.4 | -160.6 | 57.3233 | 517.1397 | 5.003%
3439.2 | -160.8 | 57.32 | 517.7877 | 5.003%
3439 | -161 | 57.3167 | 518.4358 | 5.003%
3438.8 | -161.2 | 57.3133 | 519.0838 | 5.003%
3438.6 | -161.4 | 57.31 | 519.7318 | 5.003%
3438.4 | -161.6 | 57.3067 | 520.3799 | 5.003%
3438.2 | -161.8 | 57.3033 | 521.0279 | 5.003%
3438 | -162 | 57.3 | 521.676 | 5.003%
3437.8 | -162.2 | 57.2967 | 522.324 | 5.003%
3437.6 | -162.4 | 57.2933 | 522.9721 | 5.003%
3437.4 | -162.6 | 57.29 | 523.6201 | 5.003%
3437.2 | -162.8 | 57.2867 | 524.2682 | 5.003%
3437 | -163 | 57.2833 | 524.9162 | 5.003%
3436.8 | -163.2 | 57.28 | 525.5642 | 5.003%
3436.6 | -163.4 | 57.2767 | 526.2123 | 5.003%
3436.4 | -163.6 | 57.2733 | 526.8603 | 5.003%
3436.2 | -163.8 | 57.27 | 527.5084 | 5.003%
3436 | -164 | 57.2667 | 528.1564 | 5.003%
3435.8 | -164.2 | 57.2633 | 528.8045 | 5.003%
3435.6 | -164.4 | 57.26 | 529.4525 | 5.003%
3435.4 | -164.6 | 57.2567 | 530.1006 | 5.003%
3435.2 | -164.8 | 57.2533 | 530.7486 | 5.003%
3435 | -165 | 57.25 | 531.3966 | 5.003%
3434.8 | -165.2 | 57.2467 | 532.0447 | 5.003%
3434.6 | -165.4 | 57.2433 | 532.6927 | 5.002%
3434.4 | -165.6 | 57.24 | 533.3408 | 5.002%
3434.2 | -165.8 | 57.2367 | 533.9888 | 5.002%
3434 | -166 | 57.2333 | 534.6369 | 5.002%
3433.8 | -166.2 | 57.23 | 535.2849 | 5.002%
3433.6 | -166.4 | 57.2267 | 535.933 | 5.002%
3433.4 | -166.6 | 57.2233 | 536.581 | 5.002%
3433.2 | -166.8 | 57.22 | 537.2291 | 5.002%
3433 | -167 | 57.2167 | 537.8771 | 5.002%
3432.8 | -167.2 | 57.2133 | 538.5251 | 5.002%
3432.6 | -167.4 | 57.21 | 539.1732 | 5.002%
3432.4 | -167.6 | 57.2067 | 539.8212 | 5.002%
3432.2 | -167.8 | 57.2033 | 540.4693 | 5.002%
3432 | -168 | 57.2 | 541.1173 | 5.002%
3431.8 | -168.2 | 57.1967 | 541.7654 | 5.002%
3431.6 | -168.4 | 57.1933 | 542.4134 | 5.002%
3431.4 | -168.6 | 57.19 | 543.0615 | 5.002%
3431.2 | -168.8 | 57.1867 | 543.7095 | 5.002%
3431 | -169 | 57.1833 | 544.3575 | 5.002%
3430.8 | -169.2 | 57.18 | 545.0056 | 5.002%
3430.6 | -169.4 | 57.1767 | 545.6536 | 5.002%
3430.4 | -169.6 | 57.1733 | 546.3017 | 5.002%
3430.2 | -169.8 | 57.17 | 546.9497 | 5.002%
3430 | -170 | 57.1667 | 547.5978 | 5.002%
3429.8 | -170.2 | 57.1633 | 548.2458 | 5.002%
3429.6 | -170.4 | 57.16 | 548.8939 | 5.002%
3429.4 | -170.6 | 57.1567 | 549.5419 | 5.002%
3429.2 | -170.8 | 57.1533 | 550.1899 | 5.002%
3429 | -171 | 57.15 | 550.838 | 5.001%
3428.8 | -171.2 | 57.1467 | 551.486 | 5.001%
3428.6 | -171.4 | 57.1433 | 552.1341 | 5.001%
3428.4 | -171.6 | 57.14 | 552.7821 | 5.001%
3428.2 | -171.8 | 57.1367 | 553.4302 | 5.001%
3428 | -172 | 57.1333 | 554.0782 | 5.001%
3427.8 | -172.2 | 57.13 | 554.7263 | 5.001%
3427.6 | -172.4 | 57.1267 | 555.3743 | 5.001%
3427.4 | -172.6 | 57.1233 | 556.0223 | 5.001%
3427.2 | -172.8 | 57.12 | 556.6704 | 5.001%
3427 | -173 | 57.1167 | 557.3184 | 5.001%
3426.8 | -173.2 | 57.1133 | 557.9665 | 5.001%
3426.6 | -173.4 | 57.11 | 558.6145 | 5.001%
3426.4 | -173.6 | 57.1067 | 559.2626 | 5.001%
3426.2 | -173.8 | 57.1033 | 559.9106 | 5.001%
3426 | -174 | 57.1 | 560.5587 | 5.001%
3425.8 | -174.2 | 57.0967 | 561.2067 | 5.001%
3425.6 | -174.4 | 57.0933 | 561.8547 | 5.001%
3425.4 | -174.6 | 57.09 | 562.5028 | 5.001%
3425.2 | -174.8 | 57.0867 | 563.1508 | 5.001%
3425 | -175 | 57.0833 | 563.7989 | 5.001%
3424.8 | -175.2 | 57.08 | 564.4469 | 5.001%
3424.6 | -175.4 | 57.0767 | 565.095 | 5.001%
3424.4 | -175.6 | 57.0733 | 565.743 | 5.001%
3424.2 | -175.8 | 57.07 | 566.3911 | 5.001%
3424 | -176 | 57.0667 | 567.0391 | 5.001%
3423.8 | -176.2 | 57.0633 | 567.6872 | 5.001%
3423.6 | -176.4 | 57.06 | 568.3352 | 5.001%
3423.4 | -176.6 | 57.0567 | 568.9832 | 5.001%
3423.2 | -176.8 | 57.0533 | 569.6313 | 5.001%
3423 | -177 | 57.05 | 570.2793 | 5%
3422.8 | -177.2 | 57.0467 | 570.9274 | 5%
3422.6 | -177.4 | 57.0433 | 571.5754 | 5%
3422.4 | -177.6 | 57.04 | 572.2235 | 5%
3422.2 | -177.8 | 57.0367 | 572.8715 | 5%
3422 | -178 | 57.0333 | 573.5196 | 5%
3421.8 | -178.2 | 57.03 | 574.1676 | 5%
3421.6 | -178.4 | 57.0267 | 574.8156 | 5%
3421.4 | -178.6 | 57.0233 | 575.4637 | 5%
3421.2 | -178.8 | 57.02 | 576.1117 | 5%
3421 | -179 | 57.0167 | 576.7598 | 5%
3420.8 | -179.2 | 57.0133 | 577.4078 | 5%
3420.6 | -179.4 | 57.01 | 578.0559 | 5%
3420.4 | -179.6 | 57.0067 | 578.7039 | 5%
3420.2 | -179.8 | 57.0033 | 579.352 | 5%
3420 | -180 | 57 | 580 | 5%

## Event Performance Measure
[6 empty] | 5% Droop | 1 rpm DB 5% Droop | [12 empty] | t(0) | 36892.0533 |  | Hz | MW |  | Delta
[13 empty] | Actual Performance | Perfect | Minimum |  | Perfect | Minimum |  |  | 2 | scan rate | 59.9835 | 545.1554 | Pre average data | -0.13032 | HZ Change
[6 empty] | 0.98097 | 0.98019 |  | Frequency | Max Ramp Rate | Control Pulses | HSL | MW | Hz Perf | Hz Perf | AGC MW | Target | Target |  | t | HZ | MW | 59.8532 | 561.4238 | Post average data | 16.2684 | MW Change
-0.69667 | 59.3033 | 83.2197 | 62.4148 | 83.2197 | 62.4148 | 134.6889 | 132.2011 | 36892.0417 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 519.0231 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-60 sec | 36892.0526 | 59.962 | 543.8096
-0.69333 | 59.3067 | 82.8134 | 62.11 | 82.8134 | 62.11 | 134.0444 | 131.5531 | 36892.0417 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 518.5997 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-58 sec | 36892.0526 | 59.963 | 543.5872 | MW Change | 10.9064 | Min Performance MW change
-0.69 | 59.31 | 82.407 | 61.8052 | 82.407 | 61.8052 | 133.4 | 130.905 | 36892.0417 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 518.3566 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-56 sec | 36892.0526 | 59.963 | 543.576 |  | 14.5419 | Target MW change Adjusted for db and stored energy
-0.68667 | 59.3133 | 82.0006 | 61.5005 | 82.0006 | 61.5005 | 132.7556 | 130.257 | 36892.0417 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 519.8981 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-54 sec | 36892.0526 | 59.964 | 544.0193 |  | 22.6816 | Target MW change 5% Droop w 1 rpm db
-0.68333 | 59.3167 | 81.5942 | 61.1957 | 81.5942 | 61.1957 | 132.1111 | 129.6089 | 36892.0418 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 519.9751 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-52 sec | 36892.0527 | 59.967 | 544.0415 |  | 25.7778 | Target MW change at 5% Droop
-0.68 | 59.32 | 81.1878 | 60.8909 | 81.1878 | 60.8909 | 131.4667 | 128.9609 | 36892.0418 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 518.2034 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-50 sec | 36892.0527 | 59.964 | 543.8207
-0.67667 | 59.3233 | 80.7815 | 60.5861 | 80.7815 | 60.5861 | 130.8222 | 128.3128 | 36892.0418 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 519.2246 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-48 sec | 36892.0527 | 59.963 | 544.2535 | Droop | 11.55% | Min Performance
-0.67333 | 59.3267 | 80.3751 | 60.2813 | 80.3751 | 60.2813 | 130.1778 | 127.6648 | 36892.0418 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 518.3878 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-46 sec | 36892.0527 | 59.959 | 543.8313 |  | 8.663% | Target 5% Droop Adjusted for stored energy
-0.67 | 59.33 | 79.9687 | 59.9765 | 79.9687 | 59.9765 | 129.5333 | 127.0168 | 36892.0419 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 518.1241 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-44 sec | 36892.0528 | 59.956 | 544.2541 |  | 5.554% | Target 5% Droop w 1 rpm db
-0.66667 | 59.3333 | 79.5623 | 59.6718 | 79.5623 | 59.6718 | 128.8889 | 126.3687 | 36892.0419 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 518.9987 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-42 sec | 36892.0528 | 59.959 | 544.941 |  | 4.887% | 5% Droop
-0.66333 | 59.3367 | 79.156 | 59.367 | 79.156 | 59.367 | 128.2444 | 125.7207 | 36892.0419 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 519.2643 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-40 sec | 36892.0528 | 59.958 | 544.0876 |  | 7.744% | Actual Droop
-0.66 | 59.34 | 78.7496 | 59.0622 | 78.7496 | 59.0622 | 127.6 | 125.0726 | 36892.0419 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 518.3898 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-38 sec | 36892.0528 | 59.96 | 544.9327
-0.65667 | 59.3433 | 78.3432 | 58.7574 | 78.3432 | 58.7574 | 126.9556 | 124.4246 | 36892.0419 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 518.7899 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-36 sec | 36892.0528 | 59.963 | 545.4189 | P.U. Performance | 1.1187 | Resource Event Performance
-0.65333 | 59.3467 | 77.9368 | 58.4526 | 77.9368 | 58.4526 | 126.3111 | 123.7765 | 36892.042 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 519.4758 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-34 sec | 36892.0529 | 59.966 | 544.9993
-0.65 | 59.35 | 77.5304 | 58.1478 | 77.5304 | 58.1478 | 125.6667 | 123.1285 | 36892.042 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 519.5101 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-32 sec | 36892.0529 | 59.974 | 544.3125
-0.64667 | 59.3533 | 77.1241 | 57.8431 | 77.1241 | 57.8431 | 125.0222 | 122.4804 | 36892.042 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 519.5118 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-30 sec | 36892.0529 | 59.98 | 546.9415
-0.64333 | 59.3567 | 76.7177 | 57.5383 | 76.7177 | 57.5383 | 124.3778 | 121.8324 | 36892.042 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 518.8461 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-28 sec | 36892.0529 | 59.982 | 545.7413
-0.64 | 59.36 | 76.3113 | 57.2335 | 76.3113 | 57.2335 | 123.7333 | 121.1844 | 36892.0421 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 519.0347 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777 | T-26 sec | 36892.053 | 59.978 | 544.3495
-0.63667 | 59.3633 | 75.9049 | 56.9287 | 75.9049 | 56.9287 | 123.0889 | 120.5363 | 36892.0421 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 519.71 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 524.3049 | 524.1867 | T-24 sec | 36892.053 | 59.973 | 543.8361
-0.63333 | 59.3667 | 75.4986 | 56.6239 | 75.4986 | 56.6239 | 122.4444 | 119.8883 | 36892.0421 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 519.9657 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.323 | 524.1731 | T-22 sec | 36892.053 | 59.971 | 545.364
-0.63 | 59.37 | 75.0922 | 56.3191 | 75.0922 | 56.3191 | 121.8 | 119.2402 | 36892.0421 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 519.5345 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 524.8321 | 524.5685 | T-20 sec | 36892.053 | 59.971 | 545.8843
-0.62667 | 59.3733 | 74.6858 | 56.0144 | 74.6858 | 56.0144 | 121.1556 | 118.5922 | 36892.0422 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 520.1789 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 525.4076 | 525.0001 | T-18 sec | 36892.0531 | 59.973 | 545.4665
-0.62333 | 59.3767 | 74.2794 | 55.7096 | 74.2794 | 55.7096 | 120.5111 | 117.9441 | 36892.0422 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 520.877 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.323 | 524.1731 | T-16 sec | 36892.0531 | 59.976 | 546.3333
-0.62 | 59.38 | 73.873 | 55.4048 | 73.873 | 55.4048 | 119.8667 | 117.2961 | 36892.0422 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 519.8021 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.323 | 524.1731 | T-14 sec | 36892.0531 | 59.98 | 544.8231
-0.61667 | 59.3833 | 73.4667 | 55.1 | 73.4667 | 55.1 | 119.2222 | 116.648 | 36892.0422 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 520.6361 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.323 | 524.1731 | T-12 sec | 36892.0531 | 59.98 | 544.9695
-0.61333 | 59.3867 | 73.0603 | 54.7952 | 73.0603 | 54.7952 | 118.5778 | 116 | 36892.0422 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 519.79 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 524.3049 | 524.1867 | T-10 sec | 36892.0531 | 59.979 | 544.533
-0.61 | 59.39 | 72.6539 | 54.4904 | 72.6539 | 54.4904 | 117.9333 | 115.352 | 36892.0423 | 59.983 | 13 | 4 | 580 | 520.6356 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 524.3049 | 524.1867 | T-08 sec | 36892.0532 | 59.984 | 544.733
-0.60667 | 59.3933 | 72.2475 | 54.1856 | 72.2475 | 54.1856 | 117.2889 | 114.7039 | 36892.0423 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 520.6779 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.6264 | 524.4764 | T-06 sec | 36892.0532 | 59.987 | 545.187
-0.60333 | 59.3967 | 71.8412 | 53.8809 | 71.8412 | 53.8809 | 116.6444 | 114.0559 | 36892.0423 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 519.5702 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 525.1354 | 524.8718 | T-04 sec | 36892.0532 | 59.99 | 545.6535
-0.6 | 59.4 | 71.4348 | 53.5761 | 71.4348 | 53.5761 | 116 | 113.4078 | 36892.0423 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 520.4026 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 525.1354 | 524.8718 | T-02 sec | 36892.0532 | 59.992 | 545.011
-0.59667 | 59.4033 | 71.0284 | 53.2713 | 71.0284 | 53.2713 | 115.3556 | 112.7598 | 36892.0424 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 520.0003 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.6264 | 524.4764 | T+0 sec | 36892.0533 | 59.892 | 551.4153
-0.59333 | 59.4067 | 70.622 | 52.9665 | 70.622 | 52.9665 | 114.7111 | 112.1117 | 36892.0424 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 520.2022 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.6264 | 524.4764 | T+02 sec | 36892.0533 | 59.793 | 552.8452
-0.59 | 59.41 | 70.2156 | 52.6617 | 70.2156 | 52.6617 | 114.0667 | 111.4637 | 36892.0424 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 519.5464 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 524.6082 | 524.49 | T+04 sec | 36892.0533 | 59.78 | 554.0264
-0.58667 | 59.4133 | 69.8093 | 52.3569 | 69.8093 | 52.3569 | 113.4222 | 110.8156 | 36892.0424 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 520.4014 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081 | T+06 sec | 36892.0533 | 59.796 | 556.3049
-0.58333 | 59.4167 | 69.4029 | 52.0522 | 69.4029 | 52.0522 | 112.7778 | 110.1676 | 36892.0425 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 519.7783 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081 | T+08 sec | 36892.0534 | 59.822 | 556.8628
-0.58 | 59.42 | 68.9965 | 51.7474 | 68.9965 | 51.7474 | 112.1333 | 109.5196 | 36892.0425 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 519.5252 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081 | T+10 sec | 36892.0534 | 59.842 | 558.2224
-0.57667 | 59.4233 | 68.5901 | 51.4426 | 68.5901 | 51.4426 | 111.4889 | 108.8715 | 36892.0425 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 520.1784 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081 | T+12 sec | 36892.0534 | 59.845 | 560.2878
-0.57333 | 59.4267 | 68.1838 | 51.1378 | 68.1838 | 51.1378 | 110.8444 | 108.2235 | 36892.0425 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 520.6549 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081 | T+14 sec | 36892.0534 | 59.845 | 560.835
-0.57 | 59.43 | 67.7774 | 50.833 | 67.7774 | 50.833 | 110.2 | 107.5754 | 36892.0425 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 520.2349 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081 | T+16 sec | 36892.0534 | 59.851 | 561.0844
-0.56667 | 59.4333 | 67.371 | 50.5282 | 67.371 | 50.5282 | 109.5556 | 106.9274 | 36892.0426 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 519.548 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 524.6082 | 524.49 | T+18 sec | 36892.0535 | 59.852 | 560.6528
-0.56333 | 59.4367 | 66.9646 | 50.2235 | 66.9646 | 50.2235 | 108.9111 | 106.2793 | 36892.0426 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 519.7357 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 524.6082 | 524.49 | T+20 sec | 36892.0535 | 59.852 | 560.6313
-0.56 | 59.44 | 66.5582 | 49.9187 | 66.5582 | 49.9187 | 108.2667 | 105.6313 | 36892.0426 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 519.0792 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 524.6082 | 524.49 | T+22 sec | 36892.0535 | 59.853 | 560.8522
-0.55667 | 59.4433 | 66.1519 | 49.6139 | 66.1519 | 49.6139 | 107.6222 | 104.9832 | 36892.0426 | 59.982 | 13 | 4 | 580 | 520.1561 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 524.6082 | 524.49 | T+24 sec | 36892.0535 | 59.849 | 561.0851
-0.55333 | 59.4467 | 65.7455 | 49.3091 | 65.7455 | 49.3091 | 106.9778 | 104.3352 | 36892.0427 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 519.7661 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.9297 | 524.7797 | T+26 sec | 36892.0536 | 59.848 | 560.6529
-0.55 | 59.45 | 65.3391 | 49.0043 | 65.3391 | 49.0043 | 106.3333 | 103.6872 | 36892.0427 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 519.7465 | 0 | 0 | 0 | 524.3843 | 524.3843 | T+28 sec | 36892.0536 | 59.845 | 560.6313
-0.54667 | 59.4533 | 64.9327 | 48.6995 | 64.9327 | 48.6995 | 105.6889 | 103.0391 | 36892.0427 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 519.5236 | 0 | 0 | 0 | 524.3843 | 524.3843 | T+30 sec | 36892.0536 | 59.847 | 561.2961
-0.54333 | 59.4567 | 64.5264 | 48.3948 | 64.5264 | 48.3948 | 105.0444 | 102.3911 | 36892.0427 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 518.8467 | 0 | 0 | 0 | 524.3843 | 524.3843 | T+32 sec | 36892.0536 | 59.846 | 561.7732
-0.54 | 59.46 | 64.12 | 48.09 | 64.12 | 48.09 | 104.4 | 101.743 | 36892.0428 | 59.986 | 13 | 4 | 580 | 520.8103 | 0 | 0 | 0.30333 | 524.3843 | 524.3843 | T+34 sec | 36892.0537 | 59.85 | 562.6848
-0.53667 | 59.4633 | 63.7136 | 47.7852 | 63.7136 | 47.7852 | 103.7556 | 101.095 | 36892.0428 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 520.0207 | 0 | 0 | 0 | 524.6877 | 524.6877 | T+36 sec | 36892.0537 | 59.854 | 561.6207
-0.53333 | 59.4667 | 63.3072 | 47.4804 | 63.3072 | 47.4804 | 103.1111 | 100.4469 | 36892.0428 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 519.7593 | 0 | 0 | 0 | 524.6877 | 524.6877 | T+38 sec | 36892.0537 | 59.854 | 562.0114
-0.53 | 59.47 | 62.9008 | 47.1756 | 62.9008 | 47.1756 | 102.4667 | 99.7989 | 36892.0428 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 519.5242 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 525.233 | 525.0831 | T+40 sec | 36892.0537 | 59.854 | 562.0309
-0.52667 | 59.4733 | 62.4945 | 46.8708 | 62.4945 | 46.8708 | 101.8222 | 99.1508 | 36892.0428 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 519.7344 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 525.233 | 525.0831 | T+42 sec | 36892.0537 | 59.857 | 562.0319
-0.52333 | 59.4767 | 62.0881 | 46.5661 | 62.0881 | 46.5661 | 101.1778 | 98.5028 | 36892.0429 | 59.982 | 13 | 4 | 580 | 520.4108 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 525.2149 | 525.0967 | T+44 sec | 36892.0538 | 59.856 | 561.588
-0.52 | 59.48 | 61.6817 | 46.2613 | 61.6817 | 46.2613 | 100.5333 | 97.8547 | 36892.0429 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 520.4446 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 525.5182 | 525.4 | T+46 sec | 36892.0538 | 59.855 | 562.0098
-0.51667 | 59.4833 | 61.2753 | 45.9565 | 61.2753 | 45.9565 | 99.8889 | 97.2067 | 36892.0429 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 519.3366 | 0 | 0 | 0 | 524.991 | 524.991 | T+48 sec | 36892.0538 | 59.855 | 560.6991
-0.51333 | 59.4867 | 60.8689 | 45.6517 | 60.8689 | 45.6517 | 99.2444 | 96.5587 | 36892.0429 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 519.9471 | 0 | 0 | 0 | 524.991 | 524.991 | T+50 sec | 36892.0538 | 59.862 | 560.8555
-0.51 | 59.49 | 60.4626 | 45.3469 | 60.4626 | 45.3469 | 98.6 | 95.9106 | 36892.043 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 519.9775 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 525.5182 | 525.4 | T+52 sec | 36892.0539 | 59.867 | 561.7512
-0.50667 | 59.4933 | 60.0562 | 45.0421 | 60.0562 | 45.0421 | 97.9556 | 95.2626 | 36892.043 | 59.977 | 13 | 4 | 580 | 519.9791 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 525.5364 | 525.3864 | T+54 sec | 36892.0539 | 59.87 | 561.1301
-0.50333 | 59.4967 | 59.6498 | 44.7374 | 59.6498 | 44.7374 | 97.3111 | 94.6145 | 36892.043 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 519.9792 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 525.8397 | 525.6897 | T+56 sec | 36892.0539 | 59.87 | 561.0991
-0.5 | 59.5 | 59.2434 | 44.4326 | 59.2434 | 44.4326 | 96.6667 | 93.9665 | 36892.043 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 520.2012 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 525.8397 | 525.6897 | T+58 sec | 36892.0539 | 59.874 | 561.0975
-0.49667 | 59.5033 | 58.8371 | 44.1278 | 58.8371 | 44.1278 | 96.0222 | 93.3184 | 36892.0431 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 521.5439 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 525.8215 | 525.7034 | T+60 sec | 36892.054 | 59.876 | 560.6535
-0.49333 | 59.5067 | 58.4307 | 43.823 | 58.4307 | 43.823 | 95.3778 | 92.6704 | 36892.0431 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 520.5013 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 525.8215 | 525.7034
-0.49 | 59.51 | 58.0243 | 43.5182 | 58.0243 | 43.5182 | 94.7333 | 92.0223 | 36892.0431 | 59.98 | 13 | 4 | 580 | 520.8931 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 525.8397 | 525.6897
-0.48667 | 59.5133 | 57.6179 | 43.2134 | 57.6179 | 43.2134 | 94.0889 | 91.3743 | 36892.0431 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 521.3565 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 526.143 | 525.9931
-0.48333 | 59.5167 | 57.2115 | 42.9087 | 57.2115 | 42.9087 | 93.4444 | 90.7263 | 36892.0431 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 520.4919 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 526.6521 | 526.3885
-0.48 | 59.52 | 56.8052 | 42.6039 | 56.8052 | 42.6039 | 92.8 | 90.0782 | 36892.0432 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 521.3365 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 526.143 | 525.9931
-0.47667 | 59.5233 | 56.3988 | 42.2991 | 56.3988 | 42.2991 | 92.1556 | 89.4302 | 36892.0432 | 59.977 | 13 | 4 | 580 | 522.0446 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 526.143 | 525.9931
-0.47333 | 59.5267 | 55.9924 | 41.9943 | 55.9924 | 41.9943 | 91.5111 | 88.7821 | 36892.0432 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 521.858 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 526.4464 | 526.2964
-0.47 | 59.53 | 55.586 | 41.6895 | 55.586 | 41.6895 | 90.8667 | 88.1341 | 36892.0432 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 522.2925 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 526.9554 | 526.6918
-0.46667 | 59.5333 | 55.1797 | 41.3847 | 55.1797 | 41.3847 | 90.2222 | 87.486 | 36892.0433 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 520.7607 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 526.4464 | 526.2964
-0.46333 | 59.5367 | 54.7733 | 41.08 | 54.7733 | 41.08 | 89.5778 | 86.838 | 36892.0433 | 59.978 | 13 | 4 | 580 | 522.2377 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 526.4464 | 526.2964
-0.46 | 59.54 | 54.3669 | 40.7752 | 54.3669 | 40.7752 | 88.9333 | 86.1899 | 36892.0433 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 522.3115 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 526.7497 | 526.5997
-0.45667 | 59.5433 | 53.9605 | 40.4704 | 53.9605 | 40.4704 | 88.2889 | 85.5419 | 36892.0433 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 521.8713 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 527.2587 | 526.9951
-0.45333 | 59.5467 | 53.5541 | 40.1656 | 53.5541 | 40.1656 | 87.6444 | 84.8939 | 36892.0434 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 522.5151 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 527.2587 | 526.9951
-0.45 | 59.55 | 53.1478 | 39.8608 | 53.1478 | 39.8608 | 87 | 84.2458 | 36892.0434 | 59.972 | 13 | 4 | 580 | 521.6595 | 1.63 | 1.2225 | 0.30333 | 527.8343 | 527.4268
-0.44667 | 59.5533 | 52.7414 | 39.556 | 52.7414 | 39.556 | 86.3556 | 83.5978 | 36892.0434 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 522.0607 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 527.5621 | 527.2985
-0.44333 | 59.5567 | 52.335 | 39.2513 | 52.335 | 39.2513 | 85.7111 | 82.9497 | 36892.0434 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 521.1929 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 527.5621 | 527.2985
-0.44 | 59.56 | 51.9286 | 38.9465 | 51.9286 | 38.9465 | 85.0667 | 82.3017 | 36892.0434 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 522.2593 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 527.053 | 526.9031
-0.43667 | 59.5633 | 51.5223 | 38.6417 | 51.5223 | 38.6417 | 84.4222 | 81.6536 | 36892.0435 | 59.975 | 13 | 4 | 580 | 522.3126 | 1.0544 | 0.79082 | 0.30333 | 527.5621 | 527.2985
-0.43333 | 59.5667 | 51.1159 | 38.3369 | 51.1159 | 38.3369 | 83.7778 | 81.0056 | 36892.0435 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 523.2031 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 527.8654 | 527.6018
-0.43 | 59.57 | 50.7095 | 38.0321 | 50.7095 | 38.0321 | 83.1333 | 80.3575 | 36892.0435 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 522.1378 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 527.3564 | 527.2064
-0.42667 | 59.5733 | 50.3031 | 37.7273 | 50.3031 | 37.7273 | 82.4889 | 79.7095 | 36892.0435 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 521.8627 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 527.3564 | 527.2064
-0.42333 | 59.5767 | 49.8967 | 37.4226 | 49.8967 | 37.4226 | 81.8444 | 79.0615 | 36892.0436 | 59.981 | 13 | 4 | 580 | 521.8489 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 527.3382 | 527.22
-0.42 | 59.58 | 49.4904 | 37.1178 | 49.4904 | 37.1178 | 81.2 | 78.4134 | 36892.0436 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 522.736 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 527.6597 | 527.5097
-0.41667 | 59.5833 | 49.084 | 36.813 | 49.084 | 36.813 | 80.5556 | 77.7654 | 36892.0436 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 522.5583 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 527.6415 | 527.5234
-0.41333 | 59.5867 | 48.6776 | 36.5082 | 48.6776 | 36.5082 | 79.9111 | 77.1173 | 36892.0436 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 522.3275 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.41 | 59.59 | 48.2712 | 36.2034 | 48.2712 | 36.2034 | 79.2667 | 76.4693 | 36892.0437 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 521.6502 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.40667 | 59.5933 | 47.8649 | 35.8986 | 47.8649 | 35.8986 | 78.6222 | 75.8212 | 36892.0437 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 522.5041 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.40333 | 59.5967 | 47.4585 | 35.5939 | 47.4585 | 35.5939 | 77.9778 | 75.1732 | 36892.0437 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 522.5468 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.4 | 59.6 | 47.0521 | 35.2891 | 47.0521 | 35.2891 | 77.3333 | 74.5251 | 36892.0437 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 521.8831 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.39667 | 59.6033 | 46.6457 | 34.9843 | 46.6457 | 34.9843 | 76.6889 | 73.8771 | 36892.0437 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 522.9597 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.39333 | 59.6067 | 46.2393 | 34.6795 | 46.2393 | 34.6795 | 76.0444 | 73.2291 | 36892.0438 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 522.3476 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.39 | 59.61 | 45.833 | 34.3747 | 45.833 | 34.3747 | 75.4 | 72.581 | 36892.0438 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 522.317 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.38667 | 59.6133 | 45.4266 | 34.0699 | 45.4266 | 34.0699 | 74.7556 | 71.933 | 36892.0438 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 522.3155 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.38333 | 59.6167 | 45.0202 | 33.7652 | 45.0202 | 33.7652 | 74.1111 | 71.2849 | 36892.0438 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 523.2032 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.38 | 59.62 | 44.6138 | 33.4604 | 44.6138 | 33.4604 | 73.4667 | 70.6369 | 36892.0439 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 522.5817 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.37667 | 59.6233 | 44.2074 | 33.1556 | 44.2074 | 33.1556 | 72.8222 | 69.9888 | 36892.0439 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 522.7726 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.37333 | 59.6267 | 43.8011 | 32.8508 | 43.8011 | 32.8508 | 72.1778 | 69.3408 | 36892.0439 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 522.7822 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.37 | 59.63 | 43.3947 | 32.546 | 43.3947 | 32.546 | 71.5333 | 68.6927 | 36892.0439 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 523.0046 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.36667 | 59.6333 | 42.9883 | 32.2412 | 42.9883 | 32.2412 | 70.8889 | 68.0447 | 36892.044 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 522.7937 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.36333 | 59.6367 | 42.5819 | 31.9365 | 42.5819 | 31.9365 | 70.2444 | 67.3966 | 36892.044 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 522.5613 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.36 | 59.64 | 42.1756 | 31.6317 | 42.1756 | 31.6317 | 69.6 | 66.7486 | 36892.044 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 523.2155 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.35667 | 59.6433 | 41.7692 | 31.3269 | 41.7692 | 31.3269 | 68.9556 | 66.1006 | 36892.044 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 523.0262 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.35333 | 59.6467 | 41.3628 | 31.0221 | 41.3628 | 31.0221 | 68.3111 | 65.4525 | 36892.0441 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 522.7948 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.35 | 59.65 | 40.9564 | 30.7173 | 40.9564 | 30.7173 | 67.6667 | 64.8045 | 36892.0441 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 523.2272 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.34667 | 59.6533 | 40.55 | 30.4125 | 40.55 | 30.4125 | 67.0222 | 64.1564 | 36892.0441 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 523.0268 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.34333 | 59.6567 | 40.1437 | 30.1078 | 40.1437 | 30.1078 | 66.3778 | 63.5084 | 36892.0441 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 522.7948 | 0 | 0 | 0 | 527.1143 | 527.1143
-0.34 | 59.66 | 39.7373 | 29.803 | 39.7373 | 29.803 | 65.7333 | 62.8603 | 36892.0441 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 522.7833 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 526.5871 | 526.7189
-0.33667 | 59.6633 | 39.3309 | 29.4982 | 39.3309 | 29.4982 | 65.0889 | 62.2123 | 36892.0442 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 522.1168 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 526.0599 | 526.3235
-0.33333 | 59.6667 | 38.9245 | 29.1934 | 38.9245 | 29.1934 | 64.4444 | 61.5642 | 36892.0442 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 522.7494 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 526.0599 | 526.3235
-0.33 | 59.67 | 38.5182 | 28.8886 | 38.5182 | 28.8886 | 63.8 | 60.9162 | 36892.0442 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 521.8932 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 525.4844 | 525.8918
-0.32667 | 59.6733 | 38.1118 | 28.5838 | 38.1118 | 28.5838 | 63.1556 | 60.2682 | 36892.0442 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 521.8504 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 525.4844 | 525.8918
-0.32333 | 59.6767 | 37.7054 | 28.2791 | 37.7054 | 28.2791 | 62.5111 | 59.6201 | 36892.0443 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 521.8483 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 526.5871 | 526.7189
-0.32 | 59.68 | 37.299 | 27.9743 | 37.299 | 27.9743 | 61.8667 | 58.9721 | 36892.0443 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 521.8482 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 526.5871 | 526.7189
-0.31667 | 59.6833 | 36.8926 | 27.6695 | 36.8926 | 27.6695 | 61.2222 | 58.324 | 36892.0443 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 522.2921 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 526.5871 | 526.7189
-0.31333 | 59.6867 | 36.4863 | 27.3647 | 36.4863 | 27.3647 | 60.5778 | 57.676 | 36892.0443 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 522.5363 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 526.5871 | 526.7189
-0.31 | 59.69 | 36.0799 | 27.0599 | 36.0799 | 27.0599 | 59.9333 | 57.0279 | 36892.0444 | 60.021 | 13 | -4 | 580 | 521.8826 | -0.52721 | -0.39541 | -0.30333 | 526.5871 | 526.7189
-0.30667 | 59.6933 | 35.6735 | 26.7551 | 35.6735 | 26.7551 | 59.2889 | 56.3799 | 36892.0444 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 522.0718 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 526.2838 | 526.4156
-0.30333 | 59.6967 | 35.2671 | 26.4503 | 35.2671 | 26.4503 | 58.6444 | 55.7318 | 36892.0444 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 523.191 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 526.2838 | 526.4156
-0.3 | 59.7 | 34.8608 | 26.1456 | 34.8608 | 26.1456 | 58 | 55.0838 | 36892.0444 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 522.3592 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 525.7566 | 526.0202
-0.29667 | 59.7033 | 34.4544 | 25.8408 | 34.4544 | 25.8408 | 57.3556 | 54.4358 | 36892.0444 | 60.019 | 13 | -4 | 580 | 522.7615 | 0 | 0 | -0.30333 | 526.811 | 526.811
-0.29333 | 59.7067 | 34.048 | 25.536 | 34.048 | 25.536 | 56.7111 | 53.7877 | 36892.0445 | 60.019 | 13 | 0 | 580 | 522.7816 | 0 | 0 | 0 | 526.5077 | 526.5077
-0.29 | 59.71 | 33.6416 | 25.2312 | 33.6416 | 25.2312 | 56.0667 | 53.1397 | 36892.0445 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 522.5607 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 525.9804 | 526.1122
-0.28667 | 59.7133 | 33.2352 | 24.9264 | 33.2352 | 24.9264 | 55.4222 | 52.4916 | 36892.0445 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 522.9935 | 0 | 0 | 0 | 526.5077 | 526.5077
-0.28333 | 59.7167 | 32.8289 | 24.6216 | 32.8289 | 24.6216 | 54.7778 | 51.8436 | 36892.0445 | 60.012 | 13 | -4 | 580 | 522.7932 | 0 | 0 | -0.30333 | 526.5077 | 526.5077
-0.28 | 59.72 | 32.4225 | 24.3169 | 32.4225 | 24.3169 | 54.1333 | 51.1955 | 36892.0446 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 523.2271 | 0 | 0 | 0 | 526.2043 | 526.2043
-0.27667 | 59.7233 | 32.0161 | 24.0121 | 32.0161 | 24.0121 | 53.4889 | 50.5475 | 36892.0446 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 523.2488 | 0 | 0 | 0 | 526.2043 | 526.2043
-0.27333 | 59.7267 | 31.6097 | 23.7073 | 31.6097 | 23.7073 | 52.8444 | 49.8994 | 36892.0446 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 522.8059 | 0 | 0 | 0 | 526.2043 | 526.2043
-0.27 | 59.73 | 31.2034 | 23.4025 | 31.2034 | 23.4025 | 52.2 | 49.2514 | 36892.0446 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 523.6716 | 0 | 0 | 0 | 526.2043 | 526.2043
-0.26667 | 59.7333 | 30.797 | 23.0977 | 30.797 | 23.0977 | 51.5556 | 48.6034 | 36892.0447 | 60.016 | 13 | -4 | 580 | 523.7149 | 0 | 0 | -0.30333 | 526.2043 | 526.2043
-0.26333 | 59.7367 | 30.3906 | 22.7929 | 30.3906 | 22.7929 | 50.9111 | 47.9553 | 36892.0447 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 523.7171 | 0 | 0 | 0 | 525.901 | 525.901
-0.26 | 59.74 | 29.9842 | 22.4882 | 29.9842 | 22.4882 | 50.2667 | 47.3073 | 36892.0447 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 522.8293 | 0 | 0 | 0 | 525.901 | 525.901
-0.25667 | 59.7433 | 29.5778 | 22.1834 | 29.5778 | 22.1834 | 49.6222 | 46.6592 | 36892.0447 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 523.4508 | 0 | 0 | 0 | 525.901 | 525.901
-0.25333 | 59.7467 | 29.1715 | 21.8786 | 29.1715 | 21.8786 | 48.9778 | 46.0112 | 36892.0447 | 60.011 | 13 | -4 | 580 | 524.3698 | 0 | 0 | -0.30333 | 525.901 | 525.901
-0.25 | 59.75 | 28.7651 | 21.5738 | 28.7651 | 21.5738 | 48.3333 | 45.3631 | 36892.0448 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 523.5279 | 0 | 0 | 0 | 525.5977 | 525.5977
-0.24667 | 59.7533 | 28.3587 | 21.269 | 28.3587 | 21.269 | 47.6889 | 44.7151 | 36892.0448 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 523.7077 | 0 | 0 | 0 | 525.5977 | 525.5977
-0.24333 | 59.7567 | 27.9523 | 20.9642 | 27.9523 | 20.9642 | 47.0444 | 44.067 | 36892.0448 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 523.9387 | 0 | 0 | 0 | 525.5977 | 525.5977
-0.24 | 59.76 | 27.5459 | 20.6595 | 27.5459 | 20.6595 | 46.4 | 43.419 | 36892.0448 | 60.012 | 13 | -4 | 580 | 524.1722 | 0 | 0 | -0.30333 | 525.5977 | 525.5977
-0.23667 | 59.7633 | 27.1396 | 20.3547 | 27.1396 | 20.3547 | 45.7556 | 42.7709 | 36892.0449 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 523.518 | 0 | 0 | 0 | 525.2943 | 525.2943
-0.23333 | 59.7667 | 26.7332 | 20.0499 | 26.7332 | 20.0499 | 45.1111 | 42.1229 | 36892.0449 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 524.1512 | 0 | 0 | 0 | 525.2943 | 525.2943
-0.23 | 59.77 | 26.3268 | 19.7451 | 26.3268 | 19.7451 | 44.4667 | 41.4749 | 36892.0449 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 524.6267 | 0 | 0 | 0 | 525.2943 | 525.2943
-0.22667 | 59.7733 | 25.9204 | 19.4403 | 25.9204 | 19.4403 | 43.8222 | 40.8268 | 36892.0449 | 60.001 | 13 | -4 | 580 | 524.4286 | 0 | 0 | -0.30333 | 525.2943 | 525.2943
-0.22333 | 59.7767 | 25.5141 | 19.1355 | 25.5141 | 19.1355 | 43.1778 | 40.1788 | 36892.045 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 523.7527 | 0 | 0 | 0 | 524.991 | 524.991
-0.22 | 59.78 | 25.1077 | 18.8308 | 25.1077 | 18.8308 | 42.5333 | 39.5307 | 36892.045 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 524.8287 | 0 | 0 | 0 | 524.991 | 524.991
-0.21667 | 59.7833 | 24.7013 | 18.526 | 24.7013 | 18.526 | 41.8889 | 38.8827 | 36892.045 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 524.8825 | 0 | 0 | 0 | 524.991 | 524.991
-0.21333 | 59.7867 | 24.2949 | 18.2212 | 24.2949 | 18.2212 | 41.2444 | 38.2346 | 36892.045 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 524.4413 | 0 | 0 | 0 | 524.991 | 524.991
-0.21 | 59.79 | 23.8885 | 17.9164 | 23.8885 | 17.9164 | 40.6 | 37.5866 | 36892.045 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 523.7534 | 0 | 0 | 0 | 524.991 | 524.991
-0.20667 | 59.7933 | 23.4822 | 17.6116 | 23.4822 | 17.6116 | 39.9556 | 36.9385 | 36892.0451 | 60.007 | 13 | -4 | 580 | 524.3849 | 0 | 0 | -0.30333 | 524.991 | 524.991
-0.20333 | 59.7967 | 23.0758 | 17.3068 | 23.0758 | 17.3068 | 39.3111 | 36.2905 | 36892.0451 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 525.0823 | 0 | 0 | 0 | 524.6877 | 524.6877
-0.2 | 59.8 | 22.6694 | 17.0021 | 22.6694 | 17.0021 | 38.6667 | 35.6425 | 36892.0451 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 523.7855 | 0 | 0 | 0 | 524.6877 | 524.6877
-0.19667 | 59.8033 | 22.263 | 16.6973 | 22.263 | 16.6973 | 38.0222 | 34.9944 | 36892.0451 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 523.4987 | 0 | 0 | 0 | 524.6877 | 524.6877
-0.19333 | 59.8067 | 21.8567 | 16.3925 | 21.8567 | 16.3925 | 37.3778 | 34.3464 | 36892.0452 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 523.2623 | 0 | 0 | 0 | 524.6877 | 524.6877
-0.19 | 59.81 | 21.4503 | 16.0877 | 21.4503 | 16.0877 | 36.7333 | 33.6983 | 36892.0452 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 522.8066 | 0 | 0 | 0 | 524.6877 | 524.6877
-0.18667 | 59.8133 | 21.0439 | 15.7829 | 21.0439 | 15.7829 | 36.0889 | 33.0503 | 36892.0452 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 522.7838 | 0 | 0 | 0 | 524.6877 | 524.6877
-0.18333 | 59.8167 | 20.6375 | 15.4781 | 20.6375 | 15.4781 | 35.4444 | 32.4022 | 36892.0452 | 60.011 | 13 | -4 | 580 | 523.6705 | 0 | 0 | -0.30333 | 524.6877 | 524.6877
-0.18 | 59.82 | 20.2311 | 15.1734 | 20.2311 | 15.1734 | 34.8 | 31.7542 | 36892.0453 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 523.7149 | 0 | 0 | 0 | 524.3843 | 524.3843
-0.17667 | 59.8233 | 19.8248 | 14.8686 | 19.8248 | 14.8686 | 34.1556 | 31.1061 | 36892.0453 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 523.9391 | 0 | 0 | 0 | 524.3843 | 524.3843
-0.17333 | 59.8267 | 19.4184 | 14.5638 | 19.4184 | 14.5638 | 33.5111 | 30.4581 | 36892.0453 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 523.9503 | 0 | 0 | 0 | 524.3843 | 524.3843
-0.17 | 59.83 | 19.012 | 14.259 | 19.012 | 14.259 | 32.8667 | 29.8101 | 36892.0453 | 60.012 | 13 | -4 | 580 | 523.9508 | 0 | 0 | -0.30333 | 524.3843 | 524.3843
-0.16667 | 59.8333 | 18.6056 | 13.9542 | 18.6056 | 13.9542 | 32.2222 | 29.162 | 36892.0453 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 523.7289 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081
-0.16333 | 59.8367 | 18.1993 | 13.6494 | 18.1993 | 13.6494 | 31.5778 | 28.514 | 36892.0454 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 523.7178 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081
-0.16 | 59.84 | 17.7929 | 13.3447 | 17.7929 | 13.3447 | 30.9333 | 27.8659 | 36892.0454 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 524.3831 | 0 | 0 | 0 | 524.081 | 524.081
-0.15667 | 59.8433 | 17.3865 | 13.0399 | 17.3865 | 13.0399 | 30.2889 | 27.2179 | 36892.0454 | 60.015 | 13 | -4 | 580 | 524.1945 | 0 | 0 | -0.30333 | 524.081 | 524.081
-0.15333 | 59.8467 | 16.9801 | 12.7351 | 16.9801 | 12.7351 | 29.6444 | 26.5698 | 36892.0454 | 60.019 | 13 | 0 | 580 | 522.8532 | 0 | 0 | 0 | 523.7777 | 523.7777
-0.15 | 59.85 | 16.5737 | 12.4303 | 16.5737 | 12.4303 | 29 | 25.9218 | 36892.0455 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 524.1179 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 523.2504 | 523.3822
-0.14667 | 59.8533 | 16.1674 | 12.1255 | 16.1674 | 12.1255 | 28.3556 | 25.2737 | 36892.0455 | 60.021 | 13 | -4 | 580 | 523.5153 | -0.52721 | -0.39541 | -0.30333 | 523.2504 | 523.3822
-0.14333 | 59.8567 | 15.761 | 11.8207 | 15.761 | 11.8207 | 27.7111 | 24.6257 | 36892.0455 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 522.5974 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 522.9471 | 523.0789
-0.14 | 59.86 | 15.3546 | 11.516 | 15.3546 | 11.516 | 27.0667 | 23.9777 | 36892.0455 | 60.018 | 13 | -4 | 580 | 523.2173 | 0 | 0 | -0.30333 | 523.4743 | 523.4743
-0.13667 | 59.8633 | 14.9482 | 11.2112 | 14.9482 | 11.2112 | 26.4222 | 23.3296 | 36892.0456 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 523.6923 | 0 | 0 | 0 | 523.171 | 523.171
-0.13333 | 59.8667 | 14.5419 | 10.9064 | 14.5419 | 10.9064 | 25.7778 | 22.6816 | 36892.0456 | 60.015 | 13 | -4 | 580 | 523.7159 | 0 | 0 | -0.30333 | 523.171 | 523.171
-0.13 | 59.87 | 14.1355 | 10.6016 | 14.1355 | 10.6016 | 25.1333 | 22.0335 | 36892.0456 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 523.0512 | 0 | 0 | 0 | 522.8677 | 522.8677
-0.12667 | 59.8733 | 13.7291 | 10.2968 | 13.7291 | 10.2968 | 24.4889 | 21.3855 | 36892.0456 | 60.018 | 13 | -4 | 580 | 523.9058 | 0 | 0 | -0.30333 | 522.8677 | 522.8677
-0.12333 | 59.8767 | 13.3227 | 9.992 | 13.3227 | 9.992 | 23.8444 | 20.7374 | 36892.0456 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 523.0607 | 0 | 0 | 0 | 522.5643 | 522.5643
-0.12 | 59.88 | 12.9163 | 9.6873 | 12.9163 | 9.6873 | 23.2 | 20.0894 | 36892.0457 | 60.018 | 13 | -4 | 580 | 523.0186 | 0 | 0 | -0.30333 | 522.5643 | 522.5643
-0.11667 | 59.8833 | 12.51 | 9.3825 | 12.51 | 9.3825 | 22.5556 | 19.4413 | 36892.0457 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 523.6823 | 0 | 0 | 0 | 522.261 | 522.261
-0.11333 | 59.8867 | 12.1036 | 9.0777 | 12.1036 | 9.0777 | 21.9111 | 18.7933 | 36892.0457 | 60.017 | 13 | -4 | 580 | 522.6057 | 0 | 0 | -0.30333 | 522.261 | 522.261
-0.11 | 59.89 | 11.6972 | 8.7729 | 11.6972 | 8.7729 | 21.2667 | 18.1453 | 36892.0457 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 523.6616 | 0 | 0 | 0 | 521.9577 | 521.9577
-0.10667 | 59.8933 | 11.2908 | 8.4681 | 11.2908 | 8.4681 | 20.6222 | 17.4972 | 36892.0458 | 60.019 | 13 | -4 | 580 | 523.0485 | 0 | 0 | -0.30333 | 521.9577 | 521.9577
-0.10333 | 59.8967 | 10.8845 | 8.1633 | 10.8845 | 8.1633 | 19.9778 | 16.8492 | 36892.0458 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 523.0179 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 521.1271 | 521.2589
-0.1 | 59.9 | 10.4781 | 7.8586 | 10.4781 | 7.8586 | 19.3333 | 16.2011 | 36892.0458 | 60.024 | 13 | -4 | 580 | 522.7944 | -1.0544 | -0.79082 | -0.30333 | 520.5999 | 520.8635
-0.096667 | 59.9033 | 10.0717 | 7.5538 | 10.0717 | 7.5538 | 18.6889 | 15.5531 | 36892.0458 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 522.7833 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 519.721 | 520.1285
-0.093333 | 59.9067 | 9.6653 | 7.249 | 9.6653 | 7.249 | 18.0444 | 14.905 | 36892.0459 | 60.026 | 13 | -5 | 580 | 522.5608 | -1.0544 | -0.79082 | -0.30333 | 520.2966 | 520.5602
-0.09 | 59.91 | 9.2589 | 6.9442 | 9.2589 | 6.9442 | 17.4 | 14.257 | 36892.0459 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 522.1057 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 519.9932 | 520.2568
-0.086667 | 59.9133 | 8.8526 | 6.6394 | 8.8526 | 6.6394 | 16.7556 | 13.6089 | 36892.0459 | 60.023 | 13 | -4 | 580 | 522.7488 | -0.52721 | -0.39541 | -0.30333 | 520.5204 | 520.6522
-0.083333 | 59.9167 | 8.4462 | 6.3346 | 8.4462 | 6.3346 | 16.1111 | 12.9609 | 36892.0459 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 522.1152 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 520.2171 | 520.3489
-0.08 | 59.92 | 8.0398 | 6.0299 | 8.0398 | 6.0299 | 15.4667 | 12.3128 | 36892.0459 | 60.019 | 13 | -4 | 580 | 522.0834 | 0 | 0 | -0.30333 | 520.7443 | 520.7443
-0.076667 | 59.9233 | 7.6334 | 5.7251 | 7.6334 | 5.7251 | 14.8222 | 11.6648 | 36892.046 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 522.3038 | 0 | 0 | 0 | 520.441 | 520.441
-0.073333 | 59.9267 | 7.227 | 5.4203 | 7.227 | 5.4203 | 14.1778 | 11.0168 | 36892.046 | 60.018 | 13 | -4 | 580 | 522.5368 | 0 | 0 | -0.30333 | 520.441 | 520.441
-0.07 | 59.93 | 6.8207 | 5.1155 | 6.8207 | 5.1155 | 13.5333 | 10.3687 | 36892.046 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 522.5485 | 0 | 0 | 0 | 520.1377 | 520.1377
-0.066667 | 59.9333 | 6.4143 | 4.8107 | 6.4143 | 4.8107 | 12.8889 | 9.7207 | 36892.046 | 60.02 | 13 | -4 | 580 | 522.1051 | -0.52721 | -0.39541 | -0.30333 | 519.6104 | 519.7422
-0.063333 | 59.9367 | 6.0079 | 4.5059 | 6.0079 | 4.5059 | 12.2444 | 9.0726 | 36892.0461 | 60.019 | 13 | 0 | 580 | 520.3074 | 0 | 0 | 0 | 519.8343 | 519.8343
-0.06 | 59.94 | 5.6015 | 4.2012 | 5.6015 | 4.2012 | 11.6 | 8.4246 | 36892.0461 | 60.021 | 13 | -4 | 580 | 522.215 | -0.52721 | -0.39541 | -0.30333 | 519.3071 | 519.4389
-0.056667 | 59.9433 | 5.1952 | 3.8964 | 5.1952 | 3.8964 | 10.9556 | 7.7765 | 36892.0461 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 520.9788 | 0 | 0 | 0 | 519.531 | 519.531
-0.053333 | 59.9467 | 4.7888 | 3.5916 | 4.7888 | 3.5916 | 10.3111 | 7.1285 | 36892.0461 | 60.017 | 13 | -4 | 580 | 520.473 | 0 | 0 | -0.30333 | 519.531 | 519.531
-0.05 | 59.95 | 4.3824 | 3.2868 | 4.3824 | 3.2868 | 9.6667 | 6.4804 | 36892.0462 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 520.4477 | 0 | 0 | 0 | 519.2277 | 519.2277
-0.046667 | 59.9533 | 3.976 | 2.982 | 3.976 | 2.982 | 9.0222 | 5.8324 | 36892.0462 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 520.8904 | 0 | 0 | 0 | 519.2277 | 519.2277
-0.043333 | 59.9567 | 3.5696 | 2.6772 | 3.5696 | 2.6772 | 8.3778 | 5.1844 | 36892.0462 | 60.014 | 13 | -4 | 580 | 521.1344 | 0 | 0 | -0.30333 | 519.2277 | 519.2277
-0.04 | 59.96 | 3.1633 | 2.3725 | 3.1633 | 2.3725 | 7.7333 | 4.5363 | 36892.0462 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 520.4808 | 0 | 0 | 0 | 518.9243 | 518.9243
-0.036667 | 59.9633 | 2.7569 | 2.0677 | 2.7569 | 2.0677 | 7.0889 | 3.8883 | 36892.0462 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 520.67 | 0 | 0 | 0 | 518.9243 | 518.9243
-0.033333 | 59.9667 | 2.2055 | 1.6541 | 2.2055 | 1.6541 | 6.4444 | 3.2402 | 36892.0463 | 60.014 | 13 | -4 | 580 | 521.5673 | 0 | 0 | -0.30333 | 518.9243 | 518.9243
-0.03 | 59.97 | 1.63 | 1.2225 | 1.63 | 1.2225 | 5.8 | 2.5922 | 36892.0463 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 520.5024 | 0 | 0 | 0 | 518.621 | 518.621
-0.026667 | 59.9733 | 1.0544 | 0.79082 | 1.0544 | 0.79082 | 5.1556 | 1.9441 | 36892.0463 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 520.2273 | 0 | 0 | 0 | 518.621 | 518.621
-0.023333 | 59.9767 | 0.54539 | 0.39541 | 0.54539 | 0.39541 | 4.5111 | 1.2961 | 36892.0463 | 60.011 | 13 | -4 | 580 | 520.6574 | 0 | 0 | -0.30333 | 518.621 | 518.621
-0.02 | 59.98 | 0.52721 | 0.40904 | 0.52721 | 0.40904 | 3.8667 | 0.64804 | 36892.0464 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 520.4569 | 0 | 0 | 0 | 518.3177 | 518.3177
-0.016667 | 59.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 36892.0464 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 520.447 | 0 | 0 | 0 | 518.3177 | 518.3177
-0.013333 | 59.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 | 0 | 36892.0464 | 60.007 | 13 | -4 | 580 | 519.5587 | 0 | 0 | -0.30333 | 518.3177 | 518.3177
-0.01 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 36892.0464 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 521.2898 | 0 | 0 | 0 | 518.0143 | 518.0143
-0.0066667 | 59.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | 36892.0465 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 520.2667 | 0 | 0 | 0 | 518.0143 | 518.0143
-0.0033333 | 59.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64444 | 0 | 36892.0465 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 519.3278 | 0 | 0 | 0 | 518.0143 | 518.0143
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36892.0465 | 60.002 | 13 | -4 | 580 | 519.7246 | 0 | 0 | -0.30333 | 518.0143 | 518.0143
0.0033333 | 60.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64444 | 0 | 36892.0465 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 518.8567 | 0 | 0 | 0 | 517.711 | 517.711
0.0066667 | 60.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2889 | 0 | 36892.0466 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 519.2572 | 0 | 0 | 0 | 517.711 | 517.711
0.01 | 60.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9333 | 0 | 36892.0466 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 519.7211 | 0 | 0 | 0 | 517.711 | 517.711
0.013333 | 60.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5778 | 0 | 36892.0466 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 519.5223 | 0 | 0 | 0 | 517.711 | 517.711
0.016667 | 60.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2222 | 0 | 36892.0466 | 59.994 | 13 | -4 | 580 | 519.2905 | 0 | 0 | -0.30333 | 517.711 | 517.711
0.02 | 60.02 | 0.52721 | 0.39541 | -0.52721 | -0.39541 | -3.8667 | -0.64804 | 36892.0466 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 519.2789 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.023333 | 60.0233 | 1.0544 | 0.79082 | -1.0544 | -0.79082 | -4.5111 | -1.2961 | 36892.0467 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 519.2783 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.026667 | 60.0267 | 1.63 | 1.2225 | -1.63 | -1.2225 | -5.1556 | -1.9441 | 36892.0467 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 518.6124 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.03 | 60.03 | 2.2055 | 1.6541 | -2.2055 | -1.6541 | -5.8 | -2.5922 | 36892.0467 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 519.0231 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.033333 | 60.0333 | 2.7569 | 2.0677 | -2.7569 | -2.0677 | -6.4444 | -3.2402 | 36892.0467 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 518.5997 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 517.9349 | 517.8167
0.036667 | 60.0367 | 3.1633 | 2.3725 | -3.1633 | -2.3725 | -7.0889 | -3.8883 | 36892.0468 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 519.4663 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 517.9349 | 517.8167
0.04 | 60.04 | 3.5696 | 2.6772 | -3.5696 | -2.6772 | -7.7333 | -4.5363 | 36892.0468 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 518.8438 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.043333 | 60.0433 | 3.976 | 2.982 | -3.976 | -2.982 | -8.3778 | -5.1844 | 36892.0468 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 519.4785 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.046667 | 60.0467 | 4.3824 | 3.2868 | -4.3824 | -3.2868 | -9.0222 | -5.8324 | 36892.0468 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 518.4005 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.05 | 60.05 | 4.7888 | 3.5916 | -4.7888 | -3.5916 | -9.6667 | -6.4804 | 36892.0469 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 518.7905 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 517.9349 | 517.8167
0.053333 | 60.0533 | 5.1952 | 3.8964 | -5.1952 | -3.8964 | -10.3111 | -7.1285 | 36892.0469 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 517.9222 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 517.9349 | 517.8167
0.056667 | 60.0567 | 5.6015 | 4.2012 | -5.6015 | -4.2012 | -10.9556 | -7.7765 | 36892.0469 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 518.7666 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.06 | 60.06 | 6.0079 | 4.5059 | -6.0079 | -4.5059 | -11.6 | -8.4246 | 36892.0469 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 518.5869 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 518.4621 | 518.1985
0.063333 | 60.0633 | 6.4143 | 4.8107 | -6.4143 | -4.8107 | -12.2444 | -9.0726 | 36892.0469 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 519.2437 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.066667 | 60.0667 | 6.8207 | 5.1155 | -6.8207 | -5.1155 | -12.8889 | -9.7207 | 36892.047 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 519.7204 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.07 | 60.07 | 7.227 | 5.4203 | -7.227 | -5.4203 | -13.5333 | -10.3687 | 36892.047 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 519.3004 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.073333 | 60.0733 | 7.6334 | 5.7251 | -7.6334 | -5.7251 | -14.1778 | -11.0168 | 36892.047 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 519.7233 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.076667 | 60.0767 | 8.0398 | 6.0299 | -8.0398 | -6.0299 | -14.8222 | -11.6648 | 36892.047 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 519.9664 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.08 | 60.08 | 8.4462 | 6.3346 | -8.4462 | -6.3346 | -15.4667 | -12.3128 | 36892.0471 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 518.8688 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.083333 | 60.0833 | 8.8526 | 6.6394 | -8.8526 | -6.6394 | -16.1111 | -12.9609 | 36892.0471 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 519.7017 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.086667 | 60.0867 | 9.2589 | 6.9442 | -9.2589 | -6.9442 | -16.7556 | -13.6089 | 36892.0471 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 519.2994 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.09 | 60.09 | 9.6653 | 7.249 | -9.6653 | -7.249 | -17.4 | -14.257 | 36892.0471 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 519.5013 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 518.4621 | 518.1985
0.093333 | 60.0933 | 10.0717 | 7.5538 | -10.0717 | -7.5538 | -18.0444 | -14.905 | 36892.0472 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 519.0675 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.096667 | 60.0967 | 10.4781 | 7.8586 | -10.4781 | -7.8586 | -18.6889 | -15.5531 | 36892.0472 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 520.8214 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.1 | 60.1 | 10.8845 | 8.1633 | -10.8845 | -8.1633 | -19.3333 | -16.2011 | 36892.0472 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 519.7993 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.10333 | 60.1033 | 11.2908 | 8.4681 | -11.2908 | -8.4681 | -19.9778 | -16.8492 | 36892.0472 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 519.5262 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 519.0376 | 518.6301
0.10667 | 60.1067 | 11.6972 | 8.7729 | -11.6972 | -8.7729 | -20.6222 | -17.4972 | 36892.0472 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 519.0687 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 518.4621 | 518.1985
0.11 | 60.11 | 12.1036 | 9.0777 | -12.1036 | -9.0777 | -21.2667 | -18.1453 | 36892.0473 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 519.2678 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.11333 | 60.1133 | 12.51 | 9.3825 | -12.51 | -9.3825 | -21.9111 | -18.7933 | 36892.0473 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 517.9461 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.11667 | 60.1167 | 12.9163 | 9.6873 | -12.9163 | -9.6873 | -22.5556 | -19.4413 | 36892.0473 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 518.9897 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.12 | 60.12 | 13.3227 | 9.992 | -13.3227 | -9.992 | -23.2 | -20.0894 | 36892.0473 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 518.1542 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 518.4621 | 518.1985
0.12333 | 60.1233 | 13.7291 | 10.2968 | -13.7291 | -10.2968 | -23.8444 | -20.7374 | 36892.0474 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 519.666 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 518.4621 | 518.1985
0.12667 | 60.1267 | 14.1355 | 10.6016 | -14.1355 | -10.6016 | -24.4889 | -21.3855 | 36892.0474 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 518.4099 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.13 | 60.13 | 14.5419 | 10.9064 | -14.5419 | -10.9064 | -25.1333 | -22.0335 | 36892.0474 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 518.347 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.13333 | 60.1333 | 14.9482 | 11.2112 | -14.9482 | -11.2112 | -25.7778 | -22.6816 | 36892.0474 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 517.6782 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 517.953 | 517.8031
0.13667 | 60.1367 | 15.3546 | 11.516 | -15.3546 | -11.516 | -26.4222 | -23.3296 | 36892.0475 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 518.3105 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 517.9349 | 517.8167
0.14 | 60.14 | 15.761 | 11.8207 | -15.761 | -11.8207 | -27.0667 | -23.9777 | 36892.0475 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 518.3421 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 517.9349 | 517.8167
0.14333 | 60.1433 | 16.1674 | 12.1255 | -16.1674 | -12.1255 | -27.7111 | -24.6257 | 36892.0475 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 518.1217 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 517.9349 | 517.8167
0.14667 | 60.1467 | 16.5737 | 12.4303 | -16.5737 | -12.4303 | -28.3556 | -25.2737 | 36892.0475 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 518.3327 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 517.9349 | 517.8167
0.15 | 60.15 | 16.9801 | 12.7351 | -16.9801 | -12.7351 | -29 | -25.9218 | 36892.0475 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 517.2335 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.15333 | 60.1533 | 17.3865 | 13.0399 | -17.3865 | -13.0399 | -29.6444 | -26.5698 | 36892.0476 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 516.7346 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.15667 | 60.1567 | 17.7929 | 13.3447 | -17.7929 | -13.3447 | -30.2889 | -27.2179 | 36892.0476 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 516.2658 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.16 | 60.16 | 18.1993 | 13.6494 | -18.1993 | -13.6494 | -30.9333 | -27.8659 | 36892.0476 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 517.1301 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.16333 | 60.1633 | 18.6056 | 13.9542 | -18.6056 | -13.9542 | -31.5778 | -28.514 | 36892.0476 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 517.8392 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.16667 | 60.1667 | 19.012 | 14.259 | -19.012 | -14.259 | -32.2222 | -29.162 | 36892.0477 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 517.2088 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.17 | 60.17 | 19.4184 | 14.5638 | -19.4184 | -14.5638 | -32.8667 | -29.8101 | 36892.0477 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 517.1773 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.17333 | 60.1733 | 19.8248 | 14.8686 | -19.8248 | -14.8686 | -33.5111 | -30.4581 | 36892.0477 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 517.1757 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.17667 | 60.1767 | 20.2311 | 15.1734 | -20.2311 | -15.1734 | -34.1556 | -31.1061 | 36892.0477 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 516.5098 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.18 | 60.18 | 20.6375 | 15.4781 | -20.6375 | -15.4781 | -34.8 | -31.7542 | 36892.0478 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 516.6985 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.18333 | 60.1833 | 21.0439 | 15.7829 | -21.0439 | -15.7829 | -35.4444 | -32.4022 | 36892.0478 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 516.7079 | 0 | 0 | 0 | 517.4077 | 517.4077
0.18667 | 60.1867 | 21.4503 | 16.0877 | -21.4503 | -16.0877 | -36.0889 | -33.0503 | 36892.0478 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 515.5986 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 516.8804 | 517.0122
0.19 | 60.19 | 21.8567 | 16.3925 | -21.8567 | -16.3925 | -36.7333 | -33.6983 | 36892.0478 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 515.9871 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.19333 | 60.1933 | 22.263 | 16.6973 | -22.263 | -16.6973 | -37.3778 | -34.3464 | 36892.0478 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 515.7845 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.19667 | 60.1967 | 22.6694 | 17.0021 | -22.6694 | -17.0021 | -38.0222 | -34.9944 | 36892.0479 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 515.3305 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.2 | 60.2 | 23.0758 | 17.3068 | -23.0758 | -17.3068 | -38.6667 | -35.6425 | 36892.0479 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 515.7517 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.20333 | 60.2033 | 23.4822 | 17.6116 | -23.4822 | -17.6116 | -39.3111 | -36.2905 | 36892.0479 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 514.885 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.20667 | 60.2067 | 23.8885 | 17.9164 | -23.8885 | -17.9164 | -39.9556 | -36.9385 | 36892.0479 | 60.033 | 13 | 0 | 580 | 515.2855 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.21 | 60.21 | 24.2949 | 18.2212 | -24.2949 | -18.2212 | -40.6 | -37.5866 | 36892.048 | 60.032 | 13 | 0 | 580 | 513.9739 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.21333 | 60.2133 | 24.7013 | 18.526 | -24.7013 | -18.526 | -41.2444 | -38.2346 | 36892.048 | 60.031 | 13 | 0 | 580 | 514.5742 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.21667 | 60.2167 | 25.1077 | 18.8308 | -25.1077 | -18.8308 | -41.8889 | -38.8827 | 36892.048 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 513.9384 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.22 | 60.22 | 25.5141 | 19.1355 | -25.5141 | -19.1355 | -42.5333 | -39.5307 | 36892.048 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 513.9066 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.22333 | 60.2233 | 25.9204 | 19.4403 | -25.9204 | -19.4403 | -43.1778 | -40.1788 | 36892.0481 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 514.5708 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.22667 | 60.2267 | 26.3268 | 19.7451 | -26.3268 | -19.7451 | -43.8222 | -40.8268 | 36892.0481 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 514.604 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.23 | 60.23 | 26.7332 | 20.0499 | -26.7332 | -20.0499 | -44.4667 | -41.4749 | 36892.0481 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 514.6057 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.23333 | 60.2333 | 27.1396 | 20.3547 | -27.1396 | -20.3547 | -45.1111 | -42.1229 | 36892.0481 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 514.6058 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.23667 | 60.2367 | 27.5459 | 20.6595 | -27.5459 | -20.6595 | -45.7556 | -42.7709 | 36892.0481 | 60.031 | 13 | 0 | 580 | 514.8277 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.24 | 60.24 | 27.9523 | 20.9642 | -27.9523 | -20.9642 | -46.4 | -43.419 | 36892.0482 | 60.032 | 13 | 0 | 580 | 513.0632 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.24333 | 60.2433 | 28.3587 | 21.269 | -28.3587 | -21.269 | -47.0444 | -44.067 | 36892.0482 | 60.032 | 13 | 0 | 580 | 513.8629 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.24667 | 60.2467 | 28.7651 | 21.5738 | -28.7651 | -21.5738 | -47.6889 | -44.7151 | 36892.0482 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 514.5686 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.25 | 60.25 | 29.1715 | 21.8786 | -29.1715 | -21.8786 | -48.3333 | -45.3631 | 36892.0482 | 60.032 | 13 | 0 | 580 | 513.4942 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.25333 | 60.2533 | 29.5778 | 22.1834 | -29.5778 | -22.1834 | -48.9778 | -46.0112 | 36892.0483 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 513.8844 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.25667 | 60.2567 | 29.9842 | 22.4882 | -29.9842 | -22.4882 | -49.6222 | -46.6592 | 36892.0483 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 513.0161 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.26 | 60.26 | 30.3906 | 22.7929 | -30.3906 | -22.7929 | -50.2667 | -47.3073 | 36892.0483 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 512.9727 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.26333 | 60.2633 | 30.797 | 23.0977 | -30.797 | -23.0977 | -50.9111 | -47.9553 | 36892.0483 | 60.031 | 13 | 0 | 580 | 513.6363 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.26667 | 60.2667 | 31.2034 | 23.4025 | -31.2034 | -23.4025 | -51.5556 | -48.6034 | 36892.0484 | 60.031 | 13 | 0 | 580 | 513.8915 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.27 | 60.27 | 31.6097 | 23.7073 | -31.6097 | -23.7073 | -52.2 | -49.2514 | 36892.0484 | 60.031 | 13 | 0 | 580 | 513.0165 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 515.2021 | 515.7535
0.27333 | 60.2733 | 32.0161 | 24.0121 | -32.0161 | -24.0121 | -52.8444 | -49.8994 | 36892.0484 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 512.9727 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.27667 | 60.2767 | 32.4225 | 24.3169 | -32.4225 | -24.3169 | -53.4889 | -50.5475 | 36892.0484 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 512.9705 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.28 | 60.28 | 32.8289 | 24.6216 | -32.8289 | -24.6216 | -54.1333 | -51.1955 | 36892.0484 | 60.036 | 13 | 0 | 580 | 512.0826 | -2.7569 | -2.0677 | 0 | 514.6508 | 515.34
0.28333 | 60.2833 | 33.2352 | 24.9264 | -33.2352 | -24.9264 | -54.7778 | -51.8436 | 36892.0485 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 512.926 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.28667 | 60.2867 | 33.6416 | 25.2312 | -33.6416 | -25.2312 | -55.4222 | -52.4916 | 36892.0485 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 512.9681 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.29 | 60.29 | 34.048 | 25.536 | -34.048 | -25.536 | -56.0667 | -53.1397 | 36892.0485 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 513.1922 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.29333 | 60.2933 | 34.4544 | 25.8408 | -34.4544 | -25.8408 | -56.7111 | -53.7877 | 36892.0485 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 512.7595 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 516.8804 | 517.0122
0.29667 | 60.2967 | 34.8608 | 26.1456 | -34.8608 | -26.1456 | -57.3556 | -54.4358 | 36892.0486 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 512.516 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 516.8804 | 517.0122
0.3 | 60.3 | 35.2671 | 26.4503 | -35.2671 | -26.4503 | -58 | -55.0838 | 36892.0486 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 513.3916 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 516.8804 | 517.0122
0.30333 | 60.3033 | 35.6735 | 26.7551 | -35.6735 | -26.7551 | -58.6444 | -55.7318 | 36892.0486 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 512.9915 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.30667 | 60.3067 | 36.0799 | 27.0599 | -36.0799 | -27.0599 | -59.2889 | -56.3799 | 36892.0486 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 512.9714 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 516.3532 | 516.6168
0.31 | 60.31 | 36.4863 | 27.3647 | -36.4863 | -27.3647 | -59.9333 | -57.0279 | 36892.0487 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 512.5266 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 515.7777 | 516.1852
0.31333 | 60.3133 | 36.8926 | 27.6695 | -36.8926 | -27.6695 | -60.5778 | -57.676 | 36892.0487 | 60.026 | 13 | 4 | 580 | 512.7262 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 516.3532 | 516.6168
0.31667 | 60.3167 | 37.299 | 27.9743 | -37.299 | -27.9743 | -61.2222 | -58.324 | 36892.0487 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 513.1801 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 517.1838 | 517.3156
0.32 | 60.32 | 37.7054 | 28.2791 | -37.7054 | -28.2791 | -61.8667 | -58.9721 | 36892.0487 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 513.8687 | 0 | 0 | 0 | 517.711 | 517.711
0.32333 | 60.3233 | 38.1118 | 28.5838 | -38.1118 | -28.5838 | -62.5111 | -59.6201 | 36892.0488 | 60.015 | 13 | 4 | 580 | 513.4592 | 0 | 0 | 0.30333 | 517.711 | 517.711
0.32667 | 60.3267 | 38.5182 | 28.8886 | -38.5182 | -28.8886 | -63.1556 | -60.2682 | 36892.0488 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 513.2168 | 0 | 0 | 0 | 518.0143 | 518.0143
0.33 | 60.33 | 38.9245 | 29.1934 | -38.9245 | -29.1934 | -63.8 | -60.9162 | 36892.0488 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 513.4266 | 0 | 0 | 0 | 518.0143 | 518.0143
0.33333 | 60.3333 | 39.3309 | 29.4982 | -39.3309 | -29.4982 | -64.4444 | -61.5642 | 36892.0488 | 60.012 | 13 | 4 | 580 | 513.881 | 0 | 0 | 0.30333 | 518.0143 | 518.0143
0.33667 | 60.3367 | 39.7373 | 29.803 | -39.7373 | -29.803 | -65.0889 | -62.2123 | 36892.0488 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 513.9037 | 0 | 0 | 0 | 518.3177 | 518.3177
0.34 | 60.34 | 40.1437 | 30.1078 | -40.1437 | -30.1078 | -65.7333 | -62.8603 | 36892.0489 | 60.012 | 13 | 4 | 580 | 514.7926 | 0 | 0 | 0.30333 | 518.3177 | 518.3177
0.34333 | 60.3433 | 40.55 | 30.4125 | -40.55 | -30.4125 | -66.3778 | -63.5084 | 36892.0489 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 513.9493 | 0 | 0 | 0 | 518.621 | 518.621
0.34667 | 60.3467 | 40.9564 | 30.7173 | -40.9564 | -30.7173 | -67.0222 | -64.1564 | 36892.0489 | 60.008 | 13 | 4 | 580 | 515.2388 | 0 | 0 | 0.30333 | 518.621 | 518.621
0.35 | 60.35 | 41.3628 | 31.0221 | -41.3628 | -31.0221 | -67.6667 | -64.8045 | 36892.0489 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 514.6374 | 0 | 0 | 0 | 518.9243 | 518.9243
0.35333 | 60.3533 | 41.7692 | 31.3269 | -41.7692 | -31.3269 | -68.3111 | -65.4525 | 36892.049 | 60 | 13 | 4 | 580 | 514.6074 | 0 | 0 | 0.30333 | 518.9243 | 518.9243
0.35667 | 60.3567 | 42.1756 | 31.6317 | -42.1756 | -31.6317 | -68.9556 | -66.1006 | 36892.049 | 60 | 13 | 0 | 580 | 514.8278 | 0 | 0 | 0 | 519.2277 | 519.2277
0.36 | 60.36 | 42.5819 | 31.9365 | -42.5819 | -31.9365 | -69.6 | -66.7486 | 36892.049 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 515.2827 | 0 | 0 | 0.30333 | 519.2277 | 519.2277
0.36333 | 60.3633 | 42.9883 | 32.2412 | -42.9883 | -32.2412 | -70.2444 | -67.3966 | 36892.049 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 515.5273 | 0 | 0 | 0 | 519.531 | 519.531
0.36667 | 60.3667 | 43.3947 | 32.546 | -43.3947 | -32.546 | -70.8889 | -68.0447 | 36892.0491 | 59.997 | 13 | 4 | 580 | 514.4299 | 0 | 0 | 0.30333 | 519.531 | 519.531
0.37 | 60.37 | 43.8011 | 32.8508 | -43.8011 | -32.8508 | -71.5333 | -68.6927 | 36892.0491 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 515.0408 | 0 | 0 | 0 | 519.8343 | 519.8343
0.37333 | 60.3733 | 44.2074 | 33.1556 | -44.2074 | -33.1556 | -72.1778 | -69.3408 | 36892.0491 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 514.8494 | 0 | 0 | 0.30333 | 519.8343 | 519.8343
0.37667 | 60.3767 | 44.6138 | 33.4604 | -44.6138 | -33.4604 | -72.8222 | -69.9888 | 36892.0491 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 515.7277 | 0 | 0 | 0 | 520.1377 | 520.1377
0.38 | 60.38 | 45.0202 | 33.7652 | -45.0202 | -33.7652 | -73.4667 | -70.6369 | 36892.0491 | 59.994 | 13 | 4 | 580 | 515.7716 | 0 | 0 | 0.30333 | 520.1377 | 520.1377
0.38333 | 60.3833 | 45.4266 | 34.0699 | -45.4266 | -34.0699 | -74.1111 | -71.2849 | 36892.0492 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 515.7738 | 0 | 0 | 0 | 520.441 | 520.441
0.38667 | 60.3867 | 45.833 | 34.3747 | -45.833 | -34.3747 | -74.7556 | -71.933 | 36892.0492 | 59.99 | 13 | 4 | 580 | 515.5519 | 0 | 0 | 0.30333 | 520.441 | 520.441
0.39 | 60.39 | 46.2393 | 34.6795 | -46.2393 | -34.6795 | -75.4 | -72.581 | 36892.0492 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 516.4286 | 0 | 0 | 0 | 520.7443 | 520.7443
0.39333 | 60.3933 | 46.6457 | 34.9843 | -46.6457 | -34.9843 | -76.0444 | -73.2291 | 36892.0492 | 59.99 | 13 | 5 | 580 | 516.0286 | 0 | 0 | 0.30333 | 520.7443 | 520.7443
0.39667 | 60.3967 | 47.0521 | 35.2891 | -47.0521 | -35.2891 | -76.6889 | -73.8771 | 36892.0493 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 515.3427 | 0 | 0 | 0 | 521.0477 | 521.0477
0.4 | 60.4 | 47.4585 | 35.5939 | -47.4585 | -35.5939 | -77.3333 | -74.5251 | 36892.0493 | 59.988 | 13 | 5 | 580 | 515.5304 | 0 | 0 | 0.30333 | 521.0477 | 521.0477
0.40333 | 60.4033 | 47.8649 | 35.8986 | -47.8649 | -35.8986 | -77.9778 | -75.1732 | 36892.0493 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 515.3178 | 0 | 0 | 0 | 521.351 | 521.351
0.40667 | 60.4067 | 48.2712 | 36.2034 | -48.2712 | -36.2034 | -78.6222 | -75.8212 | 36892.0493 | 59.985 | 13 | 5 | 580 | 514.8633 | 0 | 0 | 0.30333 | 521.351 | 521.351
0.41 | 60.41 | 48.6776 | 36.5082 | -48.6776 | -36.5082 | -79.2667 | -76.4693 | 36892.0494 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 515.5065 | 0 | 0 | 0 | 521.6543 | 521.6543
0.41333 | 60.4133 | 49.084 | 36.813 | -49.084 | -36.813 | -79.9111 | -77.1173 | 36892.0494 | 59.986 | 13 | 5 | 580 | 515.9825 | 0 | 0 | 0.30333 | 521.6543 | 521.6543
0.41667 | 60.4167 | 49.4904 | 37.1178 | -49.4904 | -37.1178 | -80.5556 | -77.7654 | 36892.0494 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 515.7844 | 0 | 0 | 0 | 521.9577 | 521.9577
0.42 | 60.42 | 49.8967 | 37.4226 | -49.8967 | -37.4226 | -81.2 | -78.4134 | 36892.0494 | 59.985 | 13 | 5 | 580 | 516.4402 | 0 | 0 | 0.30333 | 521.9577 | 521.9577
0.42333 | 60.4233 | 50.3031 | 37.7273 | -50.3031 | -37.7273 | -81.8444 | -79.0615 | 36892.0494 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 516.695 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 522.7882 | 522.67
0.42667 | 60.4267 | 50.7095 | 38.0321 | -50.7095 | -38.0321 | -82.4889 | -79.7095 | 36892.0495 | 59.983 | 13 | 5 | 580 | 516.9296 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 522.7882 | 522.67
0.43 | 60.43 | 51.1159 | 38.3369 | -51.1159 | -38.3369 | -83.1333 | -80.3575 | 36892.0495 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 516.7195 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 523.0915 | 522.9734
0.43333 | 60.4333 | 51.5223 | 38.6417 | -51.5223 | -38.6417 | -83.7778 | -81.0056 | 36892.0495 | 59.974 | 13 | 5 | 580 | 516.487 | 1.0544 | 0.79082 | 0.30333 | 523.6187 | 523.3551
0.43667 | 60.4367 | 51.9286 | 38.9465 | -51.9286 | -38.9465 | -84.4222 | -81.6536 | 36892.0495 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 516.9193 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 524.4976 | 524.0901
0.44 | 60.44 | 52.335 | 39.2513 | -52.335 | -39.2513 | -85.0667 | -82.3017 | 36892.0496 | 59.97 | 13 | 5 | 580 | 517.8286 | 1.63 | 1.2225 | 0.30333 | 524.4976 | 524.0901
0.44333 | 60.4433 | 52.7414 | 39.556 | -52.7414 | -39.556 | -85.7111 | -82.9497 | 36892.0496 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 518.0961 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 524.801 | 524.3935
0.44667 | 60.4467 | 53.1478 | 39.8608 | -53.1478 | -39.8608 | -86.3556 | -83.5978 | 36892.0496 | 59.971 | 13 | 5 | 580 | 518.9973 | 1.63 | 1.2225 | 0.30333 | 524.801 | 524.3935
0.45 | 60.45 | 53.5541 | 40.1656 | -53.5541 | -40.1656 | -87 | -84.2458 | 36892.0496 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 519.2642 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.0197 | 523.8697
0.45333 | 60.4533 | 53.9605 | 40.4704 | -53.9605 | -40.4704 | -87.6444 | -84.8939 | 36892.0497 | 59.978 | 13 | 5 | 580 | 518.8337 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 524.0197 | 523.8697
0.45667 | 60.4567 | 54.3669 | 40.7752 | -54.3669 | -40.7752 | -88.2889 | -85.5419 | 36892.0497 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 519.7 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.323 | 524.1731
0.46 | 60.46 | 54.7733 | 41.08 | -54.7733 | -41.08 | -88.9333 | -86.1899 | 36892.0497 | 59.979 | 13 | 5 | 580 | 519.2994 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 524.323 | 524.1731
0.46333 | 60.4633 | 55.1797 | 41.3847 | -55.1797 | -41.3847 | -89.5778 | -86.838 | 36892.0497 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 519.0574 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.6264 | 524.4764
0.46667 | 60.4667 | 55.586 | 41.6895 | -55.586 | -41.6895 | -90.2222 | -87.486 | 36892.0497 | 59.978 | 13 | 5 | 580 | 519.4892 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 524.6264 | 524.4764
0.47 | 60.47 | 55.9924 | 41.9943 | -55.9924 | -41.9943 | -90.8667 | -88.1341 | 36892.0498 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 518.6229 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 524.9297 | 524.7797
0.47333 | 60.4733 | 56.3988 | 42.2991 | -56.3988 | -42.2991 | -91.5111 | -88.7821 | 36892.0498 | 59.979 | 13 | 5 | 580 | 519.6894 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 524.9297 | 524.7797
0.47667 | 60.4767 | 56.8052 | 42.6039 | -56.8052 | -42.6039 | -92.1556 | -89.4302 | 36892.0498 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 519.9647 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 525.2149 | 525.0967
0.48 | 60.48 | 57.2115 | 42.9087 | -57.2115 | -42.9087 | -92.8 | -90.0782 | 36892.0498 | 59.982 | 13 | 5 | 580 | 519.7565 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 525.2149 | 525.0967
0.48333 | 60.4833 | 57.6179 | 43.2134 | -57.6179 | -43.2134 | -93.4444 | -90.7263 | 36892.0499 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 519.968 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 525.5182 | 525.4
0.48667 | 60.4867 | 58.0243 | 43.5182 | -58.0243 | -43.5182 | -94.0889 | -91.3743 | 36892.0499 | 59.981 | 13 | 5 | 580 | 519.5347 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 525.5182 | 525.4
0.49 | 60.49 | 58.4307 | 43.823 | -58.4307 | -43.823 | -94.7333 | -92.0223 | 36892.0499 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 519.9569 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 525.8397 | 525.6897
0.49333 | 60.4933 | 58.8371 | 44.1278 | -58.8371 | -44.1278 | -95.3778 | -92.6704 | 36892.0499 | 59.98 | 13 | 6 | 580 | 519.9781 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 525.8397 | 525.6897
0.49667 | 60.4967 | 59.2434 | 44.4326 | -59.2434 | -44.4326 | -96.0222 | -93.3184 | 36892.05 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 521.3108 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 526.143 | 525.9931
0.5 | 60.5 | 59.6498 | 44.7374 | -59.6498 | -44.7374 | -96.6667 | -93.9665 | 36892.05 | 59.978 | 13 | 6 | 580 | 520.2678 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 526.143 | 525.9931
0.50333 | 60.5033 | 60.0562 | 45.0421 | -60.0562 | -45.0421 | -97.3111 | -94.6145 | 36892.05 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 521.5472 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 526.4464 | 526.2964
0.50667 | 60.5067 | 60.4626 | 45.3469 | -60.4626 | -45.3469 | -97.9556 | -95.2626 | 36892.05 | 59.977 | 13 | 6 | 580 | 521.3892 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 526.4464 | 526.2964
0.51 | 60.51 | 60.8689 | 45.6517 | -60.8689 | -45.6517 | -98.6 | -95.9106 | 36892.05 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 522.713 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 526.7497 | 526.5997
0.51333 | 60.5133 | 61.2753 | 45.9565 | -61.2753 | -45.9565 | -99.2444 | -96.5587 | 36892.0501 | 59.978 | 13 | 4 | 580 | 522.7792 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 526.7497 | 526.5997
0.51667 | 60.5167 | 61.6817 | 46.2613 | -61.6817 | -46.2613 | -99.8889 | -97.2067 | 36892.0501 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 521.8947 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 527.053 | 526.9031
0.52 | 60.52 | 62.0881 | 46.5661 | -62.0881 | -46.5661 | -100.5333 | -97.8547 | 36892.0501 | 59.977 | 13 | 4 | 580 | 521.8505 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 527.053 | 526.9031
0.52333 | 60.5233 | 62.4945 | 46.8708 | -62.4945 | -46.8708 | -101.1778 | -98.5028 | 36892.0501 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 522.958 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 527.3564 | 527.2064
0.52667 | 60.5267 | 62.9008 | 47.1756 | -62.9008 | -47.1756 | -101.8222 | -99.1508 | 36892.0502 | 59.979 | 13 | 4 | 580 | 522.5695 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 527.3564 | 527.2064
0.53 | 60.53 | 63.3072 | 47.4804 | -63.3072 | -47.4804 | -102.4667 | -99.7989 | 36892.0502 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 522.55 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 527.6415 | 527.5234
0.53333 | 60.5333 | 63.7136 | 47.7852 | -63.7136 | -47.7852 | -103.1111 | -100.4469 | 36892.0502 | 59.982 | 13 | 4 | 580 | 522.9929 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 527.6415 | 527.5234
0.53667 | 60.5367 | 64.12 | 48.09 | -64.12 | -48.09 | -103.7556 | -101.095 | 36892.0502 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 521.4615 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 527.9449 | 527.8267
0.54 | 60.54 | 64.5264 | 48.3948 | -64.5264 | -48.3948 | -104.4 | -101.743 | 36892.0503 | 59.984 | 13 | 5 | 580 | 522.2728 | 0 | 0 | 0.30333 | 527.4177 | 527.4177
0.54333 | 60.5433 | 64.9327 | 48.6995 | -64.9327 | -48.6995 | -105.0444 | -102.3911 | 36892.0503 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 521.4255 | 0 | 0 | 0 | 527.721 | 527.721
0.54667 | 60.5467 | 65.3391 | 49.0043 | -65.3391 | -49.0043 | -105.6889 | -103.0391 | 36892.0503 | 59.987 | 13 | 5 | 580 | 522.4929 | 0 | 0 | 0.30333 | 527.721 | 527.721
0.55 | 60.55 | 65.7455 | 49.3091 | -65.7455 | -49.3091 | -106.3333 | -103.6872 | 36892.0503 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 522.1023 | 0 | 0 | 0 | 528.0243 | 528.0243
0.55333 | 60.5533 | 66.1519 | 49.6139 | -66.1519 | -49.6139 | -106.9778 | -104.3352 | 36892.0503 | 59.988 | 13 | 5 | 580 | 522.7486 | 0 | 0 | 0.30333 | 528.0243 | 528.0243
0.55667 | 60.5567 | 66.5582 | 49.9187 | -66.5582 | -49.9187 | -107.6222 | -104.9832 | 36892.0504 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 521.6712 | 0 | 0 | 0 | 528.3277 | 528.3277
0.56 | 60.56 | 66.9646 | 50.2235 | -66.9646 | -50.2235 | -108.2667 | -105.6313 | 36892.0504 | 59.991 | 13 | 5 | 580 | 522.2832 | 0 | 0 | 0.30333 | 528.3277 | 528.3277
0.56333 | 60.5633 | 67.371 | 50.5282 | -67.371 | -50.5282 | -108.9111 | -106.2793 | 36892.0504 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 522.5358 | 0 | 0 | 0 | 528.631 | 528.631
0.56667 | 60.5667 | 67.7774 | 50.833 | -67.7774 | -50.833 | -109.5556 | -106.9274 | 36892.0504 | 59.993 | 13 | 5 | 580 | 523.4362 | 0 | 0 | 0.30333 | 528.631 | 528.631
0.57 | 60.57 | 68.1838 | 51.1378 | -68.1838 | -51.1378 | -110.2 | -107.5754 | 36892.0505 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 523.2592 | 0 | 0 | 0 | 528.9343 | 528.9343
0.57333 | 60.5733 | 68.5901 | 51.4426 | -68.5901 | -51.4426 | -110.8444 | -108.2235 | 36892.0505 | 59.995 | 13 | 5 | 580 | 521.9187 | 0 | 0 | 0.30333 | 528.9343 | 528.9343
0.57667 | 60.5767 | 68.9965 | 51.7474 | -68.9965 | -51.7474 | -111.4889 | -108.8715 | 36892.0505 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 522.0736 | 0 | 0 | 0 | 529.2377 | 529.2377
0.58 | 60.58 | 69.4029 | 52.0522 | -69.4029 | -52.0522 | -112.1333 | -109.5196 | 36892.0505 | 59.995 | 13 | 5 | 580 | 523.857 | 0 | 0 | 0.30333 | 529.2377 | 529.2377
0.58333 | 60.5833 | 69.8093 | 52.3569 | -69.8093 | -52.3569 | -112.7778 | -110.1676 | 36892.0506 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 523.5022 | 0 | 0 | 0 | 529.541 | 529.541
0.58667 | 60.5867 | 70.2156 | 52.6617 | -70.2156 | -52.6617 | -113.4222 | -110.8156 | 36892.0506 | 59.994 | 13 | 5 | 580 | 523.0405 | 0 | 0 | 0.30333 | 529.541 | 529.541
0.59 | 60.59 | 70.622 | 52.9665 | -70.622 | -52.9665 | -114.0667 | -111.4637 | 36892.0506 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 522.7955 | 0 | 0 | 0 | 529.8443 | 529.8443
0.59333 | 60.5933 | 71.0284 | 53.2713 | -71.0284 | -53.2713 | -114.7111 | -112.1117 | 36892.0506 | 59.999 | 13 | 5 | 580 | 523.6711 | 0 | 0 | 0.30333 | 529.8443 | 529.8443
0.59667 | 60.5967 | 71.4348 | 53.5761 | -71.4348 | -53.5761 | -115.3556 | -112.7598 | 36892.0506 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 523.271 | 0 | 0 | 0 | 530.1477 | 530.1477
0.6 | 60.6 | 71.8412 | 53.8809 | -71.8412 | -53.8809 | -116 | -113.4078 | 36892.0507 | 60.004 | 13 | 5 | 580 | 523.251 | 0 | 0 | 0.30333 | 530.1477 | 530.1477
0.60333 | 60.6033 | 72.2475 | 54.1856 | -72.2475 | -54.1856 | -116.6444 | -114.0559 | 36892.0507 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 524.1378 | 0 | 0 | 0 | 530.451 | 530.451
0.60667 | 60.6067 | 72.6539 | 54.4904 | -72.6539 | -54.4904 | -117.2889 | -114.7039 | 36892.0507 | 60.005 | 13 | 5 | 580 | 524.626 | 0 | 0 | 0.30333 | 530.451 | 530.451
0.61 | 60.61 | 73.0603 | 54.7952 | -73.0603 | -54.7952 | -117.9333 | -115.352 | 36892.0507 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 524.2065 | 0 | 0 | 0 | 530.7543 | 530.7543
0.61333 | 60.6133 | 73.4667 | 55.1 | -73.4667 | -55.1 | -118.5778 | -116 | 36892.0508 | 60.004 | 13 | 4 | 580 | 525.0734 | 0 | 0 | 0.30333 | 530.7543 | 530.7543
0.61667 | 60.6167 | 73.873 | 55.4048 | -73.873 | -55.4048 | -119.2222 | -116.648 | 36892.0508 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 524.8947 | 0 | 0 | 0 | 531.0577 | 531.0577
0.62 | 60.62 | 74.2794 | 55.7096 | -74.2794 | -55.7096 | -119.8667 | -117.2961 | 36892.0508 | 60.008 | 13 | 4 | 580 | 525.1078 | 0 | 0 | 0.30333 | 531.0577 | 531.0577
0.62333 | 60.6233 | 74.6858 | 56.0144 | -74.6858 | -56.0144 | -120.5111 | -117.9441 | 36892.0508 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 525.7843 | 0 | 0 | 0 | 531.361 | 531.361
0.62667 | 60.6267 | 75.0922 | 56.3191 | -75.0922 | -56.3191 | -121.1556 | -118.5922 | 36892.0509 | 60.009 | 13 | 5 | 580 | 525.1523 | 0 | 0 | 0.30333 | 531.361 | 531.361
0.63 | 60.63 | 75.4986 | 56.6239 | -75.4986 | -56.6239 | -121.8 | -119.2402 | 36892.0509 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 525.3426 | 0 | 0 | 0 | 531.6643 | 531.6643
0.63333 | 60.6333 | 75.9049 | 56.9287 | -75.9049 | -56.9287 | -122.4444 | -119.8883 | 36892.0509 | 60.01 | 13 | 4 | 580 | 526.6838 | 0 | 0 | 0.30333 | 531.6643 | 531.6643
0.63667 | 60.6367 | 76.3113 | 57.2335 | -76.3113 | -57.2335 | -123.0889 | -120.5363 | 36892.0509 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 526.7509 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
0.64 | 60.64 | 76.7177 | 57.5383 | -76.7177 | -57.5383 | -123.7333 | -121.1844 | 36892.0509 | 60.01 | 13 | 4 | 580 | 526.9761 | 0 | 0 | 0.30333 | 531.9677 | 531.9677
0.64333 | 60.6433 | 77.1241 | 57.8431 | -77.1241 | -57.8431 | -124.3778 | -121.8324 | 36892.051 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 526.9874 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
0.64667 | 60.6467 | 77.5304 | 58.1478 | -77.5304 | -58.1478 | -125.0222 | -122.4804 | 36892.051 | 60.011 | 13 | 4 | 580 | 526.7661 | 0 | 0 | 0.30333 | 532.271 | 532.271
0.65 | 60.65 | 77.9368 | 58.4526 | -77.9368 | -58.4526 | -125.6667 | -123.1285 | 36892.051 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 527.4208 | 0 | 0 | 0 | 532.5743 | 532.5743
0.65333 | 60.6533 | 78.3432 | 58.7574 | -78.3432 | -58.7574 | -126.3111 | -123.7765 | 36892.051 | 60.011 | 13 | 4 | 580 | 528.1194 | 0 | 0 | 0.30333 | 532.5743 | 532.5743
0.65667 | 60.6567 | 78.7496 | 59.0622 | -78.7496 | -59.0622 | -126.9556 | -124.4246 | 36892.0511 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 528.1543 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
0.66 | 60.66 | 79.156 | 59.367 | -79.156 | -59.367 | -127.6 | -125.0726 | 36892.0511 | 60.022 | 13 | 4 | 580 | 529.0438 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 532.3504 | 532.4822
0.66333 | 60.6633 | 79.5623 | 59.6718 | -79.5623 | -59.6718 | -128.2444 | -125.7207 | 36892.0511 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 529.3102 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 532.6538 | 532.7856
0.66667 | 60.6667 | 79.9687 | 59.9765 | -79.9687 | -59.9765 | -128.8889 | -126.3687 | 36892.0511 | 60.023 | 13 | 4 | 580 | 528.6577 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 532.6538 | 532.7856
0.67 | 60.67 | 80.3751 | 60.2813 | -80.3751 | -60.2813 | -129.5333 | -127.0168 | 36892.0512 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 527.9592 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 532.9571 | 533.0889
0.67333 | 60.6733 | 80.7815 | 60.5861 | -80.7815 | -60.5861 | -130.1778 | -127.6648 | 36892.0512 | 60.024 | 13 | 4 | 580 | 530.1438 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 532.4299 | 532.6935
0.67667 | 60.6767 | 81.1878 | 60.8909 | -81.1878 | -60.8909 | -130.8222 | -128.3128 | 36892.0512 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 529.8091 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 533.2604 | 533.3922
0.68 | 60.68 | 81.5942 | 61.1957 | -81.5942 | -61.1957 | -131.4667 | -128.9609 | 36892.0512 | 60.023 | 13 | 4 | 580 | 530.0143 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 533.2604 | 533.3922
0.68333 | 60.6833 | 82.0006 | 61.5005 | -82.0006 | -61.5005 | -132.1111 | -129.6089 | 36892.0512 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 530.4684 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 533.5638 | 533.6956
0.68667 | 60.6867 | 82.407 | 61.8052 | -82.407 | -61.8052 | -132.7556 | -130.257 | 36892.0513 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 531.379 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 533.5638 | 533.6956
0.69 | 60.69 | 82.8134 | 62.11 | -82.8134 | -62.11 | -133.4 | -130.905 | 36892.0513 | 60.021 | 13 | 4 | 580 | 530.5367 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 533.5638 | 533.6956
0.69333 | 60.6933 | 83.2197 | 62.4148 | -83.2197 | -62.4148 | -134.0444 | -131.5531 | 36892.0513 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 530.9385 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 533.3399 | 533.6035
[8 empty] | 36892.0513 | 60.027 | 13 | 4 | 580 | 530.9586 | -1.63 | -1.2225 | 0.30333 | 532.7644 | 533.1718
[8 empty] | 36892.0514 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 530.9596 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 533.0677 | 533.4752
[8 empty] | 36892.0514 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 530.2938 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 533.6432 | 533.9068
[8 empty] | 36892.0514 | 60.026 | 13 | 4 | 580 | 531.1483 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 533.6432 | 533.9068
[8 empty] | 36892.0514 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 533.1885 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 533.9466 | 534.2102
[8 empty] | 36892.0515 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 531.515 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 533.371 | 533.7785
[8 empty] | 36892.0515 | 60.025 | 13 | 4 | 580 | 531.2093 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 533.9466 | 534.2102
[8 empty] | 36892.0515 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 531.8599 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 534.7771 | 534.9089
[8 empty] | 36892.0515 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 533.0021 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 534.7771 | 534.9089
[8 empty] | 36892.0516 | 60.022 | 13 | 4 | 580 | 531.2836 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 534.7771 | 534.9089
[8 empty] | 36892.0516 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 532.3074 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 535.0804 | 535.2122
[8 empty] | 36892.0516 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 531.6929 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 535.0804 | 535.2122
[8 empty] | 36892.0516 | 60.021 | 13 | 4 | 580 | 532.3279 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 535.0804 | 535.2122
[8 empty] | 36892.0516 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 533.0255 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 535.3838 | 535.5156
[8 empty] | 36892.0517 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 533.9481 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 535.3838 | 535.5156
[8 empty] | 36892.0517 | 60.021 | 13 | 4 | 580 | 533.1065 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 535.3838 | 535.5156
[8 empty] | 36892.0517 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 533.7303 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 535.6871 | 535.8189
[8 empty] | 36892.0517 | 60.019 | 13 | 0 | 580 | 533.3176 | 0 | 0 | 0 | 536.2143 | 536.2143
[8 empty] | 36892.0518 | 60.018 | 13 | 4 | 580 | 534.4067 | 0 | 0 | 0.30333 | 536.2143 | 536.2143
[8 empty] | 36892.0518 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 533.7953 | 0 | 0 | 0 | 536.5177 | 536.5177
[8 empty] | 36892.0518 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 534.6525 | 0 | 0 | 0 | 536.5177 | 536.5177
[8 empty] | 36892.0518 | 60.014 | 13 | 4 | 580 | 534.4734 | 0 | 0 | 0.30333 | 536.5177 | 536.5177
[8 empty] | 36892.0519 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 535.7961 | 0 | 0 | 0 | 536.821 | 536.821
[8 empty] | 36892.0519 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 536.7501 | 0 | 0 | 0 | 536.821 | 536.821
[8 empty] | 36892.0519 | 60.007 | 13 | 4 | 580 | 536.132 | 0 | 0 | 0.30333 | 536.821 | 536.821
[8 empty] | 36892.0519 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 536.3229 | 0 | 0 | 0 | 537.1243 | 537.1243
[8 empty] | 36892.0519 | 60.003 | 13 | 4 | 580 | 536.1106 | 0 | 0 | 0.30333 | 537.1243 | 537.1243
[8 empty] | 36892.052 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 536.5438 | 0 | 0 | 0 | 537.4277 | 537.4277
[8 empty] | 36892.052 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 536.1216 | 0 | 0 | 0.30333 | 537.4277 | 537.4277
[8 empty] | 36892.052 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 536.3224 | 0 | 0 | 0 | 537.731 | 537.731
[8 empty] | 36892.052 | 59.993 | 13 | 4 | 580 | 536.7764 | 0 | 0 | 0.30333 | 537.731 | 537.731
[8 empty] | 36892.0521 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 536.7991 | 0 | 0 | 0 | 538.0343 | 538.0343
[8 empty] | 36892.0521 | 59.989 | 13 | 4 | 580 | 536.5782 | 0 | 0 | 0.30333 | 538.0343 | 538.0343
[8 empty] | 36892.0521 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 537.233 | 0 | 0 | 0 | 538.3377 | 538.3377
[8 empty] | 36892.0521 | 59.985 | 13 | 4 | 580 | 537.2657 | 0 | 0 | 0.30333 | 538.3377 | 538.3377
[8 empty] | 36892.0522 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 537.2674 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 539.1682 | 539.05
[8 empty] | 36892.0522 | 59.979 | 13 | 4 | 580 | 537.9333 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 539.1864 | 539.0364
[8 empty] | 36892.0522 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 537.9666 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 539.9987 | 539.7351
[8 empty] | 36892.0522 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 538.1902 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 540.5743 | 540.1668
[8 empty] | 36892.0522 | 59.966 | 13 | 4 | 580 | 538.4234 | 2.7569 | 2.0677 | 0.30333 | 541.7012 | 541.012
[8 empty] | 36892.0523 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 539.1008 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 542.0045 | 541.3153
[8 empty] | 36892.0523 | 59.958 | 13 | 4 | 580 | 540.2444 | 3.5696 | 2.6772 | 0.30333 | 542.8173 | 541.9249
[8 empty] | 36892.0523 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 540.0797 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 542.7143 | 541.9234
[8 empty] | 36892.0523 | 59.961 | 13 | 4 | 580 | 540.2934 | 3.1633 | 2.3725 | 0.30333 | 542.7143 | 541.9234
[8 empty] | 36892.0524 | 59.959 | 13 | 0 | 580 | 540.97 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 543.424 | 542.5316
[8 empty] | 36892.0524 | 59.957 | 13 | 4 | 580 | 540.7819 | 3.5696 | 2.6772 | 0.30333 | 543.424 | 542.5316
[8 empty] | 36892.0524 | 59.959 | 13 | 0 | 580 | 542.326 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 543.7273 | 542.8349
[8 empty] | 36892.0524 | 59.959 | 13 | 4 | 580 | 542.6252 | 3.5696 | 2.6772 | 0.30333 | 543.7273 | 542.8349
[8 empty] | 36892.0525 | 59.958 | 13 | 0 | 580 | 543.306 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 544.0306 | 543.1382
[8 empty] | 36892.0525 | 59.959 | 13 | 4 | 580 | 543.3401 | 3.5696 | 2.6772 | 0.30333 | 544.0306 | 543.1382
[8 empty] | 36892.0525 | 59.956 | 13 | 0 | 580 | 543.7856 | 3.976 | 2.982 | 0 | 544.7403 | 543.7463
[8 empty] | 36892.0525 | 59.956 | 13 | 4 | 580 | 544.0298 | 3.976 | 2.982 | 0.30333 | 544.7403 | 543.7463
[8 empty] | 36892.0525 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 543.8201 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 544.2309 | 543.4401
[8 empty] | 36892.0526 | 59.962 | 13 | 4 | 580 | 543.8096 | 3.1633 | 2.3725 | 0.30333 | 544.2309 | 543.4401
[8 empty] | 36892.0526 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 543.5872 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 544.5343 | 543.7434
[8 empty] | 36892.0526 | 59.963 | 13 | 4 | 580 | 543.576 | 3.1633 | 2.3725 | 0.30333 | 544.5343 | 543.7434
[8 empty] | 36892.0526 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 544.0193 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 544.4312 | 543.742
[8 empty] | 36892.0527 | 59.967 | 13 | 4 | 580 | 544.0415 | 2.2055 | 1.6541 | 0.30333 | 543.8798 | 543.3285
[8 empty] | 36892.0527 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 543.8207 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 544.7345 | 544.0453
[8 empty] | 36892.0527 | 59.963 | 13 | 4 | 580 | 544.2535 | 3.1633 | 2.3725 | 0.30333 | 545.1409 | 544.3501
[8 empty] | 36892.0527 | 59.959 | 13 | 0 | 580 | 543.8313 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 545.8506 | 544.9582
[8 empty] | 36892.0528 | 59.956 | 13 | 5 | 580 | 544.2541 | 3.976 | 2.982 | 0.30333 | 546.257 | 545.263
[8 empty] | 36892.0528 | 59.959 | 13 | 0 | 580 | 544.941 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 546.154 | 545.2616
[8 empty] | 36892.0528 | 59.958 | 13 | 5 | 580 | 544.0876 | 3.5696 | 2.6772 | 0.30333 | 546.154 | 545.2616
[8 empty] | 36892.0528 | 59.96 | 13 | 0 | 580 | 544.9327 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 546.4573 | 545.5649
[8 empty] | 36892.0528 | 59.963 | 13 | 4 | 580 | 545.4189 | 3.1633 | 2.3725 | 0.30333 | 546.0509 | 545.2601
[8 empty] | 36892.0529 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 544.9993 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 545.9479 | 545.2587
[8 empty] | 36892.0529 | 59.974 | 13 | 4 | 580 | 544.3125 | 1.0544 | 0.79082 | 0.30333 | 544.2454 | 543.9818
[8 empty] | 36892.0529 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 546.9415 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 544.0397 | 543.8897
[8 empty] | 36892.0529 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 545.7413 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 544.0215 | 543.9034
[8 empty] | 36892.053 | 59.978 | 13 | 4 | 580 | 544.3495 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 544.0397 | 543.8897
[8 empty] | 36892.053 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 543.8361 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 545.4276 | 545.0201
[8 empty] | 36892.053 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 545.364 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 545.4276 | 545.0201
[8 empty] | 36892.053 | 59.971 | 13 | 4 | 580 | 545.8843 | 1.63 | 1.2225 | 0.30333 | 545.4276 | 545.0201
[8 empty] | 36892.0531 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 545.4665 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 545.731 | 545.3235
[8 empty] | 36892.0531 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 546.3333 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 545.1554 | 544.8918
[8 empty] | 36892.0531 | 59.98 | 13 | 4 | 580 | 544.8231 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 544.6464 | 544.4964
[8 empty] | 36892.0531 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 544.9695 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 544.9497 | 544.7997
[8 empty] | 36892.0531 | 59.979 | 13 | 4 | 580 | 544.533 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 544.9497 | 544.7997
[8 empty] | 36892.0532 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 544.733 | 0 | 0 | 0 | 544.7077 | 544.7077
[8 empty] | 36892.0532 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 545.187 | 0 | 0 | 0 | 544.7077 | 544.7077
[8 empty] | 36892.0532 | 59.99 | 13 | 4 | 580 | 545.6535 | 0 | 0 | 0.30333 | 544.7077 | 544.7077
[8 empty] | 36892.0532 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 545.011 | 0 | 0 | 0 | 545.011 | 545.011
[8 empty] | 36892.0533 | 59.892 | 13 | 0 | 580 | 551.4153 | 11.6972 | 8.7729 | 0 | 556.7082 | 553.7839
[8 empty] | 36892.0533 | 59.793 | 13 | 0 | 580 | 552.8452 | 23.8885 | 17.9164 | 0 | 568.8995 | 562.9274
[8 empty] | 36892.0533 | 59.78 | 13 | 5 | 580 | 554.0264 | 25.5141 | 19.1355 | 0.30333 | 570.8284 | 564.4499
[8 empty] | 36892.0533 | 59.796 | 13 | 0 | 580 | 556.3049 | 23.4822 | 17.6116 | 0 | 568.7965 | 562.9259
[8 empty] | 36892.0534 | 59.822 | 13 | 6 | 580 | 556.8628 | 20.2311 | 15.1734 | 0.30333 | 565.8488 | 560.791
[8 empty] | 36892.0534 | 59.842 | 13 | 0 | 580 | 558.2224 | 17.7929 | 13.3447 | 0 | 563.4105 | 558.9623
[8 empty] | 36892.0534 | 59.845 | 13 | 5 | 580 | 560.2878 | 17.3865 | 13.0399 | 0.30333 | 563.3075 | 558.9609
[8 empty] | 36892.0534 | 59.845 | 13 | 0 | 580 | 560.835 | 17.3865 | 13.0399 | 0 | 563.3075 | 558.9609
[8 empty] | 36892.0534 | 59.851 | 13 | 5 | 580 | 561.0844 | 16.5737 | 12.4303 | 0.30333 | 562.7981 | 558.6546
[8 empty] | 36892.0535 | 59.852 | 13 | 0 | 580 | 560.6528 | 16.5737 | 12.4303 | 0 | 562.7981 | 558.6546
[8 empty] | 36892.0535 | 59.852 | 13 | 5 | 580 | 560.6313 | 16.5737 | 12.4303 | 0.30333 | 563.1014 | 558.958
[8 empty] | 36892.0535 | 59.853 | 13 | 0 | 580 | 560.8522 | 16.5737 | 12.4303 | 0 | 563.1014 | 558.958
[8 empty] | 36892.0535 | 59.849 | 13 | 5 | 580 | 561.0851 | 16.9801 | 12.7351 | 0.30333 | 563.8111 | 559.5661
[8 empty] | 36892.0536 | 59.848 | 13 | 0 | 580 | 560.6529 | 16.9801 | 12.7351 | 0 | 563.8111 | 559.5661
[8 empty] | 36892.0536 | 59.845 | 13 | 5 | 580 | 560.6313 | 17.3865 | 13.0399 | 0.30333 | 564.5208 | 560.1742
[8 empty] | 36892.0536 | 59.847 | 13 | 0 | 580 | 561.2961 | 16.9801 | 12.7351 | 0 | 564.1144 | 559.8694
[8 empty] | 36892.0536 | 59.846 | 13 | 5 | 580 | 561.7732 | 17.3865 | 13.0399 | 0.30333 | 564.8242 | 560.4775
[8 empty] | 36892.0537 | 59.85 | 13 | 0 | 580 | 562.6848 | 16.9801 | 12.7351 | 0 | 564.4178 | 560.1727
[8 empty] | 36892.0537 | 59.854 | 13 | 5 | 580 | 561.6207 | 16.1674 | 12.1255 | 0.30333 | 563.9084 | 559.8665
[8 empty] | 36892.0537 | 59.854 | 13 | 0 | 580 | 562.0114 | 16.1674 | 12.1255 | 0 | 563.9084 | 559.8665
[8 empty] | 36892.0537 | 59.854 | 13 | 5 | 580 | 562.0309 | 16.1674 | 12.1255 | 0.30333 | 564.2117 | 560.1698
[8 empty] | 36892.0537 | 59.857 | 13 | 0 | 580 | 562.0319 | 15.761 | 11.8207 | 0 | 563.8053 | 559.8651
[8 empty] | 36892.0538 | 59.856 | 13 | 5 | 580 | 561.588 | 16.1674 | 12.1255 | 0.30333 | 564.515 | 560.4732
[8 empty] | 36892.0538 | 59.855 | 13 | 0 | 580 | 562.0098 | 16.1674 | 12.1255 | 0 | 564.515 | 560.4732
[8 empty] | 36892.0538 | 59.855 | 13 | 5 | 580 | 560.6991 | 16.1674 | 12.1255 | 0.30333 | 564.8184 | 560.7765
[8 empty] | 36892.0538 | 59.862 | 13 | 0 | 580 | 560.8555 | 15.3546 | 11.516 | 0 | 564.0056 | 560.1669
[8 empty] | 36892.0539 | 59.867 | 13 | 5 | 580 | 561.7512 | 14.5419 | 10.9064 | 0.30333 | 563.4962 | 559.8607
[8 empty] | 36892.0539 | 59.87 | 13 | 0 | 580 | 561.1301 | 14.5419 | 10.9064 | 0 | 563.4962 | 559.8607
[8 empty] | 36892.0539 | 59.87 | 13 | 5 | 580 | 561.0991 | 14.5419 | 10.9064 | 0.30333 | 563.7995 | 560.164
[8 empty] | 36892.0539 | 59.874 | 13 | 0 | 580 | 561.0975 | 13.7291 | 10.2968 | 0 | 562.9867 | 559.5545
[8 empty] | 36892.054 | 59.876 | 13 | 5 | 580 | 560.6535 | 13.7291 | 10.2968 | 0.30333 | 563.2901 | 559.8578
[8 empty] | 36892.054 | 59.874 | 13 | 0 | 580 | 560.6313 | 13.7291 | 10.2968 | 0 | 563.2901 | 559.8578
[8 empty] | 36892.054 | 59.872 | 13 | 5 | 580 | 560.8522 | 14.1355 | 10.6016 | 0.30333 | 563.9998 | 560.4659
[8 empty] | 36892.054 | 59.873 | 13 | 0 | 580 | 559.9754 | 14.1355 | 10.6016 | 0 | 563.9998 | 560.4659
[8 empty] | 36892.0541 | 59.878 | 13 | 5 | 580 | 560.1536 | 13.3227 | 9.992 | 0.30333 | 563.4904 | 560.1597
[8 empty] | 36892.0541 | 59.88 | 13 | 0 | 580 | 559.9405 | 12.9163 | 9.6873 | 0 | 563.084 | 559.8549
[8 empty] | 36892.0541 | 59.883 | 13 | 6 | 580 | 559.264 | 12.9163 | 9.6873 | 0.30333 | 563.3873 | 560.1582
[8 empty] | 36892.0541 | 59.892 | 13 | 0 | 580 | 559.896 | 11.6972 | 8.7729 | 0 | 562.1682 | 559.2439
[8 empty] | 36892.0541 | 59.893 | 13 | 6 | 580 | 558.8179 | 11.6972 | 8.7729 | 0.30333 | 562.4715 | 559.5472
[8 empty] | 36892.0542 | 59.894 | 13 | 0 | 580 | 559.8737 | 11.2908 | 8.4681 | 0 | 562.0651 | 559.2424
[8 empty] | 36892.0542 | 59.894 | 13 | 5 | 580 | 559.9265 | 11.2908 | 8.4681 | 0.30333 | 562.3685 | 559.5458
[8 empty] | 36892.0542 | 59.896 | 13 | 0 | 580 | 559.0414 | 11.2908 | 8.4681 | 0 | 562.3685 | 559.5458
[8 empty] | 36892.0542 | 59.9 | 13 | 6 | 580 | 559.2191 | 10.4781 | 7.8586 | 0.30333 | 561.8591 | 559.2395
[8 empty] | 36892.0543 | 59.907 | 13 | 0 | 580 | 558.5621 | 9.6653 | 7.249 | 0 | 561.0463 | 558.63
[8 empty] | 36892.0543 | 59.906 | 13 | 6 | 580 | 558.9731 | 10.0717 | 7.5538 | 0.30333 | 561.756 | 559.2381
[8 empty] | 36892.0543 | 59.915 | 13 | 0 | 580 | 559.2156 | 8.8526 | 6.6394 | 0 | 560.5369 | 558.3237
[8 empty] | 36892.0543 | 59.924 | 13 | 6 | 580 | 559.2278 | 7.6334 | 5.7251 | 0.30333 | 559.6211 | 557.7127
[8 empty] | 36892.0544 | 59.934 | 13 | 6 | 580 | 556.7869 | 6.4143 | 4.8107 | 0.30333 | 558.7053 | 557.1017
[8 empty] | 36892.0544 | 59.937 | 13 | 6 | 580 | 556.4429 | 6.0079 | 4.5059 | 0.30333 | 558.6022 | 557.1003
[8 empty] | 36892.0544 | 59.937 | 13 | 7 | 580 | 555.9819 | 6.0079 | 4.5059 | 0.30333 | 558.9056 | 557.4036
[8 empty] | 36892.0544 | 59.934 | 13 | 7 | 580 | 555.9588 | 6.4143 | 4.8107 | 0.30333 | 559.6153 | 558.0117
[8 empty] | 36892.0544 | 59.926 | 13 | 7 | 580 | 555.7357 | 7.6334 | 5.7251 | 0.30333 | 561.1377 | 559.2294
[8 empty] | 36892.0545 | 59.926 | 13 | 6 | 580 | 557.0563 | 7.6334 | 5.7251 | 0.30333 | 561.4411 | 559.5327
[8 empty] | 36892.0545 | 59.932 | 13 | 6 | 580 | 556.2345 | 6.8207 | 5.1155 | 0.30333 | 560.9317 | 559.2265
[8 empty] | 36892.0545 | 59.94 | 13 | 6 | 580 | 557.0812 | 6.0079 | 4.5059 | 0.30333 | 560.4222 | 558.9203
[8 empty] | 36892.0545 | 59.95 | 13 | 6 | 580 | 556.2357 | 4.3824 | 3.2868 | 0.30333 | 559.1001 | 558.0045
[8 empty] | 36892.0546 | 59.951 | 13 | 7 | 580 | 555.5276 | 4.3824 | 3.2868 | 0.30333 | 559.4034 | 558.3078
[8 empty] | 36892.0546 | 59.952 | 13 | 6 | 580 | 556.158 | 4.3824 | 3.2868 | 0.30333 | 559.7067 | 558.6111
[8 empty] | 36892.0546 | 59.957 | 13 | 7 | 580 | 555.3018 | 3.5696 | 2.6772 | 0.30333 | 559.1973 | 558.3049
[8 empty] | 36892.0546 | 59.952 | 13 | 7 | 580 | 555.259 | 4.3824 | 3.2868 | 0.30333 | 560.3134 | 559.2178
[8 empty] | 36892.0547 | 59.957 | 13 | 7 | 580 | 555.4788 | 3.5696 | 2.6772 | 0.30333 | 559.804 | 558.9116
[8 empty] | 36892.0547 | 59.962 | 13 | 7 | 580 | 555.0459 | 3.1633 | 2.3725 | 0.30333 | 559.7009 | 558.9101
[8 empty] | 36892.0547 | 59.968 | 13 | 7 | 580 | 554.3584 | 2.2055 | 1.6541 | 0.30333 | 559.0465 | 558.4951
[8 empty] | 36892.0547 | 59.974 | 13 | 7 | 580 | 554.546 | 1.0544 | 0.79082 | 0.30333 | 558.1987 | 557.9351
[8 empty] | 36892.0547 | 59.977 | 13 | 7 | 580 | 555.4432 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 557.993 | 557.8431
[8 empty] | 36892.0548 | 59.98 | 13 | 7 | 580 | 553.4905 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 558.2964 | 558.1464
[8 empty] | 36892.0548 | 59.982 | 13 | 7 | 580 | 554.0587 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 558.5815 | 558.4634
[8 empty] | 36892.0548 | 59.983 | 13 | 7 | 580 | 553.1993 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 558.8849 | 558.7667
[8 empty] | 36892.0548 | 59.986 | 13 | 7 | 580 | 553.8222 | 0 | 0 | 0.30333 | 558.661 | 558.661
[8 empty] | 36892.0549 | 59.99 | 13 | 7 | 580 | 553.4095 | 0 | 0 | 0.30333 | 558.9643 | 558.9643
[8 empty] | 36892.0549 | 59.992 | 13 | 7 | 580 | 553.8327 | 0 | 0 | 0.30333 | 559.2677 | 559.2677
[8 empty] | 36892.0549 | 59.996 | 13 | 7 | 580 | 553.188 | 0 | 0 | 0.30333 | 559.571 | 559.571
[8 empty] | 36892.0549 | 60 | 13 | 7 | 580 | 554.4875 | 0 | 0 | 0.30333 | 559.8743 | 559.8743
[8 empty] | 36892.055 | 60.005 | 13 | 7 | 580 | 552.9988 | 0 | 0 | 0.30333 | 560.1777 | 560.1777
[8 empty] | 36892.055 | 60.013 | 13 | 7 | 580 | 554.7 | 0 | 0 | 0.30333 | 560.481 | 560.481
[8 empty] | 36892.055 | 60.015 | 13 | 7 | 580 | 554.1191 | 0 | 0 | 0.30333 | 560.7843 | 560.7843
[8 empty] | 36892.055 | 60.019 | 13 | 7 | 580 | 554.5341 | 0 | 0 | 0.30333 | 561.0877 | 561.0877
[8 empty] | 36892.055 | 60.021 | 13 | 7 | 580 | 555.2206 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 560.8638 | 560.9956
[8 empty] | 36892.0551 | 60.022 | 13 | 7 | 580 | 554.3672 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 561.1671 | 561.2989
[8 empty] | 36892.0551 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 555.2123 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 560.6399 | 560.9035
[8 empty] | 36892.0551 | 60.026 | 13 | 6 | 580 | 554.8106 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 560.9432 | 561.2068
[8 empty] | 36892.0551 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 555.6783 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 560.3677 | 560.7752
[8 empty] | 36892.0552 | 60.031 | 13 | 5 | 580 | 555.7217 | -2.2055 | -1.6541 | 0.30333 | 560.0955 | 560.6469
[8 empty] | 36892.0552 | 60.035 | 13 | 0 | 580 | 555.9458 | -2.7569 | -2.0677 | 0 | 559.5441 | 560.2333
[8 empty] | 36892.0552 | 60.038 | 13 | 4 | 580 | 555.735 | -3.1633 | -2.3725 | 0.30333 | 559.4411 | 560.2319
[8 empty] | 36892.0552 | 60.041 | 13 | 0 | 580 | 554.6148 | -3.5696 | -2.6772 | 0 | 559.0347 | 559.9271
[8 empty] | 36892.0553 | 60.044 | 13 | 0 | 580 | 554.3369 | -3.976 | -2.982 | 0 | 558.6283 | 559.6223
[8 empty] | 36892.0553 | 60.056 | 13 | 4 | 580 | 554.101 | -5.1952 | -3.8964 | 0.30333 | 557.7125 | 559.0113
[8 empty] | 36892.0553 | 60.058 | 13 | 0 | 580 | 554.5331 | -5.6015 | -4.2012 | 0 | 557.3061 | 558.7065
[8 empty] | 36892.0553 | 60.06 | 13 | 0 | 580 | 553.6669 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0553 | 60.057 | 13 | 0 | 580 | 552.7359 | -5.6015 | -4.2012 | 0 | 557.3061 | 558.7065
[8 empty] | 36892.0554 | 60.057 | 13 | 0 | 580 | 553.3552 | -5.6015 | -4.2012 | 0 | 557.3061 | 558.7065
[8 empty] | 36892.0554 | 60.058 | 13 | 0 | 580 | 552.7203 | -5.6015 | -4.2012 | 0 | 557.3061 | 558.7065
[8 empty] | 36892.0554 | 60.062 | 13 | 0 | 580 | 552.9105 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0554 | 60.062 | 13 | 0 | 580 | 553.1419 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0555 | 60.067 | 13 | 0 | 580 | 552.7096 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0555 | 60.065 | 13 | 0 | 580 | 550.9124 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0555 | 60.071 | 13 | 0 | 580 | 552.3762 | -7.227 | -5.4203 | 0 | 555.6806 | 557.4874
[8 empty] | 36892.0555 | 60.067 | 13 | 0 | 580 | 551.7836 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0556 | 60.069 | 13 | 0 | 580 | 552.1978 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0556 | 60.068 | 13 | 0 | 580 | 551.1088 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0556 | 60.073 | 13 | 0 | 580 | 552.1641 | -7.227 | -5.4203 | 0 | 555.6806 | 557.4874
[8 empty] | 36892.0556 | 60.069 | 13 | 0 | 580 | 551.551 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0556 | 60.07 | 13 | 0 | 580 | 551.7422 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0557 | 60.068 | 13 | 0 | 580 | 551.9738 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0557 | 60.069 | 13 | 0 | 580 | 551.5414 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0557 | 60.069 | 13 | 0 | 580 | 552.4076 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0557 | 60.067 | 13 | 0 | 580 | 552.229 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0558 | 60.066 | 13 | 0 | 580 | 553.5518 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0558 | 60.063 | 13 | 0 | 580 | 552.7301 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0558 | 60.066 | 13 | 0 | 580 | 553.1329 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0558 | 60.065 | 13 | 0 | 580 | 553.375 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0559 | 60.07 | 13 | 0 | 580 | 553.6091 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0559 | 60.065 | 13 | 0 | 580 | 553.3988 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0559 | 60.064 | 13 | 0 | 580 | 553.3882 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0559 | 60.062 | 13 | 0 | 580 | 553.8317 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0559 | 60.067 | 13 | 0 | 580 | 553.8539 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.056 | 60.064 | 13 | 0 | 580 | 554.0768 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.056 | 60.064 | 13 | 0 | 580 | 554.5319 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.056 | 60.06 | 13 | 0 | 580 | 554.1107 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.056 | 60.062 | 13 | 0 | 580 | 553.8678 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0561 | 60.061 | 13 | 0 | 580 | 554.7434 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0561 | 60.062 | 13 | 0 | 580 | 555.2311 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0561 | 60.063 | 13 | 0 | 580 | 555.0335 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0561 | 60.068 | 13 | 0 | 580 | 555.9114 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0562 | 60.065 | 13 | 0 | 580 | 555.7333 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0562 | 60.067 | 13 | 0 | 580 | 555.2806 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0562 | 60.066 | 13 | 0 | 580 | 555.0359 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0562 | 60.067 | 13 | 0 | 580 | 555.0237 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0563 | 60.066 | 13 | 0 | 580 | 555.467 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0563 | 60.065 | 13 | 0 | 580 | 555.4893 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0563 | 60.064 | 13 | 0 | 580 | 555.7123 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0563 | 60.063 | 13 | 0 | 580 | 555.2795 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0563 | 60.069 | 13 | 0 | 580 | 555.7017 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0564 | 60.069 | 13 | 0 | 580 | 555.057 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0564 | 60.073 | 13 | 0 | 580 | 555.2468 | -7.227 | -5.4203 | 0 | 555.6806 | 557.4874
[8 empty] | 36892.0564 | 60.069 | 13 | 0 | 580 | 555.4782 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0564 | 60.067 | 13 | 0 | 580 | 554.602 | -6.8207 | -5.1155 | 0 | 556.087 | 557.7922
[8 empty] | 36892.0565 | 60.064 | 13 | 0 | 580 | 554.3362 | -6.4143 | -4.8107 | 0 | 556.4934 | 558.0969
[8 empty] | 36892.0565 | 60.063 | 13 | 0 | 580 | 555.2108 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 556.8997 | 558.4017
[8 empty] | 36892.0565 | 60.059 | 13 | 4 | 580 | 555.0325 | -5.6015 | -4.2012 | 0.30333 | 557.6095 | 559.0098
[8 empty] | 36892.0565 | 60.06 | 13 | 0 | 580 | 556.1333 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 557.2031 | 558.7051
[8 empty] | 36892.0566 | 60.059 | 13 | 0 | 580 | 555.9664 | -5.6015 | -4.2012 | 0 | 557.6095 | 559.0098
[8 empty] | 36892.0566 | 60.063 | 13 | 0 | 580 | 555.7361 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 557.2031 | 558.7051
[8 empty] | 36892.0566 | 60.06 | 13 | 0 | 580 | 556.1685 | -6.0079 | -4.5059 | 0 | 557.2031 | 558.7051
[8 empty] | 36892.0566 | 60.059 | 13 | 4 | 580 | 556.1901 | -5.6015 | -4.2012 | 0.30333 | 557.9128 | 559.3132
[8 empty] | 36892.0566 | 60.057 | 13 | 0 | 580 | 556.8571 | -5.6015 | -4.2012 | 0 | 557.9128 | 559.3132
[8 empty] | 36892.0567 | 60.056 | 13 | 0 | 580 | 557.1123 | -5.1952 | -3.8964 | 0 | 558.3192 | 559.618
[8 empty] | 36892.0567 | 60.052 | 13 | 4 | 580 | 556.9031 | -4.7888 | -3.5916 | 0.30333 | 559.0289 | 560.2261
[8 empty] | 36892.0567 | 60.053 | 13 | 0 | 580 | 556.4487 | -4.7888 | -3.5916 | 0 | 559.0289 | 560.2261
[8 empty] | 36892.0567 | 60.053 | 13 | 4 | 580 | 556.8699 | -4.7888 | -3.5916 | 0.30333 | 559.3322 | 560.5294
[8 empty] | 36892.0568 | 60.049 | 13 | 0 | 580 | 556.891 | -4.3824 | -3.2868 | 0 | 559.7386 | 560.8342
[8 empty] | 36892.0568 | 60.054 | 13 | 4 | 580 | 558.0018 | -5.1952 | -3.8964 | 0.30333 | 559.2292 | 560.528
[8 empty] | 36892.0568 | 60.048 | 13 | 0 | 580 | 558.5012 | -4.3824 | -3.2868 | 0 | 560.0419 | 561.1375
[8 empty] | 36892.0568 | 60.049 | 13 | 5 | 580 | 558.7482 | -4.3824 | -3.2868 | 0.30333 | 560.3453 | 561.4409
[8 empty] | 36892.0569 | 60.045 | 13 | 0 | 580 | 559.8702 | -3.976 | -2.982 | 0 | 560.7516 | 561.7456
[8 empty] | 36892.0569 | 60.041 | 13 | 0 | 580 | 559.2605 | -3.5696 | -2.6772 | 0 | 561.158 | 562.0504
[8 empty] | 36892.0569 | 60.041 | 13 | 4 | 580 | 559.8959 | -3.5696 | -2.6772 | 0.30333 | 561.4613 | 562.3538
[8 empty] | 36892.0569 | 60.042 | 13 | 0 | 580 | 560.5934 | -3.5696 | -2.6772 | 0 | 561.4613 | 562.3538
[8 empty] | 36892.0569 | 60.042 | 13 | 4 | 580 | 560.4064 | -3.5696 | -2.6772 | 0.30333 | 561.7647 | 562.6571
[8 empty] | 36892.057 | 60.045 | 13 | 0 | 580 | 561.0629 | -3.976 | -2.982 | 0 | 561.3583 | 562.3523
[8 empty] | 36892.057 | 60.046 | 13 | 4 | 580 | 560.4299 | -3.976 | -2.982 | 0.30333 | 561.6616 | 562.6556
[8 empty] | 36892.057 | 60.044 | 13 | 0 | 580 | 560.1763 | -3.976 | -2.982 | 0 | 561.6616 | 562.6556
[8 empty] | 36892.057 | 60.047 | 13 | 4 | 580 | 560.1636 | -4.3824 | -3.2868 | 0.30333 | 561.5586 | 562.6542
[8 empty] | 36892.0571 | 60.043 | 13 | 0 | 580 | 560.3849 | -3.5696 | -2.6772 | 0 | 562.3713 | 563.2638
[8 empty] | 36892.0571 | 60.041 | 13 | 4 | 580 | 561.7276 | -3.5696 | -2.6772 | 0.30333 | 562.6747 | 563.5671
[8 empty] | 36892.0571 | 60.039 | 13 | 0 | 580 | 561.5728 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 563.0811 | 563.8719
[8 empty] | 36892.0571 | 60.039 | 13 | 5 | 580 | 560.8992 | -3.1633 | -2.3725 | 0.30333 | 563.3844 | 564.1752
[8 empty] | 36892.0572 | 60.037 | 13 | 0 | 580 | 561.9753 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 563.3844 | 564.1752
[8 empty] | 36892.0572 | 60.039 | 13 | 5 | 580 | 561.5852 | -3.1633 | -2.3725 | 0.30333 | 563.6877 | 564.4785
[8 empty] | 36892.0572 | 60.038 | 13 | 0 | 580 | 562.0096 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 563.6877 | 564.4785
[8 empty] | 36892.0572 | 60.036 | 13 | 5 | 580 | 562.0308 | -2.7569 | -2.0677 | 0.30333 | 564.3974 | 565.0867
[8 empty] | 36892.0572 | 60.036 | 13 | 0 | 580 | 562.9197 | -2.7569 | -2.0677 | 0 | 564.3974 | 565.0867
[8 empty] | 36892.0573 | 60.034 | 13 | 5 | 580 | 563.186 | -2.7569 | -2.0677 | 0.30333 | 564.7008 | 565.39
[8 empty] | 36892.0573 | 60.035 | 13 | 0 | 580 | 564.3091 | -2.7569 | -2.0677 | 0 | 564.7008 | 565.39
[8 empty] | 36892.0573 | 60.034 | 13 | 5 | 580 | 563.2554 | -2.7569 | -2.0677 | 0.30333 | 565.0041 | 565.6933
[8 empty] | 36892.0573 | 60.039 | 13 | 0 | 580 | 563.6467 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 564.5977 | 565.3885
[8 empty] | 36892.0574 | 60.035 | 13 | 4 | 580 | 564.998 | -2.7569 | -2.0677 | 0.30333 | 565.3074 | 565.9967
[8 empty] | 36892.0574 | 60.033 | 13 | 0 | 580 | 563.5119 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 565.8588 | 566.4102
[8 empty] | 36892.0574 | 60.031 | 13 | 4 | 580 | 564.3254 | -2.2055 | -1.6541 | 0.30333 | 566.1621 | 566.7135
[8 empty] | 36892.0574 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 563.7002 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 566.7377 | 567.1452
[8 empty] | 36892.0575 | 60.028 | 13 | 4 | 580 | 564.1128 | -1.63 | -1.2225 | 0.30333 | 567.041 | 567.4485
[8 empty] | 36892.0575 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 565.2432 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 567.041 | 567.4485
[8 empty] | 36892.0575 | 60.027 | 13 | 4 | 580 | 564.6339 | -1.63 | -1.2225 | 0.30333 | 567.3444 | 567.7518
[8 empty] | 36892.0575 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 564.3815 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 567.3444 | 567.7518
[8 empty] | 36892.0575 | 60.031 | 13 | 4 | 580 | 565.2566 | -2.2055 | -1.6541 | 0.30333 | 567.0721 | 567.6235
[8 empty] | 36892.0576 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 564.6346 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 568.2232 | 568.4868
[8 empty] | 36892.0576 | 60.031 | 13 | 4 | 580 | 564.1595 | -2.2055 | -1.6541 | 0.30333 | 567.3755 | 567.9269
[8 empty] | 36892.0576 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 564.5797 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 567.951 | 568.3585
[8 empty] | 36892.0576 | 60.029 | 13 | 4 | 580 | 564.8226 | -1.63 | -1.2225 | 0.30333 | 568.2544 | 568.6618
[8 empty] | 36892.0577 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 565.2787 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 568.8299 | 569.0935
[8 empty] | 36892.0577 | 60.022 | 13 | 4 | 580 | 565.7454 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 569.6604 | 569.7922
[8 empty] | 36892.0577 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 564.4371 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 569.6604 | 569.7922
[8 empty] | 36892.0577 | 60.022 | 13 | 4 | 580 | 565.2594 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 569.9638 | 570.0956
[8 empty] | 36892.0578 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 565.7444 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 569.4366 | 569.7002
[8 empty] | 36892.0578 | 60.02 | 13 | 4 | 580 | 565.9906 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 570.2671 | 570.3989
[8 empty] | 36892.0578 | 60.019 | 13 | 0 | 580 | 566.4468 | 0 | 0 | 0 | 570.7943 | 570.7943
[8 empty] | 36892.0578 | 60.018 | 13 | 4 | 580 | 566.2477 | 0 | 0 | 0.30333 | 571.0977 | 571.0977
[8 empty] | 36892.0578 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 566.6816 | 0 | 0 | 0 | 571.0977 | 571.0977
[8 empty] | 36892.0579 | 60.009 | 13 | 4 | 580 | 567.3691 | 0 | 0 | 0.30333 | 571.401 | 571.401
[8 empty] | 36892.0579 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 567.4035 | 0 | 0 | 0 | 571.401 | 571.401
[8 empty] | 36892.0579 | 60.003 | 13 | 4 | 580 | 566.9613 | 0 | 0 | 0.30333 | 571.7043 | 571.7043
[8 empty] | 36892.0579 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 566.9392 | 0 | 0 | 0 | 571.7043 | 571.7043
[8 empty] | 36892.058 | 60.005 | 13 | 4 | 580 | 567.6039 | 0 | 0 | 0.30333 | 572.0077 | 572.0077
[8 empty] | 36892.058 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 567.8591 | 0 | 0 | 0 | 572.0077 | 572.0077
[8 empty] | 36892.058 | 60.009 | 13 | 4 | 580 | 568.0939 | 0 | 0 | 0.30333 | 572.311 | 572.311
[8 empty] | 36892.058 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 567.8836 | 0 | 0 | 0 | 572.311 | 572.311
[8 empty] | 36892.0581 | 60.012 | 13 | 4 | 580 | 568.0951 | 0 | 0 | 0.30333 | 572.6143 | 572.6143
[8 empty] | 36892.0581 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 567.6617 | 0 | 0 | 0 | 572.6143 | 572.6143
[8 empty] | 36892.0581 | 60.014 | 13 | 4 | 580 | 567.6401 | 0 | 0 | 0.30333 | 572.9177 | 572.9177
[8 empty] | 36892.0581 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 568.3048 | 0 | 0 | 0 | 572.9177 | 572.9177
[8 empty] | 36892.0581 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 568.3381 | 0 | 0 | 0 | 572.9177 | 572.9177
[8 empty] | 36892.0582 | 60.013 | 13 | 4 | 580 | 569.0055 | 0 | 0 | 0.30333 | 573.221 | 573.221
[8 empty] | 36892.0582 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 569.0389 | 0 | 0 | 0 | 573.221 | 573.221
[8 empty] | 36892.0582 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 569.4845 | 0 | 0 | 0 | 573.221 | 573.221
[8 empty] | 36892.0582 | 60.017 | 13 | 4 | 580 | 567.5093 | 0 | 0 | 0.30333 | 573.5243 | 573.5243
[8 empty] | 36892.0583 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 568.7422 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 572.9971 | 573.1289
[8 empty] | 36892.0583 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 569.2477 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 572.9971 | 573.1289
[8 empty] | 36892.0583 | 60.024 | 13 | 4 | 580 | 569.4949 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 572.7732 | 573.0368
[8 empty] | 36892.0583 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 568.3976 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 572.7732 | 573.0368
[8 empty] | 36892.0584 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 569.4524 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 572.7732 | 573.0368
[8 empty] | 36892.0584 | 60.025 | 13 | 4 | 580 | 569.5052 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 573.0766 | 573.3402
[8 empty] | 36892.0584 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 569.5078 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 572.501 | 572.9085
[8 empty] | 36892.0584 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 569.064 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 572.501 | 572.9085
[8 empty] | 36892.0584 | 60.028 | 13 | 4 | 580 | 569.7078 | -1.63 | -1.2225 | 0.30333 | 572.8044 | 573.2118
[8 empty] | 36892.0585 | 60.033 | 13 | 0 | 580 | 569.7399 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 572.2288 | 572.7802
[8 empty] | 36892.0585 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 569.9634 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 572.8044 | 573.2118
[8 empty] | 36892.0585 | 60.026 | 13 | 4 | 580 | 569.7527 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 573.6832 | 573.9468
[8 empty] | 36892.0585 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 570.186 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 573.6832 | 573.9468
[8 empty] | 36892.0586 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 570.2076 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 573.1077 | 573.5152
[8 empty] | 36892.0586 | 60.034 | 13 | 4 | 580 | 570.2088 | -2.7569 | -2.0677 | 0.30333 | 572.2841 | 572.9733
[8 empty] | 36892.0586 | 60.037 | 13 | 0 | 580 | 570.6528 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 571.8777 | 572.6685
[8 empty] | 36892.0586 | 60.037 | 13 | 0 | 580 | 569.7872 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 571.8777 | 572.6685
[8 empty] | 36892.0587 | 60.035 | 13 | 4 | 580 | 569.9658 | -2.7569 | -2.0677 | 0.30333 | 572.5874 | 573.2767
[8 empty] | 36892.0587 | 60.034 | 13 | 0 | 580 | 570.4186 | -2.7569 | -2.0677 | 0 | 572.5874 | 573.2767
[8 empty] | 36892.0587 | 60.033 | 13 | 0 | 580 | 570.2193 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 573.1388 | 573.6902
[8 empty] | 36892.0587 | 60.033 | 13 | 4 | 580 | 569.9874 | -2.2055 | -1.6541 | 0.30333 | 573.4421 | 573.9935
[8 empty] | 36892.0587 | 60.032 | 13 | 0 | 580 | 570.6417 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 573.4421 | 573.9935
[8 empty] | 36892.0588 | 60.033 | 13 | 0 | 580 | 571.1182 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 573.4421 | 573.9935
[8 empty] | 36892.0588 | 60.037 | 13 | 4 | 580 | 571.1421 | -3.1633 | -2.3725 | 0.30333 | 572.7877 | 573.5785
[8 empty] | 36892.0588 | 60.043 | 13 | 0 | 580 | 569.5897 | -3.5696 | -2.6772 | 0 | 572.3813 | 573.2738
[8 empty] | 36892.0588 | 60.04 | 13 | 0 | 580 | 571.5095 | -3.5696 | -2.6772 | 0 | 572.3813 | 573.2738
[8 empty] | 36892.0589 | 60.033 | 13 | 4 | 580 | 570.7178 | -2.2055 | -1.6541 | 0.30333 | 574.0488 | 574.6002
[8 empty] | 36892.0589 | 60.032 | 13 | 0 | 580 | 570.4562 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 574.0488 | 574.6002
[8 empty] | 36892.0589 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 573.3284 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 574.6244 | 575.0318
[8 empty] | 36892.0589 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 571.4745 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 575.1999 | 575.4635
[8 empty] | 36892.059 | 60.023 | 13 | 4 | 580 | 571.6038 | -0.52721 | -0.39541 | 0.30333 | 576.0304 | 576.1622
[8 empty] | 36892.059 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 571.8322 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 575.5032 | 575.7668
[8 empty] | 36892.059 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 571.6216 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 575.5032 | 575.7668
[8 empty] | 36892.059 | 60.024 | 13 | 4 | 580 | 570.5014 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 575.8066 | 576.0702
[8 empty] | 36892.0591 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 571.999 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 576.3338 | 576.4656
[8 empty] | 36892.0591 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 572.0739 | 0 | 0 | 0 | 576.861 | 576.861
[8 empty] | 36892.0591 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 571.8557 | 0 | 0 | 0 | 576.861 | 576.861
[8 empty] | 36892.0591 | 60.017 | 13 | 4 | 580 | 573.8423 | 0 | 0 | 0.30333 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0591 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 573.7197 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0592 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 573.9355 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0592 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 573.7244 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0592 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 574.8235 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0592 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 574.8785 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0593 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 574.2154 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0593 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 575.07 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0593 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 574.225 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0593 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 574.8486 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0594 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 574.8798 | 0 | 0 | 0 | 577.1643 | 577.1643
[8 empty] | 36892.0594 | 60.007 | 13 | 4 | 580 | 574.2155 | 0 | 0 | 0.30333 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0594 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 574.8481 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0594 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 574.2139 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0594 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 573.9602 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0595 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 573.7256 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0595 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 573.9358 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0595 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 575.4999 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0595 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 574.4684 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0596 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 574.4169 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0596 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 574.4143 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0596 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 574.8581 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0596 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 575.3242 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0597 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 575.1254 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0597 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 574.8936 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0597 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 575.7698 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0597 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 575.5917 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0597 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 576.6924 | 0 | 0 | 0 | 577.4677 | 577.4677
[8 empty] | 36892.0598 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 576.5256 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 577.9949 | 577.8767
[8 empty] | 36892.0598 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 575.8514 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 578.013 | 577.8631
[8 empty] | 36892.0598 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 576.7054 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 578.5221 | 578.2585
[8 empty] | 36892.0598 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 576.0823 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 578.5221 | 578.2585
[8 empty] | 36892.0599 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 576.0511 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 578.5221 | 578.2585
[8 empty] | 36892.0599 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 575.6057 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 578.013 | 577.8631
[8 empty] | 36892.0599 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 575.5835 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 578.5221 | 578.2585
[8 empty] | 36892.0599 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 576.2482 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.6732 | 579.1218
[8 empty] | 36892.06 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 576.0594 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.6732 | 579.1218
[8 empty] | 36892.06 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 575.8281 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.6732 | 579.1218
[8 empty] | 36892.06 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 576.0385 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 580.6309 | 579.8401
[8 empty] | 36892.06 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 574.9393 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.06 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 575.5502 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 580.6309 | 579.8401
[8 empty] | 36892.0601 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 575.5807 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0601 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 575.3602 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0601 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 576.015 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 580.6309 | 579.8401
[8 empty] | 36892.0601 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 576.4917 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 580.6309 | 579.8401
[8 empty] | 36892.0602 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 575.1838 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 580.6309 | 579.8401
[8 empty] | 36892.0602 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 575.1184 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0602 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 575.1152 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.6732 | 579.1218
[8 empty] | 36892.0602 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 574.8931 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 579.0976 | 578.6901
[8 empty] | 36892.0603 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 575.3259 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0603 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 575.3475 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.6732 | 579.1218
[8 empty] | 36892.0603 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 575.5706 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0603 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 575.3597 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 580.6309 | 579.8401
[8 empty] | 36892.0603 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 575.3492 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0604 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 576.4584 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0604 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 577.4016 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 579.0976 | 578.6901
[8 empty] | 36892.0604 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 575.4513 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 579.0976 | 578.6901
[8 empty] | 36892.0604 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 575.3538 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.6732 | 579.1218
[8 empty] | 36892.0605 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 575.3489 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 579.0976 | 578.6901
[8 empty] | 36892.0605 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 576.4584 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.6732 | 579.1218
[8 empty] | 36892.0605 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 576.0699 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0605 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 576.2725 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0606 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 576.2826 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0606 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 575.8392 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0606 | 59.96 | 13 | 0 | 580 | 575.5951 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 581.0373 | 580.1449
[8 empty] | 36892.0606 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 576.4707 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 580.2245 | 579.5353
[8 empty] | 36892.0606 | 59.967 | 13 | -4 | 580 | 576.9584 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 579.3698 | 578.8185
[8 empty] | 36892.0607 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 576.3169 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.3698 | 578.8185
[8 empty] | 36892.0607 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 576.0629 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 578.7943 | 578.3868
[8 empty] | 36892.0607 | 59.968 | 13 | -4 | 580 | 576.938 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 579.0665 | 578.5151
[8 empty] | 36892.0607 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 576.5378 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.0665 | 578.5151
[8 empty] | 36892.0608 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 577.4056 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 579.0665 | 578.5151
[8 empty] | 36892.0608 | 59.968 | 13 | -4 | 580 | 577.2271 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 578.7632 | 578.2118
[8 empty] | 36892.0608 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 576.9962 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 578.1876 | 577.7801
[8 empty] | 36892.0608 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 576.7627 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 578.1876 | 577.7801
[8 empty] | 36892.0609 | 59.973 | 13 | -4 | 580 | 576.973 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 577.8843 | 577.4768
[8 empty] | 36892.0609 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 577.2054 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 577.8843 | 577.4768
[8 empty] | 36892.0609 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 576.5513 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 578.4598 | 577.9085
[8 empty] | 36892.0609 | 59.968 | 13 | -4 | 580 | 577.4062 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 578.1565 | 577.6051
[8 empty] | 36892.0609 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 576.7832 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 578.1565 | 577.6051
[8 empty] | 36892.061 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 576.3081 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 579.1143 | 578.3234
[8 empty] | 36892.061 | 59.963 | 13 | -4 | 580 | 577.1722 | 3.1633 | 2.3725 | -0.30333 | 578.8109 | 578.0201
[8 empty] | 36892.061 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 577.6592 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 578.4045 | 577.7153
[8 empty] | 36892.061 | 59.966 | 13 | -4 | 580 | 577.0178 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 578.1012 | 577.412
[8 empty] | 36892.0611 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 577.4296 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 578.1012 | 577.412
[8 empty] | 36892.0611 | 59.963 | 13 | -4 | 580 | 577.4502 | 3.1633 | 2.3725 | -0.30333 | 578.2043 | 577.4134
[8 empty] | 36892.0611 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 577.2292 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 577.7979 | 577.1087
[8 empty] | 36892.0611 | 59.964 | 13 | -4 | 580 | 576.9963 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 577.4945 | 576.8053
[8 empty] | 36892.0612 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 577.4285 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 577.4945 | 576.8053
[8 empty] | 36892.0612 | 59.966 | 13 | -4 | 580 | 577.0062 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 577.1912 | 576.502
[8 empty] | 36892.0612 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 576.9851 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 576.6398 | 576.0885
[8 empty] | 36892.0612 | 59.972 | 13 | -4 | 580 | 576.7621 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 575.761 | 575.3535
[8 empty] | 36892.0612 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 577.1949 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 575.761 | 575.3535
[8 empty] | 36892.0613 | 59.972 | 13 | -4 | 580 | 576.9946 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 575.4576 | 575.0501
[8 empty] | 36892.0613 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 576.3187 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 574.8821 | 574.6185
[8 empty] | 36892.0613 | 59.966 | 13 | -4 | 580 | 576.2849 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 576.2812 | 575.592
[8 empty] | 36892.0613 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 576.7271 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 575.7298 | 575.1785
[8 empty] | 36892.0614 | 59.974 | 13 | -4 | 580 | 576.0834 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 574.2754 | 574.0118
[8 empty] | 36892.0614 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 577.3828 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 573.7664 | 573.6164
[8 empty] | 36892.0614 | 59.982 | 13 | -4 | 580 | 575.2284 | 0.52721 | 0.40904 | -0.30333 | 573.4449 | 573.3267
[8 empty] | 36892.0614 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 575.1207 | 0 | 0 | 0 | 572.9177 | 572.9177
[8 empty] | 36892.0615 | 59.986 | 13 | -4 | 580 | 574.2275 | 0 | 0 | -0.30333 | 572.6143 | 572.6143
[8 empty] | 36892.0615 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 574.1829 | 0 | 0 | 0 | 572.6143 | 572.6143
[8 empty] | 36892.0615 | 59.985 | 13 | -4 | 580 | 574.8466 | 0 | 0 | -0.30333 | 572.311 | 572.311
[8 empty] | 36892.0615 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 574.8797 | 0 | 0 | 0 | 572.311 | 572.311
[8 empty] | 36892.0616 | 59.983 | 13 | -4 | 580 | 573.9935 | 0.52721 | 0.40904 | -0.30333 | 572.5349 | 572.4167
[8 empty] | 36892.0616 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 573.5052 | 0 | 0 | 0 | 572.0077 | 572.0077
[8 empty] | 36892.0616 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 573.037 | 0 | 0 | 0 | 572.0077 | 572.0077
[8 empty] | 36892.0616 | 59.991 | 13 | -4 | 580 | 573.4575 | 0 | 0 | -0.30333 | 571.7043 | 571.7043
[8 empty] | 36892.0616 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 573.0346 | 0 | 0 | 0 | 571.7043 | 571.7043
[8 empty] | 36892.0617 | 59.996 | 13 | -4 | 580 | 572.1257 | 0 | 0 | -0.30333 | 571.401 | 571.401
[8 empty] | 36892.0617 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 572.7461 | 0 | 0 | 0 | 571.401 | 571.401
[8 empty] | 36892.0617 | 59.999 | 13 | -4 | 580 | 572.7771 | 0 | 0 | -0.30333 | 571.0977 | 571.0977
[8 empty] | 36892.0617 | 60 | 13 | 0 | 580 | 573.4445 | 0 | 0 | 0 | 571.0977 | 571.0977
[8 empty] | 36892.0618 | 59.999 | 13 | -4 | 580 | 572.3681 | 0 | 0 | -0.30333 | 570.7943 | 570.7943
[8 empty] | 36892.0618 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 572.7582 | 0 | 0 | 0 | 570.7943 | 570.7943
[8 empty] | 36892.0618 | 59.999 | 13 | -4 | 580 | 572.5557 | 0 | 0 | -0.30333 | 570.491 | 570.491
[8 empty] | 36892.0618 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 572.1017 | 0 | 0 | 0 | 570.491 | 570.491
[8 empty] | 36892.0619 | 60.001 | 13 | -5 | 580 | 572.5229 | 0 | 0 | -0.30333 | 570.1877 | 570.1877
[8 empty] | 36892.0619 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 571.8782 | 0 | 0 | 0 | 570.1877 | 570.1877
[8 empty] | 36892.0619 | 60.008 | 13 | -5 | 580 | 571.402 | 0 | 0 | -0.30333 | 569.8843 | 569.8843
[8 empty] | 36892.0619 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 571.8221 | 0 | 0 | 0 | 569.8843 | 569.8843
[8 empty] | 36892.0619 | 60.007 | 13 | -5 | 580 | 571.8431 | 0 | 0 | -0.30333 | 569.581 | 569.581
[8 empty] | 36892.062 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 571.4003 | 0 | 0 | 0 | 569.581 | 569.581
[8 empty] | 36892.062 | 60.006 | 13 | -5 | 580 | 571.1562 | 0 | 0 | -0.30333 | 569.2777 | 569.2777
[8 empty] | 36892.062 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 571.8098 | 0 | 0 | 0 | 569.2777 | 569.2777
[8 empty] | 36892.062 | 60.001 | 13 | -6 | 580 | 571.6205 | 0 | 0 | -0.30333 | 568.9743 | 568.9743
[8 empty] | 36892.0621 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 571.3892 | 0 | 0 | 0 | 568.9743 | 568.9743
[8 empty] | 36892.0621 | 59.999 | 13 | -5 | 580 | 571.1556 | 0 | 0 | -0.30333 | 568.671 | 568.671
[8 empty] | 36892.0621 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 570.4781 | 0 | 0 | 0 | 568.671 | 568.671
[8 empty] | 36892.0621 | 60.005 | 13 | -6 | 580 | 570.4442 | 0 | 0 | -0.30333 | 568.3677 | 568.3677
[8 empty] | 36892.0622 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 571.3303 | 0 | 0 | 0 | 568.3677 | 568.3677
[8 empty] | 36892.0622 | 60.006 | 13 | -6 | 580 | 571.5966 | 0 | 0 | -0.30333 | 568.0643 | 568.0643
[8 empty] | 36892.0622 | 60.007 | 13 | -6 | 580 | 571.166 | 0 | 0 | -0.30333 | 567.761 | 567.761
[8 empty] | 36892.0622 | 60.005 | 13 | -6 | 580 | 570.7006 | 0 | 0 | -0.30333 | 567.4577 | 567.4577
[8 empty] | 36892.0622 | 60 | 13 | -6 | 580 | 571.1212 | 0 | 0 | -0.30333 | 567.1543 | 567.1543
[8 empty] | 36892.0623 | 59.995 | 13 | -6 | 580 | 571.1422 | 0 | 0 | -0.30333 | 566.851 | 566.851
[8 empty] | 36892.0623 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 570.0336 | 0 | 0 | 0 | 566.851 | 566.851
[8 empty] | 36892.0623 | 59.993 | 13 | -6 | 580 | 569.9781 | 0 | 0 | -0.30333 | 566.5477 | 566.5477
[8 empty] | 36892.0623 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 569.9753 | 0 | 0 | 0 | 566.5477 | 566.5477
[8 empty] | 36892.0624 | 59.996 | 13 | -6 | 580 | 569.9752 | 0 | 0 | -0.30333 | 566.2443 | 566.2443
[8 empty] | 36892.0624 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 568.4216 | 0 | 0 | 0 | 566.2443 | 566.2443
[8 empty] | 36892.0624 | 59.994 | 13 | -6 | 580 | 569.2317 | 0 | 0 | -0.30333 | 565.941 | 565.941
[8 empty] | 36892.0624 | 59.991 | 13 | -6 | 580 | 568.6063 | 0 | 0 | -0.30333 | 565.6377 | 565.6377
[8 empty] | 36892.0625 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 567.6873 | 0 | 0 | 0 | 565.6377 | 565.6377
[8 empty] | 36892.0625 | 59.991 | 13 | -6 | 580 | 568.3071 | 0 | 0 | -0.30333 | 565.3343 | 565.3343
[8 empty] | 36892.0625 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 568.1163 | 0 | 0 | 0 | 565.3343 | 565.3343
[8 empty] | 36892.0625 | 59.989 | 13 | -6 | 580 | 567.6628 | 0 | 0 | -0.30333 | 565.031 | 565.031
[8 empty] | 36892.0625 | 59.985 | 13 | -6 | 580 | 568.084 | 0 | 0 | -0.30333 | 564.7277 | 564.7277
[8 empty] | 36892.0626 | 59.979 | 13 | -6 | 580 | 567.6612 | 0.54539 | 0.39541 | -0.30333 | 564.9697 | 564.8197
[8 empty] | 36892.0626 | 59.974 | 13 | -7 | 580 | 567.6401 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 565.1754 | 564.9118
[8 empty] | 36892.0626 | 59.974 | 13 | -6 | 580 | 567.4171 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 564.8721 | 564.6085
[8 empty] | 36892.0626 | 59.97 | 13 | -6 | 580 | 567.6279 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 565.1443 | 564.7368
[8 empty] | 36892.0627 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 568.0823 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 565.1443 | 564.7368
[8 empty] | 36892.0627 | 59.973 | 13 | -6 | 580 | 567.4391 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 564.841 | 564.4335
[8 empty] | 36892.0627 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 566.9631 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 564.841 | 564.4335
[8 empty] | 36892.0627 | 59.974 | 13 | -6 | 580 | 567.1613 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 563.9621 | 563.6985
[8 empty] | 36892.0628 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 566.5054 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 565.1132 | 564.5618
[8 empty] | 36892.0628 | 59.97 | 13 | -6 | 580 | 566.2506 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 564.2343 | 563.8268
[8 empty] | 36892.0628 | 59.968 | 13 | -6 | 580 | 566.6817 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 564.5065 | 563.9551
[8 empty] | 36892.0628 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 566.4814 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 565.0579 | 564.3687
[8 empty] | 36892.0628 | 59.967 | 13 | -6 | 580 | 567.3591 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 564.2032 | 563.6518
[8 empty] | 36892.0629 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 566.0713 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 564.7545 | 564.0653
[8 empty] | 36892.0629 | 59.967 | 13 | -6 | 580 | 566.007 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 563.8998 | 563.3485
[8 empty] | 36892.0629 | 59.968 | 13 | -6 | 580 | 566.4476 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 563.5965 | 563.0451
[8 empty] | 36892.0629 | 59.969 | 13 | -6 | 580 | 566.2477 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 563.2932 | 562.7418
[8 empty] | 36892.063 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 565.35 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 562.7176 | 562.3101
[8 empty] | 36892.063 | 59.97 | 13 | -6 | 580 | 564.8611 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 562.4143 | 562.0068
[8 empty] | 36892.063 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 565.2806 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 562.9898 | 562.4385
[8 empty] | 36892.063 | 59.969 | 13 | -5 | 580 | 564.1918 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 562.6865 | 562.1351
[8 empty] | 36892.0631 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 565.2471 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 562.6865 | 562.1351
[8 empty] | 36892.0631 | 59.969 | 13 | -6 | 580 | 563.9683 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 562.3832 | 561.8318
[8 empty] | 36892.0631 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 563.9044 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 562.3832 | 561.8318
[8 empty] | 36892.0631 | 59.964 | 13 | -5 | 580 | 563.0134 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 562.6312 | 561.942
[8 empty] | 36892.0631 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 564.3004 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 562.6312 | 561.942
[8 empty] | 36892.0632 | 59.965 | 13 | -5 | 580 | 562.3673 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 562.3279 | 561.6387
[8 empty] | 36892.0632 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 563.1584 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 562.3279 | 561.6387
[8 empty] | 36892.0632 | 59.966 | 13 | -5 | 580 | 562.3102 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 562.0245 | 561.3353
[8 empty] | 36892.0632 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 562.4897 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 562.0245 | 561.3353
[8 empty] | 36892.0633 | 59.969 | 13 | -6 | 580 | 561.6109 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 561.1698 | 560.6185
[8 empty] | 36892.0633 | 59.972 | 13 | -6 | 580 | 562.0109 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 560.291 | 559.8835
[8 empty] | 36892.0633 | 59.974 | 13 | -7 | 580 | 562.2528 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 559.4121 | 559.1485
[8 empty] | 36892.0633 | 59.975 | 13 | -7 | 580 | 561.5991 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 559.1087 | 558.8451
[8 empty] | 36892.0634 | 59.974 | 13 | -7 | 580 | 561.1226 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 558.8054 | 558.5418
[8 empty] | 36892.0634 | 59.972 | 13 | -7 | 580 | 560.6548 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 559.0776 | 558.6701
[8 empty] | 36892.0634 | 59.971 | 13 | -7 | 580 | 559.9655 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 558.7743 | 558.3668
[8 empty] | 36892.0634 | 59.971 | 13 | -6 | 580 | 559.2653 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 558.471 | 558.0635
[8 empty] | 36892.0634 | 59.968 | 13 | -6 | 580 | 559.8961 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 558.7432 | 558.1918
[8 empty] | 36892.0635 | 59.972 | 13 | -6 | 580 | 559.4838 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 557.8643 | 557.4568
[8 empty] | 36892.0635 | 59.967 | 13 | -6 | 580 | 558.7973 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 558.1365 | 557.5851
[8 empty] | 36892.0635 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 558.541 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 557.561 | 557.1535
[8 empty] | 36892.0635 | 59.97 | 13 | -6 | 580 | 557.8624 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 557.2576 | 556.8501
[8 empty] | 36892.0636 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 557.6065 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 557.8332 | 557.2818
[8 empty] | 36892.0636 | 59.965 | 13 | -6 | 580 | 558.0377 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 558.0812 | 557.392
[8 empty] | 36892.0636 | 59.964 | 13 | -6 | 580 | 558.5031 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 557.7779 | 557.0887
[8 empty] | 36892.0636 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 558.0825 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 557.2265 | 556.6751
[8 empty] | 36892.0637 | 59.968 | 13 | -6 | 580 | 557.8395 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 556.9232 | 556.3718
[8 empty] | 36892.0637 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 557.1614 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 557.4745 | 556.7853
[8 empty] | 36892.0637 | 59.97 | 13 | -6 | 580 | 557.5715 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 556.0443 | 555.6368
[8 empty] | 36892.0637 | 59.968 | 13 | -6 | 580 | 557.1481 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 556.3165 | 555.7651
[8 empty] | 36892.0638 | 59.964 | 13 | -6 | 580 | 557.3489 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 556.5645 | 555.8753
[8 empty] | 36892.0638 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 556.471 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 556.9709 | 556.1801
[8 empty] | 36892.0638 | 59.964 | 13 | -5 | 580 | 556.4271 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 556.2612 | 555.572
[8 empty] | 36892.0638 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 556.4249 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 555.7098 | 555.1585
[8 empty] | 36892.0638 | 59.967 | 13 | -6 | 580 | 556.2029 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 555.4065 | 554.8551
[8 empty] | 36892.0639 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 555.0821 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 554.831 | 554.4235
[8 empty] | 36892.0639 | 59.97 | 13 | -6 | 580 | 555.47 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 554.5276 | 554.1201
[8 empty] | 36892.0639 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 555.2674 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 555.6545 | 554.9653
[8 empty] | 36892.0639 | 59.966 | 13 | -5 | 580 | 554.8134 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 555.3512 | 554.662
[8 empty] | 36892.064 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 553.9029 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 555.7576 | 554.9668
[8 empty] | 36892.064 | 59.964 | 13 | -5 | 580 | 554.7451 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 555.0479 | 554.3587
[8 empty] | 36892.064 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 555.2312 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 555.0479 | 554.3587
[8 empty] | 36892.064 | 59.964 | 13 | -5 | 580 | 554.5897 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 554.7445 | 554.0553
[8 empty] | 36892.0641 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 554.5576 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 554.1932 | 553.6418
[8 empty] | 36892.0641 | 59.964 | 13 | -6 | 580 | 554.334 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 554.4412 | 553.752
[8 empty] | 36892.0641 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 553.879 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 554.8476 | 554.0568
[8 empty] | 36892.0641 | 59.965 | 13 | -6 | 580 | 553.6342 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 554.1379 | 553.4487
[8 empty] | 36892.0641 | 59.966 | 13 | -6 | 580 | 553.622 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 553.8345 | 553.1453
[8 empty] | 36892.0642 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 552.7336 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 553.8345 | 553.1453
[8 empty] | 36892.0642 | 59.964 | 13 | -6 | 580 | 552.9112 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 553.5312 | 552.842
[8 empty] | 36892.0642 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 552.4761 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 553.5312 | 552.842
[8 empty] | 36892.0642 | 59.967 | 13 | -6 | 580 | 552.0105 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 552.6765 | 552.1251
[8 empty] | 36892.0643 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 551.7653 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 552.6765 | 552.1251
[8 empty] | 36892.0643 | 59.965 | 13 | -6 | 580 | 551.975 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 552.9245 | 552.2353
[8 empty] | 36892.0643 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 551.3196 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 552.9245 | 552.2353
[8 empty] | 36892.0643 | 59.965 | 13 | -5 | 580 | 551.0649 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 552.6212 | 551.932
[8 empty] | 36892.0644 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 551.2741 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 553.0276 | 552.2368
[8 empty] | 36892.0644 | 59.963 | 13 | -5 | 580 | 550.6187 | 3.1633 | 2.3725 | -0.30333 | 552.7243 | 551.9334
[8 empty] | 36892.0644 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 550.5859 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 552.3179 | 551.6287
[8 empty] | 36892.0644 | 59.964 | 13 | -5 | 580 | 551.0282 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 552.0145 | 551.3253
[8 empty] | 36892.0644 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 550.3845 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 552.0145 | 551.3253
[8 empty] | 36892.0645 | 59.969 | 13 | -5 | 580 | 550.3523 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 551.1598 | 550.6085
[8 empty] | 36892.0645 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 549.4629 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 550.5843 | 550.1768
[8 empty] | 36892.0645 | 59.967 | 13 | -5 | 580 | 549.6404 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 550.8565 | 550.3051
[8 empty] | 36892.0645 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 550.3151 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 550.281 | 549.8735
[8 empty] | 36892.0646 | 59.968 | 13 | -5 | 580 | 549.683 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 550.5532 | 550.0018
[8 empty] | 36892.0646 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 550.0952 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 550.5532 | 550.0018
[8 empty] | 36892.0646 | 59.966 | 13 | -5 | 580 | 549.672 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 550.8012 | 550.112
[8 empty] | 36892.0646 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 549.4289 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 550.8012 | 550.112
[8 empty] | 36892.0647 | 59.966 | 13 | -5 | 580 | 549.8606 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 550.4979 | 549.8087
[8 empty] | 36892.0647 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 550.1041 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 549.9465 | 549.3951
[8 empty] | 36892.0647 | 59.966 | 13 | -5 | 580 | 549.4505 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 550.1945 | 549.5053
[8 empty] | 36892.0647 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 548.9739 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 549.0676 | 548.6601
[8 empty] | 36892.0647 | 59.972 | 13 | -5 | 580 | 549.172 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 548.7643 | 548.3568
[8 empty] | 36892.0648 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 548.2941 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 548.1887 | 547.9251
[8 empty] | 36892.0648 | 59.974 | 13 | -6 | 580 | 547.8064 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 547.8854 | 547.6218
[8 empty] | 36892.0648 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 547.782 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 547.8854 | 547.6218
[8 empty] | 36892.0648 | 59.974 | 13 | -6 | 580 | 547.7808 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 547.5821 | 547.3185
[8 empty] | 36892.0649 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 547.5588 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 547.073 | 546.9231
[8 empty] | 36892.0649 | 59.981 | 13 | -6 | 580 | 547.5477 | 0.52721 | 0.40904 | -0.30333 | 546.7515 | 546.6334
[8 empty] | 36892.0649 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 546.6594 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 546.7697 | 546.6197
[8 empty] | 36892.0649 | 59.979 | 13 | -6 | 580 | 546.3929 | 0.54539 | 0.39541 | -0.30333 | 546.4664 | 546.3164
[8 empty] | 36892.065 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 546.1577 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 546.4482 | 546.33
[8 empty] | 36892.065 | 59.983 | 13 | -6 | 580 | 546.3679 | 0.52721 | 0.40904 | -0.30333 | 546.1449 | 546.0267
[8 empty] | 36892.065 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 545.4907 | 0 | 0 | 0 | 545.6177 | 545.6177
[8 empty] | 36892.065 | 59.985 | 13 | -6 | 580 | 545.4468 | 0 | 0 | -0.30333 | 545.3143 | 545.3143
[8 empty] | 36892.065 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 545.0007 | 0 | 0 | 0 | 545.3143 | 545.3143
[8 empty] | 36892.0651 | 59.982 | 13 | -6 | 580 | 544.5345 | 0.52721 | 0.40904 | -0.30333 | 545.5382 | 545.42
[8 empty] | 36892.0651 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 544.2892 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 545.5382 | 545.42
[8 empty] | 36892.0651 | 59.979 | 13 | -6 | 580 | 544.7208 | 0.54539 | 0.39541 | -0.30333 | 545.253 | 545.1031
[8 empty] | 36892.0651 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 543.6328 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 545.2349 | 545.1167
[8 empty] | 36892.0652 | 59.986 | 13 | -5 | 580 | 543.8002 | 0 | 0 | -0.30333 | 544.4043 | 544.4043
[8 empty] | 36892.0652 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 545.1403 | 0 | 0 | 0 | 544.4043 | 544.4043
[8 empty] | 36892.0652 | 59.992 | 13 | -5 | 580 | 543.2098 | 0 | 0 | -0.30333 | 544.101 | 544.101
[8 empty] | 36892.0652 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 543.1133 | 0 | 0 | 0 | 544.101 | 544.101
[8 empty] | 36892.0653 | 59.995 | 13 | -6 | 580 | 542.8865 | 0 | 0 | -0.30333 | 543.7977 | 543.7977
[8 empty] | 36892.0653 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 542.4313 | 0 | 0 | 0 | 543.7977 | 543.7977
[8 empty] | 36892.0653 | 59.995 | 13 | -6 | 580 | 542.1866 | 0 | 0 | -0.30333 | 543.4943 | 543.4943
[8 empty] | 36892.0653 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 541.5085 | 0 | 0 | 0 | 543.4943 | 543.4943
[8 empty] | 36892.0653 | 59.989 | 13 | -6 | 580 | 541.6965 | 0 | 0 | -0.30333 | 543.191 | 543.191
[8 empty] | 36892.0654 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 541.9279 | 0 | 0 | 0 | 543.191 | 543.191
[8 empty] | 36892.0654 | 59.99 | 13 | -5 | 580 | 541.4955 | 0 | 0 | -0.30333 | 542.8877 | 542.8877
[8 empty] | 36892.0654 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 541.0301 | 0 | 0 | 0 | 542.8877 | 542.8877
[8 empty] | 36892.0654 | 59.99 | 13 | -5 | 580 | 540.5629 | 0 | 0 | -0.30333 | 542.5843 | 542.5843
[8 empty] | 36892.0655 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 540.3176 | 0 | 0 | 0 | 542.5843 | 542.5843
[8 empty] | 36892.0655 | 59.986 | 13 | -5 | 580 | 540.3053 | 0 | 0 | -0.30333 | 542.281 | 542.281
[8 empty] | 36892.0655 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 540.3047 | 0 | 0 | 0 | 542.281 | 542.281
[8 empty] | 36892.0655 | 59.984 | 13 | -4 | 580 | 538.9729 | 0 | 0 | -0.30333 | 541.9777 | 541.9777
[8 empty] | 36892.0656 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 540.2381 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 542.5049 | 542.3867
[8 empty] | 36892.0656 | 59.982 | 13 | -5 | 580 | 539.4136 | 0.52721 | 0.40904 | -0.30333 | 542.2015 | 542.0834
[8 empty] | 36892.0656 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 538.7065 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 542.2015 | 542.0834
[8 empty] | 36892.0656 | 59.981 | 13 | -4 | 580 | 538.893 | 0.52721 | 0.40904 | -0.30333 | 541.8982 | 541.78
[8 empty] | 36892.0656 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 538.2366 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 541.8982 | 541.78
[8 empty] | 36892.0657 | 59.984 | 13 | -4 | 580 | 537.9818 | 0 | 0 | -0.30333 | 541.0677 | 541.0677
[8 empty] | 36892.0657 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 537.7471 | 0 | 0 | 0 | 541.0677 | 541.0677
[8 empty] | 36892.0657 | 59.986 | 13 | -4 | 580 | 537.5134 | 0 | 0 | -0.30333 | 540.7643 | 540.7643
[8 empty] | 36892.0657 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 537.2798 | 0 | 0 | 0 | 540.7643 | 540.7643
[8 empty] | 36892.0658 | 59.978 | 13 | -4 | 580 | 537.712 | 0.54539 | 0.39541 | -0.30333 | 541.0064 | 540.8564
[8 empty] | 36892.0658 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 536.4019 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 540.9882 | 540.87
[8 empty] | 36892.0658 | 59.98 | 13 | -4 | 580 | 536.5584 | 0.54539 | 0.39541 | -0.30333 | 540.703 | 540.5531
[8 empty] | 36892.0658 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 536.1224 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 540.6849 | 540.5667
[8 empty] | 36892.0659 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 536.1005 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 540.703 | 540.5531
[8 empty] | 36892.0659 | 59.98 | 13 | -4 | 580 | 535.4336 | 0.54539 | 0.39541 | -0.30333 | 540.3997 | 540.2497
[8 empty] | 36892.0659 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 536.288 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 540.3997 | 540.2497
[8 empty] | 36892.0659 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 536.1088 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 540.9087 | 540.6451
[8 empty] | 36892.0659 | 59.975 | 13 | -4 | 580 | 535.434 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 540.6054 | 540.3418
[8 empty] | 36892.066 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 535.4003 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 541.181 | 540.7735
[8 empty] | 36892.066 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 535.8425 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 541.7565 | 541.2051
[8 empty] | 36892.066 | 59.965 | 13 | -4 | 580 | 536.0865 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 542.0045 | 541.3153
[8 empty] | 36892.066 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 535.4329 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 541.4532 | 540.9018
[8 empty] | 36892.0661 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 536.288 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 541.4532 | 540.9018
[8 empty] | 36892.0661 | 59.966 | 13 | -4 | 580 | 536.1088 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 541.7012 | 541.012
[8 empty] | 36892.0661 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 535.6559 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 541.1498 | 540.5985
[8 empty] | 36892.0661 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 535.6333 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 540.5743 | 540.1668
[8 empty] | 36892.0662 | 59.968 | 13 | -4 | 580 | 536.9639 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 540.8465 | 540.2951
[8 empty] | 36892.0662 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 535.6987 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 541.3979 | 540.7087
[8 empty] | 36892.0662 | 59.962 | 13 | -4 | 580 | 536.3013 | 3.1633 | 2.3725 | -0.30333 | 541.5009 | 540.7101
[8 empty] | 36892.0662 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 535.6656 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 541.0945 | 540.4053
[8 empty] | 36892.0663 | 59.963 | 13 | -4 | 580 | 536.2996 | 3.1633 | 2.3725 | -0.30333 | 541.1976 | 540.4068
[8 empty] | 36892.0663 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 535.4435 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 540.7912 | 540.102
[8 empty] | 36892.0663 | 59.963 | 13 | -4 | 580 | 535.6227 | 3.1633 | 2.3725 | -0.30333 | 540.8943 | 540.1034
[8 empty] | 36892.0663 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 535.6317 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 540.4879 | 539.7987
[8 empty] | 36892.0663 | 59.965 | 13 | -4 | 580 | 535.1882 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 540.1845 | 539.4953
[8 empty] | 36892.0664 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 535.8319 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 540.1845 | 539.4953
[8 empty] | 36892.0664 | 59.964 | 13 | -4 | 580 | 534.5324 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 539.8812 | 539.192
[8 empty] | 36892.0664 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 535.1332 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 539.8812 | 539.192
[8 empty] | 36892.0664 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 535.6072 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 539.8812 | 539.192
[8 empty] | 36892.0665 | 59.965 | 13 | -4 | 580 | 535.187 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 539.5779 | 538.8887
[8 empty] | 36892.0665 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 533.3904 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 539.5779 | 538.8887
[8 empty] | 36892.0665 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 535.2981 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 539.0265 | 538.4751
[8 empty] | 36892.0665 | 59.969 | 13 | -4 | 580 | 533.8398 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 538.7232 | 538.1718
[8 empty] | 36892.0666 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 533.3231 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 538.7232 | 538.1718
[8 empty] | 36892.0666 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 533.7411 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 538.7232 | 538.1718
[8 empty] | 36892.0666 | 59.971 | 13 | -4 | 580 | 533.0962 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 537.8443 | 537.4368
[8 empty] | 36892.0666 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 532.3981 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 537.8443 | 537.4368
[8 empty] | 36892.0666 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 533.251 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 538.4198 | 537.8685
[8 empty] | 36892.0667 | 59.971 | 13 | -4 | 580 | 532.6278 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 537.541 | 537.1335
[8 empty] | 36892.0667 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 532.5966 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 537.541 | 537.1335
[8 empty] | 36892.0667 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 531.4854 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 537.541 | 537.1335
[8 empty] | 36892.0667 | 59.97 | 13 | -4 | 580 | 531.6517 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 537.2376 | 536.8301
[8 empty] | 36892.0668 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 531.66 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 537.8132 | 537.2618
[8 empty] | 36892.0668 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 531.2166 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 537.8132 | 537.2618
[8 empty] | 36892.0668 | 59.965 | 13 | -4 | 580 | 531.8602 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 538.0612 | 537.372
[8 empty] | 36892.0668 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 531.6705 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 537.5098 | 536.9585
[8 empty] | 36892.0669 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 531.661 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 536.9343 | 536.5268
[8 empty] | 36892.0669 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 530.3289 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 536.3587 | 536.0951
[8 empty] | 36892.0669 | 59.973 | 13 | -4 | 580 | 530.4842 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 536.631 | 536.2235
[8 empty] | 36892.0669 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 530.27 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 536.631 | 536.2235
[8 empty] | 36892.0669 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 531.1471 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 537.2065 | 536.6551
[8 empty] | 36892.067 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 530.0812 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 537.7579 | 537.0687
[8 empty] | 36892.067 | 59.964 | 13 | -4 | 580 | 530.6937 | 2.7569 | 2.0677 | -0.30333 | 537.4545 | 536.7653
[8 empty] | 36892.067 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 530.7244 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 537.8609 | 537.0701
[8 empty] | 36892.067 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 531.1698 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 537.4545 | 536.7653
[8 empty] | 36892.0671 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 531.636 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 537.4545 | 536.7653
[8 empty] | 36892.0671 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 531.2153 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 537.4545 | 536.7653
[8 empty] | 36892.0671 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 530.3066 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 536.3276 | 535.9201
[8 empty] | 36892.0671 | 59.969 | 13 | -4 | 580 | 530.2612 | 2.2055 | 1.6541 | -0.30333 | 536.5998 | 536.0485
[8 empty] | 36892.0672 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 530.2589 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 536.0243 | 535.6168
[8 empty] | 36892.0672 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 529.5929 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 535.4487 | 535.1851
[8 empty] | 36892.0672 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 529.1157 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 535.4487 | 535.1851
[8 empty] | 36892.0672 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 529.9797 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 536.0243 | 535.6168
[8 empty] | 36892.0672 | 59.975 | 13 | -4 | 580 | 529.357 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 535.1454 | 534.8818
[8 empty] | 36892.0673 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 529.7698 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 536.8479 | 536.1587
[8 empty] | 36892.0673 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 529.5685 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 536.2965 | 535.7451
[8 empty] | 36892.0673 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 528.8925 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 536.2965 | 535.7451
[8 empty] | 36892.0673 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 529.7466 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 536.2965 | 535.7451
[8 empty] | 36892.0674 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 529.3454 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 535.721 | 535.3135
[8 empty] | 36892.0674 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 529.5472 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 535.721 | 535.3135
[8 empty] | 36892.0674 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 528.6696 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 535.721 | 535.3135
[8 empty] | 36892.0674 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 528.8476 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 535.721 | 535.3135
[8 empty] | 36892.0675 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 528.8565 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 535.721 | 535.3135
[8 empty] | 36892.0675 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 529.7448 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 536.2965 | 535.7451
[8 empty] | 36892.0675 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 529.5672 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 535.1454 | 534.8818
[8 empty] | 36892.0675 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 529.3364 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 535.1454 | 534.8818
[8 empty] | 36892.0675 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 528.2151 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 534.6364 | 534.4864
[8 empty] | 36892.0676 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 529.4907 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 534.6364 | 534.4864
[8 empty] | 36892.0676 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 527.779 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 534.6364 | 534.4864
[8 empty] | 36892.0676 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 528.1372 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 535.1454 | 534.8818
[8 empty] | 36892.0676 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 528.1552 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 534.6364 | 534.4864
[8 empty] | 36892.0677 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 527.2682 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 534.6182 | 534.5
[8 empty] | 36892.0677 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 527.8898 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 534.6364 | 534.4864
[8 empty] | 36892.0677 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 528.1428 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 534.6364 | 534.4864
[8 empty] | 36892.0677 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 527.7116 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 534.6182 | 534.5
[8 empty] | 36892.0678 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 528.3558 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0678 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 527.0563 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0678 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 528.1011 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0678 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 527.2656 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0678 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 528.1116 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0679 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 528.3759 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0679 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 527.5012 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0679 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 527.6795 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0679 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 527.4664 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.068 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 527.8997 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.068 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 527.0336 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.068 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 527.4341 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.068 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 527.0103 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0681 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 527.211 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0681 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 527.665 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0681 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 527.2438 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0681 | 59.993 | 13 | -4 | 580 | 527.4446 | 0 | 0 | -0.30333 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0681 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 527.2327 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0682 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 527.6661 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0682 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 528.1316 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0682 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 527.2671 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0682 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 526.3361 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0683 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 526.9553 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0683 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 526.5424 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0683 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 526.7438 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0683 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 528.0854 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0684 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 527.2648 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0684 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 527.2238 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0684 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 526.5558 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0684 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 526.5225 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0684 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 526.2989 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0685 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 526.7316 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0685 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 526.5313 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0685 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 527.1871 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0685 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 526.5541 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0686 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 526.9662 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0686 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 528.0966 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0686 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 526.8215 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0686 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 526.7578 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0687 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 525.4229 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0687 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 526.4658 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0687 | 60.01 | 13 | -4 | 580 | 527.1838 | 0 | 0 | -0.30333 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0687 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 526.9977 | 0 | 0 | 0 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0687 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 527.2104 | 0 | 0 | 0 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0688 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 526.1114 | 0 | 0 | 0 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0688 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 526.7222 | 0 | 0 | 0 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0688 | 60.013 | 13 | -4 | 580 | 526.5308 | 0 | 0 | -0.30333 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0688 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 526.2993 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0689 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 526.2877 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0689 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 525.6213 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0689 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 526.0319 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0689 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 526.2744 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.069 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 526.5084 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.069 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 526.0763 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.069 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 526.4985 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.069 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 526.2977 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0691 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 526.0657 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0691 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 525.8322 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0691 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 525.5985 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0691 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 526.0308 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0691 | 59.99 | 13 | -4 | 580 | 526.9401 | 0 | 0 | -0.30333 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0692 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 524.9881 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0692 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 526.0002 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0692 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 526.2728 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.0692 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 525.6205 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0693 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 525.8099 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0693 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 526.4852 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0693 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 526.0751 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0693 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 526.7204 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 534.5076 | 534.1001
[8 empty] | 36892.0694 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 526.9745 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0694 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 527.4312 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0694 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 527.8979 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0694 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 528.1432 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0694 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 528.1555 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0695 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 528.8219 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0695 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 528.8552 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0695 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 529.0789 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0695 | 59.959 | 13 | 0 | 580 | 529.9778 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 536.4473 | 535.5549
[8 empty] | 36892.0696 | 59.957 | 13 | 0 | 580 | 529.135 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 536.4473 | 535.5549
[8 empty] | 36892.0696 | 59.96 | 13 | 0 | 580 | 529.5367 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 536.4473 | 535.5549
[8 empty] | 36892.0696 | 59.96 | 13 | 0 | 580 | 529.5568 | 3.5696 | 2.6772 | 0 | 536.4473 | 535.5549
[8 empty] | 36892.0696 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 529.3359 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0697 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 529.9907 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0697 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 527.582 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0697 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 528.5714 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0697 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 528.6208 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0697 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 528.1793 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0698 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 528.6012 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0698 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 527.7345 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0698 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 528.5789 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0698 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 528.1772 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0699 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 528.1572 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 534.5076 | 534.1001
[8 empty] | 36892.0699 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 528.3781 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0699 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 527.9453 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0699 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 527.7017 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.07 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 527.6895 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.07 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 528.1328 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.07 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 528.3769 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.07 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 528.3891 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.07 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 528.6117 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0701 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 527.735 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0701 | 59.963 | 13 | 0 | 580 | 528.3571 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0701 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 529.054 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0701 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 528.201 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0702 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 528.8242 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0702 | 59.962 | 13 | 0 | 580 | 528.8553 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0702 | 59.961 | 13 | 0 | 580 | 529.3008 | 3.1633 | 2.3725 | 0 | 536.0409 | 535.2501
[8 empty] | 36892.0702 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 529.3231 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0703 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 529.3242 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0703 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 528.6584 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0703 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 528.4032 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0703 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 528.6124 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0703 | 59.965 | 13 | 0 | 580 | 528.179 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0704 | 59.964 | 13 | 0 | 580 | 528.1573 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.6345 | 534.9453
[8 empty] | 36892.0704 | 59.967 | 13 | 0 | 580 | 529.0439 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0704 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 528.6444 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0704 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 528.1805 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0705 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 528.8231 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 534.5076 | 534.1001
[8 empty] | 36892.0705 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 527.5236 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 535.0832 | 534.5318
[8 empty] | 36892.0705 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 527.9025 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 534.5076 | 534.1001
[8 empty] | 36892.0705 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 528.1434 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0706 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 526.8238 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0706 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 527.6456 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0706 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 527.9086 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.0706 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 527.2559 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.0706 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 527.0013 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0707 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 526.9886 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0707 | 59.972 | 13 | 0 | 580 | 526.3221 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 534.5076 | 534.1001
[8 empty] | 36892.0707 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 527.6205 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 534.5076 | 534.1001
[8 empty] | 36892.0707 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 527.0196 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0708 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 526.7676 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0708 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 527.8647 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0708 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 527.0318 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0708 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 526.9902 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0709 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 527.6539 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0709 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 527.0212 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0709 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 527.2116 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.0709 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 526.9991 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.0709 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 527.2105 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.071 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 526.9991 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.071 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 527.2105 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.071 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 526.3333 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.071 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 526.5114 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0711 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 526.5203 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.0711 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 526.2988 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.0711 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 526.2877 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0711 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 526.0652 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0712 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 526.4979 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0712 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 524.744 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0712 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 525.1002 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0712 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 525.118 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0713 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 525.5629 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0713 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 525.1412 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0713 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 526.0079 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0713 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 525.1635 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0713 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 524.8992 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0714 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 525.5519 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0714 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 526.0284 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0714 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 524.4987 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0714 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 525.3099 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0715 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 524.6846 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0715 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 524.6534 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0715 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 524.8738 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0715 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 524.6628 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0716 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 524.2084 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0716 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 524.1857 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0716 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 524.1845 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0716 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 523.7406 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0716 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 523.0525 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0717 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 523.9059 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0717 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 524.1705 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0717 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 523.9619 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0717 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 523.7294 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0718 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 523.2739 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0718 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 522.8072 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0718 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 524.1156 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0718 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 523.7371 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0719 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 523.4962 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0719 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 523.2622 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0719 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 524.1384 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0719 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 523.2943 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0719 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 523.4741 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.072 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 523.2611 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.072 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 523.6944 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.072 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 524.16 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.072 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 523.7393 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0721 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 524.1622 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0721 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 524.6272 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0721 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 524.4286 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0721 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 524.4186 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0722 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 524.1962 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0722 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 523.0753 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0722 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 524.5729 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0722 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 524.8698 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0722 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 524.8846 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0723 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 524.2195 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 533.4049 | 533.2867
[8 empty] | 36892.0723 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 524.1862 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.423 | 533.2731
[8 empty] | 36892.0723 | 59.974 | 13 | 0 | 580 | 524.8504 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.9321 | 533.6685
[8 empty] | 36892.0723 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 525.1055 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 534.5076 | 534.1001
[8 empty] | 36892.0724 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 525.5622 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 534.5076 | 534.1001
[8 empty] | 36892.0724 | 59.973 | 13 | -4 | 580 | 526.0289 | 1.63 | 1.2225 | -0.30333 | 534.2043 | 533.7968
[8 empty] | 36892.0724 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 526.2742 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.6287 | 533.3651
[8 empty] | 36892.0724 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 525.3986 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.6287 | 533.3651
[8 empty] | 36892.0725 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 525.3549 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.1197 | 532.9697
[8 empty] | 36892.0725 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 524.6868 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.1197 | 532.9697
[8 empty] | 36892.0725 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 524.6534 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 533.1197 | 532.9697
[8 empty] | 36892.0725 | 59.975 | 13 | -4 | 580 | 524.4299 | 1.0544 | 0.79082 | -0.30333 | 533.3254 | 533.0618
[8 empty] | 36892.0725 | 59.97 | 13 | 0 | 580 | 525.0846 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 533.901 | 533.4935
[8 empty] | 36892.0726 | 59.966 | 13 | 0 | 580 | 525.3392 | 2.7569 | 2.0677 | 0 | 535.0279 | 534.3387
[8 empty] | 36892.0726 | 59.968 | 13 | 0 | 580 | 525.5739 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 534.4765 | 533.9251
[8 empty] | 36892.0726 | 59.971 | 13 | 0 | 580 | 525.3636 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 533.901 | 533.4935
[8 empty] | 36892.0726 | 59.969 | 13 | 0 | 580 | 524.9093 | 2.2055 | 1.6541 | 0 | 534.4765 | 533.9251
[8 empty] | 36892.0727 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 525.1085 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 533.3254 | 533.0618
[8 empty] | 36892.0727 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 525.5623 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 532.8164 | 532.6664
[8 empty] | 36892.0727 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 524.9192 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.0727 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 524.2212 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.0728 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 523.7424 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0728 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 524.1624 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0728 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 523.9614 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.0728 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 523.5075 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.0728 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 524.1506 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.0729 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 523.9608 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.0729 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 523.9514 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.0729 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 524.3948 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.0729 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 524.6389 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 532.8164 | 532.6664
[8 empty] | 36892.073 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 523.9852 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.073 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 523.7306 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.073 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 524.8276 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 532.7982 | 532.68
[8 empty] | 36892.073 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 523.5508 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0731 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 523.4869 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0731 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 523.7057 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0731 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 523.9386 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0731 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 524.1722 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0731 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 523.7399 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0732 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 523.2744 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0732 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 524.139 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0732 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 522.6286 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0732 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 524.1067 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0733 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 524.4026 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0733 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 524.4174 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0733 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 524.1962 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0733 | 60 | 13 | 0 | 580 | 524.6289 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0734 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 524.8726 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0734 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 523.775 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0734 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 524.6079 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0734 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 524.4276 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0734 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 524.6405 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0735 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 524.6512 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0735 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 524.6517 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0735 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 523.7639 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0735 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 524.3854 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0736 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 524.8604 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0736 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 524.8841 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0736 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 524.4414 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0736 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 523.7534 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0737 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 525.0507 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0737 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 524.4498 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0737 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 523.7538 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0737 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 523.941 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0738 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 524.8381 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0738 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 525.3268 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0738 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 524.4636 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0738 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 525.3081 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0738 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 524.9065 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0739 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 524.8864 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0739 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 525.1074 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0739 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 524.6744 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0739 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 525.0968 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.074 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 525.3398 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.074 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 524.9081 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.074 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 525.7743 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.074 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 525.3737 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0741 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 524.4659 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0741 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 525.0863 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0741 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 525.3392 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0741 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 525.13 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0741 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 525.7854 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0742 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 525.1523 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0742 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 525.7865 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0742 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 525.5963 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0742 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 525.8087 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0743 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 526.2632 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0743 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 525.6201 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0743 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 524.7001 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0743 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 525.0981 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 531.2166 | 531.4802
[8 empty] | 36892.0744 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 524.8959 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0744 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 524.8859 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0744 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 525.1074 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0744 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 524.4526 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0744 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 524.6418 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0745 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 524.6512 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0745 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 524.8737 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0745 | 60.019 | 13 | 0 | 580 | 524.6628 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0745 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 525.54 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0746 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 524.9181 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.7438 | 531.8756
[8 empty] | 36892.0746 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 524.665 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 530.641 | 531.0485
[8 empty] | 36892.0746 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 524.4305 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 530.641 | 531.0485
[8 empty] | 36892.0746 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 523.9749 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 530.641 | 531.0485
[8 empty] | 36892.0747 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 525.0618 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 530.641 | 531.0485
[8 empty] | 36892.0747 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 524.2283 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 530.641 | 531.0485
[8 empty] | 36892.0747 | 60.025 | 13 | -4 | 580 | 524.1867 | -1.0544 | -0.79082 | -0.30333 | 530.9132 | 531.1768
[8 empty] | 36892.0747 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 523.9626 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 530.9132 | 531.1768
[8 empty] | 36892.0747 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 523.7295 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 530.3377 | 530.7452
[8 empty] | 36892.0748 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 524.3837 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 530.3377 | 530.7452
[8 empty] | 36892.0748 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 524.4164 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 530.9132 | 531.1768
[8 empty] | 36892.0748 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 523.7521 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 530.3377 | 530.7452
[8 empty] | 36892.0748 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 524.1628 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.4404 | 531.5722
[8 empty] | 36892.0749 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 523.9614 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.4404 | 531.5722
[8 empty] | 36892.0749 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 524.1733 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.4404 | 531.5722
[8 empty] | 36892.0749 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 523.5181 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 530.9132 | 531.1768
[8 empty] | 36892.0749 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 523.9292 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.4404 | 531.5722
[8 empty] | 36892.075 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 524.6156 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 531.4404 | 531.5722
[8 empty] | 36892.075 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 524.6499 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.075 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 525.7614 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.075 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 525.595 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.075 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 525.8087 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0751 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 526.0413 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0751 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 526.4968 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0751 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 525.8537 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0751 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 526.7094 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0752 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 525.8644 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0752 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 526.2659 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0752 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 526.508 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0752 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 526.2981 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0753 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 526.2877 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0753 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 525.6213 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0753 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 525.366 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0753 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 525.1313 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0753 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 525.1196 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0754 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 525.119 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0754 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 524.2312 | 0 | 0 | 0 | 531.9677 | 531.9677
[8 empty] | 36892.0754 | 60.004 | 13 | 4 | 580 | 524.4088 | 0 | 0 | 0.30333 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0754 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 524.6395 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0755 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 525.095 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0755 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 524.6739 | 0 | 0 | 0 | 532.271 | 532.271
[8 empty] | 36892.0755 | 59.997 | 13 | 4 | 580 | 525.0967 | 0 | 0 | 0.30333 | 532.5743 | 532.5743
[8 empty] | 36892.0755 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 525.3398 | 0 | 0 | 0 | 532.5743 | 532.5743
[8 empty] | 36892.0756 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 525.13 | 0 | 0 | 0 | 532.5743 | 532.5743
[8 empty] | 36892.0756 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 525.3414 | 0 | 0 | 0 | 532.5743 | 532.5743
[8 empty] | 36892.0756 | 59.998 | 13 | 4 | 580 | 524.2424 | 0 | 0 | 0.30333 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0756 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 524.8532 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0756 | 60 | 13 | 0 | 580 | 526.2154 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0757 | 60 | 13 | 0 | 580 | 524.9518 | 0 | 0 | 0 | 532.8777 | 532.8777
[8 empty] | 36892.0757 | 60.001 | 13 | 4 | 580 | 525.7764 | 0 | 0 | 0.30333 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0757 | 60 | 13 | 0 | 580 | 525.8177 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0757 | 60 | 13 | 0 | 580 | 526.4855 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0758 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 526.297 | 0 | 0 | 0 | 533.181 | 533.181
[8 empty] | 36892.0758 | 60 | 13 | 4 | 580 | 526.0657 | 0 | 0 | 0.30333 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0758 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 526.498 | 0 | 0 | 0 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0758 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 526.0757 | 0 | 0 | 0 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0759 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 526.7204 | 0 | 0 | 0 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0759 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 526.3087 | 0 | 0 | 0 | 533.4843 | 533.4843
[8 empty] | 36892.0759 | 59.994 | 13 | 4 | 580 | 525.8443 | 0 | 0 | 0.30333 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0759 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 526.265 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.0759 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 526.5079 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.076 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 526.0762 | 0 | 0 | 0 | 533.7877 | 533.7877
[8 empty] | 36892.076 | 59.995 | 13 | 4 | 580 | 525.3888 | 0 | 0 | 0.30333 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.076 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 526.0203 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.076 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 526.4957 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0761 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 526.5195 | 0 | 0 | 0 | 534.091 | 534.091
[8 empty] | 36892.0761 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 526.9645 | 0 | 0 | 0.30333 | 534.3943 | 534.3943
[8 empty] | 36892.0761 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 526.9868 | 0 | 0 | 0 | 534.3943 | 534.3943
[8 empty] | 36892.0761 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 526.766 | 0 | 0 | 0 | 534.3943 | 534.3943
[8 empty] | 36892.0762 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 527.6427 | 0 | 0 | 0 | 534.3943 | 534.3943
[8 empty] | 36892.0762 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 527.0207 | 0 | 0 | 0 | 534.3943 | 534.3943
[8 empty] | 36892.0762 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 526.5457 | 0 | 0 | 0.30333 | 534.6977 | 534.6977
[8 empty] | 36892.0762 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 526.744 | 0 | 0 | 0 | 534.6977 | 534.6977
[8 empty] | 36892.0762 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 526.7538 | 0 | 0 | 0 | 534.6977 | 534.6977
[8 empty] | 36892.0763 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 527.4202 | 0 | 0 | 0 | 534.6977 | 534.6977
[8 empty] | 36892.0763 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 527.0095 | 0 | 0 | 0.30333 | 535.001 | 535.001
[8 empty] | 36892.0763 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 528.0988 | 0 | 0 | 0 | 535.001 | 535.001
[8 empty] | 36892.0763 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 527.4874 | 0 | 0 | 0 | 535.001 | 535.001
[8 empty] | 36892.0764 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 527.4568 | 0 | 0 | 0 | 535.001 | 535.001
[8 empty] | 36892.0764 | 60.002 | 13 | 4 | 580 | 526.7895 | 0 | 0 | 0.30333 | 535.3043 | 535.3043
[8 empty] | 36892.0764 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 526.7561 | 0 | 0 | 0 | 535.3043 | 535.3043
[8 empty] | 36892.0764 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 527.1984 | 0 | 0 | 0 | 535.3043 | 535.3043
[8 empty] | 36892.0765 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 527.4424 | 0 | 0 | 0 | 535.3043 | 535.3043
[8 empty] | 36892.0765 | 60.007 | 13 | 4 | 580 | 527.4546 | 0 | 0 | 0.30333 | 535.6077 | 535.6077
[8 empty] | 36892.0765 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 527.2333 | 0 | 0 | 0 | 535.6077 | 535.6077
[8 empty] | 36892.0765 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 526.7783 | 0 | 0 | 0 | 535.6077 | 535.6077
[8 empty] | 36892.0766 | 60.005 | 13 | 4 | 580 | 527.6434 | 0 | 0 | 0.30333 | 535.911 | 535.911
[8 empty] | 36892.0766 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 528.3524 | 0 | 0 | 0 | 535.911 | 535.911
[8 empty] | 36892.0766 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 527.5001 | 0 | 0 | 0 | 535.911 | 535.911
[8 empty] | 36892.0766 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 527.4575 | 0 | 0 | 0 | 535.911 | 535.911
[8 empty] | 36892.0766 | 60.009 | 13 | 4 | 580 | 525.6797 | 0 | 0 | 0.30333 | 536.2143 | 536.2143
[8 empty] | 36892.0767 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 526.7006 | 0 | 0 | 0 | 536.2143 | 536.2143
[8 empty] | 36892.0767 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 527.6395 | 0 | 0 | 0 | 536.2143 | 536.2143
[8 empty] | 36892.0767 | 60.012 | 13 | 4 | 580 | 526.7986 | 0 | 0 | 0.30333 | 536.5177 | 536.5177
[8 empty] | 36892.0767 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 527.4224 | 0 | 0 | 0 | 536.5177 | 536.5177
[8 empty] | 36892.0768 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 527.8975 | 0 | 0 | 0 | 536.5177 | 536.5177
[8 empty] | 36892.0768 | 60.001 | 13 | 4 | 580 | 527.2554 | 0 | 0 | 0.30333 | 536.821 | 536.821
[8 empty] | 36892.0768 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 527.6672 | 0 | 0 | 0 | 536.821 | 536.821
[8 empty] | 36892.0768 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 527.9097 | 0 | 0 | 0 | 536.821 | 536.821
[8 empty] | 36892.0769 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 526.5901 | 0 | 0 | 0.30333 | 537.1243 | 537.1243
[8 empty] | 36892.0769 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 528.0778 | 0 | 0 | 0 | 537.1243 | 537.1243
[8 empty] | 36892.0769 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 526.8206 | 0 | 0 | 0 | 537.1243 | 537.1243
[8 empty] | 36892.0769 | 60.003 | 13 | 4 | 580 | 527.8674 | 0 | 0 | 0.30333 | 537.4277 | 537.4277
[8 empty] | 36892.0769 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 527.2539 | 0 | 0 | 0 | 537.4277 | 537.4277
[8 empty] | 36892.077 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 527.889 | 0 | 0 | 0 | 537.4277 | 537.4277
[8 empty] | 36892.077 | 59.998 | 13 | 4 | 580 | 527.255 | 0 | 0 | 0.30333 | 537.731 | 537.731
[8 empty] | 36892.077 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 528.333 | 0 | 0 | 0 | 537.731 | 537.731
[8 empty] | 36892.077 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 529.0527 | 0 | 0 | 0 | 537.731 | 537.731
[8 empty] | 36892.0771 | 59.996 | 13 | 4 | 580 | 527.979 | 0 | 0 | 0.30333 | 538.0343 | 538.0343
[8 empty] | 36892.0771 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 528.1473 | 0 | 0 | 0 | 538.0343 | 538.0343
[8 empty] | 36892.0771 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 528.3776 | 0 | 0 | 0 | 538.0343 | 538.0343
[8 empty] | 36892.0771 | 59.996 | 13 | 4 | 580 | 527.9453 | 0 | 0 | 0.30333 | 538.3377 | 538.3377
[8 empty] | 36892.0772 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 528.1456 | 0 | 0 | 0 | 538.3377 | 538.3377
[8 empty] | 36892.0772 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 528.3775 | 0 | 0 | 0 | 538.3377 | 538.3377
[8 empty] | 36892.0772 | 59.996 | 13 | 4 | 580 | 529.4988 | 0 | 0 | 0.30333 | 538.641 | 538.641
[8 empty] | 36892.0772 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 528.8891 | 0 | 0 | 0 | 538.641 | 538.641
[8 empty] | 36892.0772 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 528.6367 | 0 | 0 | 0 | 538.641 | 538.641
[8 empty] | 36892.0773 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 528.846 | 0 | 0 | 0.30333 | 538.9443 | 538.9443
[8 empty] | 36892.0773 | 60 | 13 | 0 | 580 | 528.6345 | 0 | 0 | 0 | 538.9443 | 538.9443
[8 empty] | 36892.0773 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 528.8459 | 0 | 0 | 0 | 538.9443 | 538.9443
[8 empty] | 36892.0773 | 60.002 | 13 | 4 | 580 | 529.3004 | 0 | 0 | 0.30333 | 539.2477 | 539.2477
[8 empty] | 36892.0774 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 529.9889 | 0 | 0 | 0 | 539.2477 | 539.2477
[8 empty] | 36892.0774 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 528.9136 | 0 | 0 | 0 | 539.2477 | 539.2477
[8 empty] | 36892.0774 | 60.001 | 13 | 4 | 580 | 529.9695 | 0 | 0 | 0.30333 | 539.551 | 539.551
[8 empty] | 36892.0774 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 529.8004 | 0 | 0 | 0 | 539.551 | 539.551
[8 empty] | 36892.0775 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 530.0139 | 0 | 0 | 0 | 539.551 | 539.551
[8 empty] | 36892.0775 | 60.004 | 13 | 4 | 580 | 530.6904 | 0 | 0 | 0.30333 | 539.8543 | 539.8543
[8 empty] | 36892.0775 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 530.0584 | 0 | 0 | 0 | 539.8543 | 539.8543
[8 empty] | 36892.0775 | 60.006 | 13 | 0 | 580 | 530.2488 | 0 | 0 | 0 | 539.8543 | 539.8543
[8 empty] | 36892.0775 | 60.006 | 13 | 4 | 580 | 529.5924 | 0 | 0 | 0.30333 | 540.1577 | 540.1577
[8 empty] | 36892.0776 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 529.5596 | 0 | 0 | 0 | 540.1577 | 540.1577
[8 empty] | 36892.0776 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 529.7799 | 0 | 0 | 0 | 540.1577 | 540.1577
[8 empty] | 36892.0776 | 59.998 | 13 | 4 | 580 | 530.6786 | 0 | 0 | 0.30333 | 540.461 | 540.461
[8 empty] | 36892.0776 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 530.0578 | 0 | 0 | 0 | 540.461 | 540.461
[8 empty] | 36892.0777 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 530.0267 | 0 | 0 | 0 | 540.461 | 540.461
[8 empty] | 36892.0777 | 60 | 13 | 4 | 580 | 530.2472 | 0 | 0 | 0.30333 | 540.7643 | 540.7643
[8 empty] | 36892.0777 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 530.924 | 0 | 0 | 0 | 540.7643 | 540.7643
[8 empty] | 36892.0777 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 530.7359 | 0 | 0 | 0 | 540.7643 | 540.7643
[8 empty] | 36892.0778 | 59.996 | 13 | 4 | 580 | 529.8387 | 0 | 0 | 0.30333 | 541.0677 | 541.0677
[8 empty] | 36892.0778 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 530.2378 | 0 | 0 | 0 | 541.0677 | 541.0677
[8 empty] | 36892.0778 | 59.994 | 13 | 0 | 580 | 531.5894 | 0 | 0 | 0 | 541.0677 | 541.0677
[8 empty] | 36892.0778 | 59.995 | 13 | 4 | 580 | 531.213 | 0 | 0 | 0.30333 | 541.371 | 541.371
[8 empty] | 36892.0778 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 531.1942 | 0 | 0 | 0 | 541.371 | 541.371
[8 empty] | 36892.0779 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 530.5275 | 0 | 0 | 0 | 541.371 | 541.371
[8 empty] | 36892.0779 | 59.996 | 13 | 4 | 580 | 530.938 | 0 | 0 | 0.30333 | 541.6743 | 541.6743
[8 empty] | 36892.0779 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 531.1805 | 0 | 0 | 0 | 541.6743 | 541.6743
[8 empty] | 36892.0779 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 531.6365 | 0 | 0 | 0 | 541.6743 | 541.6743
[8 empty] | 36892.078 | 59.998 | 13 | 4 | 580 | 531.4373 | 0 | 0 | 0.30333 | 541.9777 | 541.9777
[8 empty] | 36892.078 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 531.4274 | 0 | 0 | 0 | 541.9777 | 541.9777
[8 empty] | 36892.078 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 531.6488 | 0 | 0 | 0 | 541.9777 | 541.9777
[8 empty] | 36892.078 | 60.003 | 13 | 4 | 580 | 532.3257 | 0 | 0 | 0.30333 | 542.281 | 542.281
[8 empty] | 36892.0781 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 531.9157 | 0 | 0 | 0 | 542.281 | 542.281
[8 empty] | 36892.0781 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 531.8952 | 0 | 0 | 0 | 542.281 | 542.281
[8 empty] | 36892.0781 | 60.003 | 13 | 4 | 580 | 532.1161 | 0 | 0 | 0.30333 | 542.5843 | 542.5843
[8 empty] | 36892.0781 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 532.3491 | 0 | 0 | 0 | 542.5843 | 542.5843
[8 empty] | 36892.0781 | 60.007 | 13 | 0 | 580 | 532.1388 | 0 | 0 | 0 | 542.5843 | 542.5843
[8 empty] | 36892.0782 | 60.009 | 13 | 4 | 580 | 532.7941 | 0 | 0 | 0.30333 | 542.8877 | 542.8877
[8 empty] | 36892.0782 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 532.383 | 0 | 0 | 0 | 542.8877 | 542.8877
[8 empty] | 36892.0782 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 532.1404 | 0 | 0 | 0 | 542.8877 | 542.8877
[8 empty] | 36892.0782 | 60.017 | 13 | 4 | 580 | 533.2381 | 0 | 0 | 0.30333 | 543.191 | 543.191
[8 empty] | 36892.0783 | 60.019 | 13 | 0 | 580 | 532.6271 | 0 | 0 | 0 | 543.191 | 543.191
[8 empty] | 36892.0783 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 532.1526 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 542.6638 | 542.7956
[8 empty] | 36892.0783 | 60.027 | 13 | 4 | 580 | 532.7948 | -1.63 | -1.2225 | 0.30333 | 541.8644 | 542.2718
[8 empty] | 36892.0783 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 532.827 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 541.8644 | 542.2718
[8 empty] | 36892.0784 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 532.3846 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 541.8644 | 542.2718
[8 empty] | 36892.0784 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 533.0284 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 541.8644 | 542.2718
[8 empty] | 36892.0784 | 60.033 | 13 | 0 | 580 | 532.1727 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 541.2888 | 541.8402
[8 empty] | 36892.0784 | 60.027 | 13 | 0 | 580 | 532.13 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 541.8644 | 542.2718
[8 empty] | 36892.0784 | 60.033 | 13 | 0 | 580 | 531.9059 | -2.2055 | -1.6541 | 0 | 541.2888 | 541.8402
[8 empty] | 36892.0785 | 60.037 | 13 | 0 | 580 | 531.8947 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 540.3311 | 541.1219
[8 empty] | 36892.0785 | 60.038 | 13 | 0 | 580 | 531.6722 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 540.3311 | 541.1219
[8 empty] | 36892.0785 | 60.039 | 13 | 0 | 580 | 531.6611 | -3.1633 | -2.3725 | 0 | 540.3311 | 541.1219
[8 empty] | 36892.0785 | 60.035 | 13 | 0 | 580 | 531.8824 | -2.7569 | -2.0677 | 0 | 540.7374 | 541.4267
[8 empty] | 36892.0786 | 60.029 | 13 | 4 | 580 | 531.0058 | -1.63 | -1.2225 | 0.30333 | 542.1677 | 542.5752
[8 empty] | 36892.0786 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 532.2936 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 542.1677 | 542.5752
[8 empty] | 36892.0786 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 530.8044 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 542.1677 | 542.5752
[8 empty] | 36892.0786 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 532.0615 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 542.1677 | 542.5752
[8 empty] | 36892.0787 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 533.4561 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 542.7432 | 543.0068
[8 empty] | 36892.0787 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 533.5258 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 542.7432 | 543.0068
[8 empty] | 36892.0787 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 533.0854 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 542.7432 | 543.0068
[8 empty] | 36892.0787 | 60.025 | 13 | 4 | 580 | 533.5073 | -1.0544 | -0.79082 | 0.30333 | 543.0466 | 543.3102
[8 empty] | 36892.0788 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 533.9723 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 543.0466 | 543.3102
[8 empty] | 36892.0788 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 534.4395 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 543.5738 | 543.7056
[8 empty] | 36892.0788 | 60.024 | 13 | 0 | 580 | 534.2408 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 543.0466 | 543.3102
[8 empty] | 36892.0788 | 60.02 | 13 | 0 | 580 | 534.8967 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 543.5738 | 543.7056
[8 empty] | 36892.0788 | 60.022 | 13 | 0 | 580 | 535.3734 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 543.5738 | 543.7056
[8 empty] | 36892.0789 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 535.3972 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 543.5738 | 543.7056
[8 empty] | 36892.0789 | 60.023 | 13 | 0 | 580 | 535.3984 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 543.5738 | 543.7056
[8 empty] | 36892.0789 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 535.1766 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 543.5738 | 543.7056
[8 empty] | 36892.0789 | 60.019 | 13 | 0 | 580 | 535.8313 | 0 | 0 | 0 | 544.101 | 544.101
[8 empty] | 36892.079 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 535.4201 | 0 | 0 | 0 | 544.101 | 544.101
[8 empty] | 36892.079 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 536.2874 | 0 | 0 | 0 | 544.101 | 544.101
[8 empty] | 36892.079 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 537.6624 | 0 | 0 | 0 | 544.101 | 544.101
[8 empty] | 36892.079 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 537.2872 | 0 | 0 | 0 | 544.101 | 544.101
[8 empty] | 36892.0791 | 60.013 | 13 | 4 | 580 | 535.2711 | 0 | 0 | 0.30333 | 544.4043 | 544.4043
[8 empty] | 36892.0791 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 536.9458 | 0 | 0 | 0 | 544.4043 | 544.4043
[8 empty] | 36892.0791 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 537.0295 | 0 | 0 | 0 | 544.4043 | 544.4043
[8 empty] | 36892.0791 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 536.3678 | 0 | 0 | 0 | 544.4043 | 544.4043
[8 empty] | 36892.0791 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 536.3348 | 0 | 0 | 0 | 544.4043 | 544.4043
[8 empty] | 36892.0792 | 60.01 | 13 | 4 | 580 | 536.3331 | 0 | 0 | 0.30333 | 544.7077 | 544.7077
[8 empty] | 36892.0792 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 535.8892 | 0 | 0 | 0 | 544.7077 | 544.7077
[8 empty] | 36892.0792 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 537.1986 | 0 | 0 | 0 | 544.7077 | 544.7077
[8 empty] | 36892.0792 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 536.5983 | 0 | 0 | 0 | 544.7077 | 544.7077
[8 empty] | 36892.0793 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 537.234 | 0 | 0 | 0 | 544.7077 | 544.7077
[8 empty] | 36892.0793 | 60.012 | 13 | 4 | 580 | 537.4878 | 0 | 0 | 0.30333 | 545.011 | 545.011
[8 empty] | 36892.0793 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 537.2785 | 0 | 0 | 0 | 545.011 | 545.011
[8 empty] | 36892.0793 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 536.1583 | 0 | 0 | 0 | 545.011 | 545.011
[8 empty] | 36892.0794 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 535.8804 | 0 | 0 | 0 | 545.011 | 545.011
[8 empty] | 36892.0794 | 60.015 | 13 | 4 | 580 | 537.1981 | 0 | 0 | 0.30333 | 545.3143 | 545.3143
[8 empty] | 36892.0794 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 537.264 | 0 | 0 | 0 | 545.3143 | 545.3143
[8 empty] | 36892.0794 | 60.016 | 13 | 0 | 580 | 536.3796 | 0 | 0 | 0 | 545.3143 | 545.3143
[8 empty] | 36892.0794 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 536.5573 | 0 | 0 | 0 | 545.3143 | 545.3143
[8 empty] | 36892.0795 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 536.7881 | 0 | 0 | 0 | 545.3143 | 545.3143
[8 empty] | 36892.0795 | 60.011 | 13 | 4 | 580 | 535.9119 | 0 | 0 | 0.30333 | 545.6177 | 545.6177
[8 empty] | 36892.0795 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 535.868 | 0 | 0 | 0 | 545.6177 | 545.6177
[8 empty] | 36892.0795 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 535.6439 | 0 | 0 | 0 | 545.6177 | 545.6177
[8 empty] | 36892.0796 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 535.6327 | 0 | 0 | 0 | 545.6177 | 545.6177
[8 empty] | 36892.0796 | 60.009 | 13 | 4 | 580 | 536.7419 | 0 | 0 | 0.30333 | 545.921 | 545.921
[8 empty] | 36892.0796 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 537.2412 | 0 | 0 | 0 | 545.921 | 545.921
[8 empty] | 36892.0796 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 536.1565 | 0 | 0 | 0 | 545.921 | 545.921
[8 empty] | 36892.0797 | 60.008 | 13 | 0 | 580 | 538.0997 | 0 | 0 | 0 | 545.921 | 545.921
[8 empty] | 36892.0797 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 538.1969 | 0 | 0 | 0 | 545.921 | 545.921
[8 empty] | 36892.0797 | 60.002 | 13 | 4 | 580 | 537.9798 | 0 | 0 | 0.30333 | 546.2243 | 546.2243
[8 empty] | 36892.0797 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 536.4153 | 0 | 0 | 0 | 546.2243 | 546.2243
[8 empty] | 36892.0797 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 537.2249 | 0 | 0 | 0 | 546.2243 | 546.2243
[8 empty] | 36892.0798 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 537.2654 | 0 | 0 | 0 | 546.2243 | 546.2243
[8 empty] | 36892.0798 | 59.999 | 13 | 4 | 580 | 537.7113 | 0 | 0 | 0.30333 | 546.5277 | 546.5277
[8 empty] | 36892.0798 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 537.9555 | 0 | 0 | 0 | 546.5277 | 546.5277
[8 empty] | 36892.0798 | 60 | 13 | 0 | 580 | 538.4117 | 0 | 0 | 0 | 546.5277 | 546.5277
[8 empty] | 36892.0799 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 538.4344 | 0 | 0 | 0 | 546.5277 | 546.5277
[8 empty] | 36892.0799 | 59.998 | 13 | 0 | 580 | 536.882 | 0 | 0 | 0 | 546.5277 | 546.5277
[8 empty] | 36892.0799 | 60.001 | 13 | 4 | 580 | 538.358 | 0 | 0 | 0.30333 | 546.831 | 546.831
[8 empty] | 36892.0799 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 538.4318 | 0 | 0 | 0 | 546.831 | 546.831
[8 empty] | 36892.08 | 59.995 | 13 | 0 | 580 | 537.5477 | 0 | 0 | 0 | 546.831 | 546.831
[8 empty] | 36892.08 | 59.994 | 13 | 4 | 580 | 538.3912 | 0 | 0 | 0.30333 | 547.1343 | 547.1343
[8 empty] | 36892.08 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 537.9895 | 0 | 0 | 0 | 547.1343 | 547.1343
[8 empty] | 36892.08 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 538.4133 | 0 | 0 | 0 | 547.1343 | 547.1343
[8 empty] | 36892.08 | 59.988 | 13 | 4 | 580 | 537.5468 | 0 | 0 | 0.30333 | 547.4377 | 547.4377
[8 empty] | 36892.0801 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 538.1693 | 0 | 0 | 0 | 547.4377 | 547.4377
[8 empty] | 36892.0801 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 538.4224 | 0 | 0 | 0 | 547.4377 | 547.4377
[8 empty] | 36892.0801 | 59.981 | 13 | 4 | 580 | 538.4349 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 548.2682 | 548.15
[8 empty] | 36892.0801 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 539.7673 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 548.2682 | 548.15
[8 empty] | 36892.0802 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 538.5022 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 548.2864 | 548.1364
[8 empty] | 36892.0802 | 59.977 | 13 | 4 | 580 | 539.7706 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 548.5897 | 548.4397
[8 empty] | 36892.0802 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 539.6121 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 548.5897 | 548.4397
[8 empty] | 36892.0802 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 540.27 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 548.5897 | 548.4397
[8 empty] | 36892.0803 | 59.976 | 13 | 0 | 580 | 541.1908 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 549.0987 | 548.8351
[8 empty] | 36892.0803 | 59.978 | 13 | 4 | 580 | 541.0148 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 548.893 | 548.7431
[8 empty] | 36892.0803 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 539.6743 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 548.893 | 548.7431
[8 empty] | 36892.0803 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 540.939 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 548.893 | 548.7431
[8 empty] | 36892.0803 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 541.2242 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 548.893 | 548.7431
[8 empty] | 36892.0804 | 59.979 | 13 | 4 | 580 | 540.5726 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 549.1964 | 549.0464
[8 empty] | 36892.0804 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 540.54 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 549.1964 | 549.0464
[8 empty] | 36892.0804 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 540.5384 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 549.1964 | 549.0464
[8 empty] | 36892.0804 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 541.2042 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 549.1964 | 549.0464
[8 empty] | 36892.0805 | 59.983 | 13 | 4 | 580 | 540.7936 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 549.4815 | 549.3634
[8 empty] | 36892.0805 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 540.3291 | 0 | 0 | 0 | 548.9543 | 548.9543
[8 empty] | 36892.0805 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 541.4156 | 0 | 0 | 0 | 548.9543 | 548.9543
[8 empty] | 36892.0805 | 59.991 | 13 | 0 | 580 | 540.1382 | 0 | 0 | 0 | 548.9543 | 548.9543
[8 empty] | 36892.0806 | 59.989 | 13 | 4 | 580 | 540.9622 | 0 | 0 | 0.30333 | 549.2577 | 549.2577
[8 empty] | 36892.0806 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 540.5594 | 0 | 0 | 0 | 549.2577 | 549.2577
[8 empty] | 36892.0806 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 540.0955 | 0 | 0 | 0 | 549.2577 | 549.2577
[8 empty] | 36892.0806 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 540.5161 | 0 | 0 | 0 | 549.2577 | 549.2577
[8 empty] | 36892.0806 | 59.984 | 13 | 4 | 580 | 540.5372 | 0 | 0 | 0.30333 | 549.561 | 549.561
[8 empty] | 36892.0807 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 540.5382 | 0 | 0 | 0 | 549.561 | 549.561
[8 empty] | 36892.0807 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 540.5383 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 550.0882 | 549.97
[8 empty] | 36892.0807 | 59.98 | 13 | 4 | 580 | 540.3163 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 550.4097 | 550.2597
[8 empty] | 36892.0807 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 541.8589 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 550.4097 | 550.2597
[8 empty] | 36892.0808 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 542.158 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 550.3915 | 550.2734
[8 empty] | 36892.0808 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 541.729 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 550.3915 | 550.2734
[8 empty] | 36892.0808 | 59.981 | 13 | 4 | 580 | 542.5954 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 550.6949 | 550.5767
[8 empty] | 36892.0808 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 541.307 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 550.6949 | 550.5767
[8 empty] | 36892.0809 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 541.4645 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 550.6949 | 550.5767
[8 empty] | 36892.0809 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 541.9163 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 550.713 | 550.5631
[8 empty] | 36892.0809 | 59.979 | 13 | 4 | 580 | 541.9389 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 551.0164 | 550.8664
[8 empty] | 36892.0809 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 542.6058 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 551.0164 | 550.8664
[8 empty] | 36892.0809 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 542.1953 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 550.9982 | 550.88
[8 empty] | 36892.081 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 542.1747 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 550.9982 | 550.88
[8 empty] | 36892.081 | 59.985 | 13 | 4 | 580 | 541.7299 | 0 | 0 | 0.30333 | 550.7743 | 550.7743
[8 empty] | 36892.081 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 543.2612 | 0 | 0 | 0 | 550.7743 | 550.7743
[8 empty] | 36892.081 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 543.7816 | 0 | 0 | 0 | 550.7743 | 550.7743
[8 empty] | 36892.0811 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 542.92 | 0 | 0 | 0 | 550.7743 | 550.7743
[8 empty] | 36892.0811 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 543.3207 | 0 | 0 | 0 | 550.7743 | 550.7743
[8 empty] | 36892.0811 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 544.4505 | 0 | 0 | 0 | 550.7743 | 550.7743
[8 empty] | 36892.0811 | 59.991 | 13 | 4 | 580 | 542.9534 | 0 | 0 | 0.30333 | 551.0777 | 551.0777
[8 empty] | 36892.0812 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 541.9908 | 0 | 0 | 0 | 551.0777 | 551.0777
[8 empty] | 36892.0812 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 543.2743 | 0 | 0 | 0 | 551.0777 | 551.0777
[8 empty] | 36892.0812 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 544.0043 | 0 | 0 | 0 | 551.0777 | 551.0777
[8 empty] | 36892.0812 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 544.0408 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 551.623 | 551.4731
[8 empty] | 36892.0813 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 543.1548 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 551.6049 | 551.4867
[8 empty] | 36892.0813 | 59.981 | 13 | 0 | 580 | 543.7763 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 551.6049 | 551.4867
[8 empty] | 36892.0813 | 59.983 | 13 | 0 | 580 | 543.8074 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 551.6049 | 551.4867
[8 empty] | 36892.0813 | 59.984 | 13 | 4 | 580 | 544.6968 | 0 | 0 | 0.30333 | 551.381 | 551.381
[8 empty] | 36892.0813 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 543.8535 | 0 | 0 | 0 | 551.381 | 551.381
[8 empty] | 36892.0814 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 542.9235 | 0 | 0 | 0 | 551.381 | 551.381
[8 empty] | 36892.0814 | 59.983 | 13 | 4 | 580 | 544.2087 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 552.2115 | 552.0934
[8 empty] | 36892.0814 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 543.1632 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 552.2297 | 552.0797
[8 empty] | 36892.0814 | 59.975 | 13 | 0 | 580 | 544.4426 | 1.0544 | 0.79082 | 0 | 552.7387 | 552.4751
[8 empty] | 36892.0815 | 59.974 | 13 | 4 | 580 | 544.9505 | 1.0544 | 0.79082 | 0.30333 | 553.0421 | 552.7785
[8 empty] | 36892.0815 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 545.4198 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 553.6176 | 553.2101
[8 empty] | 36892.0815 | 59.973 | 13 | 0 | 580 | 543.8896 | 1.63 | 1.2225 | 0 | 553.6176 | 553.2101
[8 empty] | 36892.0815 | 59.976 | 13 | 4 | 580 | 545.1448 | 1.0544 | 0.79082 | 0.30333 | 553.3454 | 553.0818
[8 empty] | 36892.0816 | 59.977 | 13 | 0 | 580 | 543.6539 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 552.8364 | 552.6864
[8 empty] | 36892.0816 | 59.979 | 13 | 4 | 580 | 543.5794 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 553.1397 | 552.9897
[8 empty] | 36892.0816 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 545.1293 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 553.1397 | 552.9897
[8 empty] | 36892.0816 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 545.2067 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 553.1397 | 552.9897
[8 empty] | 36892.0816 | 59.981 | 13 | 4 | 580 | 544.5449 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 553.4249 | 553.3067
[8 empty] | 36892.0817 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 546.2872 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 553.443 | 553.2931
[8 empty] | 36892.0817 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 546.1525 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 553.4249 | 553.3067
[8 empty] | 36892.0817 | 59.985 | 13 | 4 | 580 | 545.0359 | 0 | 0 | 0.30333 | 553.201 | 553.201
[8 empty] | 36892.0817 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 545.2021 | 0 | 0 | 0 | 553.201 | 553.201
[8 empty] | 36892.0818 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 545.6543 | 0 | 0 | 0 | 553.201 | 553.201
[8 empty] | 36892.0818 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 545.233 | 0 | 0 | 0 | 553.201 | 553.201
[8 empty] | 36892.0818 | 59.988 | 13 | 4 | 580 | 545.6558 | 0 | 0 | 0.30333 | 553.5043 | 553.5043
[8 empty] | 36892.0818 | 59.987 | 13 | 0 | 580 | 545.8989 | 0 | 0 | 0 | 553.5043 | 553.5043
[8 empty] | 36892.0819 | 59.988 | 13 | 0 | 580 | 545.0233 | 0 | 0 | 0 | 553.5043 | 553.5043
[8 empty] | 36892.0819 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 546.5331 | 0 | 0 | 0 | 553.5043 | 553.5043
[8 empty] | 36892.0819 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 546.8306 | 0 | 0 | 0 | 553.5043 | 553.5043
[8 empty] | 36892.0819 | 59.981 | 13 | 4 | 580 | 545.9576 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 554.3349 | 554.2167
[8 empty] | 36892.0819 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 545.914 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 554.353 | 554.2031
[8 empty] | 36892.082 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 545.468 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 554.3349 | 554.2167
[8 empty] | 36892.082 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 545.8895 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 554.353 | 554.2031
[8 empty] | 36892.082 | 59.979 | 13 | 4 | 580 | 546.1326 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 554.6564 | 554.5064
[8 empty] | 36892.082 | 59.986 | 13 | 0 | 580 | 546.1447 | 0 | 0 | 0 | 554.111 | 554.111
[8 empty] | 36892.0821 | 59.989 | 13 | 0 | 580 | 546.3672 | 0 | 0 | 0 | 554.111 | 554.111
[8 empty] | 36892.0821 | 59.985 | 13 | 0 | 580 | 547.0443 | 0 | 0 | 0 | 554.111 | 554.111
[8 empty] | 36892.0821 | 59.982 | 13 | 4 | 580 | 546.8561 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 554.9415 | 554.8234
[8 empty] | 36892.0821 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 545.0712 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 554.9597 | 554.8097
[8 empty] | 36892.0822 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 547.2014 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 554.9597 | 554.8097
[8 empty] | 36892.0822 | 59.978 | 13 | 0 | 580 | 546.1981 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 554.9597 | 554.8097
[8 empty] | 36892.0822 | 59.981 | 13 | 4 | 580 | 545.926 | 0.52721 | 0.40904 | 0.30333 | 555.2449 | 555.1267
[8 empty] | 36892.0822 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 546.8002 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 555.2449 | 555.1267
[8 empty] | 36892.0822 | 59.982 | 13 | 0 | 580 | 545.9562 | 0.52721 | 0.40904 | 0 | 555.2449 | 555.1267
[8 empty] | 36892.0823 | 59.98 | 13 | 0 | 580 | 548.1334 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 555.263 | 555.1131
[8 empty] | 36892.0823 | 59.979 | 13 | 4 | 580 | 547.3544 | 0.54539 | 0.39541 | 0.30333 | 555.5664 | 555.4164
[8 empty] | 36892.0823 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 546.6497 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 555.5664 | 555.4164
[8 empty] | 36892.0823 | 59.979 | 13 | 0 | 580 | 546.8364 | 0.54539 | 0.39541 | 0 | 555.5664 | 555.4164
[8 empty] | 36892.0824 | 59.984 | 13 | 0 | 580 | 547.7335 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0824 | 59.99 | 13 | 0 | 580 | 547.1125 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0824 | 59.992 | 13 | 0 | 580 | 547.9692 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0824 | 59.993 | 13 | 0 | 580 | 548.012 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0825 | 59.996 | 13 | 0 | 580 | 546.4606 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0825 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 547.0489 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0825 | 59.997 | 13 | 0 | 580 | 547.0784 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0825 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 547.0798 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0825 | 59.999 | 13 | 0 | 580 | 547.0798 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0826 | 60 | 13 | 0 | 580 | 547.0798 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0826 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 545.9701 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0826 | 60.003 | 13 | 0 | 580 | 547.0244 | 0 | 0 | 0 | 555.021 | 555.021
[8 empty] | 36892.0826 | 60.001 | 13 | 4 | 580 | 545.3015 | 0 | 0 | 0.30333 | 555.3243 | 555.3243
[8 empty] | 36892.0827 | 60.002 | 13 | 0 | 580 | 546.1031 | 0 | 0 | 0 | 555.3243 | 555.3243
[8 empty] | 36892.0827 | 60.004 | 13 | 0 | 580 | 546.1432 | 0 | 0 | 0 | 555.3243 | 555.3243
[8 empty] | 36892.0827 | 60.005 | 13 | 0 | 580 | 545.9233 | 0 | 0 | 0 | 555.3243 | 555.3243
[8 empty] | 36892.0827 | 60.006 | 13 | 4 | 580 | 545.9123 | 0 | 0 | 0.30333 | 555.6277 | 555.6277
[8 empty] | 36892.0828 | 60.009 | 13 | 0 | 580 | 545.9117 | 0 | 0 | 0 | 555.6277 | 555.6277
[8 empty] | 36892.0828 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 546.1337 | 0 | 0 | 0 | 555.6277 | 555.6277
[8 empty] | 36892.0828 | 60.011 | 13 | 0 | 580 | 545.035 | 0 | 0 | 0 | 555.6277 | 555.6277
[8 empty] | 36892.0828 | 60.01 | 13 | 4 | 580 | 545.6459 | 0 | 0 | 0.30333 | 555.931 | 555.931
[8 empty] | 36892.0828 | 60.01 | 13 | 0 | 580 | 545.8984 | 0 | 0 | 0 | 555.931 | 555.931
[8 empty] | 36892.0829 | 60.012 | 13 | 0 | 580 | 545.9111 | 0 | 0 | 0 | 555.931 | 555.931
[8 empty] | 36892.0829 | 60.013 | 13 | 0 | 580 | 545.2458 | 0 | 0 | 0 | 555.931 | 555.931
[8 empty] | 36892.0829 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 544.7687 | 0 | 0 | 0 | 555.931 | 555.931
[8 empty] | 36892.0829 | 60.016 | 13 | 4 | 580 | 545.1887 | 0 | 0 | 0.30333 | 556.2343 | 556.2343
[8 empty] | 36892.083 | 60.015 | 13 | 0 | 580 | 546.0975 | 0 | 0 | 0 | 556.2343 | 556.2343
[8 empty] | 36892.083 | 60.014 | 13 | 0 | 580 | 545.699 | 0 | 0 | 0 | 556.2343 | 556.2343
[8 empty] | 36892.083 | 60.017 | 13 | 0 | 580 | 546.123 | 0 | 0 | 0 | 556.2343 | 556.2343
[8 empty] | 36892.083 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 545.2565 | 0 | 0 | 0 | 556.2343 | 556.2343
[8 empty] | 36892.0831 | 60.018 | 13 | 0 | 580 | 545.2131 | 0 | 0 | 0 | 556.2343 | 556.2343
[8 empty] | 36892.0831 | 60.021 | 13 | 0 | 580 | 546.0988 | -0.52721 | -0.39541 | 0 | 555.7071 | 555.8389
[8 empty] | 36892.0831 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 545.2552 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 555.1799 | 555.4435
[8 empty] | 36892.0831 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 546.1008 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 555.1799 | 555.4435
[8 empty] | 36892.0831 | 60.03 | 13 | 0 | 580 | 545.4773 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 554.6044 | 555.0118
[8 empty] | 36892.0832 | 60.036 | 13 | 0 | 580 | 544.5583 | -2.7569 | -2.0677 | 0 | 553.4774 | 554.1667
[8 empty] | 36892.0832 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 545.4002 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 554.6044 | 555.0118
[8 empty] | 36892.0832 | 60.029 | 13 | 0 | 580 | 544.7764 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 554.6044 | 555.0118
[8 empty] | 36892.0832 | 60.028 | 13 | 0 | 580 | 545.1891 | -1.63 | -1.2225 | 0 | 554.6044 | 555.0118
[8 empty] | 36892.0833 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 545.6536 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 555.1799 | 555.4435
[8 empty] | 36892.0833 | 60.025 | 13 | 0 | 580 | 545.233 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 555.1799 | 555.4435
[8 empty] | 36892.0833 | 60.026 | 13 | 0 | 580 | 544.99 | -1.0544 | -0.79082 | 0 | 555.1799 | 555.4435
[8 empty] | 36892.0833 | 60.001 | 13 | 0 | 580 | 547.4192 | 0 | 0 | 0 | 556.2343 | 556.2343