## Without DB
Freq (hz) | 59.94
60hz load (MW) | 381
GENERATOR #1
Gen (MW) | 83
60hz setpt (MW) | 80 | [6 empty] | 0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.94
Rating (MW) | 300 | [6 empty] | 65 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.94
Droop (%) | 10% | [6 empty] | 80 | 60 | 60.3 | 60.3 | 59.94
Slope(MW/hz) | 50 | [6 empty] | 95 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 59.94
GENERATOR #2 | [7 empty] | 90 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 59.94
Gen (MW) | 126 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60 | 60.3 | 59.94
60hz setpt (MW) | 120 | [6 empty] | 150 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 59.94
Rating (MW) | 450 | [6 empty] | 100 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 59.94
Droop (%) | 7.5% | [6 empty] | 160 | 59.7 | 59.7 | 60 | 59.94
Slope(MW/hz) | 100 | [6 empty] | 220 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.94
GENERATOR #3 | [7 empty] | 300 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.94
Gen (MW) | 172
60hz setpt (MW) | 160
Rating (MW) | 600
Droop (%) | 5%
Slope(MW/hz) | 200
Dmpng(%/hz) | 0% | Slp(MW/hz) | 0 | Damp(MW) | 0 | Load(MW) | 381

## With DB
Freq (hz) | 59.964 | [6 empty] | 0 | 59.964 | 0 | 59.964
60hz load (MW) | 360
GENERATOR #1 | [7 empty] | 0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.964
Gen (MW) | 80 | [6 empty] | 66.8 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.964
60hz setpt (MW) | 80 | [6 empty] | 80 | 60.036 | 60.3 | 60.3 | 59.964
Rating (MW) | 300 | [6 empty] | 80 | 60 | 60.3 | 60.3 | 59.964
Droop (%) | 10% | [6 empty] | 80 | 59.964 | 60.3 | 60.3 | 59.964
Slope(MW/hz) | 50 | [6 empty] | 93.2 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 59.964 | 32
GENERATOR #2 | [7 empty] | 93.6 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 59.964
Gen (MW) | 120 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60.036 | 60.3 | 59.964
60hz setpt (MW) | 120 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60 | 60.3 | 59.964
Rating (MW) | 450 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 59.964 | 60.3 | 59.964
Droop (%) | 7.5% | [6 empty] | 146.4 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 59.964
Slope(MW/hz) | 100 | [6 empty] | 107.2 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 59.964 | 64
GENERATOR #3 | [7 empty] | 160 | 59.7 | 59.7 | 60.036 | 59.964
Gen (MW) | 160 | [6 empty] | 160 | 59.7 | 59.7 | 60 | 59.964
60hz setpt (MW) | 160 | [6 empty] | 160 | 59.7 | 59.7 | 59.964 | 59.964
Rating (MW) | 600 | [6 empty] | 212.8 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.964
Droop (%) | 5% | [6 empty] | 300 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.964
Slope(MW/hz) | 200 | [11 empty] | 128
Dmpng(%/hz) | 0% | Slp(MW/hz) | 0 | Damp(MW) | 0 | Load(MW) | 360
All units have a governor "continuous" dead band of +/- 0.036 Hz.
This is a stable configuration but System Frequency would never be 60 Hz.

## With and Without DB
Freq (hz) | 59.9613 | [6 empty] | -0.022857 | 59.9411 | -0.035714 | 59.9283 | -8 | 59.964
60hz load (MW) | 368
GENERATOR #1 | [7 empty] | 0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.9613 | 7.2
Gen (MW) | 80.0865 | [6 empty] | 66.8 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.9613 | 0.0027027
60hz setpt (MW) | 80 | [6 empty] | 80 | 60.036 | 60.3 | 60.3 | 59.9613
Rating (MW) | 300 | [6 empty] | 80 | 60 | 60.3 | 60.3 | 59.9613
Droop (%) | 10% | [6 empty] | 80 | 59.964 | 60.3 | 60.3 | 59.9613
Slope(MW/hz) | 50 | [6 empty] | 93.2 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 59.9613 | 32
GENERATOR #2 | [7 empty] | 93.6 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 59.9613
Gen (MW) | 120.173 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60.036 | 60.3 | 59.9613
60hz setpt (MW) | 120 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60 | 60.3 | 59.9613
Rating (MW) | 450 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 59.964 | 60.3 | 59.9613
Droop (%) | 7.5% | [6 empty] | 146.4 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 59.9613
Slope(MW/hz) | 100 | [6 empty] | 100 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 59.9613 | 64
GENERATOR #3 | [7 empty] | 160 | 59.7 | 59.7 | 60 | 59.9613
Gen (MW) | 167.7405 | [6 empty] | 220 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.9613
60hz setpt (MW) | 160 | [6 empty] | 300 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.9613
Rating (MW) | 600
Droop (%) | 5%
Slope(MW/hz) | 200 | [11 empty] | 128
Dmpng(%/hz) | 0% | Slp(MW/hz) | 0 | Damp(MW) | 0 | Load(MW) | 368

## Unstable
Freq (hz) | 59.96 | [6 empty] | -0.04 | -0.076 |  |  | -14
60hz load (MW) | 374 | [6 empty] | 0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.96
GENERATOR #1 | [7 empty] | 65 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.96
Gen (MW) | 82 | [6 empty] | 78.15 | 60.037 | 60.3 | 60.3 | 59.96
60hz setpt (MW) | 80 | [6 empty] | 80 | 60.036 | 60.3 | 60.3 | 59.96
Rating (MW) | 300 | [6 empty] | 80 | 60 | 60.3 | 60.3 | 59.96
Droop (%) | 10% | [6 empty] | 80 | 59.964 | 60.3 | 60.3 | 59.96
Slope(MW/hz) | 50 | [6 empty] | 81.75 | 59.965 | 60.3 | 60.3 | 59.96
GENERATOR #2 | [7 empty] | 95 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 59.96
Gen (MW) | 124 | [6 empty] | 90 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 59.96
60hz setpt (MW) | 120 | [6 empty] | 116.3 | 59.7 | 60.037 | 60.3 | 59.96
Rating (MW) | 450 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60.036 | 60.3 | 59.96
Droop (%) | 7.5% | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60 | 60.3 | 59.96
Slope(MW/hz) | 100 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 59.964 | 60.3 | 59.96
GENERATOR #3 | [7 empty] | 123.5 | 59.7 | 59.965 | 60.3 | 59.96
Gen (MW) | 168 | [6 empty] | 150 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 59.96
60hz setpt (MW) | 160 | [6 empty] | 100 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 59.96
Rating (MW) | 600 | [6 empty] | 152.6 | 59.7 | 59.7 | 60.037 | 59.96
Droop (%) | 5% | [6 empty] | 160 | 59.7 | 59.7 | 60.036 | 59.96
Slope(MW/hz) | 200 | [6 empty] | 160 | 59.7 | 59.7 | 60 | 59.96
Dmpng(%/hz) | 0% | Slp(MW/hz) | 0 | Damp(MW) | 0 | Load(MW) | 374 | 160 | 59.7 | 59.7 | 59.964 | 59.96
[8 empty] | 167 | 59.7 | 59.7 | 59.965 | 59.96
[8 empty] | 220 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.96
[8 empty] | 300 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.96

## ERCOT
Freq (hz) | 60 | [6 empty] | 0 | 59.964 |  |  | 0
60hz load (MW) | 360 | [6 empty] | 0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60
GENERATOR #1 | [7 empty] | 65 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60
Gen (MW) | 80 | [6 empty] | 78.15 | 60.037 | 60.3 | 60.3 | 60
60hz setpt (MW) | 80 | [6 empty] | 80 | 60.036 | 60.3 | 60.3 | 60
Rating (MW) | 300 | [6 empty] | 80 | 60 | 60.3 | 60.3 | 60
Droop (%) | 10% | [6 empty] | 80 | 59.964 | 60.3 | 60.3 | 60
Slope(MW/hz) | 50 | [6 empty] | 81.85 | 59.963 | 60.3 | 60.3 | 60
GENERATOR #2 | [7 empty] | 95 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 60
Gen (MW) | 120 | [6 empty] | 90 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 60
60hz setpt (MW) | 120 | [6 empty] | 116.3 | 59.7 | 60.037 | 60.3 | 60
Rating (MW) | 450 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60.036 | 60.3 | 60
Droop (%) | 7.5% | [6 empty] | 120 | 59.7 | 60 | 60.3 | 60
Slope(MW/hz) | 100 | [6 empty] | 120 | 59.7 | 59.964 | 60.3 | 60
GENERATOR #3 | [7 empty] | 123.7 | 59.7 | 59.963 | 60.3 | 60
Gen (MW) | 160 | [6 empty] | 150 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 60
60hz setpt (MW) | 160 | [6 empty] | 100 | 59.7 | 59.7 | 60.3 | 60
Rating (MW) | 600 | [6 empty] | 160 | 59.7 | 59.7 | 60 | 60
Droop (%) | 5% | [6 empty] | 220 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 60
Slope(MW/hz) | 200 | [6 empty] | 300 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 60
Dmpng(%/hz) | 0% | Slp(MW/hz) | 0 | Damp(MW) | 0 | Load(MW) | 360