## test results
CRE test for: |  | Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436] | [5 empty] | FAIL
Line Rating: |  | 1240
Direcction |  | West | → | North |  | W-N
Average Weighted Shift Factors
Number | 433 | Y
| Source | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436]
| 26455.4 | North | -0.057993 | -0.17324 | 0.17324 | 0.16585 | 0.057993 | 0.0064103
| 21167.8 | South | -0.018994 | 0.23296 | -0.23296 | -0.059574 | 0.018994 | -0.0096368
| 11246.4 | West | 0.75392 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13936 | -0.75392 | 0.20564
| 8229 | Houston | -0.038687 | 0.049426 | -0.049426 | -0.18587 | 0.038687 | -0.014434
Total | 67098.6
| 308 | Y
| Sink | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436]
| 16481.6 | North | -0.058813 | -0.18775 | 0.18775 | 0.15488 | 0.058813 | 0.01823
| 13405.8 | South | -0.017866 | 0.22869 | -0.22869 | -0.062504 | 0.017866 | -0.0093182
| 2295.5 | West | 0.75677 | -0.15662 | 0.15662 | 0.13972 | -0.75677 | 0.20487
| 6402 | Houston | -0.039018 | 0.045916 | -0.045916 | -0.17811 | 0.039018 | -0.014514
Total | 38584.9
7.2.3.1.1 | Power Transfer Distribution Factors (PTDFs)
PTDF calculation |  |  | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436]
North | → | South | -0.040127 | -0.40193 | 0.40193 | 0.22835 | 0.040127 | 0.015729
North | → | West | -0.81477 | -0.016614 | 0.016614 | 0.026133 | 0.81477 | -0.19846
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.020924
South | → | West | -0.77577 | 0.38958 | -0.38958 | -0.19929 | 0.77577 | -0.21451
South | → | Houston | 0.020024 | 0.18705 | -0.18705 | 0.11854 | -0.020024 | 0.0047971
West | → | Houston | 0.79294 | -0.20179 | 0.20179 | 0.31747 | -0.79294 | 0.22016
PTDF tests
West | → | North | 0.81273 | 0.031872 | -0.031872 | -0.015519 | -0.81273 | 0.18741 | FAIL
7.2.3.1.2 | Generation Concentration
Generation Concentration |  | = {[Abs(Generator's PTDF designated zone)] - [Abs(Generators PTDF alternate zone)]} * Maximum Capacity
Threshold: |  | Generation weighted average PTDF <= 2 x zonal average PTDF on the CRE of the designated zone
[6 empty] | Zonal Average PTDF |  | 0.18741 | 0.015729
Decremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.33138
[6 empty] | Concentration |  | 1.7682 | PASS
Incremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.2205
[6 empty] | Concentration |  | 1.1765 | PASS
7.2.3.1.3 | Boundary Generation Resources
Impact Error of Boundary Generation Resources = |  | = {[Sum(Generator's PTDF designated zone)] / Sum(Generators's capacity designated zone)]
Threshold: |  | Sum of Boundary Generation Resources Impact Errors should be <= 30%
| Boundary Generation Resources Impact Errors sum => | [5 empty] | 907.1219
| Percent of line rating => | [6 empty] | 73.15% | FAIL
7.2.3.1.4 | CRE Correlation to CSC test
[7 empty] | A | 4.3366
[7 empty] | B1(N-S) | -0.10834 | -0.040127 | 0.068208 | -0.10834
[7 empty] | B2 (N-W) | 0.045887 | -0.81477 | -0.86065 | 0.045887
Scaling Factor "A" |  | A = CSC PTDF div by CRE PTDF |  |  |  |  | B3 (N-H) | -0.10971 | -0.018975 | 0.090739 | -0.10971
[7 empty] | B4 (S-W) | 0.15447 | -0.77577 | -0.93024 | 0.15447
Deployment Error "Bp" |  | Bp = CSC PTDF - (CRE PTDF x A) |  |  |  |  | B5 (S-H) | -0.00077918 | 0.020024 | 0.020803 | -0.00077918
|  | where p = one pair of congestion zones |  |  |  |  | B6 (W-H) | -0.16179 | 0.79294 | 0.95473 | -0.16179
[7 empty] | test | 0 | 0.81273 | 0.81273 | 0
[7 empty] | B1 | -13.33%
Deployment Error Percent | [6 empty] | B2 | 5.646%
|  | Error% = Bp div CSC PTDF |  |  |  |  | B3 | -13.5%
[7 empty] | B4 | 19.01%
[7 empty] | B5 | -0.09587%
[7 empty] | B6 | -19.91%
[7 empty] | Max Abs Error | 19.91% | PASS

## Generation_sensitivity
Generator Sensitivities
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | L: Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436] C:Graham - Parker 345 (Ckt2) 345 kV [1430-1436] | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | W-N GSF | S-N GSF | N-S GSF | N-H GSF | N-W GSF | L: Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436] C:Graham - Parker 345 (Ckt2) 345 kV [1430-1436]
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.017253 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.4603 | -62.3595 | 62.3595 | 30.1012 | 12.4603 | -4.3995
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.017253 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2807 | -36.4375 | 36.4375 | 17.5886 | 7.2807 | -2.5707
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | -0.01408 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | -0.2112
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | -0.01408 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | -0.2112
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.017253 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.4762 | -37.4157 | 37.4157 | 18.0607 | 7.4762 | -2.6397
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | -0.01562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.0694 | -30.7583 | 30.7583 | 18.0738 | 7.0694 | -2.343
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | -0.01562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7703 | -16.4044 | 16.4044 | 9.6394 | 3.7703 | -1.2496
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.033376 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.57743 | -13.0644 | 13.0644 | 10.7422 | -0.57743 | 2.4364
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.033376 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.94129 | -21.2968 | 21.2968 | 17.5113 | -0.94129 | 3.9717
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.033376 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1.6216 | -36.6878 | 36.6878 | 30.1666 | -1.6216 | 6.8421
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.033376 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.80682 | -18.2544 | 18.2544 | 15.0097 | -0.80682 | 3.4044
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.033376 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.75936 | -17.1806 | 17.1806 | 14.1268 | -0.75936 | 3.2041
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.11639 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.3967
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.11639 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.3967
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | -0.023443 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.0753 | -31.836 | 31.836 | 24.8978 | 10.0753 | -3.9384
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | -0.023443 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3975 | -17.055 | 17.055 | 13.3381 | 5.3975 | -2.1099
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 0.53779
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 0.53779
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.16469 | -6.8833 | 6.8833 | 5.7085 | -0.16469 | 1.1353
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 10.0673 | -52.2418 | 52.2418 | 43.8143 | -10.0673 | 11.0298
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 5.6298
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 5.6298
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.038686 | -0.18115 | 0.18115 | 0.15441 | -0.038686 | 0.045523 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 4.3522 | -20.3794 | 20.3794 | 17.3708 | -4.3522 | 5.1213
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.067641 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067641 | -0.011283 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7056 | -7.2061 | 7.2061 | 6.4245 | 2.7056 | -0.45132
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3494 | -14.2318 | 14.2318 | 12.688 | 5.3494 | -0.8566
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.1777 | -19.0959 | 19.0959 | 17.0243 | 7.1777 | -1.1494
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.8862 | -26.3019 | 26.3019 | 23.4486 | 9.8862 | -1.5831
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | -0.010843 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1463 | -13.6914 | 13.6914 | 12.2061 | 5.1463 | -0.82407
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.023586 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.9203 | -10.9323 | 10.9323 | 9.3672 | 3.9203 | 1.4152
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.023586 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -4.1164 | -11.4789 | 11.4789 | 9.8356 | 4.1164 | 1.4859
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.3517 | -3.5982 | 3.5982 | 3.2165 | 1.3517 | -0.22212
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.6896 | -4.4977 | 4.4977 | 4.0206 | 1.6896 | -0.27765
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7709 | -7.3762 | 7.3762 | 6.5938 | 2.7709 | -0.45535
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.049519 | -0.065144 | 0.065144 | 0.24366 | 0.049519 | -0.017031 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -22.9273 | -30.1617 | 30.1617 | 112.8137 | 22.9273 | -7.8854
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.8165 | -10.1036 | 10.1036 | 9.0979 | -49.8165 | 13.185
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.0617 | -9.9505 | 9.9505 | 8.9601 | -49.0617 | 12.9852
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 13.3848
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 13.3848
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 13.3848
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.19977 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 86.0466 | -17.4517 | 17.4517 | 15.7146 | -86.0466 | 22.7741
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.19977 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 388.7194 | -78.8388 | 78.8388 | 70.9912 | -388.7194 | 102.8831
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.0619 | -10.4745 | 10.4745 | 9.2959 | -50.0619 | 13.497
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 14.1105
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 14.1105
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 13.7015
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 13.7015
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.3034 | -10.3158 | 10.3158 | 9.1551 | -49.3034 | 13.2925
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 53.7727 | -11.0538 | 11.0538 | 9.8298 | -53.7727 | 14.2879
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 56.3846 | -11.5907 | 11.5907 | 10.3073 | -56.3846 | 14.9819
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 54.08 | -11.1169 | 11.1169 | 9.886 | -54.08 | 14.3696
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 115.4565 | -23.7551 | 23.7551 | 21.1003 | -115.4565 | 30.6823
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 169.3362 | -34.8407 | 34.8407 | 30.9472 | -169.3362 | 45.0008
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.20508 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 73.1876 | -15.7425 | 15.7425 | 13.9579 | -73.1876 | 20.3028
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.20508 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 45.0954 | -9.6999 | 9.6999 | 8.6003 | -45.0954 | 12.5098
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.20502 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.3032 | -22.4148 | 22.4148 | 19.8761 | -104.3032 | 28.9081
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 18.4817 | -3.9754 | 3.9754 | 3.5247 | -18.4817 | 5.127
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 9.3721
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 9.3721
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.20502 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 88.7687 | -19.0764 | 19.0764 | 16.9158 | -88.7687 | 24.6026
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.74844 | -0.15636 | 0.15636 | 0.13969 | -0.74844 | 0.20103 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 19.3098 | -4.034 | 4.034 | 3.604 | -19.3098 | 5.1866
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.75623 | -0.156 | 0.156 | 0.13942 | -0.75623 | 0.20196 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 76.0006 | -15.6779 | 15.6779 | 14.0122 | -76.0006 | 20.2969
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.75105 | -0.15736 | 0.15736 | 0.14016 | -0.75105 | 0.20289 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 90.1262 | -18.8827 | 18.8827 | 16.819 | -90.1262 | 24.3462
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.7561 | -0.15597 | 0.15597 | 0.1394 | -0.7561 | 0.20206 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 43.8536 | -9.0465 | 9.0465 | 8.0851 | -43.8536 | 11.7192
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.75643 | -0.15636 | 0.15636 | 0.1396 | -0.75643 | 0.2024 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 162.0282 | -33.4915 | 33.4915 | 29.9027 | -162.0282 | 43.3539
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.20108 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 106.7662 | -23.9263 | 23.9263 | 21.1923 | -106.7662 | 30.1612
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.19632 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 4.8775 | -1.0165 | 1.0165 | 0.91495 | -4.8775 | 1.2957
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.19632 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 25.3485 | -5.2826 | 5.2826 | 4.755 | -25.3485 | 6.7337
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.20108 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 71.8893 | -16.1104 | 16.1104 | 14.2695 | -71.8893 | 20.3086
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74961 | -0.15742 | 0.15742 | 0.14019 | -0.74961 | 0.20296 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9534 | -18.8908 | 18.8908 | 16.8229 | -89.9534 | 24.3551
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | -0.13089 | -0.17498 | 0.17498 | 0.14876 | 0.13089 | 0.25198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -47.9068 | -64.043 | 64.043 | 54.4469 | 47.9068 | 92.2247
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1555 | -0.17396 | 0.17396 | 0.14783 | -0.1555 | 0.21644 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 37.6305 | -42.0974 | 42.0974 | 35.7749 | -37.6305 | 52.3778
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.80747 | -0.16675 | 0.16675 | 0.14481 | -0.80747 | 0.2273 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 322.9896 | -66.698 | 66.698 | 57.9256 | -322.9896 | 90.9204
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.80761 | -0.16676 | 0.16676 | 0.14482 | -0.80761 | 0.22734 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 190.5955 | -39.3544 | 39.3544 | 34.1773 | -190.5955 | 53.6518
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.82237 | -0.16873 | 0.16873 | 0.14577 | -0.82237 | 0.23325 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 135.6906 | -27.8405 | 27.8405 | 24.0514 | -135.6906 | 38.4866
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8782 | -36.6598 | 36.6598 | 30.8464 | 24.8782 | 116.1839
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.5124 | -36.1207 | 36.1207 | 30.3928 | 24.5124 | 114.4753
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -29.5124 | -43.4886 | 43.4886 | 36.5923 | 29.5124 | 137.826
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 5.5776
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 5.5776
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 5.5776
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 10.9296 | -2.9762 | 2.9762 | 2.5319 | -10.9296 | 4.7409
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.085093 | -0.17722 | 0.17722 | 0.14862 | -0.085093 | 0.12234 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 10.2112 | -21.2669 | 21.2669 | 17.8345 | -10.2112 | 14.681
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.091969 | -0.17107 | 0.17107 | 0.14208 | -0.091969 | 0.069443 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 5.5181 | -10.2643 | 10.2643 | 8.5246 | -5.5181 | 4.1666
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.0249 | -13.5155 | 13.5155 | 12.0215 | 5.0249 | -0.60435
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.3331 | -14.3445 | 14.3445 | 12.7588 | 5.3331 | -0.64142
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.9227 | -15.9303 | 15.9303 | 14.1694 | 5.9227 | -0.71233
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7683 | -28.8555 | 28.8555 | 25.6298 | 10.7683 | -1.2834
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | -1.2513
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.1912 | -35.348 | 35.348 | 31.3965 | 13.1912 | -1.5721
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | -1.2513
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.5664 | -28.3145 | 28.3145 | 25.1492 | 10.5664 | -1.2593
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.3258 | -35.7087 | 35.7087 | 31.7168 | 13.3258 | -1.5882
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | -0.0058 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.0845 | -30.7059 | 30.7059 | 27.1541 | 11.0845 | -0.986
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | -0.0058 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -33.9056 | -93.924 | 93.924 | 83.0596 | 33.9056 | -3.016
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.007645 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8806 | -66.7769 | 66.7769 | 59.2178 | 24.8806 | -2.8287
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.7766 | -100.5243 | 100.5243 | 89.5188 | 37.7766 | -4.9539
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -39.1983 | -104.3074 | 104.3074 | 92.8878 | 39.1983 | -5.1404
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -54.7016 | -145.562 | 145.562 | 129.6258 | 54.7016 | -7.1734
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | -0.027797 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -7.485 | -20.6453 | 20.6453 | 17.2255 | 7.485 | -3.1133
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | -0.027797 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -6.683 | -18.4333 | 18.4333 | 15.3799 | 6.683 | -2.7797
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | -0.027797 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -25.2617 | -69.6779 | 69.6779 | 58.136 | 25.2617 | -10.5073
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -16.6845 | -40.2513 | 40.2513 | 32.8319 | 16.6845 | -8.1225
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.7401 | -37.973 | 37.973 | 30.9734 | 15.7401 | -7.6627
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -20.9151 | -50.4577 | 50.4577 | 41.1569 | 20.9151 | -10.182
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.075199 | -0.18579 | 0.18579 | 0.15146 | 0.075199 | -0.041598 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -57.9032 | -143.0622 | 143.0622 | 116.6211 | 57.9032 | -32.0305
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8971 | -12.9521 | 12.9521 | 10.4488 | 3.8971 | -1.6679
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | -1.6441
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | -1.6441
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7858 | -12.582 | 12.582 | 10.1503 | 3.7858 | -1.6202
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | -0.037549 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.6536 | -213.382 | 213.382 | 174.3379 | 89.6536 | -43.4442
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | -0.037549 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.7311 | -213.5665 | 213.5665 | 174.4886 | 89.7311 | -43.4817
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.2743 | -44.1589 | 44.1589 | 34.0946 | 15.2743 | -6.4783
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.4107 | -44.5532 | 44.5532 | 34.399 | 15.4107 | -6.5361
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | -0.026261 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5492 | -42.7648 | 42.7648 | 33.299 | 14.5492 | -5.6829
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | -0.026261 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5291 | -42.7055 | 42.7055 | 33.2528 | 14.5291 | -5.675
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.4561 | -41.7933 | 41.7933 | 32.2681 | 14.4561 | -6.1313
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.3879 | -41.5961 | 41.5961 | 32.1159 | 14.3879 | -6.1023
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | -0.032801 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -28.1449 | -74.3651 | 74.3651 | 60.8944 | 28.1449 | -12.9564
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.070755 | -0.18787 | 0.18787 | 0.15451 | 0.070755 | -0.030287 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.7784 | -81.7239 | 81.7239 | 67.2127 | 30.7784 | -13.1748
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | -0.032801 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.9951 | -81.8957 | 81.8957 | 67.0609 | 30.9951 | -14.2684
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.0679 | -0.18166 | 0.18166 | 0.15871 | 0.0679 | -0.003389 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -9.3702 | -25.0692 | 25.0692 | 21.9027 | 9.3702 | -0.46768
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.019161 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -8.0157 | -21.6622 | 21.6622 | 18.777 | 8.0157 | -2.261
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.019161 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.812 | -21.1115 | 21.1115 | 18.2996 | 7.812 | -2.2035
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.019161 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -37.7691 | -102.0694 | 102.0694 | 88.4746 | 37.7691 | -10.6535
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | -0.013624 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -26.1621 | -69.9215 | 69.9215 | 62.4796 | 26.1621 | -5.2861
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | -0.013624 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -34.7254 | -92.8081 | 92.8081 | 82.9304 | 34.7254 | -7.0164
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.9387 | -135.4078 | 135.4078 | 131.124 | 50.9387 | -12.6173
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -51.5876 | -137.1327 | 137.1327 | 132.7944 | 51.5876 | -12.778
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.6142 | -134.5453 | 134.5453 | 130.2889 | 50.6142 | -12.5369
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | -0.016652 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.6793 | -30.8819 | 30.8819 | 30.677 | 11.6793 | -3.0307
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | -0.016652 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -31.0592 | -82.1256 | 82.1256 | 81.5806 | 31.0592 | -8.0596
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.063087 | -0.17456 | 0.17456 | 0.16234 | 0.063087 | -0.017767 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.1315 | -39.1021 | 39.1021 | 36.3635 | 14.1315 | -3.9798
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.064313 | -0.17063 | 0.17063 | 0.16846 | 0.064313 | -0.016816 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -3.2157 | -8.5317 | 8.5317 | 8.4229 | 3.2157 | -0.8408
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.064335 | -0.17069 | 0.17069 | 0.16838 | 0.064335 | -0.016764 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | -2.7021 | -7.1689 | 7.1689 | 7.0721 | 2.7021 | -0.70409
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | -0.020102 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.4892 | -99.0882 | 99.0882 | 109.3648 | 37.4892 | -12.3627
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | -0.020102 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -35.7823 | -94.5769 | 94.5769 | 104.3856 | 35.7823 | -11.7999
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | -0.019357 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -27.4751 | -163.9987 | 163.9987 | 61.8796 | 27.4751 | -10.3947
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | -0.019357 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -40.2661 | -240.3482 | 240.3482 | 90.6876 | 40.2661 | -15.234
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | -0.01821 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -3.6914 | -15.0405 | 15.0405 | 8.501 | 3.6914 | -1.3658
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | -0.01821 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -10.9266 | -44.5199 | 44.5199 | 25.163 | 10.9266 | -4.0426
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | -0.013853 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -19.655 | 197.7867 | -197.7867 | 16.6535 | 19.655 | -7.8824
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008547 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.0439 | 46.4266 | -46.4266 | -13.8174 | 3.0439 | -1.7863
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008547 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.1458 | 47.9816 | -47.9816 | -14.2802 | 3.1458 | -1.8462
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.014108 | 0.22204 | -0.22204 | -0.065865 | 0.014108 | -0.008434 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.742 | 90.3687 | -90.3687 | -26.8071 | 5.742 | -3.4326
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.39316
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.68451 | 10.4404 | -10.4404 | -3.1073 | 0.68451 | -0.40171
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.39316
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.39316
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.00861 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2837 | 94.3629 | -94.3629 | -27.9683 | 6.2837 | -3.6506
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.00861 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2985 | 94.5854 | -94.5854 | -28.0343 | 6.2985 | -3.6593
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.73863 | 12.8056 | -12.8056 | -3.8223 | 0.73863 | -0.46963
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1334 | 19.65 | -19.65 | -5.8652 | 1.1334 | -0.72063
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -0.35627
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -0.35627
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.54761 | 9.4938 | -9.4938 | -2.8337 | 0.54761 | -0.34817
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.57308 | 9.9354 | -9.9354 | -2.9655 | 0.57308 | -0.36436
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.00855 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0061 | 91.6247 | -91.6247 | -27.1599 | 6.0061 | -3.5226
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.00855 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.8312 | 88.956 | -88.956 | -26.3688 | 5.8312 | -3.42
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.009029 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -9.0188 | 120.3772 | -120.3772 | -37.567 | 9.0188 | -4.9298
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.009029 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.3885 | 165.3533 | -165.3533 | -51.603 | 12.3885 | -6.7717
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.96459 | 13.615 | -13.615 | -4.0375 | 0.96459 | -0.54016
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.5022 | 21.2036 | -21.2036 | -6.2879 | 1.5022 | -0.84123
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.3878 | 33.7026 | -33.7026 | -9.9944 | 2.3878 | -1.3371
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -1.3832
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7373 | 37.672 | -37.672 | -11.4847 | 2.7373 | -1.5171
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -1.3832
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.009847 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.43655 | 3.9161 | -3.9161 | -2.2765 | 0.43655 | -0.21663
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.009847 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.10832
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.009847 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.10832
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97384 | 8.5698 | -8.5698 | -4.8928 | 0.97384 | -0.47643
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.76152 | 6.7013 | -6.7013 | -3.826 | 0.76152 | -0.37255
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.93914 | 8.2644 | -8.2644 | -4.7184 | 0.93914 | -0.45945
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97997 | 8.6237 | -8.6237 | -4.9236 | 0.97997 | -0.47942
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.087912
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.10498 | 2.0665 | -2.0665 | -0.98749 | 0.10498 | -0.080586
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.001538 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -0.036912
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.001538 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -0.036912
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.001538 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.32407 | 4.5167 | -4.5167 | -1.5532 | -0.32407 | -0.035374
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.014111 | 0.20841 | -0.20841 | -0.076799 | 0.014111 | -0.008446 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -5.588 | 82.5312 | -82.5312 | -30.4124 | 5.588 | -3.3446
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.012809 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.6133 | 151.6301 | -151.6301 | -217.7735 | 42.6133 | -17.0744
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.012809 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.4535 | 151.0613 | -151.0613 | -216.9567 | 42.4535 | -17.0104
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.64847 | 7.0246 | -7.0246 | -3.6873 | 0.64847 | -0.34831
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.32935 | 3.5677 | -3.5677 | -1.8728 | 0.32935 | -0.1769
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.25598 | 2.7729 | -2.7729 | -1.4555 | 0.25598 | -0.13749
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.009166 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.80205 | 8.6883 | -8.6883 | -4.5606 | 0.80205 | -0.4308
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.1048 | -10.3076 | 10.3076 | 9.7097 | -54.1048 | 13.9657
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.68306 | -0.16121 | 0.16121 | 0.14206 | -0.68306 | 0.20855 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 102.459 | -24.1812 | 24.1812 | 21.3093 | -102.459 | 31.2829
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.74044 | -0.15229 | 0.15229 | 0.13806 | -0.74044 | 0.18454 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 125.5044 | -25.8138 | 25.8138 | 23.4017 | -125.5044 | 31.28
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.58096 | -0.070376 | 0.070376 | 0.096938 | -0.58096 | 0.13209 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 87.1434 | -10.5564 | 10.5564 | 14.5407 | -87.1434 | 19.8131
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.74313 | -0.15884 | 0.15884 | 0.1409 | -0.74313 | 0.20467 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 46.8175 | -10.0067 | 10.0067 | 8.877 | -46.8175 | 12.894
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.75077 | -0.17021 | 0.17021 | 0.14657 | -0.75077 | 0.26794 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 487.774 | -110.5828 | 110.5828 | 95.2291 | -487.774 | 174.0813
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | -0.004514 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | -0.18056
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | -0.004514 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | -0.18056
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001511 | 0.24948 | -0.24948 | -0.008371 | -0.001511 | -0.002908 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.63764 | 105.2822 | -105.2822 | -3.5326 | -0.63764 | -1.2272
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5256 | 36.8906 | -36.8906 | -3.6839 | 3.5256 | -1.5276
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.579 | 37.4495 | -37.4495 | -3.7397 | 3.579 | -1.5508
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -8.627 | 90.2701 | -90.2701 | -9.0143 | 8.627 | -3.7381
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.396 | 44.6235 | -44.6235 | -4.9129 | 4.396 | -1.8879
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.4517 | 45.1883 | -45.1883 | -4.975 | 4.4517 | -1.9118
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.869 | 49.4247 | -49.4247 | -5.4414 | 4.869 | -2.0911
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.01188 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.2107 | 146.7166 | -146.7166 | -30.7645 | 16.2107 | -6.9379
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.01188 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.516 | 149.4801 | -149.4801 | -31.344 | 16.516 | -7.0686
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.02775 | 0.25097 | -0.25097 | -0.052883 | 0.02775 | -0.011877 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.0158 | 108.6717 | -108.6717 | -22.8983 | 12.0158 | -5.1427
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5727 | 54.9728 | -54.9728 | -11.7619 | 4.5727 | -2.2426
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5952 | 55.2429 | -55.2429 | -11.8197 | 4.5952 | -2.2536
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.587 | 55.1447 | -55.1447 | -11.7987 | 4.587 | -2.2496
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.6299 | 55.6603 | -55.6603 | -11.909 | 4.6299 | -2.2706
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.010926 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.087408
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.010926 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.087408
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | -0.04779
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | -0.04779
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.04233 | 3.7122 | -3.7122 | 0.044445 | 0.04233 | -0.039825
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00919 | 0.24394 | -0.24394 | 0.000948 | -0.00919 | -0.000465 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.1259 | 3.342 | -3.342 | 0.012988 | -0.1259 | -0.0063705
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.004779 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.086022
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.004779 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.086022
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.31573
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.63556 | 9.5543 | -9.5543 | -0.47369 | 0.63556 | -0.30671
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.31573
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | -0.003384 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019068 | 7.0384 | -7.0384 | -0.22072 | 0.019068 | -0.094752
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | -0.003384 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019749 | 7.2897 | -7.2897 | -0.22861 | 0.019749 | -0.098136
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.19988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 26.4032 | -5.3629 | 5.3629 | 4.8273 | -26.4032 | 6.9959
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.19988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 22.6313 | -4.5968 | 4.5968 | 4.1377 | -22.6313 | 5.9965
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.5867
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.5867
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.5867
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.5867
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.01911 | 0.25171 | -0.25171 | -0.044951 | 0.01911 | -0.009604 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11466 | 1.5102 | -1.5102 | -0.26971 | 0.11466 | -0.057624
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.023518
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.023518
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.055037 | 0.66528 | -0.66528 | -0.16038 | 0.055037 | -0.027437
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.018373 | 0.23413 | -0.23413 | -0.059392 | 0.018373 | -0.009483 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.073492 | 0.93652 | -0.93652 | -0.23757 | 0.073492 | -0.037932
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.010097 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.024233
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.010097 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.024233
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -1.4081
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.5817 | 31.4919 | -31.4919 | -8.9129 | 2.5817 | -1.3219
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6191 | 31.9483 | -31.9483 | -9.042 | 2.6191 | -1.3411
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -1.4081
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4049 | 41.5328 | -41.5328 | -11.7547 | 3.4049 | -1.7434
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.7042 | 45.184 | -45.184 | -12.788 | 3.7042 | -1.8966
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.047 | 43.3797 | -43.3797 | -4.3186 | 4.047 | -1.7692
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9674 | 42.5263 | -42.5263 | -4.2337 | 3.9674 | -1.7343
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1727 | 66.1647 | -66.1647 | -6.587 | 6.1727 | -2.6984
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7797 | 33.6027 | -33.6027 | -8.3394 | 2.7797 | -1.3915
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8384 | 34.3127 | -34.3127 | -8.5156 | 2.8384 | -1.4209
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9558 | 35.7325 | -35.7325 | -8.8679 | 2.9558 | -1.4796
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.6768 | 68.6253 | -68.6253 | -17.0311 | 5.6768 | -2.8417
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.045669 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 6.8307 | 3.4819 | -3.4819 | -0.40969 | -6.8307 | 1.5071
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.045669 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 5.1748 | 2.6378 | -2.6378 | -0.31038 | -5.1748 | 1.1417
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.087912
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.020961 | 0.18005 | -0.18005 | -0.10261 | 0.020961 | -0.010122 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.5302 | 13.1437 | -13.1437 | -7.4902 | 1.5302 | -0.73891
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -0.83614
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8514 | 13.6104 | -13.6104 | -9.1677 | 1.8514 | -0.8573
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.60421 | 4.8833 | -4.8833 | -3.008 | 0.60421 | -0.28762
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.071904
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -0.83614
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8286 | 13.4424 | -13.4424 | -9.0546 | 1.8286 | -0.84672
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.792 | 13.1736 | -13.1736 | -8.8735 | 1.792 | -0.82979
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.57142 | 4.2008 | -4.2008 | -2.8295 | 0.57142 | -0.2646
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0514 | 7.7294 | -7.7294 | -5.2064 | 1.0514 | -0.48686
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.018284 | 0.1909 | -0.1909 | -0.092759 | 0.018284 | -0.009465 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -11.5006 | 120.073 | -120.073 | -58.3454 | 11.5006 | -5.9535
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.010056 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9798 | 26.2238 | -26.2238 | -14.5179 | 2.9798 | -1.4481
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.010056 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8903 | 34.2367 | -34.2367 | -18.954 | 3.8903 | -1.8905
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.020653 | 0.21995 | -0.21995 | -0.071066 | 0.020653 | -0.010052 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.24784 | 2.6394 | -2.6394 | -0.85279 | 0.24784 | -0.12062
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.14569 | 0.13377 | -0.13377 | -0.030419 | -0.14569 | 0.030668 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.87415 | 0.80263 | -0.80263 | -0.18251 | -0.87415 | 0.18401
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.009424 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0887 | 61.4403 | -61.4403 | -33.349 | 6.0887 | -3.1665
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.009398 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.016 | 61.2169 | -61.2169 | -33.0172 | 6.016 | -3.1389
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.009398 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1241 | 62.3166 | -62.3166 | -33.6104 | 6.1241 | -3.1953
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01787 | 0.18355 | -0.18355 | -0.098538 | 0.01787 | -0.009363 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.67906 | 6.9748 | -6.9748 | -3.7444 | 0.67906 | -0.35579
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.009381 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -0.23453
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.009381 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -0.23453
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.017938 | 0.18354 | -0.18354 | -0.098604 | 0.017938 | -0.00938 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.68164 | 6.9743 | -6.9743 | -3.747 | 0.68164 | -0.35644
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.01758 | 0.18443 | -0.18443 | -0.097688 | 0.01758 | -0.009292 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.50982 | 5.3486 | -5.3486 | -2.833 | 0.50982 | -0.26947
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6865 | 27.1211 | -27.1211 | -14.7161 | 2.6865 | -1.3974
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6919 | 27.176 | -27.176 | -14.7459 | 2.6919 | -1.4003
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7716 | 27.9806 | -27.9806 | -15.1825 | 2.7716 | -1.4417
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.9516 | 28.5884 | -28.5884 | -15.9743 | 2.9516 | -1.5106
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.8582 | 27.6837 | -27.6837 | -15.4688 | 2.8582 | -1.4628
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8681 | 18.0939 | -18.0939 | -10.1103 | 1.8681 | -0.9561
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7087 | 26.2362 | -26.2362 | -14.6599 | 2.7087 | -1.3863
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7461 | 26.598 | -26.598 | -14.8621 | 2.7461 | -1.4055
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.3725 | 22.9793 | -22.9793 | -12.8401 | 2.3725 | -1.2142
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2683 | 27.1881 | -27.1881 | -13.9809 | 2.2683 | -1.2861
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2899 | 27.4479 | -27.4479 | -14.1145 | 2.2899 | -1.2984
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6786 | 32.106 | -32.106 | -16.5099 | 2.6786 | -1.5188
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4097 | 38.3403 | -38.3403 | -19.9473 | 3.4097 | -1.8673
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5695 | 40.137 | -40.137 | -20.8821 | 3.5695 | -1.9549
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9862 | 44.823 | -44.823 | -23.3201 | 3.9862 | -2.1831
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -1.299
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -1.299
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8171 | 31.6714 | -31.6714 | -16.4794 | 2.8171 | -1.5426
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.011106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -7.812 | 90.5445 | -90.5445 | -5.3097 | 7.812 | -3.4429
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.011106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -10.4076 | 120.6286 | -120.6286 | -7.0739 | 10.4076 | -4.5868
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.082 | 12.3985 | -12.3985 | -0.6476 | 1.082 | -0.47321
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.49575
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.49575
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2109 | 13.8745 | -13.8745 | -0.72469 | 1.2109 | -0.52955
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2226 | 14.1506 | -14.1506 | -0.96824 | 1.2226 | -0.54135
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.50821
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.50821
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1727 | 13.573 | -13.573 | -0.92872 | 1.1727 | -0.51926
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.011048 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8425 | 44.4734 | -44.4734 | -3.043 | 3.8425 | -1.7014
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.011048 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.6927 | 42.7406 | -42.7406 | -2.9245 | 3.6927 | -1.6351
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.5303
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.5303
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 14.1604
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 14.1604
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 70.7789 | -14.4684 | 14.4684 | 12.9324 | -70.7789 | 18.7726
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 16.1833
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 16.1833
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 87.711 | -17.9295 | 17.9295 | 16.0262 | -87.711 | 23.2635
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 158.7789 | -32.4546 | 32.4546 | 29.0112 | -158.7789 | 42.1118
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 108.3693 | -22.1508 | 22.1508 | 19.8006 | -108.3693 | 28.742
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 100.9718 | -20.6388 | 20.6388 | 18.449 | -100.9718 | 26.78
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 103.7173 | -21.2 | 21.2 | 18.9506 | -103.7173 | 27.5082
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 112.1062 | -22.9147 | 22.9147 | 20.4834 | -112.1062 | 29.7331
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 160.1517 | -32.7352 | 32.7352 | 29.262 | -160.1517 | 42.4759
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 163.9137 | -33.6705 | 33.6705 | 29.6839 | -163.9137 | 44.1504
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 99.2109 | -20.3795 | 20.3795 | 17.9665 | -99.2109 | 26.7226
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 195.2847 | -40.1146 | 40.1146 | 35.365 | -195.2847 | 52.6003
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 154.5024 | -31.7373 | 31.7373 | 27.9795 | -154.5024 | 41.6155
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 153.942 | -31.6734 | 31.6734 | 28.1338 | -153.942 | 40.9098
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 93.8276 | -19.3049 | 19.3049 | 17.1476 | -93.8276 | 24.9345
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.75382 | -0.1537 | 0.1537 | 0.13818 | -0.75382 | 0.20028 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 112.3186 | -22.9016 | 22.9016 | 20.5884 | -112.3186 | 29.8414
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.20388 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 36.6975
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.20388 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 36.6975
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.74615 | -0.15776 | 0.15776 | 0.14033 | -0.74615 | 0.20373 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 167.8828 | -35.4949 | 35.4949 | 31.5752 | -167.8828 | 45.8404
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.20775 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 25.9694
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.20775 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 25.9694
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4143 | -25.2669 | 25.2669 | 22.4067 | 9.4143 | -1.0703
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4815 | -25.4474 | 25.4474 | 22.5668 | 9.4815 | -1.0779
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.7787 | -55.7677 | 55.7677 | 49.4548 | 20.7787 | -2.3623
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.616 | -25.8084 | 25.8084 | 22.8869 | 9.616 | -1.0932
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.6833 | -25.9888 | 25.9888 | 23.0469 | 9.6833 | -1.1009
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.8459 | -55.9482 | 55.9482 | 49.6149 | 20.8459 | -2.3699
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | -0.020737 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.729 | -35.7757 | 35.7757 | 30.9165 | 12.729 | -4.0645
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | -0.020737 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2088 | -20.2607 | 20.2607 | 17.5088 | 7.2088 | -2.3018
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068725 | -0.18176 | 0.18176 | 0.15908 | 0.068725 | -0.007988 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | -2.1065
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | -2.1458
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | -2.1458
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.7446 | -73.9785 | 73.9785 | 67.114 | 27.7446 | -5.4168
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.8566 | -28.9481 | 28.9481 | 26.262 | 10.8566 | -2.1196
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | -2.1065
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9236 | -29.1268 | 29.1268 | 26.4241 | 10.9236 | -2.1327
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.4095 | -73.085 | 73.085 | 66.3034 | 27.4095 | -5.3514
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | -0.014842 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | -0.014842 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.5608 | -25.4156 | 25.4156 | 24.8276 | 9.5608 | -2.4371
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -8.398 | -22.3245 | 22.3245 | 21.808 | 8.398 | -2.1407
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.367 | -24.9004 | 24.9004 | 24.3243 | 9.367 | -2.3877
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -25.7754 | -68.5191 | 68.5191 | 66.9338 | 25.7754 | -6.5703
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.2822 | -24.5757 | 24.5757 | 26.5422 | 9.2822 | -2.9924
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3007 | -24.6246 | 24.6246 | 26.595 | 9.3007 | -2.9984
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9268 | -28.9299 | 28.9299 | 31.2448 | 10.9268 | -3.5226
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3401 | -24.7436 | 24.7436 | 26.6346 | 9.3401 | -2.9659
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3894 | -24.8742 | 24.8742 | 26.7753 | 9.3894 | -2.9816
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9431 | -28.99 | 28.99 | 31.2056 | 10.9431 | -3.4749
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | -0.013853 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -20.0695 | 201.9579 | -201.9579 | 17.0047 | 20.0695 | -8.0486
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | -15.437
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | -15.437
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.049561 | -0.053677 | 0.053677 | 0.22603 | 0.049561 | -0.017045 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | -1.586 | -1.7177 | 1.7177 | 7.233 | 1.586 | -0.54544
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.017034 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.3761 | -2.3301 | 2.3301 | 10.562 | 2.3761 | -0.81763
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.017034 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.2771 | -2.233 | 2.233 | 10.1219 | 2.2771 | -0.78356
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.59509 | -0.64532 | 0.64532 | 2.7061 | 0.59509 | -0.20462
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.5291 | -2.7426 | 2.7426 | 11.5008 | 2.5291 | -0.86965
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.017052 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -0.84305 | -0.91421 | 0.91421 | 3.8336 | 0.84305 | -0.28988
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.091 | -1.1831 | 1.1831 | 4.9611 | 1.091 | -0.37514
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.2398 | -1.3444 | 1.3444 | 5.6376 | 1.2398 | -0.4263
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.017034 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1978 | -5.097 | 5.097 | 23.1044 | 5.1978 | -1.7886
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.72883 | -0.15942 | 0.15942 | 0.14119 | -0.72883 | 0.20572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 61.222 | -13.3914 | 13.3914 | 11.8598 | -61.222 | 17.2808
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72081 | -0.13715 | 0.13715 | 0.12931 | -0.72081 | 0.186 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6648 | -10.9724 | 10.9724 | 10.3449 | -57.6648 | 14.8802
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.18588 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 27.8816
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.18588 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 27.8816
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7187 | 3.6863 | -3.6863 | -13.0783 | 2.7187 | -1.017
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5613 | 3.4729 | -3.4729 | -12.321 | 2.5613 | -0.95808
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.0352 | 2.7596 | -2.7596 | -9.7903 | 2.0352 | -0.76129
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8829 | 7.9767 | -7.9767 | -28.2994 | 5.8829 | -2.2006
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8944 | 7.9923 | -7.9923 | -28.3548 | 5.8944 | -2.2049
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8483 | 7.9298 | -7.9298 | -28.1332 | 5.8483 | -2.1876
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.6864 | 4.9984 | -4.9984 | -17.7333 | 3.6864 | -1.3789
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.3696 | 12.7043 | -12.7043 | -45.0722 | 9.3696 | -3.5048
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.536 | 2.0827 | -2.0827 | -7.3889 | 1.536 | -0.57456
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.8511 | 5.2263 | -5.2263 | -18.5312 | 3.8511 | -1.4406
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.567 | 4.8407 | -4.8407 | -17.164 | 3.567 | -1.3343
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9433 | 5.3514 | -5.3514 | -18.9746 | 3.9433 | -1.4751
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9164 | 5.3149 | -5.3149 | -18.8453 | 3.9164 | -1.465
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.014363 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2287 | 1.6674 | -1.6674 | -5.9122 | 1.2287 | -0.45962
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.014363 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1519 | 1.5632 | -1.5632 | -5.5427 | 1.1519 | -0.43089
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -1.5278
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -1.5278
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.2738 | 9.1357 | -9.1357 | -22.0419 | 4.2738 | -1.6379
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9326 | 8.4064 | -8.4064 | -20.2822 | 3.9326 | -1.5072
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2271 | -17.1834 | 17.1834 | 32.0823 | 8.2271 | -2.7498
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2649 | -17.2624 | 17.2624 | 32.2298 | 8.2649 | -2.7624
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.03988 | 0.037034 | -0.037034 | -0.16969 | 0.03988 | -0.014721 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.4237 | 5.0366 | -5.0366 | -23.0778 | 5.4237 | -2.0021
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.037573 | 0.060296 | -0.060296 | -0.18455 | 0.037573 | -0.014165 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2399 | 1.9898 | -1.9898 | -6.0901 | 1.2399 | -0.46744
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -0.61824
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -0.61824
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -0.55936
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -0.55936
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.013654 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5177 | 5.7319 | -5.7319 | -13.0572 | 2.5177 | -0.96943
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.013654 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.35461 | 0.80731 | -0.80731 | -1.839 | 0.35461 | -0.13654
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -2.3069
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -2.3069
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.1924 | 15.1405 | -15.1405 | -52.281 | 9.1924 | -3.4675
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.94809
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3592 | 2.5588 | -2.5588 | -10.3269 | 2.3592 | -0.87516
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.94809
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.94809
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.014673 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9122 | 5.8089 | -5.8089 | -24.9764 | 5.9122 | -2.1863
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.014673 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5831 | 2.538 | -2.538 | -10.9125 | 2.5831 | -0.95521
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5685 | 3.9813 | -3.9813 | -15.8327 | 3.5685 | -1.3251
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4351 | 3.8325 | -3.8325 | -15.2412 | 3.4351 | -1.2755
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4116 | 3.8062 | -3.8062 | -15.1368 | 3.4116 | -1.2668
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1372 | 2.3844 | -2.3844 | -9.4822 | 2.1372 | -0.79357
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.47841 | 0.53375 | -0.53375 | -2.1226 | 0.47841 | -0.17764
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.040313 | 0.032352 | -0.032352 | -0.15833 | 0.040313 | -0.014826 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.9526 | 24.0375 | -24.0375 | -117.6414 | 29.9526 | -11.0157
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.040135 | 0.034216 | -0.034216 | -0.16085 | 0.040135 | -0.014783 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.4992 | 25.1488 | -25.1488 | -118.2255 | 29.4992 | -10.8655
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -2.5521
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -2.5521
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -2.5521
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1553 | 3.7102 | -3.7102 | -22.2035 | 7.1553 | -2.6085
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.01473 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.9053 | 6.3429 | -6.3429 | -29.1642 | 6.9053 | -2.5483
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.01473 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.3885 | 4.9496 | -4.9496 | -22.7582 | 5.3885 | -1.9886
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5919 | 4.9608 | -4.9608 | -25.0785 | 6.5919 | -2.4207
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5352 | 4.9182 | -4.9182 | -24.8629 | 6.5352 | -2.3999
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.434 | 4.842 | -4.842 | -24.4778 | 6.434 | -2.3627
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.9002 | 8.2031 | -8.2031 | -41.4689 | 10.9002 | -4.0027
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5402 | 2.4872 | -2.4872 | -10.7062 | 2.5402 | -0.9392
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5084 | 2.4561 | -2.4561 | -10.5724 | 2.5084 | -0.92746
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2784 | 3.2101 | -3.2101 | -13.8177 | 3.2784 | -1.2122
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.9212 | 2.8603 | -2.8603 | -12.3122 | 2.9212 | -1.0801
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4567 | 6.5332 | -6.5332 | -27.4262 | 6.4567 | -2.3901
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2153 | 6.289 | -6.289 | -26.4011 | 6.2153 | -2.3007
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2312 | 6.305 | -6.305 | -26.4683 | 6.2312 | -2.3066
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2114 | 6.285 | -6.285 | -26.3843 | 6.2114 | -2.2993
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.6424 | 10.7686 | -10.7686 | -45.2063 | 10.6424 | -3.9395
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.014824 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.20154 | 0.16225 | -0.16225 | -0.79155 | 0.20154 | -0.07412
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.014824 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.84647 | 0.68145 | -0.68145 | -3.3245 | 0.84647 | -0.3113
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.4224 | -7.9398 | 7.9398 | 34.4191 | 7.4224 | -2.5765
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -2.6066
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -2.6066
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -18.2913 | -19.5662 | 19.5662 | 84.8202 | 18.2913 | -6.3494
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.040549 | 0.030015 | -0.030015 | -0.15207 | 0.040549 | -0.014883 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -16.1385 | 11.946 | -11.946 | -60.5219 | 16.1385 | -5.9234
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.67312
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.67312
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.67312
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -0.80481
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -0.80481
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1337 | 2.2144 | -2.2144 | -10.3604 | 2.1337 | -0.79018
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | -0.018449 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1574 | -110.278 | 110.278 | 163.5219 | 46.1574 | -15.2573
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | -0.018449 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -45.7108 | -109.2112 | 109.2112 | 161.9401 | 45.7108 | -15.1097
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.037357 | 0.062437 | -0.062437 | -0.18499 | 0.037357 | -0.014113 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7222 | 2.8783 | -2.8783 | -8.5279 | 1.7222 | -0.65061
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -0.98169
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -0.98169
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.4019 | 11.8641 | -11.8641 | -16.5706 | 3.4019 | -1.3563
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -0.95586
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -0.95586
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.3047 | 11.5251 | -11.5251 | -16.0971 | 3.3047 | -1.3175
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1453 | 6.9892 | -6.9892 | -30.1621 | 7.1453 | -2.6419
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2958 | 6.1583 | -6.1583 | -26.5761 | 6.2958 | -2.3278
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2323 | 6.0962 | -6.0962 | -26.308 | 6.2323 | -2.3043
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.039625 | 0.039574 | -0.039574 | -0.16914 | 0.039625 | -0.01466 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3869 | 1.3851 | -1.3851 | -5.9199 | 1.3869 | -0.5131
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.038936 | 0.046563 | -0.046563 | -0.17713 | 0.038936 | -0.014494 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -17.8716 | 21.3724 | -21.3724 | -81.3027 | 17.8716 | -6.6527
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6203 | 2.1085 | -2.1085 | -10.1467 | 2.6203 | -0.96369
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6607 | 2.1409 | -2.1409 | -10.3028 | 2.6607 | -0.97852
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8219 | 2.2707 | -2.2707 | -10.9272 | 2.8219 | -1.0378
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5397 | 2.0436 | -2.0436 | -9.8345 | 2.5397 | -0.93404
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4994 | 2.0112 | -2.0112 | -9.6784 | 2.4994 | -0.91921
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.1926 | 3.3736 | -3.3736 | -16.2347 | 4.1926 | -1.5419
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3785 | 1.9138 | -1.9138 | -9.2101 | 2.3785 | -0.87473
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4522 | 3.3456 | -3.3456 | -20.0217 | 6.4522 | -2.3522
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -2.322
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -2.322
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.015078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.7003 | 3.4743 | -3.4743 | -20.7917 | 6.7003 | -2.4426
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.040355 | 0.032012 | -0.032012 | -0.15539 | 0.040355 | -0.014836 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3357 | 5.0259 | -5.0259 | -24.3967 | 6.3357 | -2.3293
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.823 | 2.7076 | -2.7076 | -11.8204 | 2.823 | -1.0432
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8628 | 2.7457 | -2.7457 | -11.9869 | 2.8628 | -1.0579
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5507 | 1.4873 | -1.4873 | -6.4929 | 1.5507 | -0.57303
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1928 | 1.1441 | -1.1441 | -4.9946 | 1.1928 | -0.44079
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.014634 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0826 | 3.1666 | -3.1666 | -13.2 | 3.0826 | -1.1415
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.014634 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.1616 | 3.2478 | -3.2478 | -13.5385 | 3.1616 | -1.1707
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.039689 | 0.038872 | -0.038872 | -0.16726 | 0.039689 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.64296 | 0.62973 | -0.62973 | -2.7096 | 0.64296 | -0.23774
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.039675 | 0.039015 | -0.039015 | -0.16754 | 0.039675 | -0.014672 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.5464 | 6.4375 | -6.4375 | -27.6444 | 6.5464 | -2.4209
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.039672 | 0.039055 | -0.039055 | -0.16761 | 0.039672 | -0.014671 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.7046 | 6.6003 | -6.6003 | -28.3261 | 6.7046 | -2.4794
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.039687 | 0.038885 | -0.038885 | -0.16723 | 0.039687 | -0.014675 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -8.4533 | 8.2825 | -8.2825 | -35.6198 | 8.4533 | -3.1258
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.039692 | 0.038846 | -0.038846 | -0.16733 | 0.039692 | -0.014676 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.0498 | 8.8569 | -8.8569 | -38.1515 | 9.0498 | -3.3461
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.01467 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.47603 | 0.46898 | -0.46898 | -2.0121 | 0.47603 | -0.17604
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.01467 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.71404 | 0.70348 | -0.70348 | -3.0181 | 0.71404 | -0.26406
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.038751 | 0.048975 | -0.048975 | -0.19272 | 0.038751 | -0.014449 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.9376 | 2.4487 | -2.4487 | -9.6362 | 1.9376 | -0.72245
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -1.5367
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -1.5367
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.7979
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1257 | 1.8495 | -1.8495 | -11.3319 | 2.1257 | -0.78313
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.7979
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2861 | 1.9891 | -1.9891 | -12.1871 | 2.2861 | -0.84223
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.7979
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.7979
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -0.85701
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -0.85701
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.040265 | 0.033184 | -0.033184 | -0.20015 | 0.040265 | -0.014814 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.48318 | 0.39821 | -0.39821 | -2.4018 | 0.48318 | -0.17777
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.83451
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -0.87922
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.83451
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.83451
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -0.87922
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.83451
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.032706 | 0.10643 | -0.10643 | -0.16289 | 0.032706 | -0.012988 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1586 | 7.0242 | -7.0242 | -10.7505 | 2.1586 | -0.85721
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.0852 | 9.6037 | -9.6037 | -31.9788 | 6.0852 | -2.2894
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.2741 | 9.9019 | -9.9019 | -32.9719 | 6.2741 | -2.3605
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.3734 | 14.7932 | -14.7932 | -49.2592 | 9.3734 | -3.5266
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01422 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -20.6366 | 32.5689 | -32.5689 | -108.4498 | 20.6366 | -7.7641
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01422 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -24.3028 | 38.355 | -38.355 | -127.7165 | 24.3028 | -9.1435
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -24.4177 | 40.3093 | -40.3093 | -138.9358 | 24.4177 | -9.2117
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -21.1545 | 34.9223 | -34.9223 | -120.3683 | 21.1545 | -7.9806
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -22.5048 | 37.1514 | -37.1514 | -128.0514 | 22.5048 | -8.49
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01422 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.49135 | 0.77545 | -0.77545 | -2.5821 | 0.49135 | -0.18486
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.04031 | 0.032403 | -0.032403 | -0.15832 | 0.04031 | -0.014825 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -0.48372 | 0.38884 | -0.38884 | -1.8998 | 0.48372 | -0.1779
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3661 | 1.1479 | -1.1479 | -5.4357 | 1.3661 | -0.503
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3942 | 1.1716 | -1.1716 | -5.5476 | 1.3942 | -0.51335
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3139 | 1.1041 | -1.1041 | -5.2279 | 1.3139 | -0.48376
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.8443 | 1.5497 | -1.5497 | -7.3382 | 1.8443 | -0.67904
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.71119 | 0.59761 | -0.59761 | -2.8298 | 0.71119 | -0.26185
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.81967 | 0.68877 | -0.68877 | -3.2614 | 0.81967 | -0.3018
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.79958 | 0.67188 | -0.67188 | -3.1815 | 0.79958 | -0.2944
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.4063 | 1.1817 | -1.1817 | -5.5956 | 1.4063 | -0.51779
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.72324 | 0.60773 | -0.60773 | -2.8777 | 0.72324 | -0.26629
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4314 | 2.8834 | -2.8834 | -13.6532 | 3.4314 | -1.2634
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9466 | 4.9969 | -4.9969 | -23.6614 | 5.9466 | -2.1895
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1656 | 5.316 | -5.316 | -11.3281 | 2.1656 | -0.83855
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4939 | 6.122 | -6.122 | -13.0456 | 2.4939 | -0.96569
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5718 | 3.8584 | -3.8584 | -8.222 | 1.5718 | -0.60862
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -1.366
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0039 | 7.3738 | -7.3738 | -15.7132 | 3.0039 | -1.1631
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0738 | 7.5453 | -7.5453 | -16.0787 | 3.0738 | -1.1902
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7465 | 4.2871 | -4.2871 | -9.1356 | 1.7465 | -0.67625
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.62872 | 1.5434 | -1.5434 | -3.2888 | 0.62872 | -0.24345
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2833 | 8.0597 | -8.0597 | -17.1749 | 3.2833 | -1.2713
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.445 | 6.0019 | -6.0019 | -12.7898 | 2.445 | -0.94675
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2005 | 5.4017 | -5.4017 | -11.5109 | 2.2005 | -0.85208
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5149 | 6.1734 | -6.1734 | -13.1553 | 2.5149 | -0.9738
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2634 | 5.5561 | -5.5561 | -11.8397 | 2.2634 | -0.87642
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -1.366
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.3881 | 8.317 | -8.317 | -17.7231 | 3.3881 | -1.3119
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5977 | 8.8314 | -8.8314 | -18.8193 | 3.5977 | -1.3931
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6546 | 6.5164 | -6.5164 | -13.8861 | 2.6546 | -1.0279
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -1.082
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -1.082
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9729 | 14.6619 | -14.6619 | -31.2438 | 5.9729 | -2.3128
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.0009324
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.70628 | -0.13032 | 0.13032 | 0.12565 | -0.70628 | 0.17991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.0302 | -9.9693 | 9.9693 | 9.6125 | -54.0302 | 13.7629
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.7118 | -10.9948 | 10.9948 | 10.357 | -57.7118 | 14.8967
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.8559 | -5.4974 | 5.4974 | 5.1785 | -28.8559 | 7.4484
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.1871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 14.9678
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72088 | -0.13719 | 0.13719 | 0.12933 | -0.72088 | 0.18603 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6704 | -10.975 | 10.975 | 10.3463 | -57.6704 | 14.8825
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.70844 | -0.13131 | 0.13131 | 0.12617 | -0.70844 | 0.18127 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 56.6748 | -10.505 | 10.505 | 10.0933 | -56.6748 | 14.5019
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.70436 | -0.12939 | 0.12939 | 0.12513 | -0.70436 | 0.17972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 59.1666 | -10.8688 | 10.8688 | 10.511 | -59.1666 | 15.0966
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.1871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 14.9678
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.3951 | 26.5402 | -26.5402 | -6.2466 | 1.3951 | -0.90311
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9489 | -18.862 | 18.862 | 16.8367 | -89.9489 | 23.1982
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 174.6507 | -36.6236 | 36.6236 | 32.6913 | -174.6507 | 45.0431
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 127.5775 | -26.7525 | 26.7525 | 23.8801 | -127.5775 | 32.9027
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7168 | 51.6836 | -51.6836 | -12.1645 | 2.7168 | -1.7587
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.2518 | 42.8369 | -42.8369 | -10.0823 | 2.2518 | -1.4576
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7413 | 52.1492 | -52.1492 | -12.2741 | 2.7413 | -1.7745
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.4074 | 26.773 | -26.773 | -6.3014 | 1.4074 | -0.91103
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.2238 | 23.2809 | -23.2809 | -5.4795 | 1.2238 | -0.7922
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.65661 | -0.1635 | 0.1635 | 0.14319 | -0.65661 | 0.21686 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 39.3969 | -9.8098 | 9.8098 | 8.5912 | -39.3969 | 13.0118
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.12205 | -0.12205 | 0.023633 | -0.22353 | 0.047502 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | -0.098751 | 0.098751 | 0.10863 | -0.63938 | 0.15529 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.73291 | -0.14283 | 0.14283 | 0.13235 | -0.73291 | 0.1909 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 3.518 | -0.68556 | 0.68556 | 0.63528 | -3.518 | 0.91634
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.9077 | -6.0278 | 6.0278 | 5.3213 | -28.9077 | 7.8642
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 82.8688 | -17.2797 | 17.2797 | 15.2543 | -82.8688 | 22.5439
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.0679 | -21.7 | 21.7 | 19.1565 | -104.0679 | 28.311
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 91.7339 | -19.1282 | 19.1282 | 16.8861 | -91.7339 | 24.9556
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 80.9417 | -16.8778 | 16.8778 | 14.8995 | -80.9417 | 22.0197
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 62.0553 | -12.9397 | 12.9397 | 11.423 | -62.0553 | 16.8817
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76654 | -0.15544 | 0.15544 | 0.13938 | -0.76654 | 0.18889 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.9804 | -23.3166 | 23.3166 | 20.9076 | -114.9804 | 28.3338
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 86.1244 | -17.4088 | 17.4088 | 15.6448 | -86.1244 | 20.8937
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.4497 | -23.1344 | 23.1344 | 20.7902 | -114.4497 | 27.7654
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 142.3923 | -28.7826 | 28.7826 | 25.8661 | -142.3923 | 34.5443
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 164.2105 | -33.1928 | 33.1928 | 29.8294 | -164.2105 | 39.8374
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.017064 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017064 | -0.009166 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 0.14034 | -0.14034 | -0.034607 | -0.13143 | 0.027178 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.19499 | -0.19499 | -0.076253 | -0.002631 | -0.004346 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.64 | 4.7048 | -4.7048 | -3.1691 | 0.64 | -0.29635
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.99657 | 7.3261 | -7.3261 | -4.9347 | 0.99657 | -0.46146
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.6914 | 12.4342 | -12.4342 | -8.3755 | 1.6914 | -0.78322
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -0.86696
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.70926 | 7.574 | -7.574 | -3.9887 | 0.70926 | -0.37814
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.65736 | 7.0198 | -7.0198 | -3.6969 | 0.65736 | -0.35047
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.32868 | 3.5099 | -3.5099 | -1.8484 | 0.32868 | -0.17524
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -0.86696
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.62276 | 6.6503 | -6.6503 | -3.5023 | 0.62276 | -0.33203
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.74386 | 7.9434 | -7.9434 | -4.1833 | 0.74386 | -0.39659
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.38058 | 4.0641 | -4.0641 | -2.1403 | 0.38058 | -0.20291
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.40061
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -0.15408
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.071904
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -0.15408
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.40061
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.40061
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.5603 | 27.3402 | -27.3402 | -14.3983 | 2.5603 | -1.365
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -0.46115
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.95144 | 10.1602 | -10.1602 | -5.3507 | 0.95144 | -0.50726
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -0.46115
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.009561 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.22417 | 2.1713 | -2.1713 | -1.2132 | 0.22417 | -0.11473
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.010206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.31965 | 2.6467 | -2.6467 | -1.5852 | 0.31965 | -0.15309
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.010206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.49013 | 4.0583 | -4.0583 | -2.4307 | 0.49013 | -0.23474
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.022587 | 0.16953 | -0.16953 | -0.11185 | 0.022587 | -0.010518 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0842 | 8.1375 | -8.1375 | -5.3687 | 1.0842 | -0.50486
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.021381 | 0.17513 | -0.17513 | -0.10679 | 0.021381 | -0.010223 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.17105 | 1.401 | -1.401 | -0.85434 | 0.17105 | -0.081784
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018104 | 0.18292 | -0.18292 | -0.099196 | 0.018104 | -0.00942 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2587 | 32.9249 | -32.9249 | -17.8553 | 3.2587 | -1.6956
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.009424 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2618 | 32.9144 | -32.9144 | -17.8655 | 3.2618 | -1.6963
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.009398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -1.6916
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.009398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -1.6916
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.004349 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -0.4349
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.004349 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -0.4349
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.23758
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.23758
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.23758
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.29509 | 2.9071 | -2.9071 | -1.606 | 0.29509 | -0.15205
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.23758
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.23758
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.23758
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.27664 | 2.7254 | -2.7254 | -1.5056 | 0.27664 | -0.14255
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -2.1745
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -2.1745
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014884 | 0.19345 | -0.19345 | -0.088657 | 0.014884 | -0.008632 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.045669 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.003862 | 0.19004 | -0.19004 | -0.084355 | 0.003862 | -0.005935 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.01426 | 0.18791 | -0.18791 | -0.092806 | 0.01426 | -0.00848 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BoundaryGens
Boundary Generation Resources test (Protocols Section 7.2.3.1.3) | [5 empty] | L: Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436] C:Graham - Parker 345 (Ckt2) 345 kV [1430-1436] | [7 empty] | 907.1219
Number of Bus | Name of Bus | ID | Max MW | L: Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436] C:Graham - Parker 345 (Ckt2) 345 kV [1430-1436] | CMZ | North | South | West | Houston | Minimum PTDF Absolute Value | Minimum PTDF Zone | Boundary Generator? Y/N | CRE Designated Zone | Boundary Gen Impact Error
238 | BOSQUESW | 1 | 255 | -0.017253 | north | -0.023663 | -0.0076162 | -0.2229 | -0.0028191 | 0.0028191 | houston | Y | 0.023663 | 5.3153
239 | BOSQUESW | 1 | 149 | -0.017253 | north | -0.023663 | -0.0076162 | -0.2229 | -0.0028191 | 0.0028191 | houston | Y | 0.023663 | 3.1058
244 | WHITNYDM | 1 | 15 | -0.01408 | north | -0.02049 | -0.0044432 | -0.21972 | 0.00035389 | 0.00035389 | houston | Y | 0.02049 | 0.30205
245 | WHITNYDM | 2 | 15 | -0.01408 | north | -0.02049 | -0.0044432 | -0.21972 | 0.00035389 | 0.00035389 | houston | Y | 0.02049 | 0.30205
247 | BOSQUESW | 2 | 153 | -0.017253 | north | -0.023663 | -0.0076162 | -0.2229 | -0.0028191 | 0.0028191 | houston | Y | 0.023663 | 3.1892
251 | BOSQUESW | 2 | 150 | -0.01562 | north | -0.02203 | -0.0059832 | -0.22126 | -0.0011861 | 0.0011861 | houston | Y | 0.02203 | 3.1266
253 | BOSQUESW | 2 | 80 | -0.01562 | north | -0.02203 | -0.0059832 | -0.22126 | -0.0011861 | 0.0011861 | houston | Y | 0.02203 | 1.6675
332 | RWMILLER | 1 | 73 | 0.033376 | north | 0.026966 | 0.043013 | -0.17227 | 0.04781 | 0.026966 | North | N | 0.026966 | 0
333 | RWMILLER | 2 | 119 | 0.033376 | north | 0.026966 | 0.043013 | -0.17227 | 0.04781 | 0.026966 | North | N | 0.026966 | 0
334 | RWMILLER | 3 | 205 | 0.033376 | north | 0.026966 | 0.043013 | -0.17227 | 0.04781 | 0.026966 | North | N | 0.026966 | 0
335 | RWMILLER | 4 | 102 | 0.033376 | north | 0.026966 | 0.043013 | -0.17227 | 0.04781 | 0.026966 | North | N | 0.026966 | 0
336 | RWMILLER | 5 | 96 | 0.033376 | north | 0.026966 | 0.043013 | -0.17227 | 0.04781 | 0.026966 | North | N | 0.026966 | 0
344 | MRSSHPRD | 1 | 12 | 0.11639 | north | 0.10998 | 0.12603 | -0.08925 | 0.13083 | 0.08925 | west | Y | 0.10998 | 0.24878
345 | MRSSHPRD | 2 | 12 | 0.11639 | north | 0.10998 | 0.12603 | -0.08925 | 0.13083 | 0.08925 | west | Y | 0.10998 | 0.24878
366 | JNSNCNTY | 1 | 168 | -0.023443 | north | -0.029853 | -0.013806 | -0.22909 | -0.0090091 | 0.0090091 | houston | Y | 0.029853 | 3.5018
367 | JNSNCNTY | 2 | 90 | -0.023443 | north | -0.029853 | -0.013806 | -0.22909 | -0.0090091 | 0.0090091 | houston | Y | 0.029853 | 1.876
503 | NTHTEXAS | 1 | 18 | 0.029877 | north | 0.023467 | 0.039514 | -0.17577 | 0.044311 | 0.023467 | North | N | 0.023467 | 0
504 | NTHTEXAS | 2 | 18 | 0.029877 | north | 0.023467 | 0.039514 | -0.17577 | 0.044311 | 0.023467 | North | N | 0.023467 | 0
505 | NTHTEXAS | 3 | 38 | 0.029877 | north | 0.023467 | 0.039514 | -0.17577 | 0.044311 | 0.023467 | North | N | 0.023467 | 0
580 | JCKCNTY8 | 1 | 288 | 0.038298 | north | 0.031888 | 0.047935 | -0.16734 | 0.052732 | 0.031888 | North | N | 0.031888 | 0
581 | JCKCNTY8 | 2 | 147 | 0.038298 | north | 0.031888 | 0.047935 | -0.16734 | 0.052732 | 0.031888 | North | N | 0.031888 | 0
582 | JCKCNTY8 | 3 | 147 | 0.038298 | north | 0.031888 | 0.047935 | -0.16734 | 0.052732 | 0.031888 | North | N | 0.031888 | 0
728 | WOLFRIDG | 1 | 112.5 | 0.045523 | north | 0.039113 | 0.05516 | -0.16012 | 0.059957 | 0.039113 | North | N | 0.039113 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | 40 | -0.011283 | north | -0.017693 | -0.0016462 | -0.21693 | 0.0031509 | 0.0016462 | south | Y | 0.017693 | 0.64188
842 | OLINGER_ | 1 | 79 | -0.010843 | north | -0.017253 | -0.0012062 | -0.21649 | 0.0035909 | 0.0012062 | south | Y | 0.017253 | 1.2677
843 | OLINGER_ | 1 | 106 | -0.010843 | north | -0.017253 | -0.0012062 | -0.21649 | 0.0035909 | 0.0012062 | south | Y | 0.017253 | 1.701
844 | OLINGER_ | 1 | 146 | -0.010843 | north | -0.017253 | -0.0012062 | -0.21649 | 0.0035909 | 0.0012062 | south | Y | 0.017253 | 2.3429
845 | OLINGER_ | 1 | 76 | -0.010843 | north | -0.017253 | -0.0012062 | -0.21649 | 0.0035909 | 0.0012062 | south | Y | 0.017253 | 1.2196
923 | SPENCER_ | 1 | 60 | 0.023586 | north | 0.017176 | 0.033223 | -0.18206 | 0.03802 | 0.017176 | North | N | 0.017176 | 0
924 | SPENCER_ | 1 | 63 | 0.023586 | north | 0.017176 | 0.033223 | -0.18206 | 0.03802 | 0.017176 | North | N | 0.017176 | 0
948 | STEAM1 | 1 | 20 | -0.011106 | north | -0.017516 | -0.0014692 | -0.21675 | 0.0033279 | 0.0014692 | south | Y | 0.017516 | 0.32094
949 | STEAM2 | 1 | 25 | -0.011106 | north | -0.017516 | -0.0014692 | -0.21675 | 0.0033279 | 0.0014692 | south | Y | 0.017516 | 0.40118
950 | STEAM3 | 1 | 41 | -0.011106 | north | -0.017516 | -0.0014692 | -0.21675 | 0.0033279 | 0.0014692 | south | Y | 0.017516 | 0.65793
990 | GIBN_CRE | 1 | 463 | -0.017031 | north | -0.023441 | -0.0073942 | -0.22267 | -0.0025971 | 0.0025971 | houston | Y | 0.023441 | 9.6509
1002 | PBCTAGE_ | A | 66 | 0.19977 | west | 0.19336 | 0.20941 | -0.0058692 | 0.21421 | 0.0058692 | west | N | 0.0058692 | 0
1003 | PBCTBGE_ | B | 65 | 0.19977 | west | 0.19336 | 0.20941 | -0.0058692 | 0.21421 | 0.0058692 | west | N | 0.0058692 | 0
1004 | PBCTCGE_ | C | 67 | 0.19977 | west | 0.19336 | 0.20941 | -0.0058692 | 0.21421 | 0.0058692 | west | N | 0.0058692 | 0
1005 | PBCTDGE_ | D | 67 | 0.19977 | west | 0.19336 | 0.20941 | -0.0058692 | 0.21421 | 0.0058692 | west | N | 0.0058692 | 0
1006 | PBCTEGE_ | E | 67 | 0.19977 | west | 0.19336 | 0.20941 | -0.0058692 | 0.21421 | 0.0058692 | west | N | 0.0058692 | 0
1007 | PB5GEN_6 | MB | 114 | 0.19977 | west | 0.19336 | 0.20941 | -0.0058692 | 0.21421 | 0.0058692 | west | N | 0.0058692 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | 515 | 0.19977 | west | 0.19336 | 0.20941 | -0.0058692 | 0.21421 | 0.0058692 | west | N | 0.0058692 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | 66 | 0.2045 | west | 0.19809 | 0.21414 | -0.0011422 | 0.21893 | 0.0011422 | west | N | 0.0011422 | 0
1040 | MRGNBG_2 | B | 69 | 0.2045 | west | 0.19809 | 0.21414 | -0.0011422 | 0.21893 | 0.0011422 | west | N | 0.0011422 | 0
1041 | MRGNCG_3 | C | 69 | 0.2045 | west | 0.19809 | 0.21414 | -0.0011422 | 0.21893 | 0.0011422 | west | N | 0.0011422 | 0
1042 | MRGNDG_4 | D | 67 | 0.2045 | west | 0.19809 | 0.21414 | -0.0011422 | 0.21893 | 0.0011422 | west | N | 0.0011422 | 0
1043 | MRGNEG_5 | E | 67 | 0.2045 | west | 0.19809 | 0.21414 | -0.0011422 | 0.21893 | 0.0011422 | west | N | 0.0011422 | 0
1044 | MRGNFG_6 | F | 65 | 0.2045 | west | 0.19809 | 0.21414 | -0.0011422 | 0.21893 | 0.0011422 | west | N | 0.0011422 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | 70 | 0.20411 | west | 0.1977 | 0.21375 | -0.0015292 | 0.21855 | 0.0015292 | west | N | 0.0015292 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | 73.4 | 0.20411 | west | 0.1977 | 0.21375 | -0.0015292 | 0.21855 | 0.0015292 | west | N | 0.0015292 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | 70.4 | 0.20411 | west | 0.1977 | 0.21375 | -0.0015292 | 0.21855 | 0.0015292 | west | N | 0.0015292 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | 150 | 0.20455 | west | 0.19814 | 0.21419 | -0.0010932 | 0.21898 | 0.0010932 | west | N | 0.0010932 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | 220 | 0.20455 | west | 0.19814 | 0.21419 | -0.0010932 | 0.21898 | 0.0010932 | west | N | 0.0010932 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | 99 | 0.20508 | west | 0.19867 | 0.21472 | -0.00056324 | 0.21951 | 0.00056324 | west | N | 0.00056324 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | 61 | 0.20508 | west | 0.19867 | 0.21472 | -0.00056324 | 0.21951 | 0.00056324 | west | N | 0.00056324 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | 141 | 0.20502 | west | 0.19861 | 0.21466 | -0.00062024 | 0.21946 | 0.00062024 | west | N | 0.00062024 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | 25 | 0.20508 | west | 0.19867 | 0.21472 | -0.00056324 | 0.21951 | 0.00056324 | west | N | 0.00056324 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.20508 | west | 0.19867 | 0.21472 | -0.00056324 | 0.21951 | 0.00056324 | west | N | 0.00056324 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.20508 | west | 0.19867 | 0.21472 | -0.00056324 | 0.21951 | 0.00056324 | west | N | 0.00056324 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | 120 | 0.20502 | west | 0.19861 | 0.21466 | -0.00062024 | 0.21946 | 0.00062024 | west | N | 0.00062024 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | 25.8 | 0.20103 | west | 0.19462 | 0.21067 | -0.0046102 | 0.21547 | 0.0046102 | west | N | 0.0046102 | 0
1326 | STANTONW | 1 | 100.5 | 0.20196 | west | 0.19555 | 0.2116 | -0.0036832 | 0.21639 | 0.0036832 | west | N | 0.0036832 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | 120 | 0.20289 | west | 0.19647 | 0.21252 | -0.0027572 | 0.21732 | 0.0027572 | west | N | 0.0027572 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | 58 | 0.20206 | west | 0.19565 | 0.21169 | -0.0035862 | 0.21649 | 0.0035862 | west | N | 0.0035862 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | 214.2 | 0.2024 | west | 0.19599 | 0.21204 | -0.0032432 | 0.21683 | 0.0032432 | west | N | 0.0032432 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | 150 | 0.20108 | west | 0.19466 | 0.21071 | -0.0045672 | 0.21551 | 0.0045672 | west | N | 0.0045672 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | 6.6 | 0.19632 | west | 0.18991 | 0.20596 | -0.0093232 | 0.21075 | 0.0093232 | west | N | 0.0093232 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | 34.3 | 0.19632 | west | 0.18991 | 0.20596 | -0.0093232 | 0.21075 | 0.0093232 | west | N | 0.0093232 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | 101 | 0.20108 | west | 0.19466 | 0.21071 | -0.0045672 | 0.21551 | 0.0045672 | west | N | 0.0045672 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | 120 | 0.20296 | west | 0.19655 | 0.2126 | -0.0026832 | 0.21739 | 0.0026832 | west | N | 0.0026832 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | 366 | 0.25198 | north | 0.24557 | 0.26162 | 0.046338 | 0.26641 | 0.046338 | west | Y | 0.24557 | 72.9189
1433 | GRHAMSES | 1 | 242 | 0.21644 | north | 0.21003 | 0.22607 | 0.010795 | 0.23087 | 0.010795 | west | Y | 0.21003 | 48.2141
1437 | MESQUITW | 1 | 400 | 0.2273 | west | 0.22089 | 0.23694 | 0.021659 | 0.24173 | 0.021659 | west | N | 0.021659 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | 236 | 0.22734 | west | 0.22093 | 0.23697 | 0.021696 | 0.24177 | 0.021696 | west | N | 0.021696 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | 165 | 0.23325 | west | 0.22684 | 0.24289 | 0.02761 | 0.24769 | 0.02761 | west | N | 0.02761 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | 204 | 0.56953 | north | 0.56312 | 0.57917 | 0.36389 | 0.58396 | 0.36389 | west | Y | 0.56312 | 40.6433
1454 | WCPWRCO_ | 2 | 201 | 0.56953 | north | 0.56312 | 0.57917 | 0.36389 | 0.58396 | 0.36389 | west | Y | 0.56312 | 40.0456
1455 | WCPWRCO_ | 3 | 242 | 0.56953 | north | 0.56312 | 0.57917 | 0.36389 | 0.58396 | 0.36389 | west | Y | 0.56312 | 48.2141
1479 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.27888 | west | 0.27247 | 0.28851 | 0.073236 | 0.29331 | 0.073236 | west | N | 0.073236 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 2 | 20 | 0.27888 | west | 0.27247 | 0.28851 | 0.073236 | 0.29331 | 0.073236 | west | N | 0.073236 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.27888 | west | 0.27247 | 0.28851 | 0.073236 | 0.29331 | 0.073236 | west | N | 0.073236 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 2 | 17 | 0.27888 | west | 0.27247 | 0.28851 | 0.073236 | 0.29331 | 0.073236 | west | N | 0.073236 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | 120 | 0.12234 | north | 0.11593 | 0.13198 | -0.0833 | 0.13678 | 0.0833 | west | Y | 0.11593 | 3.9158
1643 | SLSTR1PP | 1 | 60 | 0.069443 | north | 0.063033 | 0.07908 | -0.1362 | 0.083877 | 0.063033 | North | N | 0.063033 | 0
1675 | PEC_1G | 1 | 75 | -0.008058 | north | -0.014468 | 0.0015788 | -0.2137 | 0.0063759 | 0.0015788 | south | Y | 0.014468 | 0.96672
1676 | PEC_2G | 2 | 79.6 | -0.008058 | north | -0.014468 | 0.0015788 | -0.2137 | 0.0063759 | 0.0015788 | south | Y | 0.014468 | 1.026
1677 | PEC_3G | 3 | 88.4 | -0.008058 | north | -0.014468 | 0.0015788 | -0.2137 | 0.0063759 | 0.0015788 | south | Y | 0.014468 | 1.1394
1678 | LAMARPWR | 1 | 160 | -0.008021 | north | -0.014431 | 0.0016158 | -0.21366 | 0.0064129 | 0.0016158 | south | Y | 0.014431 | 2.0505
1679 | LAMARPWR | 2 | 156 | -0.008021 | north | -0.014431 | 0.0016158 | -0.21366 | 0.0064129 | 0.0016158 | south | Y | 0.014431 | 1.9992
1680 | LAMARPWR | 3 | 196 | -0.008021 | north | -0.014431 | 0.0016158 | -0.21366 | 0.0064129 | 0.0016158 | south | Y | 0.014431 | 2.5119
1681 | LAMARPWR | 4 | 156 | -0.008021 | north | -0.014431 | 0.0016158 | -0.21366 | 0.0064129 | 0.0016158 | south | Y | 0.014431 | 1.9992
1682 | LAMARPWR | 5 | 157 | -0.008021 | north | -0.014431 | 0.0016158 | -0.21366 | 0.0064129 | 0.0016158 | south | Y | 0.014431 | 2.012
1683 | LAMARPWR | 6 | 198 | -0.008021 | north | -0.014431 | 0.0016158 | -0.21366 | 0.0064129 | 0.0016158 | south | Y | 0.014431 | 2.5375
1687 | VALLEY_1 | 1 | 170 | -0.0058 | north | -0.01221 | 0.0038368 | -0.21144 | 0.0086339 | 0.0038368 | south | Y | 0.01221 | 1.4235
1688 | VALLEY_2 | 2 | 520 | -0.0058 | north | -0.01221 | 0.0038368 | -0.21144 | 0.0086339 | 0.0038368 | south | Y | 0.01221 | 4.3543
1689 | VALLEY_3 | 3 | 370 | -0.007645 | north | -0.014055 | 0.0019918 | -0.21329 | 0.0067889 | 0.0019918 | south | Y | 0.014055 | 4.4635
1701 | MOSES_1G | 1 | 558 | -0.008878 | north | -0.015288 | 0.00075876 | -0.21452 | 0.0055559 | 0.00075876 | south | Y | 0.015288 | 8.1075
1702 | MOSES_2G | 2 | 579 | -0.008878 | north | -0.015288 | 0.00075876 | -0.21452 | 0.0055559 | 0.00075876 | south | Y | 0.015288 | 8.4126
1703 | MOSES_3G | 3 | 808 | -0.008878 | north | -0.015288 | 0.00075876 | -0.21452 | 0.0055559 | 0.00075876 | south | Y | 0.015288 | 11.7399
1861 | EAGLEMNT | MB | 112 | -0.027797 | north | -0.034207 | -0.01816 | -0.23344 | -0.013363 | 0.013363 | houston | Y | 0.034207 | 2.3346
1862 | EAGLEMNT | MB | 100 | -0.027797 | north | -0.034207 | -0.01816 | -0.23344 | -0.013363 | 0.013363 | houston | Y | 0.034207 | 2.0844
1863 | EAGLEMNT | MB | 378 | -0.027797 | north | -0.034207 | -0.01816 | -0.23344 | -0.013363 | 0.013363 | houston | Y | 0.034207 | 7.8791
1877 | WLFHOLW_ | 1 | 217.3 | -0.037379 | north | -0.043789 | -0.027742 | -0.24302 | -0.022945 | 0.022945 | houston | Y | 0.043789 | 4.5295
1878 | WLFHOLW_ | 2 | 205 | -0.037379 | north | -0.043789 | -0.027742 | -0.24302 | -0.022945 | 0.022945 | houston | Y | 0.043789 | 4.2731
1879 | WLFHOLW_ | 3 | 272.4 | -0.037379 | north | -0.043789 | -0.027742 | -0.24302 | -0.022945 | 0.022945 | houston | Y | 0.043789 | 5.678
1889 | DECRDOVA | MB | 770 | -0.041598 | north | -0.048008 | -0.031961 | -0.24724 | -0.027164 | 0.027164 | houston | Y | 0.048008 | 16.0501
1892 | DECRDOVA | A | 70 | -0.023827 | north | -0.030237 | -0.01419 | -0.22947 | -0.0093931 | 0.0093931 | houston | Y | 0.030237 | 1.4591
1893 | DECRDOVA | B | 69 | -0.023827 | north | -0.030237 | -0.01419 | -0.22947 | -0.0093931 | 0.0093931 | houston | Y | 0.030237 | 1.4383
1894 | DECRDOVA | C | 69 | -0.023827 | north | -0.030237 | -0.01419 | -0.22947 | -0.0093931 | 0.0093931 | houston | Y | 0.030237 | 1.4383
1895 | DECRDOVA | D | 68 | -0.023827 | north | -0.030237 | -0.01419 | -0.22947 | -0.0093931 | 0.0093931 | houston | Y | 0.030237 | 1.4174
1898 | COMCHEPK | 1 | 1157 | -0.037549 | north | -0.043959 | -0.027912 | -0.24319 | -0.023115 | 0.023115 | houston | Y | 0.043959 | 24.1168
1899 | COMCHEPK | 2 | 1158 | -0.037549 | north | -0.043959 | -0.027912 | -0.24319 | -0.023115 | 0.023115 | houston | Y | 0.043959 | 24.1376
1937 | MDLTHELP | 5 | 224 | -0.028921 | north | -0.035331 | -0.019284 | -0.23456 | -0.014487 | 0.014487 | houston | Y | 0.035331 | 4.6691
1938 | MDLTHELP | 6 | 226 | -0.028921 | north | -0.035331 | -0.019284 | -0.23456 | -0.014487 | 0.014487 | houston | Y | 0.035331 | 4.7108
1941 | MDLTHELP | 1 | 216.4 | -0.026261 | north | -0.032671 | -0.016624 | -0.2319 | -0.011827 | 0.011827 | houston | Y | 0.032671 | 4.5107
1942 | MDLTHELP | 2 | 216.1 | -0.026261 | north | -0.032671 | -0.016624 | -0.2319 | -0.011827 | 0.011827 | houston | Y | 0.032671 | 4.5044
1943 | MDLTHELP | 3 | 212 | -0.028921 | north | -0.035331 | -0.019284 | -0.23456 | -0.014487 | 0.014487 | houston | Y | 0.035331 | 4.419
1944 | MDLTHELP | 4 | 211 | -0.028921 | north | -0.035331 | -0.019284 | -0.23456 | -0.014487 | 0.014487 | houston | Y | 0.035331 | 4.3981
1947 | HANDLEY_ | 3 | 395 | -0.032801 | north | -0.039211 | -0.023164 | -0.23844 | -0.018367 | 0.018367 | houston | Y | 0.039211 | 8.2335
1948 | HANDLEY_ | 4 | 435 | -0.030287 | north | -0.036697 | -0.02065 | -0.23593 | -0.015853 | 0.015853 | houston | Y | 0.036697 | 9.0672
1949 | HANDLEY_ | 5 | 435 | -0.032801 | north | -0.039211 | -0.023164 | -0.23844 | -0.018367 | 0.018367 | houston | Y | 0.039211 | 9.0672
2371 | COLLIN_1 | MB | 138 | -0.003389 | north | -0.0097993 | 0.0062478 | -0.20903 | 0.011045 | 0.0062478 | south | Y | 0.0097993 | 0.49012
2413 | MTCK6_G | 6 | 118 | -0.019161 | north | -0.025571 | -0.0095242 | -0.2248 | -0.0047271 | 0.0047271 | houston | Y | 0.025571 | 2.4596
2414 | MTCK7_G | 7 | 115 | -0.019161 | north | -0.025571 | -0.0095242 | -0.2248 | -0.0047271 | 0.0047271 | houston | Y | 0.025571 | 2.3971
2417 | MTCK8_G | 8 | 556 | -0.019161 | north | -0.025571 | -0.0095242 | -0.2248 | -0.0047271 | 0.0047271 | houston | Y | 0.025571 | 11.5894
2451 | LKHB1_G | 1 | 388 | -0.013624 | north | -0.020034 | -0.0039872 | -0.21927 | 0.00080989 | 0.00080989 | houston | Y | 0.020034 | 7.4591
2452 | LKHB2_G | 2 | 515 | -0.013624 | north | -0.020034 | -0.0039872 | -0.21927 | 0.00080989 | 0.00080989 | houston | Y | 0.020034 | 9.9006
3097 | MARTLAKE | 1 | 785 | -0.016073 | north | -0.022483 | -0.0064362 | -0.22172 | -0.0016391 | 0.0016391 | houston | Y | 0.022483 | 16.3627
3098 | MARTLAKE | 2 | 795 | -0.016073 | north | -0.022483 | -0.0064362 | -0.22172 | -0.0016391 | 0.0016391 | houston | Y | 0.022483 | 16.5712
3099 | MARTLAKE | 3 | 780 | -0.016073 | north | -0.022483 | -0.0064362 | -0.22172 | -0.0016391 | 0.0016391 | houston | Y | 0.022483 | 16.2585
3107 | STRYKER_ | 1 | 182 | -0.016652 | north | -0.023062 | -0.0070152 | -0.22229 | -0.0022181 | 0.0022181 | houston | Y | 0.023062 | 3.7936
3108 | STRYKER_ | 2 | 484 | -0.016652 | north | -0.023062 | -0.0070152 | -0.22229 | -0.0022181 | 0.0022181 | houston | Y | 0.023062 | 10.0886
3126 | TRINIDAD | 1 | 224 | -0.017767 | north | -0.024177 | -0.0081302 | -0.22341 | -0.0033331 | 0.0033331 | houston | Y | 0.024177 | 4.6691
3309 | ASPN_G | 1 | 50 | -0.016816 | north | -0.023226 | -0.0071792 | -0.22246 | -0.0023821 | 0.0023821 | houston | Y | 0.023226 | 1.0422
3348 | CHAMPION | MB | 42 | -0.016764 | north | -0.023174 | -0.0071272 | -0.22241 | -0.0023301 | 0.0023301 | houston | Y | 0.023174 | 0.87546
3381 | BBRN_1G | 1 | 615 | -0.020102 | north | -0.026512 | -0.010465 | -0.22574 | -0.0056681 | 0.0056681 | houston | Y | 0.026512 | 12.8192
3382 | BBRN_2G | 2 | 587 | -0.020102 | north | -0.026512 | -0.010465 | -0.22574 | -0.0056681 | 0.0056681 | houston | Y | 0.026512 | 12.2356
3403 | THOUSE_1 | MB | 537 | -0.019357 | north | -0.025767 | -0.0097202 | -0.225 | -0.0049231 | 0.0049231 | houston | Y | 0.025767 | 11.1933
3404 | THOUSE_2 | 2 | 787 | -0.019357 | north | -0.025767 | -0.0097202 | -0.225 | -0.0049231 | 0.0049231 | houston | Y | 0.025767 | 16.4044
3416 | LAKE_CRK | MB | 75 | -0.01821 | north | -0.02462 | -0.0085732 | -0.22385 | -0.0037761 | 0.0037761 | houston | Y | 0.02462 | 1.5633
3417 | LAKE_CRK | MB | 222 | -0.01821 | north | -0.02462 | -0.0085732 | -0.22385 | -0.0037761 | 0.0037761 | houston | Y | 0.02462 | 4.6274
3432 | SANDOW_4 | 4 | 569 | -0.013853 | south | -0.020263 | -0.0042162 | -0.2195 | 0.00058089 | 0.00058089 | houston | Y | 0.0042162 | 2.0685
5026 | BRAUNIG_ | 1 | 209 | -0.008547 | south | -0.014957 | 0.0010898 | -0.21419 | 0.0058869 | 0.0010898 | south | N | 0.0010898 | 0
5027 | BRAUNIG_ | 2 | 216 | -0.008547 | south | -0.014957 | 0.0010898 | -0.21419 | 0.0058869 | 0.0010898 | south | N | 0.0010898 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | 407 | -0.008434 | south | -0.014844 | 0.0012028 | -0.21408 | 0.0059999 | 0.0012028 | south | N | 0.0012028 | 0
5031 | BRA_VHBC | 1 | 46 | -0.008547 | south | -0.014957 | 0.0010898 | -0.21419 | 0.0058869 | 0.0010898 | south | N | 0.0010898 | 0
5032 | BRA_VHBC | 2 | 47 | -0.008547 | south | -0.014957 | 0.0010898 | -0.21419 | 0.0058869 | 0.0010898 | south | N | 0.0010898 | 0
5033 | BRA_VHBC | 3 | 46 | -0.008547 | south | -0.014957 | 0.0010898 | -0.21419 | 0.0058869 | 0.0010898 | south | N | 0.0010898 | 0
5034 | BRA_VHBC | 4 | 46 | -0.008547 | south | -0.014957 | 0.0010898 | -0.21419 | 0.0058869 | 0.0010898 | south | N | 0.0010898 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | 424 | -0.00861 | south | -0.01502 | 0.0010268 | -0.21425 | 0.0058239 | 0.0010268 | south | N | 0.0010268 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | 425 | -0.00861 | south | -0.01502 | 0.0010268 | -0.21425 | 0.0058239 | 0.0010268 | south | N | 0.0010268 | 0
5264 | LEON_LCP | 3 | 58 | -0.008097 | south | -0.014507 | 0.0015398 | -0.21374 | 0.0063369 | 0.0015398 | south | N | 0.0015398 | 0
5265 | LEON_LCP | 4 | 89 | -0.008097 | south | -0.014507 | 0.0015398 | -0.21374 | 0.0063369 | 0.0015398 | south | N | 0.0015398 | 0
5266 | LEON_LCP | 1 | 44 | -0.008097 | south | -0.014507 | 0.0015398 | -0.21374 | 0.0063369 | 0.0015398 | south | N | 0.0015398 | 0
5267 | LEON_LCP | 2 | 44 | -0.008097 | south | -0.014507 | 0.0015398 | -0.21374 | 0.0063369 | 0.0015398 | south | N | 0.0015398 | 0
5268 | LEON_LCP | 3 | 43 | -0.008097 | south | -0.014507 | 0.0015398 | -0.21374 | 0.0063369 | 0.0015398 | south | N | 0.0015398 | 0
5269 | LEON_LCP | 4 | 45 | -0.008097 | south | -0.014507 | 0.0015398 | -0.21374 | 0.0063369 | 0.0015398 | south | N | 0.0015398 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | 412 | -0.00855 | south | -0.01496 | 0.0010868 | -0.21419 | 0.0058839 | 0.0010868 | south | N | 0.0010868 | 0
5397 | CALAVER_ | 2 | 400 | -0.00855 | south | -0.01496 | 0.0010868 | -0.21419 | 0.0058839 | 0.0010868 | south | N | 0.0010868 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | 546 | -0.009029 | south | -0.015439 | 0.00060776 | -0.21467 | 0.0054049 | 0.00060776 | south | N | 0.00060776 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | 750 | -0.009029 | south | -0.015439 | 0.00060776 | -0.21467 | 0.0054049 | 0.00060776 | south | N | 0.00060776 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | 61 | -0.008855 | south | -0.015265 | 0.00078176 | -0.2145 | 0.0055789 | 0.00078176 | south | N | 0.00078176 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | 95 | -0.008855 | south | -0.015265 | 0.00078176 | -0.2145 | 0.0055789 | 0.00078176 | south | N | 0.00078176 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | 151 | -0.008855 | south | -0.015265 | 0.00078176 | -0.2145 | 0.0055789 | 0.00078176 | south | N | 0.00078176 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.008924 | south | -0.015334 | 0.00071276 | -0.21457 | 0.0055099 | 0.00071276 | south | N | 0.00071276 | 0
5477 | BRA_AVR1 | 1 | 170 | -0.008924 | south | -0.015334 | 0.00071276 | -0.21457 | 0.0055099 | 0.00071276 | south | N | 0.00071276 | 0
5478 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.008924 | south | -0.015334 | 0.00071276 | -0.21457 | 0.0055099 | 0.00071276 | south | N | 0.00071276 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | 22 | -0.009847 | south | -0.016257 | -0.00021024 | -0.21549 | 0.0045869 | 0.00021024 | south | N | 0.00021024 | 0
5505 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.009847 | south | -0.016257 | -0.00021024 | -0.21549 | 0.0045869 | 0.00021024 | south | N | 0.00021024 | 0
5506 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.009847 | south | -0.016257 | -0.00021024 | -0.21549 | 0.0045869 | 0.00021024 | south | N | 0.00021024 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | 47.7 | -0.009988 | south | -0.016398 | -0.00035124 | -0.21563 | 0.0044459 | 0.00035124 | south | N | 0.00035124 | 0
5509 | RAYBURNC | 1 | 37.3 | -0.009988 | south | -0.016398 | -0.00035124 | -0.21563 | 0.0044459 | 0.00035124 | south | N | 0.00035124 | 0
5511 | RAYBURNC | 1 | 46 | -0.009988 | south | -0.016398 | -0.00035124 | -0.21563 | 0.0044459 | 0.00035124 | south | N | 0.00035124 | 0
5512 | RAYBURNC | 1 | 48 | -0.009988 | south | -0.016398 | -0.00035124 | -0.21563 | 0.0044459 | 0.00035124 | south | N | 0.00035124 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | 12 | -0.007326 | south | -0.013736 | 0.0023108 | -0.21297 | 0.0071079 | 0.0023108 | south | N | 0.0023108 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | 11 | -0.007326 | south | -0.013736 | 0.0023108 | -0.21297 | 0.0071079 | 0.0023108 | south | N | 0.0023108 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.001538 | south | -0.0079483 | 0.0080988 | -0.20718 | 0.012896 | 0.0079483 | North | Y | 0.0080988 | 0.0036102
5891 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.001538 | south | -0.0079483 | 0.0080988 | -0.20718 | 0.012896 | 0.0079483 | North | Y | 0.0080988 | 0.0036102
5892 | PEARSALL | 1 | 23 | -0.001538 | south | -0.0079483 | 0.0080988 | -0.20718 | 0.012896 | 0.0079483 | North | Y | 0.0080988 | 0.0034598
5903 | SANMIGUE | 1 | 396 | -0.008446 | south | -0.014856 | 0.0011908 | -0.21409 | 0.0059879 | 0.0011908 | south | N | 0.0011908 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | 1333 | -0.012809 | houston | -0.019219 | -0.0031722 | -0.21845 | 0.0016249 | 0.0016249 | houston | N | 0.0016249 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | 1328 | -0.012809 | houston | -0.019219 | -0.0031722 | -0.21845 | 0.0016249 | 0.0016249 | houston | N | 0.0016249 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | 600 | 0 | north | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | N | 0.0064103 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | 38 | -0.009166 | south | -0.015576 | 0.00047076 | -0.21481 | 0.0052679 | 0.00047076 | south | N | 0.00047076 | 0
5933 | SI_RAY6 | 6 | 19.3 | -0.009166 | south | -0.015576 | 0.00047076 | -0.21481 | 0.0052679 | 0.00047076 | south | N | 0.00047076 | 0
5934 | SI_RAY5 | 5 | 15 | -0.009166 | south | -0.015576 | 0.00047076 | -0.21481 | 0.0052679 | 0.00047076 | south | N | 0.00047076 | 0
5935 | SI_RAY10 | 10 | 47 | -0.009166 | south | -0.015576 | 0.00047076 | -0.21481 | 0.0052679 | 0.00047076 | south | N | 0.00047076 | 0
6016 | SWMESA | 1 | 75 | 0.18621 | west | 0.1798 | 0.19585 | -0.019433 | 0.20064 | 0.019433 | west | N | 0.019433 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | 220 | 0 | west | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.20564 | 43.831
6144 | MCADOO1A | 1 | 150 | 0.20855 | west | 0.20214 | 0.21819 | 0.0029108 | 0.22299 | 0.0029108 | west | N | 0.0029108 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | 169.5 | 0.18454 | west | 0.17813 | 0.19418 | -0.021099 | 0.19898 | 0.021099 | west | N | 0.021099 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | 150 | 0.13209 | west | 0.12568 | 0.14172 | -0.073555 | 0.14652 | 0.073555 | west | N | 0.073555 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | 63 | 0.20467 | west | 0.19826 | 0.2143 | -0.00097624 | 0.2191 | 0.00097624 | west | N | 0.00097624 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | 649.7 | 0.26794 | west | 0.26153 | 0.27758 | 0.062299 | 0.28237 | 0.062299 | west | N | 0.062299 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | 40 | -0.004514 | north | -0.010924 | 0.0051228 | -0.21016 | 0.0099199 | 0.0051228 | south | Y | 0.010924 | 0.23206
6948 | DENISNDM | 2 | 40 | -0.004514 | north | -0.010924 | 0.0051228 | -0.21016 | 0.0099199 | 0.0051228 | south | Y | 0.010924 | 0.23206
7000 | L_FERGUS | 1 | 422 | -0.002908 | south | -0.0093183 | 0.0067288 | -0.20855 | 0.011526 | 0.0067288 | south | N | 0.0067288 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | 132 | -0.011573 | south | -0.017983 | -0.0019362 | -0.21722 | 0.0028609 | 0.0019362 | south | N | 0.0019362 | 0
7005 | L_SIMGID | 2 | 134 | -0.011573 | south | -0.017983 | -0.0019362 | -0.21722 | 0.0028609 | 0.0019362 | south | N | 0.0019362 | 0
7006 | L_SIMGID | 3 | 323 | -0.011573 | south | -0.017983 | -0.0019362 | -0.21722 | 0.0028609 | 0.0019362 | south | N | 0.0019362 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | 158 | -0.011949 | south | -0.018359 | -0.0023122 | -0.21759 | 0.0024849 | 0.0023122 | south | N | 0.0023122 | 0
7008 | L_LOSTPI | 2 | 160 | -0.011949 | south | -0.018359 | -0.0023122 | -0.21759 | 0.0024849 | 0.0023122 | south | N | 0.0023122 | 0
7009 | L_LOSTPI | 3 | 175 | -0.011949 | south | -0.018359 | -0.0023122 | -0.21759 | 0.0024849 | 0.0023122 | south | N | 0.0023122 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | 584 | -0.01188 | south | -0.01829 | -0.0022432 | -0.21752 | 0.0025539 | 0.0022432 | south | N | 0.0022432 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | 595 | -0.01188 | south | -0.01829 | -0.0022432 | -0.21752 | 0.0025539 | 0.0022432 | south | N | 0.0022432 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | 433 | -0.011877 | south | -0.018287 | -0.0022402 | -0.21752 | 0.0025569 | 0.0022402 | south | N | 0.0022402 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | 223.9 | -0.010016 | south | -0.016426 | -0.00037924 | -0.21566 | 0.0044179 | 0.00037924 | south | N | 0.00037924 | 0
7015 | L_HAYSEN | 2 | 225 | -0.010016 | south | -0.016426 | -0.00037924 | -0.21566 | 0.0044179 | 0.00037924 | south | N | 0.00037924 | 0
7016 | L_HAYSEN | 3 | 224.6 | -0.010016 | south | -0.016426 | -0.00037924 | -0.21566 | 0.0044179 | 0.00037924 | south | N | 0.00037924 | 0
7017 | L_HAYSEN | 4 | 226.7 | -0.010016 | south | -0.016426 | -0.00037924 | -0.21566 | 0.0044179 | 0.00037924 | south | N | 0.00037924 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | 8 | -0.010926 | south | -0.017336 | -0.0012892 | -0.21657 | 0.0035079 | 0.0012892 | south | N | 0.0012892 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | 8 | -0.010926 | south | -0.017336 | -0.0012892 | -0.21657 | 0.0035079 | 0.0012892 | south | N | 0.0012892 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | 18 | -0.002655 | south | -0.0090653 | 0.0069818 | -0.2083 | 0.011779 | 0.0069818 | south | N | 0.0069818 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | 18 | -0.002655 | south | -0.0090653 | 0.0069818 | -0.2083 | 0.011779 | 0.0069818 | south | N | 0.0069818 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | 15 | -0.002655 | south | -0.0090653 | 0.0069818 | -0.2083 | 0.011779 | 0.0069818 | south | N | 0.0069818 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | 13.7 | -0.000465 | south | -0.0068753 | 0.0091718 | -0.20611 | 0.013969 | 0.0068753 | North | Y | 0.0091718 | 0.031461
7028 | L_MARBFA | 1 | 18 | -0.004779 | south | -0.011189 | 0.0048578 | -0.21042 | 0.0096549 | 0.0048578 | south | N | 0.0048578 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | 18 | -0.004779 | south | -0.011189 | 0.0048578 | -0.21042 | 0.0096549 | 0.0048578 | south | N | 0.0048578 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | 35 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | 34 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | 35 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | 28 | -0.003384 | south | -0.0097943 | 0.0062528 | -0.20903 | 0.01105 | 0.0062528 | south | N | 0.0062528 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | 29 | -0.003384 | south | -0.0097943 | 0.0062528 | -0.20903 | 0.01105 | 0.0062528 | south | N | 0.0062528 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | 35 | 0.19988 | west | 0.19347 | 0.20952 | -0.0057582 | 0.21432 | 0.0057582 | west | N | 0.0057582 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | 30 | 0.19988 | west | 0.19347 | 0.20952 | -0.0057582 | 0.21432 | 0.0057582 | west | N | 0.0057582 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | 50 | -0.011734 | south | -0.018144 | -0.0020972 | -0.21738 | 0.0026999 | 0.0020972 | south | N | 0.0020972 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 2 | 50 | -0.011734 | south | -0.018144 | -0.0020972 | -0.21738 | 0.0026999 | 0.0020972 | south | N | 0.0020972 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 3 | 50 | -0.011734 | south | -0.018144 | -0.0020972 | -0.21738 | 0.0026999 | 0.0020972 | south | N | 0.0020972 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 4 | 50 | -0.011734 | south | -0.018144 | -0.0020972 | -0.21738 | 0.0026999 | 0.0020972 | south | N | 0.0020972 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | 6 | -0.009604 | south | -0.016014 | 3.2756e-05 | -0.21525 | 0.0048299 | 3.2756e-05 | south | N | 3.2756e-05 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | 2.4 | -0.009799 | south | -0.016209 | -0.00016224 | -0.21544 | 0.0046349 | 0.00016224 | south | N | 0.00016224 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | 2.4 | -0.009799 | south | -0.016209 | -0.00016224 | -0.21544 | 0.0046349 | 0.00016224 | south | N | 0.00016224 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | 2.8 | -0.009799 | south | -0.016209 | -0.00016224 | -0.21544 | 0.0046349 | 0.00016224 | south | N | 0.00016224 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | 4 | -0.009483 | south | -0.015893 | 0.00015376 | -0.21513 | 0.0049509 | 0.00015376 | south | N | 0.00015376 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | 2.4 | -0.010097 | south | -0.016507 | -0.00046024 | -0.21574 | 0.0043369 | 0.00046024 | south | N | 0.00046024 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | 2.4 | -0.010097 | south | -0.016507 | -0.00046024 | -0.21574 | 0.0043369 | 0.00046024 | south | N | 0.00046024 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | 147 | -0.009579 | south | -0.015989 | 5.7756e-05 | -0.21522 | 0.0048549 | 5.7756e-05 | south | N | 5.7756e-05 | 0
7801 | L_GUADGE | 2 | 138 | -0.009579 | south | -0.015989 | 5.7756e-05 | -0.21522 | 0.0048549 | 5.7756e-05 | south | N | 5.7756e-05 | 0
7802 | L_GUADGE | 3 | 140 | -0.009579 | south | -0.015989 | 5.7756e-05 | -0.21522 | 0.0048549 | 5.7756e-05 | south | N | 5.7756e-05 | 0
7803 | L_GUADGE | 4 | 147 | -0.009579 | south | -0.015989 | 5.7756e-05 | -0.21522 | 0.0048549 | 5.7756e-05 | south | N | 5.7756e-05 | 0
7804 | L_GUADGE | 5 | 182 | -0.009579 | south | -0.015989 | 5.7756e-05 | -0.21522 | 0.0048549 | 5.7756e-05 | south | N | 5.7756e-05 | 0
7805 | L_GUADGE | 6 | 198 | -0.009579 | south | -0.015989 | 5.7756e-05 | -0.21522 | 0.0048549 | 5.7756e-05 | south | N | 5.7756e-05 | 0
7807 | L_BASTEN | 1 | 152.5 | -0.011601 | south | -0.018011 | -0.0019642 | -0.21724 | 0.0028329 | 0.0019642 | south | N | 0.0019642 | 0
7808 | L_BASTEN | 1 | 149.5 | -0.011601 | south | -0.018011 | -0.0019642 | -0.21724 | 0.0028329 | 0.0019642 | south | N | 0.0019642 | 0
7809 | L_BASTEN | 1 | 232.6 | -0.011601 | south | -0.018011 | -0.0019642 | -0.21724 | 0.0028329 | 0.0019642 | south | N | 0.0019642 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | 142 | -0.009799 | south | -0.016209 | -0.00016224 | -0.21544 | 0.0046349 | 0.00016224 | south | N | 0.00016224 | 0
7811 | L_RIONOG | 2 | 145 | -0.009799 | south | -0.016209 | -0.00016224 | -0.21544 | 0.0046349 | 0.00016224 | south | N | 0.00016224 | 0
7812 | L_RIONOG | 3 | 151 | -0.009799 | south | -0.016209 | -0.00016224 | -0.21544 | 0.0046349 | 0.00016224 | south | N | 0.00016224 | 0
7813 | L_RIONOG | 4 | 290 | -0.009799 | south | -0.016209 | -0.00016224 | -0.21544 | 0.0046349 | 0.00016224 | south | N | 0.00016224 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | 33 | 0.045669 | south | 0.039259 | 0.055306 | -0.15997 | 0.060103 | 0.039259 | North | Y | 0.055306 | 0.52955
8033 | AMISTADH | 2 | 25 | 0.045669 | south | 0.039259 | 0.055306 | -0.15997 | 0.060103 | 0.039259 | North | Y | 0.055306 | 0.40118
8048 | FALCONHY | 1 | 12 | -0.007326 | south | -0.013736 | 0.0023108 | -0.21297 | 0.0071079 | 0.0023108 | south | N | 0.0023108 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | 73 | -0.010122 | south | -0.016532 | -0.00048524 | -0.21576 | 0.0043119 | 0.00048524 | south | N | 0.00048524 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | 79 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | 81 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
8139 | JOS #1 | MB | 255 | 0 | south | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.0096368 | 0.82274
8147 | UCAR #2 | 10 | 28 | -0.010272 | south | -0.016682 | -0.00063524 | -0.21591 | 0.0041619 | 0.00063524 | south | N | 0.00063524 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | 7 | -0.010272 | south | -0.016682 | -0.00063524 | -0.21591 | 0.0041619 | 0.00063524 | south | N | 0.00063524 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | 79 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | 80 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | 78.4 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | 25 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | 46 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | 629 | -0.009465 | south | -0.015875 | 0.00017176 | -0.21511 | 0.0049689 | 0.00017176 | south | N | 0.00017176 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | 144 | -0.010056 | south | -0.016466 | -0.00041924 | -0.2157 | 0.0043779 | 0.00041924 | south | N | 0.00041924 | 0
8174 | VICEC61A | 6 | 188 | -0.010056 | south | -0.016466 | -0.00041924 | -0.2157 | 0.0043779 | 0.00041924 | south | N | 0.00041924 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | 12 | -0.010052 | south | -0.016462 | -0.00041524 | -0.21569 | 0.0043819 | 0.00041524 | south | N | 0.00041524 | 0
8262 | ELPS | 1 | 6 | 0.030668 | south | 0.024258 | 0.040305 | -0.17497 | 0.045102 | 0.024258 | North | Y | 0.040305 | 0.096283
8285 | LAR #1 | MB | 32 | 0 | south | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.0096368 | 0.10325
8287 | LAR #2 | MB | 32 | 0 | south | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.0096368 | 0.10325
8288 | LAR #3 | MB | 105 | 0 | south | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.0096368 | 0.33877
8388 | BATES0A | MB | 70 | 0 | south | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.0096368 | 0.22585
8393 | BATES0B | MB | 110 | 0 | south | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.0096368 | 0.35491
8442 | NBEC71A | 1 | 336 | -0.009424 | south | -0.015834 | 0.00021276 | -0.21507 | 0.0050099 | 0.00021276 | south | N | 0.00021276 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | 20 | 0 | south | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.0096368 | 0.064528
8457 | COSW#2 | 2 | 14 | 0 | south | -0.0064103 | 0.0096368 | -0.20564 | 0.014434 | 0.0064103 | North | Y | 0.0096368 | 0.04517
8459 | B_DAVIS1 | 1 | 334 | -0.009398 | south | -0.015808 | 0.00023876 | -0.21504 | 0.0050359 | 0.00023876 | south | N | 0.00023876 | 0
8460 | B_DAVIS2 | 2 | 340 | -0.009398 | south | -0.015808 | 0.00023876 | -0.21504 | 0.0050359 | 0.00023876 | south | N | 0.00023876 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | 38 | -0.009363 | south | -0.015773 | 0.00027376 | -0.21501 | 0.0050709 | 0.00027376 | south | N | 0.00027376 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | 25 | -0.009381 | south | -0.015791 | 0.00025576 | -0.21502 | 0.0050529 | 0.00025576 | south | N | 0.00025576 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | 25 | -0.009381 | south | -0.015791 | 0.00025576 | -0.21502 | 0.0050529 | 0.00025576 | south | N | 0.00025576 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | 38 | -0.00938 | south | -0.01579 | 0.00025676 | -0.21502 | 0.0050539 | 0.00025676 | south | N | 0.00025676 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | 29 | -0.009292 | south | -0.015702 | 0.00034476 | -0.21493 | 0.0051419 | 0.00034476 | south | N | 0.00034476 | 0
8560 | CNOPGT1 | 1 | 148.3 | -0.009423 | south | -0.015833 | 0.00021376 | -0.21507 | 0.0050109 | 0.00021376 | south | N | 0.00021376 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | 148.6 | -0.009423 | south | -0.015833 | 0.00021376 | -0.21507 | 0.0050109 | 0.00021376 | south | N | 0.00021376 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | 153 | -0.009423 | south | -0.015833 | 0.00021376 | -0.21507 | 0.0050109 | 0.00021376 | south | N | 0.00021376 | 0
8926 | LGE_GT10 | 1 | 158 | -0.009561 | south | -0.015971 | 7.5756e-05 | -0.2152 | 0.0048729 | 7.5756e-05 | south | N | 7.5756e-05 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | 153 | -0.009561 | south | -0.015971 | 7.5756e-05 | -0.2152 | 0.0048729 | 7.5756e-05 | south | N | 7.5756e-05 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | 100 | -0.009561 | south | -0.015971 | 7.5756e-05 | -0.2152 | 0.0048729 | 7.5756e-05 | south | N | 7.5756e-05 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | 145 | -0.009561 | south | -0.015971 | 7.5756e-05 | -0.2152 | 0.0048729 | 7.5756e-05 | south | N | 7.5756e-05 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | 147 | -0.009561 | south | -0.015971 | 7.5756e-05 | -0.2152 | 0.0048729 | 7.5756e-05 | south | N | 7.5756e-05 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | 127 | -0.009561 | south | -0.015971 | 7.5756e-05 | -0.2152 | 0.0048729 | 7.5756e-05 | south | N | 7.5756e-05 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | 146.5 | -0.008779 | south | -0.015189 | 0.00085776 | -0.21442 | 0.0056549 | 0.00085776 | south | N | 0.00085776 | 0
8934 | FGNTS101 | 2 | 147.9 | -0.008779 | south | -0.015189 | 0.00085776 | -0.21442 | 0.0056549 | 0.00085776 | south | N | 0.00085776 | 0
8935 | FGNTS201 | 3 | 173 | -0.008779 | south | -0.015189 | 0.00085776 | -0.21442 | 0.0056549 | 0.00085776 | south | N | 0.00085776 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | 207 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
8937 | MVGN#2 | 2 | 216.7 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
8938 | MVGN#3 | 3 | 242 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
8981 | HECN1 | 1 | 144 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
8982 | HECN2 | 2 | 144 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
8983 | HECN3 | 3 | 171 | -0.009021 | south | -0.015431 | 0.00061576 | -0.21466 | 0.0054129 | 0.00061576 | south | N | 0.00061576 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | 310 | -0.011106 | south | -0.017516 | -0.0014692 | -0.21675 | 0.0033279 | 0.0014692 | south | N | 0.0014692 | 0
9001 | DECKR_G2 | 2 | 413 | -0.011106 | south | -0.017516 | -0.0014692 | -0.21675 | 0.0033279 | 0.0014692 | south | N | 0.0014692 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | 42 | -0.011267 | south | -0.017677 | -0.0016302 | -0.21691 | 0.0031669 | 0.0016302 | south | N | 0.0016302 | 0
9003 | DECKR_G4 | 4 | 44 | -0.011267 | south | -0.017677 | -0.0016302 | -0.21691 | 0.0031669 | 0.0016302 | south | N | 0.0016302 | 0
9004 | DECKR_G5 | 5 | 44 | -0.011267 | south | -0.017677 | -0.0016302 | -0.21691 | 0.0031669 | 0.0016302 | south | N | 0.0016302 | 0
9005 | DECKR_G6 | 6 | 47 | -0.011267 | south | -0.017677 | -0.0016302 | -0.21691 | 0.0031669 | 0.0016302 | south | N | 0.0016302 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | 49 | -0.011048 | south | -0.017458 | -0.0014112 | -0.21669 | 0.0033859 | 0.0014112 | south | N | 0.0014112 | 0
9017 | SANDH_G2 | 2 | 46 | -0.011048 | south | -0.017458 | -0.0014112 | -0.21669 | 0.0033859 | 0.0014112 | south | N | 0.0014112 | 0
9018 | SANDH_G3 | 3 | 46 | -0.011048 | south | -0.017458 | -0.0014112 | -0.21669 | 0.0033859 | 0.0014112 | south | N | 0.0014112 | 0
9019 | SANDH_G4 | 4 | 47 | -0.011048 | south | -0.017458 | -0.0014112 | -0.21669 | 0.0033859 | 0.0014112 | south | N | 0.0014112 | 0
9020 | SANDHG5A | 5A | 154 | -0.011048 | south | -0.017458 | -0.0014112 | -0.21669 | 0.0033859 | 0.0014112 | south | N | 0.0014112 | 0
9021 | SANDHG5C | 5C | 148 | -0.011048 | south | -0.017458 | -0.0014112 | -0.21669 | 0.0033859 | 0.0014112 | south | N | 0.0014112 | 0
9022 | SANDH_G6 | 6 | 48 | -0.011048 | south | -0.017458 | -0.0014112 | -0.21669 | 0.0033859 | 0.0014112 | south | N | 0.0014112 | 0
9023 | SANDH_G7 | 7 | 48 | -0.011048 | south | -0.017458 | -0.0014112 | -0.21669 | 0.0033859 | 0.0014112 | south | N | 0.0014112 | 0
11001 | NAV1CT | 1 | 70 | 0.20229 | west | 0.19588 | 0.21193 | -0.0033512 | 0.21672 | 0.0033512 | west | N | 0.0033512 | 0
11009 | NAV2CT | 1 | 70 | 0.20229 | west | 0.19588 | 0.21193 | -0.0033512 | 0.21672 | 0.0033512 | west | N | 0.0033512 | 0
11011 | NAV3ST | 1 | 92.8 | 0.20229 | west | 0.19588 | 0.21193 | -0.0033512 | 0.21672 | 0.0033512 | west | N | 0.0033512 | 0
11012 | NAV4CT | 1 | 80 | 0.20229 | west | 0.19588 | 0.21193 | -0.0033512 | 0.21672 | 0.0033512 | west | N | 0.0033512 | 0
11013 | NAV5CT | 1 | 80 | 0.20229 | west | 0.19588 | 0.21193 | -0.0033512 | 0.21672 | 0.0033512 | west | N | 0.0033512 | 0
11014 | NAV6ST | 1 | 115 | 0.20229 | west | 0.19588 | 0.21193 | -0.0033512 | 0.21672 | 0.0033512 | west | N | 0.0033512 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | 208.2 | 0.20227 | west | 0.19586 | 0.2119 | -0.0033762 | 0.2167 | 0.0033762 | west | N | 0.0033762 | 0
11021 | TIEHVCG_ | 1 | 142.1 | 0.20227 | west | 0.19586 | 0.2119 | -0.0033762 | 0.2167 | 0.0033762 | west | N | 0.0033762 | 0
11022 | TIEHVCG_ | 1 | 132.4 | 0.20227 | west | 0.19586 | 0.2119 | -0.0033762 | 0.2167 | 0.0033762 | west | N | 0.0033762 | 0
11023 | TIEHVCG_ | 1 | 136 | 0.20227 | west | 0.19586 | 0.2119 | -0.0033762 | 0.2167 | 0.0033762 | west | N | 0.0033762 | 0
11024 | TIEHVCG_ | 1 | 147 | 0.20227 | west | 0.19586 | 0.2119 | -0.0033762 | 0.2167 | 0.0033762 | west | N | 0.0033762 | 0
11025 | TIEHVSG_ | 1 | 210 | 0.20227 | west | 0.19586 | 0.2119 | -0.0033762 | 0.2167 | 0.0033762 | west | N | 0.0033762 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | 209 | 0.21125 | west | 0.20484 | 0.22088 | 0.0056038 | 0.22568 | 0.0056038 | west | N | 0.0056038 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | 126.5 | 0.21125 | west | 0.20484 | 0.22088 | 0.0056038 | 0.22568 | 0.0056038 | west | N | 0.0056038 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | 249 | 0.21125 | west | 0.20484 | 0.22088 | 0.0056038 | 0.22568 | 0.0056038 | west | N | 0.0056038 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | 197 | 0.21125 | west | 0.20484 | 0.22088 | 0.0056038 | 0.22568 | 0.0056038 | west | N | 0.0056038 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | 200 | 0.20455 | west | 0.19814 | 0.21419 | -0.0010932 | 0.21898 | 0.0010932 | west | N | 0.0010932 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | 121.9 | 0.20455 | west | 0.19814 | 0.21419 | -0.0010932 | 0.21898 | 0.0010932 | west | N | 0.0010932 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | 149 | 0.20028 | west | 0.19387 | 0.20991 | -0.0053642 | 0.21471 | 0.0053642 | west | N | 0.0053642 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.20388 | west | 0.19746 | 0.21351 | -0.0017672 | 0.21831 | 0.0017672 | west | N | 0.0017672 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.20388 | west | 0.19746 | 0.21351 | -0.0017672 | 0.21831 | 0.0017672 | west | N | 0.0017672 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | 225 | 0.20373 | west | 0.19732 | 0.21337 | -0.0019072 | 0.21817 | 0.0019072 | west | N | 0.0019072 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.20775 | west | 0.20134 | 0.21739 | 0.0021128 | 0.22219 | 0.0021128 | west | N | 0.0021128 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.20775 | west | 0.20134 | 0.21739 | 0.0021128 | 0.22219 | 0.0021128 | west | N | 0.0021128 | 0
11691 | KMICHICT | 1 | 140 | -0.007645 | north | -0.014055 | 0.0019918 | -0.21329 | 0.0067889 | 0.0019918 | south | Y | 0.014055 | 1.6889
11692 | KMICHICT | 2 | 141 | -0.007645 | north | -0.014055 | 0.0019918 | -0.21329 | 0.0067889 | 0.0019918 | south | Y | 0.014055 | 1.701
11693 | KMICHIST | 3 | 309 | -0.007645 | north | -0.014055 | 0.0019918 | -0.21329 | 0.0067889 | 0.0019918 | south | Y | 0.014055 | 3.7276
11694 | KMICHICT | 4 | 143 | -0.007645 | north | -0.014055 | 0.0019918 | -0.21329 | 0.0067889 | 0.0019918 | south | Y | 0.014055 | 1.7251
11695 | KMICHICT | 5 | 144 | -0.007645 | north | -0.014055 | 0.0019918 | -0.21329 | 0.0067889 | 0.0019918 | south | Y | 0.014055 | 1.7372
11696 | KMICHIST | 6 | 310 | -0.007645 | north | -0.014055 | 0.0019918 | -0.21329 | 0.0067889 | 0.0019918 | south | Y | 0.014055 | 3.7397
12322 | ENNSTRAC | 1 | 196 | -0.020737 | north | -0.027147 | -0.0111 | -0.22638 | -0.0063031 | 0.0063031 | houston | Y | 0.027147 | 4.0855
12323 | ENNSTRAC | 2 | 111 | -0.020737 | north | -0.027147 | -0.0111 | -0.22638 | -0.0063031 | 0.0063031 | houston | Y | 0.027147 | 2.3137
12357 | RNRTPL_1 | 1 | 0 | -0.007988 | north | -0.014398 | 0.0016488 | -0.21363 | 0.0064459 | 0.0016488 | south | Y | 0.014398 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | 161 | -0.013084 | north | -0.019494 | -0.0034472 | -0.21873 | 0.0013499 | 0.0013499 | houston | Y | 0.019494 | 2.9213
12412 | FPLEFR1B | 2 | 164 | -0.013084 | north | -0.019494 | -0.0034472 | -0.21873 | 0.0013499 | 0.0013499 | houston | Y | 0.019494 | 2.9757
12413 | FPLEFR1C | 3 | 164 | -0.013084 | north | -0.019494 | -0.0034472 | -0.21873 | 0.0013499 | 0.0013499 | houston | Y | 0.019494 | 2.9757
12414 | FPLEFR1S | 4 | 414 | -0.013084 | north | -0.019494 | -0.0034472 | -0.21873 | 0.0013499 | 0.0013499 | houston | Y | 0.019494 | 7.5118
12421 | FPLEFR2A | 1 | 162 | -0.013084 | north | -0.019494 | -0.0034472 | -0.21873 | 0.0013499 | 0.0013499 | houston | Y | 0.019494 | 2.9394
12422 | FPLEFR2B | 2 | 161 | -0.013084 | north | -0.019494 | -0.0034472 | -0.21873 | 0.0013499 | 0.0013499 | houston | Y | 0.019494 | 2.9213
12423 | FPLEFR2C | 3 | 163 | -0.013084 | north | -0.019494 | -0.0034472 | -0.21873 | 0.0013499 | 0.0013499 | houston | Y | 0.019494 | 2.9575
12424 | FPLEFR2S | 4 | 409 | -0.013084 | north | -0.019494 | -0.0034472 | -0.21873 | 0.0013499 | 0.0013499 | houston | Y | 0.019494 | 7.4211
12440 | PARKD_1S | 1 | 0 | -0.014842 | north | -0.021252 | -0.0052052 | -0.22048 | -0.00040811 | 0.00040811 | houston | Y | 0.021252 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | 0 | -0.014842 | north | -0.021252 | -0.0052052 | -0.22048 | -0.00040811 | 0.00040811 | houston | Y | 0.021252 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | 148 | -0.016467 | north | -0.022877 | -0.0068302 | -0.22211 | -0.0020331 | 0.0020331 | houston | Y | 0.022877 | 3.0849
13117 | TGATEWAY | 2 | 130 | -0.016467 | north | -0.022877 | -0.0068302 | -0.22211 | -0.0020331 | 0.0020331 | houston | Y | 0.022877 | 2.7097
13118 | TGATEWAY | 3 | 145 | -0.016467 | north | -0.022877 | -0.0068302 | -0.22211 | -0.0020331 | 0.0020331 | houston | Y | 0.022877 | 3.0224
13119 | TGATEWAY | 4 | 399 | -0.016467 | north | -0.022877 | -0.0068302 | -0.22211 | -0.0020331 | 0.0020331 | houston | Y | 0.022877 | 8.3168
13131 | CALFREST | 1 | 150.7 | -0.019857 | north | -0.026267 | -0.01022 | -0.2255 | -0.0054231 | 0.0054231 | houston | Y | 0.026267 | 3.1412
13132 | CALFREST | 2 | 151 | -0.019857 | north | -0.026267 | -0.01022 | -0.2255 | -0.0054231 | 0.0054231 | houston | Y | 0.026267 | 3.1475
13133 | CALFREST | 3 | 177.4 | -0.019857 | north | -0.026267 | -0.01022 | -0.2255 | -0.0054231 | 0.0054231 | houston | Y | 0.026267 | 3.6978
13134 | CALFREST | 4 | 151.5 | -0.019577 | north | -0.025987 | -0.0099402 | -0.22522 | -0.0051431 | 0.0051431 | houston | Y | 0.025987 | 3.1579
13135 | CALFREST | 5 | 152.3 | -0.019577 | north | -0.025987 | -0.0099402 | -0.22522 | -0.0051431 | 0.0051431 | houston | Y | 0.025987 | 3.1746
13136 | CALFREST | 6 | 177.5 | -0.019577 | north | -0.025987 | -0.0099402 | -0.22522 | -0.0051431 | 0.0051431 | houston | Y | 0.025987 | 3.6998
13432 | SANDOW_5 | 5 | 581 | -0.013853 | south | -0.020263 | -0.0042162 | -0.2195 | 0.00058089 | 0.00058089 | houston | Y | 0.0042162 | 2.1121
13691 | OAKGROVE | 1 | 855 | -0.018055 | north | -0.024465 | -0.0084182 | -0.2237 | -0.0036211 | 0.0036211 | houston | Y | 0.024465 | 17.8218
13692 | OAKGROVE | 2 | 855 | -0.018055 | north | -0.024465 | -0.0084182 | -0.2237 | -0.0036211 | 0.0036211 | houston | Y | 0.024465 | 17.8218
32798 | BRYN_TAM | 1 | 32 | -0.017045 | north | -0.023455 | -0.0074082 | -0.22269 | -0.0026111 | 0.0026111 | houston | Y | 0.023455 | 0.66702
32883 | BRYN_DNS | 1 | 48 | -0.017034 | north | -0.023444 | -0.0073972 | -0.22268 | -0.0026001 | 0.0026001 | houston | Y | 0.023444 | 1.0005
32884 | BRYN_DNS | 1 | 46 | -0.017034 | north | -0.023444 | -0.0073972 | -0.22268 | -0.0026001 | 0.0026001 | houston | Y | 0.023444 | 0.95883
32886 | BRYN_ATK | MB | 12 | -0.017052 | north | -0.023462 | -0.0074152 | -0.22269 | -0.0026181 | 0.0026181 | houston | Y | 0.023462 | 0.25013
32887 | BRYN_ATK | MB | 51 | -0.017052 | north | -0.023462 | -0.0074152 | -0.22269 | -0.0026181 | 0.0026181 | houston | Y | 0.023462 | 1.0631
32888 | BRYN_ATK | 1 | 17 | -0.017052 | north | -0.023462 | -0.0074152 | -0.22269 | -0.0026181 | 0.0026181 | houston | Y | 0.023462 | 0.35435
32890 | BRYN_ATK | MB | 22 | -0.017052 | north | -0.023462 | -0.0074152 | -0.22269 | -0.0026181 | 0.0026181 | houston | Y | 0.023462 | 0.45857
32891 | BRYN_ATK | MB | 25 | -0.017052 | north | -0.023462 | -0.0074152 | -0.22269 | -0.0026181 | 0.0026181 | houston | Y | 0.023462 | 0.52111
32892 | BRYN_DNS | 1 | 105 | -0.017034 | north | -0.023444 | -0.0073972 | -0.22268 | -0.0026001 | 0.0026001 | houston | Y | 0.023444 | 2.1886
36998 | RDCNYNG1 | 1 | 84 | 0.20572 | west | 0.19931 | 0.21536 | 8.1763e-05 | 0.22016 | 8.1763e-05 | west | N | 8.1763e-05 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | 80 | 0.186 | west | 0.17959 | 0.19564 | -0.01964 | 0.20044 | 0.01964 | west | N | 0.01964 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.18588 | west | 0.17947 | 0.19551 | -0.019765 | 0.20031 | 0.019765 | west | N | 0.019765 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.18588 | west | 0.17947 | 0.19551 | -0.019765 | 0.20031 | 0.019765 | west | N | 0.019765 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | 70.8 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | 66.7 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | 53 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | 153.2 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | 153.5 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | 152.3 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | 96 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | 244 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | 40 | -0.014364 | houston | -0.020774 | -0.0047272 | -0.22001 | 6.9894e-05 | 6.9894e-05 | houston | N | 6.9894e-05 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | 100.3 | -0.014363 | houston | -0.020773 | -0.0047262 | -0.22001 | 7.0894e-05 | 7.0894e-05 | houston | N | 7.0894e-05 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | 92.9 | -0.014363 | houston | -0.020773 | -0.0047262 | -0.22001 | 7.0894e-05 | 7.0894e-05 | houston | N | 7.0894e-05 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | 102.7 | -0.014363 | houston | -0.020773 | -0.0047262 | -0.22001 | 7.0894e-05 | 7.0894e-05 | houston | N | 7.0894e-05 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | 102 | -0.014363 | houston | -0.020773 | -0.0047262 | -0.22001 | 7.0894e-05 | 7.0894e-05 | houston | N | 7.0894e-05 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | 32 | -0.014363 | houston | -0.020773 | -0.0047262 | -0.22001 | 7.0894e-05 | 7.0894e-05 | houston | N | 7.0894e-05 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | 30 | -0.014363 | houston | -0.020773 | -0.0047262 | -0.22001 | 7.0894e-05 | 7.0894e-05 | houston | N | 7.0894e-05 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | 111 | -0.013764 | houston | -0.020174 | -0.0041272 | -0.21941 | 0.00066989 | 0.00066989 | houston | N | 0.00066989 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | 111 | -0.013764 | houston | -0.020174 | -0.0041272 | -0.21941 | 0.00066989 | 0.00066989 | houston | N | 0.00066989 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | 119 | -0.013764 | houston | -0.020174 | -0.0041272 | -0.21941 | 0.00066989 | 0.00066989 | houston | N | 0.00066989 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | 109.5 | -0.013764 | houston | -0.020174 | -0.0041272 | -0.21941 | 0.00066989 | 0.00066989 | houston | N | 0.00066989 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | 152.3 | -0.018055 | north | -0.024465 | -0.0084182 | -0.2237 | -0.0036211 | 0.0036211 | houston | Y | 0.024465 | 3.1746
39970 | TNTNPONE | 1 | 153 | -0.018055 | north | -0.024465 | -0.0084182 | -0.2237 | -0.0036211 | 0.0036211 | houston | Y | 0.024465 | 3.1892
48500 | APD_GT1_ | 1 | 136 | -0.014721 | houston | -0.021131 | -0.0050842 | -0.22036 | -0.00028711 | 0.00028711 | houston | N | 0.00028711 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | 33 | -0.014165 | houston | -0.020575 | -0.0045282 | -0.21981 | 0.00026889 | 0.00026889 | houston | N | 0.00026889 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | 42 | -0.01472 | houston | -0.02113 | -0.0050832 | -0.22036 | -0.00028611 | 0.00028611 | houston | N | 0.00028611 | 0
48512 | LPE_GT2_ | 2 | 42 | -0.01472 | houston | -0.02113 | -0.0050832 | -0.22036 | -0.00028611 | 0.00028611 | houston | N | 0.00028611 | 0
48513 | LPE_GT3_ | 3 | 38 | -0.01472 | houston | -0.02113 | -0.0050832 | -0.22036 | -0.00028611 | 0.00028611 | houston | N | 0.00028611 | 0
48514 | LPE_GT4_ | 4 | 38 | -0.01472 | houston | -0.02113 | -0.0050832 | -0.22036 | -0.00028611 | 0.00028611 | houston | N | 0.00028611 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | 71 | -0.013654 | houston | -0.020064 | -0.0040172 | -0.2193 | 0.00077989 | 0.00077989 | houston | N | 0.00077989 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | 10 | -0.013654 | houston | -0.020064 | -0.0040172 | -0.2193 | 0.00077989 | 0.00077989 | houston | N | 0.00077989 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | 163 | -0.014153 | houston | -0.020563 | -0.0045162 | -0.2198 | 0.00028089 | 0.00028089 | houston | N | 0.00028089 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | 163 | -0.014153 | houston | -0.020563 | -0.0045162 | -0.2198 | 0.00028089 | 0.00028089 | houston | N | 0.00028089 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | 245 | -0.014153 | houston | -0.020563 | -0.0045162 | -0.2198 | 0.00028089 | 0.00028089 | houston | N | 0.00028089 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | 65 | -0.014586 | houston | -0.020996 | -0.0049492 | -0.22023 | -0.00015211 | 0.00015211 | houston | N | 0.00015211 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | 60 | -0.014586 | houston | -0.020996 | -0.0049492 | -0.22023 | -0.00015211 | 0.00015211 | houston | N | 0.00015211 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | 65 | -0.014586 | houston | -0.020996 | -0.0049492 | -0.22023 | -0.00015211 | 0.00015211 | houston | N | 0.00015211 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | 65 | -0.014586 | houston | -0.020996 | -0.0049492 | -0.22023 | -0.00015211 | 0.00015211 | houston | N | 0.00015211 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | 149 | -0.014673 | houston | -0.021083 | -0.0050362 | -0.22032 | -0.00023911 | 0.00023911 | houston | N | 0.00023911 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | 65.1 | -0.014673 | houston | -0.021083 | -0.0050362 | -0.22032 | -0.00023911 | 0.00023911 | houston | N | 0.00023911 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | 91 | -0.014561 | houston | -0.020971 | -0.0049242 | -0.2202 | -0.00012711 | 0.00012711 | houston | N | 0.00012711 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | 87.6 | -0.014561 | houston | -0.020971 | -0.0049242 | -0.2202 | -0.00012711 | 0.00012711 | houston | N | 0.00012711 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | 87 | -0.014561 | houston | -0.020971 | -0.0049242 | -0.2202 | -0.00012711 | 0.00012711 | houston | N | 0.00012711 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | 54.5 | -0.014561 | houston | -0.020971 | -0.0049242 | -0.2202 | -0.00012711 | 0.00012711 | houston | N | 0.00012711 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | 12.2 | -0.014561 | houston | -0.020971 | -0.0049242 | -0.2202 | -0.00012711 | 0.00012711 | houston | N | 0.00012711 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | 743 | -0.014826 | houston | -0.021236 | -0.0051892 | -0.22047 | -0.00039211 | 0.00039211 | houston | N | 0.00039211 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | 735 | -0.014783 | houston | -0.021193 | -0.0051462 | -0.22043 | -0.00034911 | 0.00034911 | houston | N | 0.00034911 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | 172 | -0.014838 | houston | -0.021248 | -0.0052012 | -0.22048 | -0.00040411 | 0.00040411 | houston | N | 0.00040411 | 0
48584 | CBY_GT4_ | 2 | 172 | -0.014838 | houston | -0.021248 | -0.0052012 | -0.22048 | -0.00040411 | 0.00040411 | houston | N | 0.00040411 | 0
48585 | CBY_ST4_ | 3 | 172 | -0.014838 | houston | -0.021248 | -0.0052012 | -0.22048 | -0.00040411 | 0.00040411 | houston | N | 0.00040411 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | 173 | -0.015078 | houston | -0.021488 | -0.0054412 | -0.22072 | -0.00064411 | 0.00064411 | houston | N | 0.00064411 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | 173 | -0.01473 | houston | -0.02114 | -0.0050932 | -0.22037 | -0.00029611 | 0.00029611 | houston | N | 0.00029611 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | 135 | -0.01473 | houston | -0.02114 | -0.0050932 | -0.22037 | -0.00029611 | 0.00029611 | houston | N | 0.00029611 | 0
48595 | BTE_GT2_ | 1 | 162.8 | -0.014869 | houston | -0.021279 | -0.0052322 | -0.22051 | -0.00043511 | 0.00043511 | houston | N | 0.00043511 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | 161.4 | -0.014869 | houston | -0.021279 | -0.0052322 | -0.22051 | -0.00043511 | 0.00043511 | houston | N | 0.00043511 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | 158.9 | -0.014869 | houston | -0.021279 | -0.0052322 | -0.22051 | -0.00043511 | 0.00043511 | houston | N | 0.00043511 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | 269.2 | -0.014869 | houston | -0.021279 | -0.0052322 | -0.22051 | -0.00043511 | 0.00043511 | houston | N | 0.00043511 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | 64 | -0.014675 | houston | -0.021085 | -0.0050382 | -0.22032 | -0.00024111 | 0.00024111 | houston | N | 0.00024111 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | 63.2 | -0.014675 | houston | -0.021085 | -0.0050382 | -0.22032 | -0.00024111 | 0.00024111 | houston | N | 0.00024111 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | 82.6 | -0.014675 | houston | -0.021085 | -0.0050382 | -0.22032 | -0.00024111 | 0.00024111 | houston | N | 0.00024111 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | 73.6 | -0.014675 | houston | -0.021085 | -0.0050382 | -0.22032 | -0.00024111 | 0.00024111 | houston | N | 0.00024111 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | 163.2 | -0.014645 | houston | -0.021055 | -0.0050082 | -0.22029 | -0.00021111 | 0.00021111 | houston | N | 0.00021111 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | 157.1 | -0.014645 | houston | -0.021055 | -0.0050082 | -0.22029 | -0.00021111 | 0.00021111 | houston | N | 0.00021111 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | 157.5 | -0.014645 | houston | -0.021055 | -0.0050082 | -0.22029 | -0.00021111 | 0.00021111 | houston | N | 0.00021111 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | 157 | -0.014645 | houston | -0.021055 | -0.0050082 | -0.22029 | -0.00021111 | 0.00021111 | houston | N | 0.00021111 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | 269 | -0.014645 | houston | -0.021055 | -0.0050082 | -0.22029 | -0.00021111 | 0.00021111 | houston | N | 0.00021111 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | 5 | -0.014824 | houston | -0.021234 | -0.0051872 | -0.22047 | -0.00039011 | 0.00039011 | houston | N | 0.00039011 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | 21 | -0.014824 | houston | -0.021234 | -0.0051872 | -0.22047 | -0.00039011 | 0.00039011 | houston | N | 0.00039011 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | 154.2 | -0.016709 | north | -0.023119 | -0.0070722 | -0.22235 | -0.0022751 | 0.0022751 | houston | Y | 0.023119 | 3.2142
48672 | FTR_GT2_ | 2 | 156 | -0.016709 | north | -0.023119 | -0.0070722 | -0.22235 | -0.0022751 | 0.0022751 | houston | Y | 0.023119 | 3.2517
48673 | FTR_GT3_ | 3 | 156 | -0.016709 | north | -0.023119 | -0.0070722 | -0.22235 | -0.0022751 | 0.0022751 | houston | Y | 0.023119 | 3.2517
48674 | FTR_CN4_ | 4 | 380 | -0.016709 | north | -0.023119 | -0.0070722 | -0.22235 | -0.0022751 | 0.0022751 | houston | Y | 0.023119 | 7.9208
48690 | GBY_GN5_ | 5 | 398 | -0.014883 | houston | -0.021293 | -0.0052462 | -0.22053 | -0.00044911 | 0.00044911 | houston | N | 0.00044911 | 0
48691 | GBY_7374 | A | 46 | -0.014633 | houston | -0.021043 | -0.0049962 | -0.22028 | -0.00019911 | 0.00019911 | houston | N | 0.00019911 | 0
48691 | GBY_7374 | B | 46 | -0.014633 | houston | -0.021043 | -0.0049962 | -0.22028 | -0.00019911 | 0.00019911 | houston | N | 0.00019911 | 0
48692 | GBY_8182 | C | 46 | -0.014633 | houston | -0.021043 | -0.0049962 | -0.22028 | -0.00019911 | 0.00019911 | houston | N | 0.00019911 | 0
48692 | GBY_8182 | D | 55 | -0.014633 | houston | -0.021043 | -0.0049962 | -0.22028 | -0.00019911 | 0.00019911 | houston | N | 0.00019911 | 0
48693 | GBY_8384 | E | 55 | -0.014633 | houston | -0.021043 | -0.0049962 | -0.22028 | -0.00019911 | 0.00019911 | houston | N | 0.00019911 | 0
48693 | GBY_8384 | F | 54 | -0.014633 | houston | -0.021043 | -0.0049962 | -0.22028 | -0.00019911 | 0.00019911 | houston | N | 0.00019911 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | 827 | -0.018449 | north | -0.024859 | -0.0088122 | -0.22409 | -0.0040151 | 0.0040151 | houston | Y | 0.024859 | 17.2382
48722 | LEG_2___ | 2 | 819 | -0.018449 | north | -0.024859 | -0.0088122 | -0.22409 | -0.0040151 | 0.0040151 | houston | Y | 0.024859 | 17.0714
48730 | MNS_GT | 1 | 46.1 | -0.014113 | houston | -0.020523 | -0.0044762 | -0.21976 | 0.00032089 | 0.00032089 | houston | N | 0.00032089 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | 76 | -0.012917 | houston | -0.019327 | -0.0032802 | -0.21856 | 0.0015169 | 0.0015169 | houston | N | 0.0015169 | 0
48732 | CBE_GT2 | 1 | 76 | -0.012917 | houston | -0.019327 | -0.0032802 | -0.21856 | 0.0015169 | 0.0015169 | houston | N | 0.0015169 | 0
48733 | CBE_ST12 | 1 | 105 | -0.012917 | houston | -0.019327 | -0.0032802 | -0.21856 | 0.0015169 | 0.0015169 | houston | N | 0.0015169 | 0
48734 | CBE_GT3 | 1 | 74 | -0.012917 | houston | -0.019327 | -0.0032802 | -0.21856 | 0.0015169 | 0.0015169 | houston | N | 0.0015169 | 0
48735 | CBE_GT4 | 1 | 74 | -0.012917 | houston | -0.019327 | -0.0032802 | -0.21856 | 0.0015169 | 0.0015169 | houston | N | 0.0015169 | 0
48736 | CBE_ST34 | 1 | 102 | -0.012917 | houston | -0.019327 | -0.0032802 | -0.21856 | 0.0015169 | 0.0015169 | houston | N | 0.0015169 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | 180 | -0.014677 | houston | -0.021087 | -0.0050402 | -0.22032 | -0.00024311 | 0.00024311 | houston | N | 0.00024311 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | 158.6 | -0.014677 | houston | -0.021087 | -0.0050402 | -0.22032 | -0.00024311 | 0.00024311 | houston | N | 0.00024311 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | 157 | -0.014677 | houston | -0.021087 | -0.0050402 | -0.22032 | -0.00024311 | 0.00024311 | houston | N | 0.00024311 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | 35 | -0.01466 | houston | -0.02107 | -0.0050232 | -0.2203 | -0.00022611 | 0.00022611 | houston | N | 0.00022611 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | 459 | -0.014494 | houston | -0.020904 | -0.0048572 | -0.22014 | -6.0106e-05 | 6.0106e-05 | houston | N | 6.0106e-05 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | 65 | -0.014826 | houston | -0.021236 | -0.0051892 | -0.22047 | -0.00039211 | 0.00039211 | houston | N | 0.00039211 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | 66 | -0.014826 | houston | -0.021236 | -0.0051892 | -0.22047 | -0.00039211 | 0.00039211 | houston | N | 0.00039211 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | 70 | -0.014826 | houston | -0.021236 | -0.0051892 | -0.22047 | -0.00039211 | 0.00039211 | houston | N | 0.00039211 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | 63 | -0.014826 | houston | -0.021236 | -0.0051892 | -0.22047 | -0.00039211 | 0.00039211 | houston | N | 0.00039211 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | 62 | -0.014826 | houston | -0.021236 | -0.0051892 | -0.22047 | -0.00039211 | 0.00039211 | houston | N | 0.00039211 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | 104 | -0.014826 | houston | -0.021236 | -0.0051892 | -0.22047 | -0.00039211 | 0.00039211 | houston | N | 0.00039211 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | 59 | -0.014826 | houston | -0.021236 | -0.0051892 | -0.22047 | -0.00039211 | 0.00039211 | houston | N | 0.00039211 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | 156 | -0.015078 | houston | -0.021488 | -0.0054412 | -0.22072 | -0.00064411 | 0.00064411 | houston | N | 0.00064411 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | 154 | -0.015078 | houston | -0.021488 | -0.0054412 | -0.22072 | -0.00064411 | 0.00064411 | houston | N | 0.00064411 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | 154 | -0.015078 | houston | -0.021488 | -0.0054412 | -0.22072 | -0.00064411 | 0.00064411 | houston | N | 0.00064411 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | 162 | -0.015078 | houston | -0.021488 | -0.0054412 | -0.22072 | -0.00064411 | 0.00064411 | houston | N | 0.00064411 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | 157 | -0.014836 | houston | -0.021246 | -0.0051992 | -0.22048 | -0.00040211 | 0.00040211 | houston | N | 0.00040211 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | 71 | -0.014693 | houston | -0.021103 | -0.0050562 | -0.22034 | -0.00025911 | 0.00025911 | houston | N | 0.00025911 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | 72 | -0.014693 | houston | -0.021103 | -0.0050562 | -0.22034 | -0.00025911 | 0.00025911 | houston | N | 0.00025911 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | 39 | -0.014693 | houston | -0.021103 | -0.0050562 | -0.22034 | -0.00025911 | 0.00025911 | houston | N | 0.00025911 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | 30 | -0.014693 | houston | -0.021103 | -0.0050562 | -0.22034 | -0.00025911 | 0.00025911 | houston | N | 0.00025911 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | 78 | -0.014634 | houston | -0.021044 | -0.0049972 | -0.22028 | -0.00020011 | 0.00020011 | houston | N | 0.00020011 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | 80 | -0.014634 | houston | -0.021044 | -0.0049972 | -0.22028 | -0.00020011 | 0.00020011 | houston | N | 0.00020011 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | 16.2 | -0.014675 | houston | -0.021085 | -0.0050382 | -0.22032 | -0.00024111 | 0.00024111 | houston | N | 0.00024111 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | 165 | -0.014672 | houston | -0.021082 | -0.0050352 | -0.22031 | -0.00023811 | 0.00023811 | houston | N | 0.00023811 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | 169 | -0.014671 | houston | -0.021081 | -0.0050342 | -0.22031 | -0.00023711 | 0.00023711 | houston | N | 0.00023711 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | 213 | -0.014675 | houston | -0.021085 | -0.0050382 | -0.22032 | -0.00024111 | 0.00024111 | houston | N | 0.00024111 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | 228 | -0.014676 | houston | -0.021086 | -0.0050392 | -0.22032 | -0.00024211 | 0.00024211 | houston | N | 0.00024211 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | 12 | -0.01467 | houston | -0.02108 | -0.0050332 | -0.22031 | -0.00023611 | 0.00023611 | houston | N | 0.00023611 | 0
48855 | SRB_GT21 | MB | 18 | -0.01467 | houston | -0.02108 | -0.0050332 | -0.22031 | -0.00023611 | 0.00023611 | houston | N | 0.00023611 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | 50 | -0.014449 | houston | -0.020859 | -0.0048122 | -0.22009 | -1.5106e-05 | 1.5106e-05 | houston | N | 1.5106e-05 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | 104 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48874 | THW_ST4_ | 4 | 104 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48875 | THW_3132 | A | 54 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48875 | THW_3132 | B | 53 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48877 | THW_3334 | C | 54 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48877 | THW_3334 | D | 57 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48879 | THW_4142 | E | 54 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48879 | THW_4142 | F | 54 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48881 | THW_4344 | G | 58 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48881 | THW_4344 | H | 58 | -0.014776 | houston | -0.021186 | -0.0051392 | -0.22042 | -0.00034211 | 0.00034211 | houston | N | 0.00034211 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | 12 | -0.014814 | houston | -0.021224 | -0.0051772 | -0.22046 | -0.00038011 | 0.00038011 | houston | N | 0.00038011 | 0
48885 | THW_5152 | A | 56 | -0.014902 | houston | -0.021312 | -0.0052652 | -0.22054 | -0.00046811 | 0.00046811 | houston | N | 0.00046811 | 0
48885 | THW_5152 | B | 59 | -0.014902 | houston | -0.021312 | -0.0052652 | -0.22054 | -0.00046811 | 0.00046811 | houston | N | 0.00046811 | 0
48886 | THW_5354 | C | 56 | -0.014902 | houston | -0.021312 | -0.0052652 | -0.22054 | -0.00046811 | 0.00046811 | houston | N | 0.00046811 | 0
48886 | THW_5354 | D | 56 | -0.014902 | houston | -0.021312 | -0.0052652 | -0.22054 | -0.00046811 | 0.00046811 | houston | N | 0.00046811 | 0
48887 | THW_5556 | E | 59 | -0.014902 | houston | -0.021312 | -0.0052652 | -0.22054 | -0.00046811 | 0.00046811 | houston | N | 0.00046811 | 0
48887 | THW_5556 | F | 56 | -0.014902 | houston | -0.021312 | -0.0052652 | -0.22054 | -0.00046811 | 0.00046811 | houston | N | 0.00046811 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | 66 | -0.012988 | houston | -0.019398 | -0.0033512 | -0.21863 | 0.0014459 | 0.0014459 | houston | N | 0.0014459 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | 161 | -0.01422 | houston | -0.02063 | -0.0045832 | -0.21986 | 0.00021389 | 0.00021389 | houston | N | 0.00021389 | 0
48922 | WAP_GN2_ | 2 | 166 | -0.01422 | houston | -0.02063 | -0.0045832 | -0.21986 | 0.00021389 | 0.00021389 | houston | N | 0.00021389 | 0
48923 | WAP_GN3_ | 3 | 248 | -0.01422 | houston | -0.02063 | -0.0045832 | -0.21986 | 0.00021389 | 0.00021389 | houston | N | 0.00021389 | 0
48924 | WAP_GN4_ | 4 | 546 | -0.01422 | houston | -0.02063 | -0.0045832 | -0.21986 | 0.00021389 | 0.00021389 | houston | N | 0.00021389 | 0
48925 | WAP_GN5_ | 5 | 643 | -0.01422 | houston | -0.02063 | -0.0045832 | -0.21986 | 0.00021389 | 0.00021389 | houston | N | 0.00021389 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | 651 | -0.01415 | houston | -0.02056 | -0.0045132 | -0.21979 | 0.00028389 | 0.00028389 | houston | N | 0.00028389 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | 564 | -0.01415 | houston | -0.02056 | -0.0045132 | -0.21979 | 0.00028389 | 0.00028389 | houston | N | 0.00028389 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | 600 | -0.01415 | houston | -0.02056 | -0.0045132 | -0.21979 | 0.00028389 | 0.00028389 | houston | N | 0.00028389 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | 13 | -0.01422 | houston | -0.02063 | -0.0045832 | -0.21986 | 0.00021389 | 0.00021389 | houston | N | 0.00021389 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | 12 | -0.014825 | houston | -0.021235 | -0.0051882 | -0.22047 | -0.00039111 | 0.00039111 | houston | N | 0.00039111 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | 34 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | 34.7 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | 32.7 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | 45.9 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | 17.7 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | 20.4 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | 19.9 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | 35 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | 18 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | 85.4 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | 148 | -0.014794 | houston | -0.021204 | -0.0051572 | -0.22044 | -0.00036011 | 0.00036011 | houston | N | 0.00036011 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | 62 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | 71.4 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | 45 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | 101 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | 86 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | 88 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | 50 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | 18 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | 94 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | 70 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | 63 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | 72 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | 64.8 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | 101 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | 97 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | 103 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | 76 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | 80 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | 80 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | 171 | -0.013525 | houston | -0.019935 | -0.0038882 | -0.21917 | 0.00090889 | 0.00090889 | houston | N | 0.00090889 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58909 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58909 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58909 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58909 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58909 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58919 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58919 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58919 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58919 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58919 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58919 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58929 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58929 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58929 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58929 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58929 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58929 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58949 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58949 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58949 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58949 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58949 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
58949 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.000111 | south | -0.0065213 | 0.0095258 | -0.20575 | 0.014323 | 0.0065213 | North | Y | 0.0095258 | 0.025237
60000 | DSKY2 | 1 | 76.5 | 0.17991 | west | 0.1735 | 0.18954 | -0.025735 | 0.19434 | 0.025735 | west | N | 0.025735 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | 80 | 0.18621 | west | 0.1798 | 0.19585 | -0.019433 | 0.20064 | 0.019433 | west | N | 0.019433 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | 40 | 0.18621 | west | 0.1798 | 0.19585 | -0.019433 | 0.20064 | 0.019433 | west | N | 0.019433 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | 80 | 0.1871 | west | 0.18069 | 0.19673 | -0.018545 | 0.20153 | 0.018545 | west | N | 0.018545 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | 80 | 0.18603 | west | 0.17962 | 0.19567 | -0.019611 | 0.20046 | 0.019611 | west | N | 0.019611 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | 80 | 0.18127 | west | 0.17486 | 0.19091 | -0.024368 | 0.19571 | 0.024368 | west | N | 0.024368 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | 84 | 0.17972 | west | 0.17331 | 0.18936 | -0.025921 | 0.19415 | 0.025921 | west | N | 0.025921 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | 80 | 0.1871 | west | 0.18069 | 0.19673 | -0.018545 | 0.20153 | 0.018545 | west | N | 0.018545 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | 114 | -0.007922 | south | -0.014332 | 0.0017148 | -0.21356 | 0.0065119 | 0.0017148 | south | N | 0.0017148 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | 120 | 0.19332 | west | 0.18691 | 0.20295 | -0.012324 | 0.20775 | 0.012324 | west | N | 0.012324 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | 233 | 0.19332 | west | 0.18691 | 0.20295 | -0.012324 | 0.20775 | 0.012324 | west | N | 0.012324 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | 170.2 | 0.19332 | west | 0.18691 | 0.20295 | -0.012324 | 0.20775 | 0.012324 | west | N | 0.012324 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | 222 | -0.007922 | south | -0.014332 | 0.0017148 | -0.21356 | 0.0065119 | 0.0017148 | south | N | 0.0017148 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | 184 | -0.007922 | south | -0.014332 | 0.0017148 | -0.21356 | 0.0065119 | 0.0017148 | south | N | 0.0017148 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | 224 | -0.007922 | south | -0.014332 | 0.0017148 | -0.21356 | 0.0065119 | 0.0017148 | south | N | 0.0017148 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | 115 | -0.007922 | south | -0.014332 | 0.0017148 | -0.21356 | 0.0065119 | 0.0017148 | south | N | 0.0017148 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | 100 | -0.007922 | south | -0.014332 | 0.0017148 | -0.21356 | 0.0065119 | 0.0017148 | south | N | 0.0017148 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | 60 | 0.21686 | west | 0.21045 | 0.2265 | 0.011221 | 0.2313 | 0.011221 | west | N | 0.011221 | 0
60201 | RIO DRCS | F | 0 | 0.047502 | south | 0.041092 | 0.057139 | -0.15814 | 0.061936 | 0.041092 | North | Y | 0.057139 | 0
60202 | FRIEND_R | F | 0 | 0.15529 | west | 0.14888 | 0.16492 | -0.050355 | 0.16972 | 0.050355 | west | N | 0.050355 | 0
60203 | PRES0A | BT | 4.8 | 0.1909 | west | 0.18449 | 0.20054 | -0.014737 | 0.20534 | 0.014737 | west | N | 0.014737 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | 37.5 | 0.20971 | west | 0.2033 | 0.21935 | 0.0040688 | 0.22414 | 0.0040688 | west | N | 0.0040688 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | 107.5 | 0.20971 | west | 0.2033 | 0.21935 | 0.0040688 | 0.22414 | 0.0040688 | west | N | 0.0040688 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | 135 | 0.20971 | west | 0.2033 | 0.21935 | 0.0040688 | 0.22414 | 0.0040688 | west | N | 0.0040688 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | 119 | 0.20971 | west | 0.2033 | 0.21935 | 0.0040688 | 0.22414 | 0.0040688 | west | N | 0.0040688 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | 105 | 0.20971 | west | 0.2033 | 0.21935 | 0.0040688 | 0.22414 | 0.0040688 | west | N | 0.0040688 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | 80.5 | 0.20971 | west | 0.2033 | 0.21935 | 0.0040688 | 0.22414 | 0.0040688 | west | N | 0.0040688 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | 150 | 0.18889 | west | 0.18248 | 0.19853 | -0.01675 | 0.20333 | 0.01675 | west | N | 0.01675 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | 112.5 | 0.18572 | west | 0.17931 | 0.19536 | -0.01992 | 0.20016 | 0.01992 | west | N | 0.01992 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | 149.5 | 0.18572 | west | 0.17931 | 0.19536 | -0.01992 | 0.20016 | 0.01992 | west | N | 0.01992 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | 186 | 0.18572 | west | 0.17931 | 0.19536 | -0.01992 | 0.20016 | 0.01992 | west | N | 0.01992 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | 214.5 | 0.18572 | west | 0.17931 | 0.19536 | -0.01992 | 0.20016 | 0.01992 | west | N | 0.01992 | 0
80003 | MILHWYS | F | 0 | -0.009166 | south | -0.015576 | 0.00047076 | -0.21481 | 0.0052679 | 0.00047076 | south | N | 0.00047076 | 0
80010 | EPLVT1 | F | 0 | 0.027178 | south | 0.020768 | 0.036815 | -0.17846 | 0.041612 | 0.020768 | North | Y | 0.036815 | 0
80012 | LAR | F | 0 | -0.004346 | south | -0.010756 | 0.0052908 | -0.20999 | 0.010088 | 0.0052908 | south | N | 0.0052908 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | 28 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | 43.6 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | 74 | -0.010584 | south | -0.016994 | -0.00094724 | -0.21623 | 0.0038499 | 0.00094724 | south | N | 0.00094724 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | 94 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | 41 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | 38 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | 19 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | 94 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | 36 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | 43 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | 22 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | 39 | -0.010272 | south | -0.016682 | -0.00063524 | -0.21591 | 0.0041619 | 0.00063524 | south | N | 0.00063524 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | 15 | -0.010272 | south | -0.016682 | -0.00063524 | -0.21591 | 0.0041619 | 0.00063524 | south | N | 0.00063524 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | 7 | -0.010272 | south | -0.016682 | -0.00063524 | -0.21591 | 0.0041619 | 0.00063524 | south | N | 0.00063524 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | 15 | -0.010272 | south | -0.016682 | -0.00063524 | -0.21591 | 0.0041619 | 0.00063524 | south | N | 0.00063524 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | 39 | -0.010272 | south | -0.016682 | -0.00063524 | -0.21591 | 0.0041619 | 0.00063524 | south | N | 0.00063524 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | 39 | -0.010272 | south | -0.016682 | -0.00063524 | -0.21591 | 0.0041619 | 0.00063524 | south | N | 0.00063524 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | 148 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | 50 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | 55 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | 50 | -0.009223 | south | -0.015633 | 0.00041376 | -0.21487 | 0.0052109 | 0.00041376 | south | N | 0.00041376 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | 12 | -0.009561 | south | -0.015971 | 7.5756e-05 | -0.2152 | 0.0048729 | 7.5756e-05 | south | N | 7.5756e-05 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | 15 | -0.010206 | south | -0.016616 | -0.00056924 | -0.21585 | 0.0042279 | 0.00056924 | south | N | 0.00056924 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | 23 | -0.010206 | south | -0.016616 | -0.00056924 | -0.21585 | 0.0042279 | 0.00056924 | south | N | 0.00056924 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | 48 | -0.010518 | south | -0.016928 | -0.00088124 | -0.21616 | 0.0039159 | 0.00088124 | south | N | 0.00088124 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | 8 | -0.010223 | south | -0.016633 | -0.00058624 | -0.21587 | 0.0042109 | 0.00058624 | south | N | 0.00058624 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | 180 | -0.00942 | south | -0.01583 | 0.00021676 | -0.21506 | 0.0050139 | 0.00021676 | south | N | 0.00021676 | 0
80262 | NBEC91A | 1 | 180 | -0.009424 | south | -0.015834 | 0.00021276 | -0.21507 | 0.0050099 | 0.00021276 | south | N | 0.00021276 | 0
80263 | B_DAVIS3 | 3 | 180 | -0.009398 | south | -0.015808 | 0.00023876 | -0.21504 | 0.0050359 | 0.00023876 | south | N | 0.00023876 | 0
80264 | B_DAVIS4 | 4 | 180 | -0.009398 | south | -0.015808 | 0.00023876 | -0.21504 | 0.0050359 | 0.00023876 | south | N | 0.00023876 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | 100 | -0.004349 | south | -0.010759 | 0.0052878 | -0.20999 | 0.010085 | 0.0052878 | south | N | 0.0052878 | 0
80266 | LARECU50 | 5 | 100 | -0.004349 | south | -0.010759 | 0.0052878 | -0.20999 | 0.010085 | 0.0052878 | south | N | 0.0052878 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | 25 | -0.009503 | south | -0.015913 | 0.00013376 | -0.21515 | 0.0049309 | 0.00013376 | south | N | 0.00013376 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | 25 | -0.009503 | south | -0.015913 | 0.00013376 | -0.21515 | 0.0049309 | 0.00013376 | south | N | 0.00013376 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | 25 | -0.009503 | south | -0.015913 | 0.00013376 | -0.21515 | 0.0049309 | 0.00013376 | south | N | 0.00013376 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | 16 | -0.009503 | south | -0.015913 | 0.00013376 | -0.21515 | 0.0049309 | 0.00013376 | south | N | 0.00013376 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | 25 | -0.009503 | south | -0.015913 | 0.00013376 | -0.21515 | 0.0049309 | 0.00013376 | south | N | 0.00013376 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | 25 | -0.009503 | south | -0.015913 | 0.00013376 | -0.21515 | 0.0049309 | 0.00013376 | south | N | 0.00013376 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | 25 | -0.009503 | south | -0.015913 | 0.00013376 | -0.21515 | 0.0049309 | 0.00013376 | south | N | 0.00013376 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | 15 | -0.009503 | south | -0.015913 | 0.00013376 | -0.21515 | 0.0049309 | 0.00013376 | south | N | 0.00013376 | 0
86104 | CID-138 | EQ | 0 | -0.004349 | south | -0.010759 | 0.0052878 | -0.20999 | 0.010085 | 0.0052878 | south | N | 0.0052878 | 0
86105 | CID-230 | EQ | 500 | -0.004349 | south | -0.010759 | 0.0052878 | -0.20999 | 0.010085 | 0.0052878 | south | N | 0.0052878 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | 500 | -0.004349 | south | -0.010759 | 0.0052878 | -0.20999 | 0.010085 | 0.0052878 | south | N | 0.0052878 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | 0 | -0.004349 | south | -0.010759 | 0.0052878 | -0.20999 | 0.010085 | 0.0052878 | south | N | 0.0052878 | 0
88198 | BEEVILLE | F | 0 | -0.008632 | south | -0.015042 | 0.0010048 | -0.21427 | 0.0058019 | 0.0010048 | south | N | 0.0010048 | 0
88253 | HAMILTON | F | 0 | 0.045669 | south | 0.039259 | 0.055306 | -0.15997 | 0.060103 | 0.039259 | North | Y | 0.055306 | 0
88299 | ZAPATA | F | 0 | -0.005935 | south | -0.012345 | 0.0037018 | -0.21158 | 0.0084989 | 0.0037018 | south | N | 0.0037018 | 0
88508 | FALFURRI | F | 0 | -0.00848 | south | -0.01489 | 0.0011568 | -0.21412 | 0.0059539 | 0.0011568 | south | N | 0.0011568 | 0

## GenConcentration_dec
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L: Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436] C:Graham - Parker 345 (Ckt2) 345 kV [1430-1436] | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax source | PTDF calc | PTDF Weighting - Source | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 116.1839 | 204 | 0.5513 | 112.465 | 204 | 112.465
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 114.4753 | 201 | 0.5513 | 110.8111 | 405 | 223.2761
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 137.826 | 242 | 0.5513 | 133.4143 | 647 | 356.6904
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 5.5776 | 20 | 0.26065 | 5.213 | 667 | 361.9034 | Weighted Shift Factors
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 5.5776 | 20 | 0.26065 | 5.213 | 687 | 367.1163 | West | 0.20564
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 5.5776 | 20 | 0.26065 | 5.213 | 707 | 372.3293 | North | 0.01823
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 4.7409 | 17 | 0.26065 | 4.431 | 724 | 376.7603 |  | 0.18741
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.26794 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 174.0813 | 649.7 | 0.24971 | 162.2372 | 1373.7 | 538.9975
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.25198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 92.2247 | 366 | 0.23375 | 85.5525 | 1739.7 | 624.5499 | Line Rating | 1240
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.23325 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 38.4866 | 165 | 0.21502 | 35.4786 | 1904.7 | 660.0286 | Conc Gen | 2140.7
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.22734 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 53.6518 | 236 | 0.20911 | 49.3495 | 2140.7 | 709.378 | Weighted Imp. | 709.378
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.2273 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 90.9204 | 400 | 0.20907 | 83.6284 |  |  | PTDF | 0.33138
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.21686 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.0118 | 60 | 0.19863 | 11.918
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.21644 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 52.3778 | 242 | 0.19821 | 47.9661 |  |  | Concentration | 1.7682
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 44.1504 | 209 | 0.19302 | 40.3403
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.7226 | 126.5 | 0.19302 | 24.4165
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 52.6003 | 249 | 0.19302 | 48.061
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 41.6155 | 197 | 0.19302 | 38.0241
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.8642 | 37.5 | 0.19148 | 7.1805
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.5439 | 107.5 | 0.19148 | 20.5842
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.311 | 135 | 0.19148 | 25.8499
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.9556 | 119 | 0.19148 | 22.7862
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.0197 | 105 | 0.19148 | 20.1055
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.8817 | 80.5 | 0.19148 | 15.4142
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.20855 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.2829 | 150 | 0.19032 | 28.5484
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.20775 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.9694 | 125 | 0.18952 | 23.6906
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.20775 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.9694 | 125 | 0.18952 | 23.6906
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.20572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.2808 | 84 | 0.18749 | 15.7495
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.20508 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.3028 | 99 | 0.18685 | 18.498
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.20508 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.5098 | 61 | 0.18685 | 11.3978
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.127 | 0 | 0.18685 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.3721 | 0 | 0.18685 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.3721 | 0 | 0.18685 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.20502 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.9081 | 141 | 0.18679 | 26.3377
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.20502 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.6026 | 120 | 0.18679 | 22.415
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.20467 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.894 | 63 | 0.18644 | 11.7455
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 30.6823 | 150 | 0.18632 | 27.9478
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 45.0008 | 220 | 0.18632 | 40.9902
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 40.9098 | 200 | 0.18632 | 37.2638
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.9345 | 121.9 | 0.18632 | 22.7123
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.497 | 66 | 0.18627 | 12.2938
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1105 | 69 | 0.18627 | 12.8526
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1105 | 69 | 0.18627 | 12.8526
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.7015 | 67 | 0.18627 | 12.4801
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.7015 | 67 | 0.18627 | 12.4801
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.2925 | 65 | 0.18627 | 12.1075
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.2879 | 0 | 0.18588 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.9819 | 0 | 0.18588 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.3696 | 0 | 0.18588 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.20388 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 36.6975 | 180 | 0.18564 | 33.4161
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.20388 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 36.6975 | 180 | 0.18564 | 33.4161
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.20373 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 45.8404 | 225 | 0.1855 | 41.7386
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.20296 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.3551 | 120 | 0.18473 | 22.1675
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.20289 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.3462 | 120 | 0.18465 | 22.1586
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.2024 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 43.3539 | 214.2 | 0.18417 | 39.449
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1604 | 70 | 0.18406 | 12.8843
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1604 | 70 | 0.18406 | 12.8843
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 18.7726 | 92.8 | 0.18406 | 17.0809
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.1833 | 80 | 0.18406 | 14.7249
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.1833 | 80 | 0.18406 | 14.7249
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 23.2635 | 115 | 0.18406 | 21.167
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 42.1118 | 208.2 | 0.18404 | 38.3163
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 28.742 | 142.1 | 0.18404 | 26.1515
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 26.78 | 132.4 | 0.18404 | 24.3664
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 27.5082 | 136 | 0.18404 | 25.0289
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 29.7331 | 147 | 0.18404 | 27.0533
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 42.4759 | 210 | 0.18404 | 38.6475
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.20206 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.7192 | 58 | 0.18383 | 10.6619
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.20196 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.2969 | 100.5 | 0.18373 | 18.4648
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.20108 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 30.1612 | 150 | 0.18284 | 27.4267
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.20108 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.3086 | 101 | 0.18284 | 18.4673
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.20103 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.1866 | 0 | 0.1828 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.20028 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.8414 | 149 | 0.18205 | 27.1251
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.19988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9959 | 35 | 0.18165 | 6.3579
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.19988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.9965 | 30 | 0.18165 | 5.4496
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.185 | 66 | 0.18154 | 11.9818
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 12.9852 | 65 | 0.18154 | 11.8003
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.3848 | 67 | 0.18154 | 12.1634
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.3848 | 67 | 0.18154 | 12.1634
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.3848 | 67 | 0.18154 | 12.1634
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.19977 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.18154 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.19977 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.18154 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.19632 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 1.2957 | 6.6 | 0.17809 | 1.1754
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.19632 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.7337 | 34.3 | 0.17809 | 6.1084
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.1982 | 120 | 0.17509 | 21.0105
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 45.0431 | 233 | 0.17509 | 40.7955
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 32.9027 | 170.2 | 0.17509 | 29.8
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.1909 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.91634 | 0 | 0.17267 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.18889 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.3338 | 150 | 0.17066 | 25.5993
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.1871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9678 | 80 | 0.16887 | 13.5094
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.1871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9678 | 80 | 0.16887 | 13.5094
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.9657 | 75 | 0.16798 | 12.5984
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.8967 | 80 | 0.16798 | 13.4383
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.4484 | 40 | 0.16798 | 6.7192
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.18603 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.8825 | 80 | 0.1678 | 13.4241
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.186 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.8802 | 80 | 0.16777 | 13.4218
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.18588 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.8816 | 150 | 0.16765 | 25.147
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.18588 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.8816 | 150 | 0.16765 | 25.147
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.8937 | 112.5 | 0.16749 | 18.8428
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.7654 | 149.5 | 0.16749 | 25.04
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 34.5443 | 186 | 0.16749 | 31.1535
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 39.8374 | 214.5 | 0.16749 | 35.927
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.18454 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.28 | 169.5 | 0.16631 | 28.19
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.18127 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.5019 | 80 | 0.16304 | 13.0435
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.17991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7629 | 76.5 | 0.16168 | 12.3683
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.17972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0966 | 84 | 0.16149 | 13.5652
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.15529 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.13706 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.13209 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.8131 | 150 | 0.11386 | 17.0785
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12234 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 14.681 | 120 | 0.10411 | 12.4934
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.11639 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.3967 | 0 | 0.098162 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.11639 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.3967 | 0 | 0.098162 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.069443 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 4.1666 | 60 | 0.051213 | 3.0728
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.047502 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.029272 | 0
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.045523 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 5.1213 | 112.5 | 0.027293 | 3.0705
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.0298 | 288 | 0.020068 | 5.7796
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.6298 | 147 | 0.020068 | 2.95
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.6298 | 147 | 0.020068 | 2.95
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.033376 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.4364 | 73 | 0.015146 | 1.1057
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.033376 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.9717 | 119 | 0.015146 | 1.8024
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.033376 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 6.8421 | 205 | 0.015146 | 3.1049
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.033376 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.4044 | 102 | 0.015146 | 1.5449
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.033376 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.2041 | 96 | 0.015146 | 1.454
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.53779 | 18 | 0.011647 | 0.20964
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.53779 | 18 | 0.011647 | 0.20964
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.1353 | 38 | 0.011647 | 0.44258
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.023586 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.4152 | 60 | 0.0053559 | 0.32135
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.023586 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.4859 | 63 | 0.0053559 | 0.33742
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.01823 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | -0.01823 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.003389 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.021619 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.004514 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.18056 | 0 | -0.022744 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.004514 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.18056 | 0 | -0.022744 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.0058 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.986 | 170 | -0.02403 | -4.0851
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.0058 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.016 | 520 | -0.02403 | -12.4956
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.007645 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.8287 | 370 | -0.025875 | -9.5738
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.0703 | 0 | -0.025875 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.0779 | 0 | -0.025875 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.3623 | 0 | -0.025875 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.0932 | 0 | -0.025875 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.1009 | 0 | -0.025875 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.3699 | 0 | -0.025875 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -0.7922 | 100 | -0.026152 | -2.6152
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.007988 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.026218 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2834 | 160 | -0.026251 | -4.2002
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2513 | 156 | -0.026251 | -4.0952
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5721 | 196 | -0.026251 | -5.1452
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2513 | 156 | -0.026251 | -4.0952
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2593 | 157 | -0.026251 | -4.1214
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5882 | 198 | -0.026251 | -5.1977
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.60435 | 0 | -0.026288 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.64142 | 0 | -0.026288 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.71233 | 0 | -0.026288 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -4.9539 | 558 | -0.027108 | -15.1263
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -5.1404 | 579 | -0.027108 | -15.6956
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.1734 | 808 | -0.027108 | -21.9033
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.8566 | 79 | -0.029073 | -2.2968
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.1494 | 106 | -0.029073 | -3.0817
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5831 | 146 | -0.029073 | -4.2447
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.010843 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.82407 | 76 | -0.029073 | -2.2096
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.22212 | 20 | -0.029336 | -0.58672
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.27765 | 25 | -0.029336 | -0.7334
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.45535 | 41 | -0.029336 | -1.2028
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.011283 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.45132 | 40 | -0.029513 | -1.1805
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1065 | 161 | -0.031314 | -5.0416
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1458 | 164 | -0.031314 | -5.1355
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1458 | 164 | -0.031314 | -5.1355
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.4168 | 414 | -0.031314 | -12.964
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1196 | 162 | -0.031314 | -5.0729
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1065 | 161 | -0.031314 | -5.0416
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1327 | 163 | -0.031314 | -5.1042
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.3514 | 409 | -0.031314 | -12.8075
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.013624 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.2861 | 388 | -0.031854 | -12.3594
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.013624 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -7.0164 | 515 | -0.031854 | -16.4049
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.01408 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.2112 | 0 | -0.03231 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.01408 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.2112 | 0 | -0.03231 | 0
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014842 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.033072 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014842 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.033072 | 0
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.01562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.343 | 150 | -0.03385 | -5.0775
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.01562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2496 | 80 | -0.03385 | -2.708
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.6173 | 785 | -0.034303 | -26.9279
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.778 | 795 | -0.034303 | -27.271
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.5369 | 780 | -0.034303 | -26.7564
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.4371 | 0 | -0.034697 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.1407 | 0 | -0.034697 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.3877 | 0 | -0.034697 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -6.5703 | 0 | -0.034697 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.016652 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.0307 | 182 | -0.034882 | -6.3485
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.016652 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.0596 | 484 | -0.034882 | -16.8829
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.5765 | 0 | -0.034939 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.6066 | 0 | -0.034939 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.6066 | 0 | -0.034939 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -6.3494 | 0 | -0.034939 | 0
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.016764 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.034994 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.016816 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -0.8408 | 50 | -0.035046 | -1.7523
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.017031 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.8854 | 463 | -0.035261 | -16.3259
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.017034 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.81763 | 48 | -0.035264 | -1.6927
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.017034 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.78356 | 46 | -0.035264 | -1.6221
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.017034 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.7886 | 105 | -0.035264 | -3.7027
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.017045 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.54544 | 0 | -0.035275 | 0
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035282 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035282 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.017052 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.28988 | 17 | -0.035282 | -0.5998
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035282 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035282 | 0
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.017253 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.3995 | 255 | -0.035483 | -9.0482
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.017253 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.5707 | 149 | -0.035483 | -5.287
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.017253 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.6397 | 153 | -0.035483 | -5.4289
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.017767 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.9798 | 224 | -0.035997 | -8.0633
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -15.437 | 855 | -0.036285 | -31.0237
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -15.437 | 855 | -0.036285 | -31.0237
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -2.7498 | 152.3 | -0.036285 | -5.5262
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -2.7624 | 153 | -0.036285 | -5.5516
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.01821 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.03644 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.01821 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.03644 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.018449 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -15.2573 | 827 | -0.036679 | -30.3336
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.018449 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -15.1097 | 819 | -0.036679 | -30.0402
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.019161 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.261 | 118 | -0.037391 | -4.4121
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.019161 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.2035 | 115 | -0.037391 | -4.3
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.019161 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.6535 | 556 | -0.037391 | -20.7894
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.019357 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.037587 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.019357 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -15.234 | 787 | -0.037587 | -29.581
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9659 | 151.5 | -0.037807 | -5.7278
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9816 | 152.3 | -0.037807 | -5.758
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4749 | 177.5 | -0.037807 | -6.7108
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9924 | 150.7 | -0.038087 | -5.7397
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9984 | 151 | -0.038087 | -5.7511
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5226 | 177.4 | -0.038087 | -6.7566
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.020102 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.3627 | 615 | -0.038332 | -23.5742
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.020102 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -11.7999 | 587 | -0.038332 | -22.5009
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.020737 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.0645 | 196 | -0.038967 | -7.6375
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.020737 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.3018 | 111 | -0.038967 | -4.3253
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.023443 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.9384 | 168 | -0.041673 | -7.0011
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.023443 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1099 | 90 | -0.041673 | -3.7506
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6679 | 70 | -0.042057 | -2.944
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6441 | 69 | -0.042057 | -2.9019
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6441 | 69 | -0.042057 | -2.9019
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6202 | 68 | -0.042057 | -2.8599
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.026261 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.6829 | 216.4 | -0.044491 | -9.6279
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.026261 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.675 | 216.1 | -0.044491 | -9.6145
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.027797 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.046027 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.027797 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.046027 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.027797 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.046027 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -6.4783 | 224 | -0.047151 | -10.5618
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -6.5361 | 226 | -0.047151 | -10.6561
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -6.1313 | 212 | -0.047151 | -9.996
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -6.1023 | 211 | -0.047151 | -9.9489
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.030287 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -13.1748 | 435 | -0.048517 | -21.1049
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.032801 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -12.9564 | 395 | -0.051031 | -20.1573
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.032801 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -14.2684 | 435 | -0.051031 | -22.1985
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.1225 | 217.3 | -0.055609 | -12.0839
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -7.6627 | 205 | -0.055609 | -11.3999
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.182 | 272.4 | -0.055609 | -15.1479
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.037549 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -43.4442 | 0 | -0.055779 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.037549 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -43.4817 | 0 | -0.055779 | 0
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.041598 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.059828 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.045669 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 1.5071 | 0 | -0.15997 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.045669 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 1.1417 | 0 | -0.15997 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.045669 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15997 | 0
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.030668 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.18401 | 0 | -0.17497 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.027178 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.17846 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | -0.000465 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.0063705 | 0 | -0.20611 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.001538 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.036912 | 24 | -0.20718 | -4.9723
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.001538 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.036912 | 24 | -0.20718 | -4.9723
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.001538 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.035374 | 23 | -0.20718 | -4.7651
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.04779 | 0 | -0.2083 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.04779 | 0 | -0.2083 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.039825 | 0 | -0.2083 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | -0.002908 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2272 | 422 | -0.20855 | -88.0082
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.003384 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.094752 | 0 | -0.20903 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.003384 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.098136 | 0 | -0.20903 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.004346 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.004349 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4349 | 100 | -0.20999 | -20.9991
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.004349 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4349 | 100 | -0.20999 | -20.9991
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004779 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.086022 | 0 | -0.21042 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004779 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.086022 | 0 | -0.21042 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.005935 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21158 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087912 | 0 | -0.21297 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.080586 | 0 | -0.21297 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087912 | 0 | -0.21297 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.90311 | 114 | -0.21356 | -24.3463
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7587 | 222 | -0.21356 | -47.4113
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.4576 | 184 | -0.21356 | -39.2958
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7745 | 224 | -0.21356 | -47.8384
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.91103 | 115 | -0.21356 | -24.5599
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.008097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.46963 | 58 | -0.21374 | -12.3969
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.008097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.72063 | 89 | -0.21374 | -19.0228
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.35627 | 44 | -0.21374 | -9.4045
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.35627 | 44 | -0.21374 | -9.4045
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34817 | 43 | -0.21374 | -9.1908
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36436 | 45 | -0.21374 | -9.6183
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.008434 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4326 | 407 | -0.21408 | -87.129
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.008446 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3446 | 396 | -0.21409 | -84.7789
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.00848 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21412 | 0
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.008547 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7863 | 209 | -0.21419 | -44.7656
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.008547 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8462 | 216 | -0.21419 | -46.2649
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39316 | 46 | -0.21419 | -9.8527
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40171 | 47 | -0.21419 | -10.0669
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39316 | 46 | -0.21419 | -9.8527
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39316 | 46 | -0.21419 | -9.8527
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.00855 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.5226 | 412 | -0.21419 | -88.2472
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.00855 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.42 | 400 | -0.21419 | -85.6769
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.00861 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.6506 | 424 | -0.21425 | -90.8429
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.00861 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.6593 | 425 | -0.21425 | -91.0572
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008632 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21427 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2861 | 146.5 | -0.21442 | -31.4127
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2984 | 147.9 | -0.21442 | -31.7129
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5188 | 173 | -0.21442 | -37.0949
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.2145 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.2145 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.2145 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3832 | 155 | -0.21457 | -33.2578
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5171 | 170 | -0.21457 | -36.4763
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3832 | 155 | -0.21457 | -33.2578
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.31573 | 0 | -0.21466 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.30671 | 0 | -0.21466 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.31573 | 0 | -0.21466 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8673 | 207 | -0.21466 | -44.4353
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9549 | 216.7 | -0.21466 | -46.5175
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1831 | 242 | -0.21466 | -51.9485
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.299 | 144 | -0.21466 | -30.9115
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.299 | 144 | -0.21466 | -30.9115
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5426 | 171 | -0.21466 | -36.7074
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.009029 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.9298 | 546 | -0.21467 | -117.2105
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.009029 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.7717 | 750 | -0.21467 | -161.0034
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.009166 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21481 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34831 | 38 | -0.21481 | -8.1627
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.1769 | 19.3 | -0.21481 | -4.1458
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.13749 | 15 | -0.21481 | -3.2221
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.009166 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4308 | 47 | -0.21481 | -10.096
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.86696 | 94 | -0.21487 | -20.1973
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.37814 | 41 | -0.21487 | -8.8095
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.35047 | 38 | -0.21487 | -8.1649
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.17524 | 19 | -0.21487 | -4.0824
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.86696 | 94 | -0.21487 | -20.1973
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.33203 | 36 | -0.21487 | -7.7351
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.39659 | 43 | -0.21487 | -9.2392
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.20291 | 22 | -0.21487 | -4.727
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.365 | 148 | -0.21487 | -31.8001
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.46115 | 50 | -0.21487 | -10.7433
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.50726 | 55 | -0.21487 | -11.8176
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.46115 | 50 | -0.21487 | -10.7433
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.009292 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.26947 | 0 | -0.21493 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.009363 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35579 | 0 | -0.21501 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.00938 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35644 | 0 | -0.21502 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.009381 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.23453 | 0 | -0.21502 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.009381 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.23453 | 0 | -0.21502 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.009398 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.1389 | 334 | -0.21504 | -71.8234
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.009398 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.1953 | 340 | -0.21504 | -73.1137
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.009398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6916 | 180 | -0.21504 | -38.7072
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.009398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6916 | 180 | -0.21504 | -38.7072
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.00942 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6956 | 180 | -0.21506 | -38.7112
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3974 | 0 | -0.21507 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4003 | 0 | -0.21507 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4417 | 0 | -0.21507 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.009424 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.1665 | 336 | -0.21507 | -72.2623
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.009424 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6963 | 180 | -0.21507 | -38.7119
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.009465 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.9535 | 629 | -0.21511 | -135.3025
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.009483 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.037932 | 0 | -0.21513 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 25 | -0.21515 | -5.3786
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 25 | -0.21515 | -5.3786
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 25 | -0.21515 | -5.3786
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.15205 | 16 | -0.21515 | -3.4423
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 25 | -0.21515 | -5.3786
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 25 | -0.21515 | -5.3786
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 25 | -0.21515 | -5.3786
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.14255 | 15 | -0.21515 | -3.2272
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.5106 | 0 | -0.2152 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4628 | 0 | -0.2152 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.9561 | 0 | -0.2152 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3863 | 0 | -0.2152 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4055 | 0 | -0.2152 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.2142 | 0 | -0.2152 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.009561 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11473 | 0 | -0.2152 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4081 | 147 | -0.21522 | -31.6375
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3219 | 138 | -0.21522 | -29.7005
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3411 | 140 | -0.21522 | -30.131
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4081 | 147 | -0.21522 | -31.6375
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7434 | 182 | -0.21522 | -39.1703
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8966 | 198 | -0.21522 | -42.6138
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.009604 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.057624 | 0 | -0.21525 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.023518 | 0 | -0.21544 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.023518 | 0 | -0.21544 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.027437 | 0 | -0.21544 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3915 | 142 | -0.21544 | -30.5927
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4209 | 145 | -0.21544 | -31.239
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4796 | 151 | -0.21544 | -32.5316
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.8417 | 290 | -0.21544 | -62.478
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.009847 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21663 | 22 | -0.21549 | -4.7408
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.009847 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10832 | 11 | -0.21549 | -2.3704
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.009847 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10832 | 11 | -0.21549 | -2.3704
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.47643 | 47.7 | -0.21563 | -10.2856
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37255 | 37.3 | -0.21563 | -8.043
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.45945 | 46 | -0.21563 | -9.919
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.47942 | 48 | -0.21563 | -10.3503
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2426 | 223.9 | -0.21566 | -48.2859
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2536 | 225 | -0.21566 | -48.5231
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2496 | 224.6 | -0.21566 | -48.4368
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2706 | 226.7 | -0.21566 | -48.8897
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.010052 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12062 | 0 | -0.21569 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.010056 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4481 | 144 | -0.2157 | -31.0605
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.010056 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8905 | 188 | -0.2157 | -40.5513
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.010097 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.024233 | 0 | -0.21574 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.010097 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.024233 | 0 | -0.21574 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.010122 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.73891 | 0 | -0.21576 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.010206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.15309 | 0 | -0.21585 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.010206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.23474 | 0 | -0.21585 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.010223 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.081784 | 0 | -0.21587 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.28762 | 0 | -0.21591 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.071904 | 0 | -0.21591 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.40061 | 0 | -0.21591 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.15408 | 0 | -0.21591 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.071904 | 0 | -0.21591 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.15408 | 0 | -0.21591 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.40061 | 0 | -0.21591 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.40061 | 0 | -0.21591 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.010518 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.50486 | 0 | -0.21616 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.83614 | 0 | -0.21623 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.8573 | 0 | -0.21623 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.83614 | 0 | -0.21623 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.84672 | 0 | -0.21623 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.82979 | 0 | -0.21623 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.2646 | 0 | -0.21623 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.48686 | 0 | -0.21623 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.29635 | 0 | -0.21623 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.46146 | 0 | -0.21623 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.78322 | 0 | -0.21623 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.010926 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087408 | 0 | -0.21657 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.010926 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087408 | 0 | -0.21657 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.54135 | 49 | -0.21669 | -10.6178
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.50821 | 46 | -0.21669 | -9.9678
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.50821 | 46 | -0.21669 | -9.9678
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51926 | 47 | -0.21669 | -10.1844
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.011048 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7014 | 154 | -0.21669 | -33.3703
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.011048 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6351 | 148 | -0.21669 | -32.0702
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5303 | 48 | -0.21669 | -10.4011
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5303 | 48 | -0.21669 | -10.4011
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.011106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4429 | 310 | -0.21675 | -67.192
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.011106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.5868 | 413 | -0.21675 | -89.517
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.47321 | 42 | -0.21691 | -9.1102
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49575 | 44 | -0.21691 | -9.544
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49575 | 44 | -0.21691 | -9.544
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.52955 | 47 | -0.21691 | -10.1947
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5276 | 132 | -0.21722 | -28.6724
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5508 | 134 | -0.21722 | -29.1068
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.7381 | 323 | -0.21722 | -70.1605
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7692 | 152.5 | -0.21724 | -33.1296
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7343 | 149.5 | -0.21724 | -32.4779
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6984 | 232.6 | -0.21724 | -50.5308
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5867 | 50 | -0.21738 | -10.8688
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5867 | 50 | -0.21738 | -10.8688
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5867 | 50 | -0.21738 | -10.8688
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5867 | 50 | -0.21738 | -10.8688
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.011877 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.1427 | 433 | -0.21752 | -94.1858
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.01188 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.9379 | 584 | -0.21752 | -127.033
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.01188 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.0686 | 595 | -0.21752 | -129.4257
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8879 | 158 | -0.21759 | -34.3794
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9118 | 160 | -0.21759 | -34.8146
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0911 | 175 | -0.21759 | -38.0785
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.012809 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.0744 | 0 | -0.21845 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.012809 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.0104 | 0 | -0.21845 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.98169 | 76 | -0.21856 | -16.6105
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.98169 | 76 | -0.21856 | -16.6105
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.3563 | 105 | -0.21856 | -22.9487
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.95586 | 74 | -0.21856 | -16.1734
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.95586 | 74 | -0.21856 | -16.1734
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.3175 | 102 | -0.21856 | -22.293
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.012988 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.85721 | 66 | -0.21863 | -14.4296
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.83855 | 0 | -0.21917 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.96569 | 0 | -0.21917 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.60862 | 0 | -0.21917 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.366 | 0 | -0.21917 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1631 | 0 | -0.21917 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1902 | 0 | -0.21917 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.67625 | 0 | -0.21917 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.24345 | 0 | -0.21917 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2713 | 0 | -0.21917 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94675 | 0 | -0.21917 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.85208 | 0 | -0.21917 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.9738 | 0 | -0.21917 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.87642 | 0 | -0.21917 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.366 | 0 | -0.21917 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3119 | 0 | -0.21917 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3931 | 0 | -0.21917 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0279 | 0 | -0.21917 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.082 | 0 | -0.21917 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.082 | 0 | -0.21917 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3128 | 0 | -0.21917 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.013654 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.96943 | 0 | -0.2193 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.013654 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.13654 | 0 | -0.2193 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5278 | 0 | -0.21941 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5278 | 0 | -0.21941 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6379 | 0 | -0.21941 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5072 | 0 | -0.21941 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.013853 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.8824 | 569 | -0.2195 | -124.8928
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.013853 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.0486 | 581 | -0.2195 | -127.5267
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.014113 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.65061 | 0 | -0.21976 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -9.2117 | 651 | -0.21979 | -143.0847
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -7.9806 | 564 | -0.21979 | -123.9628
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -8.49 | 600 | -0.21979 | -131.8753
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3069 | 0 | -0.2198 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3069 | 0 | -0.2198 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.4675 | 0 | -0.2198 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.014165 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.46744 | 0 | -0.21981 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.2894 | 161 | -0.21986 | -35.3978
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.3605 | 166 | -0.21986 | -36.4971
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -3.5266 | 248 | -0.21986 | -54.5258
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.01422 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.7641 | 546 | -0.21986 | -120.0448
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.01422 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1435 | 0 | -0.21986 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.01422 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.18486 | 13 | -0.21986 | -2.8582
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4406 | 0 | -0.22001 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3343 | 0 | -0.22001 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4751 | 0 | -0.22001 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.465 | 0 | -0.22001 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.014363 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.45962 | 0 | -0.22001 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.014363 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.43089 | 0 | -0.22001 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.017 | 0 | -0.22001 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.95808 | 0 | -0.22001 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.76129 | 0 | -0.22001 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.2006 | 0 | -0.22001 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.2049 | 0 | -0.22001 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1876 | 0 | -0.22001 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3789 | 0 | -0.22001 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.5048 | 0 | -0.22001 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.57456 | 0 | -0.22001 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.014449 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.72245 | 50 | -0.22009 | -11.0046
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.014494 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.22014 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3251 | 0 | -0.2202 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2755 | 0 | -0.2202 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2668 | 0 | -0.2202 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.79357 | 0 | -0.2202 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.17764 | 0 | -0.2202 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94809 | 0 | -0.22023 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.87516 | 0 | -0.22023 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94809 | 0 | -0.22023 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94809 | 0 | -0.22023 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.67312 | 46 | -0.22028 | -10.1327
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.67312 | 46 | -0.22028 | -10.1327
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.67312 | 46 | -0.22028 | -10.1327
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.80481 | 55 | -0.22028 | -12.1151
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.80481 | 55 | -0.22028 | -12.1151
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.79018 | 54 | -0.22028 | -11.8949
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.014634 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1415 | 0 | -0.22028 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.014634 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1707 | 0 | -0.22028 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3901 | 0 | -0.22029 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3007 | 0 | -0.22029 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3066 | 0 | -0.22029 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.2993 | 0 | -0.22029 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.9395 | 0 | -0.22029 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.01466 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.5131 | 0 | -0.2203 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.01467 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.17604 | 12 | -0.22031 | -2.6437
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.01467 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.22031 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.014671 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.4794 | 169 | -0.22031 | -37.2329
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.014672 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.4209 | 165 | -0.22031 | -36.3518
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.014673 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1863 | 0 | -0.22032 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.014673 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.95521 | 0 | -0.22032 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.014675 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -3.1258 | 213 | -0.22032 | -46.9276
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.23774 | 0 | -0.22032 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.9392 | 0 | -0.22032 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.92746 | 0 | -0.22032 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2122 | 0 | -0.22032 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0801 | 0 | -0.22032 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.014676 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -3.3461 | 228 | -0.22032 | -50.2326
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.6419 | 0 | -0.22032 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3278 | 0 | -0.22032 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3043 | 0 | -0.22032 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0432 | 0 | -0.22034 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0579 | 0 | -0.22034 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.57303 | 0 | -0.22034 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.44079 | 0 | -0.22034 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.61824 | 42 | -0.22036 | -9.2552
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.61824 | 42 | -0.22036 | -9.2552
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.55936 | 38 | -0.22036 | -8.3738
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.55936 | 38 | -0.22036 | -8.3738
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.014721 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0021 | 0 | -0.22036 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.01473 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.5483 | 0 | -0.22037 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.01473 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9886 | 0 | -0.22037 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.5367 | 104 | -0.22042 | -22.9235
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.5367 | 104 | -0.22042 | -22.9235
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7979 | 54 | -0.22042 | -11.9026
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.78313 | 53 | -0.22042 | -11.6822
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7979 | 54 | -0.22042 | -11.9026
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.84223 | 57 | -0.22042 | -12.5638
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7979 | 54 | -0.22042 | -11.9026
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7979 | 54 | -0.22042 | -11.9026
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.85701 | 58 | -0.22042 | -12.7843
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.85701 | 58 | -0.22042 | -12.7843
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.014783 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.8655 | 735 | -0.22043 | -162.0125
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.503 | 0 | -0.22044 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.51335 | 0 | -0.22044 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.48376 | 0 | -0.22044 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.67904 | 0 | -0.22044 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.26185 | 0 | -0.22044 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.3018 | 0 | -0.22044 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.2944 | 0 | -0.22044 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.51779 | 0 | -0.22044 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.26629 | 0 | -0.22044 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2634 | 0 | -0.22044 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1895 | 0 | -0.22044 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.014814 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.17777 | 12 | -0.22046 | -2.6455
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.014824 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.07412 | 0 | -0.22047 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.014824 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.3113 | 0 | -0.22047 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.014825 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -0.1779 | 12 | -0.22047 | -2.6456
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.96369 | 0 | -0.22047 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.97852 | 0 | -0.22047 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0378 | 0 | -0.22047 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.93404 | 0 | -0.22047 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91921 | 0 | -0.22047 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5419 | 0 | -0.22047 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.87473 | 0 | -0.22047 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.014826 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -11.0157 | 743 | -0.22047 | -163.8079
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.014836 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3293 | 0 | -0.22048 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.5521 | 172 | -0.22048 | -37.9226
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.5521 | 172 | -0.22048 | -37.9226
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.5521 | 172 | -0.22048 | -37.9226
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4207 | 0 | -0.22051 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3999 | 0 | -0.22051 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3627 | 0 | -0.22051 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.0027 | 0 | -0.22051 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.014883 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.9234 | 398 | -0.22053 | -87.769
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.83451 | 56 | -0.22054 | -12.3505
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.87922 | 59 | -0.22054 | -13.0121
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.83451 | 56 | -0.22054 | -12.3505
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.83451 | 56 | -0.22054 | -12.3505
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.87922 | 59 | -0.22054 | -13.0121
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.83451 | 56 | -0.22054 | -12.3505
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.6085 | 0 | -0.22072 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3522 | 0 | -0.22072 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.322 | 0 | -0.22072 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.322 | 0 | -0.22072 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.015078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4426 | 0 | -0.22072 | 0

## GenConcentration_inc
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L: Willow Creek - Parker 345kV [1421-1436] C:Graham - Parker 345 (Ckt2) 345 kV [1430-1436] | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax-sink | PTDF calc | PTDF Weighting - Sink | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.6085 | 0 | -0.22072 | 0 | 0 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3522 | 0 | -0.22072 | 0 | 0 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.322 | 0 | -0.22072 | 0 | 0 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.015078 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.322 | 0 | -0.22072 | 0 | 0 | 0 | Weighted Shift Factors
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.015078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4426 | 0 | -0.22072 | 0 | 0 | 0 | West | 0.20564
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.83451 | 56 | -0.22054 | -12.3505 | 56 | 12.3505 | North | 0.01823
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.87922 | 59 | -0.22054 | -13.0121 | 115 | 25.3626 |  | 0.18741
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.83451 | 56 | -0.22054 | -12.3505 | 171 | 37.7131
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.83451 | 56 | -0.22054 | -12.3505 | 227 | 50.0635 | Line Rating | 1240
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.87922 | 59 | -0.22054 | -13.0121 | 286 | 63.0757 | Conc Gen | 2011
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.014902 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.83451 | 56 | -0.22054 | -12.3505 | 342 | 75.4261 | Weighted Imp. | 443.4164
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.014883 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.9234 | 398 | -0.22053 | -87.769 | 740 | 163.1952 | PTDF | 0.2205
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4207 | 0 | -0.22051 | 0 | 740 | 163.1952
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3999 | 0 | -0.22051 | 0 | 740 | 163.1952 | Concentration | 1.1765
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3627 | 0 | -0.22051 | 0 | 740 | 163.1952
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.014869 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.0027 | 0 | -0.22051 | 0 | 740 | 163.1952
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.5521 | 172 | -0.22048 | -37.9226 | 912 | 201.1178
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.5521 | 172 | -0.22048 | -37.9226 | 1084 | 239.0404
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.014838 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.5521 | 172 | -0.22048 | -37.9226 | 1256 | 276.963
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.014836 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3293 | 0 | -0.22048 | 0 | 1256 | 276.963
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.014826 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -11.0157 | 743 | -0.22047 | -163.8079 | 1999 | 440.7709
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.96369 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.97852 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0378 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.93404 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91921 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5419 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.014826 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.87473 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.014825 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -0.1779 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.014824 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.07412 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.014824 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.3113 | 0 | -0.22047 | 0 | 1999 | 440.7709
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.014814 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.17777 | 12 | -0.22046 | -2.6455 | 2011 | 443.4164
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.503 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.51335 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.48376 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.67904 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.26185 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.3018 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.2944 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.51779 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.26629 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2634 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.014794 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1895 | 0 | -0.22044 | 0 | 2011 | 443.4164
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.014783 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.8655 | 735 | -0.22043 | -162.0125
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.5367 | 104 | -0.22042 | -22.9235
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.5367 | 104 | -0.22042 | -22.9235
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7979 | 54 | -0.22042 | -11.9026
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.78313 | 53 | -0.22042 | -11.6822
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7979 | 54 | -0.22042 | -11.9026
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.84223 | 57 | -0.22042 | -12.5638
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7979 | 54 | -0.22042 | -11.9026
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7979 | 54 | -0.22042 | -11.9026
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.85701 | 58 | -0.22042 | -12.7843
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.014776 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.85701 | 58 | -0.22042 | -12.7843
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.01473 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.5483 | 0 | -0.22037 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.01473 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9886 | 0 | -0.22037 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.014721 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0021 | 0 | -0.22036 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.61824 | 42 | -0.22036 | -9.2552
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.61824 | 42 | -0.22036 | -9.2552
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.55936 | 38 | -0.22036 | -8.3738
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01472 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.55936 | 38 | -0.22036 | -8.3738
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0432 | 0 | -0.22034 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0579 | 0 | -0.22034 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.57303 | 0 | -0.22034 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.014693 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.44079 | 0 | -0.22034 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.6419 | 0 | -0.22032 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3278 | 0 | -0.22032 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.014677 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3043 | 0 | -0.22032 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.014676 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -3.3461 | 228 | -0.22032 | -50.2326
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.9392 | 0 | -0.22032 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.92746 | 0 | -0.22032 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2122 | 0 | -0.22032 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0801 | 0 | -0.22032 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.014675 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.23774 | 0 | -0.22032 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.014675 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -3.1258 | 213 | -0.22032 | -46.9276
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.014673 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1863 | 0 | -0.22032 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.014673 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.95521 | 0 | -0.22032 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.014672 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.4209 | 165 | -0.22031 | -36.3518
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.014671 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.4794 | 169 | -0.22031 | -37.2329
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.01467 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.17604 | 12 | -0.22031 | -2.6437
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.01467 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.22031 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.01466 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.5131 | 0 | -0.2203 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3901 | 0 | -0.22029 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3007 | 0 | -0.22029 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3066 | 0 | -0.22029 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.2993 | 0 | -0.22029 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.014645 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.9395 | 0 | -0.22029 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.014634 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1415 | 0 | -0.22028 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.014634 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1707 | 0 | -0.22028 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.67312 | 46 | -0.22028 | -10.1327
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.67312 | 46 | -0.22028 | -10.1327
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.67312 | 46 | -0.22028 | -10.1327
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.80481 | 55 | -0.22028 | -12.1151
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.80481 | 55 | -0.22028 | -12.1151
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.014633 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.79018 | 54 | -0.22028 | -11.8949
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94809 | 0 | -0.22023 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.87516 | 0 | -0.22023 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94809 | 0 | -0.22023 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.014586 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94809 | 0 | -0.22023 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3251 | 0 | -0.2202 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2755 | 0 | -0.2202 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2668 | 0 | -0.2202 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.79357 | 0 | -0.2202 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.014561 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.17764 | 0 | -0.2202 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.014494 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.22014 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.014449 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.72245 | 50 | -0.22009 | -11.0046
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.017 | 0 | -0.22001 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.95808 | 0 | -0.22001 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.76129 | 0 | -0.22001 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.2006 | 0 | -0.22001 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.2049 | 0 | -0.22001 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1876 | 0 | -0.22001 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3789 | 0 | -0.22001 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.014364 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.5048 | 0 | -0.22001 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.014364 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.57456 | 0 | -0.22001 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.014363 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.45962 | 0 | -0.22001 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.014363 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.43089 | 0 | -0.22001 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4406 | 0 | -0.22001 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3343 | 0 | -0.22001 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4751 | 0 | -0.22001 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.014363 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.465 | 0 | -0.22001 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.2894 | 161 | -0.21986 | -35.3978
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.3605 | 166 | -0.21986 | -36.4971
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.01422 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -3.5266 | 248 | -0.21986 | -54.5258
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.01422 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.7641 | 546 | -0.21986 | -120.0448
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.01422 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1435 | 0 | -0.21986 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.01422 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.18486 | 13 | -0.21986 | -2.8582
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.014165 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.46744 | 0 | -0.21981 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3069 | 0 | -0.2198 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3069 | 0 | -0.2198 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.014153 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.4675 | 0 | -0.2198 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -9.2117 | 0 | -0.21979 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -7.9806 | 0 | -0.21979 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.01415 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -8.49 | 0 | -0.21979 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.014113 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.65061 | 0 | -0.21976 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.013853 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.8824 | 0 | -0.2195 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.013853 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.0486 | 0 | -0.2195 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5278 | 0 | -0.21941 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5278 | 0 | -0.21941 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6379 | 0 | -0.21941 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.013764 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5072 | 0 | -0.21941 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.013654 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.96943 | 0 | -0.2193 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.013654 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.13654 | 0 | -0.2193 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.83855 | 0 | -0.21917 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.96569 | 0 | -0.21917 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.60862 | 0 | -0.21917 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.366 | 0 | -0.21917 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1631 | 0 | -0.21917 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1902 | 0 | -0.21917 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.67625 | 0 | -0.21917 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.24345 | 0 | -0.21917 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2713 | 0 | -0.21917 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94675 | 0 | -0.21917 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.85208 | 0 | -0.21917 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.9738 | 0 | -0.21917 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.87642 | 0 | -0.21917 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.366 | 0 | -0.21917 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3119 | 0 | -0.21917 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3931 | 0 | -0.21917 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0279 | 0 | -0.21917 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.082 | 0 | -0.21917 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.082 | 0 | -0.21917 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.013525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3128 | 0 | -0.21917 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.012988 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.85721 | 66 | -0.21863 | -14.4296
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.98169 | 76 | -0.21856 | -16.6105
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.98169 | 76 | -0.21856 | -16.6105
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.3563 | 105 | -0.21856 | -22.9487
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.95586 | 74 | -0.21856 | -16.1734
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.95586 | 74 | -0.21856 | -16.1734
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.012917 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.3175 | 102 | -0.21856 | -22.293
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.012809 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.0744 | 0 | -0.21845 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.012809 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.0104 | 0 | -0.21845 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8879 | 158 | -0.21759 | -34.3794
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9118 | 160 | -0.21759 | -34.8146
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.011949 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0911 | 175 | -0.21759 | -38.0785
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.01188 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.9379 | 0 | -0.21752 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.01188 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.0686 | 0 | -0.21752 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.011877 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.1427 | 0 | -0.21752 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5867 | 50 | -0.21738 | -10.8688
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5867 | 50 | -0.21738 | -10.8688
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5867 | 50 | -0.21738 | -10.8688
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.011734 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5867 | 50 | -0.21738 | -10.8688
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7692 | 152.5 | -0.21724 | -33.1296
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7343 | 149.5 | -0.21724 | -32.4779
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.011601 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6984 | 232.6 | -0.21724 | -50.5308
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5276 | 132 | -0.21722 | -28.6724
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5508 | 134 | -0.21722 | -29.1068
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.011573 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.7381 | 323 | -0.21722 | -70.1605
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.47321 | 42 | -0.21691 | -9.1102
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49575 | 44 | -0.21691 | -9.544
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49575 | 44 | -0.21691 | -9.544
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.011267 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.52955 | 47 | -0.21691 | -10.1947
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.011106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4429 | 310 | -0.21675 | -67.192
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.011106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.5868 | 413 | -0.21675 | -89.517
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.54135 | 49 | -0.21669 | -10.6178
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.50821 | 46 | -0.21669 | -9.9678
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.50821 | 46 | -0.21669 | -9.9678
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51926 | 47 | -0.21669 | -10.1844
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.011048 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7014 | 154 | -0.21669 | -33.3703
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.011048 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6351 | 148 | -0.21669 | -32.0702
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5303 | 48 | -0.21669 | -10.4011
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.011048 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5303 | 48 | -0.21669 | -10.4011
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.010926 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087408 | 0 | -0.21657 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.010926 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087408 | 0 | -0.21657 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.83614 | 0 | -0.21623 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.8573 | 0 | -0.21623 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.83614 | 0 | -0.21623 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.84672 | 0 | -0.21623 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.82979 | 0 | -0.21623 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.2646 | 0 | -0.21623 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.48686 | 0 | -0.21623 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.29635 | 0 | -0.21623 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.46146 | 0 | -0.21623 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.010584 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.78322 | 0 | -0.21623 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.010518 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.50486 | 0 | -0.21616 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.28762 | 0 | -0.21591 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.071904 | 0 | -0.21591 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.40061 | 0 | -0.21591 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.15408 | 0 | -0.21591 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.071904 | 0 | -0.21591 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.15408 | 0 | -0.21591 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.40061 | 0 | -0.21591 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.010272 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.40061 | 0 | -0.21591 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.010223 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.081784 | 0 | -0.21587 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.010206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.15309 | 0 | -0.21585 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.010206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.23474 | 0 | -0.21585 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.010122 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.73891 | 0 | -0.21576 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.010097 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.024233 | 0 | -0.21574 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.010097 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.024233 | 0 | -0.21574 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.010056 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4481 | 144 | -0.2157 | -31.0605
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.010056 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8905 | 188 | -0.2157 | -40.5513
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.010052 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12062 | 0 | -0.21569 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2426 | 223.9 | -0.21566 | -48.2859
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2536 | 225 | -0.21566 | -48.5231
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2496 | 224.6 | -0.21566 | -48.4368
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.010016 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2706 | 226.7 | -0.21566 | -48.8897
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.47643 | 47.7 | -0.21563 | -10.2856
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37255 | 37.3 | -0.21563 | -8.043
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.45945 | 46 | -0.21563 | -9.919
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.009988 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.47942 | 48 | -0.21563 | -10.3503
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.009847 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21663 | 22 | -0.21549 | -4.7408
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.009847 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10832 | 11 | -0.21549 | -2.3704
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.009847 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10832 | 11 | -0.21549 | -2.3704
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3915 | 142 | -0.21544 | -30.5927
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4209 | 145 | -0.21544 | -31.239
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4796 | 151 | -0.21544 | -32.5316
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.009799 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.8417 | 290 | -0.21544 | -62.478
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.023518 | 0 | -0.21544 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.023518 | 0 | -0.21544 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.009799 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.027437 | 0 | -0.21544 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.009604 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.057624 | 0 | -0.21525 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4081 | 147 | -0.21522 | -31.6375
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3219 | 138 | -0.21522 | -29.7005
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3411 | 140 | -0.21522 | -30.131
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4081 | 147 | -0.21522 | -31.6375
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7434 | 182 | -0.21522 | -39.1703
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.009579 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8966 | 198 | -0.21522 | -42.6138
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.5106 | 0 | -0.2152 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4628 | 0 | -0.2152 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.9561 | 0 | -0.2152 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3863 | 0 | -0.2152 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4055 | 0 | -0.2152 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.009561 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.2142 | 0 | -0.2152 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.009561 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11473 | 0 | -0.2152 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 0 | -0.21515 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 0 | -0.21515 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 0 | -0.21515 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.15205 | 0 | -0.21515 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 0 | -0.21515 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 0 | -0.21515 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23758 | 0 | -0.21515 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.009503 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.14255 | 0 | -0.21515 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.009483 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.037932 | 0 | -0.21513 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.009465 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.9535 | 0 | -0.21511 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.009424 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.1665 | 336 | -0.21507 | -72.2623
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.009424 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6963 | 180 | -0.21507 | -38.7119
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3974 | 0 | -0.21507 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4003 | 0 | -0.21507 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.009423 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4417 | 0 | -0.21507 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.00942 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6956 | 180 | -0.21506 | -38.7112
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.009398 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.1389 | 334 | -0.21504 | -71.8234
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.009398 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.1953 | 340 | -0.21504 | -73.1137
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.009398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6916 | 180 | -0.21504 | -38.7072
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.009398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6916 | 180 | -0.21504 | -38.7072
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.009381 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.23453 | 0 | -0.21502 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.009381 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.23453 | 0 | -0.21502 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.00938 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35644 | 0 | -0.21502 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.009363 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35579 | 0 | -0.21501 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.009292 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.26947 | 0 | -0.21493 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.86696 | 0 | -0.21487 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.37814 | 0 | -0.21487 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.35047 | 0 | -0.21487 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.17524 | 0 | -0.21487 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.86696 | 0 | -0.21487 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.33203 | 0 | -0.21487 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.39659 | 0 | -0.21487 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.20291 | 0 | -0.21487 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.365 | 0 | -0.21487 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.46115 | 0 | -0.21487 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.50726 | 0 | -0.21487 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.009223 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.46115 | 0 | -0.21487 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34831 | 38 | -0.21481 | -8.1627
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.1769 | 19.3 | -0.21481 | -4.1458
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.009166 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.13749 | 15 | -0.21481 | -3.2221
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.009166 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4308 | 47 | -0.21481 | -10.096
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.009166 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21481 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.009029 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.9298 | 0 | -0.21467 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.009029 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.7717 | 0 | -0.21467 | 0
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.299 | 144 | -0.21466 | -30.9115
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.299 | 144 | -0.21466 | -30.9115
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5426 | 171 | -0.21466 | -36.7074
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8673 | 207 | -0.21466 | -44.4353
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9549 | 216.7 | -0.21466 | -46.5175
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.009021 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1831 | 242 | -0.21466 | -51.9485
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.31573 | 0 | -0.21466 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.30671 | 0 | -0.21466 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.009021 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.31573 | 0 | -0.21466 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3832 | 155 | -0.21457 | -33.2578
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5171 | 170 | -0.21457 | -36.4763
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.008924 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3832 | 155 | -0.21457 | -33.2578
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.2145 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.2145 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.008855 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.2145 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2861 | 146.5 | -0.21442 | -31.4127
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2984 | 147.9 | -0.21442 | -31.7129
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.008779 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5188 | 173 | -0.21442 | -37.0949
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008632 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21427 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.00861 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.6506 | 0 | -0.21425 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.00861 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.6593 | 0 | -0.21425 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.00855 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.5226 | 412 | -0.21419 | -88.2472
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.00855 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.42 | 400 | -0.21419 | -85.6769
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.008547 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7863 | 209 | -0.21419 | -44.7656
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.008547 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8462 | 216 | -0.21419 | -46.2649
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39316 | 46 | -0.21419 | -9.8527
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40171 | 47 | -0.21419 | -10.0669
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39316 | 46 | -0.21419 | -9.8527
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008547 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39316 | 46 | -0.21419 | -9.8527
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.00848 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21412 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.008446 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3446 | 0 | -0.21409 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.008434 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4326 | 407 | -0.21408 | -87.129
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.008097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.46963 | 58 | -0.21374 | -12.3969
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.008097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.72063 | 89 | -0.21374 | -19.0228
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.35627 | 44 | -0.21374 | -9.4045
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.35627 | 44 | -0.21374 | -9.4045
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34817 | 43 | -0.21374 | -9.1908
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.008097 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36436 | 45 | -0.21374 | -9.6183
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.90311 | 0 | -0.21356 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7587 | 0 | -0.21356 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.4576 | 0 | -0.21356 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7745 | 0 | -0.21356 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.91103 | 0 | -0.21356 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087912 | 0 | -0.21297 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.080586 | 0 | -0.21297 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007326 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087912 | 0 | -0.21297 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.005935 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21158 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004779 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.086022 | 0 | -0.21042 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004779 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.086022 | 0 | -0.21042 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.004349 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4349 | 100 | -0.20999 | -20.9991
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.004349 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4349 | 100 | -0.20999 | -20.9991
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.004349 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.004346 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20999 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.003384 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.094752 | 0 | -0.20903 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.003384 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.098136 | 0 | -0.20903 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | -0.002908 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2272 | 422 | -0.20855 | -88.0082
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.04779 | 0 | -0.2083 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.04779 | 0 | -0.2083 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002655 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.039825 | 0 | -0.2083 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.001538 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.036912 | 24 | -0.20718 | -4.9723
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.001538 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.036912 | 24 | -0.20718 | -4.9723
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.001538 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.035374 | 23 | -0.20718 | -4.7651
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | -0.000465 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.0063705 | 0 | -0.20611 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.000111 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.0009324 | 8.4 | -0.20575 | -1.7283
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20564 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.027178 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.17846 | 0
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.030668 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.18401 | 0 | -0.17497 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.045669 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 1.5071 | 0 | -0.15997 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.045669 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 1.1417 | 0 | -0.15997 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.045669 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15997 | 0
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.041598 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.059828 | 0
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.037549 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -43.4442 | 0 | -0.055779 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.037549 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -43.4817 | 0 | -0.055779 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.1225 | 217.3 | -0.055609 | -12.0839
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -7.6627 | 205 | -0.055609 | -11.3999
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.037379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.182 | 272.4 | -0.055609 | -15.1479
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.032801 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -12.9564 | 395 | -0.051031 | -20.1573
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.032801 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -14.2684 | 435 | -0.051031 | -22.1985
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.030287 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -13.1748 | 435 | -0.048517 | -21.1049
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -6.4783 | 224 | -0.047151 | -10.5618
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -6.5361 | 226 | -0.047151 | -10.6561
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -6.1313 | 212 | -0.047151 | -9.996
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.028921 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -6.1023 | 211 | -0.047151 | -9.9489
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.027797 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.046027 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.027797 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.046027 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.027797 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.046027 | 0
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.026261 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.6829 | 216.4 | -0.044491 | -9.6279
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.026261 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.675 | 216.1 | -0.044491 | -9.6145
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6679 | 70 | -0.042057 | -2.944
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6441 | 69 | -0.042057 | -2.9019
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6441 | 69 | -0.042057 | -2.9019
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.023827 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6202 | 68 | -0.042057 | -2.8599
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.023443 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.9384 | 168 | -0.041673 | -7.0011
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.023443 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1099 | 90 | -0.041673 | -3.7506
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.020737 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.0645 | 196 | -0.038967 | -7.6375
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.020737 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.3018 | 111 | -0.038967 | -4.3253
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.020102 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.3627 | 0 | -0.038332 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.020102 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -11.7999 | 0 | -0.038332 | 0
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9924 | 150.7 | -0.038087 | -5.7397
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9984 | 151 | -0.038087 | -5.7511
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.019857 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5226 | 177.4 | -0.038087 | -6.7566
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9659 | 151.5 | -0.037807 | -5.7278
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9816 | 152.3 | -0.037807 | -5.758
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.019577 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4749 | 177.5 | -0.037807 | -6.7108
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.019357 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.037587 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.019357 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -15.234 | 787 | -0.037587 | -29.581
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.019161 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.261 | 118 | -0.037391 | -4.4121
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.019161 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.2035 | 115 | -0.037391 | -4.3
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.019161 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.6535 | 556 | -0.037391 | -20.7894
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.018449 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -15.2573 | 0 | -0.036679 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.018449 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -15.1097 | 0 | -0.036679 | 0
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.01821 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.03644 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.01821 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.03644 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -15.437 | 0 | -0.036285 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -15.437 | 0 | -0.036285 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -2.7498 | 0 | -0.036285 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.018055 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -2.7624 | 0 | -0.036285 | 0
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.017767 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.9798 | 224 | -0.035997 | -8.0633
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.017253 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.3995 | 255 | -0.035483 | -9.0482
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.017253 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.5707 | 149 | -0.035483 | -5.287
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.017253 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.6397 | 153 | -0.035483 | -5.4289
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035282 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035282 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.017052 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.28988 | 17 | -0.035282 | -0.5998
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035282 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.017052 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035282 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.017045 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.54544 | 0 | -0.035275 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.017034 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.81763 | 48 | -0.035264 | -1.6927
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.017034 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.78356 | 46 | -0.035264 | -1.6221
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.017034 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.7886 | 105 | -0.035264 | -3.7027
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.017031 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.8854 | 0 | -0.035261 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.016816 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -0.8408 | 0 | -0.035046 | 0
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.016764 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.034994 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.5765 | 0 | -0.034939 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.6066 | 0 | -0.034939 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.6066 | 0 | -0.034939 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.016709 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -6.3494 | 0 | -0.034939 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.016652 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.0307 | 182 | -0.034882 | -6.3485
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.016652 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.0596 | 484 | -0.034882 | -16.8829
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.4371 | 0 | -0.034697 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.1407 | 0 | -0.034697 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.3877 | 0 | -0.034697 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.016467 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -6.5703 | 0 | -0.034697 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.6173 | 0 | -0.034303 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.778 | 0 | -0.034303 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.016073 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.5369 | 0 | -0.034303 | 0
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.01562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.343 | 150 | -0.03385 | -5.0775
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.01562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2496 | 80 | -0.03385 | -2.708
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014842 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.033072 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014842 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.033072 | 0
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.01408 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.2112 | 0 | -0.03231 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.01408 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.2112 | 0 | -0.03231 | 0
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.013624 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.2861 | 388 | -0.031854 | -12.3594
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.013624 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -7.0164 | 515 | -0.031854 | -16.4049
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1065 | 161 | -0.031314 | -5.0416
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1458 | 164 | -0.031314 | -5.1355
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1458 | 164 | -0.031314 | -5.1355
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.4168 | 414 | -0.031314 | -12.964
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1196 | 162 | -0.031314 | -5.0729
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1065 | 161 | -0.031314 | -5.0416
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1327 | 163 | -0.031314 | -5.1042
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.013084 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.3514 | 409 | -0.031314 | -12.8075
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.011283 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.45132 | 40 | -0.029513 | -1.1805
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.22212 | 20 | -0.029336 | -0.58672
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.27765 | 25 | -0.029336 | -0.7334
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.011106 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.45535 | 41 | -0.029336 | -1.2028
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.8566 | 79 | -0.029073 | -2.2968
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.1494 | 106 | -0.029073 | -3.0817
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.010843 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5831 | 146 | -0.029073 | -4.2447
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.010843 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.82407 | 76 | -0.029073 | -2.2096
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -4.9539 | 0 | -0.027108 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -5.1404 | 0 | -0.027108 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.008878 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.1734 | 0 | -0.027108 | 0
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.60435 | 0 | -0.026288 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.64142 | 0 | -0.026288 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.008058 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.71233 | 0 | -0.026288 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2834 | 160 | -0.026251 | -4.2002
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2513 | 156 | -0.026251 | -4.0952
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5721 | 196 | -0.026251 | -5.1452
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2513 | 156 | -0.026251 | -4.0952
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2593 | 157 | -0.026251 | -4.1214
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.008021 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5882 | 198 | -0.026251 | -5.1977
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.007988 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.026218 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.007922 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -0.7922 | 0 | -0.026152 | 0
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.007645 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.8287 | 370 | -0.025875 | -9.5738
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.0703 | 0 | -0.025875 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.0779 | 0 | -0.025875 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.3623 | 0 | -0.025875 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.0932 | 0 | -0.025875 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.1009 | 0 | -0.025875 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.007645 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.3699 | 0 | -0.025875 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.0058 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.986 | 170 | -0.02403 | -4.0851
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.0058 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.016 | 520 | -0.02403 | -12.4956
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.004514 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.18056 | 0 | -0.022744 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.004514 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.18056 | 0 | -0.022744 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.003389 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.021619 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.01823 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | -0.01823 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.023586 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.4152 | 60 | 0.0053559 | 0.32135
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.023586 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.4859 | 63 | 0.0053559 | 0.33742
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.53779 | 18 | 0.011647 | 0.20964
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.53779 | 18 | 0.011647 | 0.20964
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.029877 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.1353 | 38 | 0.011647 | 0.44258
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.033376 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.4364 | 73 | 0.015146 | 1.1057
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.033376 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.9717 | 119 | 0.015146 | 1.8024
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.033376 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 6.8421 | 205 | 0.015146 | 3.1049
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.033376 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.4044 | 102 | 0.015146 | 1.5449
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.033376 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.2041 | 96 | 0.015146 | 1.454
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.0298 | 288 | 0.020068 | 5.7796
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.6298 | 147 | 0.020068 | 2.95
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.038298 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.6298 | 147 | 0.020068 | 2.95
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.045523 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 5.1213 | 0 | 0.027293 | 0
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.047502 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.029272 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.069443 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 4.1666 | 0 | 0.051213 | 0
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.11639 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.3967 | 0 | 0.098162 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.11639 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.3967 | 0 | 0.098162 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12234 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 14.681 | 0 | 0.10411 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.13209 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.8131 | 0 | 0.11386 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.15529 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.13706 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.17972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0966 | 0 | 0.16149 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.17991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7629 | 0 | 0.16168 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.18127 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.5019 | 0 | 0.16304 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.18454 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.28 | 0 | 0.16631 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.8937 | 0 | 0.16749 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.7654 | 0 | 0.16749 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 34.5443 | 0 | 0.16749 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.18572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 39.8374 | 0 | 0.16749 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.18588 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.8816 | 0 | 0.16765 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.18588 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.8816 | 0 | 0.16765 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.186 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.8802 | 0 | 0.16777 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.18603 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.8825 | 0 | 0.1678 | 0
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.9657 | 0 | 0.16798 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.8967 | 0 | 0.16798 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.18621 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.4484 | 0 | 0.16798 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.1871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9678 | 0 | 0.16887 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.1871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9678 | 0 | 0.16887 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.18889 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.3338 | 0 | 0.17066 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.1909 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.91634 | 0 | 0.17267 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.1982 | 0 | 0.17509 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 45.0431 | 0 | 0.17509 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.19332 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 32.9027 | 0 | 0.17509 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.19632 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 1.2957 | 0 | 0.17809 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.19632 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.7337 | 0 | 0.17809 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.185 | 66 | 0.18154 | 11.9818
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 12.9852 | 65 | 0.18154 | 11.8003
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.3848 | 67 | 0.18154 | 12.1634
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.3848 | 67 | 0.18154 | 12.1634
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.19977 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.3848 | 67 | 0.18154 | 12.1634
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.19977 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.18154 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.19977 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.18154 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.19988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9959 | 0 | 0.18165 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.19988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.9965 | 0 | 0.18165 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.20028 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.8414 | 0 | 0.18205 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.20103 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.1866 | 0 | 0.1828 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.20108 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 30.1612 | 0 | 0.18284 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.20108 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.3086 | 0 | 0.18284 | 0
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.20196 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.2969 | 0 | 0.18373 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.20206 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.7192 | 0 | 0.18383 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 42.1118 | 208.2 | 0.18404 | 38.3163
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 28.742 | 142.1 | 0.18404 | 26.1515
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 26.78 | 132.4 | 0.18404 | 24.3664
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 27.5082 | 136 | 0.18404 | 25.0289
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 29.7331 | 147 | 0.18404 | 27.0533
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.20227 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 42.4759 | 210 | 0.18404 | 38.6475
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1604 | 70 | 0.18406 | 12.8843
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1604 | 70 | 0.18406 | 12.8843
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 18.7726 | 92.8 | 0.18406 | 17.0809
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.1833 | 80 | 0.18406 | 14.7249
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.1833 | 80 | 0.18406 | 14.7249
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.20229 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 23.2635 | 115 | 0.18406 | 21.167
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.2024 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 43.3539 | 0 | 0.18417 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.20289 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.3462 | 0 | 0.18465 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.20296 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.3551 | 0 | 0.18473 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.20373 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 45.8404 | 0 | 0.1855 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.20388 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 36.6975 | 0 | 0.18564 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.20388 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 36.6975 | 0 | 0.18564 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.2879 | 0 | 0.18588 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.9819 | 0 | 0.18588 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.20411 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.3696 | 0 | 0.18588 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.497 | 66 | 0.18627 | 12.2938
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1105 | 69 | 0.18627 | 12.8526
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1105 | 69 | 0.18627 | 12.8526
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.7015 | 67 | 0.18627 | 12.4801
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.7015 | 67 | 0.18627 | 12.4801
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.2045 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.2925 | 65 | 0.18627 | 12.1075
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 30.6823 | 0 | 0.18632 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 45.0008 | 0 | 0.18632 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 40.9098 | 0 | 0.18632 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.20455 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.9345 | 0 | 0.18632 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.20467 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.894 | 0 | 0.18644 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.20502 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.9081 | 0 | 0.18679 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.20502 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.6026 | 0 | 0.18679 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.20508 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.3028 | 0 | 0.18685 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.20508 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.5098 | 0 | 0.18685 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.127 | 0 | 0.18685 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.3721 | 0 | 0.18685 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.20508 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.3721 | 0 | 0.18685 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.20572 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.2808 | 0 | 0.18749 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.20775 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.9694 | 0 | 0.18952 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.20775 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.9694 | 0 | 0.18952 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.20855 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.2829 | 0 | 0.19032 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.8642 | 0 | 0.19148 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.5439 | 0 | 0.19148 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.311 | 0 | 0.19148 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.9556 | 0 | 0.19148 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.0197 | 0 | 0.19148 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.20971 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.8817 | 0 | 0.19148 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 44.1504 | 0 | 0.19302 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.7226 | 0 | 0.19302 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 52.6003 | 0 | 0.19302 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.21125 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 41.6155 | 0 | 0.19302 | 0
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.21644 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 52.3778 | 242 | 0.19821 | 47.9661
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.21686 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.0118 | 0 | 0.19863 | 0
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.2273 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 90.9204 | 0 | 0.20907 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.22734 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 53.6518 | 0 | 0.20911 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.23325 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 38.4866 | 0 | 0.21502 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.25198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 92.2247 | 366 | 0.23375 | 85.5525
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.26794 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 174.0813 | 0 | 0.24971 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 5.5776 | 20 | 0.26065 | 5.213
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 5.5776 | 20 | 0.26065 | 5.213
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 5.5776 | 20 | 0.26065 | 5.213
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.27888 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 4.7409 | 17 | 0.26065 | 4.431
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 116.1839 | 204 | 0.5513 | 112.465
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 114.4753 | 201 | 0.5513 | 110.8111
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.56953 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 137.826 | 242 | 0.5513 | 133.4143

## technology
Technology
source | sink | Description
0 | 0 | Not modeled
1 | 1 | Exceptions (ex. Units that can operate in more than one region @ 50%, voltage support units, DC ties)
2 | 2 | NOIE dispatch (Put in separate column. Commorder number in the spreadsheet is not 2. It is the number that best matches the unit)
3 | 3 | Nuclear max MW
4 | 4 | Coal (bituminous, sub-bituminous, lignite) max MW Existing units and future units that are expected to be built.
5 | 5 | Hydro (most recent information) Existing units and future units that are expected to be built.
6 | 6 | Other renewable - Wind @ 10%, solar max MW, methane max MW - less than 10 MW is modeled as negative load Existing units and future units that are expected to be built.
7 | 7 | Self serve - Existing units and future units that are expected to be built.
8 | 8 | Cogeneration - Existing units and future units that are expected to be built.
9 | 9 | Combined cycle - Existing units and future units that are expected to be built.
10 | 10 | Base load natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
11 | 11 | Cycling natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
12 | 12 | Peaking gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
13 | 13 | Combustion turbines (single cycle). Existing units and future units that are expected to be built.
14 | 14 | Diesel generator
15 | 15 | Unknown
Average line rating
| 20 | 1340
| 25 | 1340
| 30 | 1340
| 35 | 1340
| 40 | 1340
| 45 | 1340
| 50 | 1340
| 55 | 1340
| 60 | 1334
| 65 | 1307
| 70 | 1280
| 75 | 1251
| 80 | 1223
| 85 | 1194
| 90 | 1163
| 95 | 1132
| 100 | 1098
| 105 | 1065
| 110 | 1031
| 115 | 994
| AVG | 1239.6