## test results
CRE test for: |  | Willow Creek - Parker 345 [1421-1436] | [5 empty] | FAIL
Line Rating: |  | 1240
Direcction |  | West | → | North |  | W-N
Average Weighted Shift Factors
Number | 433 | Y
| Source | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Willow Creek - Parker 345 [1421-1436]
| 26455.4 | North | -0.057993 | -0.17324 | 0.17324 | 0.16585 | 0.057993 | 0.0062582
| 21167.8 | South | -0.018994 | 0.23296 | -0.23296 | -0.059574 | 0.018994 | -0.0065736
| 11246.4 | West | 0.75392 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13936 | -0.75392 | 0.21372
| 8229 | Houston | -0.038687 | 0.049426 | -0.049426 | -0.18587 | 0.038687 | -0.012556
Total | 67098.6
| 308 | Y
| Sink | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Willow Creek - Parker 345 [1421-1436]
| 16481.6 | North | -0.058813 | -0.18775 | 0.18775 | 0.15488 | 0.058813 | 0.020057
| 13405.8 | South | -0.017866 | 0.22869 | -0.22869 | -0.062504 | 0.017866 | -0.0062527
| 2295.5 | West | 0.75677 | -0.15662 | 0.15662 | 0.13972 | -0.75677 | 0.2124
| 6402 | Houston | -0.039018 | 0.045916 | -0.045916 | -0.17811 | 0.039018 | -0.012657
Total | 38584.9
7.2.3.1.1 | Power Transfer Distribution Factors (PTDFs)
PTDF calculation |  |  | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | Willow Creek - Parker 345 [1421-1436]
North | → | South | -0.040127 | -0.40193 | 0.40193 | 0.22835 | 0.040127 | 0.012511
North | → | West | -0.81477 | -0.016614 | 0.016614 | 0.026133 | 0.81477 | -0.20614
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.018915
South | → | West | -0.77577 | 0.38958 | -0.38958 | -0.19929 | 0.77577 | -0.21897
South | → | Houston | 0.020024 | 0.18705 | -0.18705 | 0.11854 | -0.020024 | 0.005982
West | → | Houston | 0.79294 | -0.20179 | 0.20179 | 0.31747 | -0.79294 | 0.22638
PTDF tests
West | → | North | 0.81273 | 0.031872 | -0.031872 | -0.015519 | -0.81273 | 0.19366 | FAIL
7.2.3.1.2 | Generation Concentration
Generation Concentration |  | = {[Abs(Generator's PTDF designated zone)] - [Abs(Generators PTDF alternate zone)]} * Maximum Capacity
Threshold: |  | Generation weighted average PTDF <= 2 x zonal average PTDF on the CRE of the designated zone
[6 empty] | Zonal Average PTDF |  | 0.19366 | 0.012511
Decremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.36169
[6 empty] | Concentration |  | 1.8676 | PASS
Incremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.22681
[6 empty] | Concentration |  | 1.1712 | PASS
7.2.3.1.3 | Boundary Generation Resources
Impact Error of Boundary Generation Resources = |  | = {[Sum(Generator's PTDF designated zone)] / Sum(Generators's capacity designated zone)]
Threshold: |  | Sum of Boundary Generation Resources Impact Errors should be <= 30%
| Boundary Generation Resources Impact Errors sum => | [5 empty] | 910.5815
| Percent of line rating => | [6 empty] | 73.43% | FAIL
7.2.3.1.4 | CRE Correlation to CSC test
[7 empty] | A | 4.1966
[7 empty] | B1(N-S) | -0.092631 | -0.040127 | 0.052504 | -0.092631
[7 empty] | B2 (N-W) | 0.050334 | -0.81477 | -0.8651 | 0.050334
Scaling Factor "A" |  | A = CSC PTDF div by CRE PTDF |  |  |  |  | B3 (N-H) | -0.098356 | -0.018975 | 0.079381 | -0.098356
[7 empty] | B4 (S-W) | 0.14318 | -0.77577 | -0.91895 | 0.14318
Deployment Error "Bp" |  | Bp = CSC PTDF - (CRE PTDF x A) |  |  |  |  | B5 (S-H) | -0.0050802 | 0.020024 | 0.025104 | -0.0050802
|  | where p = one pair of congestion zones |  |  |  |  | B6 (W-H) | -0.15709 | 0.79294 | 0.95002 | -0.15709
[7 empty] | test | 0 | 0.81273 | 0.81273 | 0
[7 empty] | B1 | -11.4%
Deployment Error Percent | [6 empty] | B2 | 6.193%
|  | Error% = Bp div CSC PTDF |  |  |  |  | B3 | -12.1%
[7 empty] | B4 | 17.62%
[7 empty] | B5 | -0.6251%
[7 empty] | B6 | -19.33%
[7 empty] | Max Abs Error | 19.33% | PASS

## Generation_sensitivity
Generator Sensitivities
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | L: Willow Creek - Parker 345 [1421-1436] C: Jacksboro SS - Krum 345kV [1429-1730] | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | W-N GSF | S-N GSF | N-S GSF | N-H GSF | N-W GSF | L: Willow Creek - Parker 345 [1421-1436] C: Jacksboro SS - Krum 345kV [1429-1730]
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.012605 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.4603 | -62.3595 | 62.3595 | 30.1012 | 12.4603 | -3.2143
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.012605 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2807 | -36.4375 | 36.4375 | 17.5886 | 7.2807 | -1.8781
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | -0.008982 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | -0.13473
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | -0.008982 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | -0.13473
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.012605 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.4762 | -37.4157 | 37.4157 | 18.0607 | 7.4762 | -1.9286
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | -0.010526 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.0694 | -30.7583 | 30.7583 | 18.0738 | 7.0694 | -1.5789
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | -0.010526 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7703 | -16.4044 | 16.4044 | 9.6394 | 3.7703 | -0.84208
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.04071 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.57743 | -13.0644 | 13.0644 | 10.7422 | -0.57743 | 2.9718
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.04071 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.94129 | -21.2968 | 21.2968 | 17.5113 | -0.94129 | 4.8445
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.04071 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1.6216 | -36.6878 | 36.6878 | 30.1666 | -1.6216 | 8.3455
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.04071 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.80682 | -18.2544 | 18.2544 | 15.0097 | -0.80682 | 4.1524
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.04071 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.75936 | -17.1806 | 17.1806 | 14.1268 | -0.75936 | 3.9082
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.12419 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.4903
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.12419 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.4903
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | -0.011926 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.0753 | -31.836 | 31.836 | 24.8978 | 10.0753 | -2.0036
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | -0.011926 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3975 | -17.055 | 17.055 | 13.3381 | 5.3975 | -1.0733
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 0.59652
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 0.59652
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.16469 | -6.8833 | 6.8833 | 5.7085 | -0.16469 | 1.2593
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 10.0673 | -52.2418 | 52.2418 | 43.8143 | -10.0673 | 10.813
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 5.5191
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 5.5191
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.038686 | -0.18115 | 0.18115 | 0.15441 | -0.038686 | 0.032977 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 4.3522 | -20.3794 | 20.3794 | 17.3708 | -4.3522 | 3.7099
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.067641 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067641 | -0.022118 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7056 | -7.2061 | 7.2061 | 6.4245 | 2.7056 | -0.88472
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3494 | -14.2318 | 14.2318 | 12.688 | 5.3494 | -1.7499
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.1777 | -19.0959 | 19.0959 | 17.0243 | 7.1777 | -2.348
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.8862 | -26.3019 | 26.3019 | 23.4486 | 9.8862 | -3.234
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | -0.022151 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1463 | -13.6914 | 13.6914 | 12.2061 | 5.1463 | -1.6835
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | -0.019405 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.9203 | -10.9323 | 10.9323 | 9.3672 | 3.9203 | -1.1643
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | -0.019405 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -4.1164 | -11.4789 | 11.4789 | 9.8356 | 4.1164 | -1.2225
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.3517 | -3.5982 | 3.5982 | 3.2165 | 1.3517 | -0.44192
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.6896 | -4.4977 | 4.4977 | 4.0206 | 1.6896 | -0.5524
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7709 | -7.3762 | 7.3762 | 6.5938 | 2.7709 | -0.90594
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.049519 | -0.065144 | 0.065144 | 0.24366 | 0.049519 | -0.015885 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -22.9273 | -30.1617 | 30.1617 | 112.8137 | 22.9273 | -7.3548
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.8165 | -10.1036 | 10.1036 | 9.0979 | -49.8165 | 13.6314
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.0617 | -9.9505 | 9.9505 | 8.9601 | -49.0617 | 13.4249
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 13.838
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 13.838
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 13.838
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.20654 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 86.0466 | -17.4517 | 17.4517 | 15.7146 | -86.0466 | 23.5452
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.20654 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 388.7194 | -78.8388 | 78.8388 | 70.9912 | -388.7194 | 106.3666
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.0619 | -10.4745 | 10.4745 | 9.2959 | -50.0619 | 13.9523
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 14.5865
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 14.5865
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 14.1637
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 14.1637
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.3034 | -10.3158 | 10.3158 | 9.1551 | -49.3034 | 13.7409
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 53.7727 | -11.0538 | 11.0538 | 9.8298 | -53.7727 | 14.7527
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 56.3846 | -11.5907 | 11.5907 | 10.3073 | -56.3846 | 15.4693
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 54.08 | -11.1169 | 11.1169 | 9.886 | -54.08 | 14.837
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 115.4565 | -23.7551 | 23.7551 | 21.1003 | -115.4565 | 31.6757
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 169.3362 | -34.8407 | 34.8407 | 30.9472 | -169.3362 | 46.4576
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.21248 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 73.1876 | -15.7425 | 15.7425 | 13.9579 | -73.1876 | 21.0353
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.21248 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 45.0954 | -9.6999 | 9.6999 | 8.6003 | -45.0954 | 12.9612
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.21241 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.3032 | -22.4148 | 22.4148 | 19.8761 | -104.3032 | 29.9492
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 18.4817 | -3.9754 | 3.9754 | 3.5247 | -18.4817 | 5.312
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 9.7102
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 9.7102
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.21241 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 88.7687 | -19.0764 | 19.0764 | 16.9158 | -88.7687 | 25.4887
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.74844 | -0.15636 | 0.15636 | 0.13969 | -0.74844 | 0.2081 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 19.3098 | -4.034 | 4.034 | 3.604 | -19.3098 | 5.369
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.75623 | -0.156 | 0.156 | 0.13942 | -0.75623 | 0.20881 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 76.0006 | -15.6779 | 15.6779 | 14.0122 | -76.0006 | 20.9854
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.75105 | -0.15736 | 0.15736 | 0.14016 | -0.75105 | 0.20991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 90.1262 | -18.8827 | 18.8827 | 16.819 | -90.1262 | 25.1898
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.7561 | -0.15597 | 0.15597 | 0.1394 | -0.7561 | 0.20891 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 43.8536 | -9.0465 | 9.0465 | 8.0851 | -43.8536 | 12.1166
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.75643 | -0.15636 | 0.15636 | 0.1396 | -0.75643 | 0.20926 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 162.0282 | -33.4915 | 33.4915 | 29.9027 | -162.0282 | 44.8226
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.20907 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 106.7662 | -23.9263 | 23.9263 | 21.1923 | -106.7662 | 31.3605
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.20356 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 4.8775 | -1.0165 | 1.0165 | 0.91495 | -4.8775 | 1.3435
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.20356 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 25.3485 | -5.2826 | 5.2826 | 4.755 | -25.3485 | 6.9821
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.20907 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 71.8893 | -16.1104 | 16.1104 | 14.2695 | -71.8893 | 21.1161
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74961 | -0.15742 | 0.15742 | 0.14019 | -0.74961 | 0.21002 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9534 | -18.8908 | 18.8908 | 16.8229 | -89.9534 | 25.203
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | -0.13089 | -0.17498 | 0.17498 | 0.14876 | 0.13089 | 0.25144 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -47.9068 | -64.043 | 64.043 | 54.4469 | 47.9068 | 92.0289
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1555 | -0.17396 | 0.17396 | 0.14783 | -0.1555 | 0.22505 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 37.6305 | -42.0974 | 42.0974 | 35.7749 | -37.6305 | 54.4621
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.80747 | -0.16675 | 0.16675 | 0.14481 | -0.80747 | 0.23189 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 322.9896 | -66.698 | 66.698 | 57.9256 | -322.9896 | 92.7552
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.80761 | -0.16676 | 0.16676 | 0.14482 | -0.80761 | 0.23191 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 190.5955 | -39.3544 | 39.3544 | 34.1773 | -190.5955 | 54.7312
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.82237 | -0.16873 | 0.16873 | 0.14577 | -0.82237 | 0.2366 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 135.6906 | -27.8405 | 27.8405 | 24.0514 | -135.6906 | 39.0388
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8782 | -36.6598 | 36.6598 | 30.8464 | 24.8782 | 131.5578
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.5124 | -36.1207 | 36.1207 | 30.3928 | 24.5124 | 129.6231
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -29.5124 | -43.4886 | 43.4886 | 36.5923 | 29.5124 | 156.0636
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 6.1814
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 6.1814
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 6.1814
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 10.9296 | -2.9762 | 2.9762 | 2.5319 | -10.9296 | 5.2542
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.085093 | -0.17722 | 0.17722 | 0.14862 | -0.085093 | 0.12906 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 10.2112 | -21.2669 | 21.2669 | 17.8345 | -10.2112 | 15.4874
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.091969 | -0.17107 | 0.17107 | 0.14208 | -0.091969 | 0.079399 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 5.5181 | -10.2643 | 10.2643 | 8.5246 | -5.5181 | 4.7639
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.0249 | -13.5155 | 13.5155 | 12.0215 | 5.0249 | -1.6282
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.3331 | -14.3445 | 14.3445 | 12.7588 | 5.3331 | -1.728
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.9227 | -15.9303 | 15.9303 | 14.1694 | 5.9227 | -1.9191
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7683 | -28.8555 | 28.8555 | 25.6298 | 10.7683 | -3.4984
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | -3.4109
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.1912 | -35.348 | 35.348 | 31.3965 | 13.1912 | -4.2855
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | -3.4109
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.5664 | -28.3145 | 28.3145 | 25.1492 | 10.5664 | -3.4328
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.3258 | -35.7087 | 35.7087 | 31.7168 | 13.3258 | -4.3293
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | -0.020686 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.0845 | -30.7059 | 30.7059 | 27.1541 | 11.0845 | -3.5166
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | -0.020686 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -33.9056 | -93.924 | 93.924 | 83.0596 | 33.9056 | -10.7567
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.021821 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8806 | -66.7769 | 66.7769 | 59.2178 | 24.8806 | -8.0738
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.7766 | -100.5243 | 100.5243 | 89.5188 | 37.7766 | -12.334
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -39.1983 | -104.3074 | 104.3074 | 92.8878 | 39.1983 | -12.7982
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -54.7016 | -145.562 | 145.562 | 129.6258 | 54.7016 | -17.86
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | -0.023077 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -7.485 | -20.6453 | 20.6453 | 17.2255 | 7.485 | -2.5846
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | -0.023077 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -6.683 | -18.4333 | 18.4333 | 15.3799 | 6.683 | -2.3077
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | -0.023077 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -25.2617 | -69.6779 | 69.6779 | 58.136 | 25.2617 | -8.7231
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -16.6845 | -40.2513 | 40.2513 | 32.8319 | 16.6845 | -4.0633
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.7401 | -37.973 | 37.973 | 30.9734 | 15.7401 | -3.8333
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -20.9151 | -50.4577 | 50.4577 | 41.1569 | 20.9151 | -5.0936
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.075199 | -0.18579 | 0.18579 | 0.15146 | 0.075199 | -0.02185 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -57.9032 | -143.0622 | 143.0622 | 116.6211 | 57.9032 | -16.8245
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8971 | -12.9521 | 12.9521 | 10.4488 | 3.8971 | -0.61894
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | -0.6101
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | -0.6101
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7858 | -12.582 | 12.582 | 10.1503 | 3.7858 | -0.60126
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | -0.017743 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.6536 | -213.382 | 213.382 | 174.3379 | 89.6536 | -20.5287
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | -0.017743 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.7311 | -213.5665 | 213.5665 | 174.4886 | 89.7311 | -20.5464
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.2743 | -44.1589 | 44.1589 | 34.0946 | 15.2743 | -4.7804
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.4107 | -44.5532 | 44.5532 | 34.399 | 15.4107 | -4.8231
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | -0.02207 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5492 | -42.7648 | 42.7648 | 33.299 | 14.5492 | -4.7759
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | -0.02207 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5291 | -42.7055 | 42.7055 | 33.2528 | 14.5291 | -4.7693
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.4561 | -41.7933 | 41.7933 | 32.2681 | 14.4561 | -4.5243
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.3879 | -41.5961 | 41.5961 | 32.1159 | 14.3879 | -4.503
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | -0.024485 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -28.1449 | -74.3651 | 74.3651 | 60.8944 | 28.1449 | -9.6716
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.070755 | -0.18787 | 0.18787 | 0.15451 | 0.070755 | -0.02411 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.7784 | -81.7239 | 81.7239 | 67.2127 | 30.7784 | -10.4878
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | -0.024485 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.9951 | -81.8957 | 81.8957 | 67.0609 | 30.9951 | -10.651
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.0679 | -0.18166 | 0.18166 | 0.15871 | 0.0679 | -0.021988 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -9.3702 | -25.0692 | 25.0692 | 21.9027 | 9.3702 | -3.0343
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.022277 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -8.0157 | -21.6622 | 21.6622 | 18.777 | 8.0157 | -2.6287
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.022277 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.812 | -21.1115 | 21.1115 | 18.2996 | 7.812 | -2.5619
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.022277 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -37.7691 | -102.0694 | 102.0694 | 88.4746 | 37.7691 | -12.386
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | -0.022056 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -26.1621 | -69.9215 | 69.9215 | 62.4796 | 26.1621 | -8.5577
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | -0.022056 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -34.7254 | -92.8081 | 92.8081 | 82.9304 | 34.7254 | -11.3588
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.9387 | -135.4078 | 135.4078 | 131.124 | 50.9387 | -16.5407
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -51.5876 | -137.1327 | 137.1327 | 132.7944 | 51.5876 | -16.7514
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.6142 | -134.5453 | 134.5453 | 130.2889 | 50.6142 | -16.4354
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | -0.020796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.6793 | -30.8819 | 30.8819 | 30.677 | 11.6793 | -3.7849
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | -0.020796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -31.0592 | -82.1256 | 82.1256 | 81.5806 | 31.0592 | -10.0653
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.063087 | -0.17456 | 0.17456 | 0.16234 | 0.063087 | -0.019911 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.1315 | -39.1021 | 39.1021 | 36.3635 | 14.1315 | -4.4601
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.064313 | -0.17063 | 0.17063 | 0.16846 | 0.064313 | -0.020854 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -3.2157 | -8.5317 | 8.5317 | 8.4229 | 3.2157 | -1.0427
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.064335 | -0.17069 | 0.17069 | 0.16838 | 0.064335 | -0.020862 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | -2.7021 | -7.1689 | 7.1689 | 7.0721 | 2.7021 | -0.8762
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | -0.019596 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.4892 | -99.0882 | 99.0882 | 109.3648 | 37.4892 | -12.0515
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | -0.019596 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -35.7823 | -94.5769 | 94.5769 | 104.3856 | 35.7823 | -11.5029
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | -0.015236 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -27.4751 | -163.9987 | 163.9987 | 61.8796 | 27.4751 | -8.1817
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | -0.015236 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -40.2661 | -240.3482 | 240.3482 | 90.6876 | 40.2661 | -11.9907
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | -0.014448 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -3.6914 | -15.0405 | 15.0405 | 8.501 | 3.6914 | -1.0836
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | -0.014448 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -10.9266 | -44.5199 | 44.5199 | 25.163 | 10.9266 | -3.2075
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | -0.01047 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -19.655 | 197.7867 | -197.7867 | 16.6535 | 19.655 | -5.9574
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.005493 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.0439 | 46.4266 | -46.4266 | -13.8174 | 3.0439 | -1.148
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.005493 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.1458 | 47.9816 | -47.9816 | -14.2802 | 3.1458 | -1.1865
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.014108 | 0.22204 | -0.22204 | -0.065865 | 0.014108 | -0.005375 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.742 | 90.3687 | -90.3687 | -26.8071 | 5.742 | -2.1876
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.25268
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.68451 | 10.4404 | -10.4404 | -3.1073 | 0.68451 | -0.25817
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.25268
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.25268
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.005555 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2837 | 94.3629 | -94.3629 | -27.9683 | 6.2837 | -2.3553
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.005555 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2985 | 94.5854 | -94.5854 | -28.0343 | 6.2985 | -2.3609
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.005031 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.73863 | 12.8056 | -12.8056 | -3.8223 | 0.73863 | -0.2918
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.005031 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1334 | 19.65 | -19.65 | -5.8652 | 1.1334 | -0.44776
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -0.22136
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -0.22136
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.54761 | 9.4938 | -9.4938 | -2.8337 | 0.54761 | -0.21633
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.57308 | 9.9354 | -9.9354 | -2.9655 | 0.57308 | -0.2264
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.005495 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0061 | 91.6247 | -91.6247 | -27.1599 | 6.0061 | -2.2639
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.005495 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.8312 | 88.956 | -88.956 | -26.3688 | 5.8312 | -2.198
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.006005 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -9.0188 | 120.3772 | -120.3772 | -37.567 | 9.0188 | -3.2787
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.006005 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.3885 | 165.3533 | -165.3533 | -51.603 | 12.3885 | -4.5038
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.96459 | 13.615 | -13.615 | -4.0375 | 0.96459 | -0.35435
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.5022 | 21.2036 | -21.2036 | -6.2879 | 1.5022 | -0.55185
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.3878 | 33.7026 | -33.7026 | -9.9944 | 2.3878 | -0.87716
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -0.91248
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7373 | 37.672 | -37.672 | -11.4847 | 2.7373 | -1.0008
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -0.91248
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.007093 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.43655 | 3.9161 | -3.9161 | -2.2765 | 0.43655 | -0.15605
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.007093 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.078023
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.007093 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.078023
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97384 | 8.5698 | -8.5698 | -4.8928 | 0.97384 | -0.34487
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.76152 | 6.7013 | -6.7013 | -3.826 | 0.76152 | -0.26968
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.93914 | 8.2644 | -8.2644 | -4.7184 | 0.93914 | -0.33258
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97997 | 8.6237 | -8.6237 | -4.9236 | 0.97997 | -0.34704
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.053016
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.10498 | 2.0665 | -2.0665 | -0.98749 | 0.10498 | -0.048598
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | 0.001643 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | 0.039432
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | 0.001643 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | 0.039432
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | 0.001643 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.32407 | 4.5167 | -4.5167 | -1.5532 | -0.32407 | 0.037789
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.014111 | 0.20841 | -0.20841 | -0.076799 | 0.014111 | -0.00547 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -5.588 | 82.5312 | -82.5312 | -30.4124 | 5.588 | -2.1661
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.010523 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.6133 | 151.6301 | -151.6301 | -217.7735 | 42.6133 | -14.0272
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.010523 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.4535 | 151.0613 | -151.0613 | -216.9567 | 42.4535 | -13.9745
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.64847 | 7.0246 | -7.0246 | -3.6873 | 0.64847 | -0.24115
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.32935 | 3.5677 | -3.5677 | -1.8728 | 0.32935 | -0.12248
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.25598 | 2.7729 | -2.7729 | -1.4555 | 0.25598 | -0.09519
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.006346 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.80205 | 8.6883 | -8.6883 | -4.5606 | 0.80205 | -0.29826
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.1048 | -10.3076 | 10.3076 | 9.7097 | -54.1048 | 14.4848
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.68306 | -0.16121 | 0.16121 | 0.14206 | -0.68306 | 0.21755 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 102.459 | -24.1812 | 24.1812 | 21.3093 | -102.459 | 32.6324
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.74044 | -0.15229 | 0.15229 | 0.13806 | -0.74044 | 0.19306 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 125.5044 | -25.8138 | 25.8138 | 23.4017 | -125.5044 | 32.7233
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.58096 | -0.070376 | 0.070376 | 0.096938 | -0.58096 | 0.13958 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 87.1434 | -10.5564 | 10.5564 | 14.5407 | -87.1434 | 20.9364
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.74313 | -0.15884 | 0.15884 | 0.1409 | -0.74313 | 0.21194 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 46.8175 | -10.0067 | 10.0067 | 8.877 | -46.8175 | 13.3525
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.75077 | -0.17021 | 0.17021 | 0.14657 | -0.75077 | 0.29299 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 487.774 | -110.5828 | 110.5828 | 95.2291 | -487.774 | 190.3576
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | -0.019962 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | -0.79848
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | -0.019962 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | -0.79848
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001511 | 0.24948 | -0.24948 | -0.008371 | -0.001511 | 0.001059 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.63764 | 105.2822 | -105.2822 | -3.5326 | -0.63764 | 0.4469
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5256 | 36.8906 | -36.8906 | -3.6839 | 3.5256 | -1.1025
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.579 | 37.4495 | -37.4495 | -3.7397 | 3.579 | -1.1192
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -8.627 | 90.2701 | -90.2701 | -9.0143 | 8.627 | -2.6977
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.396 | 44.6235 | -44.6235 | -4.9129 | 4.396 | -1.3861
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.4517 | 45.1883 | -45.1883 | -4.975 | 4.4517 | -1.4037
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.869 | 49.4247 | -49.4247 | -5.4414 | 4.869 | -1.5353
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.008849 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.2107 | 146.7166 | -146.7166 | -30.7645 | 16.2107 | -5.1678
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.008849 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.516 | 149.4801 | -149.4801 | -31.344 | 16.516 | -5.2652
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.02775 | 0.25097 | -0.25097 | -0.052883 | 0.02775 | -0.008847 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.0158 | 108.6717 | -108.6717 | -22.8983 | 12.0158 | -3.8308
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5727 | 54.9728 | -54.9728 | -11.7619 | 4.5727 | -1.5469
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5952 | 55.2429 | -55.2429 | -11.8197 | 4.5952 | -1.5545
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.587 | 55.1447 | -55.1447 | -11.7987 | 4.587 | -1.5518
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.6299 | 55.6603 | -55.6603 | -11.909 | 4.6299 | -1.5663
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.007569 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.060552
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.007569 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.060552
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.029304
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.029304
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.04233 | 3.7122 | -3.7122 | 0.044445 | 0.04233 | 0.02442
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00919 | 0.24394 | -0.24394 | 0.000948 | -0.00919 | 0.00375 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.1259 | 3.342 | -3.342 | 0.012988 | -0.1259 | 0.051375
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.000948 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.017064
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.000948 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.017064
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.1925
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.63556 | 9.5543 | -9.5543 | -0.47369 | 0.63556 | -0.187
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.1925
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | 0.000581 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019068 | 7.0384 | -7.0384 | -0.22072 | 0.019068 | 0.016268
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | 0.000581 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019749 | 7.2897 | -7.2897 | -0.22861 | 0.019749 | 0.016849
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.20666 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 26.4032 | -5.3629 | 5.3629 | 4.8273 | -26.4032 | 7.2332
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.20666 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 22.6313 | -4.5968 | 4.5968 | 4.1377 | -22.6313 | 6.1999
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.43325
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.43325
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.43325
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.43325
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.01911 | 0.25171 | -0.25171 | -0.044951 | 0.01911 | -0.006413 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11466 | 1.5102 | -1.5102 | -0.26971 | 0.11466 | -0.038478
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.016118
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.016118
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.055037 | 0.66528 | -0.66528 | -0.16038 | 0.055037 | -0.018805
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.018373 | 0.23413 | -0.23413 | -0.059392 | 0.018373 | -0.006405 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.073492 | 0.93652 | -0.93652 | -0.23757 | 0.073492 | -0.02562
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.007048 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.016915
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.007048 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.016915
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -0.96167
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.5817 | 31.4919 | -31.4919 | -8.9129 | 2.5817 | -0.9028
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6191 | 31.9483 | -31.9483 | -9.042 | 2.6191 | -0.91588
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -0.96167
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4049 | 41.5328 | -41.5328 | -11.7547 | 3.4049 | -1.1906
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.7042 | 45.184 | -45.184 | -12.788 | 3.7042 | -1.2953
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.047 | 43.3797 | -43.3797 | -4.3186 | 4.047 | -1.279
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9674 | 42.5263 | -42.5263 | -4.2337 | 3.9674 | -1.2539
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1727 | 66.1647 | -66.1647 | -6.587 | 6.1727 | -1.9508
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7797 | 33.6027 | -33.6027 | -8.3394 | 2.7797 | -0.95538
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8384 | 34.3127 | -34.3127 | -8.5156 | 2.8384 | -0.97556
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9558 | 35.7325 | -35.7325 | -8.8679 | 2.9558 | -1.0159
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.6768 | 68.6253 | -68.6253 | -17.0311 | 5.6768 | -1.9511
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.050174 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 6.8307 | 3.4819 | -3.4819 | -0.40969 | -6.8307 | 1.6557
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.050174 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 5.1748 | 2.6378 | -2.6378 | -0.31038 | -5.1748 | 1.2544
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.053016
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.020961 | 0.18005 | -0.18005 | -0.10261 | 0.020961 | -0.007367 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.5302 | 13.1437 | -13.1437 | -7.4902 | 1.5302 | -0.53779
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -0.62521
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8514 | 13.6104 | -13.6104 | -9.1677 | 1.8514 | -0.64103
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.60421 | 4.8833 | -4.8833 | -3.008 | 0.60421 | -0.21151
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.052878
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -0.62521
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8286 | 13.4424 | -13.4424 | -9.0546 | 1.8286 | -0.63312
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.792 | 13.1736 | -13.1736 | -8.8735 | 1.792 | -0.62046
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.57142 | 4.2008 | -4.2008 | -2.8295 | 0.57142 | -0.19785
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0514 | 7.7294 | -7.7294 | -5.2064 | 1.0514 | -0.36404
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.018284 | 0.1909 | -0.1909 | -0.092759 | 0.018284 | -0.006624 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -11.5006 | 120.073 | -120.073 | -58.3454 | 11.5006 | -4.1665
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.007288 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9798 | 26.2238 | -26.2238 | -14.5179 | 2.9798 | -1.0495
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.007288 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8903 | 34.2367 | -34.2367 | -18.954 | 3.8903 | -1.3701
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.020653 | 0.21995 | -0.21995 | -0.071066 | 0.020653 | -0.007081 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.24784 | 2.6394 | -2.6394 | -0.85279 | 0.24784 | -0.084972
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.14569 | 0.13377 | -0.13377 | -0.030419 | -0.14569 | 0.034748 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.87415 | 0.80263 | -0.80263 | -0.18251 | -0.87415 | 0.20849
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.006626 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0887 | 61.4403 | -61.4403 | -33.349 | 6.0887 | -2.2263
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.006596 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.016 | 61.2169 | -61.2169 | -33.0172 | 6.016 | -2.2031
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.006596 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1241 | 62.3166 | -62.3166 | -33.6104 | 6.1241 | -2.2426
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01787 | 0.18355 | -0.18355 | -0.098538 | 0.01787 | -0.006559 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.67906 | 6.9748 | -6.9748 | -3.7444 | 0.67906 | -0.24924
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.006578 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -0.16445
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.006578 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -0.16445
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.017938 | 0.18354 | -0.18354 | -0.098604 | 0.017938 | -0.006576 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.68164 | 6.9743 | -6.9743 | -3.747 | 0.68164 | -0.24989
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.01758 | 0.18443 | -0.18443 | -0.097688 | 0.01758 | -0.00648 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.50982 | 5.3486 | -5.3486 | -2.833 | 0.50982 | -0.18792
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6865 | 27.1211 | -27.1211 | -14.7161 | 2.6865 | -0.98234
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6919 | 27.176 | -27.176 | -14.7459 | 2.6919 | -0.98433
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7716 | 27.9806 | -27.9806 | -15.1825 | 2.7716 | -1.0135
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.9516 | 28.5884 | -28.5884 | -15.9743 | 2.9516 | -1.0711
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.8582 | 27.6837 | -27.6837 | -15.4688 | 2.8582 | -1.0372
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8681 | 18.0939 | -18.0939 | -10.1103 | 1.8681 | -0.6779
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7087 | 26.2362 | -26.2362 | -14.6599 | 2.7087 | -0.98296
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7461 | 26.598 | -26.598 | -14.8621 | 2.7461 | -0.99651
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.3725 | 22.9793 | -22.9793 | -12.8401 | 2.3725 | -0.86093
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2683 | 27.1881 | -27.1881 | -13.9809 | 2.2683 | -0.87036
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2899 | 27.4479 | -27.4479 | -14.1145 | 2.2899 | -0.87867
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6786 | 32.106 | -32.106 | -16.5099 | 2.6786 | -1.0278
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4097 | 38.3403 | -38.3403 | -19.9473 | 3.4097 | -1.2822
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5695 | 40.137 | -40.137 | -20.8821 | 3.5695 | -1.3422
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9862 | 44.823 | -44.823 | -23.3201 | 3.9862 | -1.4989
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -0.89194
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -0.89194
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8171 | 31.6714 | -31.6714 | -16.4794 | 2.8171 | -1.0592
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.007764 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -7.812 | 90.5445 | -90.5445 | -5.3097 | 7.812 | -2.4068
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.007764 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -10.4076 | 120.6286 | -120.6286 | -7.0739 | 10.4076 | -3.2065
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.082 | 12.3985 | -12.3985 | -0.6476 | 1.082 | -0.33277
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.34861
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.34861
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2109 | 13.8745 | -13.8745 | -0.72469 | 1.2109 | -0.37238
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2226 | 14.1506 | -14.1506 | -0.96824 | 1.2226 | -0.37843
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.35526
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.35526
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1727 | 13.573 | -13.573 | -0.92872 | 1.1727 | -0.36298
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.007723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8425 | 44.4734 | -44.4734 | -3.043 | 3.8425 | -1.1893
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.007723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.6927 | 42.7406 | -42.7406 | -2.9245 | 3.6927 | -1.143
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.3707
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.3707
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 14.6287
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 14.6287
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 70.7789 | -14.4684 | 14.4684 | 12.9324 | -70.7789 | 19.3935
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 16.7186
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 16.7186
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 87.711 | -17.9295 | 17.9295 | 16.0262 | -87.711 | 24.0329
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 158.7789 | -32.4546 | 32.4546 | 29.0112 | -158.7789 | 43.5048
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 108.3693 | -22.1508 | 22.1508 | 19.8006 | -108.3693 | 29.6928
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 100.9718 | -20.6388 | 20.6388 | 18.449 | -100.9718 | 27.6659
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 103.7173 | -21.2 | 21.2 | 18.9506 | -103.7173 | 28.4182
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 112.1062 | -22.9147 | 22.9147 | 20.4834 | -112.1062 | 30.7167
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 160.1517 | -32.7352 | 32.7352 | 29.262 | -160.1517 | 43.881
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 163.9137 | -33.6705 | 33.6705 | 29.6839 | -163.9137 | 45.3365
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 99.2109 | -20.3795 | 20.3795 | 17.9665 | -99.2109 | 27.4405
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 195.2847 | -40.1146 | 40.1146 | 35.365 | -195.2847 | 54.0133
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 154.5024 | -31.7373 | 31.7373 | 27.9795 | -154.5024 | 42.7334
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 153.942 | -31.6734 | 31.6734 | 28.1338 | -153.942 | 42.2342
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 93.8276 | -19.3049 | 19.3049 | 17.1476 | -93.8276 | 25.7417
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.75382 | -0.1537 | 0.1537 | 0.13818 | -0.75382 | 0.20709 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 112.3186 | -22.9016 | 22.9016 | 20.5884 | -112.3186 | 30.8566
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.21105 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 37.9892
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.21105 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 37.9892
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.74615 | -0.15776 | 0.15776 | 0.14033 | -0.74615 | 0.2109 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 167.8828 | -35.4949 | 35.4949 | 31.5752 | -167.8828 | 47.4518
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.21412 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 26.765
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.21412 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 26.765
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4143 | -25.2669 | 25.2669 | 22.4067 | 9.4143 | -3.0549
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4815 | -25.4474 | 25.4474 | 22.5668 | 9.4815 | -3.0768
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.7787 | -55.7677 | 55.7677 | 49.4548 | 20.7787 | -6.7427
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.616 | -25.8084 | 25.8084 | 22.8869 | 9.616 | -3.1204
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.6833 | -25.9888 | 25.9888 | 23.0469 | 9.6833 | -3.1422
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.8459 | -55.9482 | 55.9482 | 49.6149 | 20.8459 | -6.7645
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | -0.020287 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.729 | -35.7757 | 35.7757 | 30.9165 | 12.729 | -3.9763
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | -0.020287 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2088 | -20.2607 | 20.2607 | 17.5088 | 7.2088 | -2.2519
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068725 | -0.18176 | 0.18176 | 0.15908 | 0.068725 | -0.022584 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | -3.5238
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | -3.5895
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | -3.5895
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.7446 | -73.9785 | 73.9785 | 67.114 | 27.7446 | -9.0612
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.8566 | -28.9481 | 28.9481 | 26.262 | 10.8566 | -3.5457
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | -3.5238
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9236 | -29.1268 | 29.1268 | 26.4241 | 10.9236 | -3.5676
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.4095 | -73.085 | 73.085 | 66.3034 | 27.4095 | -8.9518
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | -0.022106 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | -0.022106 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.5608 | -25.4156 | 25.4156 | 24.8276 | 9.5608 | -3.1019
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -8.398 | -22.3245 | 22.3245 | 21.808 | 8.398 | -2.7247
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.367 | -24.9004 | 24.9004 | 24.3243 | 9.367 | -3.0391
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -25.7754 | -68.5191 | 68.5191 | 66.9338 | 25.7754 | -8.3626
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.2822 | -24.5757 | 24.5757 | 26.5422 | 9.2822 | -2.9899
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3007 | -24.6246 | 24.6246 | 26.595 | 9.3007 | -2.9958
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9268 | -28.9299 | 28.9299 | 31.2448 | 10.9268 | -3.5196
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3401 | -24.7436 | 24.7436 | 26.6346 | 9.3401 | -3.0074
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3894 | -24.8742 | 24.8742 | 26.7753 | 9.3894 | -3.0233
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9431 | -28.99 | 28.99 | 31.2056 | 10.9431 | -3.5236
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | -0.01047 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -20.0695 | 201.9579 | -201.9579 | 17.0047 | 20.0695 | -6.0831
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | -14.7975
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | -14.7975
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.049561 | -0.053677 | 0.053677 | 0.22603 | 0.049561 | -0.015839 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | -1.586 | -1.7177 | 1.7177 | 7.233 | 1.586 | -0.50685
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.0158 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.3761 | -2.3301 | 2.3301 | 10.562 | 2.3761 | -0.7584
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.0158 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.2771 | -2.233 | 2.233 | 10.1219 | 2.2771 | -0.7268
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.59509 | -0.64532 | 0.64532 | 2.7061 | 0.59509 | -0.19018
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.5291 | -2.7426 | 2.7426 | 11.5008 | 2.5291 | -0.80825
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.015848 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -0.84305 | -0.91421 | 0.91421 | 3.8336 | 0.84305 | -0.26942
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.091 | -1.1831 | 1.1831 | 4.9611 | 1.091 | -0.34866
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.2398 | -1.3444 | 1.3444 | 5.6376 | 1.2398 | -0.3962
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.0158 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1978 | -5.097 | 5.097 | 23.1044 | 5.1978 | -1.659
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.72883 | -0.15942 | 0.15942 | 0.14119 | -0.72883 | 0.21342 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 61.222 | -13.3914 | 13.3914 | 11.8598 | -61.222 | 17.9272
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72081 | -0.13715 | 0.13715 | 0.12931 | -0.72081 | 0.19292 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6648 | -10.9724 | 10.9724 | 10.3449 | -57.6648 | 15.4339
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.1928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 28.92
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.1928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 28.92
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7187 | 3.6863 | -3.6863 | -13.0783 | 2.7187 | -0.88281
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5613 | 3.4729 | -3.4729 | -12.321 | 2.5613 | -0.83168
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.0352 | 2.7596 | -2.7596 | -9.7903 | 2.0352 | -0.66086
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8829 | 7.9767 | -7.9767 | -28.2994 | 5.8829 | -1.9103
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8944 | 7.9923 | -7.9923 | -28.3548 | 5.8944 | -1.914
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8483 | 7.9298 | -7.9298 | -28.1332 | 5.8483 | -1.899
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.6864 | 4.9984 | -4.9984 | -17.7333 | 3.6864 | -1.197
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.3696 | 12.7043 | -12.7043 | -45.0722 | 9.3696 | -3.0424
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.536 | 2.0827 | -2.0827 | -7.3889 | 1.536 | -0.49876
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.8511 | 5.2263 | -5.2263 | -18.5312 | 3.8511 | -1.2505
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.567 | 4.8407 | -4.8407 | -17.164 | 3.567 | -1.1583
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9433 | 5.3514 | -5.3514 | -18.9746 | 3.9433 | -1.2805
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9164 | 5.3149 | -5.3149 | -18.8453 | 3.9164 | -1.2717
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.012468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2287 | 1.6674 | -1.6674 | -5.9122 | 1.2287 | -0.39898
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.012468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1519 | 1.5632 | -1.5632 | -5.5427 | 1.1519 | -0.37404
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -1.3003
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -1.3003
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.2738 | 9.1357 | -9.1357 | -22.0419 | 4.2738 | -1.394
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9326 | 8.4064 | -8.4064 | -20.2822 | 3.9326 | -1.2827
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2271 | -17.1834 | 17.1834 | 32.0823 | 8.2271 | -2.6359
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2649 | -17.2624 | 17.2624 | 32.2298 | 8.2649 | -2.648
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.03988 | 0.037034 | -0.037034 | -0.16969 | 0.03988 | -0.012921 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.4237 | 5.0366 | -5.0366 | -23.0778 | 5.4237 | -1.7573
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.037573 | 0.060296 | -0.060296 | -0.18455 | 0.037573 | -0.012218 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2399 | 1.9898 | -1.9898 | -6.0901 | 1.2399 | -0.40319
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -0.5426
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -0.5426
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -0.49092
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -0.49092
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.011578 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5177 | 5.7319 | -5.7319 | -13.0572 | 2.5177 | -0.82204
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.011578 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.35461 | 0.80731 | -0.80731 | -1.839 | 0.35461 | -0.11578
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -1.9881
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -1.9881
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.1924 | 15.1405 | -15.1405 | -52.281 | 9.1924 | -2.9883
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.82875
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3592 | 2.5588 | -2.5588 | -10.3269 | 2.3592 | -0.765
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.82875
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.82875
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.01286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9122 | 5.8089 | -5.8089 | -24.9764 | 5.9122 | -1.9161
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.01286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5831 | 2.538 | -2.538 | -10.9125 | 2.5831 | -0.83719
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5685 | 3.9813 | -3.9813 | -15.8327 | 3.5685 | -1.1573
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4351 | 3.8325 | -3.8325 | -15.2412 | 3.4351 | -1.1141
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4116 | 3.8062 | -3.8062 | -15.1368 | 3.4116 | -1.1065
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1372 | 2.3844 | -2.3844 | -9.4822 | 2.1372 | -0.69313
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.47841 | 0.53375 | -0.53375 | -2.1226 | 0.47841 | -0.15516
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.040313 | 0.032352 | -0.032352 | -0.15833 | 0.040313 | -0.013054 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.9526 | 24.0375 | -24.0375 | -117.6414 | 29.9526 | -9.6991
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.040135 | 0.034216 | -0.034216 | -0.16085 | 0.040135 | -0.012999 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.4992 | 25.1488 | -25.1488 | -118.2255 | 29.4992 | -9.5543
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -2.248
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -2.248
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -2.248
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1553 | 3.7102 | -3.7102 | -22.2035 | 7.1553 | -2.3137
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.012931 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.9053 | 6.3429 | -6.3429 | -29.1642 | 6.9053 | -2.2371
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.012931 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.3885 | 4.9496 | -4.9496 | -22.7582 | 5.3885 | -1.7457
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5919 | 4.9608 | -4.9608 | -25.0785 | 6.5919 | -2.1341
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5352 | 4.9182 | -4.9182 | -24.8629 | 6.5352 | -2.1158
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.434 | 4.842 | -4.842 | -24.4778 | 6.434 | -2.083
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.9002 | 8.2031 | -8.2031 | -41.4689 | 10.9002 | -3.5289
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5402 | 2.4872 | -2.4872 | -10.7062 | 2.5402 | -0.82323
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5084 | 2.4561 | -2.4561 | -10.5724 | 2.5084 | -0.81294
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2784 | 3.2101 | -3.2101 | -13.8177 | 3.2784 | -1.0625
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.9212 | 2.8603 | -2.8603 | -12.3122 | 2.9212 | -0.94672
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4567 | 6.5332 | -6.5332 | -27.4262 | 6.4567 | -2.093
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2153 | 6.289 | -6.289 | -26.4011 | 6.2153 | -2.0148
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2312 | 6.305 | -6.305 | -26.4683 | 6.2312 | -2.0199
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2114 | 6.285 | -6.285 | -26.3843 | 6.2114 | -2.0135
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.6424 | 10.7686 | -10.7686 | -45.2063 | 10.6424 | -3.4499
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.013052 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.20154 | 0.16225 | -0.16225 | -0.79155 | 0.20154 | -0.06526
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.013052 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.84647 | 0.68145 | -0.68145 | -3.3245 | 0.84647 | -0.27409
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.4224 | -7.9398 | 7.9398 | 34.4191 | 7.4224 | -2.3836
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -2.4114
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -2.4114
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -18.2913 | -19.5662 | 19.5662 | 84.8202 | 18.2913 | -5.874
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.040549 | 0.030015 | -0.030015 | -0.15207 | 0.040549 | -0.013126 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -16.1385 | 11.946 | -11.946 | -60.5219 | 16.1385 | -5.2241
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.58917
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.58917
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.58917
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -0.70444
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -0.70444
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1337 | 2.2144 | -2.2144 | -10.3604 | 2.1337 | -0.69163
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | -0.017875 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1574 | -110.278 | 110.278 | 163.5219 | 46.1574 | -14.7826
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | -0.017875 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -45.7108 | -109.2112 | 109.2112 | 161.9401 | 45.7108 | -14.6396
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.037357 | 0.062437 | -0.062437 | -0.18499 | 0.037357 | -0.012152 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7222 | 2.8783 | -2.8783 | -8.5279 | 1.7222 | -0.56021
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -0.80864
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -0.80864
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.4019 | 11.8641 | -11.8641 | -16.5706 | 3.4019 | -1.1172
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -0.78736
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -0.78736
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.3047 | 11.5251 | -11.5251 | -16.0971 | 3.3047 | -1.0853
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1453 | 6.9892 | -6.9892 | -30.1621 | 7.1453 | -2.3157
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2958 | 6.1583 | -6.1583 | -26.5761 | 6.2958 | -2.0404
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2323 | 6.0962 | -6.0962 | -26.308 | 6.2323 | -2.0198
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.039625 | 0.039574 | -0.039574 | -0.16914 | 0.039625 | -0.012843 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3869 | 1.3851 | -1.3851 | -5.9199 | 1.3869 | -0.4495
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.038936 | 0.046563 | -0.046563 | -0.17713 | 0.038936 | -0.012633 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -17.8716 | 21.3724 | -21.3724 | -81.3027 | 17.8716 | -5.7985
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6203 | 2.1085 | -2.1085 | -10.1467 | 2.6203 | -0.84851
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6607 | 2.1409 | -2.1409 | -10.3028 | 2.6607 | -0.86156
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8219 | 2.2707 | -2.2707 | -10.9272 | 2.8219 | -0.91378
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5397 | 2.0436 | -2.0436 | -9.8345 | 2.5397 | -0.8224
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4994 | 2.0112 | -2.0112 | -9.6784 | 2.4994 | -0.80935
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.1926 | 3.3736 | -3.3736 | -16.2347 | 4.1926 | -1.3576
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3785 | 1.9138 | -1.9138 | -9.2101 | 2.3785 | -0.77019
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4522 | 3.3456 | -3.3456 | -20.0217 | 6.4522 | -2.0863
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -2.0596
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -2.0596
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.013374 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.7003 | 3.4743 | -3.4743 | -20.7917 | 6.7003 | -2.1666
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.040355 | 0.032012 | -0.032012 | -0.15539 | 0.040355 | -0.013066 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3357 | 5.0259 | -5.0259 | -24.3967 | 6.3357 | -2.0514
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.823 | 2.7076 | -2.7076 | -11.8204 | 2.823 | -0.91483
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8628 | 2.7457 | -2.7457 | -11.9869 | 2.8628 | -0.92772
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5507 | 1.4873 | -1.4873 | -6.4929 | 1.5507 | -0.50252
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1928 | 1.1441 | -1.1441 | -4.9946 | 1.1928 | -0.38655
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.012811 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0826 | 3.1666 | -3.1666 | -13.2 | 3.0826 | -0.99926
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.012811 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.1616 | 3.2478 | -3.2478 | -13.5385 | 3.1616 | -1.0249
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.039689 | 0.038872 | -0.038872 | -0.16726 | 0.039689 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.64296 | 0.62973 | -0.62973 | -2.7096 | 0.64296 | -0.20838
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.039675 | 0.039015 | -0.039015 | -0.16754 | 0.039675 | -0.012859 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.5464 | 6.4375 | -6.4375 | -27.6444 | 6.5464 | -2.1217
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.039672 | 0.039055 | -0.039055 | -0.16761 | 0.039672 | -0.012857 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.7046 | 6.6003 | -6.6003 | -28.3261 | 6.7046 | -2.1728
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.039687 | 0.038885 | -0.038885 | -0.16723 | 0.039687 | -0.012862 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -8.4533 | 8.2825 | -8.2825 | -35.6198 | 8.4533 | -2.7396
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.039692 | 0.038846 | -0.038846 | -0.16733 | 0.039692 | -0.012864 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.0498 | 8.8569 | -8.8569 | -38.1515 | 9.0498 | -2.933
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.012857 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.47603 | 0.46898 | -0.46898 | -2.0121 | 0.47603 | -0.15428
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.012857 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.71404 | 0.70348 | -0.70348 | -3.0181 | 0.71404 | -0.23143
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.038751 | 0.048975 | -0.048975 | -0.19272 | 0.038751 | -0.012574 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.9376 | 2.4487 | -2.4487 | -9.6362 | 1.9376 | -0.6287
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -1.3509
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -1.3509
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.70141
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1257 | 1.8495 | -1.8495 | -11.3319 | 2.1257 | -0.68842
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.70141
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2861 | 1.9891 | -1.9891 | -12.1871 | 2.2861 | -0.74037
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.70141
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.70141
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -0.75336
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -0.75336
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.040265 | 0.033184 | -0.033184 | -0.20015 | 0.040265 | -0.013038 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.48318 | 0.39821 | -0.39821 | -2.4018 | 0.48318 | -0.15646
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.7364
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -0.77585
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.7364
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.7364
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -0.77585
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.7364
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.032706 | 0.10643 | -0.10643 | -0.16289 | 0.032706 | -0.010748 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1586 | 7.0242 | -7.0242 | -10.7505 | 2.1586 | -0.70937
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.0852 | 9.6037 | -9.6037 | -31.9788 | 6.0852 | -1.9769
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.2741 | 9.9019 | -9.9019 | -32.9719 | 6.2741 | -2.0383
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.3734 | 14.7932 | -14.7932 | -49.2592 | 9.3734 | -3.0452
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.012279 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -20.6366 | 32.5689 | -32.5689 | -108.4498 | 20.6366 | -6.7043
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.012279 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -24.3028 | 38.355 | -38.355 | -127.7165 | 24.3028 | -7.8954
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -24.4177 | 40.3093 | -40.3093 | -138.9358 | 24.4177 | -7.9383
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -21.1545 | 34.9223 | -34.9223 | -120.3683 | 21.1545 | -6.8774
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -22.5048 | 37.1514 | -37.1514 | -128.0514 | 22.5048 | -7.3164
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.012279 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.49135 | 0.77545 | -0.77545 | -2.5821 | 0.49135 | -0.15963
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.04031 | 0.032403 | -0.032403 | -0.15832 | 0.04031 | -0.013053 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -0.48372 | 0.38884 | -0.38884 | -1.8998 | 0.48372 | -0.15664
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3661 | 1.1479 | -1.1479 | -5.4357 | 1.3661 | -0.44244
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3942 | 1.1716 | -1.1716 | -5.5476 | 1.3942 | -0.45155
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3139 | 1.1041 | -1.1041 | -5.2279 | 1.3139 | -0.42553
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.8443 | 1.5497 | -1.5497 | -7.3382 | 1.8443 | -0.5973
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.71119 | 0.59761 | -0.59761 | -2.8298 | 0.71119 | -0.23033
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.81967 | 0.68877 | -0.68877 | -3.2614 | 0.81967 | -0.26547
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.79958 | 0.67188 | -0.67188 | -3.1815 | 0.79958 | -0.25896
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.4063 | 1.1817 | -1.1817 | -5.5956 | 1.4063 | -0.45545
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.72324 | 0.60773 | -0.60773 | -2.8777 | 0.72324 | -0.23423
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4314 | 2.8834 | -2.8834 | -13.6532 | 3.4314 | -1.1113
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9466 | 4.9969 | -4.9969 | -23.6614 | 5.9466 | -1.9259
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1656 | 5.316 | -5.316 | -11.3281 | 2.1656 | -0.70785
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4939 | 6.122 | -6.122 | -13.0456 | 2.4939 | -0.81517
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5718 | 3.8584 | -3.8584 | -8.222 | 1.5718 | -0.51377
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -1.1531
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0039 | 7.3738 | -7.3738 | -15.7132 | 3.0039 | -0.98186
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0738 | 7.5453 | -7.5453 | -16.0787 | 3.0738 | -1.0047
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7465 | 4.2871 | -4.2871 | -9.1356 | 1.7465 | -0.57085
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.62872 | 1.5434 | -1.5434 | -3.2888 | 0.62872 | -0.20551
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2833 | 8.0597 | -8.0597 | -17.1749 | 3.2833 | -1.0732
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.445 | 6.0019 | -6.0019 | -12.7898 | 2.445 | -0.79919
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2005 | 5.4017 | -5.4017 | -11.5109 | 2.2005 | -0.71927
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5149 | 6.1734 | -6.1734 | -13.1553 | 2.5149 | -0.82202
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2634 | 5.5561 | -5.5561 | -11.8397 | 2.2634 | -0.73982
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -1.1531
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.3881 | 8.317 | -8.317 | -17.7231 | 3.3881 | -1.1074
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5977 | 8.8314 | -8.8314 | -18.8193 | 3.5977 | -1.176
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6546 | 6.5164 | -6.5164 | -13.8861 | 2.6546 | -0.86769
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -0.91336
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -0.91336
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9729 | 14.6619 | -14.6619 | -31.2438 | 5.9729 | -1.9523
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | 0.026149
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.70628 | -0.13032 | 0.13032 | 0.12565 | -0.70628 | 0.18691 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.0302 | -9.9693 | 9.9693 | 9.6125 | -54.0302 | 14.2985
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.7118 | -10.9948 | 10.9948 | 10.357 | -57.7118 | 15.4504
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.8559 | -5.4974 | 5.4974 | 5.1785 | -28.8559 | 7.7252
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.19401 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 15.5211
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72088 | -0.13719 | 0.13719 | 0.12933 | -0.72088 | 0.19295 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6704 | -10.975 | 10.975 | 10.3463 | -57.6704 | 15.4362
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.70844 | -0.13131 | 0.13131 | 0.12617 | -0.70844 | 0.18823 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 56.6748 | -10.505 | 10.505 | 10.0933 | -56.6748 | 15.0587
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.70436 | -0.12939 | 0.12939 | 0.12513 | -0.70436 | 0.18669 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 59.1666 | -10.8688 | 10.8688 | 10.511 | -59.1666 | 15.6822
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.19401 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 15.5211
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.3951 | 26.5402 | -26.5402 | -6.2466 | 1.3951 | -0.5415
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9489 | -18.862 | 18.862 | 16.8367 | -89.9489 | 24.2077
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 174.6507 | -36.6236 | 36.6236 | 32.6913 | -174.6507 | 47.0033
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 127.5775 | -26.7525 | 26.7525 | 23.8801 | -127.5775 | 34.3346
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7168 | 51.6836 | -51.6836 | -12.1645 | 2.7168 | -1.0545
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.2518 | 42.8369 | -42.8369 | -10.0823 | 2.2518 | -0.874
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7413 | 52.1492 | -52.1492 | -12.2741 | 2.7413 | -1.064
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.4074 | 26.773 | -26.773 | -6.3014 | 1.4074 | -0.54625
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.2238 | 23.2809 | -23.2809 | -5.4795 | 1.2238 | -0.475
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.65661 | -0.1635 | 0.1635 | 0.14319 | -0.65661 | 0.22852 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 39.3969 | -9.8098 | 9.8098 | 8.5912 | -39.3969 | 13.7113
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.12205 | -0.12205 | 0.023633 | -0.22353 | 0.052754 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | -0.098751 | 0.098751 | 0.10863 | -0.63938 | 0.16243 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.73291 | -0.14283 | 0.14283 | 0.13235 | -0.73291 | 0.19777 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 3.518 | -0.68556 | 0.68556 | 0.63528 | -3.518 | 0.9493
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.9077 | -6.0278 | 6.0278 | 5.3213 | -28.9077 | 8.1366
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 82.8688 | -17.2797 | 17.2797 | 15.2543 | -82.8688 | 23.325
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.0679 | -21.7 | 21.7 | 19.1565 | -104.0679 | 29.2919
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 91.7339 | -19.1282 | 19.1282 | 16.8861 | -91.7339 | 25.8203
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 80.9417 | -16.8778 | 16.8778 | 14.8995 | -80.9417 | 22.7826
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 62.0553 | -12.9397 | 12.9397 | 11.423 | -62.0553 | 17.4666
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76654 | -0.15544 | 0.15544 | 0.13938 | -0.76654 | 0.1964 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.9804 | -23.3166 | 23.3166 | 20.9076 | -114.9804 | 29.4597
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 86.1244 | -17.4088 | 17.4088 | 15.6448 | -86.1244 | 21.758
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.4497 | -23.1344 | 23.1344 | 20.7902 | -114.4497 | 28.9139
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 142.3923 | -28.7826 | 28.7826 | 25.8661 | -142.3923 | 35.9731
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 164.2105 | -33.1928 | 33.1928 | 29.8294 | -164.2105 | 41.4852
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.017064 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017064 | -0.006346 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 0.14034 | -0.14034 | -0.034607 | -0.13143 | 0.031161 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.19499 | -0.19499 | -0.076253 | -0.002631 | -0.001284 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.64 | 4.7048 | -4.7048 | -3.1691 | 0.64 | -0.22159
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.99657 | 7.3261 | -7.3261 | -4.9347 | 0.99657 | -0.34505
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.6914 | 12.4342 | -12.4342 | -8.3755 | 1.6914 | -0.58564
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -0.60226
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.70926 | 7.574 | -7.574 | -3.9887 | 0.70926 | -0.26269
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.65736 | 7.0198 | -7.0198 | -3.6969 | 0.65736 | -0.24347
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.32868 | 3.5099 | -3.5099 | -1.8484 | 0.32868 | -0.12173
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -0.60226
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.62276 | 6.6503 | -6.6503 | -3.5023 | 0.62276 | -0.23065
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.74386 | 7.9434 | -7.9434 | -4.1833 | 0.74386 | -0.2755
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.38058 | 4.0641 | -4.0641 | -2.1403 | 0.38058 | -0.14095
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.29461
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -0.11331
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.052878
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -0.11331
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.29461
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.29461
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.5603 | 27.3402 | -27.3402 | -14.3983 | 2.5603 | -0.94824
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -0.32035
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.95144 | 10.1602 | -10.1602 | -5.3507 | 0.95144 | -0.35239
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -0.32035
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.006779 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.22417 | 2.1713 | -2.1713 | -1.2132 | 0.22417 | -0.081348
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.007475 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.31965 | 2.6467 | -2.6467 | -1.5852 | 0.31965 | -0.11213
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.007475 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.49013 | 4.0583 | -4.0583 | -2.4307 | 0.49013 | -0.17192
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.022587 | 0.16953 | -0.16953 | -0.11185 | 0.022587 | -0.007837 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0842 | 8.1375 | -8.1375 | -5.3687 | 1.0842 | -0.37618
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.021381 | 0.17513 | -0.17513 | -0.10679 | 0.021381 | -0.0075 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.17105 | 1.401 | -1.401 | -0.85434 | 0.17105 | -0.06
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018104 | 0.18292 | -0.18292 | -0.099196 | 0.018104 | -0.006622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2587 | 32.9249 | -32.9249 | -17.8553 | 3.2587 | -1.192
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.006626 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2618 | 32.9144 | -32.9144 | -17.8655 | 3.2618 | -1.1927
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.006596 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -1.1873
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.006596 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -1.1873
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.001287 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -0.1287
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.001287 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -0.1287
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.16785
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.16785
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.16785
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.29509 | 2.9071 | -2.9071 | -1.606 | 0.29509 | -0.10742
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.16785
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.16785
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.16785
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.27664 | 2.7254 | -2.7254 | -1.5056 | 0.27664 | -0.10071
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -0.6435
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -0.6435
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014884 | 0.19345 | -0.19345 | -0.088657 | 0.014884 | -0.005745 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.050174 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.003862 | 0.19004 | -0.19004 | -0.084355 | 0.003862 | -0.002962 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.01426 | 0.18791 | -0.18791 | -0.092806 | 0.01426 | -0.005617 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BoundaryGens
Boundary Generation Resources test (Protocols Section 7.2.3.1.3) | [5 empty] | L: Willow Creek - Parker 345 [1421-1436] C: Jacksboro SS - Krum 345kV [1429-1730] | [7 empty] | 910.5815
Number of Bus | Name of Bus | ID | Max MW | L: Willow Creek - Parker 345 [1421-1436] C: Jacksboro SS - Krum 345kV [1429-1730] | CMZ | North | South | West | Houston | Minimum PTDF Absolute Value | Minimum PTDF Zone | Boundary Generator? Y/N | CRE Designated Zone | Boundary Gen Impact Error
238 | BOSQUESW | 1 | 255 | -0.012605 | north | -0.018863 | -0.0060314 | -0.22632 | -4.935e-05 | 4.935e-05 | houston | Y | 0.018863 | 4.7975
239 | BOSQUESW | 1 | 149 | -0.012605 | north | -0.018863 | -0.0060314 | -0.22632 | -4.935e-05 | 4.935e-05 | houston | Y | 0.018863 | 2.8033
244 | WHITNYDM | 1 | 15 | -0.008982 | north | -0.01524 | -0.0024084 | -0.2227 | 0.0035737 | 0.0024084 | south | Y | 0.01524 | 0.19248
245 | WHITNYDM | 2 | 15 | -0.008982 | north | -0.01524 | -0.0024084 | -0.2227 | 0.0035737 | 0.0024084 | south | Y | 0.01524 | 0.19248
247 | BOSQUESW | 2 | 153 | -0.012605 | north | -0.018863 | -0.0060314 | -0.22632 | -4.935e-05 | 4.935e-05 | houston | Y | 0.018863 | 2.8785
251 | BOSQUESW | 2 | 150 | -0.010526 | north | -0.016784 | -0.0039524 | -0.22425 | 0.0020297 | 0.0020297 | houston | Y | 0.016784 | 2.2132
253 | BOSQUESW | 2 | 80 | -0.010526 | north | -0.016784 | -0.0039524 | -0.22425 | 0.0020297 | 0.0020297 | houston | Y | 0.016784 | 1.1804
332 | RWMILLER | 1 | 73 | 0.04071 | north | 0.034452 | 0.047284 | -0.17301 | 0.053266 | 0.034452 | North | N | 0.034452 | 0
333 | RWMILLER | 2 | 119 | 0.04071 | north | 0.034452 | 0.047284 | -0.17301 | 0.053266 | 0.034452 | North | N | 0.034452 | 0
334 | RWMILLER | 3 | 205 | 0.04071 | north | 0.034452 | 0.047284 | -0.17301 | 0.053266 | 0.034452 | North | N | 0.034452 | 0
335 | RWMILLER | 4 | 102 | 0.04071 | north | 0.034452 | 0.047284 | -0.17301 | 0.053266 | 0.034452 | North | N | 0.034452 | 0
336 | RWMILLER | 5 | 96 | 0.04071 | north | 0.034452 | 0.047284 | -0.17301 | 0.053266 | 0.034452 | North | N | 0.034452 | 0
344 | MRSSHPRD | 1 | 12 | 0.12419 | north | 0.11793 | 0.13076 | -0.089532 | 0.13674 | 0.089532 | west | Y | 0.11793 | 0.34078
345 | MRSSHPRD | 2 | 12 | 0.12419 | north | 0.11793 | 0.13076 | -0.089532 | 0.13674 | 0.089532 | west | Y | 0.11793 | 0.34078
366 | JNSNCNTY | 1 | 168 | -0.011926 | north | -0.018184 | -0.0053524 | -0.22565 | 0.00062965 | 0.00062965 | houston | Y | 0.018184 | 2.9492
367 | JNSNCNTY | 2 | 90 | -0.011926 | north | -0.018184 | -0.0053524 | -0.22565 | 0.00062965 | 0.00062965 | houston | Y | 0.018184 | 1.5799
503 | NTHTEXAS | 1 | 18 | 0.03314 | north | 0.026882 | 0.039714 | -0.18058 | 0.045696 | 0.026882 | North | N | 0.026882 | 0
504 | NTHTEXAS | 2 | 18 | 0.03314 | north | 0.026882 | 0.039714 | -0.18058 | 0.045696 | 0.026882 | North | N | 0.026882 | 0
505 | NTHTEXAS | 3 | 38 | 0.03314 | north | 0.026882 | 0.039714 | -0.18058 | 0.045696 | 0.026882 | North | N | 0.026882 | 0
580 | JCKCNTY8 | 1 | 288 | 0.037545 | north | 0.031287 | 0.044119 | -0.17617 | 0.050101 | 0.031287 | North | N | 0.031287 | 0
581 | JCKCNTY8 | 2 | 147 | 0.037545 | north | 0.031287 | 0.044119 | -0.17617 | 0.050101 | 0.031287 | North | N | 0.031287 | 0
582 | JCKCNTY8 | 3 | 147 | 0.037545 | north | 0.031287 | 0.044119 | -0.17617 | 0.050101 | 0.031287 | North | N | 0.031287 | 0
728 | WOLFRIDG | 1 | 112.5 | 0.032977 | north | 0.026719 | 0.039551 | -0.18074 | 0.045533 | 0.026719 | North | N | 0.026719 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | 40 | -0.022118 | north | -0.028376 | -0.015544 | -0.23584 | -0.0095623 | 0.0095623 | houston | Y | 0.028376 | 0.75255
842 | OLINGER_ | 1 | 79 | -0.022151 | north | -0.028409 | -0.015577 | -0.23587 | -0.0095953 | 0.0095953 | houston | Y | 0.028409 | 1.4863
843 | OLINGER_ | 1 | 106 | -0.022151 | north | -0.028409 | -0.015577 | -0.23587 | -0.0095953 | 0.0095953 | houston | Y | 0.028409 | 1.9943
844 | OLINGER_ | 1 | 146 | -0.022151 | north | -0.028409 | -0.015577 | -0.23587 | -0.0095953 | 0.0095953 | houston | Y | 0.028409 | 2.7468
845 | OLINGER_ | 1 | 76 | -0.022151 | north | -0.028409 | -0.015577 | -0.23587 | -0.0095953 | 0.0095953 | houston | Y | 0.028409 | 1.4299
923 | SPENCER_ | 1 | 60 | -0.019405 | north | -0.025663 | -0.012831 | -0.23312 | -0.0068493 | 0.0068493 | houston | Y | 0.025663 | 1.1288
924 | SPENCER_ | 1 | 63 | -0.019405 | north | -0.025663 | -0.012831 | -0.23312 | -0.0068493 | 0.0068493 | houston | Y | 0.025663 | 1.1853
948 | STEAM1 | 1 | 20 | -0.022096 | north | -0.028354 | -0.015522 | -0.23582 | -0.0095403 | 0.0095403 | houston | Y | 0.028354 | 0.37628
949 | STEAM2 | 1 | 25 | -0.022096 | north | -0.028354 | -0.015522 | -0.23582 | -0.0095403 | 0.0095403 | houston | Y | 0.028354 | 0.47035
950 | STEAM3 | 1 | 41 | -0.022096 | north | -0.028354 | -0.015522 | -0.23582 | -0.0095403 | 0.0095403 | houston | Y | 0.028354 | 0.77137
990 | GIBN_CRE | 1 | 463 | -0.015885 | north | -0.022143 | -0.0093114 | -0.2296 | -0.0033293 | 0.0033293 | houston | Y | 0.022143 | 8.7108
1002 | PBCTAGE_ | A | 66 | 0.20654 | west | 0.20028 | 0.21311 | -0.0071826 | 0.21909 | 0.0071826 | west | N | 0.0071826 | 0
1003 | PBCTBGE_ | B | 65 | 0.20654 | west | 0.20028 | 0.21311 | -0.0071826 | 0.21909 | 0.0071826 | west | N | 0.0071826 | 0
1004 | PBCTCGE_ | C | 67 | 0.20654 | west | 0.20028 | 0.21311 | -0.0071826 | 0.21909 | 0.0071826 | west | N | 0.0071826 | 0
1005 | PBCTDGE_ | D | 67 | 0.20654 | west | 0.20028 | 0.21311 | -0.0071826 | 0.21909 | 0.0071826 | west | N | 0.0071826 | 0
1006 | PBCTEGE_ | E | 67 | 0.20654 | west | 0.20028 | 0.21311 | -0.0071826 | 0.21909 | 0.0071826 | west | N | 0.0071826 | 0
1007 | PB5GEN_6 | MB | 114 | 0.20654 | west | 0.20028 | 0.21311 | -0.0071826 | 0.21909 | 0.0071826 | west | N | 0.0071826 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | 515 | 0.20654 | west | 0.20028 | 0.21311 | -0.0071826 | 0.21909 | 0.0071826 | west | N | 0.0071826 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | 66 | 0.2114 | west | 0.20514 | 0.21797 | -0.0023206 | 0.22395 | 0.0023206 | west | N | 0.0023206 | 0
1040 | MRGNBG_2 | B | 69 | 0.2114 | west | 0.20514 | 0.21797 | -0.0023206 | 0.22395 | 0.0023206 | west | N | 0.0023206 | 0
1041 | MRGNCG_3 | C | 69 | 0.2114 | west | 0.20514 | 0.21797 | -0.0023206 | 0.22395 | 0.0023206 | west | N | 0.0023206 | 0
1042 | MRGNDG_4 | D | 67 | 0.2114 | west | 0.20514 | 0.21797 | -0.0023206 | 0.22395 | 0.0023206 | west | N | 0.0023206 | 0
1043 | MRGNEG_5 | E | 67 | 0.2114 | west | 0.20514 | 0.21797 | -0.0023206 | 0.22395 | 0.0023206 | west | N | 0.0023206 | 0
1044 | MRGNFG_6 | F | 65 | 0.2114 | west | 0.20514 | 0.21797 | -0.0023206 | 0.22395 | 0.0023206 | west | N | 0.0023206 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | 70 | 0.21075 | west | 0.20449 | 0.21733 | -0.0029666 | 0.22331 | 0.0029666 | west | N | 0.0029666 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | 73.4 | 0.21075 | west | 0.20449 | 0.21733 | -0.0029666 | 0.22331 | 0.0029666 | west | N | 0.0029666 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | 70.4 | 0.21075 | west | 0.20449 | 0.21733 | -0.0029666 | 0.22331 | 0.0029666 | west | N | 0.0029666 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | 150 | 0.21117 | west | 0.20491 | 0.21774 | -0.0025486 | 0.22373 | 0.0025486 | west | N | 0.0025486 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | 220 | 0.21117 | west | 0.20491 | 0.21774 | -0.0025486 | 0.22373 | 0.0025486 | west | N | 0.0025486 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | 99 | 0.21248 | west | 0.20622 | 0.21905 | -0.0012416 | 0.22503 | 0.0012416 | west | N | 0.0012416 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | 61 | 0.21248 | west | 0.20622 | 0.21905 | -0.0012416 | 0.22503 | 0.0012416 | west | N | 0.0012416 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | 141 | 0.21241 | west | 0.20615 | 0.21898 | -0.0013136 | 0.22496 | 0.0013136 | west | N | 0.0013136 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | 25 | 0.21248 | west | 0.20622 | 0.21905 | -0.0012416 | 0.22503 | 0.0012416 | west | N | 0.0012416 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.21248 | west | 0.20622 | 0.21905 | -0.0012416 | 0.22503 | 0.0012416 | west | N | 0.0012416 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.21248 | west | 0.20622 | 0.21905 | -0.0012416 | 0.22503 | 0.0012416 | west | N | 0.0012416 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | 120 | 0.21241 | west | 0.20615 | 0.21898 | -0.0013136 | 0.22496 | 0.0013136 | west | N | 0.0013136 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | 25.8 | 0.2081 | west | 0.20184 | 0.21467 | -0.0056196 | 0.22066 | 0.0056196 | west | N | 0.0056196 | 0
1326 | STANTONW | 1 | 100.5 | 0.20881 | west | 0.20255 | 0.21538 | -0.0049096 | 0.22137 | 0.0049096 | west | N | 0.0049096 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | 120 | 0.20991 | west | 0.20366 | 0.21649 | -0.0038046 | 0.22247 | 0.0038046 | west | N | 0.0038046 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | 58 | 0.20891 | west | 0.20265 | 0.21548 | -0.0048126 | 0.22146 | 0.0048126 | west | N | 0.0048126 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | 214.2 | 0.20926 | west | 0.203 | 0.21583 | -0.0044636 | 0.22181 | 0.0044636 | west | N | 0.0044636 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | 150 | 0.20907 | west | 0.20281 | 0.21564 | -0.0046496 | 0.22163 | 0.0046496 | west | N | 0.0046496 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | 6.6 | 0.20356 | west | 0.1973 | 0.21013 | -0.010159 | 0.21612 | 0.010159 | west | N | 0.010159 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | 34.3 | 0.20356 | west | 0.1973 | 0.21013 | -0.010159 | 0.21612 | 0.010159 | west | N | 0.010159 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | 101 | 0.20907 | west | 0.20281 | 0.21564 | -0.0046496 | 0.22163 | 0.0046496 | west | N | 0.0046496 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | 120 | 0.21002 | west | 0.20377 | 0.2166 | -0.0036946 | 0.22258 | 0.0036946 | west | N | 0.0036946 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | 366 | 0.25144 | north | 0.24519 | 0.25802 | 0.037725 | 0.264 | 0.037725 | west | Y | 0.24519 | 75.9309
1433 | GRHAMSES | 1 | 242 | 0.22505 | north | 0.21879 | 0.23162 | 0.01133 | 0.23761 | 0.01133 | west | Y | 0.21879 | 50.2057
1437 | MESQUITW | 1 | 400 | 0.23189 | west | 0.22563 | 0.23846 | 0.018168 | 0.24444 | 0.018168 | west | N | 0.018168 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | 236 | 0.23191 | west | 0.22565 | 0.23849 | 0.018192 | 0.24447 | 0.018192 | west | N | 0.018192 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | 165 | 0.2366 | west | 0.23034 | 0.24317 | 0.022879 | 0.24915 | 0.022879 | west | N | 0.022879 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | 204 | 0.64489 | north | 0.63863 | 0.65146 | 0.43117 | 0.65745 | 0.43117 | west | Y | 0.63863 | 42.3221
1454 | WCPWRCO_ | 2 | 201 | 0.64489 | north | 0.63863 | 0.65146 | 0.43117 | 0.65745 | 0.43117 | west | Y | 0.63863 | 41.6997
1455 | WCPWRCO_ | 3 | 242 | 0.64489 | north | 0.63863 | 0.65146 | 0.43117 | 0.65745 | 0.43117 | west | Y | 0.63863 | 50.2057
1479 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.30907 | west | 0.30281 | 0.31564 | 0.095349 | 0.32162 | 0.095349 | west | N | 0.095349 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 2 | 20 | 0.30907 | west | 0.30281 | 0.31564 | 0.095349 | 0.32162 | 0.095349 | west | N | 0.095349 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.30907 | west | 0.30281 | 0.31564 | 0.095349 | 0.32162 | 0.095349 | west | N | 0.095349 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 2 | 17 | 0.30907 | west | 0.30281 | 0.31564 | 0.095349 | 0.32162 | 0.095349 | west | N | 0.095349 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | 120 | 0.12906 | north | 0.1228 | 0.13564 | -0.084658 | 0.14162 | 0.084658 | west | Y | 0.1228 | 4.5775
1643 | SLSTR1PP | 1 | 60 | 0.079399 | north | 0.073141 | 0.085973 | -0.13432 | 0.091955 | 0.073141 | North | N | 0.073141 | 0
1675 | PEC_1G | 1 | 75 | -0.021709 | north | -0.027967 | -0.015135 | -0.23543 | -0.0091533 | 0.0091533 | houston | Y | 0.027967 | 1.411
1676 | PEC_2G | 2 | 79.6 | -0.021709 | north | -0.027967 | -0.015135 | -0.23543 | -0.0091533 | 0.0091533 | houston | Y | 0.027967 | 1.4976
1677 | PEC_3G | 3 | 88.4 | -0.021709 | north | -0.027967 | -0.015135 | -0.23543 | -0.0091533 | 0.0091533 | houston | Y | 0.027967 | 1.6631
1678 | LAMARPWR | 1 | 160 | -0.021865 | north | -0.028123 | -0.015291 | -0.23558 | -0.0093093 | 0.0093093 | houston | Y | 0.028123 | 3.0102
1679 | LAMARPWR | 2 | 156 | -0.021865 | north | -0.028123 | -0.015291 | -0.23558 | -0.0093093 | 0.0093093 | houston | Y | 0.028123 | 2.935
1680 | LAMARPWR | 3 | 196 | -0.021865 | north | -0.028123 | -0.015291 | -0.23558 | -0.0093093 | 0.0093093 | houston | Y | 0.028123 | 3.6875
1681 | LAMARPWR | 4 | 156 | -0.021865 | north | -0.028123 | -0.015291 | -0.23558 | -0.0093093 | 0.0093093 | houston | Y | 0.028123 | 2.935
1682 | LAMARPWR | 5 | 157 | -0.021865 | north | -0.028123 | -0.015291 | -0.23558 | -0.0093093 | 0.0093093 | houston | Y | 0.028123 | 2.9538
1683 | LAMARPWR | 6 | 198 | -0.021865 | north | -0.028123 | -0.015291 | -0.23558 | -0.0093093 | 0.0093093 | houston | Y | 0.028123 | 3.7251
1687 | VALLEY_1 | 1 | 170 | -0.020686 | north | -0.026944 | -0.014112 | -0.23441 | -0.0081303 | 0.0081303 | houston | Y | 0.026944 | 3.1984
1688 | VALLEY_2 | 2 | 520 | -0.020686 | north | -0.026944 | -0.014112 | -0.23441 | -0.0081303 | 0.0081303 | houston | Y | 0.026944 | 9.7832
1689 | VALLEY_3 | 3 | 370 | -0.021821 | north | -0.028079 | -0.015247 | -0.23554 | -0.0092653 | 0.0092653 | houston | Y | 0.028079 | 6.9611
1701 | MOSES_1G | 1 | 558 | -0.022104 | north | -0.028362 | -0.01553 | -0.23582 | -0.0095483 | 0.0095483 | houston | Y | 0.028362 | 10.4981
1702 | MOSES_2G | 2 | 579 | -0.022104 | north | -0.028362 | -0.01553 | -0.23582 | -0.0095483 | 0.0095483 | houston | Y | 0.028362 | 10.8932
1703 | MOSES_3G | 3 | 808 | -0.022104 | north | -0.028362 | -0.01553 | -0.23582 | -0.0095483 | 0.0095483 | houston | Y | 0.028362 | 15.2016
1861 | EAGLEMNT | MB | 112 | -0.023077 | north | -0.029335 | -0.016503 | -0.2368 | -0.010521 | 0.010521 | houston | Y | 0.029335 | 2.1072
1862 | EAGLEMNT | MB | 100 | -0.023077 | north | -0.029335 | -0.016503 | -0.2368 | -0.010521 | 0.010521 | houston | Y | 0.029335 | 1.8814
1863 | EAGLEMNT | MB | 378 | -0.023077 | north | -0.029335 | -0.016503 | -0.2368 | -0.010521 | 0.010521 | houston | Y | 0.029335 | 7.1116
1877 | WLFHOLW_ | 1 | 217.3 | -0.018699 | north | -0.024957 | -0.012125 | -0.23242 | -0.0061433 | 0.0061433 | houston | Y | 0.024957 | 4.0883
1878 | WLFHOLW_ | 2 | 205 | -0.018699 | north | -0.024957 | -0.012125 | -0.23242 | -0.0061433 | 0.0061433 | houston | Y | 0.024957 | 3.8568
1879 | WLFHOLW_ | 3 | 272.4 | -0.018699 | north | -0.024957 | -0.012125 | -0.23242 | -0.0061433 | 0.0061433 | houston | Y | 0.024957 | 5.1249
1889 | DECRDOVA | MB | 770 | -0.02185 | north | -0.028108 | -0.015276 | -0.23557 | -0.0092943 | 0.0092943 | houston | Y | 0.028108 | 14.4867
1892 | DECRDOVA | A | 70 | -0.008842 | north | -0.0151 | -0.0022684 | -0.22256 | 0.0037137 | 0.0022684 | south | Y | 0.0151 | 0.89823
1893 | DECRDOVA | B | 69 | -0.008842 | north | -0.0151 | -0.0022684 | -0.22256 | 0.0037137 | 0.0022684 | south | Y | 0.0151 | 0.8854
1894 | DECRDOVA | C | 69 | -0.008842 | north | -0.0151 | -0.0022684 | -0.22256 | 0.0037137 | 0.0022684 | south | Y | 0.0151 | 0.8854
1895 | DECRDOVA | D | 68 | -0.008842 | north | -0.0151 | -0.0022684 | -0.22256 | 0.0037137 | 0.0022684 | south | Y | 0.0151 | 0.87257
1898 | COMCHEPK | 1 | 1157 | -0.017743 | north | -0.024001 | -0.011169 | -0.23146 | -0.0051873 | 0.0051873 | houston | Y | 0.024001 | 21.7676
1899 | COMCHEPK | 2 | 1158 | -0.017743 | north | -0.024001 | -0.011169 | -0.23146 | -0.0051873 | 0.0051873 | houston | Y | 0.024001 | 21.7865
1937 | MDLTHELP | 5 | 224 | -0.021341 | north | -0.027599 | -0.014767 | -0.23506 | -0.0087853 | 0.0087853 | houston | Y | 0.027599 | 4.2143
1938 | MDLTHELP | 6 | 226 | -0.021341 | north | -0.027599 | -0.014767 | -0.23506 | -0.0087853 | 0.0087853 | houston | Y | 0.027599 | 4.2519
1941 | MDLTHELP | 1 | 216.4 | -0.02207 | north | -0.028328 | -0.015496 | -0.23579 | -0.0095143 | 0.0095143 | houston | Y | 0.028328 | 4.0713
1942 | MDLTHELP | 2 | 216.1 | -0.02207 | north | -0.028328 | -0.015496 | -0.23579 | -0.0095143 | 0.0095143 | houston | Y | 0.028328 | 4.0657
1943 | MDLTHELP | 3 | 212 | -0.021341 | north | -0.027599 | -0.014767 | -0.23506 | -0.0087853 | 0.0087853 | houston | Y | 0.027599 | 3.9885
1944 | MDLTHELP | 4 | 211 | -0.021341 | north | -0.027599 | -0.014767 | -0.23506 | -0.0087853 | 0.0087853 | houston | Y | 0.027599 | 3.9697
1947 | HANDLEY_ | 3 | 395 | -0.024485 | north | -0.030743 | -0.017911 | -0.2382 | -0.011929 | 0.011929 | houston | Y | 0.030743 | 7.4315
1948 | HANDLEY_ | 4 | 435 | -0.02411 | north | -0.030368 | -0.017536 | -0.23783 | -0.011554 | 0.011554 | houston | Y | 0.030368 | 8.184
1949 | HANDLEY_ | 5 | 435 | -0.024485 | north | -0.030743 | -0.017911 | -0.2382 | -0.011929 | 0.011929 | houston | Y | 0.030743 | 8.184
2371 | COLLIN_1 | MB | 138 | -0.021988 | north | -0.028246 | -0.015414 | -0.23571 | -0.0094323 | 0.0094323 | houston | Y | 0.028246 | 2.5963
2413 | MTCK6_G | 6 | 118 | -0.022277 | north | -0.028535 | -0.015703 | -0.236 | -0.0097213 | 0.0097213 | houston | Y | 0.028535 | 2.22
2414 | MTCK7_G | 7 | 115 | -0.022277 | north | -0.028535 | -0.015703 | -0.236 | -0.0097213 | 0.0097213 | houston | Y | 0.028535 | 2.1636
2417 | MTCK8_G | 8 | 556 | -0.022277 | north | -0.028535 | -0.015703 | -0.236 | -0.0097213 | 0.0097213 | houston | Y | 0.028535 | 10.4605
2451 | LKHB1_G | 1 | 388 | -0.022056 | north | -0.028314 | -0.015482 | -0.23578 | -0.0095003 | 0.0095003 | houston | Y | 0.028314 | 7.2998
2452 | LKHB2_G | 2 | 515 | -0.022056 | north | -0.028314 | -0.015482 | -0.23578 | -0.0095003 | 0.0095003 | houston | Y | 0.028314 | 9.6891
3097 | MARTLAKE | 1 | 785 | -0.021071 | north | -0.027329 | -0.014497 | -0.23479 | -0.0085153 | 0.0085153 | houston | Y | 0.027329 | 14.7689
3098 | MARTLAKE | 2 | 795 | -0.021071 | north | -0.027329 | -0.014497 | -0.23479 | -0.0085153 | 0.0085153 | houston | Y | 0.027329 | 14.957
3099 | MARTLAKE | 3 | 780 | -0.021071 | north | -0.027329 | -0.014497 | -0.23479 | -0.0085153 | 0.0085153 | houston | Y | 0.027329 | 14.6748
3107 | STRYKER_ | 1 | 182 | -0.020796 | north | -0.027054 | -0.014222 | -0.23452 | -0.0082403 | 0.0082403 | houston | Y | 0.027054 | 3.4241
3108 | STRYKER_ | 2 | 484 | -0.020796 | north | -0.027054 | -0.014222 | -0.23452 | -0.0082403 | 0.0082403 | houston | Y | 0.027054 | 9.1059
3126 | TRINIDAD | 1 | 224 | -0.019911 | north | -0.026169 | -0.013337 | -0.23363 | -0.0073553 | 0.0073553 | houston | Y | 0.026169 | 4.2143
3309 | ASPN_G | 1 | 50 | -0.020854 | north | -0.027112 | -0.01428 | -0.23457 | -0.0082983 | 0.0082983 | houston | Y | 0.027112 | 0.94069
3348 | CHAMPION | MB | 42 | -0.020862 | north | -0.02712 | -0.014288 | -0.23458 | -0.0083063 | 0.0083063 | houston | Y | 0.02712 | 0.79018
3381 | BBRN_1G | 1 | 615 | -0.019596 | north | -0.025854 | -0.013022 | -0.23332 | -0.0070403 | 0.0070403 | houston | Y | 0.025854 | 11.5705
3382 | BBRN_2G | 2 | 587 | -0.019596 | north | -0.025854 | -0.013022 | -0.23332 | -0.0070403 | 0.0070403 | houston | Y | 0.025854 | 11.0437
3403 | THOUSE_1 | MB | 537 | -0.015236 | north | -0.021494 | -0.0086624 | -0.22896 | -0.0026803 | 0.0026803 | houston | Y | 0.021494 | 10.103
3404 | THOUSE_2 | 2 | 787 | -0.015236 | north | -0.021494 | -0.0086624 | -0.22896 | -0.0026803 | 0.0026803 | houston | Y | 0.021494 | 14.8065
3416 | LAKE_CRK | MB | 75 | -0.014448 | north | -0.020706 | -0.0078744 | -0.22817 | -0.0018923 | 0.0018923 | houston | Y | 0.020706 | 1.411
3417 | LAKE_CRK | MB | 222 | -0.014448 | north | -0.020706 | -0.0078744 | -0.22817 | -0.0018923 | 0.0018923 | houston | Y | 0.020706 | 4.1767
3432 | SANDOW_4 | 4 | 569 | -0.01047 | south | -0.016728 | -0.0038964 | -0.22419 | 0.0020857 | 0.0020857 | houston | Y | 0.0038964 | 1.0303
5026 | BRAUNIG_ | 1 | 209 | -0.005493 | south | -0.011751 | 0.0010806 | -0.21921 | 0.0070627 | 0.0010806 | south | N | 0.0010806 | 0
5027 | BRAUNIG_ | 2 | 216 | -0.005493 | south | -0.011751 | 0.0010806 | -0.21921 | 0.0070627 | 0.0010806 | south | N | 0.0010806 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | 407 | -0.005375 | south | -0.011633 | 0.0011986 | -0.21909 | 0.0071807 | 0.0011986 | south | N | 0.0011986 | 0
5031 | BRA_VHBC | 1 | 46 | -0.005493 | south | -0.011751 | 0.0010806 | -0.21921 | 0.0070627 | 0.0010806 | south | N | 0.0010806 | 0
5032 | BRA_VHBC | 2 | 47 | -0.005493 | south | -0.011751 | 0.0010806 | -0.21921 | 0.0070627 | 0.0010806 | south | N | 0.0010806 | 0
5033 | BRA_VHBC | 3 | 46 | -0.005493 | south | -0.011751 | 0.0010806 | -0.21921 | 0.0070627 | 0.0010806 | south | N | 0.0010806 | 0
5034 | BRA_VHBC | 4 | 46 | -0.005493 | south | -0.011751 | 0.0010806 | -0.21921 | 0.0070627 | 0.0010806 | south | N | 0.0010806 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | 424 | -0.005555 | south | -0.011813 | 0.0010186 | -0.21927 | 0.0070007 | 0.0010186 | south | N | 0.0010186 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | 425 | -0.005555 | south | -0.011813 | 0.0010186 | -0.21927 | 0.0070007 | 0.0010186 | south | N | 0.0010186 | 0
5264 | LEON_LCP | 3 | 58 | -0.005031 | south | -0.011289 | 0.0015426 | -0.21875 | 0.0075247 | 0.0015426 | south | N | 0.0015426 | 0
5265 | LEON_LCP | 4 | 89 | -0.005031 | south | -0.011289 | 0.0015426 | -0.21875 | 0.0075247 | 0.0015426 | south | N | 0.0015426 | 0
5266 | LEON_LCP | 1 | 44 | -0.005031 | south | -0.011289 | 0.0015426 | -0.21875 | 0.0075247 | 0.0015426 | south | N | 0.0015426 | 0
5267 | LEON_LCP | 2 | 44 | -0.005031 | south | -0.011289 | 0.0015426 | -0.21875 | 0.0075247 | 0.0015426 | south | N | 0.0015426 | 0
5268 | LEON_LCP | 3 | 43 | -0.005031 | south | -0.011289 | 0.0015426 | -0.21875 | 0.0075247 | 0.0015426 | south | N | 0.0015426 | 0
5269 | LEON_LCP | 4 | 45 | -0.005031 | south | -0.011289 | 0.0015426 | -0.21875 | 0.0075247 | 0.0015426 | south | N | 0.0015426 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | 412 | -0.005495 | south | -0.011753 | 0.0010786 | -0.21921 | 0.0070607 | 0.0010786 | south | N | 0.0010786 | 0
5397 | CALAVER_ | 2 | 400 | -0.005495 | south | -0.011753 | 0.0010786 | -0.21921 | 0.0070607 | 0.0010786 | south | N | 0.0010786 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | 546 | -0.006005 | south | -0.012263 | 0.00056864 | -0.21972 | 0.0065507 | 0.00056864 | south | N | 0.00056864 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | 750 | -0.006005 | south | -0.012263 | 0.00056864 | -0.21972 | 0.0065507 | 0.00056864 | south | N | 0.00056864 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | 61 | -0.005809 | south | -0.012067 | 0.00076464 | -0.21953 | 0.0067467 | 0.00076464 | south | N | 0.00076464 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | 95 | -0.005809 | south | -0.012067 | 0.00076464 | -0.21953 | 0.0067467 | 0.00076464 | south | N | 0.00076464 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | 151 | -0.005809 | south | -0.012067 | 0.00076464 | -0.21953 | 0.0067467 | 0.00076464 | south | N | 0.00076464 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.005887 | south | -0.012145 | 0.00068664 | -0.21961 | 0.0066687 | 0.00068664 | south | N | 0.00068664 | 0
5477 | BRA_AVR1 | 1 | 170 | -0.005887 | south | -0.012145 | 0.00068664 | -0.21961 | 0.0066687 | 0.00068664 | south | N | 0.00068664 | 0
5478 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.005887 | south | -0.012145 | 0.00068664 | -0.21961 | 0.0066687 | 0.00068664 | south | N | 0.00068664 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | 22 | -0.007093 | south | -0.013351 | -0.00051936 | -0.22081 | 0.0054627 | 0.00051936 | south | N | 0.00051936 | 0
5505 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.007093 | south | -0.013351 | -0.00051936 | -0.22081 | 0.0054627 | 0.00051936 | south | N | 0.00051936 | 0
5506 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.007093 | south | -0.013351 | -0.00051936 | -0.22081 | 0.0054627 | 0.00051936 | south | N | 0.00051936 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | 47.7 | -0.00723 | south | -0.013488 | -0.00065636 | -0.22095 | 0.0053257 | 0.00065636 | south | N | 0.00065636 | 0
5509 | RAYBURNC | 1 | 37.3 | -0.00723 | south | -0.013488 | -0.00065636 | -0.22095 | 0.0053257 | 0.00065636 | south | N | 0.00065636 | 0
5511 | RAYBURNC | 1 | 46 | -0.00723 | south | -0.013488 | -0.00065636 | -0.22095 | 0.0053257 | 0.00065636 | south | N | 0.00065636 | 0
5512 | RAYBURNC | 1 | 48 | -0.00723 | south | -0.013488 | -0.00065636 | -0.22095 | 0.0053257 | 0.00065636 | south | N | 0.00065636 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | 12 | -0.004418 | south | -0.010676 | 0.0021556 | -0.21814 | 0.0081377 | 0.0021556 | south | N | 0.0021556 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | 11 | -0.004418 | south | -0.010676 | 0.0021556 | -0.21814 | 0.0081377 | 0.0021556 | south | N | 0.0021556 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | 24 | 0.001643 | south | -0.0046152 | 0.0082166 | -0.21208 | 0.014199 | 0.0046152 | North | Y | 0.0082166 | 0.086434
5891 | PEARSALL | 1 | 24 | 0.001643 | south | -0.0046152 | 0.0082166 | -0.21208 | 0.014199 | 0.0046152 | North | Y | 0.0082166 | 0.086434
5892 | PEARSALL | 1 | 23 | 0.001643 | south | -0.0046152 | 0.0082166 | -0.21208 | 0.014199 | 0.0046152 | North | Y | 0.0082166 | 0.082833
5903 | SANMIGUE | 1 | 396 | -0.00547 | south | -0.011728 | 0.0011036 | -0.21919 | 0.0070857 | 0.0011036 | south | N | 0.0011036 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | 1333 | -0.010523 | houston | -0.016781 | -0.0039494 | -0.22424 | 0.0020327 | 0.0020327 | houston | N | 0.0020327 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | 1328 | -0.010523 | houston | -0.016781 | -0.0039494 | -0.22424 | 0.0020327 | 0.0020327 | houston | N | 0.0020327 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | 600 | 0 | north | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | N | 0.0062582 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | 38 | -0.006346 | south | -0.012604 | 0.00022764 | -0.22007 | 0.0062097 | 0.00022764 | south | N | 0.00022764 | 0
5933 | SI_RAY6 | 6 | 19.3 | -0.006346 | south | -0.012604 | 0.00022764 | -0.22007 | 0.0062097 | 0.00022764 | south | N | 0.00022764 | 0
5934 | SI_RAY5 | 5 | 15 | -0.006346 | south | -0.012604 | 0.00022764 | -0.22007 | 0.0062097 | 0.00022764 | south | N | 0.00022764 | 0
5935 | SI_RAY10 | 10 | 47 | -0.006346 | south | -0.012604 | 0.00022764 | -0.22007 | 0.0062097 | 0.00022764 | south | N | 0.00022764 | 0
6016 | SWMESA | 1 | 75 | 0.19313 | west | 0.18687 | 0.1997 | -0.02059 | 0.20569 | 0.02059 | west | N | 0.02059 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | 220 | 0 | west | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.21372 | 45.6415
6144 | MCADOO1A | 1 | 150 | 0.21755 | west | 0.21129 | 0.22412 | 0.0038294 | 0.2301 | 0.0038294 | west | N | 0.0038294 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | 169.5 | 0.19306 | west | 0.1868 | 0.19963 | -0.020662 | 0.20561 | 0.020662 | west | N | 0.020662 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | 150 | 0.13958 | west | 0.13332 | 0.14615 | -0.074144 | 0.15213 | 0.074144 | west | N | 0.074144 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | 63 | 0.21194 | west | 0.20569 | 0.21852 | -0.0017746 | 0.2245 | 0.0017746 | west | N | 0.0017746 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | 649.7 | 0.29299 | west | 0.28673 | 0.29957 | 0.079273 | 0.30555 | 0.079273 | west | N | 0.079273 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | 40 | -0.019962 | north | -0.02622 | -0.013388 | -0.23368 | -0.0074063 | 0.0074063 | houston | Y | 0.02622 | 0.75255
6948 | DENISNDM | 2 | 40 | -0.019962 | north | -0.02622 | -0.013388 | -0.23368 | -0.0074063 | 0.0074063 | houston | Y | 0.02622 | 0.75255
7000 | L_FERGUS | 1 | 422 | 0.001059 | south | -0.0051992 | 0.0076326 | -0.21266 | 0.013615 | 0.0051992 | North | Y | 0.0076326 | 1.0269
7004 | L_SIMGID | 1 | 132 | -0.008352 | south | -0.01461 | -0.0017784 | -0.22207 | 0.0042037 | 0.0017784 | south | N | 0.0017784 | 0
7005 | L_SIMGID | 2 | 134 | -0.008352 | south | -0.01461 | -0.0017784 | -0.22207 | 0.0042037 | 0.0017784 | south | N | 0.0017784 | 0
7006 | L_SIMGID | 3 | 323 | -0.008352 | south | -0.01461 | -0.0017784 | -0.22207 | 0.0042037 | 0.0017784 | south | N | 0.0017784 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | 158 | -0.008773 | south | -0.015031 | -0.0021994 | -0.22249 | 0.0037827 | 0.0021994 | south | N | 0.0021994 | 0
7008 | L_LOSTPI | 2 | 160 | -0.008773 | south | -0.015031 | -0.0021994 | -0.22249 | 0.0037827 | 0.0021994 | south | N | 0.0021994 | 0
7009 | L_LOSTPI | 3 | 175 | -0.008773 | south | -0.015031 | -0.0021994 | -0.22249 | 0.0037827 | 0.0021994 | south | N | 0.0021994 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | 584 | -0.008849 | south | -0.015107 | -0.0022754 | -0.22257 | 0.0037067 | 0.0022754 | south | N | 0.0022754 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | 595 | -0.008849 | south | -0.015107 | -0.0022754 | -0.22257 | 0.0037067 | 0.0022754 | south | N | 0.0022754 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | 433 | -0.008847 | south | -0.015105 | -0.0022734 | -0.22257 | 0.0037087 | 0.0022734 | south | N | 0.0022734 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | 223.9 | -0.006909 | south | -0.013167 | -0.00033536 | -0.22063 | 0.0056467 | 0.00033536 | south | N | 0.00033536 | 0
7015 | L_HAYSEN | 2 | 225 | -0.006909 | south | -0.013167 | -0.00033536 | -0.22063 | 0.0056467 | 0.00033536 | south | N | 0.00033536 | 0
7016 | L_HAYSEN | 3 | 224.6 | -0.006909 | south | -0.013167 | -0.00033536 | -0.22063 | 0.0056467 | 0.00033536 | south | N | 0.00033536 | 0
7017 | L_HAYSEN | 4 | 226.7 | -0.006909 | south | -0.013167 | -0.00033536 | -0.22063 | 0.0056467 | 0.00033536 | south | N | 0.00033536 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | 8 | -0.007569 | south | -0.013827 | -0.00099536 | -0.22129 | 0.0049867 | 0.00099536 | south | N | 0.00099536 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | 8 | -0.007569 | south | -0.013827 | -0.00099536 | -0.22129 | 0.0049867 | 0.00099536 | south | N | 0.00099536 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | 18 | 0.001628 | south | -0.0046302 | 0.0082016 | -0.21209 | 0.014184 | 0.0046302 | North | Y | 0.0082016 | 0.064286
7023 | L_BUCHAN | 2 | 18 | 0.001628 | south | -0.0046302 | 0.0082016 | -0.21209 | 0.014184 | 0.0046302 | North | Y | 0.0082016 | 0.064286
7024 | L_BUCHAN | 3 | 15 | 0.001628 | south | -0.0046302 | 0.0082016 | -0.21209 | 0.014184 | 0.0046302 | North | Y | 0.0082016 | 0.053571
7026 | L_INKSDA | 1 | 13.7 | 0.00375 | south | -0.0025082 | 0.010324 | -0.20997 | 0.016306 | 0.0025082 | North | Y | 0.010324 | 0.10707
7028 | L_MARBFA | 1 | 18 | -0.000948 | south | -0.0072062 | 0.0056256 | -0.21467 | 0.011608 | 0.0056256 | south | N | 0.0056256 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | 18 | -0.000948 | south | -0.0072062 | 0.0056256 | -0.21467 | 0.011608 | 0.0056256 | south | N | 0.0056256 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | 35 | -0.0055 | south | -0.011758 | 0.0010736 | -0.21922 | 0.0070557 | 0.0010736 | south | N | 0.0010736 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | 34 | -0.0055 | south | -0.011758 | 0.0010736 | -0.21922 | 0.0070557 | 0.0010736 | south | N | 0.0010736 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | 35 | -0.0055 | south | -0.011758 | 0.0010736 | -0.21922 | 0.0070557 | 0.0010736 | south | N | 0.0010736 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | 28 | 0.000581 | south | -0.0056772 | 0.0071546 | -0.21314 | 0.013137 | 0.0056772 | North | Y | 0.0071546 | 0.041368
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | 29 | 0.000581 | south | -0.0056772 | 0.0071546 | -0.21314 | 0.013137 | 0.0056772 | North | Y | 0.0071546 | 0.042845
7038 | L_DELAWA | 1 | 35 | 0.20666 | west | 0.20041 | 0.21324 | -0.0070556 | 0.21922 | 0.0070556 | west | N | 0.0070556 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | 30 | 0.20666 | west | 0.20041 | 0.21324 | -0.0070556 | 0.21922 | 0.0070556 | west | N | 0.0070556 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | 50 | -0.008665 | south | -0.014923 | -0.0020914 | -0.22238 | 0.0038907 | 0.0020914 | south | N | 0.0020914 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 2 | 50 | -0.008665 | south | -0.014923 | -0.0020914 | -0.22238 | 0.0038907 | 0.0020914 | south | N | 0.0020914 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 3 | 50 | -0.008665 | south | -0.014923 | -0.0020914 | -0.22238 | 0.0038907 | 0.0020914 | south | N | 0.0020914 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 4 | 50 | -0.008665 | south | -0.014923 | -0.0020914 | -0.22238 | 0.0038907 | 0.0020914 | south | N | 0.0020914 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | 6 | -0.006413 | south | -0.012671 | 0.00016064 | -0.22013 | 0.0061427 | 0.00016064 | south | N | 0.00016064 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | 2.4 | -0.006716 | south | -0.012974 | -0.00014236 | -0.22044 | 0.0058397 | 0.00014236 | south | N | 0.00014236 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | 2.4 | -0.006716 | south | -0.012974 | -0.00014236 | -0.22044 | 0.0058397 | 0.00014236 | south | N | 0.00014236 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | 2.8 | -0.006716 | south | -0.012974 | -0.00014236 | -0.22044 | 0.0058397 | 0.00014236 | south | N | 0.00014236 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | 4 | -0.006405 | south | -0.012663 | 0.00016864 | -0.22012 | 0.0061507 | 0.00016864 | south | N | 0.00016864 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | 2.4 | -0.007048 | south | -0.013306 | -0.00047436 | -0.22077 | 0.0055077 | 0.00047436 | south | N | 0.00047436 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | 2.4 | -0.007048 | south | -0.013306 | -0.00047436 | -0.22077 | 0.0055077 | 0.00047436 | south | N | 0.00047436 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | 147 | -0.006542 | south | -0.0128 | 3.1643e-05 | -0.22026 | 0.0060137 | 3.1643e-05 | south | N | 3.1643e-05 | 0
7801 | L_GUADGE | 2 | 138 | -0.006542 | south | -0.0128 | 3.1643e-05 | -0.22026 | 0.0060137 | 3.1643e-05 | south | N | 3.1643e-05 | 0
7802 | L_GUADGE | 3 | 140 | -0.006542 | south | -0.0128 | 3.1643e-05 | -0.22026 | 0.0060137 | 3.1643e-05 | south | N | 3.1643e-05 | 0
7803 | L_GUADGE | 4 | 147 | -0.006542 | south | -0.0128 | 3.1643e-05 | -0.22026 | 0.0060137 | 3.1643e-05 | south | N | 3.1643e-05 | 0
7804 | L_GUADGE | 5 | 182 | -0.006542 | south | -0.0128 | 3.1643e-05 | -0.22026 | 0.0060137 | 3.1643e-05 | south | N | 3.1643e-05 | 0
7805 | L_GUADGE | 6 | 198 | -0.006542 | south | -0.0128 | 3.1643e-05 | -0.22026 | 0.0060137 | 3.1643e-05 | south | N | 3.1643e-05 | 0
7807 | L_BASTEN | 1 | 152.5 | -0.008387 | south | -0.014645 | -0.0018134 | -0.22211 | 0.0041687 | 0.0018134 | south | N | 0.0018134 | 0
7808 | L_BASTEN | 1 | 149.5 | -0.008387 | south | -0.014645 | -0.0018134 | -0.22211 | 0.0041687 | 0.0018134 | south | N | 0.0018134 | 0
7809 | L_BASTEN | 1 | 232.6 | -0.008387 | south | -0.014645 | -0.0018134 | -0.22211 | 0.0041687 | 0.0018134 | south | N | 0.0018134 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | 142 | -0.006728 | south | -0.012986 | -0.00015436 | -0.22045 | 0.0058277 | 0.00015436 | south | N | 0.00015436 | 0
7811 | L_RIONOG | 2 | 145 | -0.006728 | south | -0.012986 | -0.00015436 | -0.22045 | 0.0058277 | 0.00015436 | south | N | 0.00015436 | 0
7812 | L_RIONOG | 3 | 151 | -0.006728 | south | -0.012986 | -0.00015436 | -0.22045 | 0.0058277 | 0.00015436 | south | N | 0.00015436 | 0
7813 | L_RIONOG | 4 | 290 | -0.006728 | south | -0.012986 | -0.00015436 | -0.22045 | 0.0058277 | 0.00015436 | south | N | 0.00015436 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | 33 | 0.050174 | south | 0.043916 | 0.056748 | -0.16355 | 0.06273 | 0.043916 | North | Y | 0.056748 | 0.42345
8033 | AMISTADH | 2 | 25 | 0.050174 | south | 0.043916 | 0.056748 | -0.16355 | 0.06273 | 0.043916 | North | Y | 0.056748 | 0.3208
8048 | FALCONHY | 1 | 12 | -0.004418 | south | -0.010676 | 0.0021556 | -0.21814 | 0.0081377 | 0.0021556 | south | N | 0.0021556 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | 73 | -0.007367 | south | -0.013625 | -0.00079336 | -0.22109 | 0.0051887 | 0.00079336 | south | N | 0.00079336 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | 79 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | 81 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
8139 | JOS #1 | MB | 255 | 0 | south | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.0065736 | 0.080433
8147 | UCAR #2 | 10 | 28 | -0.007554 | south | -0.013812 | -0.00098036 | -0.22127 | 0.0050017 | 0.00098036 | south | N | 0.00098036 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | 7 | -0.007554 | south | -0.013812 | -0.00098036 | -0.22127 | 0.0050017 | 0.00098036 | south | N | 0.00098036 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | 79 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | 80 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | 78.4 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | 25 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | 46 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | 629 | -0.006624 | south | -0.012882 | -5.0357e-05 | -0.22034 | 0.0059317 | 5.0357e-05 | south | N | 5.0357e-05 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | 144 | -0.007288 | south | -0.013546 | -0.00071436 | -0.22101 | 0.0052677 | 0.00071436 | south | N | 0.00071436 | 0
8174 | VICEC61A | 6 | 188 | -0.007288 | south | -0.013546 | -0.00071436 | -0.22101 | 0.0052677 | 0.00071436 | south | N | 0.00071436 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | 12 | -0.007081 | south | -0.013339 | -0.00050736 | -0.2208 | 0.0054747 | 0.00050736 | south | N | 0.00050736 | 0
8262 | ELPS | 1 | 6 | 0.034748 | south | 0.02849 | 0.041322 | -0.17897 | 0.047304 | 0.02849 | North | Y | 0.041322 | 0.076991
8285 | LAR #1 | MB | 32 | 0 | south | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.0065736 | 0.010094
8287 | LAR #2 | MB | 32 | 0 | south | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.0065736 | 0.010094
8288 | LAR #3 | MB | 105 | 0 | south | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.0065736 | 0.033119
8388 | BATES0A | MB | 70 | 0 | south | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.0065736 | 0.02208
8393 | BATES0B | MB | 110 | 0 | south | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.0065736 | 0.034697
8442 | NBEC71A | 1 | 336 | -0.006626 | south | -0.012884 | -5.2357e-05 | -0.22035 | 0.0059297 | 5.2357e-05 | south | N | 5.2357e-05 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | 20 | 0 | south | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.0065736 | 0.0063085
8457 | COSW#2 | 2 | 14 | 0 | south | -0.0062582 | 0.0065736 | -0.21372 | 0.012556 | 0.0062582 | North | Y | 0.0065736 | 0.0044159
8459 | B_DAVIS1 | 1 | 334 | -0.006596 | south | -0.012854 | -2.2357e-05 | -0.22032 | 0.0059597 | 2.2357e-05 | south | N | 2.2357e-05 | 0
8460 | B_DAVIS2 | 2 | 340 | -0.006596 | south | -0.012854 | -2.2357e-05 | -0.22032 | 0.0059597 | 2.2357e-05 | south | N | 2.2357e-05 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | 38 | -0.006559 | south | -0.012817 | 1.4643e-05 | -0.22028 | 0.0059967 | 1.4643e-05 | south | N | 1.4643e-05 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | 25 | -0.006578 | south | -0.012836 | -4.3574e-06 | -0.2203 | 0.0059777 | 4.3574e-06 | south | N | 4.3574e-06 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | 25 | -0.006578 | south | -0.012836 | -4.3574e-06 | -0.2203 | 0.0059777 | 4.3574e-06 | south | N | 4.3574e-06 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | 38 | -0.006576 | south | -0.012834 | -2.3574e-06 | -0.2203 | 0.0059797 | 2.3574e-06 | south | N | 2.3574e-06 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | 29 | -0.00648 | south | -0.012738 | 9.3643e-05 | -0.2202 | 0.0060757 | 9.3643e-05 | south | N | 9.3643e-05 | 0
8560 | CNOPGT1 | 1 | 148.3 | -0.006624 | south | -0.012882 | -5.0357e-05 | -0.22034 | 0.0059317 | 5.0357e-05 | south | N | 5.0357e-05 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | 148.6 | -0.006624 | south | -0.012882 | -5.0357e-05 | -0.22034 | 0.0059317 | 5.0357e-05 | south | N | 5.0357e-05 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | 153 | -0.006624 | south | -0.012882 | -5.0357e-05 | -0.22034 | 0.0059317 | 5.0357e-05 | south | N | 5.0357e-05 | 0
8926 | LGE_GT10 | 1 | 158 | -0.006779 | south | -0.013037 | -0.00020536 | -0.2205 | 0.0057767 | 0.00020536 | south | N | 0.00020536 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | 153 | -0.006779 | south | -0.013037 | -0.00020536 | -0.2205 | 0.0057767 | 0.00020536 | south | N | 0.00020536 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | 100 | -0.006779 | south | -0.013037 | -0.00020536 | -0.2205 | 0.0057767 | 0.00020536 | south | N | 0.00020536 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | 145 | -0.006779 | south | -0.013037 | -0.00020536 | -0.2205 | 0.0057767 | 0.00020536 | south | N | 0.00020536 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | 147 | -0.006779 | south | -0.013037 | -0.00020536 | -0.2205 | 0.0057767 | 0.00020536 | south | N | 0.00020536 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | 127 | -0.006779 | south | -0.013037 | -0.00020536 | -0.2205 | 0.0057767 | 0.00020536 | south | N | 0.00020536 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | 146.5 | -0.005941 | south | -0.012199 | 0.00063264 | -0.21966 | 0.0066147 | 0.00063264 | south | N | 0.00063264 | 0
8934 | FGNTS101 | 2 | 147.9 | -0.005941 | south | -0.012199 | 0.00063264 | -0.21966 | 0.0066147 | 0.00063264 | south | N | 0.00063264 | 0
8935 | FGNTS201 | 3 | 173 | -0.005941 | south | -0.012199 | 0.00063264 | -0.21966 | 0.0066147 | 0.00063264 | south | N | 0.00063264 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | 207 | -0.006194 | south | -0.012452 | 0.00037964 | -0.21991 | 0.0063617 | 0.00037964 | south | N | 0.00037964 | 0
8937 | MVGN#2 | 2 | 216.7 | -0.006194 | south | -0.012452 | 0.00037964 | -0.21991 | 0.0063617 | 0.00037964 | south | N | 0.00037964 | 0
8938 | MVGN#3 | 3 | 242 | -0.006194 | south | -0.012452 | 0.00037964 | -0.21991 | 0.0063617 | 0.00037964 | south | N | 0.00037964 | 0
8981 | HECN1 | 1 | 144 | -0.006194 | south | -0.012452 | 0.00037964 | -0.21991 | 0.0063617 | 0.00037964 | south | N | 0.00037964 | 0
8982 | HECN2 | 2 | 144 | -0.006194 | south | -0.012452 | 0.00037964 | -0.21991 | 0.0063617 | 0.00037964 | south | N | 0.00037964 | 0
8983 | HECN3 | 3 | 171 | -0.006194 | south | -0.012452 | 0.00037964 | -0.21991 | 0.0063617 | 0.00037964 | south | N | 0.00037964 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | 310 | -0.007764 | south | -0.014022 | -0.0011904 | -0.22148 | 0.0047917 | 0.0011904 | south | N | 0.0011904 | 0
9001 | DECKR_G2 | 2 | 413 | -0.007764 | south | -0.014022 | -0.0011904 | -0.22148 | 0.0047917 | 0.0011904 | south | N | 0.0011904 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | 42 | -0.007923 | south | -0.014181 | -0.0013494 | -0.22164 | 0.0046327 | 0.0013494 | south | N | 0.0013494 | 0
9003 | DECKR_G4 | 4 | 44 | -0.007923 | south | -0.014181 | -0.0013494 | -0.22164 | 0.0046327 | 0.0013494 | south | N | 0.0013494 | 0
9004 | DECKR_G5 | 5 | 44 | -0.007923 | south | -0.014181 | -0.0013494 | -0.22164 | 0.0046327 | 0.0013494 | south | N | 0.0013494 | 0
9005 | DECKR_G6 | 6 | 47 | -0.007923 | south | -0.014181 | -0.0013494 | -0.22164 | 0.0046327 | 0.0013494 | south | N | 0.0013494 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | 49 | -0.007723 | south | -0.013981 | -0.0011494 | -0.22144 | 0.0048327 | 0.0011494 | south | N | 0.0011494 | 0
9017 | SANDH_G2 | 2 | 46 | -0.007723 | south | -0.013981 | -0.0011494 | -0.22144 | 0.0048327 | 0.0011494 | south | N | 0.0011494 | 0
9018 | SANDH_G3 | 3 | 46 | -0.007723 | south | -0.013981 | -0.0011494 | -0.22144 | 0.0048327 | 0.0011494 | south | N | 0.0011494 | 0
9019 | SANDH_G4 | 4 | 47 | -0.007723 | south | -0.013981 | -0.0011494 | -0.22144 | 0.0048327 | 0.0011494 | south | N | 0.0011494 | 0
9020 | SANDHG5A | 5A | 154 | -0.007723 | south | -0.013981 | -0.0011494 | -0.22144 | 0.0048327 | 0.0011494 | south | N | 0.0011494 | 0
9021 | SANDHG5C | 5C | 148 | -0.007723 | south | -0.013981 | -0.0011494 | -0.22144 | 0.0048327 | 0.0011494 | south | N | 0.0011494 | 0
9022 | SANDH_G6 | 6 | 48 | -0.007723 | south | -0.013981 | -0.0011494 | -0.22144 | 0.0048327 | 0.0011494 | south | N | 0.0011494 | 0
9023 | SANDH_G7 | 7 | 48 | -0.007723 | south | -0.013981 | -0.0011494 | -0.22144 | 0.0048327 | 0.0011494 | south | N | 0.0011494 | 0
11001 | NAV1CT | 1 | 70 | 0.20898 | west | 0.20272 | 0.21556 | -0.0047376 | 0.22154 | 0.0047376 | west | N | 0.0047376 | 0
11009 | NAV2CT | 1 | 70 | 0.20898 | west | 0.20272 | 0.21556 | -0.0047376 | 0.22154 | 0.0047376 | west | N | 0.0047376 | 0
11011 | NAV3ST | 1 | 92.8 | 0.20898 | west | 0.20272 | 0.21556 | -0.0047376 | 0.22154 | 0.0047376 | west | N | 0.0047376 | 0
11012 | NAV4CT | 1 | 80 | 0.20898 | west | 0.20272 | 0.21556 | -0.0047376 | 0.22154 | 0.0047376 | west | N | 0.0047376 | 0
11013 | NAV5CT | 1 | 80 | 0.20898 | west | 0.20272 | 0.21556 | -0.0047376 | 0.22154 | 0.0047376 | west | N | 0.0047376 | 0
11014 | NAV6ST | 1 | 115 | 0.20898 | west | 0.20272 | 0.21556 | -0.0047376 | 0.22154 | 0.0047376 | west | N | 0.0047376 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | 208.2 | 0.20896 | west | 0.2027 | 0.21553 | -0.0047626 | 0.22151 | 0.0047626 | west | N | 0.0047626 | 0
11021 | TIEHVCG_ | 1 | 142.1 | 0.20896 | west | 0.2027 | 0.21553 | -0.0047626 | 0.22151 | 0.0047626 | west | N | 0.0047626 | 0
11022 | TIEHVCG_ | 1 | 132.4 | 0.20896 | west | 0.2027 | 0.21553 | -0.0047626 | 0.22151 | 0.0047626 | west | N | 0.0047626 | 0
11023 | TIEHVCG_ | 1 | 136 | 0.20896 | west | 0.2027 | 0.21553 | -0.0047626 | 0.22151 | 0.0047626 | west | N | 0.0047626 | 0
11024 | TIEHVCG_ | 1 | 147 | 0.20896 | west | 0.2027 | 0.21553 | -0.0047626 | 0.22151 | 0.0047626 | west | N | 0.0047626 | 0
11025 | TIEHVSG_ | 1 | 210 | 0.20896 | west | 0.2027 | 0.21553 | -0.0047626 | 0.22151 | 0.0047626 | west | N | 0.0047626 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | 209 | 0.21692 | west | 0.21066 | 0.22349 | 0.0032014 | 0.22948 | 0.0032014 | west | N | 0.0032014 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | 126.5 | 0.21692 | west | 0.21066 | 0.22349 | 0.0032014 | 0.22948 | 0.0032014 | west | N | 0.0032014 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | 249 | 0.21692 | west | 0.21066 | 0.22349 | 0.0032014 | 0.22948 | 0.0032014 | west | N | 0.0032014 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | 197 | 0.21692 | west | 0.21066 | 0.22349 | 0.0032014 | 0.22948 | 0.0032014 | west | N | 0.0032014 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | 200 | 0.21117 | west | 0.20491 | 0.21774 | -0.0025486 | 0.22373 | 0.0025486 | west | N | 0.0025486 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | 121.9 | 0.21117 | west | 0.20491 | 0.21774 | -0.0025486 | 0.22373 | 0.0025486 | west | N | 0.0025486 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | 149 | 0.20709 | west | 0.20083 | 0.21366 | -0.0066286 | 0.21965 | 0.0066286 | west | N | 0.0066286 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.21105 | west | 0.20479 | 0.21762 | -0.0026686 | 0.22361 | 0.0026686 | west | N | 0.0026686 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.21105 | west | 0.20479 | 0.21762 | -0.0026686 | 0.22361 | 0.0026686 | west | N | 0.0026686 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | 225 | 0.2109 | west | 0.20464 | 0.21747 | -0.0028226 | 0.22345 | 0.0028226 | west | N | 0.0028226 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.21412 | west | 0.20786 | 0.22069 | 0.00040036 | 0.22668 | 0.00040036 | west | N | 0.00040036 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.21412 | west | 0.20786 | 0.22069 | 0.00040036 | 0.22668 | 0.00040036 | west | N | 0.00040036 | 0
11691 | KMICHICT | 1 | 140 | -0.021821 | north | -0.028079 | -0.015247 | -0.23554 | -0.0092653 | 0.0092653 | houston | Y | 0.028079 | 2.6339
11692 | KMICHICT | 2 | 141 | -0.021821 | north | -0.028079 | -0.015247 | -0.23554 | -0.0092653 | 0.0092653 | houston | Y | 0.028079 | 2.6528
11693 | KMICHIST | 3 | 309 | -0.021821 | north | -0.028079 | -0.015247 | -0.23554 | -0.0092653 | 0.0092653 | houston | Y | 0.028079 | 5.8135
11694 | KMICHICT | 4 | 143 | -0.021821 | north | -0.028079 | -0.015247 | -0.23554 | -0.0092653 | 0.0092653 | houston | Y | 0.028079 | 2.6904
11695 | KMICHICT | 5 | 144 | -0.021821 | north | -0.028079 | -0.015247 | -0.23554 | -0.0092653 | 0.0092653 | houston | Y | 0.028079 | 2.7092
11696 | KMICHIST | 6 | 310 | -0.021821 | north | -0.028079 | -0.015247 | -0.23554 | -0.0092653 | 0.0092653 | houston | Y | 0.028079 | 5.8323
12322 | ENNSTRAC | 1 | 196 | -0.020287 | north | -0.026545 | -0.013713 | -0.23401 | -0.0077313 | 0.0077313 | houston | Y | 0.026545 | 3.6875
12323 | ENNSTRAC | 2 | 111 | -0.020287 | north | -0.026545 | -0.013713 | -0.23401 | -0.0077313 | 0.0077313 | houston | Y | 0.026545 | 2.0883
12357 | RNRTPL_1 | 1 | 0 | -0.022584 | north | -0.028842 | -0.01601 | -0.2363 | -0.010028 | 0.010028 | houston | Y | 0.028842 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | 161 | -0.021887 | north | -0.028145 | -0.015313 | -0.23561 | -0.0093313 | 0.0093313 | houston | Y | 0.028145 | 3.029
12412 | FPLEFR1B | 2 | 164 | -0.021887 | north | -0.028145 | -0.015313 | -0.23561 | -0.0093313 | 0.0093313 | houston | Y | 0.028145 | 3.0855
12413 | FPLEFR1C | 3 | 164 | -0.021887 | north | -0.028145 | -0.015313 | -0.23561 | -0.0093313 | 0.0093313 | houston | Y | 0.028145 | 3.0855
12414 | FPLEFR1S | 4 | 414 | -0.021887 | north | -0.028145 | -0.015313 | -0.23561 | -0.0093313 | 0.0093313 | houston | Y | 0.028145 | 7.7889
12421 | FPLEFR2A | 1 | 162 | -0.021887 | north | -0.028145 | -0.015313 | -0.23561 | -0.0093313 | 0.0093313 | houston | Y | 0.028145 | 3.0478
12422 | FPLEFR2B | 2 | 161 | -0.021887 | north | -0.028145 | -0.015313 | -0.23561 | -0.0093313 | 0.0093313 | houston | Y | 0.028145 | 3.029
12423 | FPLEFR2C | 3 | 163 | -0.021887 | north | -0.028145 | -0.015313 | -0.23561 | -0.0093313 | 0.0093313 | houston | Y | 0.028145 | 3.0667
12424 | FPLEFR2S | 4 | 409 | -0.021887 | north | -0.028145 | -0.015313 | -0.23561 | -0.0093313 | 0.0093313 | houston | Y | 0.028145 | 7.6949
12440 | PARKD_1S | 1 | 0 | -0.022106 | north | -0.028364 | -0.015532 | -0.23583 | -0.0095503 | 0.0095503 | houston | Y | 0.028364 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | 0 | -0.022106 | north | -0.028364 | -0.015532 | -0.23583 | -0.0095503 | 0.0095503 | houston | Y | 0.028364 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | 148 | -0.020959 | north | -0.027217 | -0.014385 | -0.23468 | -0.0084033 | 0.0084033 | houston | Y | 0.027217 | 2.7845
13117 | TGATEWAY | 2 | 130 | -0.020959 | north | -0.027217 | -0.014385 | -0.23468 | -0.0084033 | 0.0084033 | houston | Y | 0.027217 | 2.4458
13118 | TGATEWAY | 3 | 145 | -0.020959 | north | -0.027217 | -0.014385 | -0.23468 | -0.0084033 | 0.0084033 | houston | Y | 0.027217 | 2.728
13119 | TGATEWAY | 4 | 399 | -0.020959 | north | -0.027217 | -0.014385 | -0.23468 | -0.0084033 | 0.0084033 | houston | Y | 0.027217 | 7.5067
13131 | CALFREST | 1 | 150.7 | -0.01984 | north | -0.026098 | -0.013266 | -0.23356 | -0.0072843 | 0.0072843 | houston | Y | 0.026098 | 2.8353
13132 | CALFREST | 2 | 151 | -0.01984 | north | -0.026098 | -0.013266 | -0.23356 | -0.0072843 | 0.0072843 | houston | Y | 0.026098 | 2.8409
13133 | CALFREST | 3 | 177.4 | -0.01984 | north | -0.026098 | -0.013266 | -0.23356 | -0.0072843 | 0.0072843 | houston | Y | 0.026098 | 3.3376
13134 | CALFREST | 4 | 151.5 | -0.019851 | north | -0.026109 | -0.013277 | -0.23357 | -0.0072953 | 0.0072953 | houston | Y | 0.026109 | 2.8503
13135 | CALFREST | 5 | 152.3 | -0.019851 | north | -0.026109 | -0.013277 | -0.23357 | -0.0072953 | 0.0072953 | houston | Y | 0.026109 | 2.8654
13136 | CALFREST | 6 | 177.5 | -0.019851 | north | -0.026109 | -0.013277 | -0.23357 | -0.0072953 | 0.0072953 | houston | Y | 0.026109 | 3.3395
13432 | SANDOW_5 | 5 | 581 | -0.01047 | south | -0.016728 | -0.0038964 | -0.22419 | 0.0020857 | 0.0020857 | houston | Y | 0.0038964 | 1.052
13691 | OAKGROVE | 1 | 855 | -0.017307 | north | -0.023565 | -0.010733 | -0.23103 | -0.0047513 | 0.0047513 | houston | Y | 0.023565 | 16.0859
13692 | OAKGROVE | 2 | 855 | -0.017307 | north | -0.023565 | -0.010733 | -0.23103 | -0.0047513 | 0.0047513 | houston | Y | 0.023565 | 16.0859
32798 | BRYN_TAM | 1 | 32 | -0.015839 | north | -0.022097 | -0.0092654 | -0.22956 | -0.0032833 | 0.0032833 | houston | Y | 0.022097 | 0.60204
32883 | BRYN_DNS | 1 | 48 | -0.0158 | north | -0.022058 | -0.0092264 | -0.22952 | -0.0032443 | 0.0032443 | houston | Y | 0.022058 | 0.90307
32884 | BRYN_DNS | 1 | 46 | -0.0158 | north | -0.022058 | -0.0092264 | -0.22952 | -0.0032443 | 0.0032443 | houston | Y | 0.022058 | 0.86544
32886 | BRYN_ATK | MB | 12 | -0.015848 | north | -0.022106 | -0.0092744 | -0.22957 | -0.0032923 | 0.0032923 | houston | Y | 0.022106 | 0.22577
32887 | BRYN_ATK | MB | 51 | -0.015848 | north | -0.022106 | -0.0092744 | -0.22957 | -0.0032923 | 0.0032923 | houston | Y | 0.022106 | 0.95951
32888 | BRYN_ATK | 1 | 17 | -0.015848 | north | -0.022106 | -0.0092744 | -0.22957 | -0.0032923 | 0.0032923 | houston | Y | 0.022106 | 0.31984
32890 | BRYN_ATK | MB | 22 | -0.015848 | north | -0.022106 | -0.0092744 | -0.22957 | -0.0032923 | 0.0032923 | houston | Y | 0.022106 | 0.41391
32891 | BRYN_ATK | MB | 25 | -0.015848 | north | -0.022106 | -0.0092744 | -0.22957 | -0.0032923 | 0.0032923 | houston | Y | 0.022106 | 0.47035
32892 | BRYN_DNS | 1 | 105 | -0.0158 | north | -0.022058 | -0.0092264 | -0.22952 | -0.0032443 | 0.0032443 | houston | Y | 0.022058 | 1.9755
36998 | RDCNYNG1 | 1 | 84 | 0.21342 | west | 0.20716 | 0.21999 | -0.00030064 | 0.22597 | 0.00030064 | west | N | 0.00030064 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | 80 | 0.19292 | west | 0.18667 | 0.1995 | -0.020796 | 0.20548 | 0.020796 | west | N | 0.020796 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.1928 | west | 0.18654 | 0.19937 | -0.02092 | 0.20536 | 0.02092 | west | N | 0.02092 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.1928 | west | 0.18654 | 0.19937 | -0.02092 | 0.20536 | 0.02092 | west | N | 0.02092 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | 70.8 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | 66.7 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | 53 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | 153.2 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | 153.5 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | 152.3 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | 96 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | 244 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | 40 | -0.012469 | houston | -0.018727 | -0.0058954 | -0.22619 | 8.665e-05 | 8.665e-05 | houston | N | 8.665e-05 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | 100.3 | -0.012468 | houston | -0.018726 | -0.0058944 | -0.22619 | 8.765e-05 | 8.765e-05 | houston | N | 8.765e-05 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | 92.9 | -0.012468 | houston | -0.018726 | -0.0058944 | -0.22619 | 8.765e-05 | 8.765e-05 | houston | N | 8.765e-05 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | 102.7 | -0.012468 | houston | -0.018726 | -0.0058944 | -0.22619 | 8.765e-05 | 8.765e-05 | houston | N | 8.765e-05 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | 102 | -0.012468 | houston | -0.018726 | -0.0058944 | -0.22619 | 8.765e-05 | 8.765e-05 | houston | N | 8.765e-05 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | 32 | -0.012468 | houston | -0.018726 | -0.0058944 | -0.22619 | 8.765e-05 | 8.765e-05 | houston | N | 8.765e-05 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | 30 | -0.012468 | houston | -0.018726 | -0.0058944 | -0.22619 | 8.765e-05 | 8.765e-05 | houston | N | 8.765e-05 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | 111 | -0.011714 | houston | -0.017972 | -0.0051404 | -0.22543 | 0.00084165 | 0.00084165 | houston | N | 0.00084165 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | 111 | -0.011714 | houston | -0.017972 | -0.0051404 | -0.22543 | 0.00084165 | 0.00084165 | houston | N | 0.00084165 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | 119 | -0.011714 | houston | -0.017972 | -0.0051404 | -0.22543 | 0.00084165 | 0.00084165 | houston | N | 0.00084165 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | 109.5 | -0.011714 | houston | -0.017972 | -0.0051404 | -0.22543 | 0.00084165 | 0.00084165 | houston | N | 0.00084165 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | 152.3 | -0.017307 | north | -0.023565 | -0.010733 | -0.23103 | -0.0047513 | 0.0047513 | houston | Y | 0.023565 | 2.8654
39970 | TNTNPONE | 1 | 153 | -0.017307 | north | -0.023565 | -0.010733 | -0.23103 | -0.0047513 | 0.0047513 | houston | Y | 0.023565 | 2.8785
48500 | APD_GT1_ | 1 | 136 | -0.012921 | houston | -0.019179 | -0.0063474 | -0.22664 | -0.00036535 | 0.00036535 | houston | N | 0.00036535 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | 33 | -0.012218 | houston | -0.018476 | -0.0056444 | -0.22594 | 0.00033765 | 0.00033765 | houston | N | 0.00033765 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | 42 | -0.012919 | houston | -0.019177 | -0.0063454 | -0.22664 | -0.00036335 | 0.00036335 | houston | N | 0.00036335 | 0
48512 | LPE_GT2_ | 2 | 42 | -0.012919 | houston | -0.019177 | -0.0063454 | -0.22664 | -0.00036335 | 0.00036335 | houston | N | 0.00036335 | 0
48513 | LPE_GT3_ | 3 | 38 | -0.012919 | houston | -0.019177 | -0.0063454 | -0.22664 | -0.00036335 | 0.00036335 | houston | N | 0.00036335 | 0
48514 | LPE_GT4_ | 4 | 38 | -0.012919 | houston | -0.019177 | -0.0063454 | -0.22664 | -0.00036335 | 0.00036335 | houston | N | 0.00036335 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | 71 | -0.011578 | houston | -0.017836 | -0.0050044 | -0.2253 | 0.00097765 | 0.00097765 | houston | N | 0.00097765 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | 10 | -0.011578 | houston | -0.017836 | -0.0050044 | -0.2253 | 0.00097765 | 0.00097765 | houston | N | 0.00097765 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | 163 | -0.012197 | houston | -0.018455 | -0.0056234 | -0.22592 | 0.00035865 | 0.00035865 | houston | N | 0.00035865 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | 163 | -0.012197 | houston | -0.018455 | -0.0056234 | -0.22592 | 0.00035865 | 0.00035865 | houston | N | 0.00035865 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | 245 | -0.012197 | houston | -0.018455 | -0.0056234 | -0.22592 | 0.00035865 | 0.00035865 | houston | N | 0.00035865 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | 65 | -0.01275 | houston | -0.019008 | -0.0061764 | -0.22647 | -0.00019435 | 0.00019435 | houston | N | 0.00019435 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | 60 | -0.01275 | houston | -0.019008 | -0.0061764 | -0.22647 | -0.00019435 | 0.00019435 | houston | N | 0.00019435 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | 65 | -0.01275 | houston | -0.019008 | -0.0061764 | -0.22647 | -0.00019435 | 0.00019435 | houston | N | 0.00019435 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | 65 | -0.01275 | houston | -0.019008 | -0.0061764 | -0.22647 | -0.00019435 | 0.00019435 | houston | N | 0.00019435 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | 149 | -0.01286 | houston | -0.019118 | -0.0062864 | -0.22658 | -0.00030435 | 0.00030435 | houston | N | 0.00030435 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | 65.1 | -0.01286 | houston | -0.019118 | -0.0062864 | -0.22658 | -0.00030435 | 0.00030435 | houston | N | 0.00030435 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | 91 | -0.012718 | houston | -0.018976 | -0.0061444 | -0.22644 | -0.00016235 | 0.00016235 | houston | N | 0.00016235 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | 87.6 | -0.012718 | houston | -0.018976 | -0.0061444 | -0.22644 | -0.00016235 | 0.00016235 | houston | N | 0.00016235 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | 87 | -0.012718 | houston | -0.018976 | -0.0061444 | -0.22644 | -0.00016235 | 0.00016235 | houston | N | 0.00016235 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | 54.5 | -0.012718 | houston | -0.018976 | -0.0061444 | -0.22644 | -0.00016235 | 0.00016235 | houston | N | 0.00016235 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | 12.2 | -0.012718 | houston | -0.018976 | -0.0061444 | -0.22644 | -0.00016235 | 0.00016235 | houston | N | 0.00016235 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | 743 | -0.013054 | houston | -0.019312 | -0.0064804 | -0.22677 | -0.00049835 | 0.00049835 | houston | N | 0.00049835 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | 735 | -0.012999 | houston | -0.019257 | -0.0064254 | -0.22672 | -0.00044335 | 0.00044335 | houston | N | 0.00044335 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | 172 | -0.01307 | houston | -0.019328 | -0.0064964 | -0.22679 | -0.00051435 | 0.00051435 | houston | N | 0.00051435 | 0
48584 | CBY_GT4_ | 2 | 172 | -0.01307 | houston | -0.019328 | -0.0064964 | -0.22679 | -0.00051435 | 0.00051435 | houston | N | 0.00051435 | 0
48585 | CBY_ST4_ | 3 | 172 | -0.01307 | houston | -0.019328 | -0.0064964 | -0.22679 | -0.00051435 | 0.00051435 | houston | N | 0.00051435 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | 173 | -0.013374 | houston | -0.019632 | -0.0068004 | -0.22709 | -0.00081835 | 0.00081835 | houston | N | 0.00081835 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | 173 | -0.012931 | houston | -0.019189 | -0.0063574 | -0.22665 | -0.00037535 | 0.00037535 | houston | N | 0.00037535 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | 135 | -0.012931 | houston | -0.019189 | -0.0063574 | -0.22665 | -0.00037535 | 0.00037535 | houston | N | 0.00037535 | 0
48595 | BTE_GT2_ | 1 | 162.8 | -0.013109 | houston | -0.019367 | -0.0065354 | -0.22683 | -0.00055335 | 0.00055335 | houston | N | 0.00055335 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | 161.4 | -0.013109 | houston | -0.019367 | -0.0065354 | -0.22683 | -0.00055335 | 0.00055335 | houston | N | 0.00055335 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | 158.9 | -0.013109 | houston | -0.019367 | -0.0065354 | -0.22683 | -0.00055335 | 0.00055335 | houston | N | 0.00055335 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | 269.2 | -0.013109 | houston | -0.019367 | -0.0065354 | -0.22683 | -0.00055335 | 0.00055335 | houston | N | 0.00055335 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | 64 | -0.012863 | houston | -0.019121 | -0.0062894 | -0.22658 | -0.00030735 | 0.00030735 | houston | N | 0.00030735 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | 63.2 | -0.012863 | houston | -0.019121 | -0.0062894 | -0.22658 | -0.00030735 | 0.00030735 | houston | N | 0.00030735 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | 82.6 | -0.012863 | houston | -0.019121 | -0.0062894 | -0.22658 | -0.00030735 | 0.00030735 | houston | N | 0.00030735 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | 73.6 | -0.012863 | houston | -0.019121 | -0.0062894 | -0.22658 | -0.00030735 | 0.00030735 | houston | N | 0.00030735 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | 163.2 | -0.012825 | houston | -0.019083 | -0.0062514 | -0.22654 | -0.00026935 | 0.00026935 | houston | N | 0.00026935 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | 157.1 | -0.012825 | houston | -0.019083 | -0.0062514 | -0.22654 | -0.00026935 | 0.00026935 | houston | N | 0.00026935 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | 157.5 | -0.012825 | houston | -0.019083 | -0.0062514 | -0.22654 | -0.00026935 | 0.00026935 | houston | N | 0.00026935 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | 157 | -0.012825 | houston | -0.019083 | -0.0062514 | -0.22654 | -0.00026935 | 0.00026935 | houston | N | 0.00026935 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | 269 | -0.012825 | houston | -0.019083 | -0.0062514 | -0.22654 | -0.00026935 | 0.00026935 | houston | N | 0.00026935 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | 5 | -0.013052 | houston | -0.01931 | -0.0064784 | -0.22677 | -0.00049635 | 0.00049635 | houston | N | 0.00049635 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | 21 | -0.013052 | houston | -0.01931 | -0.0064784 | -0.22677 | -0.00049635 | 0.00049635 | houston | N | 0.00049635 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | 154.2 | -0.015458 | north | -0.021716 | -0.0088844 | -0.22918 | -0.0029023 | 0.0029023 | houston | Y | 0.021716 | 2.9011
48672 | FTR_GT2_ | 2 | 156 | -0.015458 | north | -0.021716 | -0.0088844 | -0.22918 | -0.0029023 | 0.0029023 | houston | Y | 0.021716 | 2.935
48673 | FTR_GT3_ | 3 | 156 | -0.015458 | north | -0.021716 | -0.0088844 | -0.22918 | -0.0029023 | 0.0029023 | houston | Y | 0.021716 | 2.935
48674 | FTR_CN4_ | 4 | 380 | -0.015458 | north | -0.021716 | -0.0088844 | -0.22918 | -0.0029023 | 0.0029023 | houston | Y | 0.021716 | 7.1493
48690 | GBY_GN5_ | 5 | 398 | -0.013126 | houston | -0.019384 | -0.0065524 | -0.22685 | -0.00057035 | 0.00057035 | houston | N | 0.00057035 | 0
48691 | GBY_7374 | A | 46 | -0.012808 | houston | -0.019066 | -0.0062344 | -0.22653 | -0.00025235 | 0.00025235 | houston | N | 0.00025235 | 0
48691 | GBY_7374 | B | 46 | -0.012808 | houston | -0.019066 | -0.0062344 | -0.22653 | -0.00025235 | 0.00025235 | houston | N | 0.00025235 | 0
48692 | GBY_8182 | C | 46 | -0.012808 | houston | -0.019066 | -0.0062344 | -0.22653 | -0.00025235 | 0.00025235 | houston | N | 0.00025235 | 0
48692 | GBY_8182 | D | 55 | -0.012808 | houston | -0.019066 | -0.0062344 | -0.22653 | -0.00025235 | 0.00025235 | houston | N | 0.00025235 | 0
48693 | GBY_8384 | E | 55 | -0.012808 | houston | -0.019066 | -0.0062344 | -0.22653 | -0.00025235 | 0.00025235 | houston | N | 0.00025235 | 0
48693 | GBY_8384 | F | 54 | -0.012808 | houston | -0.019066 | -0.0062344 | -0.22653 | -0.00025235 | 0.00025235 | houston | N | 0.00025235 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | 827 | -0.017875 | north | -0.024133 | -0.011301 | -0.23159 | -0.0053193 | 0.0053193 | houston | Y | 0.024133 | 15.5591
48722 | LEG_2___ | 2 | 819 | -0.017875 | north | -0.024133 | -0.011301 | -0.23159 | -0.0053193 | 0.0053193 | houston | Y | 0.024133 | 15.4086
48730 | MNS_GT | 1 | 46.1 | -0.012152 | houston | -0.01841 | -0.0055784 | -0.22587 | 0.00040365 | 0.00040365 | houston | N | 0.00040365 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | 76 | -0.01064 | houston | -0.016898 | -0.0040664 | -0.22436 | 0.0019157 | 0.0019157 | houston | N | 0.0019157 | 0
48732 | CBE_GT2 | 1 | 76 | -0.01064 | houston | -0.016898 | -0.0040664 | -0.22436 | 0.0019157 | 0.0019157 | houston | N | 0.0019157 | 0
48733 | CBE_ST12 | 1 | 105 | -0.01064 | houston | -0.016898 | -0.0040664 | -0.22436 | 0.0019157 | 0.0019157 | houston | N | 0.0019157 | 0
48734 | CBE_GT3 | 1 | 74 | -0.01064 | houston | -0.016898 | -0.0040664 | -0.22436 | 0.0019157 | 0.0019157 | houston | N | 0.0019157 | 0
48735 | CBE_GT4 | 1 | 74 | -0.01064 | houston | -0.016898 | -0.0040664 | -0.22436 | 0.0019157 | 0.0019157 | houston | N | 0.0019157 | 0
48736 | CBE_ST34 | 1 | 102 | -0.01064 | houston | -0.016898 | -0.0040664 | -0.22436 | 0.0019157 | 0.0019157 | houston | N | 0.0019157 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | 180 | -0.012865 | houston | -0.019123 | -0.0062914 | -0.22658 | -0.00030935 | 0.00030935 | houston | N | 0.00030935 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | 158.6 | -0.012865 | houston | -0.019123 | -0.0062914 | -0.22658 | -0.00030935 | 0.00030935 | houston | N | 0.00030935 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | 157 | -0.012865 | houston | -0.019123 | -0.0062914 | -0.22658 | -0.00030935 | 0.00030935 | houston | N | 0.00030935 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | 35 | -0.012843 | houston | -0.019101 | -0.0062694 | -0.22656 | -0.00028735 | 0.00028735 | houston | N | 0.00028735 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | 459 | -0.012633 | houston | -0.018891 | -0.0060594 | -0.22635 | -7.735e-05 | 7.735e-05 | houston | N | 7.735e-05 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | 65 | -0.013054 | houston | -0.019312 | -0.0064804 | -0.22677 | -0.00049835 | 0.00049835 | houston | N | 0.00049835 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | 66 | -0.013054 | houston | -0.019312 | -0.0064804 | -0.22677 | -0.00049835 | 0.00049835 | houston | N | 0.00049835 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | 70 | -0.013054 | houston | -0.019312 | -0.0064804 | -0.22677 | -0.00049835 | 0.00049835 | houston | N | 0.00049835 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | 63 | -0.013054 | houston | -0.019312 | -0.0064804 | -0.22677 | -0.00049835 | 0.00049835 | houston | N | 0.00049835 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | 62 | -0.013054 | houston | -0.019312 | -0.0064804 | -0.22677 | -0.00049835 | 0.00049835 | houston | N | 0.00049835 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | 104 | -0.013054 | houston | -0.019312 | -0.0064804 | -0.22677 | -0.00049835 | 0.00049835 | houston | N | 0.00049835 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | 59 | -0.013054 | houston | -0.019312 | -0.0064804 | -0.22677 | -0.00049835 | 0.00049835 | houston | N | 0.00049835 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | 156 | -0.013374 | houston | -0.019632 | -0.0068004 | -0.22709 | -0.00081835 | 0.00081835 | houston | N | 0.00081835 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | 154 | -0.013374 | houston | -0.019632 | -0.0068004 | -0.22709 | -0.00081835 | 0.00081835 | houston | N | 0.00081835 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | 154 | -0.013374 | houston | -0.019632 | -0.0068004 | -0.22709 | -0.00081835 | 0.00081835 | houston | N | 0.00081835 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | 162 | -0.013374 | houston | -0.019632 | -0.0068004 | -0.22709 | -0.00081835 | 0.00081835 | houston | N | 0.00081835 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | 157 | -0.013066 | houston | -0.019324 | -0.0064924 | -0.22679 | -0.00051035 | 0.00051035 | houston | N | 0.00051035 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | 71 | -0.012885 | houston | -0.019143 | -0.0063114 | -0.2266 | -0.00032935 | 0.00032935 | houston | N | 0.00032935 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | 72 | -0.012885 | houston | -0.019143 | -0.0063114 | -0.2266 | -0.00032935 | 0.00032935 | houston | N | 0.00032935 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | 39 | -0.012885 | houston | -0.019143 | -0.0063114 | -0.2266 | -0.00032935 | 0.00032935 | houston | N | 0.00032935 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | 30 | -0.012885 | houston | -0.019143 | -0.0063114 | -0.2266 | -0.00032935 | 0.00032935 | houston | N | 0.00032935 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | 78 | -0.012811 | houston | -0.019069 | -0.0062374 | -0.22653 | -0.00025535 | 0.00025535 | houston | N | 0.00025535 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | 80 | -0.012811 | houston | -0.019069 | -0.0062374 | -0.22653 | -0.00025535 | 0.00025535 | houston | N | 0.00025535 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | 16.2 | -0.012863 | houston | -0.019121 | -0.0062894 | -0.22658 | -0.00030735 | 0.00030735 | houston | N | 0.00030735 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | 165 | -0.012859 | houston | -0.019117 | -0.0062854 | -0.22658 | -0.00030335 | 0.00030335 | houston | N | 0.00030335 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | 169 | -0.012857 | houston | -0.019115 | -0.0062834 | -0.22658 | -0.00030135 | 0.00030135 | houston | N | 0.00030135 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | 213 | -0.012862 | houston | -0.01912 | -0.0062884 | -0.22658 | -0.00030635 | 0.00030635 | houston | N | 0.00030635 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | 228 | -0.012864 | houston | -0.019122 | -0.0062904 | -0.22658 | -0.00030835 | 0.00030835 | houston | N | 0.00030835 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | 12 | -0.012857 | houston | -0.019115 | -0.0062834 | -0.22658 | -0.00030135 | 0.00030135 | houston | N | 0.00030135 | 0
48855 | SRB_GT21 | MB | 18 | -0.012857 | houston | -0.019115 | -0.0062834 | -0.22658 | -0.00030135 | 0.00030135 | houston | N | 0.00030135 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | 50 | -0.012574 | houston | -0.018832 | -0.0060004 | -0.22629 | -1.835e-05 | 1.835e-05 | houston | N | 1.835e-05 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | 104 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48874 | THW_ST4_ | 4 | 104 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48875 | THW_3132 | A | 54 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48875 | THW_3132 | B | 53 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48877 | THW_3334 | C | 54 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48877 | THW_3334 | D | 57 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48879 | THW_4142 | E | 54 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48879 | THW_4142 | F | 54 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48881 | THW_4344 | G | 58 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48881 | THW_4344 | H | 58 | -0.012989 | houston | -0.019247 | -0.0064154 | -0.22671 | -0.00043335 | 0.00043335 | houston | N | 0.00043335 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | 12 | -0.013038 | houston | -0.019296 | -0.0064644 | -0.22676 | -0.00048235 | 0.00048235 | houston | N | 0.00048235 | 0
48885 | THW_5152 | A | 56 | -0.01315 | houston | -0.019408 | -0.0065764 | -0.22687 | -0.00059435 | 0.00059435 | houston | N | 0.00059435 | 0
48885 | THW_5152 | B | 59 | -0.01315 | houston | -0.019408 | -0.0065764 | -0.22687 | -0.00059435 | 0.00059435 | houston | N | 0.00059435 | 0
48886 | THW_5354 | C | 56 | -0.01315 | houston | -0.019408 | -0.0065764 | -0.22687 | -0.00059435 | 0.00059435 | houston | N | 0.00059435 | 0
48886 | THW_5354 | D | 56 | -0.01315 | houston | -0.019408 | -0.0065764 | -0.22687 | -0.00059435 | 0.00059435 | houston | N | 0.00059435 | 0
48887 | THW_5556 | E | 59 | -0.01315 | houston | -0.019408 | -0.0065764 | -0.22687 | -0.00059435 | 0.00059435 | houston | N | 0.00059435 | 0
48887 | THW_5556 | F | 56 | -0.01315 | houston | -0.019408 | -0.0065764 | -0.22687 | -0.00059435 | 0.00059435 | houston | N | 0.00059435 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | 66 | -0.010748 | houston | -0.017006 | -0.0041744 | -0.22447 | 0.0018077 | 0.0018077 | houston | N | 0.0018077 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | 161 | -0.012279 | houston | -0.018537 | -0.0057054 | -0.226 | 0.00027665 | 0.00027665 | houston | N | 0.00027665 | 0
48922 | WAP_GN2_ | 2 | 166 | -0.012279 | houston | -0.018537 | -0.0057054 | -0.226 | 0.00027665 | 0.00027665 | houston | N | 0.00027665 | 0
48923 | WAP_GN3_ | 3 | 248 | -0.012279 | houston | -0.018537 | -0.0057054 | -0.226 | 0.00027665 | 0.00027665 | houston | N | 0.00027665 | 0
48924 | WAP_GN4_ | 4 | 546 | -0.012279 | houston | -0.018537 | -0.0057054 | -0.226 | 0.00027665 | 0.00027665 | houston | N | 0.00027665 | 0
48925 | WAP_GN5_ | 5 | 643 | -0.012279 | houston | -0.018537 | -0.0057054 | -0.226 | 0.00027665 | 0.00027665 | houston | N | 0.00027665 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | 651 | -0.012194 | houston | -0.018452 | -0.0056204 | -0.22591 | 0.00036165 | 0.00036165 | houston | N | 0.00036165 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | 564 | -0.012194 | houston | -0.018452 | -0.0056204 | -0.22591 | 0.00036165 | 0.00036165 | houston | N | 0.00036165 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | 600 | -0.012194 | houston | -0.018452 | -0.0056204 | -0.22591 | 0.00036165 | 0.00036165 | houston | N | 0.00036165 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | 13 | -0.012279 | houston | -0.018537 | -0.0057054 | -0.226 | 0.00027665 | 0.00027665 | houston | N | 0.00027665 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | 12 | -0.013053 | houston | -0.019311 | -0.0064794 | -0.22677 | -0.00049735 | 0.00049735 | houston | N | 0.00049735 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | 34 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | 34.7 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | 32.7 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | 45.9 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | 17.7 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | 20.4 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | 19.9 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | 35 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | 18 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | 85.4 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | 148 | -0.013013 | houston | -0.019271 | -0.0064394 | -0.22673 | -0.00045735 | 0.00045735 | houston | N | 0.00045735 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | 62 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | 71.4 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | 45 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | 101 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | 86 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | 88 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | 50 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | 18 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | 94 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | 70 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | 63 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | 72 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | 64.8 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | 101 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | 97 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | 103 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | 76 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | 80 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | 80 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | 171 | -0.011417 | houston | -0.017675 | -0.0048434 | -0.22514 | 0.0011387 | 0.0011387 | houston | N | 0.0011387 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58909 | PEARSALL | 2 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58909 | PEARSALL | 3 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58909 | PEARSALL | 4 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58909 | PEARSALL | 5 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58909 | PEARSALL | 6 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58919 | PEARSALL | 1 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58919 | PEARSALL | 2 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58919 | PEARSALL | 3 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58919 | PEARSALL | 4 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58919 | PEARSALL | 5 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58919 | PEARSALL | 6 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58929 | PEARSALL | 1 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58929 | PEARSALL | 2 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58929 | PEARSALL | 3 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58929 | PEARSALL | 4 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58929 | PEARSALL | 5 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58929 | PEARSALL | 6 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58949 | PEARSALL | 1 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58949 | PEARSALL | 2 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58949 | PEARSALL | 3 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58949 | PEARSALL | 4 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58949 | PEARSALL | 5 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
58949 | PEARSALL | 6 | 8.4 | 0.003113 | south | -0.0031452 | 0.0096866 | -0.21061 | 0.015669 | 0.0031452 | North | Y | 0.0096866 | 0.054948
60000 | DSKY2 | 1 | 76.5 | 0.18691 | west | 0.18065 | 0.19348 | -0.026811 | 0.19946 | 0.026811 | west | N | 0.026811 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | 80 | 0.19313 | west | 0.18687 | 0.1997 | -0.02059 | 0.20569 | 0.02059 | west | N | 0.02059 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | 40 | 0.19313 | west | 0.18687 | 0.1997 | -0.02059 | 0.20569 | 0.02059 | west | N | 0.02059 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | 80 | 0.19401 | west | 0.18776 | 0.20059 | -0.019706 | 0.20657 | 0.019706 | west | N | 0.019706 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | 80 | 0.19295 | west | 0.18669 | 0.19953 | -0.020767 | 0.20551 | 0.020767 | west | N | 0.020767 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | 80 | 0.18823 | west | 0.18198 | 0.19481 | -0.025486 | 0.20079 | 0.025486 | west | N | 0.025486 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | 84 | 0.18669 | west | 0.18043 | 0.19327 | -0.027027 | 0.19925 | 0.027027 | west | N | 0.027027 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | 80 | 0.19401 | west | 0.18776 | 0.20059 | -0.019706 | 0.20657 | 0.019706 | west | N | 0.019706 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | 114 | -0.00475 | south | -0.011008 | 0.0018236 | -0.21847 | 0.0078057 | 0.0018236 | south | N | 0.0018236 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | 120 | 0.20173 | west | 0.19547 | 0.2083 | -0.011989 | 0.21429 | 0.011989 | west | N | 0.011989 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | 233 | 0.20173 | west | 0.19547 | 0.2083 | -0.011989 | 0.21429 | 0.011989 | west | N | 0.011989 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | 170.2 | 0.20173 | west | 0.19547 | 0.2083 | -0.011989 | 0.21429 | 0.011989 | west | N | 0.011989 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | 222 | -0.00475 | south | -0.011008 | 0.0018236 | -0.21847 | 0.0078057 | 0.0018236 | south | N | 0.0018236 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | 184 | -0.00475 | south | -0.011008 | 0.0018236 | -0.21847 | 0.0078057 | 0.0018236 | south | N | 0.0018236 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | 224 | -0.00475 | south | -0.011008 | 0.0018236 | -0.21847 | 0.0078057 | 0.0018236 | south | N | 0.0018236 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | 115 | -0.00475 | south | -0.011008 | 0.0018236 | -0.21847 | 0.0078057 | 0.0018236 | south | N | 0.0018236 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | 100 | -0.00475 | south | -0.011008 | 0.0018236 | -0.21847 | 0.0078057 | 0.0018236 | south | N | 0.0018236 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | 60 | 0.22852 | west | 0.22226 | 0.2351 | 0.014802 | 0.24108 | 0.014802 | west | N | 0.014802 | 0
60201 | RIO DRCS | F | 0 | 0.052754 | south | 0.046496 | 0.059328 | -0.16097 | 0.06531 | 0.046496 | North | Y | 0.059328 | 0
60202 | FRIEND_R | F | 0 | 0.16243 | west | 0.15618 | 0.16901 | -0.051285 | 0.17499 | 0.051285 | west | N | 0.051285 | 0
60203 | PRES0A | BT | 4.8 | 0.19777 | west | 0.19151 | 0.20434 | -0.01595 | 0.21033 | 0.01595 | west | N | 0.01595 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | 37.5 | 0.21698 | west | 0.21072 | 0.22355 | 0.0032574 | 0.22953 | 0.0032574 | west | N | 0.0032574 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | 107.5 | 0.21698 | west | 0.21072 | 0.22355 | 0.0032574 | 0.22953 | 0.0032574 | west | N | 0.0032574 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | 135 | 0.21698 | west | 0.21072 | 0.22355 | 0.0032574 | 0.22953 | 0.0032574 | west | N | 0.0032574 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | 119 | 0.21698 | west | 0.21072 | 0.22355 | 0.0032574 | 0.22953 | 0.0032574 | west | N | 0.0032574 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | 105 | 0.21698 | west | 0.21072 | 0.22355 | 0.0032574 | 0.22953 | 0.0032574 | west | N | 0.0032574 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | 80.5 | 0.21698 | west | 0.21072 | 0.22355 | 0.0032574 | 0.22953 | 0.0032574 | west | N | 0.0032574 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | 150 | 0.1964 | west | 0.19014 | 0.20297 | -0.017322 | 0.20895 | 0.017322 | west | N | 0.017322 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | 112.5 | 0.1934 | west | 0.18715 | 0.19998 | -0.020316 | 0.20596 | 0.020316 | west | N | 0.020316 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | 149.5 | 0.1934 | west | 0.18715 | 0.19998 | -0.020316 | 0.20596 | 0.020316 | west | N | 0.020316 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | 186 | 0.1934 | west | 0.18715 | 0.19998 | -0.020316 | 0.20596 | 0.020316 | west | N | 0.020316 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | 214.5 | 0.1934 | west | 0.18715 | 0.19998 | -0.020316 | 0.20596 | 0.020316 | west | N | 0.020316 | 0
80003 | MILHWYS | F | 0 | -0.006346 | south | -0.012604 | 0.00022764 | -0.22007 | 0.0062097 | 0.00022764 | south | N | 0.00022764 | 0
80010 | EPLVT1 | F | 0 | 0.031161 | south | 0.024903 | 0.037735 | -0.18256 | 0.043717 | 0.024903 | North | Y | 0.037735 | 0
80012 | LAR | F | 0 | -0.001284 | south | -0.0075422 | 0.0052896 | -0.215 | 0.011272 | 0.0052896 | south | N | 0.0052896 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | 28 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | 43.6 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | 74 | -0.007914 | south | -0.014172 | -0.0013404 | -0.22163 | 0.0046417 | 0.0013404 | south | N | 0.0013404 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | 94 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | 41 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | 38 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | 19 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | 94 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | 36 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | 43 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | 22 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | 39 | -0.007554 | south | -0.013812 | -0.00098036 | -0.22127 | 0.0050017 | 0.00098036 | south | N | 0.00098036 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | 15 | -0.007554 | south | -0.013812 | -0.00098036 | -0.22127 | 0.0050017 | 0.00098036 | south | N | 0.00098036 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | 7 | -0.007554 | south | -0.013812 | -0.00098036 | -0.22127 | 0.0050017 | 0.00098036 | south | N | 0.00098036 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | 15 | -0.007554 | south | -0.013812 | -0.00098036 | -0.22127 | 0.0050017 | 0.00098036 | south | N | 0.00098036 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | 39 | -0.007554 | south | -0.013812 | -0.00098036 | -0.22127 | 0.0050017 | 0.00098036 | south | N | 0.00098036 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | 39 | -0.007554 | south | -0.013812 | -0.00098036 | -0.22127 | 0.0050017 | 0.00098036 | south | N | 0.00098036 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | 148 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | 50 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | 55 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | 50 | -0.006407 | south | -0.012665 | 0.00016664 | -0.22013 | 0.0061487 | 0.00016664 | south | N | 0.00016664 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | 12 | -0.006779 | south | -0.013037 | -0.00020536 | -0.2205 | 0.0057767 | 0.00020536 | south | N | 0.00020536 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | 15 | -0.007475 | south | -0.013733 | -0.00090136 | -0.22119 | 0.0050807 | 0.00090136 | south | N | 0.00090136 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | 23 | -0.007475 | south | -0.013733 | -0.00090136 | -0.22119 | 0.0050807 | 0.00090136 | south | N | 0.00090136 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | 48 | -0.007837 | south | -0.014095 | -0.0012634 | -0.22156 | 0.0047187 | 0.0012634 | south | N | 0.0012634 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | 8 | -0.0075 | south | -0.013758 | -0.00092636 | -0.22122 | 0.0050557 | 0.00092636 | south | N | 0.00092636 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | 180 | -0.006622 | south | -0.01288 | -4.8357e-05 | -0.22034 | 0.0059337 | 4.8357e-05 | south | N | 4.8357e-05 | 0
80262 | NBEC91A | 1 | 180 | -0.006626 | south | -0.012884 | -5.2357e-05 | -0.22035 | 0.0059297 | 5.2357e-05 | south | N | 5.2357e-05 | 0
80263 | B_DAVIS3 | 3 | 180 | -0.006596 | south | -0.012854 | -2.2357e-05 | -0.22032 | 0.0059597 | 2.2357e-05 | south | N | 2.2357e-05 | 0
80264 | B_DAVIS4 | 4 | 180 | -0.006596 | south | -0.012854 | -2.2357e-05 | -0.22032 | 0.0059597 | 2.2357e-05 | south | N | 2.2357e-05 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | 100 | -0.001287 | south | -0.0075452 | 0.0052866 | -0.21501 | 0.011269 | 0.0052866 | south | N | 0.0052866 | 0
80266 | LARECU50 | 5 | 100 | -0.001287 | south | -0.0075452 | 0.0052866 | -0.21501 | 0.011269 | 0.0052866 | south | N | 0.0052866 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | 25 | -0.006714 | south | -0.012972 | -0.00014036 | -0.22043 | 0.0058417 | 0.00014036 | south | N | 0.00014036 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | 25 | -0.006714 | south | -0.012972 | -0.00014036 | -0.22043 | 0.0058417 | 0.00014036 | south | N | 0.00014036 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | 25 | -0.006714 | south | -0.012972 | -0.00014036 | -0.22043 | 0.0058417 | 0.00014036 | south | N | 0.00014036 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | 16 | -0.006714 | south | -0.012972 | -0.00014036 | -0.22043 | 0.0058417 | 0.00014036 | south | N | 0.00014036 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | 25 | -0.006714 | south | -0.012972 | -0.00014036 | -0.22043 | 0.0058417 | 0.00014036 | south | N | 0.00014036 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | 25 | -0.006714 | south | -0.012972 | -0.00014036 | -0.22043 | 0.0058417 | 0.00014036 | south | N | 0.00014036 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | 25 | -0.006714 | south | -0.012972 | -0.00014036 | -0.22043 | 0.0058417 | 0.00014036 | south | N | 0.00014036 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | 15 | -0.006714 | south | -0.012972 | -0.00014036 | -0.22043 | 0.0058417 | 0.00014036 | south | N | 0.00014036 | 0
86104 | CID-138 | EQ | 0 | -0.001287 | south | -0.0075452 | 0.0052866 | -0.21501 | 0.011269 | 0.0052866 | south | N | 0.0052866 | 0
86105 | CID-230 | EQ | 500 | -0.001287 | south | -0.0075452 | 0.0052866 | -0.21501 | 0.011269 | 0.0052866 | south | N | 0.0052866 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | 500 | -0.001287 | south | -0.0075452 | 0.0052866 | -0.21501 | 0.011269 | 0.0052866 | south | N | 0.0052866 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | 0 | -0.001287 | south | -0.0075452 | 0.0052866 | -0.21501 | 0.011269 | 0.0052866 | south | N | 0.0052866 | 0
88198 | BEEVILLE | F | 0 | -0.005745 | south | -0.012003 | 0.00082864 | -0.21946 | 0.0068107 | 0.00082864 | south | N | 0.00082864 | 0
88253 | HAMILTON | F | 0 | 0.050174 | south | 0.043916 | 0.056748 | -0.16355 | 0.06273 | 0.043916 | North | Y | 0.056748 | 0
88299 | ZAPATA | F | 0 | -0.002962 | south | -0.0092202 | 0.0036116 | -0.21668 | 0.0095937 | 0.0036116 | south | N | 0.0036116 | 0
88508 | FALFURRI | F | 0 | -0.005617 | south | -0.011875 | 0.00095664 | -0.21934 | 0.0069387 | 0.00095664 | south | N | 0.00095664 | 0

## GenConcentration_dec
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L: Willow Creek - Parker 345 [1421-1436] C: Jacksboro SS - Krum 345kV [1429-1730] | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax source | PTDF calc | PTDF Weighting - Source | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 131.5578 | 204 | 0.62483 | 127.4661 | 204 | 127.4661
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 129.6231 | 201 | 0.62483 | 125.5916 | 405 | 253.0577
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 156.0636 | 242 | 0.62483 | 151.2098 | 647 | 404.2675
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.1814 | 20 | 0.28901 | 5.7802 | 667 | 410.0477 | Weighted Shift Factors
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.1814 | 20 | 0.28901 | 5.7802 | 687 | 415.8279 | West | 0.21372
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.1814 | 20 | 0.28901 | 5.7802 | 707 | 421.6082 | North | 0.020057
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 5.2542 | 17 | 0.28901 | 4.9132 | 724 | 426.5214 |  | 0.19366
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.29299 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 190.3576 | 649.7 | 0.27294 | 177.3264 | 1373.7 | 603.8477
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.25144 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 92.0289 | 366 | 0.23139 | 84.6879 | 1739.7 | 688.5357 | Line Rating | 1240
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.2366 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 39.0388 | 165 | 0.21654 | 35.7294 | 1904.7 | 724.2651 | Conc Gen | 2140.7
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.23191 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 54.7312 | 236 | 0.21185 | 49.9977 | 2140.7 | 774.2628 | Weighted Imp. | 774.2628
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.23189 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 92.7552 | 400 | 0.21183 | 84.7323 |  |  | PTDF | 0.36169
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.22852 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7113 | 60 | 0.20846 | 12.5079
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.22505 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 54.4621 | 242 | 0.20499 | 49.6083 |  |  | Concentration | 1.8676
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.21755 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 32.6324 | 150 | 0.19749 | 29.6238
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.1366 | 37.5 | 0.19692 | 7.3845
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.325 | 107.5 | 0.19692 | 21.1689
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.2919 | 135 | 0.19692 | 26.5842
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.8203 | 119 | 0.19692 | 23.4335
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.7826 | 105 | 0.19692 | 20.6766
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.4666 | 80.5 | 0.19692 | 15.852
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 45.3365 | 209 | 0.19686 | 41.1445
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.4405 | 126.5 | 0.19686 | 24.9033
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 54.0133 | 249 | 0.19686 | 49.0191
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 42.7334 | 197 | 0.19686 | 38.7822
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.21412 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.765 | 125 | 0.19406 | 24.2578
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.21412 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.765 | 125 | 0.19406 | 24.2578
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.21342 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.9272 | 84 | 0.19336 | 16.2424
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.21248 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.0353 | 99 | 0.19242 | 19.0497
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.21248 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.9612 | 61 | 0.19242 | 11.7377
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.312 | 0 | 0.19242 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.7102 | 0 | 0.19242 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.7102 | 0 | 0.19242 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.21241 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.9492 | 141 | 0.19235 | 27.1212
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.21241 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.4887 | 120 | 0.19235 | 23.0819
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.21194 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.3525 | 63 | 0.19189 | 12.0889
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.9523 | 66 | 0.19134 | 12.6286
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.5865 | 69 | 0.19134 | 13.2026
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.5865 | 69 | 0.19134 | 13.2026
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1637 | 67 | 0.19134 | 12.8199
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1637 | 67 | 0.19134 | 12.8199
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.7409 | 65 | 0.19134 | 12.4372
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.6757 | 150 | 0.19111 | 28.6671
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 46.4576 | 220 | 0.19111 | 42.045
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 42.2342 | 200 | 0.19111 | 38.2228
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.7417 | 121.9 | 0.19111 | 23.2968
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.21105 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 37.9892 | 180 | 0.19099 | 34.3789
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.21105 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 37.9892 | 180 | 0.19099 | 34.3789
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.2109 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 47.4518 | 225 | 0.19084 | 42.9389
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.7527 | 0 | 0.1907 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 15.4693 | 0 | 0.1907 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.837 | 0 | 0.1907 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.21002 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.203 | 120 | 0.18997 | 22.7961
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.20991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.1898 | 120 | 0.18986 | 22.7829
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.20926 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 44.8226 | 214.2 | 0.1892 | 40.5264
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.20907 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.3605 | 150 | 0.18901 | 28.3519
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.20907 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.1161 | 101 | 0.18901 | 19.0903
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.6287 | 70 | 0.18892 | 13.2247
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.6287 | 70 | 0.18892 | 13.2247
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 19.3935 | 92.8 | 0.18892 | 17.5322
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.7186 | 80 | 0.18892 | 15.114
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.7186 | 80 | 0.18892 | 15.114
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.0329 | 115 | 0.18892 | 21.7263
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 43.5048 | 208.2 | 0.1889 | 39.3289
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 29.6928 | 142.1 | 0.1889 | 26.8427
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 27.6659 | 132.4 | 0.1889 | 25.0103
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 28.4182 | 136 | 0.1889 | 25.6904
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 30.7167 | 147 | 0.1889 | 27.7683
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 43.881 | 210 | 0.1889 | 39.669
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.20891 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.1166 | 58 | 0.18885 | 10.9533
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.20881 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.9854 | 100.5 | 0.18875 | 18.9697
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.2081 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.369 | 0 | 0.18804 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.20709 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 30.8566 | 149 | 0.18703 | 27.868
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.20666 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.2332 | 35 | 0.18661 | 6.5312
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.20666 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.1999 | 30 | 0.18661 | 5.5982
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.6314 | 66 | 0.18648 | 12.3077
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.4249 | 65 | 0.18648 | 12.1212
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.838 | 67 | 0.18648 | 12.4941
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.838 | 67 | 0.18648 | 12.4941
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.838 | 67 | 0.18648 | 12.4941
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.20654 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.18648 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.20654 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.18648 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.20356 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 1.3435 | 6.6 | 0.1835 | 1.2111
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.20356 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9821 | 34.3 | 0.1835 | 6.2942
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.2077 | 120 | 0.18167 | 21.8009
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 47.0033 | 233 | 0.18167 | 42.33
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 34.3346 | 170.2 | 0.18167 | 30.9209
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.19777 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.9493 | 0 | 0.17771 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.1964 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.4597 | 150 | 0.17634 | 26.4511
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19401 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.5211 | 80 | 0.17396 | 13.9165
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19401 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.5211 | 80 | 0.17396 | 13.9165
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.758 | 112.5 | 0.17335 | 19.5015
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.9139 | 149.5 | 0.17335 | 25.9153
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 35.9731 | 186 | 0.17335 | 32.2425
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 41.4852 | 214.5 | 0.17335 | 37.1829
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.4848 | 75 | 0.17307 | 12.9805
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4504 | 80 | 0.17307 | 13.8458
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.7252 | 40 | 0.17307 | 6.9229
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.19306 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 32.7233 | 169.5 | 0.173 | 29.3236
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19295 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4362 | 80 | 0.1729 | 13.8317
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19292 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4339 | 80 | 0.17287 | 13.8293
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.1928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.92 | 150 | 0.17274 | 25.9114
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.1928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.92 | 150 | 0.17274 | 25.9114
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.18823 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0587 | 80 | 0.16818 | 13.4541
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.18691 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2985 | 76.5 | 0.16685 | 12.7642
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.18669 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.6822 | 84 | 0.16664 | 13.9974
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.16243 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.14238 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.13958 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.9364 | 150 | 0.11952 | 17.9278
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12906 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 15.4874 | 120 | 0.109 | 13.0806
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.12419 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.4903 | 0 | 0.10413 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.12419 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.4903 | 0 | 0.10413 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.079399 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 4.7639 | 60 | 0.059342 | 3.5605
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.052754 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.032697 | 0
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.04071 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.9718 | 73 | 0.020653 | 1.5077
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.04071 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.8445 | 119 | 0.020653 | 2.4577
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.04071 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.3455 | 205 | 0.020653 | 4.2338
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.04071 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.1524 | 102 | 0.020653 | 2.1066
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.04071 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.9082 | 96 | 0.020653 | 1.9827
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.813 | 288 | 0.017488 | 5.0365
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.5191 | 147 | 0.017488 | 2.5707
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.5191 | 147 | 0.017488 | 2.5707
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.59652 | 18 | 0.013083 | 0.23549
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.59652 | 18 | 0.013083 | 0.23549
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.2593 | 38 | 0.013083 | 0.49715
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.032977 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 3.7099 | 112.5 | 0.01292 | 1.4535
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.020057 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | -0.020057 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -0.475 | 100 | -0.024807 | -2.4807
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.61894 | 70 | -0.028899 | -2.0229
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.6101 | 69 | -0.028899 | -1.994
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.6101 | 69 | -0.028899 | -1.994
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.60126 | 68 | -0.028899 | -1.9651
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.008982 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.13473 | 0 | -0.029039 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.008982 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.13473 | 0 | -0.029039 | 0
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.010526 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5789 | 150 | -0.030583 | -4.5875
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.010526 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.84208 | 80 | -0.030583 | -2.4467
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.011926 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.0036 | 168 | -0.031983 | -5.3732
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.011926 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.0733 | 90 | -0.031983 | -2.8785
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.012605 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.2143 | 255 | -0.032662 | -8.3289
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.012605 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.8781 | 149 | -0.032662 | -4.8667
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.012605 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.9286 | 153 | -0.032662 | -4.9973
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.014448 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.034505 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.014448 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.034505 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.015236 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035293 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.015236 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -11.9907 | 787 | -0.035293 | -27.7758
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.3836 | 0 | -0.035515 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.4114 | 0 | -0.035515 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.4114 | 0 | -0.035515 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -5.874 | 0 | -0.035515 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.0158 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.7584 | 48 | -0.035857 | -1.7211
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.0158 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.7268 | 46 | -0.035857 | -1.6494
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.0158 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.659 | 105 | -0.035857 | -3.765
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.015839 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.50685 | 0 | -0.035896 | 0
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035905 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035905 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.015848 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.26942 | 17 | -0.035905 | -0.61039
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035905 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035905 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.015885 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.3548 | 463 | -0.035942 | -16.6412
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -14.7975 | 855 | -0.037364 | -31.9464
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -14.7975 | 855 | -0.037364 | -31.9464
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -2.6359 | 152.3 | -0.037364 | -5.6906
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -2.648 | 153 | -0.037364 | -5.7167
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.017743 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -20.5287 | 0 | -0.0378 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.017743 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -20.5464 | 0 | -0.0378 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.017875 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -14.7826 | 827 | -0.037932 | -31.3699
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.017875 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -14.6396 | 819 | -0.037932 | -31.0665
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.0633 | 217.3 | -0.038756 | -8.4217
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.8333 | 205 | -0.038756 | -7.945
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.0936 | 272.4 | -0.038756 | -10.5572
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.019405 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.1643 | 60 | -0.039462 | -2.3677
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.019405 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2225 | 63 | -0.039462 | -2.4861
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.019596 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.0515 | 615 | -0.039653 | -24.3867
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.019596 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -11.5029 | 587 | -0.039653 | -23.2764
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9899 | 150.7 | -0.039897 | -6.0125
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9958 | 151 | -0.039897 | -6.0245
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5196 | 177.4 | -0.039897 | -7.0778
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.0074 | 151.5 | -0.039908 | -6.0461
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.0233 | 152.3 | -0.039908 | -6.078
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5236 | 177.5 | -0.039908 | -7.0837
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.019911 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.4601 | 224 | -0.039968 | -8.9529
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.019962 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.79848 | 0 | -0.040019 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.019962 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.79848 | 0 | -0.040019 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.020287 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.9763 | 196 | -0.040344 | -7.9075
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.020287 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.2519 | 111 | -0.040344 | -4.4782
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.020686 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5166 | 170 | -0.040743 | -6.9263
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.020686 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.7567 | 520 | -0.040743 | -21.1865
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.020796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.7849 | 182 | -0.040853 | -7.4353
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.020796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.0653 | 484 | -0.040853 | -19.773
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.020854 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.0427 | 50 | -0.040911 | -2.0456
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.020862 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.040919 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.1019 | 0 | -0.041016 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.7247 | 0 | -0.041016 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.0391 | 0 | -0.041016 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -8.3626 | 0 | -0.041016 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -16.5407 | 785 | -0.041128 | -32.2857
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -16.7514 | 795 | -0.041128 | -32.6969
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -16.4354 | 780 | -0.041128 | -32.08
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7804 | 224 | -0.041398 | -9.2732
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.8231 | 226 | -0.041398 | -9.356
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.5243 | 212 | -0.041398 | -8.7764
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.503 | 211 | -0.041398 | -8.735
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.6282 | 0 | -0.041766 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.728 | 0 | -0.041766 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.9191 | 0 | -0.041766 | 0
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.021821 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.0738 | 370 | -0.041878 | -15.4949
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.0549 | 0 | -0.041878 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.0768 | 0 | -0.041878 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -6.7427 | 0 | -0.041878 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.1204 | 0 | -0.041878 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.1422 | 0 | -0.041878 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -6.7645 | 0 | -0.041878 | 0
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.02185 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.041907 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4984 | 160 | -0.041922 | -6.7076
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4109 | 156 | -0.041922 | -6.5399
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.2855 | 196 | -0.041922 | -8.2168
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4109 | 156 | -0.041922 | -6.5399
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4328 | 157 | -0.041922 | -6.5818
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.3293 | 198 | -0.041922 | -8.3006
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5238 | 161 | -0.041944 | -6.753
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5895 | 164 | -0.041944 | -6.8789
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5895 | 164 | -0.041944 | -6.8789
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -9.0612 | 414 | -0.041944 | -17.3649
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5457 | 162 | -0.041944 | -6.795
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5238 | 161 | -0.041944 | -6.753
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5676 | 163 | -0.041944 | -6.8369
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.9518 | 409 | -0.041944 | -17.1552
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.021988 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.042045 | 0
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.022056 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.5577 | 388 | -0.042113 | -16.3399
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.022056 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -11.3588 | 515 | -0.042113 | -21.6883
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.02207 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7759 | 216.4 | -0.042127 | -9.1163
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.02207 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7693 | 216.1 | -0.042127 | -9.1037
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.44192 | 20 | -0.042153 | -0.84306
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.5524 | 25 | -0.042153 | -1.0538
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.90594 | 41 | -0.042153 | -1.7283
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.334 | 558 | -0.042161 | -23.526
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.7982 | 579 | -0.042161 | -24.4113
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -17.86 | 808 | -0.042161 | -34.0663
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.022106 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.042163 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.022106 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.042163 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.022118 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.88472 | 40 | -0.042175 | -1.687
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.7499 | 79 | -0.042208 | -3.3344
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.348 | 106 | -0.042208 | -4.4741
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.234 | 146 | -0.042208 | -6.1624
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.022151 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6835 | 76 | -0.042208 | -3.2078
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.022277 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.6287 | 118 | -0.042334 | -4.9954
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.022277 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.5619 | 115 | -0.042334 | -4.8684
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.022277 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -12.386 | 556 | -0.042334 | -23.5378
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.022584 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.042641 | 0
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.023077 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.043134 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.023077 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.043134 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.023077 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.043134 | 0
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.02411 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.4878 | 435 | -0.044167 | -19.2127
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.024485 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -9.6716 | 395 | -0.044542 | -17.5942
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.024485 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.651 | 435 | -0.044542 | -19.3759
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.050174 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 1.6557 | 0 | -0.16355 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.050174 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 1.2544 | 0 | -0.16355 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.050174 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.16355 | 0
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.034748 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.20849 | 0 | -0.17897 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.031161 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18256 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00375 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.051375 | 0 | -0.20997 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.001643 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.039432 | 24 | -0.21208 | -5.0898
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.001643 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.039432 | 24 | -0.21208 | -5.0898
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.001643 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.037789 | 23 | -0.21208 | -4.8778
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.029304 | 0 | -0.21209 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.029304 | 0 | -0.21209 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.02442 | 0 | -0.21209 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001059 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.4469 | 422 | -0.21266 | -89.7428
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | 0.000581 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.016268 | 0 | -0.21314 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | 0.000581 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.016849 | 0 | -0.21314 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.000948 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.017064 | 0 | -0.21467 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.000948 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.017064 | 0 | -0.21467 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001284 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.215 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.001287 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.1287 | 100 | -0.21501 | -21.5007
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.001287 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.1287 | 100 | -0.21501 | -21.5007
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21501 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21501 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21501 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21501 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.002962 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21668 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.053016 | 0 | -0.21814 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048598 | 0 | -0.21814 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.053016 | 0 | -0.21814 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.5415 | 114 | -0.21847 | -24.9055
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.0545 | 222 | -0.21847 | -48.5003
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.874 | 184 | -0.21847 | -40.1984
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.064 | 224 | -0.21847 | -48.9372
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.54625 | 115 | -0.21847 | -25.124
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.005031 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.2918 | 58 | -0.21875 | -12.6875
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.005031 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.44776 | 89 | -0.21875 | -19.4688
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.22136 | 44 | -0.21875 | -9.625
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.22136 | 44 | -0.21875 | -9.625
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21633 | 43 | -0.21875 | -9.4063
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.2264 | 45 | -0.21875 | -9.8438
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.005375 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1876 | 407 | -0.21909 | -89.1715
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.00547 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.1661 | 396 | -0.21919 | -86.7991
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.005493 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.148 | 209 | -0.21921 | -45.8154
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.005493 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1865 | 216 | -0.21921 | -47.3499
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25268 | 46 | -0.21921 | -10.0838
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25817 | 47 | -0.21921 | -10.303
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25268 | 46 | -0.21921 | -10.0838
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25268 | 46 | -0.21921 | -10.0838
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.005495 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2639 | 412 | -0.21921 | -90.3164
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.005495 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.198 | 400 | -0.21921 | -87.6859
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1925 | 0 | -0.21922 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.187 | 0 | -0.21922 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1925 | 0 | -0.21922 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.005555 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.3553 | 424 | -0.21927 | -92.9724
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.005555 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.3609 | 425 | -0.21927 | -93.1917
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.005617 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21934 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.005745 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21946 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21953 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21953 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21953 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.91248 | 155 | -0.21961 | -34.039
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0008 | 170 | -0.21961 | -37.3331
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.91248 | 155 | -0.21961 | -34.039
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.87036 | 146.5 | -0.21966 | -32.1803
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.87867 | 147.9 | -0.21966 | -32.4878
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0278 | 173 | -0.21966 | -38.0013
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.006005 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.2787 | 546 | -0.21972 | -119.9697
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.006005 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.5038 | 750 | -0.21972 | -164.7935
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2822 | 207 | -0.21991 | -45.5221
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3422 | 216.7 | -0.21991 | -47.6553
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4989 | 242 | -0.21991 | -53.2191
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.89194 | 144 | -0.21991 | -31.6676
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.89194 | 144 | -0.21991 | -31.6676
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0592 | 171 | -0.21991 | -37.6052
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.006346 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.22007 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.24115 | 38 | -0.22007 | -8.3625
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.12248 | 19.3 | -0.22007 | -4.2473
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.09519 | 15 | -0.22007 | -3.301
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.006346 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.29826 | 47 | -0.22007 | -10.3431
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.006405 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.02562 | 0 | -0.22012 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.60226 | 94 | -0.22013 | -20.6919
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.26269 | 41 | -0.22013 | -9.0252
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.24347 | 38 | -0.22013 | -8.3648
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.12173 | 19 | -0.22013 | -4.1824
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.60226 | 94 | -0.22013 | -20.6919
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23065 | 36 | -0.22013 | -7.9246
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.2755 | 43 | -0.22013 | -9.4654
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.14095 | 22 | -0.22013 | -4.8428
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.94824 | 148 | -0.22013 | -32.5787
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.32035 | 50 | -0.22013 | -11.0063
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.35239 | 55 | -0.22013 | -12.107
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.32035 | 50 | -0.22013 | -11.0063
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.006413 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.038478 | 0 | -0.22013 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.00648 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.18792 | 0 | -0.2202 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.96167 | 147 | -0.22026 | -32.3785
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.9028 | 138 | -0.22026 | -30.3961
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.91588 | 140 | -0.22026 | -30.8366
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.96167 | 147 | -0.22026 | -32.3785
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1906 | 182 | -0.22026 | -40.0876
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2953 | 198 | -0.22026 | -43.6118
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.006559 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.24924 | 0 | -0.22028 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.006576 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.24989 | 0 | -0.2203 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.006578 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.16445 | 0 | -0.2203 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.006578 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.16445 | 0 | -0.2203 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.006596 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2031 | 334 | -0.22032 | -73.5854
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.006596 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2426 | 340 | -0.22032 | -74.9073
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.006596 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1873 | 180 | -0.22032 | -39.6568
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.006596 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1873 | 180 | -0.22032 | -39.6568
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.006622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.192 | 180 | -0.22034 | -39.6615
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.006624 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.1665 | 629 | -0.22034 | -138.5961
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.98234 | 0 | -0.22034 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.98433 | 0 | -0.22034 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.0135 | 0 | -0.22034 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.006626 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2263 | 336 | -0.22035 | -74.0361
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.006626 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1927 | 180 | -0.22035 | -39.6622
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 25 | -0.22043 | -5.5108
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 25 | -0.22043 | -5.5108
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 25 | -0.22043 | -5.5108
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.10742 | 16 | -0.22043 | -3.5269
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 25 | -0.22043 | -5.5108
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 25 | -0.22043 | -5.5108
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 25 | -0.22043 | -5.5108
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.10071 | 15 | -0.22043 | -3.3065
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.016118 | 0 | -0.22044 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.016118 | 0 | -0.22044 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.018805 | 0 | -0.22044 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.95538 | 142 | -0.22045 | -31.3036
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.97556 | 145 | -0.22045 | -31.9649
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0159 | 151 | -0.22045 | -33.2876
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9511 | 290 | -0.22045 | -63.9298
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.0711 | 0 | -0.2205 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.0372 | 0 | -0.2205 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.6779 | 0 | -0.2205 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.98296 | 0 | -0.2205 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.99651 | 0 | -0.2205 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.86093 | 0 | -0.2205 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.006779 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.081348 | 0 | -0.2205 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5469 | 223.9 | -0.22063 | -49.3988
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5545 | 225 | -0.22063 | -49.6414
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5518 | 224.6 | -0.22063 | -49.5532
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5663 | 226.7 | -0.22063 | -50.0165
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.007048 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.016915 | 0 | -0.22077 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.007048 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.016915 | 0 | -0.22077 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007081 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.084972 | 0 | -0.2208 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.007093 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.15605 | 22 | -0.22081 | -4.8579
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.007093 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.078023 | 11 | -0.22081 | -2.4289
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.007093 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.078023 | 11 | -0.22081 | -2.4289
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34487 | 47.7 | -0.22095 | -10.5393
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.26968 | 37.3 | -0.22095 | -8.2414
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.33258 | 46 | -0.22095 | -10.1637
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34704 | 48 | -0.22095 | -10.6056
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.007288 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0495 | 144 | -0.22101 | -31.8251
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.007288 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3701 | 188 | -0.22101 | -41.5494
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.007367 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.53779 | 0 | -0.22109 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.007475 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11213 | 0 | -0.22119 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.007475 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.17192 | 0 | -0.22119 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.0075 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.06 | 0 | -0.22122 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.21151 | 0 | -0.22127 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.052878 | 0 | -0.22127 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.29461 | 0 | -0.22127 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11331 | 0 | -0.22127 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.052878 | 0 | -0.22127 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11331 | 0 | -0.22127 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.29461 | 0 | -0.22127 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.29461 | 0 | -0.22127 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.007569 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.060552 | 0 | -0.22129 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.007569 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.060552 | 0 | -0.22129 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37843 | 49 | -0.22144 | -10.8507
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.35526 | 46 | -0.22144 | -10.1864
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.35526 | 46 | -0.22144 | -10.1864
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36298 | 47 | -0.22144 | -10.4078
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.007723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1893 | 154 | -0.22144 | -34.1022
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.007723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.143 | 148 | -0.22144 | -32.7735
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3707 | 48 | -0.22144 | -10.6292
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3707 | 48 | -0.22144 | -10.6292
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.007764 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4068 | 310 | -0.22148 | -68.6599
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.007764 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.2065 | 413 | -0.22148 | -91.4727
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.007837 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.37618 | 0 | -0.22156 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.62521 | 0 | -0.22163 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.64103 | 0 | -0.22163 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.62521 | 0 | -0.22163 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.63312 | 0 | -0.22163 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.62046 | 0 | -0.22163 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.19785 | 0 | -0.22163 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.36404 | 0 | -0.22163 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.22159 | 0 | -0.22163 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.34505 | 0 | -0.22163 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.58564 | 0 | -0.22163 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.33277 | 42 | -0.22164 | -9.309
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34861 | 44 | -0.22164 | -9.7523
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34861 | 44 | -0.22164 | -9.7523
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37238 | 47 | -0.22164 | -10.4172
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1025 | 132 | -0.22207 | -29.3135
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1192 | 134 | -0.22207 | -29.7576
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6977 | 323 | -0.22207 | -71.7291
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.279 | 152.5 | -0.22211 | -33.8713
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2539 | 149.5 | -0.22211 | -33.2049
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9508 | 232.6 | -0.22211 | -51.662
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43325 | 50 | -0.22238 | -11.1192
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43325 | 50 | -0.22238 | -11.1192
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43325 | 50 | -0.22238 | -11.1192
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43325 | 50 | -0.22238 | -11.1192
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3861 | 158 | -0.22249 | -35.1538
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4037 | 160 | -0.22249 | -35.5988
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5353 | 175 | -0.22249 | -38.9362
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.008847 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.8308 | 433 | -0.22257 | -96.3714
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.008849 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.1678 | 584 | -0.22257 | -129.9801
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.008849 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.2652 | 595 | -0.22257 | -132.4283
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.01047 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.9574 | 569 | -0.22419 | -127.5639
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.01047 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.0831 | 581 | -0.22419 | -130.2542
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.010523 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.0272 | 0 | -0.22424 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.010523 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9745 | 0 | -0.22424 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.80864 | 76 | -0.22436 | -17.0513
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.80864 | 76 | -0.22436 | -17.0513
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.1172 | 105 | -0.22436 | -23.5578
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.78736 | 74 | -0.22436 | -16.6026
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.78736 | 74 | -0.22436 | -16.6026
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.0853 | 102 | -0.22436 | -22.8847
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.010748 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70937 | 66 | -0.22447 | -14.8149
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.70785 | 0 | -0.22514 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.81517 | 0 | -0.22514 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.51377 | 0 | -0.22514 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1531 | 0 | -0.22514 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.98186 | 0 | -0.22514 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0047 | 0 | -0.22514 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.57085 | 0 | -0.22514 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.20551 | 0 | -0.22514 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0732 | 0 | -0.22514 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.79919 | 0 | -0.22514 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.71927 | 0 | -0.22514 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82202 | 0 | -0.22514 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.73982 | 0 | -0.22514 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1531 | 0 | -0.22514 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1074 | 0 | -0.22514 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.176 | 0 | -0.22514 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.86769 | 0 | -0.22514 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91336 | 0 | -0.22514 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91336 | 0 | -0.22514 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9523 | 0 | -0.22514 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.011578 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82204 | 0 | -0.2253 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.011578 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.11578 | 0 | -0.2253 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3003 | 0 | -0.22543 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3003 | 0 | -0.22543 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.394 | 0 | -0.22543 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2827 | 0 | -0.22543 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.012152 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.56021 | 0 | -0.22587 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -7.9383 | 651 | -0.22591 | -147.0698
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -6.8774 | 564 | -0.22591 | -127.4153
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -7.3164 | 600 | -0.22591 | -135.5482
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9881 | 0 | -0.22592 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9881 | 0 | -0.22592 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.9883 | 0 | -0.22592 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.012218 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.40319 | 0 | -0.22594 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.9769 | 161 | -0.226 | -36.3858
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0383 | 166 | -0.226 | -37.5158
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -3.0452 | 248 | -0.226 | -56.0477
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.012279 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.7043 | 546 | -0.226 | -123.3953
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.012279 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.8954 | 0 | -0.226 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.012279 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.15963 | 13 | -0.226 | -2.938
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2505 | 0 | -0.22619 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1583 | 0 | -0.22619 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2805 | 0 | -0.22619 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2717 | 0 | -0.22619 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.012468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.39898 | 0 | -0.22619 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.012468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.37404 | 0 | -0.22619 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.88281 | 0 | -0.22619 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.83168 | 0 | -0.22619 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.66086 | 0 | -0.22619 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9103 | 0 | -0.22619 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.914 | 0 | -0.22619 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.899 | 0 | -0.22619 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.197 | 0 | -0.22619 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0424 | 0 | -0.22619 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.49876 | 0 | -0.22619 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.012574 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.6287 | 50 | -0.22629 | -11.3147
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.012633 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.22635 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1573 | 0 | -0.22644 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1141 | 0 | -0.22644 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1065 | 0 | -0.22644 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.69313 | 0 | -0.22644 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.15516 | 0 | -0.22644 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82875 | 0 | -0.22647 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.765 | 0 | -0.22647 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82875 | 0 | -0.22647 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82875 | 0 | -0.22647 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.58917 | 46 | -0.22653 | -10.4203
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.58917 | 46 | -0.22653 | -10.4203
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.58917 | 46 | -0.22653 | -10.4203
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70444 | 55 | -0.22653 | -12.459
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70444 | 55 | -0.22653 | -12.459
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.69163 | 54 | -0.22653 | -12.2325
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.012811 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.99926 | 0 | -0.22653 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.012811 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0249 | 0 | -0.22653 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.093 | 0 | -0.22654 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0148 | 0 | -0.22654 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0199 | 0 | -0.22654 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0135 | 0 | -0.22654 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.4499 | 0 | -0.22654 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.012843 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.4495 | 0 | -0.22656 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.012857 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.15428 | 12 | -0.22658 | -2.7189
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.012857 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.22658 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.012857 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.1728 | 169 | -0.22658 | -38.2915
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.012859 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.1217 | 165 | -0.22658 | -37.3855
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.01286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9161 | 0 | -0.22658 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.01286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.83719 | 0 | -0.22658 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.012862 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.7396 | 213 | -0.22658 | -48.2619
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.20838 | 0 | -0.22658 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82323 | 0 | -0.22658 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.81294 | 0 | -0.22658 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0625 | 0 | -0.22658 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94672 | 0 | -0.22658 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.012864 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.933 | 228 | -0.22658 | -51.6611
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3157 | 0 | -0.22658 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0404 | 0 | -0.22658 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0198 | 0 | -0.22658 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91483 | 0 | -0.2266 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.92772 | 0 | -0.2266 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.50252 | 0 | -0.2266 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.38655 | 0 | -0.2266 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5426 | 42 | -0.22664 | -9.5188
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5426 | 42 | -0.22664 | -9.5188
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.49092 | 38 | -0.22664 | -8.6123
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.49092 | 38 | -0.22664 | -8.6123
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.012921 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7573 | 0 | -0.22664 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.012931 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.2371 | 0 | -0.22665 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.012931 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7457 | 0 | -0.22665 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.3509 | 104 | -0.22671 | -23.5777
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.3509 | 104 | -0.22671 | -23.5777
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70141 | 54 | -0.22671 | -12.2423
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.68842 | 53 | -0.22671 | -12.0156
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70141 | 54 | -0.22671 | -12.2423
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.74037 | 57 | -0.22671 | -12.9224
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70141 | 54 | -0.22671 | -12.2423
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70141 | 54 | -0.22671 | -12.2423
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.75336 | 58 | -0.22671 | -13.1491
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.75336 | 58 | -0.22671 | -13.1491
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.012999 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.5543 | 735 | -0.22672 | -166.6382
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.44244 | 0 | -0.22673 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.45155 | 0 | -0.22673 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.42553 | 0 | -0.22673 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.5973 | 0 | -0.22673 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.23033 | 0 | -0.22673 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.26547 | 0 | -0.22673 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.25896 | 0 | -0.22673 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.45545 | 0 | -0.22673 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.23423 | 0 | -0.22673 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1113 | 0 | -0.22673 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9259 | 0 | -0.22673 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.013038 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.15646 | 12 | -0.22676 | -2.7211
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.013052 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.06526 | 0 | -0.22677 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.013052 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.27409 | 0 | -0.22677 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.013053 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -0.15664 | 12 | -0.22677 | -2.7213
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.84851 | 0 | -0.22677 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.86156 | 0 | -0.22677 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91378 | 0 | -0.22677 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.8224 | 0 | -0.22677 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.80935 | 0 | -0.22677 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3576 | 0 | -0.22677 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.77019 | 0 | -0.22677 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.013054 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6991 | 743 | -0.22677 | -168.4928
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.013066 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0514 | 0 | -0.22679 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.248 | 172 | -0.22679 | -39.0078
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.248 | 172 | -0.22679 | -39.0078
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.248 | 172 | -0.22679 | -39.0078
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1341 | 0 | -0.22683 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1158 | 0 | -0.22683 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.083 | 0 | -0.22683 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.5289 | 0 | -0.22683 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.013126 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.2241 | 398 | -0.22685 | -90.2846
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7364 | 56 | -0.22687 | -12.7047
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.77585 | 59 | -0.22687 | -13.3853
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7364 | 56 | -0.22687 | -12.7047
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7364 | 56 | -0.22687 | -12.7047
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.77585 | 59 | -0.22687 | -13.3853
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7364 | 56 | -0.22687 | -12.7047
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3137 | 0 | -0.22709 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0863 | 0 | -0.22709 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0596 | 0 | -0.22709 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0596 | 0 | -0.22709 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.013374 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1666 | 0 | -0.22709 | 0

## GenConcentration_inc
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L: Willow Creek - Parker 345 [1421-1436] C: Jacksboro SS - Krum 345kV [1429-1730] | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax-sink | PTDF calc | PTDF Weighting - Sink | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3137 | 0 | -0.22709 | 0 | 0 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0863 | 0 | -0.22709 | 0 | 0 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0596 | 0 | -0.22709 | 0 | 0 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.013374 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0596 | 0 | -0.22709 | 0 | 0 | 0 | Weighted Shift Factors
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.013374 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1666 | 0 | -0.22709 | 0 | 0 | 0 | West | 0.21372
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7364 | 56 | -0.22687 | -12.7047 | 56 | 12.7047 | North | 0.020057
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.77585 | 59 | -0.22687 | -13.3853 | 115 | 26.09 |  | 0.19366
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7364 | 56 | -0.22687 | -12.7047 | 171 | 38.7947
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7364 | 56 | -0.22687 | -12.7047 | 227 | 51.4994 | Line Rating | 1240
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.77585 | 59 | -0.22687 | -13.3853 | 286 | 64.8847 | Conc Gen | 2011
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.01315 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7364 | 56 | -0.22687 | -12.7047 | 342 | 77.5894 | Weighted Imp. | 456.1113
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.013126 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.2241 | 398 | -0.22685 | -90.2846 | 740 | 167.874 | PTDF | 0.22681
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1341 | 0 | -0.22683 | 0 | 740 | 167.874
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1158 | 0 | -0.22683 | 0 | 740 | 167.874 | Concentration | 1.1712
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.083 | 0 | -0.22683 | 0 | 740 | 167.874
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.013109 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.5289 | 0 | -0.22683 | 0 | 740 | 167.874
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.248 | 172 | -0.22679 | -39.0078 | 912 | 206.8818
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.248 | 172 | -0.22679 | -39.0078 | 1084 | 245.8896
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.01307 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.248 | 172 | -0.22679 | -39.0078 | 1256 | 284.8974
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.013066 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0514 | 0 | -0.22679 | 0 | 1256 | 284.8974
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.013054 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6991 | 743 | -0.22677 | -168.4928 | 1999 | 453.3902
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.84851 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.86156 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91378 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.8224 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.80935 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3576 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.013054 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.77019 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.013053 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -0.15664 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.013052 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.06526 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.013052 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.27409 | 0 | -0.22677 | 0 | 1999 | 453.3902
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.013038 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.15646 | 12 | -0.22676 | -2.7211 | 2011 | 456.1113
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.44244 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.45155 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.42553 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.5973 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.23033 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.26547 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.25896 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.45545 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.23423 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1113 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.013013 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9259 | 0 | -0.22673 | 0 | 2011 | 456.1113
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.012999 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.5543 | 735 | -0.22672 | -166.6382
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.3509 | 104 | -0.22671 | -23.5777
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.3509 | 104 | -0.22671 | -23.5777
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70141 | 54 | -0.22671 | -12.2423
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.68842 | 53 | -0.22671 | -12.0156
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70141 | 54 | -0.22671 | -12.2423
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.74037 | 57 | -0.22671 | -12.9224
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70141 | 54 | -0.22671 | -12.2423
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70141 | 54 | -0.22671 | -12.2423
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.75336 | 58 | -0.22671 | -13.1491
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.012989 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.75336 | 58 | -0.22671 | -13.1491
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.012931 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.2371 | 0 | -0.22665 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.012931 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7457 | 0 | -0.22665 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.012921 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7573 | 0 | -0.22664 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5426 | 42 | -0.22664 | -9.5188
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5426 | 42 | -0.22664 | -9.5188
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.49092 | 38 | -0.22664 | -8.6123
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.012919 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.49092 | 38 | -0.22664 | -8.6123
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91483 | 0 | -0.2266 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.92772 | 0 | -0.2266 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.50252 | 0 | -0.2266 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.012885 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.38655 | 0 | -0.2266 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.3157 | 0 | -0.22658 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0404 | 0 | -0.22658 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.012865 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0198 | 0 | -0.22658 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.012864 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.933 | 228 | -0.22658 | -51.6611
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82323 | 0 | -0.22658 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.81294 | 0 | -0.22658 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0625 | 0 | -0.22658 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.94672 | 0 | -0.22658 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.012863 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.20838 | 0 | -0.22658 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.012862 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.7396 | 213 | -0.22658 | -48.2619
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.01286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9161 | 0 | -0.22658 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.01286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.83719 | 0 | -0.22658 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.012859 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.1217 | 165 | -0.22658 | -37.3855
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.012857 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.1728 | 169 | -0.22658 | -38.2915
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.012857 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.15428 | 12 | -0.22658 | -2.7189
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.012857 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.22658 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.012843 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.4495 | 0 | -0.22656 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.093 | 0 | -0.22654 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0148 | 0 | -0.22654 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0199 | 0 | -0.22654 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0135 | 0 | -0.22654 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.012825 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.4499 | 0 | -0.22654 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.012811 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.99926 | 0 | -0.22653 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.012811 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0249 | 0 | -0.22653 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.58917 | 46 | -0.22653 | -10.4203
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.58917 | 46 | -0.22653 | -10.4203
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.58917 | 46 | -0.22653 | -10.4203
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70444 | 55 | -0.22653 | -12.459
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70444 | 55 | -0.22653 | -12.459
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.012808 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.69163 | 54 | -0.22653 | -12.2325
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82875 | 0 | -0.22647 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.765 | 0 | -0.22647 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82875 | 0 | -0.22647 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.01275 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82875 | 0 | -0.22647 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1573 | 0 | -0.22644 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1141 | 0 | -0.22644 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1065 | 0 | -0.22644 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.69313 | 0 | -0.22644 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.012718 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.15516 | 0 | -0.22644 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.012633 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.22635 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.012574 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.6287 | 50 | -0.22629 | -11.3147
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.88281 | 0 | -0.22619 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.83168 | 0 | -0.22619 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.66086 | 0 | -0.22619 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9103 | 0 | -0.22619 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.914 | 0 | -0.22619 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.899 | 0 | -0.22619 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.197 | 0 | -0.22619 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.012469 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0424 | 0 | -0.22619 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.012469 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.49876 | 0 | -0.22619 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.012468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.39898 | 0 | -0.22619 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.012468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.37404 | 0 | -0.22619 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2505 | 0 | -0.22619 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1583 | 0 | -0.22619 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2805 | 0 | -0.22619 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.012468 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2717 | 0 | -0.22619 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.9769 | 161 | -0.226 | -36.3858
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0383 | 166 | -0.226 | -37.5158
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.012279 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -3.0452 | 248 | -0.226 | -56.0477
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.012279 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.7043 | 546 | -0.226 | -123.3953
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.012279 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.8954 | 0 | -0.226 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.012279 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.15963 | 13 | -0.226 | -2.938
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.012218 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.40319 | 0 | -0.22594 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9881 | 0 | -0.22592 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9881 | 0 | -0.22592 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.012197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.9883 | 0 | -0.22592 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -7.9383 | 0 | -0.22591 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -6.8774 | 0 | -0.22591 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.012194 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -7.3164 | 0 | -0.22591 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.012152 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.56021 | 0 | -0.22587 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3003 | 0 | -0.22543 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.3003 | 0 | -0.22543 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.394 | 0 | -0.22543 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.011714 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2827 | 0 | -0.22543 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.011578 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82204 | 0 | -0.2253 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.011578 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.11578 | 0 | -0.2253 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.70785 | 0 | -0.22514 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.81517 | 0 | -0.22514 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.51377 | 0 | -0.22514 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1531 | 0 | -0.22514 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.98186 | 0 | -0.22514 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0047 | 0 | -0.22514 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.57085 | 0 | -0.22514 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.20551 | 0 | -0.22514 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0732 | 0 | -0.22514 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.79919 | 0 | -0.22514 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.71927 | 0 | -0.22514 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82202 | 0 | -0.22514 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.73982 | 0 | -0.22514 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1531 | 0 | -0.22514 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1074 | 0 | -0.22514 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.176 | 0 | -0.22514 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.86769 | 0 | -0.22514 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91336 | 0 | -0.22514 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91336 | 0 | -0.22514 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.011417 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.9523 | 0 | -0.22514 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.010748 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.70937 | 66 | -0.22447 | -14.8149
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.80864 | 76 | -0.22436 | -17.0513
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.80864 | 76 | -0.22436 | -17.0513
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.1172 | 105 | -0.22436 | -23.5578
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.78736 | 74 | -0.22436 | -16.6026
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.78736 | 74 | -0.22436 | -16.6026
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.01064 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.0853 | 102 | -0.22436 | -22.8847
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.010523 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.0272 | 0 | -0.22424 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.010523 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9745 | 0 | -0.22424 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.01047 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.9574 | 0 | -0.22419 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.01047 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.0831 | 0 | -0.22419 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.008849 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.1678 | 0 | -0.22257 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.008849 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.2652 | 0 | -0.22257 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.008847 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.8308 | 0 | -0.22257 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3861 | 158 | -0.22249 | -35.1538
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4037 | 160 | -0.22249 | -35.5988
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.008773 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5353 | 175 | -0.22249 | -38.9362
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43325 | 50 | -0.22238 | -11.1192
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43325 | 50 | -0.22238 | -11.1192
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43325 | 50 | -0.22238 | -11.1192
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.008665 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43325 | 50 | -0.22238 | -11.1192
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.279 | 152.5 | -0.22211 | -33.8713
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2539 | 149.5 | -0.22211 | -33.2049
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.008387 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9508 | 232.6 | -0.22211 | -51.662
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1025 | 132 | -0.22207 | -29.3135
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1192 | 134 | -0.22207 | -29.7576
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.008352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6977 | 323 | -0.22207 | -71.7291
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.33277 | 42 | -0.22164 | -9.309
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34861 | 44 | -0.22164 | -9.7523
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34861 | 44 | -0.22164 | -9.7523
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.007923 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37238 | 47 | -0.22164 | -10.4172
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.62521 | 0 | -0.22163 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.64103 | 0 | -0.22163 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.62521 | 0 | -0.22163 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.63312 | 0 | -0.22163 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.62046 | 0 | -0.22163 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.19785 | 0 | -0.22163 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.36404 | 0 | -0.22163 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.22159 | 0 | -0.22163 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.34505 | 0 | -0.22163 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.007914 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.58564 | 0 | -0.22163 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.007837 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.37618 | 0 | -0.22156 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.007764 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4068 | 310 | -0.22148 | -68.6599
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.007764 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.2065 | 413 | -0.22148 | -91.4727
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37843 | 49 | -0.22144 | -10.8507
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.35526 | 46 | -0.22144 | -10.1864
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.35526 | 46 | -0.22144 | -10.1864
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36298 | 47 | -0.22144 | -10.4078
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.007723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1893 | 154 | -0.22144 | -34.1022
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.007723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.143 | 148 | -0.22144 | -32.7735
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3707 | 48 | -0.22144 | -10.6292
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.007723 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3707 | 48 | -0.22144 | -10.6292
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.007569 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.060552 | 0 | -0.22129 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.007569 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.060552 | 0 | -0.22129 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.21151 | 0 | -0.22127 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.052878 | 0 | -0.22127 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.29461 | 0 | -0.22127 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11331 | 0 | -0.22127 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.052878 | 0 | -0.22127 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11331 | 0 | -0.22127 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.29461 | 0 | -0.22127 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.007554 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.29461 | 0 | -0.22127 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.0075 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.06 | 0 | -0.22122 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.007475 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11213 | 0 | -0.22119 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.007475 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.17192 | 0 | -0.22119 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.007367 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.53779 | 0 | -0.22109 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.007288 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0495 | 144 | -0.22101 | -31.8251
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.007288 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3701 | 188 | -0.22101 | -41.5494
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34487 | 47.7 | -0.22095 | -10.5393
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.26968 | 37.3 | -0.22095 | -8.2414
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.33258 | 46 | -0.22095 | -10.1637
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.00723 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.34704 | 48 | -0.22095 | -10.6056
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.007093 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.15605 | 22 | -0.22081 | -4.8579
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.007093 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.078023 | 11 | -0.22081 | -2.4289
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.007093 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.078023 | 11 | -0.22081 | -2.4289
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007081 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.084972 | 0 | -0.2208 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.007048 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.016915 | 0 | -0.22077 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.007048 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.016915 | 0 | -0.22077 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5469 | 223.9 | -0.22063 | -49.3988
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5545 | 225 | -0.22063 | -49.6414
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5518 | 224.6 | -0.22063 | -49.5532
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.006909 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5663 | 226.7 | -0.22063 | -50.0165
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.0711 | 0 | -0.2205 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.0372 | 0 | -0.2205 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.6779 | 0 | -0.2205 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.98296 | 0 | -0.2205 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.99651 | 0 | -0.2205 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.006779 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.86093 | 0 | -0.2205 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.006779 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.081348 | 0 | -0.2205 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.95538 | 142 | -0.22045 | -31.3036
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.97556 | 145 | -0.22045 | -31.9649
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0159 | 151 | -0.22045 | -33.2876
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.006728 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9511 | 290 | -0.22045 | -63.9298
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.016118 | 0 | -0.22044 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.016118 | 0 | -0.22044 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.006716 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.018805 | 0 | -0.22044 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 0 | -0.22043 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 0 | -0.22043 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 0 | -0.22043 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.10742 | 0 | -0.22043 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 0 | -0.22043 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 0 | -0.22043 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16785 | 0 | -0.22043 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.006714 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.10071 | 0 | -0.22043 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.006626 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2263 | 336 | -0.22035 | -74.0361
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.006626 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1927 | 180 | -0.22035 | -39.6622
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.98234 | 0 | -0.22034 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.98433 | 0 | -0.22034 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.006624 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.0135 | 0 | -0.22034 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.006624 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.1665 | 0 | -0.22034 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.006622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.192 | 180 | -0.22034 | -39.6615
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.006596 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2031 | 334 | -0.22032 | -73.5854
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.006596 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2426 | 340 | -0.22032 | -74.9073
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.006596 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1873 | 180 | -0.22032 | -39.6568
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.006596 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1873 | 180 | -0.22032 | -39.6568
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.006578 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.16445 | 0 | -0.2203 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.006578 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.16445 | 0 | -0.2203 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.006576 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.24989 | 0 | -0.2203 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.006559 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.24924 | 0 | -0.22028 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.96167 | 147 | -0.22026 | -32.3785
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.9028 | 138 | -0.22026 | -30.3961
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.91588 | 140 | -0.22026 | -30.8366
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.96167 | 147 | -0.22026 | -32.3785
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1906 | 182 | -0.22026 | -40.0876
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.006542 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2953 | 198 | -0.22026 | -43.6118
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.00648 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.18792 | 0 | -0.2202 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.006413 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.038478 | 0 | -0.22013 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.60226 | 0 | -0.22013 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.26269 | 0 | -0.22013 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.24347 | 0 | -0.22013 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.12173 | 0 | -0.22013 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.60226 | 0 | -0.22013 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.23065 | 0 | -0.22013 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.2755 | 0 | -0.22013 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.14095 | 0 | -0.22013 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.94824 | 0 | -0.22013 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.32035 | 0 | -0.22013 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.35239 | 0 | -0.22013 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.006407 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.32035 | 0 | -0.22013 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.006405 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.02562 | 0 | -0.22012 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.24115 | 38 | -0.22007 | -8.3625
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.12248 | 19.3 | -0.22007 | -4.2473
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.006346 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.09519 | 15 | -0.22007 | -3.301
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.006346 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.29826 | 47 | -0.22007 | -10.3431
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.006346 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.22007 | 0
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.89194 | 144 | -0.21991 | -31.6676
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.89194 | 144 | -0.21991 | -31.6676
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0592 | 171 | -0.21991 | -37.6052
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2822 | 207 | -0.21991 | -45.5221
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3422 | 216.7 | -0.21991 | -47.6553
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.006194 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4989 | 242 | -0.21991 | -53.2191
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.006005 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.2787 | 0 | -0.21972 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.006005 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.5038 | 0 | -0.21972 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.87036 | 146.5 | -0.21966 | -32.1803
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.87867 | 147.9 | -0.21966 | -32.4878
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.005941 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0278 | 173 | -0.21966 | -38.0013
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.91248 | 155 | -0.21961 | -34.039
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0008 | 170 | -0.21961 | -37.3331
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.005887 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.91248 | 155 | -0.21961 | -34.039
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21953 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21953 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.005809 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21953 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.005745 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21946 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.005617 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21934 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.005555 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.3553 | 0 | -0.21927 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.005555 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.3609 | 0 | -0.21927 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1925 | 0 | -0.21922 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.187 | 0 | -0.21922 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.0055 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1925 | 0 | -0.21922 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.005495 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2639 | 412 | -0.21921 | -90.3164
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.005495 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.198 | 400 | -0.21921 | -87.6859
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.005493 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.148 | 209 | -0.21921 | -45.8154
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.005493 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1865 | 216 | -0.21921 | -47.3499
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25268 | 46 | -0.21921 | -10.0838
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25817 | 47 | -0.21921 | -10.303
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25268 | 46 | -0.21921 | -10.0838
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.005493 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25268 | 46 | -0.21921 | -10.0838
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.00547 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.1661 | 0 | -0.21919 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.005375 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1876 | 407 | -0.21909 | -89.1715
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.005031 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.2918 | 58 | -0.21875 | -12.6875
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.005031 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.44776 | 89 | -0.21875 | -19.4688
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.22136 | 44 | -0.21875 | -9.625
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.22136 | 44 | -0.21875 | -9.625
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21633 | 43 | -0.21875 | -9.4063
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.005031 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.2264 | 45 | -0.21875 | -9.8438
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.5415 | 0 | -0.21847 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.0545 | 0 | -0.21847 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.874 | 0 | -0.21847 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.064 | 0 | -0.21847 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.54625 | 0 | -0.21847 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.053016 | 0 | -0.21814 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048598 | 0 | -0.21814 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.004418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.053016 | 0 | -0.21814 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.002962 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21668 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.001287 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.1287 | 100 | -0.21501 | -21.5007
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.001287 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.1287 | 100 | -0.21501 | -21.5007
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21501 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21501 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21501 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001287 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21501 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001284 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.215 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.000948 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.017064 | 0 | -0.21467 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.000948 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.017064 | 0 | -0.21467 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21372 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | 0.000581 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.016268 | 0 | -0.21314 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | 0.000581 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.016849 | 0 | -0.21314 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001059 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.4469 | 422 | -0.21266 | -89.7428
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.029304 | 0 | -0.21209 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.029304 | 0 | -0.21209 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.001628 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.02442 | 0 | -0.21209 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.001643 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.039432 | 24 | -0.21208 | -5.0898
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.001643 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.039432 | 24 | -0.21208 | -5.0898
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.001643 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.037789 | 23 | -0.21208 | -4.8778
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.003113 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.026149 | 8.4 | -0.21061 | -1.7691
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00375 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.051375 | 0 | -0.20997 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.031161 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18256 | 0
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.034748 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.20849 | 0 | -0.17897 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.050174 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 1.6557 | 0 | -0.16355 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.050174 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 1.2544 | 0 | -0.16355 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.050174 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.16355 | 0
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.024485 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -9.6716 | 395 | -0.044542 | -17.5942
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.024485 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.651 | 435 | -0.044542 | -19.3759
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.02411 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.4878 | 435 | -0.044167 | -19.2127
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.023077 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.043134 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.023077 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.043134 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.023077 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.043134 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.022584 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.042641 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.022277 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.6287 | 118 | -0.042334 | -4.9954
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.022277 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.5619 | 115 | -0.042334 | -4.8684
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.022277 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -12.386 | 556 | -0.042334 | -23.5378
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.7499 | 79 | -0.042208 | -3.3344
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.348 | 106 | -0.042208 | -4.4741
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.022151 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.234 | 146 | -0.042208 | -6.1624
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.022151 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6835 | 76 | -0.042208 | -3.2078
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.022118 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.88472 | 40 | -0.042175 | -1.687
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.022106 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.042163 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.022106 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.042163 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.334 | 0 | -0.042161 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.7982 | 0 | -0.042161 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.022104 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -17.86 | 0 | -0.042161 | 0
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.44192 | 20 | -0.042153 | -0.84306
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.5524 | 25 | -0.042153 | -1.0538
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.022096 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.90594 | 41 | -0.042153 | -1.7283
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.02207 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7759 | 216.4 | -0.042127 | -9.1163
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.02207 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7693 | 216.1 | -0.042127 | -9.1037
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.022056 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.5577 | 388 | -0.042113 | -16.3399
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.022056 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -11.3588 | 515 | -0.042113 | -21.6883
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.021988 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.042045 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5238 | 161 | -0.041944 | -6.753
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5895 | 164 | -0.041944 | -6.8789
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5895 | 164 | -0.041944 | -6.8789
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -9.0612 | 414 | -0.041944 | -17.3649
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5457 | 162 | -0.041944 | -6.795
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5238 | 161 | -0.041944 | -6.753
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5676 | 163 | -0.041944 | -6.8369
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.021887 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.9518 | 409 | -0.041944 | -17.1552
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4984 | 160 | -0.041922 | -6.7076
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4109 | 156 | -0.041922 | -6.5399
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.2855 | 196 | -0.041922 | -8.2168
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4109 | 156 | -0.041922 | -6.5399
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4328 | 157 | -0.041922 | -6.5818
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.021865 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.3293 | 198 | -0.041922 | -8.3006
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.02185 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.041907 | 0
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.021821 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -8.0738 | 370 | -0.041878 | -15.4949
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.0549 | 0 | -0.041878 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.0768 | 0 | -0.041878 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -6.7427 | 0 | -0.041878 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.1204 | 0 | -0.041878 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.1422 | 0 | -0.041878 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.021821 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -6.7645 | 0 | -0.041878 | 0
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.6282 | 0 | -0.041766 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.728 | 0 | -0.041766 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.021709 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.9191 | 0 | -0.041766 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7804 | 224 | -0.041398 | -9.2732
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.8231 | 226 | -0.041398 | -9.356
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.5243 | 212 | -0.041398 | -8.7764
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.021341 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.503 | 211 | -0.041398 | -8.735
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -16.5407 | 0 | -0.041128 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -16.7514 | 0 | -0.041128 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.021071 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -16.4354 | 0 | -0.041128 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.1019 | 0 | -0.041016 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.7247 | 0 | -0.041016 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -3.0391 | 0 | -0.041016 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.020959 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -8.3626 | 0 | -0.041016 | 0
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.020862 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.040919 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.020854 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.0427 | 0 | -0.040911 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.020796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.7849 | 182 | -0.040853 | -7.4353
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.020796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.0653 | 484 | -0.040853 | -19.773
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.020686 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5166 | 170 | -0.040743 | -6.9263
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.020686 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -10.7567 | 520 | -0.040743 | -21.1865
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.020287 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.9763 | 196 | -0.040344 | -7.9075
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.020287 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.2519 | 111 | -0.040344 | -4.4782
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.019962 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.79848 | 0 | -0.040019 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.019962 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.79848 | 0 | -0.040019 | 0
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.019911 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.4601 | 224 | -0.039968 | -8.9529
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.0074 | 151.5 | -0.039908 | -6.0461
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.0233 | 152.3 | -0.039908 | -6.078
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.019851 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5236 | 177.5 | -0.039908 | -7.0837
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9899 | 150.7 | -0.039897 | -6.0125
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.9958 | 151 | -0.039897 | -6.0245
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.01984 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.5196 | 177.4 | -0.039897 | -7.0778
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.019596 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -12.0515 | 0 | -0.039653 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.019596 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -11.5029 | 0 | -0.039653 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.019405 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.1643 | 60 | -0.039462 | -2.3677
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.019405 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.2225 | 63 | -0.039462 | -2.4861
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.0633 | 217.3 | -0.038756 | -8.4217
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.8333 | 205 | -0.038756 | -7.945
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.018699 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.0936 | 272.4 | -0.038756 | -10.5572
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.017875 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -14.7826 | 0 | -0.037932 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.017875 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -14.6396 | 0 | -0.037932 | 0
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.017743 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -20.5287 | 0 | -0.0378 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.017743 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -20.5464 | 0 | -0.0378 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -14.7975 | 0 | -0.037364 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -14.7975 | 0 | -0.037364 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -2.6359 | 0 | -0.037364 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.017307 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -2.648 | 0 | -0.037364 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.015885 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.3548 | 0 | -0.035942 | 0
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035905 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035905 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.015848 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.26942 | 17 | -0.035905 | -0.61039
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035905 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.015848 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035905 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.015839 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.50685 | 0 | -0.035896 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.0158 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.7584 | 48 | -0.035857 | -1.7211
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.0158 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.7268 | 46 | -0.035857 | -1.6494
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.0158 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.659 | 105 | -0.035857 | -3.765
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.3836 | 0 | -0.035515 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.4114 | 0 | -0.035515 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -2.4114 | 0 | -0.035515 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.015458 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -5.874 | 0 | -0.035515 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.015236 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.035293 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.015236 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -11.9907 | 787 | -0.035293 | -27.7758
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.014448 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.034505 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.014448 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.034505 | 0
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.012605 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.2143 | 255 | -0.032662 | -8.3289
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.012605 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.8781 | 149 | -0.032662 | -4.8667
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.012605 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.9286 | 153 | -0.032662 | -4.9973
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.011926 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.0036 | 168 | -0.031983 | -5.3732
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.011926 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.0733 | 90 | -0.031983 | -2.8785
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.010526 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5789 | 150 | -0.030583 | -4.5875
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.010526 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.84208 | 80 | -0.030583 | -2.4467
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.008982 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.13473 | 0 | -0.029039 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.008982 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.13473 | 0 | -0.029039 | 0
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.61894 | 70 | -0.028899 | -2.0229
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.6101 | 69 | -0.028899 | -1.994
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.6101 | 69 | -0.028899 | -1.994
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.008842 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.60126 | 68 | -0.028899 | -1.9651
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.00475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -0.475 | 0 | -0.024807 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.020057 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | -0.020057 | 0
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.032977 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 3.7099 | 0 | 0.01292 | 0
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.59652 | 18 | 0.013083 | 0.23549
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.59652 | 18 | 0.013083 | 0.23549
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.03314 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.2593 | 38 | 0.013083 | 0.49715
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.813 | 288 | 0.017488 | 5.0365
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.5191 | 147 | 0.017488 | 2.5707
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.037545 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.5191 | 147 | 0.017488 | 2.5707
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.04071 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.9718 | 73 | 0.020653 | 1.5077
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.04071 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.8445 | 119 | 0.020653 | 2.4577
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.04071 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.3455 | 205 | 0.020653 | 4.2338
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.04071 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.1524 | 102 | 0.020653 | 2.1066
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.04071 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.9082 | 96 | 0.020653 | 1.9827
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.052754 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.032697 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.079399 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 4.7639 | 0 | 0.059342 | 0
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.12419 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.4903 | 0 | 0.10413 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.12419 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.4903 | 0 | 0.10413 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12906 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 15.4874 | 0 | 0.109 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.13958 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.9364 | 0 | 0.11952 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.16243 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.14238 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.18669 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.6822 | 0 | 0.16664 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.18691 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2985 | 0 | 0.16685 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.18823 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0587 | 0 | 0.16818 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.1928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.92 | 0 | 0.17274 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.1928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.92 | 0 | 0.17274 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19292 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4339 | 0 | 0.17287 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19295 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4362 | 0 | 0.1729 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.19306 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 32.7233 | 0 | 0.173 | 0
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.4848 | 0 | 0.17307 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4504 | 0 | 0.17307 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.19313 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.7252 | 0 | 0.17307 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.758 | 0 | 0.17335 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.9139 | 0 | 0.17335 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 35.9731 | 0 | 0.17335 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.1934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 41.4852 | 0 | 0.17335 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19401 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.5211 | 0 | 0.17396 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.19401 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.5211 | 0 | 0.17396 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.1964 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.4597 | 0 | 0.17634 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.19777 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.9493 | 0 | 0.17771 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.2077 | 0 | 0.18167 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 47.0033 | 0 | 0.18167 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.20173 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 34.3346 | 0 | 0.18167 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.20356 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 1.3435 | 0 | 0.1835 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.20356 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9821 | 0 | 0.1835 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.6314 | 66 | 0.18648 | 12.3077
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.4249 | 65 | 0.18648 | 12.1212
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.838 | 67 | 0.18648 | 12.4941
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.838 | 67 | 0.18648 | 12.4941
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.20654 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.838 | 67 | 0.18648 | 12.4941
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.20654 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.18648 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.20654 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.18648 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.20666 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.2332 | 0 | 0.18661 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.20666 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.1999 | 0 | 0.18661 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.20709 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 30.8566 | 0 | 0.18703 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.2081 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.369 | 0 | 0.18804 | 0
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.20881 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.9854 | 0 | 0.18875 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.20891 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.1166 | 0 | 0.18885 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 43.5048 | 208.2 | 0.1889 | 39.3289
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 29.6928 | 142.1 | 0.1889 | 26.8427
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 27.6659 | 132.4 | 0.1889 | 25.0103
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 28.4182 | 136 | 0.1889 | 25.6904
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 30.7167 | 147 | 0.1889 | 27.7683
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.20896 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 43.881 | 210 | 0.1889 | 39.669
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.6287 | 70 | 0.18892 | 13.2247
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.6287 | 70 | 0.18892 | 13.2247
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 19.3935 | 92.8 | 0.18892 | 17.5322
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.7186 | 80 | 0.18892 | 15.114
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.7186 | 80 | 0.18892 | 15.114
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.20898 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.0329 | 115 | 0.18892 | 21.7263
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.20907 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.3605 | 0 | 0.18901 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.20907 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.1161 | 0 | 0.18901 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.20926 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 44.8226 | 0 | 0.1892 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.20991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.1898 | 0 | 0.18986 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.21002 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.203 | 0 | 0.18997 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.7527 | 0 | 0.1907 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 15.4693 | 0 | 0.1907 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.21075 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 14.837 | 0 | 0.1907 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.2109 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 47.4518 | 0 | 0.19084 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.21105 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 37.9892 | 0 | 0.19099 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.21105 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 37.9892 | 0 | 0.19099 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.6757 | 0 | 0.19111 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 46.4576 | 0 | 0.19111 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 42.2342 | 0 | 0.19111 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.21117 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.7417 | 0 | 0.19111 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.9523 | 66 | 0.19134 | 12.6286
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.5865 | 69 | 0.19134 | 13.2026
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.5865 | 69 | 0.19134 | 13.2026
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1637 | 67 | 0.19134 | 12.8199
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.1637 | 67 | 0.19134 | 12.8199
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.2114 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.7409 | 65 | 0.19134 | 12.4372
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.21194 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.3525 | 0 | 0.19189 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.21241 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.9492 | 0 | 0.19235 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.21241 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.4887 | 0 | 0.19235 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.21248 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.0353 | 0 | 0.19242 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.21248 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.9612 | 0 | 0.19242 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.312 | 0 | 0.19242 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.7102 | 0 | 0.19242 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.21248 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.7102 | 0 | 0.19242 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.21342 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.9272 | 0 | 0.19336 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.21412 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.765 | 0 | 0.19406 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.21412 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.765 | 0 | 0.19406 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 45.3365 | 0 | 0.19686 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.4405 | 0 | 0.19686 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 54.0133 | 0 | 0.19686 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.21692 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 42.7334 | 0 | 0.19686 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.1366 | 0 | 0.19692 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.325 | 0 | 0.19692 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.2919 | 0 | 0.19692 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.8203 | 0 | 0.19692 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.7826 | 0 | 0.19692 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.21698 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.4666 | 0 | 0.19692 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.21755 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 32.6324 | 0 | 0.19749 | 0
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.22505 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 54.4621 | 242 | 0.20499 | 49.6083
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.22852 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7113 | 0 | 0.20846 | 0
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.23189 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 92.7552 | 0 | 0.21183 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.23191 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 54.7312 | 0 | 0.21185 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.2366 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 39.0388 | 0 | 0.21654 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.25144 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 92.0289 | 366 | 0.23139 | 84.6879
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.29299 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 190.3576 | 0 | 0.27294 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.1814 | 20 | 0.28901 | 5.7802
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.1814 | 20 | 0.28901 | 5.7802
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.1814 | 20 | 0.28901 | 5.7802
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.30907 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 5.2542 | 17 | 0.28901 | 4.9132
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 131.5578 | 204 | 0.62483 | 127.4661
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 129.6231 | 201 | 0.62483 | 125.5916
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.64489 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 156.0636 | 242 | 0.62483 | 151.2098

## technology
Technology
source | sink | Description
0 | 0 | Not modeled
1 | 1 | Exceptions (ex. Units that can operate in more than one region @ 50%, voltage support units, DC ties)
2 | 2 | NOIE dispatch (Put in separate column. Commorder number in the spreadsheet is not 2. It is the number that best matches the unit)
3 | 3 | Nuclear max MW
4 | 4 | Coal (bituminous, sub-bituminous, lignite) max MW Existing units and future units that are expected to be built.
5 | 5 | Hydro (most recent information) Existing units and future units that are expected to be built.
6 | 6 | Other renewable - Wind @ 10%, solar max MW, methane max MW - less than 10 MW is modeled as negative load Existing units and future units that are expected to be built.
7 | 7 | Self serve - Existing units and future units that are expected to be built.
8 | 8 | Cogeneration - Existing units and future units that are expected to be built.
9 | 9 | Combined cycle - Existing units and future units that are expected to be built.
10 | 10 | Base load natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
11 | 11 | Cycling natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
12 | 12 | Peaking gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
13 | 13 | Combustion turbines (single cycle). Existing units and future units that are expected to be built.
14 | 14 | Diesel generator
15 | 15 | Unknown
Average line rating
| 20 | 1340
| 25 | 1340
| 30 | 1340
| 35 | 1340
| 40 | 1340
| 45 | 1340
| 50 | 1340
| 55 | 1340
| 60 | 1334
| 65 | 1307
| 70 | 1280
| 75 | 1251
| 80 | 1223
| 85 | 1194
| 90 | 1163
| 95 | 1132
| 100 | 1098
| 105 | 1065
| 110 | 1031
| 115 | 994
| avg | 1239.6
| Nominal | 1072