## test results
CRE test for: |  | 967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3 | [5 empty] | PASS
Line Rating: |  | 2080
Direction |  | North | → | Houston |  | N-H
Average Weighted Shift Factors
Number | 433 | Y
| Source | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | 967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3
| 26455.4 | North | -0.057993 | -0.17324 | 0.17324 | 0.16585 | 0.057993 | 0.13857
| 21167.8 | South | -0.018994 | 0.23296 | -0.23296 | -0.059574 | 0.018994 | -0.032425
| 11246.4 | West | 0.75392 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13936 | -0.75392 | 0.098456
| 8229 | Houston | -0.038687 | 0.049426 | -0.049426 | -0.18587 | 0.038687 | -0.14317
Total | 67098.6
| 308 | Y
| Sink | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | 967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3
| 16481.6 | North | -0.058813 | -0.18775 | 0.18775 | 0.15488 | 0.058813 | 0.11285
| 13405.8 | South | -0.017866 | 0.22869 | -0.22869 | -0.062504 | 0.017866 | -0.034871
| 2295.5 | West | 0.75677 | -0.15662 | 0.15662 | 0.13972 | -0.75677 | 0.098691
| 6402 | Houston | -0.039018 | 0.045916 | -0.045916 | -0.17811 | 0.039018 | -0.14613
Total | 38584.9
7.2.3.1.1 | Power Transfer Distribution Factors (PTDFs)
PTDF calculation |  |  | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | 967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3
North | → | South | -0.040127 | -0.40193 | 0.40193 | 0.22835 | 0.040127 | 0.17344
North | → | West | -0.81477 | -0.016614 | 0.016614 | 0.026133 | 0.81477 | 0.039881
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.2847
South | → | West | -0.77577 | 0.38958 | -0.38958 | -0.19929 | 0.77577 | -0.13112
South | → | Houston | 0.020024 | 0.18705 | -0.18705 | 0.11854 | -0.020024 | 0.11074
West | → | Houston | 0.79294 | -0.20179 | 0.20179 | 0.31747 | -0.79294 | 0.24459
PTDF tests
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.2847 | PASS
7.2.3.1.2 | Generation Concentration
Generation Concentration |  | = {[Abs(Generator's PTDF designated zone)] - [Abs(Generators PTDF alternate zone)]} * Maximum Capacity
Threshold: |  | Generation weighted average PTDF <= 2 x zonal average PTDF on the CRE of the designated zone
[6 empty] | Zonal Average PTDF |  | 0.2847 | 0.17344
Decremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.46196
[6 empty] | Concentration |  | 1.6226 | PASS
Incremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.29313
[6 empty] | Concentration |  | 1.0296 | PASS
7.2.3.1.3 | Boundary Generation Resources
Impact Error of Boundary Generation Resources = |  | = {[Sum(Generator's PTDF designated zone)] / Sum(Generators's capacity designated zone)]
Threshold: |  | Sum of Boundary Generation Resources Impact Errors should be <= 30%
| Boundary Generation Resources Impact Errors sum => | [5 empty] | 359.2971
| Percent of line rating => | [6 empty] | 17.27% | PASS
7.2.3.1.4 | CRE Correlation to CSC test
[7 empty] | A | 1.2081
[7 empty] | B1(N-S) | 0.018811 | 0.22835 | 0.20954 | 0.018811
[7 empty] | B2 (N-W) | -0.022048 | 0.026133 | 0.048181 | -0.022048
Scaling Factor "A" |  | A = CSC PTDF div by CRE PTDF |  |  |  |  | B3 (N-H) | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0
[7 empty] | B4 (S-W) | -0.040885 | -0.19929 | -0.1584 | -0.040885
Deployment Error "Bp" |  | Bp = CSC PTDF - (CRE PTDF x A) |  |  |  |  | B5 (S-H) | -0.015256 | 0.11854 | 0.13379 | -0.015256
|  | where p = one pair of congestion zones |  |  |  |  | B6 (W-H) | 0.021976 | 0.31747 | 0.29549 | 0.021976
[7 empty] | test | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0
[7 empty] | B1 | 5.469%
Deployment Error Percent | [6 empty] | B2 | -6.41%
|  | Error% = Bp div CSC PTDF |  |  |  |  | B3 | 0%
[7 empty] | B4 | -11.89%
[7 empty] | B5 | -4.435%
[7 empty] | B6 | 6.389%
[7 empty] | Max Abs Error | 11.89% | PASS

## Generation_sensitivity
Generator Sensitivities | [12 empty] | N-H
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3 C: 967 GIBN_CRE 345 44645 SNGLTN_3 345 99 C: 44500 OBRIEN__ 345 44645 SNGLTN_3 345 99 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | W-N GSF | S-N GSF | N-S GSF | N-H GSF | N-W GSF | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3 C: 967 GIBN_CRE 345 44645 SNGLTN_3 345 99 C: 44500 OBRIEN__ 345 44645 SNGLTN_3 345 99
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.081824 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.4603 | -62.3595 | 62.3595 | 30.1012 | 12.4603 | 20.8651
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.081824 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2807 | -36.4375 | 36.4375 | 17.5886 | 7.2807 | 12.1918
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | 0.088804 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | 1.3321
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | 0.088804 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | 1.3321
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.081824 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.4762 | -37.4157 | 37.4157 | 18.0607 | 7.4762 | 12.5191
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | 0.084205 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.0694 | -30.7583 | 30.7583 | 18.0738 | 7.0694 | 12.6308
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | 0.084205 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7703 | -16.4044 | 16.4044 | 9.6394 | 3.7703 | 6.7364
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.10344 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.57743 | -13.0644 | 13.0644 | 10.7422 | -0.57743 | 7.5512
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.10344 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.94129 | -21.2968 | 21.2968 | 17.5113 | -0.94129 | 12.3095
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.10344 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1.6216 | -36.6878 | 36.6878 | 30.1666 | -1.6216 | 21.2054
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.10344 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.80682 | -18.2544 | 18.2544 | 15.0097 | -0.80682 | 10.551
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.10344 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.75936 | -17.1806 | 17.1806 | 14.1268 | -0.75936 | 9.9303
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.1047 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.2564
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.1047 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.2564
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | 0.10379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.0753 | -31.836 | 31.836 | 24.8978 | 10.0753 | 17.4376
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | 0.10379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3975 | -17.055 | 17.055 | 13.3381 | 5.3975 | 9.3415
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 1.9011
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 1.9011
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.16469 | -6.8833 | 6.8833 | 5.7085 | -0.16469 | 4.0134
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 10.0673 | -52.2418 | 52.2418 | 43.8143 | -10.0673 | 30.8215
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 15.7318
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 15.7318
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.038686 | -0.18115 | 0.18115 | 0.15441 | -0.038686 | 0.10872 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 4.3522 | -20.3794 | 20.3794 | 17.3708 | -4.3522 | 12.2304
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.067641 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067641 | 0.11336 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7056 | -7.2061 | 7.2061 | 6.4245 | 2.7056 | 4.5343
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3494 | -14.2318 | 14.2318 | 12.688 | 5.3494 | 8.9512
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.1777 | -19.0959 | 19.0959 | 17.0243 | 7.1777 | 12.0104
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.8862 | -26.3019 | 26.3019 | 23.4486 | 9.8862 | 16.5427
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.11331 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1463 | -13.6914 | 13.6914 | 12.2061 | 5.1463 | 8.6113
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.10998 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.9203 | -10.9323 | 10.9323 | 9.3672 | 3.9203 | 6.5987
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.10998 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -4.1164 | -11.4789 | 11.4789 | 9.8356 | 4.1164 | 6.9287
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.3517 | -3.5982 | 3.5982 | 3.2165 | 1.3517 | 2.2687
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.6896 | -4.4977 | 4.4977 | 4.0206 | 1.6896 | 2.8359
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7709 | -7.3762 | 7.3762 | 6.5938 | 2.7709 | 4.6508
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.049519 | -0.065144 | 0.065144 | 0.24366 | 0.049519 | 0.62668 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -22.9273 | -30.1617 | 30.1617 | 112.8137 | 22.9273 | 290.1547
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.8165 | -10.1036 | 10.1036 | 9.0979 | -49.8165 | 6.432
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.0617 | -9.9505 | 9.9505 | 8.9601 | -49.0617 | 6.3345
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 6.5294
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 6.5294
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 6.5294
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.097454 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 86.0466 | -17.4517 | 17.4517 | 15.7146 | -86.0466 | 11.1098
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.097454 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 388.7194 | -78.8388 | 78.8388 | 70.9912 | -388.7194 | 50.1888
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.0619 | -10.4745 | 10.4745 | 9.2959 | -50.0619 | 6.5628
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 6.8612
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 6.8612
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 6.6623
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 6.6623
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.3034 | -10.3158 | 10.3158 | 9.1551 | -49.3034 | 6.4634
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 53.7727 | -11.0538 | 11.0538 | 9.8298 | -53.7727 | 6.9411
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 56.3846 | -11.5907 | 11.5907 | 10.3073 | -56.3846 | 7.2783
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 54.08 | -11.1169 | 11.1169 | 9.886 | -54.08 | 6.9808
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 115.4565 | -23.7551 | 23.7551 | 21.1003 | -115.4565 | 14.8979
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 169.3362 | -34.8407 | 34.8407 | 30.9472 | -169.3362 | 21.8502
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.099531 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 73.1876 | -15.7425 | 15.7425 | 13.9579 | -73.1876 | 9.8536
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.099531 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 45.0954 | -9.6999 | 9.6999 | 8.6003 | -45.0954 | 6.0714
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.099515 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.3032 | -22.4148 | 22.4148 | 19.8761 | -104.3032 | 14.0316
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 18.4817 | -3.9754 | 3.9754 | 3.5247 | -18.4817 | 2.4883
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 4.5486
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 4.5486
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.099515 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 88.7687 | -19.0764 | 19.0764 | 16.9158 | -88.7687 | 11.9418
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.74844 | -0.15636 | 0.15636 | 0.13969 | -0.74844 | 0.098673 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 19.3098 | -4.034 | 4.034 | 3.604 | -19.3098 | 2.5458
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.75623 | -0.156 | 0.156 | 0.13942 | -0.75623 | 0.098497 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 76.0006 | -15.6779 | 15.6779 | 14.0122 | -76.0006 | 9.8989
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.75105 | -0.15736 | 0.15736 | 0.14016 | -0.75105 | 0.098981 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 90.1262 | -18.8827 | 18.8827 | 16.819 | -90.1262 | 11.8777
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.7561 | -0.15597 | 0.15597 | 0.1394 | -0.7561 | 0.09848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 43.8536 | -9.0465 | 9.0465 | 8.0851 | -43.8536 | 5.7118
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.75643 | -0.15636 | 0.15636 | 0.1396 | -0.75643 | 0.098614 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 162.0282 | -33.4915 | 33.4915 | 29.9027 | -162.0282 | 21.1231
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.099719 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 106.7662 | -23.9263 | 23.9263 | 21.1923 | -106.7662 | 14.9579
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.09797 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 4.8775 | -1.0165 | 1.0165 | 0.91495 | -4.8775 | 0.6466
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.09797 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 25.3485 | -5.2826 | 5.2826 | 4.755 | -25.3485 | 3.3604
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.099719 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 71.8893 | -16.1104 | 16.1104 | 14.2695 | -71.8893 | 10.0716
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74961 | -0.15742 | 0.15742 | 0.14019 | -0.74961 | 0.099003 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9534 | -18.8908 | 18.8908 | 16.8229 | -89.9534 | 11.8804
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | -0.13089 | -0.17498 | 0.17498 | 0.14876 | 0.13089 | 0.10469 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -47.9068 | -64.043 | 64.043 | 54.4469 | 47.9068 | 38.318
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1555 | -0.17396 | 0.17396 | 0.14783 | -0.1555 | 0.10406 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 37.6305 | -42.0974 | 42.0974 | 35.7749 | -37.6305 | 25.182
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.80747 | -0.16675 | 0.16675 | 0.14481 | -0.80747 | 0.10207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 322.9896 | -66.698 | 66.698 | 57.9256 | -322.9896 | 40.8284
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.80761 | -0.16676 | 0.16676 | 0.14482 | -0.80761 | 0.10207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 190.5955 | -39.3544 | 39.3544 | 34.1773 | -190.5955 | 24.0895
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.82237 | -0.16873 | 0.16873 | 0.14577 | -0.82237 | 0.1027 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 135.6906 | -27.8405 | 27.8405 | 24.0514 | -135.6906 | 16.946
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8782 | -36.6598 | 36.6598 | 30.8464 | 24.8782 | 21.6919
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.5124 | -36.1207 | 36.1207 | 30.3928 | 24.5124 | 21.3729
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -29.5124 | -43.4886 | 43.4886 | 36.5923 | 29.5124 | 25.7326
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.0966
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.0966
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.0966
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 10.9296 | -2.9762 | 2.9762 | 2.5319 | -10.9296 | 1.7821
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.085093 | -0.17722 | 0.17722 | 0.14862 | -0.085093 | 0.10455 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 10.2112 | -21.2669 | 21.2669 | 17.8345 | -10.2112 | 12.5461
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.091969 | -0.17107 | 0.17107 | 0.14208 | -0.091969 | 0.099996 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 5.5181 | -10.2643 | 10.2643 | 8.5246 | -5.5181 | 5.9998
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.0249 | -13.5155 | 13.5155 | 12.0215 | 5.0249 | 8.4706
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.3331 | -14.3445 | 14.3445 | 12.7588 | 5.3331 | 8.9901
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.9227 | -15.9303 | 15.9303 | 14.1694 | 5.9227 | 9.984
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7683 | -28.8555 | 28.8555 | 25.6298 | 10.7683 | 18.063
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 17.6115
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.1912 | -35.348 | 35.348 | 31.3965 | 13.1912 | 22.1272
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 17.6115
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.5664 | -28.3145 | 28.3145 | 25.1492 | 10.5664 | 17.7244
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.3258 | -35.7087 | 35.7087 | 31.7168 | 13.3258 | 22.353
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.11258 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.0845 | -30.7059 | 30.7059 | 27.1541 | 11.0845 | 19.1383
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.11258 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -33.9056 | -93.924 | 93.924 | 83.0596 | 33.9056 | 58.5406
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.11281 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8806 | -66.7769 | 66.7769 | 59.2178 | 24.8806 | 41.7393
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.7766 | -100.5243 | 100.5243 | 89.5188 | 37.7766 | 63.0836
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -39.1983 | -104.3074 | 104.3074 | 92.8878 | 39.1983 | 65.4577
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -54.7016 | -145.562 | 145.562 | 129.6258 | 54.7016 | 91.3468
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.10812 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -7.485 | -20.6453 | 20.6453 | 17.2255 | 7.485 | 12.1089
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.10812 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -6.683 | -18.4333 | 18.4333 | 15.3799 | 6.683 | 10.8115
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.10812 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -25.2617 | -69.6779 | 69.6779 | 58.136 | 25.2617 | 40.8675
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -16.6845 | -40.2513 | 40.2513 | 32.8319 | 16.6845 | 23.0171
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.7401 | -37.973 | 37.973 | 30.9734 | 15.7401 | 21.7142
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -20.9151 | -50.4577 | 50.4577 | 41.1569 | 20.9151 | 28.8534
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.075199 | -0.18579 | 0.18579 | 0.15146 | 0.075199 | 0.10621 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -57.9032 | -143.0622 | 143.0622 | 116.6211 | 57.9032 | 81.7794
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8971 | -12.9521 | 12.9521 | 10.4488 | 3.8971 | 7.33
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | 7.2253
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | 7.2253
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7858 | -12.582 | 12.582 | 10.1503 | 3.7858 | 7.1206
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | 0.10565 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.6536 | -213.382 | 213.382 | 174.3379 | 89.6536 | 122.2324
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | 0.10565 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.7311 | -213.5665 | 213.5665 | 174.4886 | 89.7311 | 122.3381
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.2743 | -44.1589 | 44.1589 | 34.0946 | 15.2743 | 23.7353
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.4107 | -44.5532 | 44.5532 | 34.399 | 15.4107 | 23.9472
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | 0.10727 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5492 | -42.7648 | 42.7648 | 33.299 | 14.5492 | 23.2139
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | 0.10727 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5291 | -42.7055 | 42.7055 | 33.2528 | 14.5291 | 23.1817
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.4561 | -41.7933 | 41.7933 | 32.2681 | 14.4561 | 22.4637
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.3879 | -41.5961 | 41.5961 | 32.1159 | 14.3879 | 22.3578
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | 0.1082 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -28.1449 | -74.3651 | 74.3651 | 60.8944 | 28.1449 | 42.7374
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.070755 | -0.18787 | 0.18787 | 0.15451 | 0.070755 | 0.10851 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.7784 | -81.7239 | 81.7239 | 67.2127 | 30.7784 | 47.1997
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | 0.1082 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.9951 | -81.8957 | 81.8957 | 67.0609 | 30.9951 | 47.0653
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.0679 | -0.18166 | 0.18166 | 0.15871 | 0.0679 | 0.11191 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -9.3702 | -25.0692 | 25.0692 | 21.9027 | 9.3702 | 15.4433
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.11256 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -8.0157 | -21.6622 | 21.6622 | 18.777 | 8.0157 | 13.2817
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.11256 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.812 | -21.1115 | 21.1115 | 18.2996 | 7.812 | 12.9441
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.11256 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -37.7691 | -102.0694 | 102.0694 | 88.4746 | 37.7691 | 62.5817
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.11373 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -26.1621 | -69.9215 | 69.9215 | 62.4796 | 26.1621 | 44.1276
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.11373 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -34.7254 | -92.8081 | 92.8081 | 82.9304 | 34.7254 | 58.5715
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.9387 | -135.4078 | 135.4078 | 131.124 | 50.9387 | 90.9721
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -51.5876 | -137.1327 | 137.1327 | 132.7944 | 51.5876 | 92.131
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.6142 | -134.5453 | 134.5453 | 130.2889 | 50.6142 | 90.3926
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | 0.11749 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.6793 | -30.8819 | 30.8819 | 30.677 | 11.6793 | 21.3834
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | 0.11749 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -31.0592 | -82.1256 | 82.1256 | 81.5806 | 31.0592 | 56.8656
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.063087 | -0.17456 | 0.17456 | 0.16234 | 0.063087 | 0.1145 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.1315 | -39.1021 | 39.1021 | 36.3635 | 14.1315 | 25.6484
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.064313 | -0.17063 | 0.17063 | 0.16846 | 0.064313 | 0.11642 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -3.2157 | -8.5317 | 8.5317 | 8.4229 | 3.2157 | 5.8212
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.064335 | -0.17069 | 0.17069 | 0.16838 | 0.064335 | 0.11644 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | -2.7021 | -7.1689 | 7.1689 | 7.0721 | 2.7021 | 4.8904
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | 0.11474 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.4892 | -99.0882 | 99.0882 | 109.3648 | 37.4892 | 70.5651
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | 0.11474 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -35.7823 | -94.5769 | 94.5769 | 104.3856 | 35.7823 | 67.3524
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | 0.078779 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -27.4751 | -163.9987 | 163.9987 | 61.8796 | 27.4751 | 42.3043
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | 0.078779 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -40.2661 | -240.3482 | 240.3482 | 90.6876 | 40.2661 | 61.9991
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | 0.080161 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -3.6914 | -15.0405 | 15.0405 | 8.501 | 3.6914 | 6.0121
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | 0.080161 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -10.9266 | -44.5199 | 44.5199 | 25.163 | 10.9266 | 17.7957
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | 0.037456 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -19.655 | 197.7867 | -197.7867 | 16.6535 | 19.655 | 21.3125
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.037276 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.0439 | 46.4266 | -46.4266 | -13.8174 | 3.0439 | -7.7907
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.037276 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.1458 | 47.9816 | -47.9816 | -14.2802 | 3.1458 | -8.0516
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.014108 | 0.22204 | -0.22204 | -0.065865 | 0.014108 | -0.037097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.742 | 90.3687 | -90.3687 | -26.8071 | 5.742 | -15.0985
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -1.7147
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.68451 | 10.4404 | -10.4404 | -3.1073 | 0.68451 | -1.752
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -1.7147
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -1.7147
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.037157 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2837 | 94.3629 | -94.3629 | -27.9683 | 6.2837 | -15.7546
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.037157 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2985 | 94.5854 | -94.5854 | -28.0343 | 6.2985 | -15.7917
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.03714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.73863 | 12.8056 | -12.8056 | -3.8223 | 0.73863 | -2.1541
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.03714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1334 | 19.65 | -19.65 | -5.8652 | 1.1334 | -3.3055
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -1.6342
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -1.6342
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.54761 | 9.4938 | -9.4938 | -2.8337 | 0.54761 | -1.597
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.57308 | 9.9354 | -9.9354 | -2.9655 | 0.57308 | -1.6713
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.037141 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0061 | 91.6247 | -91.6247 | -27.1599 | 6.0061 | -15.3021
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.037141 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.8312 | 88.956 | -88.956 | -26.3688 | 5.8312 | -14.8564
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.039092 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -9.0188 | 120.3772 | -120.3772 | -37.567 | 9.0188 | -21.3442
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.039092 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.3885 | 165.3533 | -165.3533 | -51.603 | 12.3885 | -29.319
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.96459 | 13.615 | -13.615 | -4.0375 | 0.96459 | -2.2754
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.5022 | 21.2036 | -21.2036 | -6.2879 | 1.5022 | -3.5437
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.3878 | 33.7026 | -33.7026 | -9.9944 | 2.3878 | -5.6326
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -5.9272
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7373 | 37.672 | -37.672 | -11.4847 | 2.7373 | -6.5008
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -5.9272
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.063452 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.43655 | 3.9161 | -3.9161 | -2.2765 | 0.43655 | -1.3959
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.063452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.69797
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.063452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.69797
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97384 | 8.5698 | -8.5698 | -4.8928 | 0.97384 | -2.9964
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.76152 | 6.7013 | -6.7013 | -3.826 | 0.76152 | -2.3431
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.93914 | 8.2644 | -8.2644 | -4.7184 | 0.93914 | -2.8896
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97997 | 8.6237 | -8.6237 | -4.9236 | 0.97997 | -3.0152
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.64266
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.10498 | 2.0665 | -2.0665 | -0.98749 | 0.10498 | -0.5891
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.038476 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -0.92342
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.038476 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -0.92342
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.038476 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.32407 | 4.5167 | -4.5167 | -1.5532 | -0.32407 | -0.88495
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.014111 | 0.20841 | -0.20841 | -0.076799 | 0.014111 | -0.044603 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -5.588 | 82.5312 | -82.5312 | -30.4124 | 5.588 | -17.6628
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.1031 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.6133 | 151.6301 | -151.6301 | -217.7735 | 42.6133 | -137.4363
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.1031 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.4535 | 151.0613 | -151.0613 | -216.9567 | 42.4535 | -136.9208
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | north | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.64847 | 7.0246 | -7.0246 | -3.6873 | 0.64847 | -2.2225
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.32935 | 3.5677 | -3.5677 | -1.8728 | 0.32935 | -1.1288
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.25598 | 2.7729 | -2.7729 | -1.4555 | 0.25598 | -0.87732
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.058488 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.80205 | 8.6883 | -8.6883 | -4.5606 | 0.80205 | -2.7489
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.1048 | -10.3076 | 10.3076 | 9.7097 | -54.1048 | 6.8933
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | west | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.68306 | -0.16121 | 0.16121 | 0.14206 | -0.68306 | 0.10024 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 102.459 | -24.1812 | 24.1812 | 21.3093 | -102.459 | 15.0361
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.74044 | -0.15229 | 0.15229 | 0.13806 | -0.74044 | 0.09759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 125.5044 | -25.8138 | 25.8138 | 23.4017 | -125.5044 | 16.5415
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.58096 | -0.070376 | 0.070376 | 0.096938 | -0.58096 | 0.07046 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 87.1434 | -10.5564 | 10.5564 | 14.5407 | -87.1434 | 10.569
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.74313 | -0.15884 | 0.15884 | 0.1409 | -0.74313 | 0.099474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 46.8175 | -10.0067 | 10.0067 | 8.877 | -46.8175 | 6.2669
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.75077 | -0.17021 | 0.17021 | 0.14657 | -0.75077 | 0.10325 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 487.774 | -110.5828 | 110.5828 | 95.2291 | -487.774 | 67.0822
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.1124 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 4.4961
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.1124 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 4.4961
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001511 | 0.24948 | -0.24948 | -0.008371 | -0.001511 | 0.001873 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.63764 | 105.2822 | -105.2822 | -3.5326 | -0.63764 | 0.79041
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5256 | 36.8906 | -36.8906 | -3.6839 | 3.5256 | -1.5189
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.579 | 37.4495 | -37.4495 | -3.7397 | 3.579 | -1.5419
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -8.627 | 90.2701 | -90.2701 | -9.0143 | 8.627 | -3.7168
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.396 | 44.6235 | -44.6235 | -4.9129 | 4.396 | -2.1169
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.4517 | 45.1883 | -45.1883 | -4.975 | 4.4517 | -2.1437
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.869 | 49.4247 | -49.4247 | -5.4414 | 4.869 | -2.3447
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.029228 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.2107 | 146.7166 | -146.7166 | -30.7645 | 16.2107 | -17.0692
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.029228 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.516 | 149.4801 | -149.4801 | -31.344 | 16.516 | -17.3907
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.02775 | 0.25097 | -0.25097 | -0.052883 | 0.02775 | -0.029351 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.0158 | 108.6717 | -108.6717 | -22.8983 | 12.0158 | -12.709
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5727 | 54.9728 | -54.9728 | -11.7619 | 4.5727 | -6.2508
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5952 | 55.2429 | -55.2429 | -11.8197 | 4.5952 | -6.2816
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.587 | 55.1447 | -55.1447 | -11.7987 | 4.587 | -6.2704
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.6299 | 55.6603 | -55.6603 | -11.909 | 4.6299 | -6.329
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.0034 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.0272
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.0034 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.0272
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.16952
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.16952
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.04233 | 3.7122 | -3.7122 | 0.044445 | 0.04233 | 0.14127
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00919 | 0.24394 | -0.24394 | 0.000948 | -0.00919 | 0.008079 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.1259 | 3.342 | -3.342 | 0.012988 | -0.1259 | 0.11068
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | 0.000847 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | 0.015246
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | 0.000847 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | 0.015246
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.05173
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.63556 | 9.5543 | -9.5543 | -0.47369 | 0.63556 | -0.050252
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.05173
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | 0.002216 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019068 | 7.0384 | -7.0384 | -0.22072 | 0.019068 | 0.062048
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | 0.002216 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019749 | 7.2897 | -7.2897 | -0.22861 | 0.019749 | 0.064264
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.097503 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 26.4032 | -5.3629 | 5.3629 | 4.8273 | -26.4032 | 3.4126
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.097503 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 22.6313 | -4.5968 | 4.5968 | 4.1377 | -22.6313 | 2.9251
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.3184
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.3184
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.3184
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.3184
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.01911 | 0.25171 | -0.25171 | -0.044951 | 0.01911 | -0.022777 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11466 | 1.5102 | -1.5102 | -0.26971 | 0.11466 | -0.13666
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.075286
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.075286
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.055037 | 0.66528 | -0.66528 | -0.16038 | 0.055037 | -0.087833
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.018373 | 0.23413 | -0.23413 | -0.059392 | 0.018373 | -0.03265 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.073492 | 0.93652 | -0.93652 | -0.23757 | 0.073492 | -0.1306
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.033677 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.080825
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.033677 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.080825
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -5.3158
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.5817 | 31.4919 | -31.4919 | -8.9129 | 2.5817 | -4.9904
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6191 | 31.9483 | -31.9483 | -9.042 | 2.6191 | -5.0627
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -5.3158
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4049 | 41.5328 | -41.5328 | -11.7547 | 3.4049 | -6.5815
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.7042 | 45.184 | -45.184 | -12.788 | 3.7042 | -7.1601
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.047 | 43.3797 | -43.3797 | -4.3186 | 4.047 | -1.7085
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9674 | 42.5263 | -42.5263 | -4.2337 | 3.9674 | -1.6748
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1727 | 66.1647 | -66.1647 | -6.587 | 6.1727 | -2.6058
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7797 | 33.6027 | -33.6027 | -8.3394 | 2.7797 | -4.5662
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8384 | 34.3127 | -34.3127 | -8.5156 | 2.8384 | -4.6626
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9558 | 35.7325 | -35.7325 | -8.8679 | 2.9558 | -4.8556
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.6768 | 68.6253 | -68.6253 | -17.0311 | 5.6768 | -9.3252
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.001974 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 6.8307 | 3.4819 | -3.4819 | -0.40969 | -6.8307 | -0.065142
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.001974 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 5.1748 | 2.6378 | -2.6378 | -0.31038 | -5.1748 | -0.04935
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.64266
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.020961 | 0.18005 | -0.18005 | -0.10261 | 0.020961 | -0.062849 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.5302 | 13.1437 | -13.1437 | -7.4902 | 1.5302 | -4.588
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -5.5403
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8514 | 13.6104 | -13.6104 | -9.1677 | 1.8514 | -5.6806
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.60421 | 4.8833 | -4.8833 | -3.008 | 0.60421 | -1.8521
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.46304
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -5.5403
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8286 | 13.4424 | -13.4424 | -9.0546 | 1.8286 | -5.6105
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.792 | 13.1736 | -13.1736 | -8.8735 | 1.792 | -5.4983
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.57142 | 4.2008 | -4.2008 | -2.8295 | 0.57142 | -1.7533
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0514 | 7.7294 | -7.7294 | -5.2064 | 1.0514 | -3.226
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.018284 | 0.1909 | -0.1909 | -0.092759 | 0.018284 | -0.055815 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -11.5006 | 120.073 | -120.073 | -58.3454 | 11.5006 | -35.1076
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.061628 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9798 | 26.2238 | -26.2238 | -14.5179 | 2.9798 | -8.8744
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.061628 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8903 | 34.2367 | -34.2367 | -18.954 | 3.8903 | -11.5861
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.020653 | 0.21995 | -0.21995 | -0.071066 | 0.020653 | -0.041346 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.24784 | 2.6394 | -2.6394 | -0.85279 | 0.24784 | -0.49615
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.14569 | 0.13377 | -0.13377 | -0.030419 | -0.14569 | -0.013906 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.87415 | 0.80263 | -0.80263 | -0.18251 | -0.87415 | -0.083436
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.060029 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0887 | 61.4403 | -61.4403 | -33.349 | 6.0887 | -20.1697
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.059753 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.016 | 61.2169 | -61.2169 | -33.0172 | 6.016 | -19.9575
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.059753 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1241 | 62.3166 | -62.3166 | -33.6104 | 6.1241 | -20.316
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01787 | 0.18355 | -0.18355 | -0.098538 | 0.01787 | -0.059549 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.67906 | 6.9748 | -6.9748 | -3.7444 | 0.67906 | -2.2629
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.059687 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -1.4922
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.059687 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -1.4922
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.017938 | 0.18354 | -0.18354 | -0.098604 | 0.017938 | -0.059586 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.68164 | 6.9743 | -6.9743 | -3.747 | 0.68164 | -2.2643
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.01758 | 0.18443 | -0.18443 | -0.097688 | 0.01758 | -0.058943 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.50982 | 5.3486 | -5.3486 | -2.833 | 0.50982 | -1.7093
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6865 | 27.1211 | -27.1211 | -14.7161 | 2.6865 | -8.9002
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6919 | 27.176 | -27.176 | -14.7459 | 2.6919 | -8.9182
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7716 | 27.9806 | -27.9806 | -15.1825 | 2.7716 | -9.1823
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.9516 | 28.5884 | -28.5884 | -15.9743 | 2.9516 | -9.6863
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.8582 | 27.6837 | -27.6837 | -15.4688 | 2.8582 | -9.3798
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8681 | 18.0939 | -18.0939 | -10.1103 | 1.8681 | -6.1306
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7087 | 26.2362 | -26.2362 | -14.6599 | 2.7087 | -8.8894
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7461 | 26.598 | -26.598 | -14.8621 | 2.7461 | -9.012
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.3725 | 22.9793 | -22.9793 | -12.8401 | 2.3725 | -7.7859
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2683 | 27.1881 | -27.1881 | -13.9809 | 2.2683 | -8.4091
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2899 | 27.4479 | -27.4479 | -14.1145 | 2.2899 | -8.4895
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6786 | 32.106 | -32.106 | -16.5099 | 2.6786 | -9.9302
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4097 | 38.3403 | -38.3403 | -19.9473 | 3.4097 | -12.0126
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5695 | 40.137 | -40.137 | -20.8821 | 3.5695 | -12.5755
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9862 | 44.823 | -44.823 | -23.3201 | 3.9862 | -14.0437
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -8.3572
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -8.3572
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8171 | 31.6714 | -31.6714 | -16.4794 | 2.8171 | -9.9242
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.003518 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -7.812 | 90.5445 | -90.5445 | -5.3097 | 7.812 | -1.0906
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.003518 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -10.4076 | 120.6286 | -120.6286 | -7.0739 | 10.4076 | -1.4529
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.082 | 12.3985 | -12.3985 | -0.6476 | 1.082 | -0.097692
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.10234
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.10234
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2109 | 13.8745 | -13.8745 | -0.72469 | 1.2109 | -0.10932
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2226 | 14.1506 | -14.1506 | -0.96824 | 1.2226 | -0.26205
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.24601
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.24601
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1727 | 13.573 | -13.573 | -0.92872 | 1.1727 | -0.25136
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.005348 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8425 | 44.4734 | -44.4734 | -3.043 | 3.8425 | -0.82359
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.005348 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.6927 | 42.7406 | -42.7406 | -2.9245 | 3.6927 | -0.7915
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.2567
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.2567
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 6.8916
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 6.8916
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 70.7789 | -14.4684 | 14.4684 | 12.9324 | -70.7789 | 9.1363
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 7.8762
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 7.8762
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 87.711 | -17.9295 | 17.9295 | 16.0262 | -87.711 | 11.322
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 158.7789 | -32.4546 | 32.4546 | 29.0112 | -158.7789 | 20.4958
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 108.3693 | -22.1508 | 22.1508 | 19.8006 | -108.3693 | 13.9888
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 100.9718 | -20.6388 | 20.6388 | 18.449 | -100.9718 | 13.0339
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 103.7173 | -21.2 | 21.2 | 18.9506 | -103.7173 | 13.3882
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 112.1062 | -22.9147 | 22.9147 | 20.4834 | -112.1062 | 14.4711
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 160.1517 | -32.7352 | 32.7352 | 29.262 | -160.1517 | 20.673
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 163.9137 | -33.6705 | 33.6705 | 29.6839 | -163.9137 | 20.9462
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 99.2109 | -20.3795 | 20.3795 | 17.9665 | -99.2109 | 12.678
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 195.2847 | -40.1146 | 40.1146 | 35.365 | -195.2847 | 24.955
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 154.5024 | -31.7373 | 31.7373 | 27.9795 | -154.5024 | 19.7435
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 153.942 | -31.6734 | 31.6734 | 28.1338 | -153.942 | 19.8638
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 93.8276 | -19.3049 | 19.3049 | 17.1476 | -93.8276 | 12.107
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.75382 | -0.1537 | 0.1537 | 0.13818 | -0.75382 | 0.097672 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 112.3186 | -22.9016 | 22.9016 | 20.5884 | -112.3186 | 14.5531
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.099149 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 17.8468
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.099149 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 17.8468
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.74615 | -0.15776 | 0.15776 | 0.14033 | -0.74615 | 0.099098 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 167.8828 | -35.4949 | 35.4949 | 31.5752 | -167.8828 | 22.297
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.099848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 12.481
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.099848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 12.481
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4143 | -25.2669 | 25.2669 | 22.4067 | 9.4143 | 15.7933
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4815 | -25.4474 | 25.4474 | 22.5668 | 9.4815 | 15.9061
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.7787 | -55.7677 | 55.7677 | 49.4548 | 20.7787 | 34.858
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.616 | -25.8084 | 25.8084 | 22.8869 | 9.616 | 16.1317
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.6833 | -25.9888 | 25.9888 | 23.0469 | 9.6833 | 16.2445
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.8459 | -55.9482 | 55.9482 | 49.6149 | 20.8459 | 34.9708
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | 0.11171 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.729 | -35.7757 | 35.7757 | 30.9165 | 12.729 | 21.8956
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | 0.11171 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2088 | -20.2607 | 20.2607 | 17.5088 | 7.2088 | 12.4
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068725 | -0.18176 | 0.18176 | 0.15908 | 0.068725 | 0.11221 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 18.3984
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 18.7413
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 18.7413
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.7446 | -73.9785 | 73.9785 | 67.114 | 27.7446 | 47.3103
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.8566 | -28.9481 | 28.9481 | 26.262 | 10.8566 | 18.5127
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 18.3984
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9236 | -29.1268 | 29.1268 | 26.4241 | 10.9236 | 18.627
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.4095 | -73.085 | 73.085 | 66.3034 | 27.4095 | 46.7389
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.11366 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.11366 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.5608 | -25.4156 | 25.4156 | 24.8276 | 9.5608 | 17.1485
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -8.398 | -22.3245 | 22.3245 | 21.808 | 8.398 | 15.0628
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.367 | -24.9004 | 24.9004 | 24.3243 | 9.367 | 16.8009
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -25.7754 | -68.5191 | 68.5191 | 66.9338 | 25.7754 | 46.2313
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.2822 | -24.5757 | 24.5757 | 26.5422 | 9.2822 | 17.3335
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3007 | -24.6246 | 24.6246 | 26.595 | 9.3007 | 17.368
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9268 | -28.9299 | 28.9299 | 31.2448 | 10.9268 | 20.4045
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3401 | -24.7436 | 24.7436 | 26.6346 | 9.3401 | 17.4087
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3894 | -24.8742 | 24.8742 | 26.7753 | 9.3894 | 17.5006
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9431 | -28.99 | 28.99 | 31.2056 | 10.9431 | 20.3963
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | 0.037456 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -20.0695 | 201.9579 | -201.9579 | 17.0047 | 20.0695 | 21.7619
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | 244.2795
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | 244.2795
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.049561 | -0.053677 | 0.053677 | 0.22603 | 0.049561 | 0.53369 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | -1.586 | -1.7177 | 1.7177 | 7.233 | 1.586 | 17.078
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.50461 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.3761 | -2.3301 | 2.3301 | 10.562 | 2.3761 | 24.2215
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.50461 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.2771 | -2.233 | 2.233 | 10.1219 | 2.2771 | 23.2122
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.59509 | -0.64532 | 0.64532 | 2.7061 | 0.59509 | 6.3577
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.5291 | -2.7426 | 2.7426 | 11.5008 | 2.5291 | 27.0201
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.52981 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -0.84305 | -0.91421 | 0.91421 | 3.8336 | 0.84305 | 9.0067
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.091 | -1.1831 | 1.1831 | 4.9611 | 1.091 | 11.6557
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.2398 | -1.3444 | 1.3444 | 5.6376 | 1.2398 | 13.2452
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.50461 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1978 | -5.097 | 5.097 | 23.1044 | 5.1978 | 52.9845
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.72883 | -0.15942 | 0.15942 | 0.14119 | -0.72883 | 0.099662 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 61.222 | -13.3914 | 13.3914 | 11.8598 | -61.222 | 8.3716
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72081 | -0.13715 | 0.13715 | 0.12931 | -0.72081 | 0.091811 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6648 | -10.9724 | 10.9724 | 10.3449 | -57.6648 | 7.3449
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.091759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 13.7638
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.091759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 13.7638
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7187 | 3.6863 | -3.6863 | -13.0783 | 2.7187 | -9.9965
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5613 | 3.4729 | -3.4729 | -12.321 | 2.5613 | -9.4176
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.0352 | 2.7596 | -2.7596 | -9.7903 | 2.0352 | -7.4832
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8829 | 7.9767 | -7.9767 | -28.2994 | 5.8829 | -21.6308
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8944 | 7.9923 | -7.9923 | -28.3548 | 5.8944 | -21.6731
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8483 | 7.9298 | -7.9298 | -28.1332 | 5.8483 | -21.5037
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.6864 | 4.9984 | -4.9984 | -17.7333 | 3.6864 | -13.5545
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.3696 | 12.7043 | -12.7043 | -45.0722 | 9.3696 | -34.4511
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.536 | 2.0827 | -2.0827 | -7.3889 | 1.536 | -5.6477
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.8511 | 5.2263 | -5.2263 | -18.5312 | 3.8511 | -14.1587
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.567 | 4.8407 | -4.8407 | -17.164 | 3.567 | -13.1141
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9433 | 5.3514 | -5.3514 | -18.9746 | 3.9433 | -14.4975
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9164 | 5.3149 | -5.3149 | -18.8453 | 3.9164 | -14.3987
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.14117 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2287 | 1.6674 | -1.6674 | -5.9122 | 1.2287 | -4.5173
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.14117 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1519 | 1.5632 | -1.5632 | -5.5427 | 1.1519 | -4.235
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -13.9175
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -13.9175
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.2738 | 9.1357 | -9.1357 | -22.0419 | 4.2738 | -14.9206
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9326 | 8.4064 | -8.4064 | -20.2822 | 3.9326 | -13.7294
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2271 | -17.1834 | 17.1834 | 32.0823 | 8.2271 | 43.5132
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2649 | -17.2624 | 17.2624 | 32.2298 | 8.2649 | 43.7132
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.03988 | 0.037034 | -0.037034 | -0.16969 | 0.03988 | -0.15193 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.4237 | 5.0366 | -5.0366 | -23.0778 | 5.4237 | -20.6629
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.037573 | 0.060296 | -0.060296 | -0.18455 | 0.037573 | -0.13598 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2399 | 1.9898 | -1.9898 | -6.0901 | 1.2399 | -4.4873
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -6.3961
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -6.3961
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -5.7869
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -5.7869
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.12286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5177 | 5.7319 | -5.7319 | -13.0572 | 2.5177 | -8.7229
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.12286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.35461 | 0.80731 | -0.80731 | -1.839 | 0.35461 | -1.2286
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -21.633
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -21.633
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.1924 | 15.1405 | -15.1405 | -52.281 | 9.1924 | -32.5159
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -9.6264
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3592 | 2.5588 | -2.5588 | -10.3269 | 2.3592 | -8.8859
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -9.6264
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -9.6264
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.15076 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9122 | 5.8089 | -5.8089 | -24.9764 | 5.9122 | -22.4626
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.15076 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5831 | 2.538 | -2.538 | -10.9125 | 2.5831 | -9.8142
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5685 | 3.9813 | -3.9813 | -15.8327 | 3.5685 | -13.4019
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4351 | 3.8325 | -3.8325 | -15.2412 | 3.4351 | -12.9012
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4116 | 3.8062 | -3.8062 | -15.1368 | 3.4116 | -12.8128
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1372 | 2.3844 | -2.3844 | -9.4822 | 2.1372 | -8.0264
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.47841 | 0.53375 | -0.53375 | -2.1226 | 0.47841 | -1.7967
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.040313 | 0.032352 | -0.032352 | -0.15833 | 0.040313 | -0.15575 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.9526 | 24.0375 | -24.0375 | -117.6414 | 29.9526 | -115.72
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.040135 | 0.034216 | -0.034216 | -0.16085 | 0.040135 | -0.15435 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.4992 | 25.1488 | -25.1488 | -118.2255 | 29.4992 | -113.4472
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -26.8633
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -26.8633
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -26.8633
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1553 | 3.7102 | -3.7102 | -22.2035 | 7.1553 | -28.399
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.15223 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.9053 | 6.3429 | -6.3429 | -29.1642 | 6.9053 | -26.336
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.15223 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.3885 | 4.9496 | -4.9496 | -22.7582 | 5.3885 | -20.5512
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5919 | 4.9608 | -4.9608 | -25.0785 | 6.5919 | -25.5922
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5352 | 4.9182 | -4.9182 | -24.8629 | 6.5352 | -25.3721
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.434 | 4.842 | -4.842 | -24.4778 | 6.434 | -24.9791
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.9002 | 8.2031 | -8.2031 | -41.4689 | 10.9002 | -42.3182
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5402 | 2.4872 | -2.4872 | -10.7062 | 2.5402 | -9.6552
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5084 | 2.4561 | -2.4561 | -10.5724 | 2.5084 | -9.5345
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2784 | 3.2101 | -3.2101 | -13.8177 | 3.2784 | -12.4613
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.9212 | 2.8603 | -2.8603 | -12.3122 | 2.9212 | -11.1035
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4567 | 6.5332 | -6.5332 | -27.4262 | 6.4567 | -24.5001
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2153 | 6.289 | -6.289 | -26.4011 | 6.2153 | -23.5843
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2312 | 6.305 | -6.305 | -26.4683 | 6.2312 | -23.6444
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2114 | 6.285 | -6.285 | -26.3843 | 6.2114 | -23.5693
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.6424 | 10.7686 | -10.7686 | -45.2063 | 10.6424 | -40.3831
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.15564 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.20154 | 0.16225 | -0.16225 | -0.79155 | 0.20154 | -0.77821
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.15564 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.84647 | 0.68145 | -0.68145 | -3.3245 | 0.84647 | -3.2685
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.4224 | -7.9398 | 7.9398 | 34.4191 | 7.4224 | -34.4427
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -34.8448
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -34.8448
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -18.2913 | -19.5662 | 19.5662 | 84.8202 | 18.2913 | -84.8783
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.040549 | 0.030015 | -0.030015 | -0.15207 | 0.040549 | -0.15743 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -16.1385 | 11.946 | -11.946 | -60.5219 | 16.1385 | -62.6591
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -6.824
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -6.824
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -6.824
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -8.1591
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -8.1591
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1337 | 2.2144 | -2.2144 | -10.3604 | 2.1337 | -8.0108
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | 0.16538 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1574 | -110.278 | 110.278 | 163.5219 | 46.1574 | 136.7726
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | 0.16538 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -45.7108 | -109.2112 | 109.2112 | 161.9401 | 45.7108 | 135.4495
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.037357 | 0.062437 | -0.062437 | -0.18499 | 0.037357 | -0.13458 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7222 | 2.8783 | -2.8783 | -8.5279 | 1.7222 | -6.204
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -7.913
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -7.913
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.4019 | 11.8641 | -11.8641 | -16.5706 | 3.4019 | -10.9324
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -7.7047
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -7.7047
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.3047 | 11.5251 | -11.5251 | -16.0971 | 3.3047 | -10.62
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1453 | 6.9892 | -6.9892 | -30.1621 | 7.1453 | -27.1544
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2958 | 6.1583 | -6.1583 | -26.5761 | 6.2958 | -23.9261
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2323 | 6.0962 | -6.0962 | -26.308 | 6.2323 | -23.6847
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.039625 | 0.039574 | -0.039574 | -0.16914 | 0.039625 | -0.15029 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3869 | 1.3851 | -1.3851 | -5.9199 | 1.3869 | -5.26
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.038936 | 0.046563 | -0.046563 | -0.17713 | 0.038936 | -0.14524 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -17.8716 | 21.3724 | -21.3724 | -81.3027 | 17.8716 | -66.6656
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6203 | 2.1085 | -2.1085 | -10.1467 | 2.6203 | -10.1176
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6607 | 2.1409 | -2.1409 | -10.3028 | 2.6607 | -10.2732
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8219 | 2.2707 | -2.2707 | -10.9272 | 2.8219 | -10.8958
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5397 | 2.0436 | -2.0436 | -9.8345 | 2.5397 | -9.8063
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4994 | 2.0112 | -2.0112 | -9.6784 | 2.4994 | -9.6506
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.1926 | 3.3736 | -3.3736 | -16.2347 | 4.1926 | -16.1881
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3785 | 1.9138 | -1.9138 | -9.2101 | 2.3785 | -9.1836
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4522 | 3.3456 | -3.3456 | -20.0217 | 6.4522 | -25.6083
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -25.28
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -25.28
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.16416 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.7003 | 3.4743 | -3.4743 | -20.7917 | 6.7003 | -26.5933
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.040355 | 0.032012 | -0.032012 | -0.15539 | 0.040355 | -0.15597 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3357 | 5.0259 | -5.0259 | -24.3967 | 6.3357 | -24.487
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.823 | 2.7076 | -2.7076 | -11.8204 | 2.823 | -10.7488
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8628 | 2.7457 | -2.7457 | -11.9869 | 2.8628 | -10.9002
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5507 | 1.4873 | -1.4873 | -6.4929 | 1.5507 | -5.9042
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1928 | 1.1441 | -1.1441 | -4.9946 | 1.1928 | -4.5417
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.14961 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0826 | 3.1666 | -3.1666 | -13.2 | 3.0826 | -11.6693
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.14961 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.1616 | 3.2478 | -3.2478 | -13.5385 | 3.1616 | -11.9685
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.039689 | 0.038872 | -0.038872 | -0.16726 | 0.039689 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.64296 | 0.62973 | -0.62973 | -2.7096 | 0.64296 | -2.4439
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.039675 | 0.039015 | -0.039015 | -0.16754 | 0.039675 | -0.15075 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.5464 | 6.4375 | -6.4375 | -27.6444 | 6.5464 | -24.8736
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.039672 | 0.039055 | -0.039055 | -0.16761 | 0.039672 | -0.15072 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.7046 | 6.6003 | -6.6003 | -28.3261 | 6.7046 | -25.4717
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.039687 | 0.038885 | -0.038885 | -0.16723 | 0.039687 | -0.15085 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -8.4533 | 8.2825 | -8.2825 | -35.6198 | 8.4533 | -32.1319
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.039692 | 0.038846 | -0.038846 | -0.16733 | 0.039692 | -0.15087 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.0498 | 8.8569 | -8.8569 | -38.1515 | 9.0498 | -34.3984
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.1507 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.47603 | 0.46898 | -0.46898 | -2.0121 | 0.47603 | -1.8084
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.1507 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.71404 | 0.70348 | -0.70348 | -3.0181 | 0.71404 | -2.7126
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.038751 | 0.048975 | -0.048975 | -0.19272 | 0.038751 | -0.14279 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.9376 | 2.4487 | -2.4487 | -9.6362 | 1.9376 | -7.1396
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -15.8505
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -15.8505
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -8.2301
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1257 | 1.8495 | -1.8495 | -11.3319 | 2.1257 | -8.0777
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -8.2301
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2861 | 1.9891 | -1.9891 | -12.1871 | 2.2861 | -8.6873
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -8.2301
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -8.2301
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -8.8397
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -8.8397
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.040265 | 0.033184 | -0.033184 | -0.20015 | 0.040265 | -0.15409 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.48318 | 0.39821 | -0.39821 | -2.4018 | 0.48318 | -1.8491
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -8.7663
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -9.2359
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -8.7663
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -8.7663
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -9.2359
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -8.7663
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.032706 | 0.10643 | -0.10643 | -0.16289 | 0.032706 | -0.10783 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1586 | 7.0242 | -7.0242 | -10.7505 | 2.1586 | -7.1168
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.0852 | 9.6037 | -9.6037 | -31.9788 | 6.0852 | -21.8313
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.2741 | 9.9019 | -9.9019 | -32.9719 | 6.2741 | -22.5093
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.3734 | 14.7932 | -14.7932 | -49.2592 | 9.3734 | -33.6283
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.1356 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -20.6366 | 32.5689 | -32.5689 | -108.4498 | 20.6366 | -74.0365
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.1356 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -24.3028 | 38.355 | -38.355 | -127.7165 | 24.3028 | -87.1895
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -24.4177 | 40.3093 | -40.3093 | -138.9358 | 24.4177 | -86.3434
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -21.1545 | 34.9223 | -34.9223 | -120.3683 | 21.1545 | -74.8044
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -22.5048 | 37.1514 | -37.1514 | -128.0514 | 22.5048 | -79.5792
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.1356 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.49135 | 0.77545 | -0.77545 | -2.5821 | 0.49135 | -1.7628
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.04031 | 0.032403 | -0.032403 | -0.15832 | 0.04031 | -0.15569 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -0.48372 | 0.38884 | -0.38884 | -1.8998 | 0.48372 | -1.8683
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3661 | 1.1479 | -1.1479 | -5.4357 | 1.3661 | -5.2592
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3942 | 1.1716 | -1.1716 | -5.5476 | 1.3942 | -5.3675
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3139 | 1.1041 | -1.1041 | -5.2279 | 1.3139 | -5.0581
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.8443 | 1.5497 | -1.5497 | -7.3382 | 1.8443 | -7.0999
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.71119 | 0.59761 | -0.59761 | -2.8298 | 0.71119 | -2.7379
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.81967 | 0.68877 | -0.68877 | -3.2614 | 0.81967 | -3.1555
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.79958 | 0.67188 | -0.67188 | -3.1815 | 0.79958 | -3.0782
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.4063 | 1.1817 | -1.1817 | -5.5956 | 1.4063 | -5.4139
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.72324 | 0.60773 | -0.60773 | -2.8777 | 0.72324 | -2.7843
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4314 | 2.8834 | -2.8834 | -13.6532 | 3.4314 | -13.2098
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9466 | 4.9969 | -4.9969 | -23.6614 | 5.9466 | -22.8929
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1656 | 5.316 | -5.316 | -11.3281 | 2.1656 | -7.419
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4939 | 6.122 | -6.122 | -13.0456 | 2.4939 | -8.5438
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5718 | 3.8584 | -3.8584 | -8.222 | 1.5718 | -5.3847
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -12.0858
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0039 | 7.3738 | -7.3738 | -15.7132 | 3.0039 | -10.2908
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0738 | 7.5453 | -7.5453 | -16.0787 | 3.0738 | -10.5302
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7465 | 4.2871 | -4.2871 | -9.1356 | 1.7465 | -5.9831
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.62872 | 1.5434 | -1.5434 | -3.2888 | 0.62872 | -2.1539
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2833 | 8.0597 | -8.0597 | -17.1749 | 3.2833 | -11.2481
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.445 | 6.0019 | -6.0019 | -12.7898 | 2.445 | -8.3763
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2005 | 5.4017 | -5.4017 | -11.5109 | 2.2005 | -7.5386
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5149 | 6.1734 | -6.1734 | -13.1553 | 2.5149 | -8.6156
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2634 | 5.5561 | -5.5561 | -11.8397 | 2.2634 | -7.754
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -12.0858
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.3881 | 8.317 | -8.317 | -17.7231 | 3.3881 | -11.6071
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5977 | 8.8314 | -8.8314 | -18.8193 | 3.5977 | -12.3251
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6546 | 6.5164 | -6.5164 | -13.8861 | 2.6546 | -9.0942
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -9.5729
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -9.5729
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9729 | 14.6619 | -14.6619 | -31.2438 | 5.9729 | -20.462
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.31172
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.70628 | -0.13032 | 0.13032 | 0.12565 | -0.70628 | 0.089392 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.0302 | -9.9693 | 9.9693 | 9.6125 | -54.0302 | 6.8385
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.7118 | -10.9948 | 10.9948 | 10.357 | -57.7118 | 7.3529
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.8559 | -5.4974 | 5.4974 | 5.1785 | -28.8559 | 3.6764
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.092317 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 7.3854
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72088 | -0.13719 | 0.13719 | 0.12933 | -0.72088 | 0.091823 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6704 | -10.975 | 10.975 | 10.3463 | -57.6704 | 7.3458
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.70844 | -0.13131 | 0.13131 | 0.12617 | -0.70844 | 0.089732 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 56.6748 | -10.505 | 10.505 | 10.0933 | -56.6748 | 7.1786
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.70436 | -0.12939 | 0.12939 | 0.12513 | -0.70436 | 0.089047 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 59.1666 | -10.8688 | 10.8688 | 10.511 | -59.1666 | 7.4799
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.092317 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 7.3854
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.3951 | 26.5402 | -26.5402 | -6.2466 | 1.3951 | -3.3679
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9489 | -18.862 | 18.862 | 16.8367 | -89.9489 | 11.8886
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 174.6507 | -36.6236 | 36.6236 | 32.6913 | -174.6507 | 23.0838
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 127.5775 | -26.7525 | 26.7525 | 23.8801 | -127.5775 | 16.8621
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7168 | 51.6836 | -51.6836 | -12.1645 | 2.7168 | -6.5585
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.2518 | 42.8369 | -42.8369 | -10.0823 | 2.2518 | -5.4359
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7413 | 52.1492 | -52.1492 | -12.2741 | 2.7413 | -6.6176
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.4074 | 26.773 | -26.773 | -6.3014 | 1.4074 | -3.3974
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.2238 | 23.2809 | -23.2809 | -5.4795 | 1.2238 | -2.9543
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.65661 | -0.1635 | 0.1635 | 0.14319 | -0.65661 | 0.10099 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 39.3969 | -9.8098 | 9.8098 | 8.5912 | -39.3969 | 6.0593
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.12205 | -0.12205 | 0.023633 | -0.22353 | 0.022489 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | -0.098751 | 0.098751 | 0.10863 | -0.63938 | 0.078137 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.73291 | -0.14283 | 0.14283 | 0.13235 | -0.73291 | 0.09382 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 3.518 | -0.68556 | 0.68556 | 0.63528 | -3.518 | 0.45034
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.9077 | -6.0278 | 6.0278 | 5.3213 | -28.9077 | 3.7551
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 82.8688 | -17.2797 | 17.2797 | 15.2543 | -82.8688 | 10.7645
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.0679 | -21.7 | 21.7 | 19.1565 | -104.0679 | 13.5182
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 91.7339 | -19.1282 | 19.1282 | 16.8861 | -91.7339 | 11.9161
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 80.9417 | -16.8778 | 16.8778 | 14.8995 | -80.9417 | 10.5142
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 62.0553 | -12.9397 | 12.9397 | 11.423 | -62.0553 | 8.0609
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76654 | -0.15544 | 0.15544 | 0.13938 | -0.76654 | 0.098461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.9804 | -23.3166 | 23.3166 | 20.9076 | -114.9804 | 14.7691
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 86.1244 | -17.4088 | 17.4088 | 15.6448 | -86.1244 | 11.053
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.4497 | -23.1344 | 23.1344 | 20.7902 | -114.4497 | 14.6882
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 142.3923 | -28.7826 | 28.7826 | 25.8661 | -142.3923 | 18.2743
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 164.2105 | -33.1928 | 33.1928 | 29.8294 | -164.2105 | 21.0744
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.017064 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017064 | -0.058488 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 0.14034 | -0.14034 | -0.034607 | -0.13143 | -0.016681 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.19499 | -0.19499 | -0.076253 | -0.002631 | -0.044359 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.64 | 4.7048 | -4.7048 | -3.1691 | 0.64 | -1.9637
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.99657 | 7.3261 | -7.3261 | -4.9347 | 0.99657 | -3.0577
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.6914 | 12.4342 | -12.4342 | -8.3755 | 1.6914 | -5.1897
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -5.5139
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.70926 | 7.574 | -7.574 | -3.9887 | 0.70926 | -2.405
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.65736 | 7.0198 | -7.0198 | -3.6969 | 0.65736 | -2.229
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.32868 | 3.5099 | -3.5099 | -1.8484 | 0.32868 | -1.1145
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -5.5139
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.62276 | 6.6503 | -6.6503 | -3.5023 | 0.62276 | -2.1117
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.74386 | 7.9434 | -7.9434 | -4.1833 | 0.74386 | -2.5223
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.38058 | 4.0641 | -4.0641 | -2.1403 | 0.38058 | -1.2905
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -2.5798
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -0.99222
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.46304
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -0.99222
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -2.5798
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.066147 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -2.5797
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.5603 | 27.3402 | -27.3402 | -14.3983 | 2.5603 | -8.6815
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -2.9329
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.95144 | 10.1602 | -10.1602 | -5.3507 | 0.95144 | -3.2262
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -2.9329
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.061306 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.22417 | 2.1713 | -2.1713 | -1.2132 | 0.22417 | -0.73567
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.06493 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.31965 | 2.6467 | -2.6467 | -1.5852 | 0.31965 | -0.97395
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.06493 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.49013 | 4.0583 | -4.0583 | -2.4307 | 0.49013 | -1.4934
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.022587 | 0.16953 | -0.16953 | -0.11185 | 0.022587 | -0.069206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0842 | 8.1375 | -8.1375 | -5.3687 | 1.0842 | -3.3219
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.021381 | 0.17513 | -0.17513 | -0.10679 | 0.021381 | -0.065666 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.17105 | 1.401 | -1.401 | -0.85434 | 0.17105 | -0.52533
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018104 | 0.18292 | -0.18292 | -0.099196 | 0.018104 | -0.05999 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2587 | 32.9249 | -32.9249 | -17.8553 | 3.2587 | -10.7982
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.060029 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2618 | 32.9144 | -32.9144 | -17.8655 | 3.2618 | -10.8052
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.059753 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -10.7555
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.059753 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -10.7555
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.044355 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -4.4355
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.044355 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -4.4355
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.5198
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.5198
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.5198
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.29509 | 2.9071 | -2.9071 | -1.606 | 0.29509 | -0.9727
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.5198
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.5198
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.5198
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.27664 | 2.7254 | -2.7254 | -1.5056 | 0.27664 | -0.91191
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -22.1775
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -22.1775
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014884 | 0.19345 | -0.19345 | -0.088657 | 0.014884 | -0.05292 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.001974 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.003862 | 0.19004 | -0.19004 | -0.084355 | 0.003862 | -0.049877 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.01426 | 0.18791 | -0.18791 | -0.092806 | 0.01426 | -0.055617 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BoundaryGens
Boundary Generation Resources test (Protocols Section 7.2.3.1.3) | [6 empty] | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3 C: 967 GIBN_CRE 345 44645 SNGLTN_3 345 99 C: 44500 OBRIEN__ 345 44645 SNGLTN_3 345 99 | [7 empty] | 359.2971
Number of Bus | Name of Bus | ID | Max MW | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3 C: 967 GIBN_CRE 345 44645 SNGLTN_3 345 99 C: 44500 OBRIEN__ 345 44645 SNGLTN_3 345 99 | CMZ | CMZ | North | South | West | Houston | Minimum PTDF Absolute Value | Minimum PTDF Zone | Boundary Generator? Y/N | CRE Designated Zone | Boundary Gen Impact Error
238 | BOSQUESW | 1 | 255 | 0.081824 | north | Y | -0.056747 | 0.11425 | -0.016632 | 0.22499 | 0.016632 | west | Y | 0.056747 | 10.2294
239 | BOSQUESW | 1 | 149 | 0.081824 | north | Y | -0.056747 | 0.11425 | -0.016632 | 0.22499 | 0.016632 | west | Y | 0.056747 | 5.9772
244 | WHITNYDM | 1 | 15 | 0.088804 | north | N | -0.049767 | 0.12123 | -0.0096522 | 0.23197 | 0.0096522 | west | Y | 0.049767 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | 15 | 0.088804 | north | N | -0.049767 | 0.12123 | -0.0096522 | 0.23197 | 0.0096522 | west | Y | 0.049767 | 0
247 | BOSQUESW | 2 | 153 | 0.081824 | north | Y | -0.056747 | 0.11425 | -0.016632 | 0.22499 | 0.016632 | west | Y | 0.056747 | 6.1376
251 | BOSQUESW | 2 | 150 | 0.084205 | north | Y | -0.054366 | 0.11663 | -0.014251 | 0.22737 | 0.014251 | west | Y | 0.054366 | 6.0173
253 | BOSQUESW | 2 | 80 | 0.084205 | north | Y | -0.054366 | 0.11663 | -0.014251 | 0.22737 | 0.014251 | west | Y | 0.054366 | 3.2092
332 | RWMILLER | 1 | 73 | 0.10344 | north | Y | -0.03513 | 0.13587 | 0.0049848 | 0.24661 | 0.0049848 | west | Y | 0.03513 | 2.2006
333 | RWMILLER | 2 | 119 | 0.10344 | north | Y | -0.03513 | 0.13587 | 0.0049848 | 0.24661 | 0.0049848 | west | Y | 0.03513 | 3.5873
334 | RWMILLER | 3 | 205 | 0.10344 | north | Y | -0.03513 | 0.13587 | 0.0049848 | 0.24661 | 0.0049848 | west | Y | 0.03513 | 6.1799
335 | RWMILLER | 4 | 102 | 0.10344 | north | Y | -0.03513 | 0.13587 | 0.0049848 | 0.24661 | 0.0049848 | west | Y | 0.03513 | 3.0749
336 | RWMILLER | 5 | 96 | 0.10344 | north | Y | -0.03513 | 0.13587 | 0.0049848 | 0.24661 | 0.0049848 | west | Y | 0.03513 | 2.894
344 | MRSSHPRD | 1 | 12 | 0.1047 | north | N | -0.03387 | 0.13713 | 0.0062448 | 0.24787 | 0.0062448 | west | Y | 0.03387 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | 12 | 0.1047 | north | N | -0.03387 | 0.13713 | 0.0062448 | 0.24787 | 0.0062448 | west | Y | 0.03387 | 0
366 | JNSNCNTY | 1 | 168 | 0.10379 | north | Y | -0.034776 | 0.13622 | 0.0053388 | 0.24696 | 0.0053388 | west | Y | 0.034776 | 4.9455
367 | JNSNCNTY | 2 | 90 | 0.10379 | north | Y | -0.034776 | 0.13622 | 0.0053388 | 0.24696 | 0.0053388 | west | Y | 0.034776 | 2.6494
503 | NTHTEXAS | 1 | 18 | 0.10562 | north | Y | -0.032955 | 0.13804 | 0.0071598 | 0.24878 | 0.0071598 | west | Y | 0.032955 | 0.46432
504 | NTHTEXAS | 2 | 18 | 0.10562 | north | Y | -0.032955 | 0.13804 | 0.0071598 | 0.24878 | 0.0071598 | west | Y | 0.032955 | 0.46432
505 | NTHTEXAS | 3 | 38 | 0.10562 | north | Y | -0.032955 | 0.13804 | 0.0071598 | 0.24878 | 0.0071598 | west | Y | 0.032955 | 0.98023
580 | JCKCNTY8 | 1 | 288 | 0.10702 | north | Y | -0.031552 | 0.13944 | 0.0085628 | 0.25019 | 0.0085628 | west | Y | 0.031552 | 6.621
581 | JCKCNTY8 | 2 | 147 | 0.10702 | north | Y | -0.031552 | 0.13944 | 0.0085628 | 0.25019 | 0.0085628 | west | Y | 0.031552 | 3.3795
582 | JCKCNTY8 | 3 | 147 | 0.10702 | north | Y | -0.031552 | 0.13944 | 0.0085628 | 0.25019 | 0.0085628 | west | Y | 0.031552 | 3.3795
728 | WOLFRIDG | 1 | 112.5 | 0.10872 | north | Y | -0.029856 | 0.14114 | 0.010259 | 0.25188 | 0.010259 | west | Y | 0.029856 | 2.2047
837 | NEWMAN_G | 1 | 40 | 0.11336 | north | Y | -0.025213 | 0.14578 | 0.014902 | 0.25653 | 0.014902 | west | Y | 0.025213 | 0.41246
842 | OLINGER_ | 1 | 79 | 0.11331 | north | Y | -0.025265 | 0.14573 | 0.01485 | 0.25647 | 0.01485 | west | Y | 0.025265 | 0.82283
843 | OLINGER_ | 1 | 106 | 0.11331 | north | Y | -0.025265 | 0.14573 | 0.01485 | 0.25647 | 0.01485 | west | Y | 0.025265 | 1.1041
844 | OLINGER_ | 1 | 146 | 0.11331 | north | Y | -0.025265 | 0.14573 | 0.01485 | 0.25647 | 0.01485 | west | Y | 0.025265 | 1.5207
845 | OLINGER_ | 1 | 76 | 0.11331 | north | Y | -0.025265 | 0.14573 | 0.01485 | 0.25647 | 0.01485 | west | Y | 0.025265 | 0.79159
923 | SPENCER_ | 1 | 60 | 0.10998 | north | Y | -0.028592 | 0.1424 | 0.011523 | 0.25315 | 0.011523 | west | Y | 0.028592 | 1.0242
924 | SPENCER_ | 1 | 63 | 0.10998 | north | Y | -0.028592 | 0.1424 | 0.011523 | 0.25315 | 0.011523 | west | Y | 0.028592 | 1.0754
948 | STEAM1 | 1 | 20 | 0.11343 | north | Y | -0.025137 | 0.14586 | 0.014978 | 0.2566 | 0.014978 | west | Y | 0.025137 | 0.20319
949 | STEAM2 | 1 | 25 | 0.11343 | north | Y | -0.025137 | 0.14586 | 0.014978 | 0.2566 | 0.014978 | west | Y | 0.025137 | 0.25399
950 | STEAM3 | 1 | 41 | 0.11343 | north | Y | -0.025137 | 0.14586 | 0.014978 | 0.2566 | 0.014978 | west | Y | 0.025137 | 0.41654
990 | GIBN_CRE | 1 | 463 | 0.62668 | north | Y | 0.48811 | 0.65911 | 0.52823 | 0.76985 | 0.48811 | North | N | 0.48811 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | 66 | 0.097454 | west | Y | -0.041117 | 0.12988 | -0.0010022 | 0.24062 | 0.0010022 | west | N | 0.0010022 | 0
1003 | PBCTBGE_ | B | 65 | 0.097454 | west | Y | -0.041117 | 0.12988 | -0.0010022 | 0.24062 | 0.0010022 | west | N | 0.0010022 | 0
1004 | PBCTCGE_ | C | 67 | 0.097454 | west | Y | -0.041117 | 0.12988 | -0.0010022 | 0.24062 | 0.0010022 | west | N | 0.0010022 | 0
1005 | PBCTDGE_ | D | 67 | 0.097454 | west | Y | -0.041117 | 0.12988 | -0.0010022 | 0.24062 | 0.0010022 | west | N | 0.0010022 | 0
1006 | PBCTEGE_ | E | 67 | 0.097454 | west | Y | -0.041117 | 0.12988 | -0.0010022 | 0.24062 | 0.0010022 | west | N | 0.0010022 | 0
1007 | PB5GEN_6 | MB | 114 | 0.097454 | west | Y | -0.041117 | 0.12988 | -0.0010022 | 0.24062 | 0.0010022 | west | N | 0.0010022 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | 515 | 0.097454 | west | Y | -0.041117 | 0.12988 | -0.0010022 | 0.24062 | 0.0010022 | west | N | 0.0010022 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | 66 | 0.099437 | west | Y | -0.039134 | 0.13186 | 0.00098077 | 0.2426 | 0.00098077 | west | N | 0.00098077 | 0
1040 | MRGNBG_2 | B | 69 | 0.099437 | west | Y | -0.039134 | 0.13186 | 0.00098077 | 0.2426 | 0.00098077 | west | N | 0.00098077 | 0
1041 | MRGNCG_3 | C | 69 | 0.099437 | west | Y | -0.039134 | 0.13186 | 0.00098077 | 0.2426 | 0.00098077 | west | N | 0.00098077 | 0
1042 | MRGNDG_4 | D | 67 | 0.099437 | west | Y | -0.039134 | 0.13186 | 0.00098077 | 0.2426 | 0.00098077 | west | N | 0.00098077 | 0
1043 | MRGNEG_5 | E | 67 | 0.099437 | west | Y | -0.039134 | 0.13186 | 0.00098077 | 0.2426 | 0.00098077 | west | N | 0.00098077 | 0
1044 | MRGNFG_6 | F | 65 | 0.099437 | west | Y | -0.039134 | 0.13186 | 0.00098077 | 0.2426 | 0.00098077 | west | N | 0.00098077 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | 70 | 0.099159 | west | N | -0.039412 | 0.13158 | 0.00070277 | 0.24233 | 0.00070277 | west | N | 0.00070277 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | 73.4 | 0.099159 | west | N | -0.039412 | 0.13158 | 0.00070277 | 0.24233 | 0.00070277 | west | N | 0.00070277 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | 70.4 | 0.099159 | west | N | -0.039412 | 0.13158 | 0.00070277 | 0.24233 | 0.00070277 | west | N | 0.00070277 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | 150 | 0.099319 | west | Y | -0.039252 | 0.13174 | 0.00086277 | 0.24249 | 0.00086277 | west | N | 0.00086277 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | 220 | 0.099319 | west | Y | -0.039252 | 0.13174 | 0.00086277 | 0.24249 | 0.00086277 | west | N | 0.00086277 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | 99 | 0.099531 | west | Y | -0.03904 | 0.13196 | 0.0010748 | 0.2427 | 0.0010748 | west | N | 0.0010748 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | 61 | 0.099531 | west | Y | -0.03904 | 0.13196 | 0.0010748 | 0.2427 | 0.0010748 | west | N | 0.0010748 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | 141 | 0.099515 | west | Y | -0.039056 | 0.13194 | 0.0010588 | 0.24268 | 0.0010588 | west | N | 0.0010588 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | 25 | 0.099531 | west | N | -0.03904 | 0.13196 | 0.0010748 | 0.2427 | 0.0010748 | west | N | 0.0010748 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.099531 | west | N | -0.03904 | 0.13196 | 0.0010748 | 0.2427 | 0.0010748 | west | N | 0.0010748 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.099531 | west | N | -0.03904 | 0.13196 | 0.0010748 | 0.2427 | 0.0010748 | west | N | 0.0010748 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | 120 | 0.099515 | west | Y | -0.039056 | 0.13194 | 0.0010588 | 0.24268 | 0.0010588 | west | N | 0.0010588 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | 25.8 | 0.098673 | west | N | -0.039898 | 0.1311 | 0.00021677 | 0.24184 | 0.00021677 | west | N | 0.00021677 | 0
1326 | STANTONW | 1 | 100.5 | 0.098497 | west | Y | -0.040074 | 0.13092 | 4.0772e-05 | 0.24166 | 4.0772e-05 | west | N | 4.0772e-05 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | 120 | 0.098981 | west | Y | -0.03959 | 0.13141 | 0.00052477 | 0.24215 | 0.00052477 | west | N | 0.00052477 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | 58 | 0.09848 | west | Y | -0.040091 | 0.1309 | 2.3772e-05 | 0.24165 | 2.3772e-05 | west | N | 2.3772e-05 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | 214.2 | 0.098614 | west | Y | -0.039957 | 0.13104 | 0.00015777 | 0.24178 | 0.00015777 | west | N | 0.00015777 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | 150 | 0.099719 | west | Y | -0.038852 | 0.13214 | 0.0012628 | 0.24289 | 0.0012628 | west | N | 0.0012628 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | 6.6 | 0.09797 | west | Y | -0.040601 | 0.13039 | -0.00048623 | 0.24114 | 0.00048623 | west | N | 0.00048623 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | 34.3 | 0.09797 | west | Y | -0.040601 | 0.13039 | -0.00048623 | 0.24114 | 0.00048623 | west | N | 0.00048623 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | 101 | 0.099719 | west | Y | -0.038852 | 0.13214 | 0.0012628 | 0.24289 | 0.0012628 | west | N | 0.0012628 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | 120 | 0.099003 | west | Y | -0.039568 | 0.13143 | 0.00054677 | 0.24217 | 0.00054677 | west | N | 0.00054677 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | 366 | 0.10469 | north | Y | -0.033877 | 0.13712 | 0.0062378 | 0.24786 | 0.0062378 | west | Y | 0.033877 | 10.1161
1433 | GRHAMSES | 1 | 242 | 0.10406 | north | Y | -0.034513 | 0.13648 | 0.0056018 | 0.24723 | 0.0056018 | west | Y | 0.034513 | 6.9966
1437 | MESQUITW | 1 | 400 | 0.10207 | west | Y | -0.0365 | 0.1345 | 0.0036148 | 0.24524 | 0.0036148 | west | N | 0.0036148 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | 236 | 0.10207 | west | Y | -0.036497 | 0.1345 | 0.0036178 | 0.24524 | 0.0036178 | west | N | 0.0036178 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | 165 | 0.1027 | west | Y | -0.035868 | 0.13513 | 0.0042468 | 0.24587 | 0.0042468 | west | N | 0.0042468 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | 204 | 0.10633 | north | Y | -0.032238 | 0.13876 | 0.0078768 | 0.2495 | 0.0078768 | west | Y | 0.032238 | 4.9698
1454 | WCPWRCO_ | 2 | 201 | 0.10633 | north | Y | -0.032238 | 0.13876 | 0.0078768 | 0.2495 | 0.0078768 | west | Y | 0.032238 | 4.8967
1455 | WCPWRCO_ | 3 | 242 | 0.10633 | north | Y | -0.032238 | 0.13876 | 0.0078768 | 0.2495 | 0.0078768 | west | Y | 0.032238 | 5.8955
1479 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.10483 | west | Y | -0.033741 | 0.13725 | 0.0063738 | 0.248 | 0.0063738 | west | N | 0.0063738 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 2 | 20 | 0.10483 | west | Y | -0.033741 | 0.13725 | 0.0063738 | 0.248 | 0.0063738 | west | N | 0.0063738 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.10483 | west | Y | -0.033741 | 0.13725 | 0.0063738 | 0.248 | 0.0063738 | west | N | 0.0063738 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 2 | 17 | 0.10483 | west | Y | -0.033741 | 0.13725 | 0.0063738 | 0.248 | 0.0063738 | west | N | 0.0063738 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | 120 | 0.10455 | north | Y | -0.03402 | 0.13698 | 0.0060948 | 0.24772 | 0.0060948 | west | Y | 0.03402 | 3.3511
1643 | SLSTR1PP | 1 | 60 | 0.099996 | north | Y | -0.038575 | 0.13242 | 0.0015398 | 0.24316 | 0.0015398 | west | Y | 0.038575 | 2.2221
1675 | PEC_1G | 1 | 75 | 0.11294 | north | N | -0.02563 | 0.14537 | 0.014485 | 0.25611 | 0.014485 | west | Y | 0.02563 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | 79.6 | 0.11294 | north | N | -0.02563 | 0.14537 | 0.014485 | 0.25611 | 0.014485 | west | Y | 0.02563 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | 88.4 | 0.11294 | north | N | -0.02563 | 0.14537 | 0.014485 | 0.25611 | 0.014485 | west | Y | 0.02563 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | 160 | 0.11289 | north | Y | -0.025677 | 0.14532 | 0.014438 | 0.25606 | 0.014438 | west | Y | 0.025677 | 1.7983
1679 | LAMARPWR | 2 | 156 | 0.11289 | north | Y | -0.025677 | 0.14532 | 0.014438 | 0.25606 | 0.014438 | west | Y | 0.025677 | 1.7534
1680 | LAMARPWR | 3 | 196 | 0.11289 | north | Y | -0.025677 | 0.14532 | 0.014438 | 0.25606 | 0.014438 | west | Y | 0.025677 | 2.203
1681 | LAMARPWR | 4 | 156 | 0.11289 | north | Y | -0.025677 | 0.14532 | 0.014438 | 0.25606 | 0.014438 | west | Y | 0.025677 | 1.7534
1682 | LAMARPWR | 5 | 157 | 0.11289 | north | Y | -0.025677 | 0.14532 | 0.014438 | 0.25606 | 0.014438 | west | Y | 0.025677 | 1.7646
1683 | LAMARPWR | 6 | 198 | 0.11289 | north | Y | -0.025677 | 0.14532 | 0.014438 | 0.25606 | 0.014438 | west | Y | 0.025677 | 2.2254
1687 | VALLEY_1 | 1 | 170 | 0.11258 | north | Y | -0.025993 | 0.145 | 0.014122 | 0.25575 | 0.014122 | west | Y | 0.025993 | 2.0182
1688 | VALLEY_2 | 2 | 520 | 0.11258 | north | Y | -0.025993 | 0.145 | 0.014122 | 0.25575 | 0.014122 | west | Y | 0.025993 | 6.1732
1689 | VALLEY_3 | 3 | 370 | 0.11281 | north | Y | -0.025762 | 0.14523 | 0.014353 | 0.25598 | 0.014353 | west | Y | 0.025762 | 4.2216
1701 | MOSES_1G | 1 | 558 | 0.11305 | north | Y | -0.025518 | 0.14548 | 0.014597 | 0.25622 | 0.014597 | west | Y | 0.025518 | 6.0943
1702 | MOSES_2G | 2 | 579 | 0.11305 | north | Y | -0.025518 | 0.14548 | 0.014597 | 0.25622 | 0.014597 | west | Y | 0.025518 | 6.3236
1703 | MOSES_3G | 3 | 808 | 0.11305 | north | Y | -0.025518 | 0.14548 | 0.014597 | 0.25622 | 0.014597 | west | Y | 0.025518 | 8.8247
1861 | EAGLEMNT | MB | 112 | 0.10812 | north | Y | -0.030456 | 0.14054 | 0.0096588 | 0.25128 | 0.0096588 | west | Y | 0.030456 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | 100 | 0.10812 | north | Y | -0.030456 | 0.14054 | 0.0096588 | 0.25128 | 0.0096588 | west | Y | 0.030456 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | 378 | 0.10812 | north | Y | -0.030456 | 0.14054 | 0.0096588 | 0.25128 | 0.0096588 | west | Y | 0.030456 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | 217.3 | 0.10592 | north | Y | -0.032648 | 0.13835 | 0.0074668 | 0.24909 | 0.0074668 | west | Y | 0.032648 | 5.472
1878 | WLFHOLW_ | 2 | 205 | 0.10592 | north | Y | -0.032648 | 0.13835 | 0.0074668 | 0.24909 | 0.0074668 | west | Y | 0.032648 | 5.1622
1879 | WLFHOLW_ | 3 | 272.4 | 0.10592 | north | Y | -0.032648 | 0.13835 | 0.0074668 | 0.24909 | 0.0074668 | west | Y | 0.032648 | 6.8595
1889 | DECRDOVA | MB | 770 | 0.10621 | north | Y | -0.032364 | 0.13863 | 0.0077508 | 0.24937 | 0.0077508 | west | Y | 0.032364 | 0
1892 | DECRDOVA | A | 70 | 0.10472 | north | Y | -0.033856 | 0.13714 | 0.0062588 | 0.24788 | 0.0062588 | west | Y | 0.033856 | 1.9318
1893 | DECRDOVA | B | 69 | 0.10472 | north | Y | -0.033856 | 0.13714 | 0.0062588 | 0.24788 | 0.0062588 | west | Y | 0.033856 | 1.9042
1894 | DECRDOVA | C | 69 | 0.10472 | north | Y | -0.033856 | 0.13714 | 0.0062588 | 0.24788 | 0.0062588 | west | Y | 0.033856 | 1.9042
1895 | DECRDOVA | D | 68 | 0.10472 | north | Y | -0.033856 | 0.13714 | 0.0062588 | 0.24788 | 0.0062588 | west | Y | 0.033856 | 1.8766
1898 | COMCHEPK | 1 | 1157 | 0.10565 | north | N | -0.032925 | 0.13807 | 0.0071898 | 0.24881 | 0.0071898 | west | Y | 0.032925 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | 1158 | 0.10565 | north | N | -0.032925 | 0.13807 | 0.0071898 | 0.24881 | 0.0071898 | west | Y | 0.032925 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | 224 | 0.10596 | north | Y | -0.03261 | 0.13839 | 0.0075048 | 0.24913 | 0.0075048 | west | Y | 0.03261 | 5.6237
1938 | MDLTHELP | 6 | 226 | 0.10596 | north | Y | -0.03261 | 0.13839 | 0.0075048 | 0.24913 | 0.0075048 | west | Y | 0.03261 | 5.6739
1941 | MDLTHELP | 1 | 216.4 | 0.10727 | north | Y | -0.031298 | 0.1397 | 0.0088168 | 0.25044 | 0.0088168 | west | Y | 0.031298 | 4.865
1942 | MDLTHELP | 2 | 216.1 | 0.10727 | north | Y | -0.031298 | 0.1397 | 0.0088168 | 0.25044 | 0.0088168 | west | Y | 0.031298 | 4.8583
1943 | MDLTHELP | 3 | 212 | 0.10596 | north | Y | -0.03261 | 0.13839 | 0.0075048 | 0.24913 | 0.0075048 | west | Y | 0.03261 | 5.3224
1944 | MDLTHELP | 4 | 211 | 0.10596 | north | Y | -0.03261 | 0.13839 | 0.0075048 | 0.24913 | 0.0075048 | west | Y | 0.03261 | 5.2973
1947 | HANDLEY_ | 3 | 395 | 0.1082 | north | Y | -0.030375 | 0.14062 | 0.0097398 | 0.25136 | 0.0097398 | west | Y | 0.030375 | 8.1511
1948 | HANDLEY_ | 4 | 435 | 0.10851 | north | Y | -0.030066 | 0.14093 | 0.010049 | 0.25167 | 0.010049 | west | Y | 0.030066 | 8.7077
1949 | HANDLEY_ | 5 | 435 | 0.1082 | north | Y | -0.030375 | 0.14062 | 0.0097398 | 0.25136 | 0.0097398 | west | Y | 0.030375 | 8.9765
2371 | COLLIN_1 | MB | 138 | 0.11191 | north | Y | -0.026663 | 0.14433 | 0.013452 | 0.25508 | 0.013452 | west | Y | 0.026663 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | 118 | 0.11256 | north | Y | -0.026014 | 0.14498 | 0.014101 | 0.25572 | 0.014101 | west | Y | 0.026014 | 1.4058
2414 | MTCK7_G | 7 | 115 | 0.11256 | north | Y | -0.026014 | 0.14498 | 0.014101 | 0.25572 | 0.014101 | west | Y | 0.026014 | 1.3701
2417 | MTCK8_G | 8 | 556 | 0.11256 | north | Y | -0.026014 | 0.14498 | 0.014101 | 0.25572 | 0.014101 | west | Y | 0.026014 | 6.624
2451 | LKHB1_G | 1 | 388 | 0.11373 | north | Y | -0.02484 | 0.14616 | 0.015275 | 0.2569 | 0.015275 | west | Y | 0.02484 | 3.7115
2452 | LKHB2_G | 2 | 515 | 0.11373 | north | Y | -0.02484 | 0.14616 | 0.015275 | 0.2569 | 0.015275 | west | Y | 0.02484 | 4.9263
3097 | MARTLAKE | 1 | 785 | 0.11589 | north | Y | -0.022683 | 0.14831 | 0.017432 | 0.25906 | 0.017432 | west | Y | 0.022683 | 4.1225
3098 | MARTLAKE | 2 | 795 | 0.11589 | north | Y | -0.022683 | 0.14831 | 0.017432 | 0.25906 | 0.017432 | west | Y | 0.022683 | 4.175
3099 | MARTLAKE | 3 | 780 | 0.11589 | north | Y | -0.022683 | 0.14831 | 0.017432 | 0.25906 | 0.017432 | west | Y | 0.022683 | 4.0963
3107 | STRYKER_ | 1 | 182 | 0.11749 | north | Y | -0.02108 | 0.14992 | 0.019035 | 0.26066 | 0.019035 | west | Y | 0.02108 | 0.3723
3108 | STRYKER_ | 2 | 484 | 0.11749 | north | Y | -0.02108 | 0.14992 | 0.019035 | 0.26066 | 0.019035 | west | Y | 0.02108 | 0.99008
3126 | TRINIDAD | 1 | 224 | 0.1145 | north | Y | -0.024069 | 0.14693 | 0.016046 | 0.25767 | 0.016046 | west | Y | 0.024069 | 1.7973
3309 | ASPN_G | 1 | 50 | 0.11642 | north | Y | -0.022147 | 0.14885 | 0.017968 | 0.25959 | 0.017968 | west | Y | 0.022147 | 0.20898
3348 | CHAMPION | MB | 42 | 0.11644 | north | N | -0.022132 | 0.14886 | 0.017983 | 0.25961 | 0.017983 | west | Y | 0.022132 | 0
3381 | BBRN_1G | 1 | 615 | 0.11474 | north | Y | -0.023831 | 0.14716 | 0.016284 | 0.25791 | 0.016284 | west | Y | 0.023831 | 4.6418
3382 | BBRN_2G | 2 | 587 | 0.11474 | north | Y | -0.023831 | 0.14716 | 0.016284 | 0.25791 | 0.016284 | west | Y | 0.023831 | 4.4304
3403 | THOUSE_1 | MB | 537 | 0.078779 | north | Y | -0.059792 | 0.1112 | -0.019677 | 0.22195 | 0.019677 | west | Y | 0.059792 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | 787 | 0.078779 | north | Y | -0.059792 | 0.1112 | -0.019677 | 0.22195 | 0.019677 | west | Y | 0.059792 | 31.5706
3416 | LAKE_CRK | MB | 75 | 0.080161 | north | Y | -0.05841 | 0.11259 | -0.018295 | 0.22333 | 0.018295 | west | Y | 0.05841 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | 222 | 0.080161 | north | Y | -0.05841 | 0.11259 | -0.018295 | 0.22333 | 0.018295 | west | Y | 0.05841 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | 569 | 0.037456 | south | Y | -0.10112 | 0.069881 | -0.061 | 0.18062 | 0.061 | west | Y | 0.069881 | 5.053
5026 | BRAUNIG_ | 1 | 209 | -0.037276 | south | Y | -0.17585 | -0.0048514 | -0.13573 | 0.10589 | 0.0048514 | south | N | 0.0048514 | 0
5027 | BRAUNIG_ | 2 | 216 | -0.037276 | south | Y | -0.17585 | -0.0048514 | -0.13573 | 0.10589 | 0.0048514 | south | N | 0.0048514 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | 407 | -0.037097 | south | Y | -0.17567 | -0.0046724 | -0.13555 | 0.10607 | 0.0046724 | south | N | 0.0046724 | 0
5031 | BRA_VHBC | 1 | 46 | -0.037276 | south | Y | -0.17585 | -0.0048514 | -0.13573 | 0.10589 | 0.0048514 | south | N | 0.0048514 | 0
5032 | BRA_VHBC | 2 | 47 | -0.037276 | south | Y | -0.17585 | -0.0048514 | -0.13573 | 0.10589 | 0.0048514 | south | N | 0.0048514 | 0
5033 | BRA_VHBC | 3 | 46 | -0.037276 | south | Y | -0.17585 | -0.0048514 | -0.13573 | 0.10589 | 0.0048514 | south | N | 0.0048514 | 0
5034 | BRA_VHBC | 4 | 46 | -0.037276 | south | Y | -0.17585 | -0.0048514 | -0.13573 | 0.10589 | 0.0048514 | south | N | 0.0048514 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | 424 | -0.037157 | south | Y | -0.17573 | -0.0047324 | -0.13561 | 0.10601 | 0.0047324 | south | N | 0.0047324 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | 425 | -0.037157 | south | Y | -0.17573 | -0.0047324 | -0.13561 | 0.10601 | 0.0047324 | south | N | 0.0047324 | 0
5264 | LEON_LCP | 3 | 58 | -0.03714 | south | Y | -0.17571 | -0.0047154 | -0.1356 | 0.10603 | 0.0047154 | south | N | 0.0047154 | 0
5265 | LEON_LCP | 4 | 89 | -0.03714 | south | Y | -0.17571 | -0.0047154 | -0.1356 | 0.10603 | 0.0047154 | south | N | 0.0047154 | 0
5266 | LEON_LCP | 1 | 44 | -0.03714 | south | Y | -0.17571 | -0.0047154 | -0.1356 | 0.10603 | 0.0047154 | south | N | 0.0047154 | 0
5267 | LEON_LCP | 2 | 44 | -0.03714 | south | Y | -0.17571 | -0.0047154 | -0.1356 | 0.10603 | 0.0047154 | south | N | 0.0047154 | 0
5268 | LEON_LCP | 3 | 43 | -0.03714 | south | Y | -0.17571 | -0.0047154 | -0.1356 | 0.10603 | 0.0047154 | south | N | 0.0047154 | 0
5269 | LEON_LCP | 4 | 45 | -0.03714 | south | Y | -0.17571 | -0.0047154 | -0.1356 | 0.10603 | 0.0047154 | south | N | 0.0047154 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | 412 | -0.037141 | south | Y | -0.17571 | -0.0047164 | -0.1356 | 0.10603 | 0.0047164 | south | N | 0.0047164 | 0
5397 | CALAVER_ | 2 | 400 | -0.037141 | south | Y | -0.17571 | -0.0047164 | -0.1356 | 0.10603 | 0.0047164 | south | N | 0.0047164 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | 546 | -0.039092 | south | Y | -0.17766 | -0.0066674 | -0.13755 | 0.10408 | 0.0066674 | south | N | 0.0066674 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | 750 | -0.039092 | south | Y | -0.17766 | -0.0066674 | -0.13755 | 0.10408 | 0.0066674 | south | N | 0.0066674 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | 61 | -0.037302 | south | Y | -0.17587 | -0.0048774 | -0.13576 | 0.10587 | 0.0048774 | south | N | 0.0048774 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | 95 | -0.037302 | south | Y | -0.17587 | -0.0048774 | -0.13576 | 0.10587 | 0.0048774 | south | N | 0.0048774 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | 151 | -0.037302 | south | Y | -0.17587 | -0.0048774 | -0.13576 | 0.10587 | 0.0048774 | south | N | 0.0048774 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.03824 | south | Y | -0.17681 | -0.0058154 | -0.1367 | 0.10493 | 0.0058154 | south | N | 0.0058154 | 0
5477 | BRA_AVR1 | 1 | 170 | -0.03824 | south | Y | -0.17681 | -0.0058154 | -0.1367 | 0.10493 | 0.0058154 | south | N | 0.0058154 | 0
5478 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.03824 | south | Y | -0.17681 | -0.0058154 | -0.1367 | 0.10493 | 0.0058154 | south | N | 0.0058154 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | 22 | -0.063452 | south | Y | -0.20202 | -0.031027 | -0.16191 | 0.079716 | 0.031027 | south | N | 0.031027 | 0
5505 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.063452 | south | Y | -0.20202 | -0.031027 | -0.16191 | 0.079716 | 0.031027 | south | N | 0.031027 | 0
5506 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.063452 | south | Y | -0.20202 | -0.031027 | -0.16191 | 0.079716 | 0.031027 | south | N | 0.031027 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | 47.7 | -0.062817 | south | Y | -0.20139 | -0.030392 | -0.16127 | 0.080351 | 0.030392 | south | N | 0.030392 | 0
5509 | RAYBURNC | 1 | 37.3 | -0.062817 | south | Y | -0.20139 | -0.030392 | -0.16127 | 0.080351 | 0.030392 | south | N | 0.030392 | 0
5511 | RAYBURNC | 1 | 46 | -0.062817 | south | Y | -0.20139 | -0.030392 | -0.16127 | 0.080351 | 0.030392 | south | N | 0.030392 | 0
5512 | RAYBURNC | 1 | 48 | -0.062817 | south | Y | -0.20139 | -0.030392 | -0.16127 | 0.080351 | 0.030392 | south | N | 0.030392 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | 12 | -0.053555 | south | N | -0.19213 | -0.02113 | -0.15201 | 0.089613 | 0.02113 | south | N | 0.02113 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | 11 | -0.053555 | south | N | -0.19213 | -0.02113 | -0.15201 | 0.089613 | 0.02113 | south | N | 0.02113 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.038476 | south | Y | -0.17705 | -0.0060514 | -0.13693 | 0.10469 | 0.0060514 | south | N | 0.0060514 | 0
5891 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.038476 | south | Y | -0.17705 | -0.0060514 | -0.13693 | 0.10469 | 0.0060514 | south | N | 0.0060514 | 0
5892 | PEARSALL | 1 | 23 | -0.038476 | south | Y | -0.17705 | -0.0060514 | -0.13693 | 0.10469 | 0.0060514 | south | N | 0.0060514 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | 396 | -0.044603 | south | Y | -0.18317 | -0.012178 | -0.14306 | 0.098565 | 0.012178 | south | N | 0.012178 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | 1333 | -0.1031 | houston | N | -0.24167 | -0.070678 | -0.20156 | 0.040065 | 0.040065 | houston | N | 0.040065 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | 1328 | -0.1031 | houston | N | -0.24167 | -0.070678 | -0.20156 | 0.040065 | 0.040065 | houston | N | 0.040065 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | 600 | 0 | north | N | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | Y | 0.13857 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | 38 | -0.058488 | south | Y | -0.19706 | -0.026063 | -0.15694 | 0.08468 | 0.026063 | south | N | 0.026063 | 0
5933 | SI_RAY6 | 6 | 19.3 | -0.058488 | south | Y | -0.19706 | -0.026063 | -0.15694 | 0.08468 | 0.026063 | south | N | 0.026063 | 0
5934 | SI_RAY5 | 5 | 15 | -0.058488 | south | Y | -0.19706 | -0.026063 | -0.15694 | 0.08468 | 0.026063 | south | N | 0.026063 | 0
5935 | SI_RAY10 | 10 | 47 | -0.058488 | south | Y | -0.19706 | -0.026063 | -0.15694 | 0.08468 | 0.026063 | south | N | 0.026063 | 0
6016 | SWMESA | 1 | 75 | 0.091911 | west | Y | -0.04666 | 0.12434 | -0.0065452 | 0.23508 | 0.0065452 | west | N | 0.0065452 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | 220 | 0 | west | N | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | Y | 0.098456 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | 150 | 0.10024 | west | Y | -0.03833 | 0.13267 | 0.0017848 | 0.24341 | 0.0017848 | west | N | 0.0017848 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | 169.5 | 0.09759 | west | Y | -0.040981 | 0.13001 | -0.00086623 | 0.24076 | 0.00086623 | west | N | 0.00086623 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | 150 | 0.07046 | west | Y | -0.068111 | 0.10288 | -0.027996 | 0.21363 | 0.027996 | west | N | 0.027996 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | 63 | 0.099474 | west | Y | -0.039097 | 0.1319 | 0.0010178 | 0.24264 | 0.0010178 | west | N | 0.0010178 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | 649.7 | 0.10325 | west | Y | -0.03532 | 0.13568 | 0.0047948 | 0.24642 | 0.0047948 | west | N | 0.0047948 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | 40 | 0.1124 | north | N | -0.026169 | 0.14483 | 0.013946 | 0.25557 | 0.013946 | west | Y | 0.026169 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | 40 | 0.1124 | north | N | -0.026169 | 0.14483 | 0.013946 | 0.25557 | 0.013946 | west | Y | 0.026169 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | 422 | 0.001873 | south | Y | -0.1367 | 0.034298 | -0.096583 | 0.14504 | 0.034298 | south | N | 0.034298 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | 132 | -0.011507 | south | Y | -0.15008 | 0.020918 | -0.10996 | 0.13166 | 0.020918 | south | N | 0.020918 | 0
7005 | L_SIMGID | 2 | 134 | -0.011507 | south | Y | -0.15008 | 0.020918 | -0.10996 | 0.13166 | 0.020918 | south | N | 0.020918 | 0
7006 | L_SIMGID | 3 | 323 | -0.011507 | south | Y | -0.15008 | 0.020918 | -0.10996 | 0.13166 | 0.020918 | south | N | 0.020918 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | 158 | -0.013398 | south | Y | -0.15197 | 0.019027 | -0.11185 | 0.12977 | 0.019027 | south | N | 0.019027 | 0
7008 | L_LOSTPI | 2 | 160 | -0.013398 | south | Y | -0.15197 | 0.019027 | -0.11185 | 0.12977 | 0.019027 | south | N | 0.019027 | 0
7009 | L_LOSTPI | 3 | 175 | -0.013398 | south | Y | -0.15197 | 0.019027 | -0.11185 | 0.12977 | 0.019027 | south | N | 0.019027 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | 584 | -0.029228 | south | Y | -0.1678 | 0.0031966 | -0.12768 | 0.11394 | 0.0031966 | south | N | 0.0031966 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | 595 | -0.029228 | south | Y | -0.1678 | 0.0031966 | -0.12768 | 0.11394 | 0.0031966 | south | N | 0.0031966 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | 433 | -0.029351 | south | Y | -0.16792 | 0.0030736 | -0.12781 | 0.11382 | 0.0030736 | south | N | 0.0030736 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | 223.9 | -0.027918 | south | Y | -0.16649 | 0.0045066 | -0.12637 | 0.11525 | 0.0045066 | south | N | 0.0045066 | 0
7015 | L_HAYSEN | 2 | 225 | -0.027918 | south | Y | -0.16649 | 0.0045066 | -0.12637 | 0.11525 | 0.0045066 | south | N | 0.0045066 | 0
7016 | L_HAYSEN | 3 | 224.6 | -0.027918 | south | Y | -0.16649 | 0.0045066 | -0.12637 | 0.11525 | 0.0045066 | south | N | 0.0045066 | 0
7017 | L_HAYSEN | 4 | 226.7 | -0.027918 | south | Y | -0.16649 | 0.0045066 | -0.12637 | 0.11525 | 0.0045066 | south | N | 0.0045066 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | 8 | -0.0034 | south | N | -0.14197 | 0.029025 | -0.10186 | 0.13977 | 0.029025 | south | N | 0.029025 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | 8 | -0.0034 | south | N | -0.14197 | 0.029025 | -0.10186 | 0.13977 | 0.029025 | south | N | 0.029025 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | 18 | 0.009418 | south | N | -0.12915 | 0.041843 | -0.089038 | 0.15259 | 0.041843 | south | N | 0.041843 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | 18 | 0.009418 | south | N | -0.12915 | 0.041843 | -0.089038 | 0.15259 | 0.041843 | south | N | 0.041843 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | 15 | 0.009418 | south | N | -0.12915 | 0.041843 | -0.089038 | 0.15259 | 0.041843 | south | N | 0.041843 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | 13.7 | 0.008079 | south | N | -0.13049 | 0.040504 | -0.090377 | 0.15125 | 0.040504 | south | N | 0.040504 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | 18 | 0.000847 | south | N | -0.13772 | 0.033272 | -0.097609 | 0.14401 | 0.033272 | south | N | 0.033272 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | 18 | 0.000847 | south | N | -0.13772 | 0.033272 | -0.097609 | 0.14401 | 0.033272 | south | N | 0.033272 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | 35 | -0.001478 | south | N | -0.14005 | 0.030947 | -0.099934 | 0.14169 | 0.030947 | south | N | 0.030947 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | 34 | -0.001478 | south | N | -0.14005 | 0.030947 | -0.099934 | 0.14169 | 0.030947 | south | N | 0.030947 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | 35 | -0.001478 | south | N | -0.14005 | 0.030947 | -0.099934 | 0.14169 | 0.030947 | south | N | 0.030947 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | 28 | 0.002216 | south | N | -0.13636 | 0.034641 | -0.09624 | 0.14538 | 0.034641 | south | N | 0.034641 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | 29 | 0.002216 | south | N | -0.13636 | 0.034641 | -0.09624 | 0.14538 | 0.034641 | south | N | 0.034641 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | 35 | 0.097503 | west | Y | -0.041068 | 0.12993 | -0.00095323 | 0.24067 | 0.00095323 | west | N | 0.00095323 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | 30 | 0.097503 | west | Y | -0.041068 | 0.12993 | -0.00095323 | 0.24067 | 0.00095323 | west | N | 0.00095323 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | 50 | -0.026368 | south | Y | -0.16494 | 0.0060566 | -0.12482 | 0.1168 | 0.0060566 | south | N | 0.0060566 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 2 | 50 | -0.026368 | south | Y | -0.16494 | 0.0060566 | -0.12482 | 0.1168 | 0.0060566 | south | N | 0.0060566 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 3 | 50 | -0.026368 | south | Y | -0.16494 | 0.0060566 | -0.12482 | 0.1168 | 0.0060566 | south | N | 0.0060566 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 4 | 50 | -0.026368 | south | Y | -0.16494 | 0.0060566 | -0.12482 | 0.1168 | 0.0060566 | south | N | 0.0060566 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | 6 | -0.022777 | south | N | -0.16135 | 0.0096476 | -0.12123 | 0.12039 | 0.0096476 | south | N | 0.0096476 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | 2.4 | -0.031369 | south | N | -0.16994 | 0.0010556 | -0.12983 | 0.1118 | 0.0010556 | south | N | 0.0010556 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | 2.4 | -0.031369 | south | N | -0.16994 | 0.0010556 | -0.12983 | 0.1118 | 0.0010556 | south | N | 0.0010556 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | 2.8 | -0.031369 | south | N | -0.16994 | 0.0010556 | -0.12983 | 0.1118 | 0.0010556 | south | N | 0.0010556 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | 4 | -0.03265 | south | N | -0.17122 | -0.00022536 | -0.13111 | 0.11052 | 0.00022536 | south | N | 0.00022536 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | 2.4 | -0.033677 | south | N | -0.17225 | -0.0012524 | -0.13213 | 0.10949 | 0.0012524 | south | N | 0.0012524 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | 2.4 | -0.033677 | south | N | -0.17225 | -0.0012524 | -0.13213 | 0.10949 | 0.0012524 | south | N | 0.0012524 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | 147 | -0.036162 | south | Y | -0.17473 | -0.0037374 | -0.13462 | 0.10701 | 0.0037374 | south | N | 0.0037374 | 0
7801 | L_GUADGE | 2 | 138 | -0.036162 | south | Y | -0.17473 | -0.0037374 | -0.13462 | 0.10701 | 0.0037374 | south | N | 0.0037374 | 0
7802 | L_GUADGE | 3 | 140 | -0.036162 | south | Y | -0.17473 | -0.0037374 | -0.13462 | 0.10701 | 0.0037374 | south | N | 0.0037374 | 0
7803 | L_GUADGE | 4 | 147 | -0.036162 | south | Y | -0.17473 | -0.0037374 | -0.13462 | 0.10701 | 0.0037374 | south | N | 0.0037374 | 0
7804 | L_GUADGE | 5 | 182 | -0.036162 | south | Y | -0.17473 | -0.0037374 | -0.13462 | 0.10701 | 0.0037374 | south | N | 0.0037374 | 0
7805 | L_GUADGE | 6 | 198 | -0.036162 | south | Y | -0.17473 | -0.0037374 | -0.13462 | 0.10701 | 0.0037374 | south | N | 0.0037374 | 0
7807 | L_BASTEN | 1 | 152.5 | -0.011203 | south | Y | -0.14977 | 0.021222 | -0.10966 | 0.13196 | 0.021222 | south | N | 0.021222 | 0
7808 | L_BASTEN | 1 | 149.5 | -0.011203 | south | Y | -0.14977 | 0.021222 | -0.10966 | 0.13196 | 0.021222 | south | N | 0.021222 | 0
7809 | L_BASTEN | 1 | 232.6 | -0.011203 | south | Y | -0.14977 | 0.021222 | -0.10966 | 0.13196 | 0.021222 | south | N | 0.021222 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | 142 | -0.032156 | south | Y | -0.17073 | 0.00026864 | -0.13061 | 0.11101 | 0.00026864 | south | N | 0.00026864 | 0
7811 | L_RIONOG | 2 | 145 | -0.032156 | south | Y | -0.17073 | 0.00026864 | -0.13061 | 0.11101 | 0.00026864 | south | N | 0.00026864 | 0
7812 | L_RIONOG | 3 | 151 | -0.032156 | south | Y | -0.17073 | 0.00026864 | -0.13061 | 0.11101 | 0.00026864 | south | N | 0.00026864 | 0
7813 | L_RIONOG | 4 | 290 | -0.032156 | south | Y | -0.17073 | 0.00026864 | -0.13061 | 0.11101 | 0.00026864 | south | N | 0.00026864 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | 33 | -0.001974 | south | N | -0.14055 | 0.030451 | -0.10043 | 0.14119 | 0.030451 | south | N | 0.030451 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | 25 | -0.001974 | south | N | -0.14055 | 0.030451 | -0.10043 | 0.14119 | 0.030451 | south | N | 0.030451 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | 12 | -0.053555 | south | N | -0.19213 | -0.02113 | -0.15201 | 0.089613 | 0.02113 | south | N | 0.02113 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | 73 | -0.062849 | south | N | -0.20142 | -0.030424 | -0.16131 | 0.080319 | 0.030424 | south | N | 0.030424 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | 79 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | 81 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
8139 | JOS #1 | MB | 255 | 0 | south | Y | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | N | 0.032425 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | 28 | -0.066148 | south | N | -0.20472 | -0.033723 | -0.1646 | 0.07702 | 0.033723 | south | N | 0.033723 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | 7 | -0.066148 | south | N | -0.20472 | -0.033723 | -0.1646 | 0.07702 | 0.033723 | south | N | 0.033723 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | 79 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | 80 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | 78.4 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | 25 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | 46 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | 629 | -0.055815 | south | Y | -0.19439 | -0.02339 | -0.15427 | 0.087353 | 0.02339 | south | N | 0.02339 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | 144 | -0.061628 | south | Y | -0.2002 | -0.029203 | -0.16008 | 0.08154 | 0.029203 | south | N | 0.029203 | 0
8174 | VICEC61A | 6 | 188 | -0.061628 | south | Y | -0.2002 | -0.029203 | -0.16008 | 0.08154 | 0.029203 | south | N | 0.029203 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | 12 | -0.041346 | south | N | -0.17992 | -0.0089214 | -0.1398 | 0.10182 | 0.0089214 | south | N | 0.0089214 | 0
8262 | ELPS | 1 | 6 | -0.013906 | south | N | -0.15248 | 0.018519 | -0.11236 | 0.12926 | 0.018519 | south | N | 0.018519 | 0
8285 | LAR #1 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | N | 0.032425 | 0
8287 | LAR #2 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | N | 0.032425 | 0
8288 | LAR #3 | MB | 105 | 0 | south | Y | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | N | 0.032425 | 0
8388 | BATES0A | MB | 70 | 0 | south | Y | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | N | 0.032425 | 0
8393 | BATES0B | MB | 110 | 0 | south | Y | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | N | 0.032425 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | 336 | -0.060029 | south | Y | -0.1986 | -0.027604 | -0.15849 | 0.083139 | 0.027604 | south | N | 0.027604 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | 20 | 0 | south | N | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | N | 0.032425 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | 14 | 0 | south | N | -0.13857 | 0.032425 | -0.098456 | 0.14317 | 0.032425 | south | N | 0.032425 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | 334 | -0.059753 | south | Y | -0.19832 | -0.027328 | -0.15821 | 0.083415 | 0.027328 | south | N | 0.027328 | 0
8460 | B_DAVIS2 | 2 | 340 | -0.059753 | south | Y | -0.19832 | -0.027328 | -0.15821 | 0.083415 | 0.027328 | south | N | 0.027328 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | 38 | -0.059549 | south | N | -0.19812 | -0.027124 | -0.15801 | 0.083619 | 0.027124 | south | N | 0.027124 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | 25 | -0.059687 | south | N | -0.19826 | -0.027262 | -0.15814 | 0.083481 | 0.027262 | south | N | 0.027262 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | 25 | -0.059687 | south | N | -0.19826 | -0.027262 | -0.15814 | 0.083481 | 0.027262 | south | N | 0.027262 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | 38 | -0.059586 | south | N | -0.19816 | -0.027161 | -0.15804 | 0.083582 | 0.027161 | south | N | 0.027161 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | 29 | -0.058943 | south | N | -0.19751 | -0.026518 | -0.1574 | 0.084225 | 0.026518 | south | N | 0.026518 | 0
8560 | CNOPGT1 | 1 | 148.3 | -0.060015 | south | N | -0.19859 | -0.02759 | -0.15847 | 0.083153 | 0.02759 | south | N | 0.02759 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | 148.6 | -0.060015 | south | N | -0.19859 | -0.02759 | -0.15847 | 0.083153 | 0.02759 | south | N | 0.02759 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | 153 | -0.060015 | south | N | -0.19859 | -0.02759 | -0.15847 | 0.083153 | 0.02759 | south | N | 0.02759 | 0
8926 | LGE_GT10 | 1 | 158 | -0.061306 | south | N | -0.19988 | -0.028881 | -0.15976 | 0.081862 | 0.028881 | south | N | 0.028881 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | 153 | -0.061306 | south | N | -0.19988 | -0.028881 | -0.15976 | 0.081862 | 0.028881 | south | N | 0.028881 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | 100 | -0.061306 | south | N | -0.19988 | -0.028881 | -0.15976 | 0.081862 | 0.028881 | south | N | 0.028881 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | 145 | -0.061306 | south | N | -0.19988 | -0.028881 | -0.15976 | 0.081862 | 0.028881 | south | N | 0.028881 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | 147 | -0.061306 | south | N | -0.19988 | -0.028881 | -0.15976 | 0.081862 | 0.028881 | south | N | 0.028881 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | 127 | -0.061306 | south | N | -0.19988 | -0.028881 | -0.15976 | 0.081862 | 0.028881 | south | N | 0.028881 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | 146.5 | -0.0574 | south | Y | -0.19597 | -0.024975 | -0.15586 | 0.085768 | 0.024975 | south | N | 0.024975 | 0
8934 | FGNTS101 | 2 | 147.9 | -0.0574 | south | Y | -0.19597 | -0.024975 | -0.15586 | 0.085768 | 0.024975 | south | N | 0.024975 | 0
8935 | FGNTS201 | 3 | 173 | -0.0574 | south | Y | -0.19597 | -0.024975 | -0.15586 | 0.085768 | 0.024975 | south | N | 0.024975 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | 207 | -0.058032 | south | Y | -0.1966 | -0.025607 | -0.15649 | 0.085136 | 0.025607 | south | N | 0.025607 | 0
8937 | MVGN#2 | 2 | 216.7 | -0.058032 | south | Y | -0.1966 | -0.025607 | -0.15649 | 0.085136 | 0.025607 | south | N | 0.025607 | 0
8938 | MVGN#3 | 3 | 242 | -0.058032 | south | Y | -0.1966 | -0.025607 | -0.15649 | 0.085136 | 0.025607 | south | N | 0.025607 | 0
8981 | HECN1 | 1 | 144 | -0.058036 | south | Y | -0.19661 | -0.025611 | -0.15649 | 0.085132 | 0.025611 | south | N | 0.025611 | 0
8982 | HECN2 | 2 | 144 | -0.058036 | south | Y | -0.19661 | -0.025611 | -0.15649 | 0.085132 | 0.025611 | south | N | 0.025611 | 0
8983 | HECN3 | 3 | 171 | -0.058036 | south | Y | -0.19661 | -0.025611 | -0.15649 | 0.085132 | 0.025611 | south | N | 0.025611 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | 310 | -0.003518 | south | Y | -0.14209 | 0.028907 | -0.10197 | 0.13965 | 0.028907 | south | N | 0.028907 | 0
9001 | DECKR_G2 | 2 | 413 | -0.003518 | south | Y | -0.14209 | 0.028907 | -0.10197 | 0.13965 | 0.028907 | south | N | 0.028907 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | 42 | -0.002326 | south | Y | -0.1409 | 0.030099 | -0.10078 | 0.14084 | 0.030099 | south | N | 0.030099 | 0
9003 | DECKR_G4 | 4 | 44 | -0.002326 | south | Y | -0.1409 | 0.030099 | -0.10078 | 0.14084 | 0.030099 | south | N | 0.030099 | 0
9004 | DECKR_G5 | 5 | 44 | -0.002326 | south | Y | -0.1409 | 0.030099 | -0.10078 | 0.14084 | 0.030099 | south | N | 0.030099 | 0
9005 | DECKR_G6 | 6 | 47 | -0.002326 | south | Y | -0.1409 | 0.030099 | -0.10078 | 0.14084 | 0.030099 | south | N | 0.030099 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | 49 | -0.005348 | south | Y | -0.14392 | 0.027077 | -0.1038 | 0.13782 | 0.027077 | south | N | 0.027077 | 0
9017 | SANDH_G2 | 2 | 46 | -0.005348 | south | Y | -0.14392 | 0.027077 | -0.1038 | 0.13782 | 0.027077 | south | N | 0.027077 | 0
9018 | SANDH_G3 | 3 | 46 | -0.005348 | south | Y | -0.14392 | 0.027077 | -0.1038 | 0.13782 | 0.027077 | south | N | 0.027077 | 0
9019 | SANDH_G4 | 4 | 47 | -0.005348 | south | Y | -0.14392 | 0.027077 | -0.1038 | 0.13782 | 0.027077 | south | N | 0.027077 | 0
9020 | SANDHG5A | 5A | 154 | -0.005348 | south | Y | -0.14392 | 0.027077 | -0.1038 | 0.13782 | 0.027077 | south | N | 0.027077 | 0
9021 | SANDHG5C | 5C | 148 | -0.005348 | south | Y | -0.14392 | 0.027077 | -0.1038 | 0.13782 | 0.027077 | south | N | 0.027077 | 0
9022 | SANDH_G6 | 6 | 48 | -0.005348 | south | Y | -0.14392 | 0.027077 | -0.1038 | 0.13782 | 0.027077 | south | N | 0.027077 | 0
9023 | SANDH_G7 | 7 | 48 | -0.005348 | south | Y | -0.14392 | 0.027077 | -0.1038 | 0.13782 | 0.027077 | south | N | 0.027077 | 0
11001 | NAV1CT | 1 | 70 | 0.098452 | west | Y | -0.040119 | 0.13088 | -4.2282e-06 | 0.24162 | 4.2282e-06 | west | N | 4.2282e-06 | 0
11009 | NAV2CT | 1 | 70 | 0.098452 | west | Y | -0.040119 | 0.13088 | -4.2282e-06 | 0.24162 | 4.2282e-06 | west | N | 4.2282e-06 | 0
11011 | NAV3ST | 1 | 92.8 | 0.098452 | west | Y | -0.040119 | 0.13088 | -4.2282e-06 | 0.24162 | 4.2282e-06 | west | N | 4.2282e-06 | 0
11012 | NAV4CT | 1 | 80 | 0.098452 | west | Y | -0.040119 | 0.13088 | -4.2282e-06 | 0.24162 | 4.2282e-06 | west | N | 4.2282e-06 | 0
11013 | NAV5CT | 1 | 80 | 0.098452 | west | Y | -0.040119 | 0.13088 | -4.2282e-06 | 0.24162 | 4.2282e-06 | west | N | 4.2282e-06 | 0
11014 | NAV6ST | 1 | 115 | 0.098452 | west | Y | -0.040119 | 0.13088 | -4.2282e-06 | 0.24162 | 4.2282e-06 | west | N | 4.2282e-06 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | 208.2 | 0.098443 | west | Y | -0.040128 | 0.13087 | -1.3228e-05 | 0.24161 | 1.3228e-05 | west | N | 1.3228e-05 | 0
11021 | TIEHVCG_ | 1 | 142.1 | 0.098443 | west | Y | -0.040128 | 0.13087 | -1.3228e-05 | 0.24161 | 1.3228e-05 | west | N | 1.3228e-05 | 0
11022 | TIEHVCG_ | 1 | 132.4 | 0.098443 | west | Y | -0.040128 | 0.13087 | -1.3228e-05 | 0.24161 | 1.3228e-05 | west | N | 1.3228e-05 | 0
11023 | TIEHVCG_ | 1 | 136 | 0.098443 | west | Y | -0.040128 | 0.13087 | -1.3228e-05 | 0.24161 | 1.3228e-05 | west | N | 1.3228e-05 | 0
11024 | TIEHVCG_ | 1 | 147 | 0.098443 | west | Y | -0.040128 | 0.13087 | -1.3228e-05 | 0.24161 | 1.3228e-05 | west | N | 1.3228e-05 | 0
11025 | TIEHVSG_ | 1 | 210 | 0.098443 | west | Y | -0.040128 | 0.13087 | -1.3228e-05 | 0.24161 | 1.3228e-05 | west | N | 1.3228e-05 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | 209 | 0.10022 | west | Y | -0.03835 | 0.13265 | 0.0017648 | 0.24339 | 0.0017648 | west | N | 0.0017648 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | 126.5 | 0.10022 | west | Y | -0.03835 | 0.13265 | 0.0017648 | 0.24339 | 0.0017648 | west | N | 0.0017648 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | 249 | 0.10022 | west | Y | -0.03835 | 0.13265 | 0.0017648 | 0.24339 | 0.0017648 | west | N | 0.0017648 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | 197 | 0.10022 | west | Y | -0.03835 | 0.13265 | 0.0017648 | 0.24339 | 0.0017648 | west | N | 0.0017648 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | 200 | 0.099319 | west | Y | -0.039252 | 0.13174 | 0.00086277 | 0.24249 | 0.00086277 | west | N | 0.00086277 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | 121.9 | 0.099319 | west | Y | -0.039252 | 0.13174 | 0.00086277 | 0.24249 | 0.00086277 | west | N | 0.00086277 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | 149 | 0.097672 | west | Y | -0.040899 | 0.1301 | -0.00078423 | 0.24084 | 0.00078423 | west | N | 0.00078423 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.099149 | west | Y | -0.039422 | 0.13157 | 0.00069277 | 0.24232 | 0.00069277 | west | N | 0.00069277 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.099149 | west | Y | -0.039422 | 0.13157 | 0.00069277 | 0.24232 | 0.00069277 | west | N | 0.00069277 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | 225 | 0.099098 | west | Y | -0.039473 | 0.13152 | 0.00064177 | 0.24227 | 0.00064177 | west | N | 0.00064177 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.099848 | west | Y | -0.038723 | 0.13227 | 0.0013918 | 0.24302 | 0.0013918 | west | N | 0.0013918 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.099848 | west | Y | -0.038723 | 0.13227 | 0.0013918 | 0.24302 | 0.0013918 | west | N | 0.0013918 | 0
11691 | KMICHICT | 1 | 140 | 0.11281 | north | N | -0.025762 | 0.14523 | 0.014353 | 0.25598 | 0.014353 | west | Y | 0.025762 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | 141 | 0.11281 | north | N | -0.025762 | 0.14523 | 0.014353 | 0.25598 | 0.014353 | west | Y | 0.025762 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | 309 | 0.11281 | north | N | -0.025762 | 0.14523 | 0.014353 | 0.25598 | 0.014353 | west | Y | 0.025762 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | 143 | 0.11281 | north | N | -0.025762 | 0.14523 | 0.014353 | 0.25598 | 0.014353 | west | Y | 0.025762 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | 144 | 0.11281 | north | N | -0.025762 | 0.14523 | 0.014353 | 0.25598 | 0.014353 | west | Y | 0.025762 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | 310 | 0.11281 | north | N | -0.025762 | 0.14523 | 0.014353 | 0.25598 | 0.014353 | west | Y | 0.025762 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | 196 | 0.11171 | north | Y | -0.026859 | 0.14414 | 0.013256 | 0.25488 | 0.013256 | west | Y | 0.026859 | 2.6663
12323 | ENNSTRAC | 2 | 111 | 0.11171 | north | Y | -0.026859 | 0.14414 | 0.013256 | 0.25488 | 0.013256 | west | Y | 0.026859 | 1.51
12357 | RNRTPL_1 | 1 | 0 | 0.11221 | north | N | -0.026359 | 0.14464 | 0.013756 | 0.25538 | 0.013756 | west | Y | 0.026359 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | 161 | 0.11428 | north | Y | -0.024295 | 0.1467 | 0.01582 | 0.25744 | 0.01582 | west | Y | 0.024295 | 1.3646
12412 | FPLEFR1B | 2 | 164 | 0.11428 | north | Y | -0.024295 | 0.1467 | 0.01582 | 0.25744 | 0.01582 | west | Y | 0.024295 | 1.39
12413 | FPLEFR1C | 3 | 164 | 0.11428 | north | Y | -0.024295 | 0.1467 | 0.01582 | 0.25744 | 0.01582 | west | Y | 0.024295 | 1.39
12414 | FPLEFR1S | 4 | 414 | 0.11428 | north | Y | -0.024295 | 0.1467 | 0.01582 | 0.25744 | 0.01582 | west | Y | 0.024295 | 3.5089
12421 | FPLEFR2A | 1 | 162 | 0.11428 | north | Y | -0.024295 | 0.1467 | 0.01582 | 0.25744 | 0.01582 | west | Y | 0.024295 | 1.373
12422 | FPLEFR2B | 2 | 161 | 0.11428 | north | Y | -0.024295 | 0.1467 | 0.01582 | 0.25744 | 0.01582 | west | Y | 0.024295 | 1.3646
12423 | FPLEFR2C | 3 | 163 | 0.11428 | north | Y | -0.024295 | 0.1467 | 0.01582 | 0.25744 | 0.01582 | west | Y | 0.024295 | 1.3815
12424 | FPLEFR2S | 4 | 409 | 0.11428 | north | Y | -0.024295 | 0.1467 | 0.01582 | 0.25744 | 0.01582 | west | Y | 0.024295 | 3.4665
12440 | PARKD_1S | 1 | 0 | 0.11366 | north | N | -0.024908 | 0.14609 | 0.015207 | 0.25683 | 0.015207 | west | Y | 0.024908 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | 0 | 0.11366 | north | N | -0.024908 | 0.14609 | 0.015207 | 0.25683 | 0.015207 | west | Y | 0.024908 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | 148 | 0.11587 | north | N | -0.022703 | 0.14829 | 0.017412 | 0.25904 | 0.017412 | west | Y | 0.022703 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | 130 | 0.11587 | north | N | -0.022703 | 0.14829 | 0.017412 | 0.25904 | 0.017412 | west | Y | 0.022703 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | 145 | 0.11587 | north | N | -0.022703 | 0.14829 | 0.017412 | 0.25904 | 0.017412 | west | Y | 0.022703 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | 399 | 0.11587 | north | N | -0.022703 | 0.14829 | 0.017412 | 0.25904 | 0.017412 | west | Y | 0.022703 | 0
13131 | CALFREST | 1 | 150.7 | 0.11502 | north | Y | -0.023551 | 0.14744 | 0.016564 | 0.25819 | 0.016564 | west | Y | 0.023551 | 1.053
13132 | CALFREST | 2 | 151 | 0.11502 | north | Y | -0.023551 | 0.14744 | 0.016564 | 0.25819 | 0.016564 | west | Y | 0.023551 | 1.0551
13133 | CALFREST | 3 | 177.4 | 0.11502 | north | Y | -0.023551 | 0.14744 | 0.016564 | 0.25819 | 0.016564 | west | Y | 0.023551 | 1.2396
13134 | CALFREST | 4 | 151.5 | 0.11491 | north | Y | -0.023662 | 0.14733 | 0.016453 | 0.25808 | 0.016453 | west | Y | 0.023662 | 1.0923
13135 | CALFREST | 5 | 152.3 | 0.11491 | north | Y | -0.023662 | 0.14733 | 0.016453 | 0.25808 | 0.016453 | west | Y | 0.023662 | 1.098
13136 | CALFREST | 6 | 177.5 | 0.11491 | north | Y | -0.023662 | 0.14733 | 0.016453 | 0.25808 | 0.016453 | west | Y | 0.023662 | 1.2797
13432 | SANDOW_5 | 5 | 581 | 0.037456 | south | Y | -0.10112 | 0.069881 | -0.061 | 0.18062 | 0.061 | west | Y | 0.069881 | 5.1595
13691 | OAKGROVE | 1 | 855 | 0.28571 | north | Y | 0.14714 | 0.31813 | 0.18725 | 0.42887 | 0.14714 | North | N | 0.14714 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | 855 | 0.28571 | north | Y | 0.14714 | 0.31813 | 0.18725 | 0.42887 | 0.14714 | North | N | 0.14714 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | 32 | 0.53369 | north | N | 0.39512 | 0.56611 | 0.43523 | 0.67686 | 0.39512 | North | N | 0.39512 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | 48 | 0.50461 | north | Y | 0.36604 | 0.53704 | 0.40616 | 0.64778 | 0.36604 | North | N | 0.36604 | 0
32884 | BRYN_DNS | 1 | 46 | 0.50461 | north | Y | 0.36604 | 0.53704 | 0.40616 | 0.64778 | 0.36604 | North | N | 0.36604 | 0
32886 | BRYN_ATK | MB | 12 | 0.52981 | north | Y | 0.39123 | 0.56223 | 0.43135 | 0.67297 | 0.39123 | North | N | 0.39123 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | 51 | 0.52981 | north | Y | 0.39123 | 0.56223 | 0.43135 | 0.67297 | 0.39123 | North | N | 0.39123 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | 17 | 0.52981 | north | Y | 0.39123 | 0.56223 | 0.43135 | 0.67297 | 0.39123 | North | N | 0.39123 | 0
32890 | BRYN_ATK | MB | 22 | 0.52981 | north | Y | 0.39123 | 0.56223 | 0.43135 | 0.67297 | 0.39123 | North | N | 0.39123 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | 25 | 0.52981 | north | Y | 0.39123 | 0.56223 | 0.43135 | 0.67297 | 0.39123 | North | N | 0.39123 | 0
32892 | BRYN_DNS | 1 | 105 | 0.50461 | north | Y | 0.36604 | 0.53704 | 0.40616 | 0.64778 | 0.36604 | North | N | 0.36604 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | 84 | 0.099662 | west | Y | -0.038909 | 0.13209 | 0.0012058 | 0.24283 | 0.0012058 | west | N | 0.0012058 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | 80 | 0.091811 | west | Y | -0.04676 | 0.12424 | -0.0066452 | 0.23498 | 0.0066452 | west | N | 0.0066452 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.091759 | west | Y | -0.046812 | 0.12418 | -0.0066972 | 0.23493 | 0.0066972 | west | N | 0.0066972 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.091759 | west | Y | -0.046812 | 0.12418 | -0.0066972 | 0.23493 | 0.0066972 | west | N | 0.0066972 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | 70.8 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | 66.7 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | 53 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | 153.2 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | 153.5 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | 152.3 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | 96 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | 244 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | 40 | -0.14119 | houston | N | -0.27976 | -0.10877 | -0.23965 | 0.0019747 | 0.0019747 | houston | N | 0.0019747 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | 100.3 | -0.14116 | houston | N | -0.27974 | -0.10874 | -0.23962 | 0.0020037 | 0.0020037 | houston | N | 0.0020037 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | 92.9 | -0.14116 | houston | N | -0.27974 | -0.10874 | -0.23962 | 0.0020037 | 0.0020037 | houston | N | 0.0020037 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | 102.7 | -0.14116 | houston | N | -0.27974 | -0.10874 | -0.23962 | 0.0020037 | 0.0020037 | houston | N | 0.0020037 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | 102 | -0.14116 | houston | N | -0.27974 | -0.10874 | -0.23962 | 0.0020037 | 0.0020037 | houston | N | 0.0020037 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | 32 | -0.14117 | houston | N | -0.27974 | -0.10874 | -0.23962 | 0.0020027 | 0.0020027 | houston | N | 0.0020027 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | 30 | -0.14117 | houston | N | -0.27974 | -0.10874 | -0.23962 | 0.0020027 | 0.0020027 | houston | N | 0.0020027 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | 111 | -0.12538 | houston | N | -0.26395 | -0.092958 | -0.22384 | 0.017785 | 0.017785 | houston | N | 0.017785 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | 111 | -0.12538 | houston | N | -0.26395 | -0.092958 | -0.22384 | 0.017785 | 0.017785 | houston | N | 0.017785 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | 119 | -0.12538 | houston | N | -0.26395 | -0.092958 | -0.22384 | 0.017785 | 0.017785 | houston | N | 0.017785 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | 109.5 | -0.12538 | houston | N | -0.26395 | -0.092958 | -0.22384 | 0.017785 | 0.017785 | houston | N | 0.017785 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | 152.3 | 0.28571 | north | Y | 0.14714 | 0.31813 | 0.18725 | 0.42887 | 0.14714 | North | N | 0.14714 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | 153 | 0.28571 | north | Y | 0.14714 | 0.31813 | 0.18725 | 0.42887 | 0.14714 | North | N | 0.14714 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | 136 | -0.15193 | houston | N | -0.2905 | -0.11951 | -0.25039 | -0.0087653 | 0.0087653 | houston | N | 0.0087653 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | 33 | -0.13598 | houston | N | -0.27455 | -0.10356 | -0.23444 | 0.0071877 | 0.0071877 | houston | N | 0.0071877 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | 42 | -0.15229 | houston | Y | -0.29086 | -0.11986 | -0.25074 | -0.0091203 | 0.0091203 | houston | N | 0.0091203 | 0
48512 | LPE_GT2_ | 2 | 42 | -0.15229 | houston | Y | -0.29086 | -0.11986 | -0.25074 | -0.0091203 | 0.0091203 | houston | N | 0.0091203 | 0
48513 | LPE_GT3_ | 3 | 38 | -0.15229 | houston | Y | -0.29086 | -0.11986 | -0.25074 | -0.0091203 | 0.0091203 | houston | N | 0.0091203 | 0
48514 | LPE_GT4_ | 4 | 38 | -0.15229 | houston | Y | -0.29086 | -0.11986 | -0.25074 | -0.0091203 | 0.0091203 | houston | N | 0.0091203 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | 71 | -0.12286 | houston | N | -0.26143 | -0.090433 | -0.22131 | 0.02031 | 0.02031 | houston | N | 0.02031 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | 10 | -0.12286 | houston | N | -0.26143 | -0.090433 | -0.22131 | 0.02031 | 0.02031 | houston | N | 0.02031 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | 163 | -0.13272 | houston | N | -0.27129 | -0.10029 | -0.23117 | 0.01045 | 0.01045 | houston | N | 0.01045 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | 163 | -0.13272 | houston | N | -0.27129 | -0.10029 | -0.23117 | 0.01045 | 0.01045 | houston | N | 0.01045 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | 245 | -0.13272 | houston | N | -0.27129 | -0.10029 | -0.23117 | 0.01045 | 0.01045 | houston | N | 0.01045 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | 65 | -0.1481 | houston | N | -0.28667 | -0.11567 | -0.24656 | -0.0049313 | 0.0049313 | houston | N | 0.0049313 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | 60 | -0.1481 | houston | N | -0.28667 | -0.11567 | -0.24656 | -0.0049313 | 0.0049313 | houston | N | 0.0049313 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | 65 | -0.1481 | houston | N | -0.28667 | -0.11567 | -0.24656 | -0.0049313 | 0.0049313 | houston | N | 0.0049313 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | 65 | -0.1481 | houston | N | -0.28667 | -0.11567 | -0.24656 | -0.0049313 | 0.0049313 | houston | N | 0.0049313 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | 149 | -0.15076 | houston | N | -0.28933 | -0.11833 | -0.24921 | -0.0075883 | 0.0075883 | houston | N | 0.0075883 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | 65.1 | -0.15076 | houston | N | -0.28933 | -0.11833 | -0.24921 | -0.0075883 | 0.0075883 | houston | N | 0.0075883 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | 91 | -0.14727 | houston | N | -0.28585 | -0.11485 | -0.24573 | -0.0041063 | 0.0041063 | houston | N | 0.0041063 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | 87.6 | -0.14727 | houston | N | -0.28585 | -0.11485 | -0.24573 | -0.0041063 | 0.0041063 | houston | N | 0.0041063 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | 87 | -0.14727 | houston | N | -0.28585 | -0.11485 | -0.24573 | -0.0041063 | 0.0041063 | houston | N | 0.0041063 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | 54.5 | -0.14727 | houston | N | -0.28585 | -0.11485 | -0.24573 | -0.0041063 | 0.0041063 | houston | N | 0.0041063 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | 12.2 | -0.14727 | houston | N | -0.28585 | -0.11485 | -0.24573 | -0.0041063 | 0.0041063 | houston | N | 0.0041063 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | 743 | -0.15575 | houston | Y | -0.29432 | -0.12332 | -0.2542 | -0.012579 | 0.012579 | houston | N | 0.012579 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | 735 | -0.15435 | houston | Y | -0.29292 | -0.12193 | -0.25281 | -0.011182 | 0.011182 | houston | N | 0.011182 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | 172 | -0.15618 | houston | Y | -0.29475 | -0.12376 | -0.25464 | -0.013014 | 0.013014 | houston | N | 0.013014 | 0
48584 | CBY_GT4_ | 2 | 172 | -0.15618 | houston | Y | -0.29475 | -0.12376 | -0.25464 | -0.013014 | 0.013014 | houston | N | 0.013014 | 0
48585 | CBY_ST4_ | 3 | 172 | -0.15618 | houston | Y | -0.29475 | -0.12376 | -0.25464 | -0.013014 | 0.013014 | houston | N | 0.013014 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | 173 | -0.16416 | houston | N | -0.30273 | -0.13173 | -0.26261 | -0.020988 | 0.020988 | houston | N | 0.020988 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | 173 | -0.15223 | houston | N | -0.2908 | -0.11981 | -0.25069 | -0.0090633 | 0.0090633 | houston | N | 0.0090633 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | 135 | -0.15223 | houston | N | -0.2908 | -0.11981 | -0.25069 | -0.0090633 | 0.0090633 | houston | N | 0.0090633 | 0
48595 | BTE_GT2_ | 1 | 162.8 | -0.1572 | houston | N | -0.29577 | -0.12478 | -0.25566 | -0.014032 | 0.014032 | houston | N | 0.014032 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | 161.4 | -0.1572 | houston | N | -0.29577 | -0.12478 | -0.25566 | -0.014032 | 0.014032 | houston | N | 0.014032 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | 158.9 | -0.1572 | houston | N | -0.29577 | -0.12478 | -0.25566 | -0.014032 | 0.014032 | houston | N | 0.014032 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | 269.2 | -0.1572 | houston | N | -0.29577 | -0.12478 | -0.25566 | -0.014032 | 0.014032 | houston | N | 0.014032 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | 64 | -0.15086 | houston | N | -0.28943 | -0.11844 | -0.24932 | -0.0076953 | 0.0076953 | houston | N | 0.0076953 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | 63.2 | -0.15086 | houston | N | -0.28943 | -0.11844 | -0.24932 | -0.0076953 | 0.0076953 | houston | N | 0.0076953 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | 82.6 | -0.15086 | houston | N | -0.28943 | -0.11844 | -0.24932 | -0.0076953 | 0.0076953 | houston | N | 0.0076953 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | 73.6 | -0.15086 | houston | N | -0.28943 | -0.11844 | -0.24932 | -0.0076953 | 0.0076953 | houston | N | 0.0076953 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | 163.2 | -0.15012 | houston | N | -0.28869 | -0.1177 | -0.24858 | -0.0069553 | 0.0069553 | houston | N | 0.0069553 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | 157.1 | -0.15012 | houston | N | -0.28869 | -0.1177 | -0.24858 | -0.0069553 | 0.0069553 | houston | N | 0.0069553 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | 157.5 | -0.15012 | houston | N | -0.28869 | -0.1177 | -0.24858 | -0.0069553 | 0.0069553 | houston | N | 0.0069553 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | 157 | -0.15012 | houston | N | -0.28869 | -0.1177 | -0.24858 | -0.0069553 | 0.0069553 | houston | N | 0.0069553 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | 269 | -0.15012 | houston | N | -0.28869 | -0.1177 | -0.24858 | -0.0069553 | 0.0069553 | houston | N | 0.0069553 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | 5 | -0.15564 | houston | N | -0.29421 | -0.12322 | -0.2541 | -0.012475 | 0.012475 | houston | N | 0.012475 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | 21 | -0.15564 | houston | N | -0.29421 | -0.12322 | -0.2541 | -0.012475 | 0.012475 | houston | N | 0.012475 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | 154.2 | -0.22336 | north | N | -0.36194 | -0.19094 | -0.32182 | -0.080196 | 0.080196 | houston | Y | 0.36194 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | 156 | -0.22336 | north | N | -0.36194 | -0.19094 | -0.32182 | -0.080196 | 0.080196 | houston | Y | 0.36194 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | 156 | -0.22336 | north | N | -0.36194 | -0.19094 | -0.32182 | -0.080196 | 0.080196 | houston | Y | 0.36194 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | 380 | -0.22336 | north | N | -0.36194 | -0.19094 | -0.32182 | -0.080196 | 0.080196 | houston | Y | 0.36194 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | 398 | -0.15743 | houston | Y | -0.29601 | -0.12501 | -0.25589 | -0.014267 | 0.014267 | houston | N | 0.014267 | 0
48691 | GBY_7374 | A | 46 | -0.14835 | houston | Y | -0.28692 | -0.11592 | -0.2468 | -0.0051803 | 0.0051803 | houston | N | 0.0051803 | 0
48691 | GBY_7374 | B | 46 | -0.14835 | houston | Y | -0.28692 | -0.11592 | -0.2468 | -0.0051803 | 0.0051803 | houston | N | 0.0051803 | 0
48692 | GBY_8182 | C | 46 | -0.14835 | houston | Y | -0.28692 | -0.11592 | -0.2468 | -0.0051803 | 0.0051803 | houston | N | 0.0051803 | 0
48692 | GBY_8182 | D | 55 | -0.14835 | houston | Y | -0.28692 | -0.11592 | -0.2468 | -0.0051803 | 0.0051803 | houston | N | 0.0051803 | 0
48693 | GBY_8384 | E | 55 | -0.14835 | houston | Y | -0.28692 | -0.11592 | -0.2468 | -0.0051803 | 0.0051803 | houston | N | 0.0051803 | 0
48693 | GBY_8384 | F | 54 | -0.14835 | houston | Y | -0.28692 | -0.11592 | -0.2468 | -0.0051803 | 0.0051803 | houston | N | 0.0051803 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | 827 | 0.16538 | north | Y | 0.026813 | 0.19781 | 0.066928 | 0.30855 | 0.026813 | North | N | 0.026813 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | 819 | 0.16538 | north | Y | 0.026813 | 0.19781 | 0.066928 | 0.30855 | 0.026813 | North | N | 0.026813 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | 46.1 | -0.13458 | houston | N | -0.27315 | -0.10215 | -0.23303 | 0.0085897 | 0.0085897 | houston | N | 0.0085897 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | 76 | -0.10412 | houston | Y | -0.24269 | -0.071693 | -0.20257 | 0.03905 | 0.03905 | houston | N | 0.03905 | 0
48732 | CBE_GT2 | 1 | 76 | -0.10412 | houston | Y | -0.24269 | -0.071693 | -0.20257 | 0.03905 | 0.03905 | houston | N | 0.03905 | 0
48733 | CBE_ST12 | 1 | 105 | -0.10412 | houston | Y | -0.24269 | -0.071693 | -0.20257 | 0.03905 | 0.03905 | houston | N | 0.03905 | 0
48734 | CBE_GT3 | 1 | 74 | -0.10412 | houston | Y | -0.24269 | -0.071693 | -0.20257 | 0.03905 | 0.03905 | houston | N | 0.03905 | 0
48735 | CBE_GT4 | 1 | 74 | -0.10412 | houston | Y | -0.24269 | -0.071693 | -0.20257 | 0.03905 | 0.03905 | houston | N | 0.03905 | 0
48736 | CBE_ST34 | 1 | 102 | -0.10412 | houston | Y | -0.24269 | -0.071693 | -0.20257 | 0.03905 | 0.03905 | houston | N | 0.03905 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | 180 | -0.15086 | houston | N | -0.28943 | -0.11843 | -0.24931 | -0.0076903 | 0.0076903 | houston | N | 0.0076903 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | 158.6 | -0.15086 | houston | N | -0.28943 | -0.11843 | -0.24931 | -0.0076903 | 0.0076903 | houston | N | 0.0076903 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | 157 | -0.15086 | houston | N | -0.28943 | -0.11843 | -0.24931 | -0.0076903 | 0.0076903 | houston | N | 0.0076903 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | 35 | -0.15029 | houston | N | -0.28886 | -0.11786 | -0.24874 | -0.0071173 | 0.0071173 | houston | N | 0.0071173 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | 459 | -0.14524 | houston | Y | -0.28381 | -0.11282 | -0.2437 | -0.0020733 | 0.0020733 | houston | N | 0.0020733 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | 65 | -0.15565 | houston | N | -0.29423 | -0.12323 | -0.25411 | -0.012487 | 0.012487 | houston | N | 0.012487 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | 66 | -0.15565 | houston | N | -0.29423 | -0.12323 | -0.25411 | -0.012487 | 0.012487 | houston | N | 0.012487 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | 70 | -0.15565 | houston | N | -0.29423 | -0.12323 | -0.25411 | -0.012487 | 0.012487 | houston | N | 0.012487 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | 63 | -0.15565 | houston | N | -0.29423 | -0.12323 | -0.25411 | -0.012487 | 0.012487 | houston | N | 0.012487 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | 62 | -0.15565 | houston | N | -0.29423 | -0.12323 | -0.25411 | -0.012487 | 0.012487 | houston | N | 0.012487 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | 104 | -0.15565 | houston | N | -0.29423 | -0.12323 | -0.25411 | -0.012487 | 0.012487 | houston | N | 0.012487 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | 59 | -0.15565 | houston | N | -0.29423 | -0.12323 | -0.25411 | -0.012487 | 0.012487 | houston | N | 0.012487 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | 156 | -0.16416 | houston | N | -0.30273 | -0.13173 | -0.26261 | -0.020988 | 0.020988 | houston | N | 0.020988 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | 154 | -0.16416 | houston | N | -0.30273 | -0.13173 | -0.26261 | -0.020988 | 0.020988 | houston | N | 0.020988 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | 154 | -0.16416 | houston | N | -0.30273 | -0.13173 | -0.26261 | -0.020988 | 0.020988 | houston | N | 0.020988 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | 162 | -0.16416 | houston | N | -0.30273 | -0.13173 | -0.26261 | -0.020988 | 0.020988 | houston | N | 0.020988 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | 157 | -0.15597 | houston | N | -0.29454 | -0.12354 | -0.25442 | -0.0128 | 0.0128 | houston | N | 0.0128 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | 71 | -0.15139 | houston | N | -0.28996 | -0.11897 | -0.24985 | -0.0082233 | 0.0082233 | houston | N | 0.0082233 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | 72 | -0.15139 | houston | N | -0.28996 | -0.11897 | -0.24985 | -0.0082233 | 0.0082233 | houston | N | 0.0082233 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | 39 | -0.15139 | houston | N | -0.28996 | -0.11897 | -0.24985 | -0.0082233 | 0.0082233 | houston | N | 0.0082233 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | 30 | -0.15139 | houston | N | -0.28996 | -0.11897 | -0.24985 | -0.0082233 | 0.0082233 | houston | N | 0.0082233 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | 78 | -0.14961 | houston | N | -0.28818 | -0.11718 | -0.24806 | -0.0064383 | 0.0064383 | houston | N | 0.0064383 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | 80 | -0.14961 | houston | N | -0.28818 | -0.11718 | -0.24806 | -0.0064383 | 0.0064383 | houston | N | 0.0064383 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | 16.2 | -0.15086 | houston | N | -0.28943 | -0.11843 | -0.24932 | -0.0076913 | 0.0076913 | houston | N | 0.0076913 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | 165 | -0.15075 | houston | Y | -0.28932 | -0.11832 | -0.24921 | -0.0075813 | 0.0075813 | houston | N | 0.0075813 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | 169 | -0.15072 | houston | Y | -0.28929 | -0.1183 | -0.24918 | -0.0075523 | 0.0075523 | houston | N | 0.0075523 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | 213 | -0.15085 | houston | Y | -0.28943 | -0.11843 | -0.24931 | -0.0076863 | 0.0076863 | houston | N | 0.0076863 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | 228 | -0.15087 | houston | Y | -0.28944 | -0.11845 | -0.24933 | -0.0077023 | 0.0077023 | houston | N | 0.0077023 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | 12 | -0.1507 | houston | Y | -0.28927 | -0.11827 | -0.24915 | -0.0075303 | 0.0075303 | houston | N | 0.0075303 | 0
48855 | SRB_GT21 | MB | 18 | -0.1507 | houston | Y | -0.28927 | -0.11827 | -0.24915 | -0.0075303 | 0.0075303 | houston | N | 0.0075303 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | 50 | -0.14279 | houston | Y | -0.28136 | -0.11037 | -0.24125 | 0.00037471 | 0.00037471 | houston | N | 0.00037471 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | 104 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48874 | THW_ST4_ | 4 | 104 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48875 | THW_3132 | A | 54 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48875 | THW_3132 | B | 53 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48877 | THW_3334 | C | 54 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48877 | THW_3334 | D | 57 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48879 | THW_4142 | E | 54 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48879 | THW_4142 | F | 54 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48881 | THW_4344 | G | 58 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48881 | THW_4344 | H | 58 | -0.15241 | houston | Y | -0.29098 | -0.11998 | -0.25087 | -0.0092413 | 0.0092413 | houston | N | 0.0092413 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | 12 | -0.15409 | houston | Y | -0.29266 | -0.12166 | -0.25254 | -0.01092 | 0.01092 | houston | N | 0.01092 | 0
48885 | THW_5152 | A | 56 | -0.15654 | houston | Y | -0.29511 | -0.12412 | -0.255 | -0.013373 | 0.013373 | houston | N | 0.013373 | 0
48885 | THW_5152 | B | 59 | -0.15654 | houston | Y | -0.29511 | -0.12412 | -0.255 | -0.013373 | 0.013373 | houston | N | 0.013373 | 0
48886 | THW_5354 | C | 56 | -0.15654 | houston | Y | -0.29511 | -0.12412 | -0.255 | -0.013373 | 0.013373 | houston | N | 0.013373 | 0
48886 | THW_5354 | D | 56 | -0.15654 | houston | Y | -0.29511 | -0.12412 | -0.255 | -0.013373 | 0.013373 | houston | N | 0.013373 | 0
48887 | THW_5556 | E | 59 | -0.15654 | houston | Y | -0.29511 | -0.12412 | -0.255 | -0.013373 | 0.013373 | houston | N | 0.013373 | 0
48887 | THW_5556 | F | 56 | -0.15654 | houston | Y | -0.29511 | -0.12412 | -0.255 | -0.013373 | 0.013373 | houston | N | 0.013373 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | 66 | -0.10783 | houston | Y | -0.2464 | -0.075405 | -0.20629 | 0.035338 | 0.035338 | houston | N | 0.035338 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | 161 | -0.1356 | houston | Y | -0.27417 | -0.10317 | -0.23405 | 0.0075697 | 0.0075697 | houston | N | 0.0075697 | 0
48922 | WAP_GN2_ | 2 | 166 | -0.1356 | houston | Y | -0.27417 | -0.10317 | -0.23405 | 0.0075697 | 0.0075697 | houston | N | 0.0075697 | 0
48923 | WAP_GN3_ | 3 | 248 | -0.1356 | houston | Y | -0.27417 | -0.10317 | -0.23405 | 0.0075697 | 0.0075697 | houston | N | 0.0075697 | 0
48924 | WAP_GN4_ | 4 | 546 | -0.1356 | houston | Y | -0.27417 | -0.10317 | -0.23405 | 0.0075697 | 0.0075697 | houston | N | 0.0075697 | 0
48925 | WAP_GN5_ | 5 | 643 | -0.1356 | houston | N | -0.27417 | -0.10317 | -0.23405 | 0.0075697 | 0.0075697 | houston | N | 0.0075697 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | 651 | -0.13263 | houston | Y | -0.2712 | -0.10021 | -0.23109 | 0.010536 | 0.010536 | houston | N | 0.010536 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | 564 | -0.13263 | houston | Y | -0.2712 | -0.10021 | -0.23109 | 0.010536 | 0.010536 | houston | N | 0.010536 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | 600 | -0.13263 | houston | Y | -0.2712 | -0.10021 | -0.23109 | 0.010536 | 0.010536 | houston | N | 0.010536 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | 13 | -0.1356 | houston | Y | -0.27417 | -0.10317 | -0.23405 | 0.0075697 | 0.0075697 | houston | N | 0.0075697 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | 12 | -0.15569 | houston | Y | -0.29426 | -0.12327 | -0.25415 | -0.012525 | 0.012525 | houston | N | 0.012525 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | 34 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | 34.7 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | 32.7 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | 45.9 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | 17.7 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | 20.4 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | 19.9 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | 35 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | 18 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | 85.4 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | 148 | -0.15468 | houston | N | -0.29325 | -0.12226 | -0.25314 | -0.011514 | 0.011514 | houston | N | 0.011514 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | 62 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | 71.4 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | 45 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | 101 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | 86 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | 88 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | 50 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | 18 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | 94 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | 70 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | 63 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | 72 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | 64.8 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | 101 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | 97 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | 103 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | 76 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | 80 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | 80 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | 171 | -0.11966 | houston | N | -0.25823 | -0.087236 | -0.21812 | 0.023507 | 0.023507 | houston | N | 0.023507 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58909 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58909 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58909 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58909 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58909 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58919 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58919 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58919 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58919 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58919 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58919 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58929 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58929 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58929 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58929 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58929 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58929 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58949 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58949 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58949 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58949 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58949 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
58949 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.037109 | south | Y | -0.17568 | -0.0046844 | -0.13557 | 0.10606 | 0.0046844 | south | N | 0.0046844 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | 76.5 | 0.089392 | west | Y | -0.049179 | 0.12182 | -0.0090642 | 0.23256 | 0.0090642 | west | N | 0.0090642 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | 80 | 0.091911 | west | Y | -0.04666 | 0.12434 | -0.0065452 | 0.23508 | 0.0065452 | west | N | 0.0065452 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | 40 | 0.091911 | west | Y | -0.04666 | 0.12434 | -0.0065452 | 0.23508 | 0.0065452 | west | N | 0.0065452 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | 80 | 0.092317 | west | Y | -0.046254 | 0.12474 | -0.0061392 | 0.23548 | 0.0061392 | west | N | 0.0061392 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | 80 | 0.091823 | west | Y | -0.046748 | 0.12425 | -0.0066332 | 0.23499 | 0.0066332 | west | N | 0.0066332 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | 80 | 0.089732 | west | Y | -0.048839 | 0.12216 | -0.0087242 | 0.2329 | 0.0087242 | west | N | 0.0087242 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | 84 | 0.089047 | west | Y | -0.049524 | 0.12147 | -0.0094092 | 0.23221 | 0.0094092 | west | N | 0.0094092 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | 80 | 0.092317 | west | Y | -0.046254 | 0.12474 | -0.0061392 | 0.23548 | 0.0061392 | west | N | 0.0061392 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | 114 | -0.029543 | south | Y | -0.16811 | 0.0028816 | -0.128 | 0.11362 | 0.0028816 | south | N | 0.0028816 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | 120 | 0.099072 | west | Y | -0.039499 | 0.1315 | 0.00061577 | 0.24224 | 0.00061577 | west | N | 0.00061577 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | 233 | 0.099072 | west | Y | -0.039499 | 0.1315 | 0.00061577 | 0.24224 | 0.00061577 | west | N | 0.00061577 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | 170.2 | 0.099072 | west | Y | -0.039499 | 0.1315 | 0.00061577 | 0.24224 | 0.00061577 | west | N | 0.00061577 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | 222 | -0.029543 | south | Y | -0.16811 | 0.0028816 | -0.128 | 0.11362 | 0.0028816 | south | N | 0.0028816 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | 184 | -0.029543 | south | Y | -0.16811 | 0.0028816 | -0.128 | 0.11362 | 0.0028816 | south | N | 0.0028816 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | 224 | -0.029543 | south | Y | -0.16811 | 0.0028816 | -0.128 | 0.11362 | 0.0028816 | south | N | 0.0028816 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | 115 | -0.029543 | south | Y | -0.16811 | 0.0028816 | -0.128 | 0.11362 | 0.0028816 | south | N | 0.0028816 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | 100 | -0.029543 | south | Y | -0.16811 | 0.0028816 | -0.128 | 0.11362 | 0.0028816 | south | N | 0.0028816 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | 60 | 0.10099 | west | Y | -0.037582 | 0.13341 | 0.0025328 | 0.24416 | 0.0025328 | west | N | 0.0025328 | 0
60201 | RIO DRCS | F | 0 | 0.022489 | south | N | -0.11608 | 0.054914 | -0.075967 | 0.16566 | 0.054914 | south | N | 0.054914 | 0
60202 | FRIEND_R | F | 0 | 0.078137 | west | N | -0.060434 | 0.11056 | -0.020319 | 0.2213 | 0.020319 | west | N | 0.020319 | 0
60203 | PRES0A | BT | 4.8 | 0.09382 | west | N | -0.044751 | 0.12624 | -0.0046362 | 0.23699 | 0.0046362 | west | N | 0.0046362 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | 37.5 | 0.10014 | west | Y | -0.038436 | 0.13256 | 0.0016788 | 0.2433 | 0.0016788 | west | N | 0.0016788 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | 107.5 | 0.10014 | west | Y | -0.038436 | 0.13256 | 0.0016788 | 0.2433 | 0.0016788 | west | N | 0.0016788 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | 135 | 0.10014 | west | Y | -0.038436 | 0.13256 | 0.0016788 | 0.2433 | 0.0016788 | west | N | 0.0016788 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | 119 | 0.10014 | west | Y | -0.038436 | 0.13256 | 0.0016788 | 0.2433 | 0.0016788 | west | N | 0.0016788 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | 105 | 0.10014 | west | Y | -0.038436 | 0.13256 | 0.0016788 | 0.2433 | 0.0016788 | west | N | 0.0016788 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | 80.5 | 0.10014 | west | Y | -0.038436 | 0.13256 | 0.0016788 | 0.2433 | 0.0016788 | west | N | 0.0016788 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | 150 | 0.098461 | west | Y | -0.04011 | 0.13089 | 4.7718e-06 | 0.24163 | 4.7718e-06 | west | N | 4.7718e-06 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | 112.5 | 0.098249 | west | Y | -0.040322 | 0.13067 | -0.00020723 | 0.24142 | 0.00020723 | west | N | 0.00020723 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | 149.5 | 0.098249 | west | Y | -0.040322 | 0.13067 | -0.00020723 | 0.24142 | 0.00020723 | west | N | 0.00020723 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | 186 | 0.098249 | west | Y | -0.040322 | 0.13067 | -0.00020723 | 0.24142 | 0.00020723 | west | N | 0.00020723 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | 214.5 | 0.098249 | west | Y | -0.040322 | 0.13067 | -0.00020723 | 0.24142 | 0.00020723 | west | N | 0.00020723 | 0
80003 | MILHWYS | F | 0 | -0.058488 | south | N | -0.19706 | -0.026063 | -0.15694 | 0.08468 | 0.026063 | south | N | 0.026063 | 0
80010 | EPLVT1 | F | 0 | -0.016681 | south | N | -0.15525 | 0.015744 | -0.11514 | 0.12649 | 0.015744 | south | N | 0.015744 | 0
80012 | LAR | F | 0 | -0.044359 | south | N | -0.18293 | -0.011934 | -0.14282 | 0.098809 | 0.011934 | south | N | 0.011934 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | 28 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | 43.6 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | 74 | -0.070131 | south | N | -0.2087 | -0.037706 | -0.16859 | 0.073037 | 0.037706 | south | N | 0.037706 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | 94 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | 41 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | 38 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | 19 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | 94 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | 36 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | 43 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | 22 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | 39 | -0.066148 | south | N | -0.20472 | -0.033723 | -0.1646 | 0.07702 | 0.033723 | south | N | 0.033723 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | 15 | -0.066148 | south | N | -0.20472 | -0.033723 | -0.1646 | 0.07702 | 0.033723 | south | N | 0.033723 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | 7 | -0.066148 | south | N | -0.20472 | -0.033723 | -0.1646 | 0.07702 | 0.033723 | south | N | 0.033723 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | 15 | -0.066148 | south | N | -0.20472 | -0.033723 | -0.1646 | 0.07702 | 0.033723 | south | N | 0.033723 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | 39 | -0.066148 | south | N | -0.20472 | -0.033723 | -0.1646 | 0.07702 | 0.033723 | south | N | 0.033723 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | 39 | -0.066147 | south | N | -0.20472 | -0.033722 | -0.1646 | 0.077021 | 0.033722 | south | N | 0.033722 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | 148 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | 50 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | 55 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | 50 | -0.058659 | south | Y | -0.19723 | -0.026234 | -0.15712 | 0.084509 | 0.026234 | south | N | 0.026234 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | 12 | -0.061306 | south | N | -0.19988 | -0.028881 | -0.15976 | 0.081862 | 0.028881 | south | N | 0.028881 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | 15 | -0.06493 | south | N | -0.2035 | -0.032505 | -0.16339 | 0.078238 | 0.032505 | south | N | 0.032505 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | 23 | -0.06493 | south | N | -0.2035 | -0.032505 | -0.16339 | 0.078238 | 0.032505 | south | N | 0.032505 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | 48 | -0.069206 | south | N | -0.20778 | -0.036781 | -0.16766 | 0.073962 | 0.036781 | south | N | 0.036781 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | 8 | -0.065666 | south | N | -0.20424 | -0.033241 | -0.16412 | 0.077502 | 0.033241 | south | N | 0.033241 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | 180 | -0.05999 | south | Y | -0.19856 | -0.027565 | -0.15845 | 0.083178 | 0.027565 | south | N | 0.027565 | 0
80262 | NBEC91A | 1 | 180 | -0.060029 | south | Y | -0.1986 | -0.027604 | -0.15849 | 0.083139 | 0.027604 | south | N | 0.027604 | 0
80263 | B_DAVIS3 | 3 | 180 | -0.059753 | south | Y | -0.19832 | -0.027328 | -0.15821 | 0.083415 | 0.027328 | south | N | 0.027328 | 0
80264 | B_DAVIS4 | 4 | 180 | -0.059753 | south | Y | -0.19832 | -0.027328 | -0.15821 | 0.083415 | 0.027328 | south | N | 0.027328 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | 100 | -0.044355 | south | Y | -0.18293 | -0.01193 | -0.14281 | 0.098813 | 0.01193 | south | N | 0.01193 | 0
80266 | LARECU50 | 5 | 100 | -0.044355 | south | Y | -0.18293 | -0.01193 | -0.14281 | 0.098813 | 0.01193 | south | N | 0.01193 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | 25 | -0.060794 | south | Y | -0.19937 | -0.028369 | -0.15925 | 0.082374 | 0.028369 | south | N | 0.028369 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | 25 | -0.060794 | south | Y | -0.19937 | -0.028369 | -0.15925 | 0.082374 | 0.028369 | south | N | 0.028369 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | 25 | -0.060794 | south | Y | -0.19937 | -0.028369 | -0.15925 | 0.082374 | 0.028369 | south | N | 0.028369 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | 16 | -0.060794 | south | Y | -0.19937 | -0.028369 | -0.15925 | 0.082374 | 0.028369 | south | N | 0.028369 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | 25 | -0.060794 | south | Y | -0.19937 | -0.028369 | -0.15925 | 0.082374 | 0.028369 | south | N | 0.028369 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | 25 | -0.060794 | south | Y | -0.19937 | -0.028369 | -0.15925 | 0.082374 | 0.028369 | south | N | 0.028369 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | 25 | -0.060794 | south | Y | -0.19937 | -0.028369 | -0.15925 | 0.082374 | 0.028369 | south | N | 0.028369 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | 15 | -0.060794 | south | Y | -0.19937 | -0.028369 | -0.15925 | 0.082374 | 0.028369 | south | N | 0.028369 | 0
86104 | CID-138 | EQ | 0 | -0.044355 | south | N | -0.18293 | -0.01193 | -0.14281 | 0.098813 | 0.01193 | south | N | 0.01193 | 0
86105 | CID-230 | EQ | 500 | -0.044355 | south | N | -0.18293 | -0.01193 | -0.14281 | 0.098813 | 0.01193 | south | N | 0.01193 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | 500 | -0.044355 | south | N | -0.18293 | -0.01193 | -0.14281 | 0.098813 | 0.01193 | south | N | 0.01193 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | 0 | -0.044355 | south | N | -0.18293 | -0.01193 | -0.14281 | 0.098813 | 0.01193 | south | N | 0.01193 | 0
88198 | BEEVILLE | F | 0 | -0.05292 | south | N | -0.19149 | -0.020495 | -0.15138 | 0.090248 | 0.020495 | south | N | 0.020495 | 0
88253 | HAMILTON | F | 0 | -0.001974 | south | N | -0.14055 | 0.030451 | -0.10043 | 0.14119 | 0.030451 | south | N | 0.030451 | 0
88299 | ZAPATA | F | 0 | -0.049877 | south | N | -0.18845 | -0.017452 | -0.14833 | 0.093291 | 0.017452 | south | N | 0.017452 | 0
88508 | FALFURRI | F | 0 | -0.055617 | south | N | -0.19419 | -0.023192 | -0.15407 | 0.087551 | 0.023192 | south | N | 0.023192 | 0

## GenConcentration_dec
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3 C: 967 GIBN_CRE 345 44645 SNGLTN_3 345 99 C: 44500 OBRIEN__ 345 44645 SNGLTN_3 345 99 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax source | PTDF calc | PTDF Weighting - Source | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | 0.62668 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 290.1547 | 463 | 0.77282 | 357.8134 | 463 | 357.8134
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | 0.53369 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 17.078 | 0 | 0.67982 | 0 | 463 | 357.8134
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.67594 | 0 | 463 | 357.8134
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.67594 | 0 | 463 | 357.8134 | Weighted Shift Factors
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | 0.52981 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.0067 | 17 | 0.67594 | 11.4909 | 480 | 369.3044 | North | 0.13857
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.67594 | 0 | 480 | 369.3044 | Houston | -0.14613
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.67594 | 0 | 480 | 369.3044 |  | 0.2847
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | 0.50461 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.2215 | 48 | 0.65075 | 31.2358 | 528 | 400.5401
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | 0.50461 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.2122 | 46 | 0.65075 | 29.9343 | 574 | 430.4744 | Line Rating | 2080
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0.50461 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 52.9845 | 105 | 0.65075 | 68.3282 | 679 | 498.8026 | Conc Gen | 3521.3
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 244.2795 | 855 | 0.43184 | 369.2216 | 1534 | 868.0243 | Weighted Imp. | 1626.7091
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 244.2795 | 855 | 0.43184 | 369.2216 | 2389 | 1237.2459 | PTDF | 0.46196
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 43.5132 | 152.3 | 0.43184 | 65.769 | 2541.3 | 1303.0149
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 43.7132 | 153 | 0.43184 | 66.0712 | 2694.3 | 1369.0861 | Concentration | 1.6226
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | 0.16538 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 136.7726 | 827 | 0.31152 | 257.623 | 3521.3 | 1626.7091
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | 0.16538 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 135.4495 | 819 | 0.31152 | 255.1309
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | 0.11749 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.3834 | 182 | 0.26362 | 47.9792
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0.11749 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.8656 | 484 | 0.26362 | 127.5931
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | 0.11644 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26257 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | 0.11642 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 5.8212 | 50 | 0.26256 | 13.1278
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 90.9721 | 785 | 0.26202 | 205.685
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 92.131 | 795 | 0.26202 | 208.3052
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 90.3926 | 780 | 0.26202 | 204.3749
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 17.1485 | 0 | 0.262 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 15.0628 | 0 | 0.262 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 16.8009 | 0 | 0.262 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 46.2313 | 0 | 0.262 | 0
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.3335 | 150.7 | 0.26115 | 39.3555
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.368 | 151 | 0.26115 | 39.4338
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.4045 | 177.4 | 0.26115 | 46.3282
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.4087 | 151.5 | 0.26104 | 39.5476
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.5006 | 152.3 | 0.26104 | 39.7564
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.3963 | 177.5 | 0.26104 | 46.3346
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | 0.11474 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 70.5651 | 615 | 0.26087 | 160.4358
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | 0.11474 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 67.3524 | 587 | 0.26087 | 153.1314
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | 0.1145 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.6484 | 224 | 0.26063 | 58.3818
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.3984 | 161 | 0.26041 | 41.9256
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.7413 | 164 | 0.26041 | 42.7068
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.7413 | 164 | 0.26041 | 42.7068
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 47.3103 | 414 | 0.26041 | 107.8086
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.5127 | 162 | 0.26041 | 42.186
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.3984 | 161 | 0.26041 | 41.9256
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.627 | 163 | 0.26041 | 42.4464
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 46.7389 | 409 | 0.26041 | 106.5065
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.11373 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 44.1276 | 388 | 0.25986 | 100.8265
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.11373 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 58.5715 | 515 | 0.25986 | 133.829
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.11366 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.25979 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.11366 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.25979 | 0
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2687 | 20 | 0.25957 | 5.1913
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.8359 | 25 | 0.25957 | 6.4891
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.6508 | 41 | 0.25957 | 10.6422
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.11336 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.5343 | 40 | 0.25949 | 10.3796
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.9512 | 79 | 0.25944 | 20.4955
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.0104 | 106 | 0.25944 | 27.5003
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.5427 | 146 | 0.25944 | 37.8778
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.11331 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.6113 | 76 | 0.25944 | 19.7172
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 63.0836 | 558 | 0.25918 | 144.6248
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 65.4577 | 579 | 0.25918 | 150.0676
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 91.3468 | 808 | 0.25918 | 209.4208
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 8.4706 | 0 | 0.25907 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 8.9901 | 0 | 0.25907 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 9.984 | 0 | 0.25907 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.063 | 160 | 0.25903 | 41.444
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.6115 | 156 | 0.25903 | 40.4079
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.1272 | 196 | 0.25903 | 50.7689
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.6115 | 156 | 0.25903 | 40.4079
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.7244 | 157 | 0.25903 | 40.667
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.353 | 198 | 0.25903 | 51.287
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.11281 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 41.7393 | 370 | 0.25894 | 95.8079
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 15.7933 | 0 | 0.25894 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 15.9061 | 0 | 0.25894 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 34.858 | 0 | 0.25894 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 16.1317 | 0 | 0.25894 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 16.2445 | 0 | 0.25894 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 34.9708 | 0 | 0.25894 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.11258 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 19.1383 | 170 | 0.25871 | 43.9806
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.11258 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 58.5406 | 520 | 0.25871 | 134.5288
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | 0.11256 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 13.2817 | 118 | 0.25869 | 30.5252
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | 0.11256 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.9441 | 115 | 0.25869 | 29.7491
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | 0.11256 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 62.5817 | 556 | 0.25869 | 143.8306
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.1124 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 4.4961 | 0 | 0.25853 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.1124 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 4.4961 | 0 | 0.25853 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.11221 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.25834 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.11191 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25804 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0.11171 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.8956 | 196 | 0.25784 | 50.5373
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | 0.11171 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.4 | 111 | 0.25784 | 28.6206
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.10998 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 6.5987 | 60 | 0.25611 | 15.3666
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.10998 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 6.9287 | 63 | 0.25611 | 16.1349
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.10872 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 12.2304 | 112.5 | 0.25485 | 28.6702
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | 0.10851 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 47.1997 | 435 | 0.25464 | 110.7667
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | 0.1082 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 42.7374 | 395 | 0.25433 | 100.4592
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0.1082 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 47.0653 | 435 | 0.25433 | 110.6323
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.10812 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25425 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.10812 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25425 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.10812 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25425 | 0
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | 0.10727 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.2139 | 216.4 | 0.2534 | 54.8367
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | 0.10727 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.1817 | 216.1 | 0.2534 | 54.7606
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.8215 | 288 | 0.25315 | 72.9072
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.7318 | 147 | 0.25315 | 37.2131
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.7318 | 147 | 0.25315 | 37.2131
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.6919 | 204 | 0.25246 | 51.5027
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.3729 | 201 | 0.25246 | 50.7453
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.7326 | 242 | 0.25246 | 61.0963
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | 0.10621 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25234 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.7353 | 224 | 0.25209 | 56.4686
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.9472 | 226 | 0.25209 | 56.9728
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4637 | 212 | 0.25209 | 53.4435
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.3578 | 211 | 0.25209 | 53.1914
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.0171 | 217.3 | 0.25205 | 54.7714
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.7142 | 205 | 0.25205 | 51.6711
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.8534 | 272.4 | 0.25205 | 68.6596
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | 0.10565 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 122.2324 | 0 | 0.25178 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | 0.10565 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 122.3381 | 0 | 0.25178 | 0
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.9011 | 18 | 0.25175 | 4.5314
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.9011 | 18 | 0.25175 | 4.5314
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.0134 | 38 | 0.25175 | 9.5664
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.0966 | 20 | 0.25096 | 5.0192
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.0966 | 20 | 0.25096 | 5.0192
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.0966 | 20 | 0.25096 | 5.0192
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 1.7821 | 17 | 0.25096 | 4.2663
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.33 | 70 | 0.25085 | 17.5592
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.2253 | 69 | 0.25085 | 17.3084
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.2253 | 69 | 0.25085 | 17.3084
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.1206 | 68 | 0.25085 | 17.0575
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.1047 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.2564 | 0 | 0.25083 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.1047 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.2564 | 0 | 0.25083 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.10469 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 38.318 | 366 | 0.25083 | 91.802
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.10455 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 12.5461 | 120 | 0.25068 | 30.0819
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.10406 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.182 | 242 | 0.25019 | 60.5458
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0.10379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.4376 | 168 | 0.24993 | 41.9876
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0.10379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.3415 | 90 | 0.24993 | 22.4934
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.10344 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.5512 | 73 | 0.24957 | 18.2188
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.10344 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.3095 | 119 | 0.24957 | 29.6991
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.10344 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.2054 | 205 | 0.24957 | 51.1623
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.10344 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.551 | 102 | 0.24957 | 25.4564
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.10344 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.9303 | 96 | 0.24957 | 23.9589
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.10325 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 67.0822 | 649.7 | 0.24938 | 162.0236
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.1027 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.946 | 165 | 0.24883 | 41.0576
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.10207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.0895 | 236 | 0.24821 | 58.5764
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.10207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 40.8284 | 400 | 0.2482 | 99.2809
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.10099 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.0593 | 60 | 0.24712 | 14.8272
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.10024 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0361 | 150 | 0.24637 | 36.9558
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.9462 | 209 | 0.24635 | 51.4876
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.678 | 126.5 | 0.24635 | 31.1635
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.955 | 249 | 0.24635 | 61.3417
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.7435 | 197 | 0.24635 | 48.5314
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.7551 | 37.5 | 0.24627 | 9.235
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.7645 | 107.5 | 0.24627 | 26.4736
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.5182 | 135 | 0.24627 | 33.2459
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.9161 | 119 | 0.24627 | 29.3057
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.5142 | 105 | 0.24627 | 25.8579
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.0609 | 80.5 | 0.24627 | 19.8244
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.099996 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 5.9998 | 60 | 0.24613 | 14.7676
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.099848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.481 | 125 | 0.24598 | 30.7474
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.099848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.481 | 125 | 0.24598 | 30.7474
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.099719 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9579 | 150 | 0.24585 | 36.8775
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.099719 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.0716 | 101 | 0.24585 | 24.8309
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.099662 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.3716 | 84 | 0.24579 | 20.6466
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.099531 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.8536 | 99 | 0.24566 | 24.3206
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.099531 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.0714 | 61 | 0.24566 | 14.9854
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.4883 | 0 | 0.24566 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 4.5486 | 0 | 0.24566 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 4.5486 | 0 | 0.24566 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.099515 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.0316 | 141 | 0.24565 | 34.6361
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.099515 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.9418 | 120 | 0.24565 | 29.4775
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.099474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.2669 | 63 | 0.24561 | 15.4731
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.5628 | 66 | 0.24557 | 16.2075
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.8612 | 69 | 0.24557 | 16.9442
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.8612 | 69 | 0.24557 | 16.9442
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6623 | 67 | 0.24557 | 16.4531
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6623 | 67 | 0.24557 | 16.4531
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.4634 | 65 | 0.24557 | 15.9619
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.8979 | 150 | 0.24545 | 36.8175
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.8502 | 220 | 0.24545 | 53.999
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.8638 | 200 | 0.24545 | 49.09
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.107 | 121.9 | 0.24545 | 29.9204
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 6.9411 | 0 | 0.24529 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 7.2783 | 0 | 0.24529 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 6.9808 | 0 | 0.24529 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.099149 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8468 | 180 | 0.24528 | 44.1504
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.099149 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8468 | 180 | 0.24528 | 44.1504
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.099098 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.297 | 225 | 0.24523 | 55.1766
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.8886 | 120 | 0.2452 | 29.4244
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.0838 | 233 | 0.2452 | 57.1323
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.8621 | 170.2 | 0.2452 | 41.7336
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.099003 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.8804 | 120 | 0.24513 | 29.4161
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.098981 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.8777 | 120 | 0.24511 | 29.4135
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.098673 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.5458 | 0 | 0.2448 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.098614 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.1231 | 214.2 | 0.24475 | 52.4244
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.098497 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.8989 | 100.5 | 0.24463 | 24.5851
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.09848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.7118 | 58 | 0.24461 | 14.1874
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.098461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.7691 | 150 | 0.24459 | 36.6888
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.8916 | 70 | 0.24458 | 17.1208
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.8916 | 70 | 0.24458 | 17.1208
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.1363 | 92.8 | 0.24458 | 22.6973
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8762 | 80 | 0.24458 | 19.5667
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8762 | 80 | 0.24458 | 19.5667
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 11.322 | 115 | 0.24458 | 28.1271
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 20.4958 | 208.2 | 0.24457 | 50.9203
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.9888 | 142.1 | 0.24457 | 34.754
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.0339 | 132.4 | 0.24457 | 32.3816
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.3882 | 136 | 0.24457 | 33.2621
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.4711 | 147 | 0.24457 | 35.9524
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 20.673 | 210 | 0.24457 | 51.3606
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.053 | 112.5 | 0.24438 | 27.4928
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.6882 | 149.5 | 0.24438 | 36.5348
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.2743 | 186 | 0.24438 | 45.4547
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.0744 | 214.5 | 0.24438 | 52.4195
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.09797 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.6466 | 6.6 | 0.2441 | 1.6111
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.09797 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.3604 | 34.3 | 0.2441 | 8.3727
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.097672 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.5531 | 149 | 0.2438 | 36.3267
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.09759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.5415 | 169.5 | 0.24372 | 41.3107
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.097503 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.4126 | 35 | 0.24363 | 8.5272
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.097503 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 2.9251 | 30 | 0.24363 | 7.309
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.432 | 66 | 0.24359 | 16.0766
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.3345 | 65 | 0.24359 | 15.833
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.5294 | 67 | 0.24359 | 16.3202
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.5294 | 67 | 0.24359 | 16.3202
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.5294 | 67 | 0.24359 | 16.3202
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.097454 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24359 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.097454 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24359 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.09382 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.45034 | 0 | 0.23995 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.092317 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3854 | 80 | 0.23845 | 19.0759
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.092317 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3854 | 80 | 0.23845 | 19.0759
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.8933 | 75 | 0.23804 | 17.8532
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3529 | 80 | 0.23804 | 19.0434
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.6764 | 40 | 0.23804 | 9.5217
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.091823 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3458 | 80 | 0.23795 | 19.0363
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.091811 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3449 | 80 | 0.23794 | 19.0354
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.091759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7638 | 150 | 0.23789 | 35.6835
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.091759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7638 | 150 | 0.23789 | 35.6835
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.089732 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.1786 | 80 | 0.23586 | 18.8691
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.089392 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.8385 | 76.5 | 0.23552 | 18.0175
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.089047 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.4799 | 84 | 0.23518 | 19.755
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.088804 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.3321 | 0 | 0.23494 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.088804 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.3321 | 0 | 0.23494 | 0
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0.084205 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.6308 | 150 | 0.23034 | 34.5504
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | 0.084205 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 6.7364 | 80 | 0.23034 | 18.4269
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | 0.081824 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.8651 | 255 | 0.22796 | 58.1286
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0.081824 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.1918 | 149 | 0.22796 | 33.9653
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0.081824 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.5191 | 153 | 0.22796 | 34.8771
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | 0.080161 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.22629 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | 0.080161 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.22629 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | 0.078779 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.22491 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | 0.078779 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 61.9991 | 787 | 0.22491 | 177.0043
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.078137 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.22427 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.07046 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.569 | 150 | 0.21659 | 32.4887
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.022489 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.16862 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.14613 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.14613 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -2.9543 | 100 | 0.11659 | 11.6588
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -34.4427 | 0 | -0.077233 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -34.8448 | 0 | -0.077233 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -34.8448 | 0 | -0.077233 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -84.8783 | 0 | -0.077233 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | 0.037456 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 21.3125 | 569 | -0.10112 | -57.5347
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | 0.037456 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 21.7619 | 581 | -0.10112 | -58.748
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.16952 | 0 | -0.12915 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.16952 | 0 | -0.12915 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.14127 | 0 | -0.12915 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.008079 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.11068 | 0 | -0.13049 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | 0.002216 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.062048 | 0 | -0.13636 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | 0.002216 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.064264 | 0 | -0.13636 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001873 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.79041 | 422 | -0.1367 | -57.6867
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.000847 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.015246 | 0 | -0.13772 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.000847 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.015246 | 0 | -0.13772 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.05173 | 0 | -0.14005 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.050252 | 0 | -0.14005 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.05173 | 0 | -0.14005 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | -0.001974 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.065142 | 0 | -0.14055 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | -0.001974 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.04935 | 0 | -0.14055 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001974 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.14055 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.097692 | 42 | -0.1409 | -5.9177
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10234 | 44 | -0.1409 | -6.1995
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10234 | 44 | -0.1409 | -6.1995
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10932 | 47 | -0.1409 | -6.6222
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.0034 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.0272 | 0 | -0.14197 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.0034 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.0272 | 0 | -0.14197 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.003518 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0906 | 310 | -0.14209 | -44.0477
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.003518 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4529 | 413 | -0.14209 | -58.6829
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.26205 | 49 | -0.14392 | -7.052
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.24601 | 46 | -0.14392 | -6.6203
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.24601 | 46 | -0.14392 | -6.6203
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25136 | 47 | -0.14392 | -6.7642
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.005348 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.82359 | 154 | -0.14392 | -22.1636
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.005348 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.7915 | 148 | -0.14392 | -21.3001
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.2567 | 48 | -0.14392 | -6.9081
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.2567 | 48 | -0.14392 | -6.9081
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7085 | 152.5 | -0.14977 | -22.8406
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6748 | 149.5 | -0.14977 | -22.3913
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6058 | 232.6 | -0.14977 | -34.8375
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5189 | 132 | -0.15008 | -19.8103
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5419 | 134 | -0.15008 | -20.1105
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.7168 | 323 | -0.15008 | -48.4753
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1169 | 158 | -0.15197 | -24.0112
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1437 | 160 | -0.15197 | -24.3151
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3447 | 175 | -0.15197 | -26.5946
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | -0.013906 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.083436 | 0 | -0.15248 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.016681 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15525 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.022777 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13666 | 0 | -0.16135 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3184 | 50 | -0.16494 | -8.247
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3184 | 50 | -0.16494 | -8.247
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3184 | 50 | -0.16494 | -8.247
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3184 | 50 | -0.16494 | -8.247
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.2508 | 223.9 | -0.16649 | -37.277
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.2816 | 225 | -0.16649 | -37.4601
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.2704 | 224.6 | -0.16649 | -37.3935
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.329 | 226.7 | -0.16649 | -37.7431
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.029228 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -17.0692 | 584 | -0.1678 | -97.9948
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.029228 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -17.3907 | 595 | -0.1678 | -99.8406
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.029351 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -12.709 | 433 | -0.16792 | -72.7104
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3679 | 114 | -0.16811 | -19.165
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.5585 | 222 | -0.16811 | -37.3214
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.4359 | 184 | -0.16811 | -30.933
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.6176 | 224 | -0.16811 | -37.6576
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3974 | 115 | -0.16811 | -19.3332
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.075286 | 0 | -0.16994 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.075286 | 0 | -0.16994 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087833 | 0 | -0.16994 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.5662 | 142 | -0.17073 | -24.2433
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.6626 | 145 | -0.17073 | -24.7555
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.8556 | 151 | -0.17073 | -25.7798
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.3252 | 290 | -0.17073 | -49.5109
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.03265 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1306 | 0 | -0.17122 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.033677 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.080825 | 0 | -0.17225 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.033677 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.080825 | 0 | -0.17225 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3158 | 147 | -0.17473 | -25.6858
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.9904 | 138 | -0.17473 | -24.1132
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.0627 | 140 | -0.17473 | -24.4627
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3158 | 147 | -0.17473 | -25.6858
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.5815 | 182 | -0.17473 | -31.8015
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.1601 | 198 | -0.17473 | -34.5972
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.037097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -15.0985 | 407 | -0.17567 | -71.497
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.03714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1541 | 58 | -0.17571 | -10.1913
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.03714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.3055 | 89 | -0.17571 | -15.6383
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6342 | 44 | -0.17571 | -7.7313
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6342 | 44 | -0.17571 | -7.7313
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.597 | 43 | -0.17571 | -7.5556
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6713 | 45 | -0.17571 | -7.907
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.037141 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -15.3021 | 412 | -0.17571 | -72.3935
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.037141 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.8564 | 400 | -0.17571 | -70.285
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.037157 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -15.7546 | 424 | -0.17573 | -74.5088
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.037157 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -15.7917 | 425 | -0.17573 | -74.6846
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.037276 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.7907 | 209 | -0.17585 | -36.7521
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.037276 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.0516 | 216 | -0.17585 | -37.983
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7147 | 46 | -0.17585 | -8.089
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.752 | 47 | -0.17585 | -8.2648
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7147 | 46 | -0.17585 | -8.089
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7147 | 46 | -0.17585 | -8.089
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.17587 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.17587 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.17587 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.9272 | 155 | -0.17681 | -27.4058
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.5008 | 170 | -0.17681 | -30.0579
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.9272 | 155 | -0.17681 | -27.4058
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.038476 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.92342 | 24 | -0.17705 | -4.2491
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.038476 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.92342 | 24 | -0.17705 | -4.2491
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.038476 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.88495 | 23 | -0.17705 | -4.0721
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.039092 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -21.3442 | 546 | -0.17766 | -97.0042
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.039092 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -29.319 | 750 | -0.17766 | -133.2475
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.041346 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.49615 | 0 | -0.17992 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.044355 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.4355 | 100 | -0.18293 | -18.2926
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.044355 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.4355 | 100 | -0.18293 | -18.2926
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.044359 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.044603 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -17.6628 | 396 | -0.18317 | -72.5371
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.049877 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18845 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.05292 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19149 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.64266 | 0 | -0.19213 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.5891 | 0 | -0.19213 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.64266 | 0 | -0.19213 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.055617 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19419 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.055815 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -35.1076 | 629 | -0.19439 | -122.269
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.4091 | 146.5 | -0.19597 | -28.7098
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.4895 | 147.9 | -0.19597 | -28.9842
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.9302 | 173 | -0.19597 | -33.903
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.0126 | 207 | -0.1966 | -40.6969
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.5755 | 216.7 | -0.1966 | -42.604
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.0437 | 242 | -0.1966 | -47.578
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.3572 | 144 | -0.19661 | -28.3115
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.3572 | 144 | -0.19661 | -28.3115
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.9242 | 171 | -0.19661 | -33.6199
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.058488 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19706 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2225 | 38 | -0.19706 | -7.4883
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1288 | 19.3 | -0.19706 | -3.8032
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.87732 | 15 | -0.19706 | -2.9559
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.058488 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.7489 | 47 | -0.19706 | -9.2618
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.5139 | 94 | -0.19723 | -18.5397
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.405 | 41 | -0.19723 | -8.0864
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.229 | 38 | -0.19723 | -7.4948
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.1145 | 19 | -0.19723 | -3.7474
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.5139 | 94 | -0.19723 | -18.5397
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.1117 | 36 | -0.19723 | -7.1003
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.5223 | 43 | -0.19723 | -8.4809
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.2905 | 22 | -0.19723 | -4.3391
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.6815 | 148 | -0.19723 | -29.1901
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.9329 | 50 | -0.19723 | -9.8615
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.2262 | 55 | -0.19723 | -10.8477
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.9329 | 50 | -0.19723 | -9.8615
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.058943 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7093 | 0 | -0.19751 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.059549 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2629 | 0 | -0.19812 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.059586 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2643 | 0 | -0.19816 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.059687 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4922 | 0 | -0.19826 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.059687 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4922 | 0 | -0.19826 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.059753 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -19.9575 | 334 | -0.19832 | -66.2403
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.059753 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -20.316 | 340 | -0.19832 | -67.4303
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.059753 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.7555 | 180 | -0.19832 | -35.6984
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.059753 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.7555 | 180 | -0.19832 | -35.6984
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.05999 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.7982 | 180 | -0.19856 | -35.741
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -8.9002 | 0 | -0.19859 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -8.9182 | 0 | -0.19859 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.1823 | 0 | -0.19859 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.060029 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -20.1697 | 336 | -0.1986 | -66.7297
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.060029 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.8052 | 180 | -0.1986 | -35.7481
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 25 | -0.19937 | -4.9841
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 25 | -0.19937 | -4.9841
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 25 | -0.19937 | -4.9841
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.9727 | 16 | -0.19937 | -3.1898
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 25 | -0.19937 | -4.9841
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 25 | -0.19937 | -4.9841
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 25 | -0.19937 | -4.9841
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.91191 | 15 | -0.19937 | -2.9905
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.6863 | 0 | -0.19988 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.3798 | 0 | -0.19988 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.1306 | 0 | -0.19988 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -8.8894 | 0 | -0.19988 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.012 | 0 | -0.19988 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.7859 | 0 | -0.19988 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.061306 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.73567 | 0 | -0.19988 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.061628 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.8744 | 144 | -0.2002 | -28.8287
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.061628 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.5861 | 188 | -0.2002 | -37.6375
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9964 | 47.7 | -0.20139 | -9.6062
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3431 | 37.3 | -0.20139 | -7.5118
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.8896 | 46 | -0.20139 | -9.2639
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0152 | 48 | -0.20139 | -9.6666
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.062849 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -4.588 | 0 | -0.20142 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.063452 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3959 | 22 | -0.20202 | -4.4445
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.063452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.69797 | 11 | -0.20202 | -2.2223
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.063452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.69797 | 11 | -0.20202 | -2.2223
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.06493 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.97395 | 0 | -0.2035 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.06493 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4934 | 0 | -0.2035 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.065666 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.52533 | 0 | -0.20424 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.066147 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.5797 | 0 | -0.20472 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.8521 | 0 | -0.20472 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.46304 | 0 | -0.20472 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.5798 | 0 | -0.20472 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.99222 | 0 | -0.20472 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.46304 | 0 | -0.20472 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.99222 | 0 | -0.20472 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.5798 | 0 | -0.20472 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.069206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.3219 | 0 | -0.20778 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.5403 | 0 | -0.2087 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.6806 | 0 | -0.2087 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.5403 | 0 | -0.2087 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.6105 | 0 | -0.2087 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.4983 | 0 | -0.2087 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7533 | 0 | -0.2087 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.226 | 0 | -0.2087 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.9637 | 0 | -0.2087 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0577 | 0 | -0.2087 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.1897 | 0 | -0.2087 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.1031 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -137.4363 | 0 | -0.24167 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.1031 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -136.9208 | 0 | -0.24167 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.913 | 76 | -0.24269 | -18.4444
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.913 | 76 | -0.24269 | -18.4444
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.9324 | 105 | -0.24269 | -25.4824
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.7047 | 74 | -0.24269 | -17.959
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.7047 | 74 | -0.24269 | -17.959
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.62 | 102 | -0.24269 | -24.7543
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.10783 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1168 | 66 | -0.2464 | -16.2625
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.419 | 0 | -0.25823 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.5438 | 0 | -0.25823 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.3847 | 0 | -0.25823 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0858 | 0 | -0.25823 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.2908 | 0 | -0.25823 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.5302 | 0 | -0.25823 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.9831 | 0 | -0.25823 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1539 | 0 | -0.25823 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2481 | 0 | -0.25823 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.3763 | 0 | -0.25823 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.5386 | 0 | -0.25823 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.6156 | 0 | -0.25823 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.754 | 0 | -0.25823 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0858 | 0 | -0.25823 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.6071 | 0 | -0.25823 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.3251 | 0 | -0.25823 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.0942 | 0 | -0.25823 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.5729 | 0 | -0.25823 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.5729 | 0 | -0.25823 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.462 | 0 | -0.25823 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.12286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.7229 | 0 | -0.26143 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.12286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2286 | 0 | -0.26143 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9175 | 0 | -0.26395 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9175 | 0 | -0.26395 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.9206 | 0 | -0.26395 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.7294 | 0 | -0.26395 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -86.3434 | 651 | -0.2712 | -176.5534
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -74.8044 | 564 | -0.2712 | -152.9587
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -79.5792 | 600 | -0.2712 | -162.722
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.633 | 0 | -0.27129 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.633 | 0 | -0.27129 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -32.5159 | 0 | -0.27129 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.13458 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.204 | 0 | -0.27315 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -21.8313 | 161 | -0.27417 | -44.1413
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -22.5093 | 166 | -0.27417 | -45.5121
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -33.6283 | 248 | -0.27417 | -67.994
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.1356 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -74.0365 | 546 | -0.27417 | -149.6965
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.1356 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -87.1895 | 0 | -0.27417 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.1356 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7628 | 13 | -0.27417 | -3.5642
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.13598 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.4873 | 0 | -0.27455 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.1587 | 0 | -0.27974 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.1141 | 0 | -0.27974 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.4975 | 0 | -0.27974 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.3987 | 0 | -0.27974 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.14117 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.5173 | 0 | -0.27974 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.14117 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.235 | 0 | -0.27974 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9965 | 0 | -0.27976 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.4176 | 0 | -0.27976 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.4832 | 0 | -0.27976 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.6308 | 0 | -0.27976 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.6731 | 0 | -0.27976 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.5037 | 0 | -0.27976 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.5545 | 0 | -0.27976 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -34.4511 | 0 | -0.27976 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.6477 | 0 | -0.27976 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.14279 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1396 | 50 | -0.28136 | -14.0682
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.14524 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.28381 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.4019 | 0 | -0.28585 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.9012 | 0 | -0.28585 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.8128 | 0 | -0.28585 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.0264 | 0 | -0.28585 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7967 | 0 | -0.28585 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6264 | 0 | -0.28667 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.8859 | 0 | -0.28667 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6264 | 0 | -0.28667 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6264 | 0 | -0.28667 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.824 | 46 | -0.28692 | -13.1983
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.824 | 46 | -0.28692 | -13.1983
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.824 | 46 | -0.28692 | -13.1983
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1591 | 55 | -0.28692 | -15.7806
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1591 | 55 | -0.28692 | -15.7806
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0108 | 54 | -0.28692 | -15.4936
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.14961 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.6693 | 0 | -0.28818 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.14961 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.9685 | 0 | -0.28818 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.5001 | 0 | -0.28869 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.5843 | 0 | -0.28869 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.6444 | 0 | -0.28869 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.5693 | 0 | -0.28869 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -40.3831 | 0 | -0.28869 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.15029 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.26 | 0 | -0.28886 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.1507 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8084 | 12 | -0.28927 | -3.4712
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.1507 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.28927 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.15072 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.4717 | 169 | -0.28929 | -48.8902
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.15075 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -24.8736 | 165 | -0.28932 | -47.7379
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.15076 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.4626 | 0 | -0.28933 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.15076 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8142 | 0 | -0.28933 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.15085 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -32.1319 | 213 | -0.28943 | -61.6476
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.1544 | 0 | -0.28943 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.9261 | 0 | -0.28943 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.6847 | 0 | -0.28943 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4439 | 0 | -0.28943 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6552 | 0 | -0.28943 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.5345 | 0 | -0.28943 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.4613 | 0 | -0.28943 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.1035 | 0 | -0.28943 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.15087 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -34.3984 | 228 | -0.28944 | -65.9926
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7488 | 0 | -0.28996 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9002 | 0 | -0.28996 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.9042 | 0 | -0.28996 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.5417 | 0 | -0.28996 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.15193 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.6629 | 0 | -0.2905 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.15223 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.336 | 0 | -0.2908 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.15223 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.5512 | 0 | -0.2908 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.3961 | 42 | -0.29086 | -12.2161
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.3961 | 42 | -0.29086 | -12.2161
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7869 | 38 | -0.29086 | -11.0527
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7869 | 38 | -0.29086 | -11.0527
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -15.8505 | 104 | -0.29098 | -30.262
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -15.8505 | 104 | -0.29098 | -30.262
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.2301 | 54 | -0.29098 | -15.7129
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0777 | 53 | -0.29098 | -15.422
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.2301 | 54 | -0.29098 | -15.7129
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.6873 | 57 | -0.29098 | -16.5859
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.2301 | 54 | -0.29098 | -15.7129
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.2301 | 54 | -0.29098 | -15.7129
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.8397 | 58 | -0.29098 | -16.8769
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.8397 | 58 | -0.29098 | -16.8769
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.15409 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8491 | 12 | -0.29266 | -3.5119
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.15435 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -113.4472 | 735 | -0.29292 | -215.2972
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2592 | 0 | -0.29325 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.3675 | 0 | -0.29325 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0581 | 0 | -0.29325 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.0999 | 0 | -0.29325 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.7379 | 0 | -0.29325 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.1555 | 0 | -0.29325 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0782 | 0 | -0.29325 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.4139 | 0 | -0.29325 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.7843 | 0 | -0.29325 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.2098 | 0 | -0.29325 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.8929 | 0 | -0.29325 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.15564 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.77821 | 0 | -0.29421 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.15564 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.2685 | 0 | -0.29421 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.1176 | 0 | -0.29423 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.2732 | 0 | -0.29423 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.8958 | 0 | -0.29423 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8063 | 0 | -0.29423 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6506 | 0 | -0.29423 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.1881 | 0 | -0.29423 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1836 | 0 | -0.29423 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.15569 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -1.8683 | 12 | -0.29426 | -3.5312
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.15575 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -115.72 | 743 | -0.29432 | -218.6786
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.15597 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.487 | 0 | -0.29454 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.8633 | 172 | -0.29475 | -50.6976
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.8633 | 172 | -0.29475 | -50.6976
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.8633 | 172 | -0.29475 | -50.6976
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7663 | 56 | -0.29511 | -16.5263
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2359 | 59 | -0.29511 | -17.4116
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7663 | 56 | -0.29511 | -16.5263
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7663 | 56 | -0.29511 | -16.5263
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2359 | 59 | -0.29511 | -17.4116
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7663 | 56 | -0.29511 | -16.5263
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.5922 | 0 | -0.29577 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3721 | 0 | -0.29577 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.9791 | 0 | -0.29577 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -42.3182 | 0 | -0.29577 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.15743 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -62.6591 | 398 | -0.29601 | -117.8105
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.399 | 0 | -0.30273 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.6083 | 0 | -0.30273 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.28 | 0 | -0.30273 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.28 | 0 | -0.30273 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.16416 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.5933 | 0 | -0.30273 | 0

## GenConcentration_inc
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_75_ctg3 C: 967 GIBN_CRE 345 44645 SNGLTN_3 345 99 C: 44500 OBRIEN__ 345 44645 SNGLTN_3 345 99 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax-sink | PTDF calc | PTDF Weighting - Sink | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.399 | 0 | -0.30273 | 0 | 0 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.6083 | 0 | -0.30273 | 0 | 0 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.28 | 0 | -0.30273 | 0 | 0 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.16416 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.28 | 0 | -0.30273 | 0 | 0 | 0 | Weighted Shift Factors
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.16416 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.5933 | 0 | -0.30273 | 0 | 0 | 0 | North | 0.13857
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.15743 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -62.6591 | 398 | -0.29601 | -117.8105 | 398 | 117.8105 | Houston | -0.14613
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.5922 | 0 | -0.29577 | 0 | 398 | 117.8105 |  | 0.2847
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3721 | 0 | -0.29577 | 0 | 398 | 117.8105
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.9791 | 0 | -0.29577 | 0 | 398 | 117.8105 | Line Rating | 2080
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.1572 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -42.3182 | 0 | -0.29577 | 0 | 398 | 117.8105 | Conc Gen | 3997
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7663 | 56 | -0.29511 | -16.5263 | 454 | 134.3368 | Weighted Imp. | 1171.6344
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2359 | 59 | -0.29511 | -17.4116 | 513 | 151.7485 | PTDF | 0.29313
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7663 | 56 | -0.29511 | -16.5263 | 569 | 168.2748
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7663 | 56 | -0.29511 | -16.5263 | 625 | 184.8011 | Concentration | 1.0296
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2359 | 59 | -0.29511 | -17.4116 | 684 | 202.2127
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.15654 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7663 | 56 | -0.29511 | -16.5263 | 740 | 218.739
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.8633 | 172 | -0.29475 | -50.6976 | 912 | 269.4366
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.8633 | 172 | -0.29475 | -50.6976 | 1084 | 320.1341
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.15618 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.8633 | 172 | -0.29475 | -50.6976 | 1256 | 370.8317
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.15597 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.487 | 0 | -0.29454 | 0 | 1256 | 370.8317
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.15575 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -115.72 | 743 | -0.29432 | -218.6786 | 1999 | 589.5103
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.15569 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -1.8683 | 0 | -0.29426 | 0 | 1999 | 589.5103
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.1176 | 0 | -0.29423 | 0 | 1999 | 589.5103
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.2732 | 0 | -0.29423 | 0 | 1999 | 589.5103
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.8958 | 0 | -0.29423 | 0 | 1999 | 589.5103
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8063 | 0 | -0.29423 | 0 | 1999 | 589.5103
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6506 | 0 | -0.29423 | 0 | 1999 | 589.5103
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.1881 | 0 | -0.29423 | 0 | 1999 | 589.5103
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.15565 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1836 | 0 | -0.29423 | 0 | 1999 | 589.5103
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.15564 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.77821 | 0 | -0.29421 | 0 | 1999 | 589.5103
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.15564 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.2685 | 0 | -0.29421 | 0 | 1999 | 589.5103
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2592 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.3675 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0581 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.0999 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.7379 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.1555 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0782 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.4139 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.7843 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.2098 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.15468 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.8929 | 0 | -0.29325 | 0 | 1999 | 589.5103
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.15435 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -113.4472 | 735 | -0.29292 | -215.2972 | 2734 | 804.8075
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.15409 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8491 | 12 | -0.29266 | -3.5119 | 2746 | 808.3194
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -15.8505 | 104 | -0.29098 | -30.262 | 2850 | 838.5814
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -15.8505 | 104 | -0.29098 | -30.262 | 2954 | 868.8433
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.2301 | 54 | -0.29098 | -15.7129 | 3008 | 884.5563
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0777 | 53 | -0.29098 | -15.422 | 3061 | 899.9782
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.2301 | 54 | -0.29098 | -15.7129 | 3115 | 915.6912
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.6873 | 57 | -0.29098 | -16.5859 | 3172 | 932.2771
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.2301 | 54 | -0.29098 | -15.7129 | 3226 | 947.99
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.2301 | 54 | -0.29098 | -15.7129 | 3280 | 963.7029
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.8397 | 58 | -0.29098 | -16.8769 | 3338 | 980.5798
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.15241 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.8397 | 58 | -0.29098 | -16.8769 | 3396 | 997.4567
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.3961 | 42 | -0.29086 | -12.2161 | 3438 | 1009.6728
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.3961 | 42 | -0.29086 | -12.2161 | 3480 | 1021.8889
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7869 | 38 | -0.29086 | -11.0527 | 3518 | 1032.9415
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.15229 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7869 | 38 | -0.29086 | -11.0527 | 3556 | 1043.9942
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.15223 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.336 | 0 | -0.2908 | 0 | 3556 | 1043.9942
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.15223 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.5512 | 0 | -0.2908 | 0 | 3556 | 1043.9942
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.15193 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.6629 | 0 | -0.2905 | 0 | 3556 | 1043.9942
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7488 | 0 | -0.28996 | 0 | 3556 | 1043.9942
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9002 | 0 | -0.28996 | 0 | 3556 | 1043.9942
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.9042 | 0 | -0.28996 | 0 | 3556 | 1043.9942
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.15139 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.5417 | 0 | -0.28996 | 0 | 3556 | 1043.9942
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.15087 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -34.3984 | 228 | -0.28944 | -65.9926 | 3784 | 1109.9868
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6552 | 0 | -0.28943 | 0 | 3784 | 1109.9868
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.5345 | 0 | -0.28943 | 0 | 3784 | 1109.9868
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.4613 | 0 | -0.28943 | 0 | 3784 | 1109.9868
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.1035 | 0 | -0.28943 | 0 | 3784 | 1109.9868
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.15086 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4439 | 0 | -0.28943 | 0 | 3784 | 1109.9868
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.1544 | 0 | -0.28943 | 0 | 3784 | 1109.9868
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.9261 | 0 | -0.28943 | 0 | 3784 | 1109.9868
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.15086 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.6847 | 0 | -0.28943 | 0 | 3784 | 1109.9868
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.15085 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -32.1319 | 213 | -0.28943 | -61.6476 | 3997 | 1171.6344
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.15076 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.4626 | 0 | -0.28933 | 0 | 3997 | 1171.6344
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.15076 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8142 | 0 | -0.28933 | 0 | 3997 | 1171.6344
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.15075 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -24.8736 | 165 | -0.28932 | -47.7379
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.15072 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.4717 | 169 | -0.28929 | -48.8902
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.1507 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8084 | 12 | -0.28927 | -3.4712
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.1507 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.28927 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.15029 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.26 | 0 | -0.28886 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.5001 | 0 | -0.28869 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.5843 | 0 | -0.28869 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.6444 | 0 | -0.28869 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.5693 | 0 | -0.28869 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.15012 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -40.3831 | 0 | -0.28869 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.14961 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.6693 | 0 | -0.28818 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.14961 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.9685 | 0 | -0.28818 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.824 | 46 | -0.28692 | -13.1983
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.824 | 46 | -0.28692 | -13.1983
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.824 | 46 | -0.28692 | -13.1983
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1591 | 55 | -0.28692 | -15.7806
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1591 | 55 | -0.28692 | -15.7806
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.14835 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0108 | 54 | -0.28692 | -15.4936
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6264 | 0 | -0.28667 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.8859 | 0 | -0.28667 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6264 | 0 | -0.28667 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.1481 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6264 | 0 | -0.28667 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.4019 | 0 | -0.28585 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.9012 | 0 | -0.28585 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.8128 | 0 | -0.28585 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.0264 | 0 | -0.28585 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.14727 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7967 | 0 | -0.28585 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.14524 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.28381 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.14279 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1396 | 50 | -0.28136 | -14.0682
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9965 | 0 | -0.27976 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.4176 | 0 | -0.27976 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.4832 | 0 | -0.27976 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.6308 | 0 | -0.27976 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.6731 | 0 | -0.27976 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.5037 | 0 | -0.27976 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.5545 | 0 | -0.27976 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.14119 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -34.4511 | 0 | -0.27976 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.14119 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.6477 | 0 | -0.27976 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.14117 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.5173 | 0 | -0.27974 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.14117 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.235 | 0 | -0.27974 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.1587 | 0 | -0.27974 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.1141 | 0 | -0.27974 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.4975 | 0 | -0.27974 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.14116 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.3987 | 0 | -0.27974 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.13598 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.4873 | 0 | -0.27455 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -21.8313 | 161 | -0.27417 | -44.1413
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -22.5093 | 166 | -0.27417 | -45.5121
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.1356 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -33.6283 | 248 | -0.27417 | -67.994
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.1356 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -74.0365 | 546 | -0.27417 | -149.6965
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.1356 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -87.1895 | 0 | -0.27417 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.1356 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7628 | 13 | -0.27417 | -3.5642
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.13458 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.204 | 0 | -0.27315 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.633 | 0 | -0.27129 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -21.633 | 0 | -0.27129 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.13272 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -32.5159 | 0 | -0.27129 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -86.3434 | 0 | -0.2712 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -74.8044 | 0 | -0.2712 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.13263 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -79.5792 | 0 | -0.2712 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9175 | 0 | -0.26395 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9175 | 0 | -0.26395 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.9206 | 0 | -0.26395 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.12538 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.7294 | 0 | -0.26395 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.12286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.7229 | 0 | -0.26143 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.12286 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2286 | 0 | -0.26143 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.419 | 0 | -0.25823 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.5438 | 0 | -0.25823 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.3847 | 0 | -0.25823 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0858 | 0 | -0.25823 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.2908 | 0 | -0.25823 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.5302 | 0 | -0.25823 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.9831 | 0 | -0.25823 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.1539 | 0 | -0.25823 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2481 | 0 | -0.25823 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.3763 | 0 | -0.25823 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.5386 | 0 | -0.25823 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.6156 | 0 | -0.25823 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.754 | 0 | -0.25823 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0858 | 0 | -0.25823 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.6071 | 0 | -0.25823 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.3251 | 0 | -0.25823 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.0942 | 0 | -0.25823 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.5729 | 0 | -0.25823 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.5729 | 0 | -0.25823 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.11966 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.462 | 0 | -0.25823 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.10783 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1168 | 66 | -0.2464 | -16.2625
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.913 | 76 | -0.24269 | -18.4444
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.913 | 76 | -0.24269 | -18.4444
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.9324 | 105 | -0.24269 | -25.4824
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.7047 | 74 | -0.24269 | -17.959
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.7047 | 74 | -0.24269 | -17.959
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.10412 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.62 | 102 | -0.24269 | -24.7543
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.1031 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -137.4363 | 0 | -0.24167 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.1031 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -136.9208 | 0 | -0.24167 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.5403 | 0 | -0.2087 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.6806 | 0 | -0.2087 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.5403 | 0 | -0.2087 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.6105 | 0 | -0.2087 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.4983 | 0 | -0.2087 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7533 | 0 | -0.2087 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.226 | 0 | -0.2087 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.9637 | 0 | -0.2087 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0577 | 0 | -0.2087 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.070131 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.1897 | 0 | -0.2087 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.069206 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.3219 | 0 | -0.20778 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.8521 | 0 | -0.20472 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.46304 | 0 | -0.20472 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.5798 | 0 | -0.20472 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.99222 | 0 | -0.20472 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.46304 | 0 | -0.20472 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.99222 | 0 | -0.20472 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.066148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.5798 | 0 | -0.20472 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.066147 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.5797 | 0 | -0.20472 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.065666 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.52533 | 0 | -0.20424 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.06493 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.97395 | 0 | -0.2035 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.06493 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4934 | 0 | -0.2035 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.063452 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3959 | 22 | -0.20202 | -4.4445
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.063452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.69797 | 11 | -0.20202 | -2.2223
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.063452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.69797 | 11 | -0.20202 | -2.2223
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.062849 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -4.588 | 0 | -0.20142 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9964 | 47.7 | -0.20139 | -9.6062
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3431 | 37.3 | -0.20139 | -7.5118
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.8896 | 46 | -0.20139 | -9.2639
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.062817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0152 | 48 | -0.20139 | -9.6666
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.061628 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.8744 | 144 | -0.2002 | -28.8287
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.061628 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.5861 | 188 | -0.2002 | -37.6375
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.6863 | 0 | -0.19988 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.3798 | 0 | -0.19988 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.1306 | 0 | -0.19988 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -8.8894 | 0 | -0.19988 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.012 | 0 | -0.19988 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.061306 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.7859 | 0 | -0.19988 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.061306 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.73567 | 0 | -0.19988 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 0 | -0.19937 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 0 | -0.19937 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 0 | -0.19937 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.9727 | 0 | -0.19937 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 0 | -0.19937 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 0 | -0.19937 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5198 | 0 | -0.19937 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.060794 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.91191 | 0 | -0.19937 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.060029 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -20.1697 | 336 | -0.1986 | -66.7297
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.060029 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.8052 | 180 | -0.1986 | -35.7481
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -8.9002 | 0 | -0.19859 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -8.9182 | 0 | -0.19859 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.060015 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.1823 | 0 | -0.19859 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.05999 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.7982 | 180 | -0.19856 | -35.741
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.059753 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -19.9575 | 334 | -0.19832 | -66.2403
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.059753 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -20.316 | 340 | -0.19832 | -67.4303
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.059753 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.7555 | 180 | -0.19832 | -35.6984
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.059753 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.7555 | 180 | -0.19832 | -35.6984
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.059687 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4922 | 0 | -0.19826 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.059687 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4922 | 0 | -0.19826 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.059586 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2643 | 0 | -0.19816 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.059549 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2629 | 0 | -0.19812 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.058943 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7093 | 0 | -0.19751 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.5139 | 0 | -0.19723 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.405 | 0 | -0.19723 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.229 | 0 | -0.19723 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.1145 | 0 | -0.19723 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.5139 | 0 | -0.19723 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.1117 | 0 | -0.19723 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.5223 | 0 | -0.19723 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.2905 | 0 | -0.19723 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.6815 | 0 | -0.19723 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.9329 | 0 | -0.19723 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.2262 | 0 | -0.19723 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.058659 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.9329 | 0 | -0.19723 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2225 | 38 | -0.19706 | -7.4883
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1288 | 19.3 | -0.19706 | -3.8032
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.058488 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.87732 | 15 | -0.19706 | -2.9559
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.058488 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.7489 | 47 | -0.19706 | -9.2618
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.058488 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19706 | 0
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.3572 | 144 | -0.19661 | -28.3115
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.3572 | 144 | -0.19661 | -28.3115
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.058036 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.9242 | 171 | -0.19661 | -33.6199
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.0126 | 207 | -0.1966 | -40.6969
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.5755 | 216.7 | -0.1966 | -42.604
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.058032 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.0437 | 242 | -0.1966 | -47.578
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.4091 | 146.5 | -0.19597 | -28.7098
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.4895 | 147.9 | -0.19597 | -28.9842
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.0574 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.9302 | 173 | -0.19597 | -33.903
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.055815 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -35.1076 | 0 | -0.19439 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.055617 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19419 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.64266 | 0 | -0.19213 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.5891 | 0 | -0.19213 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.053555 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.64266 | 0 | -0.19213 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.05292 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19149 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.049877 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18845 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.044603 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -17.6628 | 0 | -0.18317 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.044359 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.044355 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.4355 | 100 | -0.18293 | -18.2926
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.044355 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.4355 | 100 | -0.18293 | -18.2926
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.044355 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.18293 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.041346 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.49615 | 0 | -0.17992 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.039092 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -21.3442 | 0 | -0.17766 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.039092 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -29.319 | 0 | -0.17766 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.038476 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.92342 | 24 | -0.17705 | -4.2491
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.038476 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.92342 | 24 | -0.17705 | -4.2491
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.038476 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.88495 | 23 | -0.17705 | -4.0721
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.9272 | 155 | -0.17681 | -27.4058
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.5008 | 170 | -0.17681 | -30.0579
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.03824 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.9272 | 155 | -0.17681 | -27.4058
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.17587 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.17587 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.037302 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.17587 | 0
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.037276 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.7907 | 209 | -0.17585 | -36.7521
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.037276 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.0516 | 216 | -0.17585 | -37.983
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7147 | 46 | -0.17585 | -8.089
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.752 | 47 | -0.17585 | -8.2648
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7147 | 46 | -0.17585 | -8.089
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.037276 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7147 | 46 | -0.17585 | -8.089
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.037157 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -15.7546 | 0 | -0.17573 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.037157 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -15.7917 | 0 | -0.17573 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.037141 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -15.3021 | 412 | -0.17571 | -72.3935
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.037141 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.8564 | 400 | -0.17571 | -70.285
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.03714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1541 | 58 | -0.17571 | -10.1913
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.03714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.3055 | 89 | -0.17571 | -15.6383
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6342 | 44 | -0.17571 | -7.7313
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6342 | 44 | -0.17571 | -7.7313
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.597 | 43 | -0.17571 | -7.5556
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.03714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6713 | 45 | -0.17571 | -7.907
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.037109 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.31172 | 8.4 | -0.17568 | -1.4757
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.037097 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -15.0985 | 407 | -0.17567 | -71.497
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3158 | 147 | -0.17473 | -25.6858
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.9904 | 138 | -0.17473 | -24.1132
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.0627 | 140 | -0.17473 | -24.4627
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3158 | 147 | -0.17473 | -25.6858
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.5815 | 182 | -0.17473 | -31.8015
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.036162 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.1601 | 198 | -0.17473 | -34.5972
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.033677 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.080825 | 0 | -0.17225 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.033677 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.080825 | 0 | -0.17225 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.03265 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1306 | 0 | -0.17122 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.5662 | 142 | -0.17073 | -24.2433
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.6626 | 145 | -0.17073 | -24.7555
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.8556 | 151 | -0.17073 | -25.7798
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.032156 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.3252 | 290 | -0.17073 | -49.5109
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.075286 | 0 | -0.16994 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.075286 | 0 | -0.16994 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.031369 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087833 | 0 | -0.16994 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3679 | 0 | -0.16811 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.5585 | 0 | -0.16811 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.4359 | 0 | -0.16811 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.6176 | 0 | -0.16811 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3974 | 0 | -0.16811 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.029351 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -12.709 | 0 | -0.16792 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.029228 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -17.0692 | 0 | -0.1678 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.029228 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -17.3907 | 0 | -0.1678 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.2508 | 223.9 | -0.16649 | -37.277
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.2816 | 225 | -0.16649 | -37.4601
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.2704 | 224.6 | -0.16649 | -37.3935
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.027918 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.329 | 226.7 | -0.16649 | -37.7431
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3184 | 50 | -0.16494 | -8.247
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3184 | 50 | -0.16494 | -8.247
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3184 | 50 | -0.16494 | -8.247
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.026368 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3184 | 50 | -0.16494 | -8.247
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.022777 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13666 | 0 | -0.16135 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.016681 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15525 | 0
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | -0.013906 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.083436 | 0 | -0.15248 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1169 | 158 | -0.15197 | -24.0112
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1437 | 160 | -0.15197 | -24.3151
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.013398 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3447 | 175 | -0.15197 | -26.5946
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5189 | 132 | -0.15008 | -19.8103
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5419 | 134 | -0.15008 | -20.1105
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.011507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.7168 | 323 | -0.15008 | -48.4753
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7085 | 152.5 | -0.14977 | -22.8406
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6748 | 149.5 | -0.14977 | -22.3913
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.011203 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6058 | 232.6 | -0.14977 | -34.8375
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.26205 | 49 | -0.14392 | -7.052
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.24601 | 46 | -0.14392 | -6.6203
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.24601 | 46 | -0.14392 | -6.6203
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.25136 | 47 | -0.14392 | -6.7642
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.005348 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.82359 | 154 | -0.14392 | -22.1636
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.005348 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.7915 | 148 | -0.14392 | -21.3001
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.2567 | 48 | -0.14392 | -6.9081
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.005348 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.2567 | 48 | -0.14392 | -6.9081
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.003518 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0906 | 310 | -0.14209 | -44.0477
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.003518 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4529 | 413 | -0.14209 | -58.6829
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.0034 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.0272 | 0 | -0.14197 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.0034 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.0272 | 0 | -0.14197 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.097692 | 42 | -0.1409 | -5.9177
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10234 | 44 | -0.1409 | -6.1995
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10234 | 44 | -0.1409 | -6.1995
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.002326 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.10932 | 47 | -0.1409 | -6.6222
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | -0.001974 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.065142 | 0 | -0.14055 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | -0.001974 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.04935 | 0 | -0.14055 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001974 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.14055 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.05173 | 0 | -0.14005 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.050252 | 0 | -0.14005 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.001478 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.05173 | 0 | -0.14005 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.13857 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.000847 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.015246 | 0 | -0.13772 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.000847 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.015246 | 0 | -0.13772 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001873 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.79041 | 422 | -0.1367 | -57.6867
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | 0.002216 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.062048 | 0 | -0.13636 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | 0.002216 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.064264 | 0 | -0.13636 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.008079 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.11068 | 0 | -0.13049 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.16952 | 0 | -0.12915 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.16952 | 0 | -0.12915 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.009418 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.14127 | 0 | -0.12915 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | 0.037456 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 21.3125 | 0 | -0.10112 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | 0.037456 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 21.7619 | 0 | -0.10112 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -34.4427 | 0 | -0.077233 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -34.8448 | 0 | -0.077233 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -34.8448 | 0 | -0.077233 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.22336 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -84.8783 | 0 | -0.077233 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.029543 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -2.9543 | 0 | 0.11659 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.14613 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.14613 | 0
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.022489 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.16862 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.07046 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.569 | 0 | 0.21659 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.078137 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.22427 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | 0.078779 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.22491 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | 0.078779 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 61.9991 | 787 | 0.22491 | 177.0043
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | 0.080161 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.22629 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | 0.080161 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.22629 | 0
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | 0.081824 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.8651 | 255 | 0.22796 | 58.1286
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0.081824 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.1918 | 149 | 0.22796 | 33.9653
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0.081824 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.5191 | 153 | 0.22796 | 34.8771
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0.084205 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.6308 | 150 | 0.23034 | 34.5504
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | 0.084205 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 6.7364 | 80 | 0.23034 | 18.4269
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.088804 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.3321 | 0 | 0.23494 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.088804 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.3321 | 0 | 0.23494 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.089047 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.4799 | 0 | 0.23518 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.089392 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.8385 | 0 | 0.23552 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.089732 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.1786 | 0 | 0.23586 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.091759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7638 | 0 | 0.23789 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.091759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7638 | 0 | 0.23789 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.091811 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3449 | 0 | 0.23794 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.091823 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3458 | 0 | 0.23795 | 0
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.8933 | 0 | 0.23804 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3529 | 0 | 0.23804 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.091911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.6764 | 0 | 0.23804 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.092317 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3854 | 0 | 0.23845 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.092317 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3854 | 0 | 0.23845 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.09382 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.45034 | 0 | 0.23995 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.432 | 66 | 0.24359 | 16.0766
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.3345 | 65 | 0.24359 | 15.833
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.5294 | 67 | 0.24359 | 16.3202
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.5294 | 67 | 0.24359 | 16.3202
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.097454 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.5294 | 67 | 0.24359 | 16.3202
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.097454 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24359 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.097454 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24359 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.097503 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.4126 | 0 | 0.24363 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.097503 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 2.9251 | 0 | 0.24363 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.09759 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.5415 | 0 | 0.24372 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.097672 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.5531 | 0 | 0.2438 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.09797 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.6466 | 0 | 0.2441 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.09797 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.3604 | 0 | 0.2441 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.053 | 0 | 0.24438 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.6882 | 0 | 0.24438 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.2743 | 0 | 0.24438 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.098249 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.0744 | 0 | 0.24438 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 20.4958 | 208.2 | 0.24457 | 50.9203
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.9888 | 142.1 | 0.24457 | 34.754
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.0339 | 132.4 | 0.24457 | 32.3816
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.3882 | 136 | 0.24457 | 33.2621
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.4711 | 147 | 0.24457 | 35.9524
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.098443 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 20.673 | 210 | 0.24457 | 51.3606
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.8916 | 70 | 0.24458 | 17.1208
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.8916 | 70 | 0.24458 | 17.1208
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.1363 | 92.8 | 0.24458 | 22.6973
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8762 | 80 | 0.24458 | 19.5667
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8762 | 80 | 0.24458 | 19.5667
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.098452 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 11.322 | 115 | 0.24458 | 28.1271
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.098461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.7691 | 0 | 0.24459 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.09848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.7118 | 0 | 0.24461 | 0
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.098497 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.8989 | 0 | 0.24463 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.098614 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.1231 | 0 | 0.24475 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.098673 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.5458 | 0 | 0.2448 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.098981 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.8777 | 0 | 0.24511 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.099003 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.8804 | 0 | 0.24513 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.8886 | 0 | 0.2452 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.0838 | 0 | 0.2452 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.099072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.8621 | 0 | 0.2452 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.099098 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.297 | 0 | 0.24523 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.099149 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8468 | 0 | 0.24528 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.099149 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8468 | 0 | 0.24528 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 6.9411 | 0 | 0.24529 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 7.2783 | 0 | 0.24529 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.099159 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 6.9808 | 0 | 0.24529 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.8979 | 0 | 0.24545 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.8502 | 0 | 0.24545 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.8638 | 0 | 0.24545 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.099319 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.107 | 0 | 0.24545 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.5628 | 66 | 0.24557 | 16.2075
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.8612 | 69 | 0.24557 | 16.9442
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.8612 | 69 | 0.24557 | 16.9442
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6623 | 67 | 0.24557 | 16.4531
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6623 | 67 | 0.24557 | 16.4531
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.099437 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.4634 | 65 | 0.24557 | 15.9619
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.099474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.2669 | 0 | 0.24561 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.099515 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.0316 | 0 | 0.24565 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.099515 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.9418 | 0 | 0.24565 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.099531 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.8536 | 0 | 0.24566 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.099531 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.0714 | 0 | 0.24566 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.4883 | 0 | 0.24566 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 4.5486 | 0 | 0.24566 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.099531 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 4.5486 | 0 | 0.24566 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.099662 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.3716 | 0 | 0.24579 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.099719 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9579 | 0 | 0.24585 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.099719 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.0716 | 0 | 0.24585 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.099848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.481 | 0 | 0.24598 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.099848 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.481 | 0 | 0.24598 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.099996 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 5.9998 | 0 | 0.24613 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.7551 | 0 | 0.24627 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.7645 | 0 | 0.24627 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.5182 | 0 | 0.24627 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.9161 | 0 | 0.24627 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.5142 | 0 | 0.24627 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.10014 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.0609 | 0 | 0.24627 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.9462 | 0 | 0.24635 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.678 | 0 | 0.24635 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.955 | 0 | 0.24635 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.10022 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.7435 | 0 | 0.24635 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.10024 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0361 | 0 | 0.24637 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.10099 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.0593 | 0 | 0.24712 | 0
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.10207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 40.8284 | 0 | 0.2482 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.10207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.0895 | 0 | 0.24821 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.1027 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.946 | 0 | 0.24883 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.10325 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 67.0822 | 0 | 0.24938 | 0
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.10344 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.5512 | 73 | 0.24957 | 18.2188
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.10344 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.3095 | 119 | 0.24957 | 29.6991
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.10344 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.2054 | 205 | 0.24957 | 51.1623
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.10344 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.551 | 102 | 0.24957 | 25.4564
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.10344 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.9303 | 96 | 0.24957 | 23.9589
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0.10379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.4376 | 168 | 0.24993 | 41.9876
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0.10379 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.3415 | 90 | 0.24993 | 22.4934
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.10406 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.182 | 242 | 0.25019 | 60.5458
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.10455 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 12.5461 | 0 | 0.25068 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.10469 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 38.318 | 366 | 0.25083 | 91.802
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.1047 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.2564 | 0 | 0.25083 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.1047 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.2564 | 0 | 0.25083 | 0
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.33 | 70 | 0.25085 | 17.5592
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.2253 | 69 | 0.25085 | 17.3084
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.2253 | 69 | 0.25085 | 17.3084
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | 0.10472 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.1206 | 68 | 0.25085 | 17.0575
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.0966 | 20 | 0.25096 | 5.0192
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.0966 | 20 | 0.25096 | 5.0192
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.0966 | 20 | 0.25096 | 5.0192
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.10483 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 1.7821 | 17 | 0.25096 | 4.2663
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.9011 | 18 | 0.25175 | 4.5314
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.9011 | 18 | 0.25175 | 4.5314
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.10562 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.0134 | 38 | 0.25175 | 9.5664
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | 0.10565 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 122.2324 | 0 | 0.25178 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | 0.10565 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 122.3381 | 0 | 0.25178 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.0171 | 217.3 | 0.25205 | 54.7714
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.7142 | 205 | 0.25205 | 51.6711
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | 0.10592 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.8534 | 272.4 | 0.25205 | 68.6596
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.7353 | 224 | 0.25209 | 56.4686
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.9472 | 226 | 0.25209 | 56.9728
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4637 | 212 | 0.25209 | 53.4435
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | 0.10596 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.3578 | 211 | 0.25209 | 53.1914
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | 0.10621 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25234 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.6919 | 204 | 0.25246 | 51.5027
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.3729 | 201 | 0.25246 | 50.7453
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.10633 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.7326 | 242 | 0.25246 | 61.0963
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.8215 | 288 | 0.25315 | 72.9072
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.7318 | 147 | 0.25315 | 37.2131
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.10702 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.7318 | 147 | 0.25315 | 37.2131
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | 0.10727 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.2139 | 216.4 | 0.2534 | 54.8367
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | 0.10727 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.1817 | 216.1 | 0.2534 | 54.7606
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.10812 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25425 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.10812 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25425 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.10812 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25425 | 0
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | 0.1082 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 42.7374 | 395 | 0.25433 | 100.4592
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0.1082 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 47.0653 | 435 | 0.25433 | 110.6323
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | 0.10851 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 47.1997 | 435 | 0.25464 | 110.7667
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.10872 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 12.2304 | 0 | 0.25485 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.10998 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 6.5987 | 60 | 0.25611 | 15.3666
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.10998 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 6.9287 | 63 | 0.25611 | 16.1349
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0.11171 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.8956 | 196 | 0.25784 | 50.5373
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | 0.11171 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.4 | 111 | 0.25784 | 28.6206
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.11191 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.25804 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.11221 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.25834 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.1124 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 4.4961 | 0 | 0.25853 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.1124 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 4.4961 | 0 | 0.25853 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | 0.11256 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 13.2817 | 118 | 0.25869 | 30.5252
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | 0.11256 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.9441 | 115 | 0.25869 | 29.7491
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | 0.11256 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 62.5817 | 556 | 0.25869 | 143.8306
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.11258 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 19.1383 | 170 | 0.25871 | 43.9806
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.11258 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 58.5406 | 520 | 0.25871 | 134.5288
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.11281 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 41.7393 | 370 | 0.25894 | 95.8079
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 15.7933 | 0 | 0.25894 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 15.9061 | 0 | 0.25894 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 34.858 | 0 | 0.25894 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 16.1317 | 0 | 0.25894 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 16.2445 | 0 | 0.25894 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.11281 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 34.9708 | 0 | 0.25894 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.063 | 160 | 0.25903 | 41.444
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.6115 | 156 | 0.25903 | 40.4079
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.1272 | 196 | 0.25903 | 50.7689
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.6115 | 156 | 0.25903 | 40.4079
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.7244 | 157 | 0.25903 | 40.667
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.11289 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.353 | 198 | 0.25903 | 51.287
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 8.4706 | 0 | 0.25907 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 8.9901 | 0 | 0.25907 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.11294 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 9.984 | 0 | 0.25907 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 63.0836 | 0 | 0.25918 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 65.4577 | 0 | 0.25918 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.11305 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 91.3468 | 0 | 0.25918 | 0
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.9512 | 79 | 0.25944 | 20.4955
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.0104 | 106 | 0.25944 | 27.5003
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.11331 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.5427 | 146 | 0.25944 | 37.8778
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.11331 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.6113 | 76 | 0.25944 | 19.7172
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.11336 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.5343 | 40 | 0.25949 | 10.3796
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2687 | 20 | 0.25957 | 5.1913
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.8359 | 25 | 0.25957 | 6.4891
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.11343 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.6508 | 41 | 0.25957 | 10.6422
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.11366 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.25979 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.11366 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.25979 | 0
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.11373 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 44.1276 | 388 | 0.25986 | 100.8265
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.11373 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 58.5715 | 515 | 0.25986 | 133.829
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.3984 | 161 | 0.26041 | 41.9256
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.7413 | 164 | 0.26041 | 42.7068
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.7413 | 164 | 0.26041 | 42.7068
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 47.3103 | 414 | 0.26041 | 107.8086
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.5127 | 162 | 0.26041 | 42.186
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.3984 | 161 | 0.26041 | 41.9256
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.627 | 163 | 0.26041 | 42.4464
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.11428 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 46.7389 | 409 | 0.26041 | 106.5065
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | 0.1145 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.6484 | 224 | 0.26063 | 58.3818
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | 0.11474 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 70.5651 | 0 | 0.26087 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | 0.11474 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 67.3524 | 0 | 0.26087 | 0
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.4087 | 151.5 | 0.26104 | 39.5476
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.5006 | 152.3 | 0.26104 | 39.7564
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | 0.11491 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.3963 | 177.5 | 0.26104 | 46.3346
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.3335 | 150.7 | 0.26115 | 39.3555
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.368 | 151 | 0.26115 | 39.4338
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | 0.11502 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.4045 | 177.4 | 0.26115 | 46.3282
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 17.1485 | 0 | 0.262 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 15.0628 | 0 | 0.262 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 16.8009 | 0 | 0.262 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0.11587 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 46.2313 | 0 | 0.262 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 90.9721 | 0 | 0.26202 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 92.131 | 0 | 0.26202 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | 0.11589 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 90.3926 | 0 | 0.26202 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | 0.11642 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 5.8212 | 0 | 0.26256 | 0
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | 0.11644 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26257 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | 0.11749 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.3834 | 182 | 0.26362 | 47.9792
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0.11749 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.8656 | 484 | 0.26362 | 127.5931
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | 0.16538 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 136.7726 | 0 | 0.31152 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | 0.16538 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 135.4495 | 0 | 0.31152 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 244.2795 | 0 | 0.43184 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 244.2795 | 0 | 0.43184 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 43.5132 | 0 | 0.43184 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | 0.28571 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 43.7132 | 0 | 0.43184 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | 0.50461 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.2215 | 48 | 0.65075 | 31.2358
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | 0.50461 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.2122 | 46 | 0.65075 | 29.9343
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0.50461 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 52.9845 | 105 | 0.65075 | 68.3282
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.67594 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.67594 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | 0.52981 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.0067 | 17 | 0.67594 | 11.4909
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.67594 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | 0.52981 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.67594 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | 0.53369 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 17.078 | 0 | 0.67982 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | 0.62668 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 290.1547 | 0 | 0.77282 | 0

## technology
Technology
source | sink | Description
0 | 0 | Not modeled
1 | 1 | Exceptions (ex. Units that can operate in more than one region @ 50%, voltage support units, DC ties)
2 | 2 | NOIE dispatch (Put in separate column. Commorder number in the spreadsheet is not 2. It is the number that best matches the unit)
3 | 3 | Nuclear max MW
4 | 4 | Coal (bituminous, sub-bituminous, lignite) max MW Existing units and future units that are expected to be built.
5 | 5 | Hydro (most recent information) Existing units and future units that are expected to be built.
6 | 6 | Other renewable - Wind @ 10%, solar max MW, methane max MW - less than 10 MW is modeled as negative load Existing units and future units that are expected to be built.
7 | 7 | Self serve - Existing units and future units that are expected to be built.
8 | 8 | Cogeneration - Existing units and future units that are expected to be built.
9 | 9 | Combined cycle - Existing units and future units that are expected to be built.
10 | 10 | Base load natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
11 | 11 | Cycling natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
12 | 12 | Peaking gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
13 | 13 | Combustion turbines (single cycle). Existing units and future units that are expected to be built.
14 | 14 | Diesel generator
15 | 15 | Unknown
| Degrees | Rating
| 20 | 2080
| 25 | 2080
| 30 | 2080
| 35 | 2080
| 40 | 2080
| 45 | 2080
| 50 | 2080
| 55 | 2080
| 60 | 2080
| 65 | 2080
| 70 | 2080
| 75 | 2080
| 80 | 2080
| 85 | 2080
| 90 | 2080
| 95 | 2080
| 100 | 2080
| 105 | 2080
| 110 | 2080
| 115 | 2080
| Max | 2080
| Min | 2080
| Avg | 2080