## test results
CRE test for: |  | 967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5 | [5 empty] | PASS
Line Rating: |  | 2080
Direction |  | North | → | Houston |  | N-H
Average Weighted Shift Factors
Number | 433 | Y
| Source | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | 967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5
| 26455.4 | North | -0.057993 | -0.17324 | 0.17324 | 0.16585 | 0.057993 | 0.14245
| 21167.8 | South | -0.018994 | 0.23296 | -0.23296 | -0.059574 | 0.018994 | -0.039355
| 11246.4 | West | 0.75392 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13936 | -0.75392 | 0.11868
| 8229 | Houston | -0.038687 | 0.049426 | -0.049426 | -0.18587 | 0.038687 | -0.16125
Total | 67098.6
| 308 | Y
| Sink | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | 967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5
| 16481.6 | North | -0.058813 | -0.18775 | 0.18775 | 0.15488 | 0.058813 | 0.1315
| 13405.8 | South | -0.017866 | 0.22869 | -0.22869 | -0.062504 | 0.017866 | -0.041674
| 2295.5 | West | 0.75677 | -0.15662 | 0.15662 | 0.13972 | -0.75677 | 0.11896
| 6402 | Houston | -0.039018 | 0.045916 | -0.045916 | -0.17811 | 0.039018 | -0.16352
Total | 38584.9
7.2.3.1.1 | Power Transfer Distribution Factors (PTDFs)
PTDF calculation |  |  | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | 967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5
North | → | South | -0.040127 | -0.40193 | 0.40193 | 0.22835 | 0.040127 | 0.18412
North | → | West | -0.81477 | -0.016614 | 0.016614 | 0.026133 | 0.81477 | 0.023481
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.30597
South | → | West | -0.77577 | 0.38958 | -0.38958 | -0.19929 | 0.77577 | -0.15832
South | → | Houston | 0.020024 | 0.18705 | -0.18705 | 0.11854 | -0.020024 | 0.12189
West | → | Houston | 0.79294 | -0.20179 | 0.20179 | 0.31747 | -0.79294 | 0.2822
PTDF tests
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.30597 | PASS
7.2.3.1.2 | Generation Concentration
Generation Concentration |  | = {[Abs(Generator's PTDF designated zone)] - [Abs(Generators PTDF alternate zone)]} * Maximum Capacity
Threshold: |  | Generation weighted average PTDF <= 2 x zonal average PTDF on the CRE of the designated zone
[6 empty] | Zonal Average PTDF |  | 0.30597 | 0.18412
Decremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.36045
[6 empty] | Concentration |  | 1.1781 | PASS
Incremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.31408
[6 empty] | Concentration |  | 1.0265 | PASS
7.2.3.1.3 | Boundary Generation Resources
Impact Error of Boundary Generation Resources = |  | = {[Sum(Generator's PTDF designated zone)] / Sum(Generators's capacity designated zone)]
Threshold: |  | Sum of Boundary Generation Resources Impact Errors should be <= 30%
| Boundary Generation Resources Impact Errors sum => | [5 empty] | 69.9859
| Percent of line rating => | [6 empty] | 3.365% | PASS
7.2.3.1.4 | CRE Correlation to CSC test
[7 empty] | A | 1.1242
[7 empty] | B1(N-S) | 0.021372 | 0.22835 | 0.20698 | 0.021372
[7 empty] | B2 (N-W) | -0.00026428 | 0.026133 | 0.026397 | -0.00026428
Scaling Factor "A" |  | A = CSC PTDF div by CRE PTDF |  |  |  |  | B3 (N-H) | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0
[7 empty] | B4 (S-W) | -0.021313 | -0.19929 | -0.17798 | -0.021313
Deployment Error "Bp" |  | Bp = CSC PTDF - (CRE PTDF x A) |  |  |  |  | B5 (S-H) | -0.01849 | 0.11854 | 0.13703 | -0.01849
|  | where p = one pair of congestion zones |  |  |  |  | B6 (W-H) | 0.00022632 | 0.31747 | 0.31724 | 0.00022632
[7 empty] | test | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0
[7 empty] | B1 | 6.214%
Deployment Error Percent | [6 empty] | B2 | -0.07683%
|  | Error% = Bp div CSC PTDF |  |  |  |  | B3 | 0%
[7 empty] | B4 | -6.196%
[7 empty] | B5 | -5.376%
[7 empty] | B6 | 0.0658%
[7 empty] | Max Abs Error | 6.214% | PASS

## Generation_sensitivity
Generator Sensitivities | [12 empty] | N-H
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5 C:JEWETT_S5-T_H_W___345B & JEWETT_N5-TOMBAL__345B 3390 - 44645 & 3391 - 44645 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | W-N GSF | S-N GSF | N-S GSF | N-H GSF | N-W GSF | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5 C:JEWETT_S5-T_H_W___345B & JEWETT_N5-TOMBAL__345B 3390 - 44645 & 3391 - 44645
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.10119 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.4603 | -62.3595 | 62.3595 | 30.1012 | 12.4603 | 25.8027
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.10119 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2807 | -36.4375 | 36.4375 | 17.5886 | 7.2807 | 15.0769
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | 0.10784 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | 1.6175
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | 0.10784 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | 1.6175
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.10119 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.4762 | -37.4157 | 37.4157 | 18.0607 | 7.4762 | 15.4816
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | 0.10325 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.0694 | -30.7583 | 30.7583 | 18.0738 | 7.0694 | 15.4877
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | 0.10325 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7703 | -16.4044 | 16.4044 | 9.6394 | 3.7703 | 8.2601
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12483 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.57743 | -13.0644 | 13.0644 | 10.7422 | -0.57743 | 9.1127
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12483 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.94129 | -21.2968 | 21.2968 | 17.5113 | -0.94129 | 14.855
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12483 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1.6216 | -36.6878 | 36.6878 | 30.1666 | -1.6216 | 25.5906
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12483 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.80682 | -18.2544 | 18.2544 | 15.0097 | -0.80682 | 12.7329
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12483 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.75936 | -17.1806 | 17.1806 | 14.1268 | -0.75936 | 11.9839
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.1262 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.5144
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.1262 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.5144
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | 0.12562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.0753 | -31.836 | 31.836 | 24.8978 | 10.0753 | 21.1038
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | 0.12562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3975 | -17.055 | 17.055 | 13.3381 | 5.3975 | 11.3056
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 2.2915
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 2.2915
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.16469 | -6.8833 | 6.8833 | 5.7085 | -0.16469 | 4.8376
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 10.0673 | -52.2418 | 52.2418 | 43.8143 | -10.0673 | 37.1088
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 18.941
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 18.941
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.038686 | -0.18115 | 0.18115 | 0.15441 | -0.038686 | 0.13069 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 4.3522 | -20.3794 | 20.3794 | 17.3708 | -4.3522 | 14.703
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.067641 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067641 | 0.13572 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7056 | -7.2061 | 7.2061 | 6.4245 | 2.7056 | 5.4287
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3494 | -14.2318 | 14.2318 | 12.688 | 5.3494 | 10.7209
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.1777 | -19.0959 | 19.0959 | 17.0243 | 7.1777 | 14.385
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.8862 | -26.3019 | 26.3019 | 23.4486 | 9.8862 | 19.8134
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.13571 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1463 | -13.6914 | 13.6914 | 12.2061 | 5.1463 | 10.3138
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.13208 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.9203 | -10.9323 | 10.9323 | 9.3672 | 3.9203 | 7.9246
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.13208 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -4.1164 | -11.4789 | 11.4789 | 9.8356 | 4.1164 | 8.3209
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.3517 | -3.5982 | 3.5982 | 3.2165 | 1.3517 | 2.7176
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.6896 | -4.4977 | 4.4977 | 4.0206 | 1.6896 | 3.397
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7709 | -7.3762 | 7.3762 | 6.5938 | 2.7709 | 5.5711
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.049519 | -0.065144 | 0.065144 | 0.24366 | 0.049519 | 0.25547 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -22.9273 | -30.1617 | 30.1617 | 112.8137 | 22.9273 | 118.284
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.8165 | -10.1036 | 10.1036 | 9.0979 | -49.8165 | 7.7537
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.0617 | -9.9505 | 9.9505 | 8.9601 | -49.0617 | 7.6362
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 7.8712
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 7.8712
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 7.8712
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.11748 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 86.0466 | -17.4517 | 17.4517 | 15.7146 | -86.0466 | 13.3927
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.11748 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 388.7194 | -78.8388 | 78.8388 | 70.9912 | -388.7194 | 60.5022
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.0619 | -10.4745 | 10.4745 | 9.2959 | -50.0619 | 7.9108
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 8.2704
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 8.2704
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 8.0307
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 8.0307
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.3034 | -10.3158 | 10.3158 | 9.1551 | -49.3034 | 7.791
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 53.7727 | -11.0538 | 11.0538 | 9.8298 | -53.7727 | 8.3669
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 56.3846 | -11.5907 | 11.5907 | 10.3073 | -56.3846 | 8.7733
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 54.08 | -11.1169 | 11.1169 | 9.886 | -54.08 | 8.4147
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 115.4565 | -23.7551 | 23.7551 | 21.1003 | -115.4565 | 17.958
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 169.3362 | -34.8407 | 34.8407 | 30.9472 | -169.3362 | 26.3384
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11997 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 73.1876 | -15.7425 | 15.7425 | 13.9579 | -73.1876 | 11.8773
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11997 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 45.0954 | -9.6999 | 9.6999 | 8.6003 | -45.0954 | 7.3184
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.11996 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.3032 | -22.4148 | 22.4148 | 19.8761 | -104.3032 | 16.9137
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 18.4817 | -3.9754 | 3.9754 | 3.5247 | -18.4817 | 2.9993
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 5.4828
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 5.4828
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.11996 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 88.7687 | -19.0764 | 19.0764 | 16.9158 | -88.7687 | 14.3946
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.74844 | -0.15636 | 0.15636 | 0.13969 | -0.74844 | 0.11894 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 19.3098 | -4.034 | 4.034 | 3.604 | -19.3098 | 3.0687
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.75623 | -0.156 | 0.156 | 0.13942 | -0.75623 | 0.11873 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 76.0006 | -15.6779 | 15.6779 | 14.0122 | -76.0006 | 11.9326
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.75105 | -0.15736 | 0.15736 | 0.14016 | -0.75105 | 0.11931 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 90.1262 | -18.8827 | 18.8827 | 16.819 | -90.1262 | 14.3177
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.7561 | -0.15597 | 0.15597 | 0.1394 | -0.7561 | 0.11871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 43.8536 | -9.0465 | 9.0465 | 8.0851 | -43.8536 | 6.8853
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.75643 | -0.15636 | 0.15636 | 0.1396 | -0.75643 | 0.11887 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 162.0282 | -33.4915 | 33.4915 | 29.9027 | -162.0282 | 25.4626
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.1202 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 106.7662 | -23.9263 | 23.9263 | 21.1923 | -106.7662 | 18.0304
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.1181 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 4.8775 | -1.0165 | 1.0165 | 0.91495 | -4.8775 | 0.77945
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.1181 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 25.3485 | -5.2826 | 5.2826 | 4.755 | -25.3485 | 4.0508
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.1202 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 71.8893 | -16.1104 | 16.1104 | 14.2695 | -71.8893 | 12.1405
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74961 | -0.15742 | 0.15742 | 0.14019 | -0.74961 | 0.11934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9534 | -18.8908 | 18.8908 | 16.8229 | -89.9534 | 14.3208
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | -0.13089 | -0.17498 | 0.17498 | 0.14876 | 0.13089 | 0.12616 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -47.9068 | -64.043 | 64.043 | 54.4469 | 47.9068 | 46.1742
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1555 | -0.17396 | 0.17396 | 0.14783 | -0.1555 | 0.12541 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 37.6305 | -42.0974 | 42.0974 | 35.7749 | -37.6305 | 30.3495
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.80747 | -0.16675 | 0.16675 | 0.14481 | -0.80747 | 0.12302 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 322.9896 | -66.698 | 66.698 | 57.9256 | -322.9896 | 49.2064
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.80761 | -0.16676 | 0.16676 | 0.14482 | -0.80761 | 0.12302 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 190.5955 | -39.3544 | 39.3544 | 34.1773 | -190.5955 | 29.0327
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.82237 | -0.16873 | 0.16873 | 0.14577 | -0.82237 | 0.12377 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 135.6906 | -27.8405 | 27.8405 | 24.0514 | -135.6906 | 20.4227
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8782 | -36.6598 | 36.6598 | 30.8464 | 24.8782 | 26.134
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.5124 | -36.1207 | 36.1207 | 30.3928 | 24.5124 | 25.7497
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -29.5124 | -43.4886 | 43.4886 | 36.5923 | 29.5124 | 31.0021
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.526
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.526
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.526
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 10.9296 | -2.9762 | 2.9762 | 2.5319 | -10.9296 | 2.1471
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.085093 | -0.17722 | 0.17722 | 0.14862 | -0.085093 | 0.12603 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 10.2112 | -21.2669 | 21.2669 | 17.8345 | -10.2112 | 15.1237
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.091969 | -0.17107 | 0.17107 | 0.14208 | -0.091969 | 0.12077 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 5.5181 | -10.2643 | 10.2643 | 8.5246 | -5.5181 | 7.246
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.0249 | -13.5155 | 13.5155 | 12.0215 | 5.0249 | 10.1576
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.3331 | -14.3445 | 14.3445 | 12.7588 | 5.3331 | 10.7806
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.9227 | -15.9303 | 15.9303 | 14.1694 | 5.9227 | 11.9725
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7683 | -28.8555 | 28.8555 | 25.6298 | 10.7683 | 21.657
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 21.1155
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.1912 | -35.348 | 35.348 | 31.3965 | 13.1912 | 26.5298
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 21.1155
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.5664 | -28.3145 | 28.3145 | 25.1492 | 10.5664 | 21.2509
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.3258 | -35.7087 | 35.7087 | 31.7168 | 13.3258 | 26.8005
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.13499 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.0845 | -30.7059 | 30.7059 | 27.1541 | 11.0845 | 22.9481
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.13499 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -33.9056 | -93.924 | 93.924 | 83.0596 | 33.9056 | 70.1943
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13525 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8806 | -66.7769 | 66.7769 | 59.2178 | 24.8806 | 50.041
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.7766 | -100.5243 | 100.5243 | 89.5188 | 37.7766 | 75.6369
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -39.1983 | -104.3074 | 104.3074 | 92.8878 | 39.1983 | 78.4835
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -54.7016 | -145.562 | 145.562 | 129.6258 | 54.7016 | 109.5244
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.13018 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -7.485 | -20.6453 | 20.6453 | 17.2255 | 7.485 | 14.58
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.13018 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -6.683 | -18.4333 | 18.4333 | 15.3799 | 6.683 | 13.0179
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.13018 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -25.2617 | -69.6779 | 69.6779 | 58.136 | 25.2617 | 49.2077
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -16.6845 | -40.2513 | 40.2513 | 32.8319 | 16.6845 | 27.8066
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.7401 | -37.973 | 37.973 | 30.9734 | 15.7401 | 26.2326
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -20.9151 | -50.4577 | 50.4577 | 41.1569 | 20.9151 | 34.8574
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.075199 | -0.18579 | 0.18579 | 0.15146 | 0.075199 | 0.12826 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -57.9032 | -143.0622 | 143.0622 | 116.6211 | 57.9032 | 98.7602
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8971 | -12.9521 | 12.9521 | 10.4488 | 3.8971 | 8.8553
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | 8.7288
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | 8.7288
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7858 | -12.582 | 12.582 | 10.1503 | 3.7858 | 8.6023
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | 0.12764 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.6536 | -213.382 | 213.382 | 174.3379 | 89.6536 | 147.676
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | 0.12764 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.7311 | -213.5665 | 213.5665 | 174.4886 | 89.7311 | 147.8036
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.2743 | -44.1589 | 44.1589 | 34.0946 | 15.2743 | 28.8427
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.4107 | -44.5532 | 44.5532 | 34.399 | 15.4107 | 29.1002
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | 0.13012 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5492 | -42.7648 | 42.7648 | 33.299 | 14.5492 | 28.1582
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | 0.13012 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5291 | -42.7055 | 42.7055 | 33.2528 | 14.5291 | 28.1191
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.4561 | -41.7933 | 41.7933 | 32.2681 | 14.4561 | 27.2975
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.3879 | -41.5961 | 41.5961 | 32.1159 | 14.3879 | 27.1688
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | 0.13045 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -28.1449 | -74.3651 | 74.3651 | 60.8944 | 28.1449 | 51.5262
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.070755 | -0.18787 | 0.18787 | 0.15451 | 0.070755 | 0.13073 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.7784 | -81.7239 | 81.7239 | 67.2127 | 30.7784 | 56.8697
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | 0.13045 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.9951 | -81.8957 | 81.8957 | 67.0609 | 30.9951 | 56.744
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.0679 | -0.18166 | 0.18166 | 0.15871 | 0.0679 | 0.13418 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -9.3702 | -25.0692 | 25.0692 | 21.9027 | 9.3702 | 18.5163
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.13455 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -8.0157 | -21.6622 | 21.6622 | 18.777 | 8.0157 | 15.8764
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.13455 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.812 | -21.1115 | 21.1115 | 18.2996 | 7.812 | 15.4728
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.13455 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -37.7691 | -102.0694 | 102.0694 | 88.4746 | 37.7691 | 74.8076
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.13606 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -26.1621 | -69.9215 | 69.9215 | 62.4796 | 26.1621 | 52.7924
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.13606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -34.7254 | -92.8081 | 92.8081 | 82.9304 | 34.7254 | 70.0724
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.9387 | -135.4078 | 135.4078 | 131.124 | 50.9387 | 110.4267
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -51.5876 | -137.1327 | 137.1327 | 132.7944 | 51.5876 | 111.8334
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.6142 | -134.5453 | 134.5453 | 130.2889 | 50.6142 | 109.7234
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | 0.14198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.6793 | -30.8819 | 30.8819 | 30.677 | 11.6793 | 25.8396
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | 0.14198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -31.0592 | -82.1256 | 82.1256 | 81.5806 | 31.0592 | 68.7164
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.063087 | -0.17456 | 0.17456 | 0.16234 | 0.063087 | 0.13713 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.1315 | -39.1021 | 39.1021 | 36.3635 | 14.1315 | 30.7176
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.064313 | -0.17063 | 0.17063 | 0.16846 | 0.064313 | 0.14177 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -3.2157 | -8.5317 | 8.5317 | 8.4229 | 3.2157 | 7.0883
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.064335 | -0.17069 | 0.17069 | 0.16838 | 0.064335 | 0.14171 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | -2.7021 | -7.1689 | 7.1689 | 7.0721 | 2.7021 | 5.952
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | 0.14832 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.4892 | -99.0882 | 99.0882 | 109.3648 | 37.4892 | 91.215
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | 0.14832 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -35.7823 | -94.5769 | 94.5769 | 104.3856 | 35.7823 | 87.0621
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | 0.098774 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -27.4751 | -163.9987 | 163.9987 | 61.8796 | 27.4751 | 53.0416
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | 0.098774 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -40.2661 | -240.3482 | 240.3482 | 90.6876 | 40.2661 | 77.7351
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | 0.097599 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -3.6914 | -15.0405 | 15.0405 | 8.501 | 3.6914 | 7.3199
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | 0.097599 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -10.9266 | -44.5199 | 44.5199 | 25.163 | 10.9266 | 21.667
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | 0.03199 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -19.655 | 197.7867 | -197.7867 | 16.6535 | 19.655 | 18.2023
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.044369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.0439 | 46.4266 | -46.4266 | -13.8174 | 3.0439 | -9.2731
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.044369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.1458 | 47.9816 | -47.9816 | -14.2802 | 3.1458 | -9.5837
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.014108 | 0.22204 | -0.22204 | -0.065865 | 0.014108 | -0.04416 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.742 | 90.3687 | -90.3687 | -26.8071 | 5.742 | -17.9731
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.041
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.68451 | 10.4404 | -10.4404 | -3.1073 | 0.68451 | -2.0853
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.041
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.041
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.044238 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2837 | 94.3629 | -94.3629 | -27.9683 | 6.2837 | -18.7569
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.044238 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2985 | 94.5854 | -94.5854 | -28.0343 | 6.2985 | -18.8011
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.04419 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.73863 | 12.8056 | -12.8056 | -3.8223 | 0.73863 | -2.563
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.04419 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1334 | 19.65 | -19.65 | -5.8652 | 1.1334 | -3.9329
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -1.9444
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -1.9444
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.54761 | 9.4938 | -9.4938 | -2.8337 | 0.54761 | -1.9002
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.57308 | 9.9354 | -9.9354 | -2.9655 | 0.57308 | -1.9886
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.044216 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0061 | 91.6247 | -91.6247 | -27.1599 | 6.0061 | -18.217
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.044216 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.8312 | 88.956 | -88.956 | -26.3688 | 5.8312 | -17.6864
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.046453 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -9.0188 | 120.3772 | -120.3772 | -37.567 | 9.0188 | -25.3633
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.046453 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.3885 | 165.3533 | -165.3533 | -51.603 | 12.3885 | -34.8398
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.96459 | 13.615 | -13.615 | -4.0375 | 0.96459 | -2.7095
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.5022 | 21.2036 | -21.2036 | -6.2879 | 1.5022 | -4.2197
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.3878 | 33.7026 | -33.7026 | -9.9944 | 2.3878 | -6.7071
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -7.0494
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7373 | 37.672 | -37.672 | -11.4847 | 2.7373 | -7.7316
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -7.0494
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.074001 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.43655 | 3.9161 | -3.9161 | -2.2765 | 0.43655 | -1.628
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.074001 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.81401
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.074001 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.81401
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97384 | 8.5698 | -8.5698 | -4.8928 | 0.97384 | -3.496
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.76152 | 6.7013 | -6.7013 | -3.826 | 0.76152 | -2.7338
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.93914 | 8.2644 | -8.2644 | -4.7184 | 0.93914 | -3.3714
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97997 | 8.6237 | -8.6237 | -4.9236 | 0.97997 | -3.518
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.75275
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.10498 | 2.0665 | -2.0665 | -0.98749 | 0.10498 | -0.69002
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.045369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -1.0889
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.045369 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -1.0889
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.045369 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.32407 | 4.5167 | -4.5167 | -1.5532 | -0.32407 | -1.0435
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.014111 | 0.20841 | -0.20841 | -0.076799 | 0.014111 | -0.052661 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -5.588 | 82.5312 | -82.5312 | -30.4124 | 5.588 | -20.8538
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.11914 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.6133 | 151.6301 | -151.6301 | -217.7735 | 42.6133 | -158.8083
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.11914 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.4535 | 151.0613 | -151.0613 | -216.9567 | 42.4535 | -158.2126
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | north | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.64847 | 7.0246 | -7.0246 | -3.6873 | 0.64847 | -2.5993
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.32935 | 3.5677 | -3.5677 | -1.8728 | 0.32935 | -1.3202
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.25598 | 2.7729 | -2.7729 | -1.4555 | 0.25598 | -1.026
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.068403 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.80205 | 8.6883 | -8.6883 | -4.5606 | 0.80205 | -3.2149
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.1048 | -10.3076 | 10.3076 | 9.7097 | -54.1048 | 8.3119
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | west | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.68306 | -0.16121 | 0.16121 | 0.14206 | -0.68306 | 0.12083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 102.459 | -24.1812 | 24.1812 | 21.3093 | -102.459 | 18.1239
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.74044 | -0.15229 | 0.15229 | 0.13806 | -0.74044 | 0.11764 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 125.5044 | -25.8138 | 25.8138 | 23.4017 | -125.5044 | 19.9405
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.58096 | -0.070376 | 0.070376 | 0.096938 | -0.58096 | 0.084988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 87.1434 | -10.5564 | 10.5564 | 14.5407 | -87.1434 | 12.7482
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.74313 | -0.15884 | 0.15884 | 0.1409 | -0.74313 | 0.11991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 46.8175 | -10.0067 | 10.0067 | 8.877 | -46.8175 | 7.5541
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.75077 | -0.17021 | 0.17021 | 0.14657 | -0.75077 | 0.12442 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 487.774 | -110.5828 | 110.5828 | 95.2291 | -487.774 | 80.8344
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.13479 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 5.3914
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.13479 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 5.3914
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001511 | 0.24948 | -0.24948 | -0.008371 | -0.001511 | 0.00098 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.63764 | 105.2822 | -105.2822 | -3.5326 | -0.63764 | 0.41356
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5256 | 36.8906 | -36.8906 | -3.6839 | 3.5256 | -2.0572
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.579 | 37.4495 | -37.4495 | -3.7397 | 3.579 | -2.0884
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -8.627 | 90.2701 | -90.2701 | -9.0143 | 8.627 | -5.034
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.396 | 44.6235 | -44.6235 | -4.9129 | 4.396 | -2.7843
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.4517 | 45.1883 | -45.1883 | -4.975 | 4.4517 | -2.8195
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.869 | 49.4247 | -49.4247 | -5.4414 | 4.869 | -3.0838
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.035426 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.2107 | 146.7166 | -146.7166 | -30.7645 | 16.2107 | -20.6888
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.035426 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.516 | 149.4801 | -149.4801 | -31.344 | 16.516 | -21.0785
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.02775 | 0.25097 | -0.25097 | -0.052883 | 0.02775 | -0.035567 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.0158 | 108.6717 | -108.6717 | -22.8983 | 12.0158 | -15.4005
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5727 | 54.9728 | -54.9728 | -11.7619 | 4.5727 | -7.5862
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5952 | 55.2429 | -55.2429 | -11.8197 | 4.5952 | -7.6235
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.587 | 55.1447 | -55.1447 | -11.7987 | 4.587 | -7.6099
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.6299 | 55.6603 | -55.6603 | -11.909 | 4.6299 | -7.681
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.006053 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.048424
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.006053 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.048424
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.17932
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.17932
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.04233 | 3.7122 | -3.7122 | 0.044445 | 0.04233 | 0.14943
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00919 | 0.24394 | -0.24394 | 0.000948 | -0.00919 | 0.008378 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.1259 | 3.342 | -3.342 | 0.012988 | -0.1259 | 0.11478
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.000415 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.00747
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.000415 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.00747
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.1252
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.63556 | 9.5543 | -9.5543 | -0.47369 | 0.63556 | -0.12162
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.1252
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | 0.001357 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019068 | 7.0384 | -7.0384 | -0.22072 | 0.019068 | 0.037996
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | 0.001357 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019749 | 7.2897 | -7.2897 | -0.22861 | 0.019749 | 0.039353
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.11754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 26.4032 | -5.3629 | 5.3629 | 4.8273 | -26.4032 | 4.1139
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.11754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 22.6313 | -4.5968 | 4.5968 | 4.1377 | -22.6313 | 3.5262
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.6087
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.6087
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.6087
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.6087
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.01911 | 0.25171 | -0.25171 | -0.044951 | 0.01911 | -0.027983 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11466 | 1.5102 | -1.5102 | -0.26971 | 0.11466 | -0.1679
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.090598
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.090598
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.055037 | 0.66528 | -0.66528 | -0.16038 | 0.055037 | -0.1057
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.018373 | 0.23413 | -0.23413 | -0.059392 | 0.018373 | -0.039189 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.073492 | 0.93652 | -0.93652 | -0.23757 | 0.073492 | -0.15676
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.040364 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.096874
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.040364 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.096874
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -6.3472
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.5817 | 31.4919 | -31.4919 | -8.9129 | 2.5817 | -5.9586
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6191 | 31.9483 | -31.9483 | -9.042 | 2.6191 | -6.0449
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -6.3472
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4049 | 41.5328 | -41.5328 | -11.7547 | 3.4049 | -7.8584
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.7042 | 45.184 | -45.184 | -12.788 | 3.7042 | -8.5492
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.047 | 43.3797 | -43.3797 | -4.3186 | 4.047 | -2.305
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9674 | 42.5263 | -42.5263 | -4.2337 | 3.9674 | -2.2597
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1727 | 66.1647 | -66.1647 | -6.587 | 6.1727 | -3.5157
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7797 | 33.6027 | -33.6027 | -8.3394 | 2.7797 | -5.4899
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8384 | 34.3127 | -34.3127 | -8.5156 | 2.8384 | -5.6058
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9558 | 35.7325 | -35.7325 | -8.8679 | 2.9558 | -5.8378
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.6768 | 68.6253 | -68.6253 | -17.0311 | 5.6768 | -11.2117
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.001672 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 6.8307 | 3.4819 | -3.4819 | -0.40969 | -6.8307 | -0.055176
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.001672 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 5.1748 | 2.6378 | -2.6378 | -0.31038 | -5.1748 | -0.0418
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.75275
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.020961 | 0.18005 | -0.18005 | -0.10261 | 0.020961 | -0.073335 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.5302 | 13.1437 | -13.1437 | -7.4902 | 1.5302 | -5.3535
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -6.4456
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8514 | 13.6104 | -13.6104 | -9.1677 | 1.8514 | -6.6088
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.60421 | 4.8833 | -4.8833 | -3.008 | 0.60421 | -2.158
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.53951
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -6.4456
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8286 | 13.4424 | -13.4424 | -9.0546 | 1.8286 | -6.5272
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.792 | 13.1736 | -13.1736 | -8.8735 | 1.792 | -6.3967
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.57142 | 4.2008 | -4.2008 | -2.8295 | 0.57142 | -2.0398
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0514 | 7.7294 | -7.7294 | -5.2064 | 1.0514 | -3.7531
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.018284 | 0.1909 | -0.1909 | -0.092759 | 0.018284 | -0.065371 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -11.5006 | 120.073 | -120.073 | -58.3454 | 11.5006 | -41.1184
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.071951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9798 | 26.2238 | -26.2238 | -14.5179 | 2.9798 | -10.3609
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.071951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8903 | 34.2367 | -34.2367 | -18.954 | 3.8903 | -13.5268
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.020653 | 0.21995 | -0.21995 | -0.071066 | 0.020653 | -0.049024 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.24784 | 2.6394 | -2.6394 | -0.85279 | 0.24784 | -0.58829
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.14569 | 0.13377 | -0.13377 | -0.030419 | -0.14569 | -0.015935 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.87415 | 0.80263 | -0.80263 | -0.18251 | -0.87415 | -0.09561
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.070158 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0887 | 61.4403 | -61.4403 | -33.349 | 6.0887 | -23.5731
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.069844 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.016 | 61.2169 | -61.2169 | -33.0172 | 6.016 | -23.3279
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.069844 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1241 | 62.3166 | -62.3166 | -33.6104 | 6.1241 | -23.747
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01787 | 0.18355 | -0.18355 | -0.098538 | 0.01787 | -0.069611 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.67906 | 6.9748 | -6.9748 | -3.7444 | 0.67906 | -2.6452
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.069768 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -1.7442
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.069768 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -1.7442
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.017938 | 0.18354 | -0.18354 | -0.098604 | 0.017938 | -0.069653 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.68164 | 6.9743 | -6.9743 | -3.747 | 0.68164 | -2.6468
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.01758 | 0.18443 | -0.18443 | -0.097688 | 0.01758 | -0.068924 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.50982 | 5.3486 | -5.3486 | -2.833 | 0.50982 | -1.9988
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6865 | 27.1211 | -27.1211 | -14.7161 | 2.6865 | -10.4019
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6919 | 27.176 | -27.176 | -14.7459 | 2.6919 | -10.423
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7716 | 27.9806 | -27.9806 | -15.1825 | 2.7716 | -10.7316
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.9516 | 28.5884 | -28.5884 | -15.9743 | 2.9516 | -11.3141
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.8582 | 27.6837 | -27.6837 | -15.4688 | 2.8582 | -10.956
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8681 | 18.0939 | -18.0939 | -10.1103 | 1.8681 | -7.1608
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7087 | 26.2362 | -26.2362 | -14.6599 | 2.7087 | -10.3832
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7461 | 26.598 | -26.598 | -14.8621 | 2.7461 | -10.5264
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.3725 | 22.9793 | -22.9793 | -12.8401 | 2.3725 | -9.0942
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2683 | 27.1881 | -27.1881 | -13.9809 | 2.2683 | -9.8379
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2899 | 27.4479 | -27.4479 | -14.1145 | 2.2899 | -9.9319
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6786 | 32.106 | -32.106 | -16.5099 | 2.6786 | -11.6175
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4097 | 38.3403 | -38.3403 | -19.9473 | 3.4097 | -14.0512
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5695 | 40.137 | -40.137 | -20.8821 | 3.5695 | -14.7096
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9862 | 44.823 | -44.823 | -23.3201 | 3.9862 | -16.427
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -9.7754
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -9.7754
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8171 | 31.6714 | -31.6714 | -16.4794 | 2.8171 | -11.6083
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.006227 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -7.812 | 90.5445 | -90.5445 | -5.3097 | 7.812 | -1.9304
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.006227 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -10.4076 | 120.6286 | -120.6286 | -7.0739 | 10.4076 | -2.5718
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.082 | 12.3985 | -12.3985 | -0.6476 | 1.082 | -0.20635
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.21617
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.21617
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2109 | 13.8745 | -13.8745 | -0.72469 | 1.2109 | -0.23091
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2226 | 14.1506 | -14.1506 | -0.96824 | 1.2226 | -0.40704
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.38212
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.38212
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1727 | 13.573 | -13.573 | -0.92872 | 1.1727 | -0.39043
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.008307 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8425 | 44.4734 | -44.4734 | -3.043 | 3.8425 | -1.2793
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.008307 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.6927 | 42.7406 | -42.7406 | -2.9245 | 3.6927 | -1.2294
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.39874
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.39874
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 8.3075
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 8.3075
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 70.7789 | -14.4684 | 14.4684 | 12.9324 | -70.7789 | 11.0134
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 9.4943
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 9.4943
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 87.711 | -17.9295 | 17.9295 | 16.0262 | -87.711 | 13.6481
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 158.7789 | -32.4546 | 32.4546 | 29.0112 | -158.7789 | 24.7067
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 108.3693 | -22.1508 | 22.1508 | 19.8006 | -108.3693 | 16.8627
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 100.9718 | -20.6388 | 20.6388 | 18.449 | -100.9718 | 15.7116
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 103.7173 | -21.2 | 21.2 | 18.9506 | -103.7173 | 16.1388
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 112.1062 | -22.9147 | 22.9147 | 20.4834 | -112.1062 | 17.4442
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 160.1517 | -32.7352 | 32.7352 | 29.262 | -160.1517 | 24.9203
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 163.9137 | -33.6705 | 33.6705 | 29.6839 | -163.9137 | 25.2472
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 99.2109 | -20.3795 | 20.3795 | 17.9665 | -99.2109 | 15.2812
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 195.2847 | -40.1146 | 40.1146 | 35.365 | -195.2847 | 30.0792
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 154.5024 | -31.7373 | 31.7373 | 27.9795 | -154.5024 | 23.7976
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 153.942 | -31.6734 | 31.6734 | 28.1338 | -153.942 | 23.944
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 93.8276 | -19.3049 | 19.3049 | 17.1476 | -93.8276 | 14.5939
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.75382 | -0.1537 | 0.1537 | 0.13818 | -0.75382 | 0.11774 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 112.3186 | -22.9016 | 22.9016 | 20.5884 | -112.3186 | 17.5436
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.11952 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 21.5129
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.11952 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 21.5129
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.74615 | -0.15776 | 0.15776 | 0.14033 | -0.74615 | 0.11945 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 167.8828 | -35.4949 | 35.4949 | 31.5752 | -167.8828 | 26.8772
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.12035 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 15.0441
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.12035 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 15.0441
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4143 | -25.2669 | 25.2669 | 22.4067 | 9.4143 | 18.9344
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4815 | -25.4474 | 25.4474 | 22.5668 | 9.4815 | 19.0697
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.7787 | -55.7677 | 55.7677 | 49.4548 | 20.7787 | 41.791
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.616 | -25.8084 | 25.8084 | 22.8869 | 9.616 | 19.3402
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.6833 | -25.9888 | 25.9888 | 23.0469 | 9.6833 | 19.4754
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.8459 | -55.9482 | 55.9482 | 49.6149 | 20.8459 | 41.9263
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | 0.13345 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.729 | -35.7757 | 35.7757 | 30.9165 | 12.729 | 26.156
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | 0.13345 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2088 | -20.2607 | 20.2607 | 17.5088 | 7.2088 | 14.8128
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068725 | -0.18176 | 0.18176 | 0.15908 | 0.068725 | 0.13448 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 22.0425
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 22.4532
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 22.4532
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.7446 | -73.9785 | 73.9785 | 67.114 | 27.7446 | 56.6807
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.8566 | -28.9481 | 28.9481 | 26.262 | 10.8566 | 22.1794
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 22.0425
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9236 | -29.1268 | 29.1268 | 26.4241 | 10.9236 | 22.3163
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.4095 | -73.085 | 73.085 | 66.3034 | 27.4095 | 55.9962
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.13581 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.13581 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.5608 | -25.4156 | 25.4156 | 24.8276 | 9.5608 | 20.8955
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -8.398 | -22.3245 | 22.3245 | 21.808 | 8.398 | 18.3542
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.367 | -24.9004 | 24.9004 | 24.3243 | 9.367 | 20.472
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -25.7754 | -68.5191 | 68.5191 | 66.9338 | 25.7754 | 56.3332
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.2822 | -24.5757 | 24.5757 | 26.5422 | 9.2822 | 22.171
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3007 | -24.6246 | 24.6246 | 26.595 | 9.3007 | 22.2151
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9268 | -28.9299 | 28.9299 | 31.2448 | 10.9268 | 26.0991
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3401 | -24.7436 | 24.7436 | 26.6346 | 9.3401 | 22.2519
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3894 | -24.8742 | 24.8742 | 26.7753 | 9.3894 | 22.3694
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9431 | -28.99 | 28.99 | 31.2056 | 10.9431 | 26.0707
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | 0.03199 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -20.0695 | 201.9579 | -201.9579 | 17.0047 | 20.0695 | 18.5862
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | 164.2412
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | 164.2412
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.049561 | -0.053677 | 0.053677 | 0.22603 | 0.049561 | 0.23196 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | -1.586 | -1.7177 | 1.7177 | 7.233 | 1.586 | 7.4227
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.22426 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.3761 | -2.3301 | 2.3301 | 10.562 | 2.3761 | 10.7644
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.22426 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.2771 | -2.233 | 2.233 | 10.1219 | 2.2771 | 10.3159
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.59509 | -0.64532 | 0.64532 | 2.7061 | 0.59509 | 2.7735
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.5291 | -2.7426 | 2.7426 | 11.5008 | 2.5291 | 11.7875
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.23113 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -0.84305 | -0.91421 | 0.91421 | 3.8336 | 0.84305 | 3.9292
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.091 | -1.1831 | 1.1831 | 4.9611 | 1.091 | 5.0848
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.2398 | -1.3444 | 1.3444 | 5.6376 | 1.2398 | 5.7782
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.22426 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1978 | -5.097 | 5.097 | 23.1044 | 5.1978 | 23.5472
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.72883 | -0.15942 | 0.15942 | 0.14119 | -0.72883 | 0.12013 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 61.222 | -13.3914 | 13.3914 | 11.8598 | -61.222 | 10.0911
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72081 | -0.13715 | 0.13715 | 0.12931 | -0.72081 | 0.11071 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6648 | -10.9724 | 10.9724 | 10.3449 | -57.6648 | 8.8565
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.11064 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 16.5966
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.11064 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 16.5966
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7187 | 3.6863 | -3.6863 | -13.0783 | 2.7187 | -11.2935
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5613 | 3.4729 | -3.4729 | -12.321 | 2.5613 | -10.6395
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.0352 | 2.7596 | -2.7596 | -9.7903 | 2.0352 | -8.4542
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8829 | 7.9767 | -7.9767 | -28.2994 | 5.8829 | -24.4374
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8944 | 7.9923 | -7.9923 | -28.3548 | 5.8944 | -24.4852
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8483 | 7.9298 | -7.9298 | -28.1332 | 5.8483 | -24.2938
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.6864 | 4.9984 | -4.9984 | -17.7333 | 3.6864 | -15.3132
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.3696 | 12.7043 | -12.7043 | -45.0722 | 9.3696 | -38.9212
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.536 | 2.0827 | -2.0827 | -7.3889 | 1.536 | -6.3805
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.8511 | 5.2263 | -5.2263 | -18.5312 | 3.8511 | -15.9965
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.567 | 4.8407 | -4.8407 | -17.164 | 3.567 | -14.8163
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9433 | 5.3514 | -5.3514 | -18.9746 | 3.9433 | -16.3793
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9164 | 5.3149 | -5.3149 | -18.8453 | 3.9164 | -16.2677
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15949 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2287 | 1.6674 | -1.6674 | -5.9122 | 1.2287 | -5.1036
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15949 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1519 | 1.5632 | -1.5632 | -5.5427 | 1.1519 | -4.7846
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -15.9166
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -15.9166
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.2738 | 9.1357 | -9.1357 | -22.0419 | 4.2738 | -17.0638
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9326 | 8.4064 | -8.4064 | -20.2822 | 3.9326 | -15.7015
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2271 | -17.1834 | 17.1834 | 32.0823 | 8.2271 | 29.2561
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2649 | -17.2624 | 17.2624 | 32.2298 | 8.2649 | 29.3905
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.03988 | 0.037034 | -0.037034 | -0.16969 | 0.03988 | -0.1693 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.4237 | 5.0366 | -5.0366 | -23.0778 | 5.4237 | -23.0248
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.037573 | 0.060296 | -0.060296 | -0.18455 | 0.037573 | -0.15414 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2399 | 1.9898 | -1.9898 | -6.0901 | 1.2399 | -5.0868
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -7.1127
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -7.1127
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -6.4353
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -6.4353
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.14078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5177 | 5.7319 | -5.7319 | -13.0572 | 2.5177 | -9.9952
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.14078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.35461 | 0.80731 | -0.80731 | -1.839 | 0.35461 | -1.4078
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -24.9755
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -24.9755
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.1924 | 15.1405 | -15.1405 | -52.281 | 9.1924 | -37.5399
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -10.7667
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3592 | 2.5588 | -2.5588 | -10.3269 | 2.3592 | -9.9385
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -10.7667
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -10.7667
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.16802 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9122 | 5.8089 | -5.8089 | -24.9764 | 5.9122 | -25.0356
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.16802 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5831 | 2.538 | -2.538 | -10.9125 | 2.5831 | -10.9384
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5685 | 3.9813 | -3.9813 | -15.8327 | 3.5685 | -15.0082
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4351 | 3.8325 | -3.8325 | -15.2412 | 3.4351 | -14.4474
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4116 | 3.8062 | -3.8062 | -15.1368 | 3.4116 | -14.3485
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1372 | 2.3844 | -2.3844 | -9.4822 | 2.1372 | -8.9884
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.47841 | 0.53375 | -0.53375 | -2.1226 | 0.47841 | -2.0121
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.040313 | 0.032352 | -0.032352 | -0.15833 | 0.040313 | -0.17233 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.9526 | 24.0375 | -24.0375 | -117.6414 | 29.9526 | -128.0427
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.040135 | 0.034216 | -0.034216 | -0.16085 | 0.040135 | -0.17112 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.4992 | 25.1488 | -25.1488 | -118.2255 | 29.4992 | -125.7739
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -29.7037
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -29.7037
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -29.7037
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1553 | 3.7102 | -3.7102 | -22.2035 | 7.1553 | -31.0391
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.16954 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.9053 | 6.3429 | -6.3429 | -29.1642 | 6.9053 | -29.3304
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.16954 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.3885 | 4.9496 | -4.9496 | -22.7582 | 5.3885 | -22.8879
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5919 | 4.9608 | -4.9608 | -25.0785 | 6.5919 | -28.2543
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5352 | 4.9182 | -4.9182 | -24.8629 | 6.5352 | -28.0113
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.434 | 4.842 | -4.842 | -24.4778 | 6.434 | -27.5774
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.9002 | 8.2031 | -8.2031 | -41.4689 | 10.9002 | -46.7202
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5402 | 2.4872 | -2.4872 | -10.7062 | 2.5402 | -10.7586
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5084 | 2.4561 | -2.4561 | -10.5724 | 2.5084 | -10.6241
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2784 | 3.2101 | -3.2101 | -13.8177 | 3.2784 | -13.8853
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.9212 | 2.8603 | -2.8603 | -12.3122 | 2.9212 | -12.3724
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4567 | 6.5332 | -6.5332 | -27.4262 | 6.4567 | -27.3091
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2153 | 6.289 | -6.289 | -26.4011 | 6.2153 | -26.2883
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2312 | 6.305 | -6.305 | -26.4683 | 6.2312 | -26.3553
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2114 | 6.285 | -6.285 | -26.3843 | 6.2114 | -26.2716
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.6424 | 10.7686 | -10.7686 | -45.2063 | 10.6424 | -45.0131
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.17227 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.20154 | 0.16225 | -0.16225 | -0.79155 | 0.20154 | -0.86135
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.17227 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.84647 | 0.68145 | -0.68145 | -3.3245 | 0.84647 | -3.6177
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.4224 | -7.9398 | 7.9398 | 34.4191 | 7.4224 | -34.9519
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -35.3599
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -35.3599
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -18.2913 | -19.5662 | 19.5662 | 84.8202 | 18.2913 | -86.1331
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.040549 | 0.030015 | -0.030015 | -0.15207 | 0.040549 | -0.17386 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -16.1385 | 11.946 | -11.946 | -60.5219 | 16.1385 | -69.1951
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.6694
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.6694
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.6694
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -9.17
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -9.17
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1337 | 2.2144 | -2.2144 | -10.3604 | 2.1337 | -9.0033
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | 0.16864 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1574 | -110.278 | 110.278 | 163.5219 | 46.1574 | 139.4636
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | 0.16864 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -45.7108 | -109.2112 | 109.2112 | 161.9401 | 45.7108 | 138.1145
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.037357 | 0.062437 | -0.062437 | -0.18499 | 0.037357 | -0.15275 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7222 | 2.8783 | -2.8783 | -8.5279 | 1.7222 | -7.0416
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -9.1072
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -9.1072
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.4019 | 11.8641 | -11.8641 | -16.5706 | 3.4019 | -12.5823
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -8.8675
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -8.8675
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.3047 | 11.5251 | -11.5251 | -16.0971 | 3.3047 | -12.2228
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1453 | 6.9892 | -6.9892 | -30.1621 | 7.1453 | -30.2629
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2958 | 6.1583 | -6.1583 | -26.5761 | 6.2958 | -26.6649
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2323 | 6.0962 | -6.0962 | -26.308 | 6.2323 | -26.3959
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.039625 | 0.039574 | -0.039574 | -0.16914 | 0.039625 | -0.16764 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3869 | 1.3851 | -1.3851 | -5.9199 | 1.3869 | -5.8675
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.038936 | 0.046563 | -0.046563 | -0.17713 | 0.038936 | -0.16309 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -17.8716 | 21.3724 | -21.3724 | -81.3027 | 17.8716 | -74.8597
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6203 | 2.1085 | -2.1085 | -10.1467 | 2.6203 | -11.1983
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6607 | 2.1409 | -2.1409 | -10.3028 | 2.6607 | -11.3705
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8219 | 2.2707 | -2.2707 | -10.9272 | 2.8219 | -12.0597
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5397 | 2.0436 | -2.0436 | -9.8345 | 2.5397 | -10.8537
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4994 | 2.0112 | -2.0112 | -9.6784 | 2.4994 | -10.6814
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.1926 | 3.3736 | -3.3736 | -16.2347 | 4.1926 | -17.9172
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3785 | 1.9138 | -1.9138 | -9.2101 | 2.3785 | -10.1646
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4522 | 3.3456 | -3.3456 | -20.0217 | 6.4522 | -27.9891
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -27.6302
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -27.6302
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.17942 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.7003 | 3.4743 | -3.4743 | -20.7917 | 6.7003 | -29.0656
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.040355 | 0.032012 | -0.032012 | -0.15539 | 0.040355 | -0.17256 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3357 | 5.0259 | -5.0259 | -24.3967 | 6.3357 | -27.0918
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.823 | 2.7076 | -2.7076 | -11.8204 | 2.823 | -11.969
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8628 | 2.7457 | -2.7457 | -11.9869 | 2.8628 | -12.1375
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5507 | 1.4873 | -1.4873 | -6.4929 | 1.5507 | -6.5745
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1928 | 1.1441 | -1.1441 | -4.9946 | 1.1928 | -5.0573
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.16697 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0826 | 3.1666 | -3.1666 | -13.2 | 3.0826 | -13.024
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.16697 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.1616 | 3.2478 | -3.2478 | -13.5385 | 3.1616 | -13.3579
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.039689 | 0.038872 | -0.038872 | -0.16726 | 0.039689 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.64296 | 0.62973 | -0.62973 | -2.7096 | 0.64296 | -2.7232
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.039675 | 0.039015 | -0.039015 | -0.16754 | 0.039675 | -0.168 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.5464 | 6.4375 | -6.4375 | -27.6444 | 6.5464 | -27.7207
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.039672 | 0.039055 | -0.039055 | -0.16761 | 0.039672 | -0.16798 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.7046 | 6.6003 | -6.6003 | -28.3261 | 6.7046 | -28.3885
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.039687 | 0.038885 | -0.038885 | -0.16723 | 0.039687 | -0.16809 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -8.4533 | 8.2825 | -8.2825 | -35.6198 | 8.4533 | -35.803
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.039692 | 0.038846 | -0.038846 | -0.16733 | 0.039692 | -0.16811 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.0498 | 8.8569 | -8.8569 | -38.1515 | 9.0498 | -38.3302
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.16796 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.47603 | 0.46898 | -0.46898 | -2.0121 | 0.47603 | -2.0155
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.16796 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.71404 | 0.70348 | -0.70348 | -3.0181 | 0.71404 | -3.0233
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.038751 | 0.048975 | -0.048975 | -0.19272 | 0.038751 | -0.16155 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.9376 | 2.4487 | -2.4487 | -9.6362 | 1.9376 | -8.0777
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -17.753
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -17.753
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -9.2179
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1257 | 1.8495 | -1.8495 | -11.3319 | 2.1257 | -9.0472
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -9.2179
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2861 | 1.9891 | -1.9891 | -12.1871 | 2.2861 | -9.73
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -9.2179
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -9.2179
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -9.9007
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -9.9007
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.040265 | 0.033184 | -0.033184 | -0.20015 | 0.040265 | -0.17181 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.48318 | 0.39821 | -0.39821 | -2.4018 | 0.48318 | -2.0617
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -9.7654
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -10.2885
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -9.7654
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -9.7654
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -10.2885
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -9.7654
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.032706 | 0.10643 | -0.10643 | -0.16289 | 0.032706 | -0.12391 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1586 | 7.0242 | -7.0242 | -10.7505 | 2.1586 | -8.1779
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.0852 | 9.6037 | -9.6037 | -31.9788 | 6.0852 | -24.8998
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.2741 | 9.9019 | -9.9019 | -32.9719 | 6.2741 | -25.6731
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.3734 | 14.7932 | -14.7932 | -49.2592 | 9.3734 | -38.3549
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15466 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -20.6366 | 32.5689 | -32.5689 | -108.4498 | 20.6366 | -84.4427
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15466 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -24.3028 | 38.355 | -38.355 | -127.7165 | 24.3028 | -99.4445
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -24.4177 | 40.3093 | -40.3093 | -138.9358 | 24.4177 | -99.698
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -21.1545 | 34.9223 | -34.9223 | -120.3683 | 21.1545 | -86.3743
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -22.5048 | 37.1514 | -37.1514 | -128.0514 | 22.5048 | -91.8876
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15466 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.49135 | 0.77545 | -0.77545 | -2.5821 | 0.49135 | -2.0105
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.04031 | 0.032403 | -0.032403 | -0.15832 | 0.04031 | -0.1723 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -0.48372 | 0.38884 | -0.38884 | -1.8998 | 0.48372 | -2.0676
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3661 | 1.1479 | -1.1479 | -5.4357 | 1.3661 | -5.8282
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3942 | 1.1716 | -1.1716 | -5.5476 | 1.3942 | -5.9482
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3139 | 1.1041 | -1.1041 | -5.2279 | 1.3139 | -5.6053
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.8443 | 1.5497 | -1.5497 | -7.3382 | 1.8443 | -7.868
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.71119 | 0.59761 | -0.59761 | -2.8298 | 0.71119 | -3.0341
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.81967 | 0.68877 | -0.68877 | -3.2614 | 0.81967 | -3.4969
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.79958 | 0.67188 | -0.67188 | -3.1815 | 0.79958 | -3.4112
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.4063 | 1.1817 | -1.1817 | -5.5956 | 1.4063 | -5.9996
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.72324 | 0.60773 | -0.60773 | -2.8777 | 0.72324 | -3.0855
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4314 | 2.8834 | -2.8834 | -13.6532 | 3.4314 | -14.639
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9466 | 4.9969 | -4.9969 | -23.6614 | 5.9466 | -25.3697
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1656 | 5.316 | -5.316 | -11.3281 | 2.1656 | -8.5246
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4939 | 6.122 | -6.122 | -13.0456 | 2.4939 | -9.8171
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5718 | 3.8584 | -3.8584 | -8.222 | 1.5718 | -6.1872
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -13.8869
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0039 | 7.3738 | -7.3738 | -15.7132 | 3.0039 | -11.8245
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0738 | 7.5453 | -7.5453 | -16.0787 | 3.0738 | -12.0995
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7465 | 4.2871 | -4.2871 | -9.1356 | 1.7465 | -6.8747
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.62872 | 1.5434 | -1.5434 | -3.2888 | 0.62872 | -2.4749
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2833 | 8.0597 | -8.0597 | -17.1749 | 3.2833 | -12.9244
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.445 | 6.0019 | -6.0019 | -12.7898 | 2.445 | -9.6246
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2005 | 5.4017 | -5.4017 | -11.5109 | 2.2005 | -8.6621
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5149 | 6.1734 | -6.1734 | -13.1553 | 2.5149 | -9.8996
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2634 | 5.5561 | -5.5561 | -11.8397 | 2.2634 | -8.9096
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -13.8869
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.3881 | 8.317 | -8.317 | -17.7231 | 3.3881 | -13.3369
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5977 | 8.8314 | -8.8314 | -18.8193 | 3.5977 | -14.1619
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6546 | 6.5164 | -6.5164 | -13.8861 | 2.6546 | -10.4495
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -10.9995
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -10.9995
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9729 | 14.6619 | -14.6619 | -31.2438 | 5.9729 | -23.5115
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.36751
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.70628 | -0.13032 | 0.13032 | 0.12565 | -0.70628 | 0.1078 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.0302 | -9.9693 | 9.9693 | 9.6125 | -54.0302 | 8.2469
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.7118 | -10.9948 | 10.9948 | 10.357 | -57.7118 | 8.8661
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.8559 | -5.4974 | 5.4974 | 5.1785 | -28.8559 | 4.433
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.11131 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 8.9051
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72088 | -0.13719 | 0.13719 | 0.12933 | -0.72088 | 0.11072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6704 | -10.975 | 10.975 | 10.3463 | -57.6704 | 8.8576
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.70844 | -0.13131 | 0.13131 | 0.12617 | -0.70844 | 0.10821 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 56.6748 | -10.505 | 10.505 | 10.0933 | -56.6748 | 8.6567
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.70436 | -0.12939 | 0.12939 | 0.12513 | -0.70436 | 0.10739 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 59.1666 | -10.8688 | 10.8688 | 10.511 | -59.1666 | 9.0206
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.11131 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 8.9051
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.3951 | 26.5402 | -26.5402 | -6.2466 | 1.3951 | -4.0518
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9489 | -18.862 | 18.862 | 16.8367 | -89.9489 | 14.3312
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 174.6507 | -36.6236 | 36.6236 | 32.6913 | -174.6507 | 27.8265
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 127.5775 | -26.7525 | 26.7525 | 23.8801 | -127.5775 | 20.3265
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7168 | 51.6836 | -51.6836 | -12.1645 | 2.7168 | -7.8903
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.2518 | 42.8369 | -42.8369 | -10.0823 | 2.2518 | -6.5397
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7413 | 52.1492 | -52.1492 | -12.2741 | 2.7413 | -7.9614
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.4074 | 26.773 | -26.773 | -6.3014 | 1.4074 | -4.0873
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.2238 | 23.2809 | -23.2809 | -5.4795 | 1.2238 | -3.5542
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.65661 | -0.1635 | 0.1635 | 0.14319 | -0.65661 | 0.12172 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 39.3969 | -9.8098 | 9.8098 | 8.5912 | -39.3969 | 7.3032
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.12205 | -0.12205 | 0.023633 | -0.22353 | 0.026607 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | -0.098751 | 0.098751 | 0.10863 | -0.63938 | 0.09429 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.73291 | -0.14283 | 0.14283 | 0.13235 | -0.73291 | 0.11312 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 3.518 | -0.68556 | 0.68556 | 0.63528 | -3.518 | 0.54296
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.9077 | -6.0278 | 6.0278 | 5.3213 | -28.9077 | 4.5262
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 82.8688 | -17.2797 | 17.2797 | 15.2543 | -82.8688 | 12.975
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.0679 | -21.7 | 21.7 | 19.1565 | -104.0679 | 16.2942
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 91.7339 | -19.1282 | 19.1282 | 16.8861 | -91.7339 | 14.3631
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 80.9417 | -16.8778 | 16.8778 | 14.8995 | -80.9417 | 12.6733
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 62.0553 | -12.9397 | 12.9397 | 11.423 | -62.0553 | 9.7162
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76654 | -0.15544 | 0.15544 | 0.13938 | -0.76654 | 0.11869 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.9804 | -23.3166 | 23.3166 | 20.9076 | -114.9804 | 17.8042
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 86.1244 | -17.4088 | 17.4088 | 15.6448 | -86.1244 | 13.3246
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.4497 | -23.1344 | 23.1344 | 20.7902 | -114.4497 | 17.7069
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 142.3923 | -28.7826 | 28.7826 | 25.8661 | -142.3923 | 22.03
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 164.2105 | -33.1928 | 33.1928 | 29.8294 | -164.2105 | 25.4056
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.017064 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017064 | -0.068403 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 0.14034 | -0.14034 | -0.034607 | -0.13143 | -0.019252 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.19499 | -0.19499 | -0.076253 | -0.002631 | -0.052174 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.64 | 4.7048 | -4.7048 | -3.1691 | 0.64 | -2.2845
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.99657 | 7.3261 | -7.3261 | -4.9347 | 0.99657 | -3.5573
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.6914 | 12.4342 | -12.4342 | -8.3755 | 1.6914 | -6.0377
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -6.4484
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.70926 | 7.574 | -7.574 | -3.9887 | 0.70926 | -2.8126
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.65736 | 7.0198 | -7.0198 | -3.6969 | 0.65736 | -2.6068
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.32868 | 3.5099 | -3.5099 | -1.8484 | 0.32868 | -1.3034
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -6.4484
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.62276 | 6.6503 | -6.6503 | -3.5023 | 0.62276 | -2.4696
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.74386 | 7.9434 | -7.9434 | -4.1833 | 0.74386 | -2.9498
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.38058 | 4.0641 | -4.0641 | -2.1403 | 0.38058 | -1.5092
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.0058
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -1.1561
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.53951
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -1.1561
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.0058
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.0058
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.5603 | 27.3402 | -27.3402 | -14.3983 | 2.5603 | -10.1528
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -3.43
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.95144 | 10.1602 | -10.1602 | -5.3507 | 0.95144 | -3.773
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -3.43
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.071608 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.22417 | 2.1713 | -2.1713 | -1.2132 | 0.22417 | -0.8593
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.075695 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.31965 | 2.6467 | -2.6467 | -1.5852 | 0.31965 | -1.1354
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.075695 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.49013 | 4.0583 | -4.0583 | -2.4307 | 0.49013 | -1.741
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.022587 | 0.16953 | -0.16953 | -0.11185 | 0.022587 | -0.080541 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0842 | 8.1375 | -8.1375 | -5.3687 | 1.0842 | -3.866
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.021381 | 0.17513 | -0.17513 | -0.10679 | 0.021381 | -0.07653 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.17105 | 1.401 | -1.401 | -0.85434 | 0.17105 | -0.61224
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018104 | 0.18292 | -0.18292 | -0.099196 | 0.018104 | -0.070114 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2587 | 32.9249 | -32.9249 | -17.8553 | 3.2587 | -12.6205
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.070158 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2618 | 32.9144 | -32.9144 | -17.8655 | 3.2618 | -12.6284
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.069844 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -12.5719
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.069844 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -12.5719
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.05217 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -5.217
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.05217 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -5.217
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.7757
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.7757
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.7757
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.29509 | 2.9071 | -2.9071 | -1.606 | 0.29509 | -1.1364
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.7757
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.7757
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.7757
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.27664 | 2.7254 | -2.7254 | -1.5056 | 0.27664 | -1.0654
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -26.085
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -26.085
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014884 | 0.19345 | -0.19345 | -0.088657 | 0.014884 | -0.062064 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.001672 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.003862 | 0.19004 | -0.19004 | -0.084355 | 0.003862 | -0.058497 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.01426 | 0.18791 | -0.18791 | -0.092806 | 0.01426 | -0.065119 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BoundaryGens
Boundary Generation Resources test (Protocols Section 7.2.3.1.3) | [6 empty] | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5 C:JEWETT_S5-T_H_W___345B & JEWETT_N5-TOMBAL__345B 3390 - 44645 & 3391 - 44645 | [7 empty] | 69.9859
Number of Bus | Name of Bus | ID | Max MW | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5 C:JEWETT_S5-T_H_W___345B & JEWETT_N5-TOMBAL__345B 3390 - 44645 & 3391 - 44645 | CMZ | CMZ | North | South | West | Houston | Minimum PTDF Absolute Value | Minimum PTDF Zone | Boundary Generator? Y/N | CRE Designated Zone | Boundary Gen Impact Error
238 | BOSQUESW | 1 | 255 | 0.10119 | north | Y | -0.041259 | 0.14054 | -0.017494 | 0.26243 | 0.017494 | west | Y | 0.041259 | 6.06
239 | BOSQUESW | 1 | 149 | 0.10119 | north | Y | -0.041259 | 0.14054 | -0.017494 | 0.26243 | 0.017494 | west | Y | 0.041259 | 3.5409
244 | WHITNYDM | 1 | 15 | 0.10784 | north | N | -0.034611 | 0.14719 | -0.010846 | 0.26908 | 0.010846 | west | Y | 0.034611 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | 15 | 0.10784 | north | N | -0.034611 | 0.14719 | -0.010846 | 0.26908 | 0.010846 | west | Y | 0.034611 | 0
247 | BOSQUESW | 2 | 153 | 0.10119 | north | Y | -0.041259 | 0.14054 | -0.017494 | 0.26243 | 0.017494 | west | Y | 0.041259 | 3.636
251 | BOSQUESW | 2 | 150 | 0.10325 | north | Y | -0.039195 | 0.14261 | -0.01543 | 0.2645 | 0.01543 | west | Y | 0.039195 | 3.5647
253 | BOSQUESW | 2 | 80 | 0.10325 | north | Y | -0.039195 | 0.14261 | -0.01543 | 0.2645 | 0.01543 | west | Y | 0.039195 | 1.9012
332 | RWMILLER | 1 | 73 | 0.12483 | north | Y | -0.017614 | 0.16419 | 0.006151 | 0.28608 | 0.006151 | west | Y | 0.017614 | 0.83676
333 | RWMILLER | 2 | 119 | 0.12483 | north | Y | -0.017614 | 0.16419 | 0.006151 | 0.28608 | 0.006151 | west | Y | 0.017614 | 1.364
334 | RWMILLER | 3 | 205 | 0.12483 | north | Y | -0.017614 | 0.16419 | 0.006151 | 0.28608 | 0.006151 | west | Y | 0.017614 | 2.3498
335 | RWMILLER | 4 | 102 | 0.12483 | north | Y | -0.017614 | 0.16419 | 0.006151 | 0.28608 | 0.006151 | west | Y | 0.017614 | 1.1692
336 | RWMILLER | 5 | 96 | 0.12483 | north | Y | -0.017614 | 0.16419 | 0.006151 | 0.28608 | 0.006151 | west | Y | 0.017614 | 1.1004
344 | MRSSHPRD | 1 | 12 | 0.1262 | north | N | -0.016245 | 0.16556 | 0.00752 | 0.28745 | 0.00752 | west | Y | 0.016245 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | 12 | 0.1262 | north | N | -0.016245 | 0.16556 | 0.00752 | 0.28745 | 0.00752 | west | Y | 0.016245 | 0
366 | JNSNCNTY | 1 | 168 | 0.12562 | north | Y | -0.016828 | 0.16497 | 0.006937 | 0.28687 | 0.006937 | west | Y | 0.016828 | 1.6616
367 | JNSNCNTY | 2 | 90 | 0.12562 | north | Y | -0.016828 | 0.16497 | 0.006937 | 0.28687 | 0.006937 | west | Y | 0.016828 | 0.89014
503 | NTHTEXAS | 1 | 18 | 0.12731 | north | Y | -0.015141 | 0.16666 | 0.008624 | 0.28855 | 0.008624 | west | Y | 0.015141 | 0.1173
504 | NTHTEXAS | 2 | 18 | 0.12731 | north | Y | -0.015141 | 0.16666 | 0.008624 | 0.28855 | 0.008624 | west | Y | 0.015141 | 0.1173
505 | NTHTEXAS | 3 | 38 | 0.12731 | north | Y | -0.015141 | 0.16666 | 0.008624 | 0.28855 | 0.008624 | west | Y | 0.015141 | 0.24763
580 | JCKCNTY8 | 1 | 288 | 0.12885 | north | Y | -0.013596 | 0.16821 | 0.010169 | 0.2901 | 0.010169 | west | Y | 0.013596 | 0.98683
581 | JCKCNTY8 | 2 | 147 | 0.12885 | north | Y | -0.013596 | 0.16821 | 0.010169 | 0.2901 | 0.010169 | west | Y | 0.013596 | 0.50369
582 | JCKCNTY8 | 3 | 147 | 0.12885 | north | Y | -0.013596 | 0.16821 | 0.010169 | 0.2901 | 0.010169 | west | Y | 0.013596 | 0.50369
728 | WOLFRIDG | 1 | 112.5 | 0.13069 | north | Y | -0.011753 | 0.17005 | 0.012012 | 0.29194 | 0.011753 | North | N | 0.011753 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | 40 | 0.13572 | north | Y | -0.0067275 | 0.17507 | 0.017037 | 0.29697 | 0.0067275 | North | N | 0.0067275 | 0
842 | OLINGER_ | 1 | 79 | 0.13571 | north | Y | -0.0067375 | 0.17506 | 0.017027 | 0.29696 | 0.0067375 | North | N | 0.0067375 | 0
843 | OLINGER_ | 1 | 106 | 0.13571 | north | Y | -0.0067375 | 0.17506 | 0.017027 | 0.29696 | 0.0067375 | North | N | 0.0067375 | 0
844 | OLINGER_ | 1 | 146 | 0.13571 | north | Y | -0.0067375 | 0.17506 | 0.017027 | 0.29696 | 0.0067375 | North | N | 0.0067375 | 0
845 | OLINGER_ | 1 | 76 | 0.13571 | north | Y | -0.0067375 | 0.17506 | 0.017027 | 0.29696 | 0.0067375 | North | N | 0.0067375 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | 60 | 0.13208 | north | Y | -0.010369 | 0.17143 | 0.013396 | 0.29332 | 0.010369 | North | N | 0.010369 | 0
924 | SPENCER_ | 1 | 63 | 0.13208 | north | Y | -0.010369 | 0.17143 | 0.013396 | 0.29332 | 0.010369 | North | N | 0.010369 | 0
948 | STEAM1 | 1 | 20 | 0.13588 | north | Y | -0.0065645 | 0.17524 | 0.0172 | 0.29713 | 0.0065645 | North | N | 0.0065645 | 0
949 | STEAM2 | 1 | 25 | 0.13588 | north | Y | -0.0065655 | 0.17524 | 0.017199 | 0.29713 | 0.0065655 | North | N | 0.0065655 | 0
950 | STEAM3 | 1 | 41 | 0.13588 | north | Y | -0.0065655 | 0.17524 | 0.017199 | 0.29713 | 0.0065655 | North | N | 0.0065655 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | 463 | 0.25547 | north | Y | 0.11303 | 0.29483 | 0.13679 | 0.41672 | 0.11303 | North | N | 0.11303 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | 66 | 0.11748 | west | Y | -0.024966 | 0.15684 | -0.001201 | 0.27873 | 0.001201 | west | N | 0.001201 | 0
1003 | PBCTBGE_ | B | 65 | 0.11748 | west | Y | -0.024966 | 0.15684 | -0.001201 | 0.27873 | 0.001201 | west | N | 0.001201 | 0
1004 | PBCTCGE_ | C | 67 | 0.11748 | west | Y | -0.024966 | 0.15684 | -0.001201 | 0.27873 | 0.001201 | west | N | 0.001201 | 0
1005 | PBCTDGE_ | D | 67 | 0.11748 | west | Y | -0.024966 | 0.15684 | -0.001201 | 0.27873 | 0.001201 | west | N | 0.001201 | 0
1006 | PBCTEGE_ | E | 67 | 0.11748 | west | Y | -0.024966 | 0.15684 | -0.001201 | 0.27873 | 0.001201 | west | N | 0.001201 | 0
1007 | PB5GEN_6 | MB | 114 | 0.11748 | west | Y | -0.024966 | 0.15684 | -0.001201 | 0.27873 | 0.001201 | west | N | 0.001201 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | 515 | 0.11748 | west | Y | -0.024966 | 0.15684 | -0.001201 | 0.27873 | 0.001201 | west | N | 0.001201 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | 66 | 0.11986 | west | Y | -0.022585 | 0.15922 | 0.00118 | 0.28111 | 0.00118 | west | N | 0.00118 | 0
1040 | MRGNBG_2 | B | 69 | 0.11986 | west | Y | -0.022585 | 0.15922 | 0.00118 | 0.28111 | 0.00118 | west | N | 0.00118 | 0
1041 | MRGNCG_3 | C | 69 | 0.11986 | west | Y | -0.022585 | 0.15922 | 0.00118 | 0.28111 | 0.00118 | west | N | 0.00118 | 0
1042 | MRGNDG_4 | D | 67 | 0.11986 | west | Y | -0.022585 | 0.15922 | 0.00118 | 0.28111 | 0.00118 | west | N | 0.00118 | 0
1043 | MRGNEG_5 | E | 67 | 0.11986 | west | Y | -0.022585 | 0.15922 | 0.00118 | 0.28111 | 0.00118 | west | N | 0.00118 | 0
1044 | MRGNFG_6 | F | 65 | 0.11986 | west | Y | -0.022585 | 0.15922 | 0.00118 | 0.28111 | 0.00118 | west | N | 0.00118 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | 70 | 0.11953 | west | N | -0.022919 | 0.15888 | 0.00084602 | 0.28077 | 0.00084602 | west | N | 0.00084602 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | 73.4 | 0.11953 | west | N | -0.022919 | 0.15888 | 0.00084602 | 0.28077 | 0.00084602 | west | N | 0.00084602 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | 70.4 | 0.11953 | west | N | -0.022919 | 0.15888 | 0.00084602 | 0.28077 | 0.00084602 | west | N | 0.00084602 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | 150 | 0.11972 | west | Y | -0.022726 | 0.15908 | 0.001039 | 0.28097 | 0.001039 | west | N | 0.001039 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | 220 | 0.11972 | west | Y | -0.022726 | 0.15908 | 0.001039 | 0.28097 | 0.001039 | west | N | 0.001039 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | 99 | 0.11997 | west | Y | -0.022473 | 0.15933 | 0.001292 | 0.28122 | 0.001292 | west | N | 0.001292 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | 61 | 0.11997 | west | Y | -0.022473 | 0.15933 | 0.001292 | 0.28122 | 0.001292 | west | N | 0.001292 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | 141 | 0.11996 | west | Y | -0.022491 | 0.15931 | 0.001274 | 0.2812 | 0.001274 | west | N | 0.001274 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | 25 | 0.11997 | west | N | -0.022473 | 0.15933 | 0.001292 | 0.28122 | 0.001292 | west | N | 0.001292 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.11997 | west | N | -0.022473 | 0.15933 | 0.001292 | 0.28122 | 0.001292 | west | N | 0.001292 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.11997 | west | N | -0.022473 | 0.15933 | 0.001292 | 0.28122 | 0.001292 | west | N | 0.001292 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | 120 | 0.11996 | west | Y | -0.022491 | 0.15931 | 0.001274 | 0.2812 | 0.001274 | west | N | 0.001274 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | 25.8 | 0.11894 | west | N | -0.023503 | 0.1583 | 0.00026202 | 0.28019 | 0.00026202 | west | N | 0.00026202 | 0
1326 | STANTONW | 1 | 100.5 | 0.11873 | west | Y | -0.023714 | 0.15809 | 5.1021e-05 | 0.27998 | 5.1021e-05 | west | N | 5.1021e-05 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | 120 | 0.11931 | west | Y | -0.023132 | 0.15867 | 0.00063302 | 0.28056 | 0.00063302 | west | N | 0.00063302 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | 58 | 0.11871 | west | Y | -0.023734 | 0.15807 | 3.1021e-05 | 0.27996 | 3.1021e-05 | west | N | 3.1021e-05 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | 214.2 | 0.11887 | west | Y | -0.023573 | 0.15823 | 0.00019202 | 0.28012 | 0.00019202 | west | N | 0.00019202 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | 150 | 0.1202 | west | Y | -0.022243 | 0.15956 | 0.001522 | 0.28145 | 0.001522 | west | N | 0.001522 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | 6.6 | 0.1181 | west | Y | -0.024348 | 0.15745 | -0.00058298 | 0.27935 | 0.00058298 | west | N | 0.00058298 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | 34.3 | 0.1181 | west | Y | -0.024348 | 0.15745 | -0.00058298 | 0.27935 | 0.00058298 | west | N | 0.00058298 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | 101 | 0.1202 | west | Y | -0.022243 | 0.15956 | 0.001522 | 0.28145 | 0.001522 | west | N | 0.001522 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | 120 | 0.11934 | west | Y | -0.023106 | 0.1587 | 0.00065902 | 0.28059 | 0.00065902 | west | N | 0.00065902 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | 366 | 0.12616 | north | Y | -0.016287 | 0.16551 | 0.007478 | 0.28741 | 0.007478 | west | Y | 0.016287 | 3.2239
1433 | GRHAMSES | 1 | 242 | 0.12541 | north | Y | -0.017035 | 0.16477 | 0.00673 | 0.28666 | 0.00673 | west | Y | 0.017035 | 2.4937
1437 | MESQUITW | 1 | 400 | 0.12302 | west | Y | -0.01943 | 0.16237 | 0.004335 | 0.28426 | 0.004335 | west | N | 0.004335 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | 236 | 0.12302 | west | Y | -0.019426 | 0.16238 | 0.004339 | 0.28427 | 0.004339 | west | N | 0.004339 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | 165 | 0.12377 | west | Y | -0.018672 | 0.16313 | 0.005093 | 0.28502 | 0.005093 | west | N | 0.005093 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | 204 | 0.12811 | north | Y | -0.014338 | 0.16746 | 0.009427 | 0.28936 | 0.009427 | west | Y | 0.014338 | 1.0017
1454 | WCPWRCO_ | 2 | 201 | 0.12811 | north | Y | -0.014338 | 0.16746 | 0.009427 | 0.28936 | 0.009427 | west | Y | 0.014338 | 0.98701
1455 | WCPWRCO_ | 3 | 242 | 0.12811 | north | Y | -0.014338 | 0.16746 | 0.009427 | 0.28936 | 0.009427 | west | Y | 0.014338 | 1.1883
1479 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.1263 | west | Y | -0.016147 | 0.16565 | 0.007618 | 0.28755 | 0.007618 | west | N | 0.007618 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 2 | 20 | 0.1263 | west | Y | -0.016147 | 0.16565 | 0.007618 | 0.28755 | 0.007618 | west | N | 0.007618 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.1263 | west | Y | -0.016147 | 0.16565 | 0.007618 | 0.28755 | 0.007618 | west | N | 0.007618 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 2 | 17 | 0.1263 | west | Y | -0.016147 | 0.16565 | 0.007618 | 0.28755 | 0.007618 | west | N | 0.007618 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | 120 | 0.12603 | north | Y | -0.016415 | 0.16539 | 0.00735 | 0.28728 | 0.00735 | west | Y | 0.016415 | 1.0877
1643 | SLSTR1PP | 1 | 60 | 0.12077 | north | Y | -0.021679 | 0.16012 | 0.002086 | 0.28201 | 0.002086 | west | Y | 0.021679 | 1.1755
1675 | PEC_1G | 1 | 75 | 0.13543 | north | N | -0.0070105 | 0.17479 | 0.016754 | 0.29668 | 0.0070105 | North | N | 0.0070105 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | 79.6 | 0.13543 | north | N | -0.0070105 | 0.17479 | 0.016754 | 0.29668 | 0.0070105 | North | N | 0.0070105 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | 88.4 | 0.13543 | north | N | -0.0070105 | 0.17479 | 0.016754 | 0.29668 | 0.0070105 | North | N | 0.0070105 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | 160 | 0.13536 | north | Y | -0.0070895 | 0.17471 | 0.016675 | 0.2966 | 0.0070895 | North | N | 0.0070895 | 0
1679 | LAMARPWR | 2 | 156 | 0.13536 | north | Y | -0.0070895 | 0.17471 | 0.016675 | 0.2966 | 0.0070895 | North | N | 0.0070895 | 0
1680 | LAMARPWR | 3 | 196 | 0.13536 | north | Y | -0.0070895 | 0.17471 | 0.016675 | 0.2966 | 0.0070895 | North | N | 0.0070895 | 0
1681 | LAMARPWR | 4 | 156 | 0.13536 | north | Y | -0.0070895 | 0.17471 | 0.016675 | 0.2966 | 0.0070895 | North | N | 0.0070895 | 0
1682 | LAMARPWR | 5 | 157 | 0.13536 | north | Y | -0.0070895 | 0.17471 | 0.016675 | 0.2966 | 0.0070895 | North | N | 0.0070895 | 0
1683 | LAMARPWR | 6 | 198 | 0.13536 | north | Y | -0.0070895 | 0.17471 | 0.016675 | 0.2966 | 0.0070895 | North | N | 0.0070895 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | 170 | 0.13499 | north | Y | -0.0074565 | 0.17434 | 0.016308 | 0.29624 | 0.0074565 | North | N | 0.0074565 | 0
1688 | VALLEY_2 | 2 | 520 | 0.13499 | north | Y | -0.0074565 | 0.17434 | 0.016308 | 0.29624 | 0.0074565 | North | N | 0.0074565 | 0
1689 | VALLEY_3 | 3 | 370 | 0.13525 | north | Y | -0.0071995 | 0.1746 | 0.016565 | 0.29649 | 0.0071995 | North | N | 0.0071995 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | 558 | 0.13555 | north | Y | -0.0068955 | 0.17491 | 0.016869 | 0.2968 | 0.0068955 | North | N | 0.0068955 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | 579 | 0.13555 | north | Y | -0.0068955 | 0.17491 | 0.016869 | 0.2968 | 0.0068955 | North | N | 0.0068955 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | 808 | 0.13555 | north | Y | -0.0068955 | 0.17491 | 0.016869 | 0.2968 | 0.0068955 | North | N | 0.0068955 | 0
1861 | EAGLEMNT | MB | 112 | 0.13018 | north | Y | -0.012267 | 0.16953 | 0.011498 | 0.29143 | 0.011498 | west | Y | 0.012267 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | 100 | 0.13018 | north | Y | -0.012267 | 0.16953 | 0.011498 | 0.29143 | 0.011498 | west | Y | 0.012267 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | 378 | 0.13018 | north | Y | -0.012267 | 0.16953 | 0.011498 | 0.29143 | 0.011498 | west | Y | 0.012267 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | 217.3 | 0.12796 | north | Y | -0.014482 | 0.16732 | 0.009283 | 0.28921 | 0.009283 | west | Y | 0.014482 | 1.1296
1878 | WLFHOLW_ | 2 | 205 | 0.12796 | north | Y | -0.014482 | 0.16732 | 0.009283 | 0.28921 | 0.009283 | west | Y | 0.014482 | 1.0657
1879 | WLFHOLW_ | 3 | 272.4 | 0.12796 | north | Y | -0.014482 | 0.16732 | 0.009283 | 0.28921 | 0.009283 | west | Y | 0.014482 | 1.4161
1889 | DECRDOVA | MB | 770 | 0.12826 | north | Y | -0.014186 | 0.16762 | 0.009579 | 0.28951 | 0.009579 | west | Y | 0.014186 | 0
1892 | DECRDOVA | A | 70 | 0.1265 | north | Y | -0.015942 | 0.16586 | 0.007823 | 0.28775 | 0.007823 | west | Y | 0.015942 | 0.56829
1893 | DECRDOVA | B | 69 | 0.1265 | north | Y | -0.015942 | 0.16586 | 0.007823 | 0.28775 | 0.007823 | west | Y | 0.015942 | 0.56018
1894 | DECRDOVA | C | 69 | 0.1265 | north | Y | -0.015942 | 0.16586 | 0.007823 | 0.28775 | 0.007823 | west | Y | 0.015942 | 0.56018
1895 | DECRDOVA | D | 68 | 0.1265 | north | Y | -0.015942 | 0.16586 | 0.007823 | 0.28775 | 0.007823 | west | Y | 0.015942 | 0.55206
1898 | COMCHEPK | 1 | 1157 | 0.12764 | north | N | -0.014809 | 0.16699 | 0.008956 | 0.28888 | 0.008956 | west | Y | 0.014809 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | 1158 | 0.12764 | north | N | -0.014809 | 0.16699 | 0.008956 | 0.28888 | 0.008956 | west | Y | 0.014809 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | 224 | 0.12876 | north | Y | -0.013684 | 0.16812 | 0.010081 | 0.29001 | 0.010081 | west | Y | 0.013684 | 0.80696
1938 | MDLTHELP | 6 | 226 | 0.12876 | north | Y | -0.013684 | 0.16812 | 0.010081 | 0.29001 | 0.010081 | west | Y | 0.013684 | 0.81416
1941 | MDLTHELP | 1 | 216.4 | 0.13012 | north | Y | -0.012325 | 0.16948 | 0.01144 | 0.29137 | 0.01144 | west | Y | 0.012325 | 0.1914
1942 | MDLTHELP | 2 | 216.1 | 0.13012 | north | Y | -0.012325 | 0.16948 | 0.01144 | 0.29137 | 0.01144 | west | Y | 0.012325 | 0.19114
1943 | MDLTHELP | 3 | 212 | 0.12876 | north | Y | -0.013684 | 0.16812 | 0.010081 | 0.29001 | 0.010081 | west | Y | 0.013684 | 0.76373
1944 | MDLTHELP | 4 | 211 | 0.12876 | north | Y | -0.013684 | 0.16812 | 0.010081 | 0.29001 | 0.010081 | west | Y | 0.013684 | 0.76012
1947 | HANDLEY_ | 3 | 395 | 0.13045 | north | Y | -0.012 | 0.1698 | 0.011765 | 0.29169 | 0.011765 | west | Y | 0.012 | 0.09262
1948 | HANDLEY_ | 4 | 435 | 0.13073 | north | Y | -0.011711 | 0.17009 | 0.012054 | 0.29198 | 0.011711 | North | N | 0.011711 | 0
1949 | HANDLEY_ | 5 | 435 | 0.13045 | north | Y | -0.012 | 0.1698 | 0.011765 | 0.29169 | 0.011765 | west | Y | 0.012 | 0.102
2371 | COLLIN_1 | MB | 138 | 0.13418 | north | Y | -0.0082695 | 0.17353 | 0.015495 | 0.29542 | 0.0082695 | North | N | 0.0082695 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | 118 | 0.13455 | north | Y | -0.0078995 | 0.1739 | 0.015865 | 0.29579 | 0.0078995 | North | N | 0.0078995 | 0
2414 | MTCK7_G | 7 | 115 | 0.13455 | north | Y | -0.0078995 | 0.1739 | 0.015865 | 0.29579 | 0.0078995 | North | N | 0.0078995 | 0
2417 | MTCK8_G | 8 | 556 | 0.13455 | north | Y | -0.0078995 | 0.1739 | 0.015865 | 0.29579 | 0.0078995 | North | N | 0.0078995 | 0
2451 | LKHB1_G | 1 | 388 | 0.13606 | north | Y | -0.0063825 | 0.17542 | 0.017382 | 0.29731 | 0.0063825 | North | N | 0.0063825 | 0
2452 | LKHB2_G | 2 | 515 | 0.13606 | north | Y | -0.0063825 | 0.17542 | 0.017382 | 0.29731 | 0.0063825 | North | N | 0.0063825 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | 785 | 0.14067 | north | Y | -0.0017745 | 0.18003 | 0.02199 | 0.30192 | 0.0017745 | North | N | 0.0017745 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | 795 | 0.14067 | north | Y | -0.0017745 | 0.18003 | 0.02199 | 0.30192 | 0.0017745 | North | N | 0.0017745 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | 780 | 0.14067 | north | Y | -0.0017745 | 0.18003 | 0.02199 | 0.30192 | 0.0017745 | North | N | 0.0017745 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | 182 | 0.14198 | north | Y | -0.0004695 | 0.18133 | 0.023295 | 0.30322 | 0.0004695 | North | N | 0.0004695 | 0
3108 | STRYKER_ | 2 | 484 | 0.14198 | north | Y | -0.0004695 | 0.18133 | 0.023295 | 0.30322 | 0.0004695 | North | N | 0.0004695 | 0
3126 | TRINIDAD | 1 | 224 | 0.13713 | north | Y | -0.0053135 | 0.17649 | 0.018451 | 0.29838 | 0.0053135 | North | N | 0.0053135 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | 50 | 0.14177 | north | Y | -0.0006805 | 0.18112 | 0.023084 | 0.30301 | 0.0006805 | North | N | 0.0006805 | 0
3348 | CHAMPION | MB | 42 | 0.14171 | north | N | -0.0007315 | 0.18107 | 0.023033 | 0.30296 | 0.0007315 | North | N | 0.0007315 | 0
3381 | BBRN_1G | 1 | 615 | 0.14832 | north | Y | 0.0058715 | 0.18767 | 0.029636 | 0.30956 | 0.0058715 | North | N | 0.0058715 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | 587 | 0.14832 | north | Y | 0.0058715 | 0.18767 | 0.029636 | 0.30956 | 0.0058715 | North | N | 0.0058715 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | 537 | 0.098774 | north | Y | -0.043672 | 0.13813 | -0.019907 | 0.26002 | 0.019907 | west | Y | 0.043672 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | 787 | 0.098774 | north | Y | -0.043672 | 0.13813 | -0.019907 | 0.26002 | 0.019907 | west | Y | 0.043672 | 18.7027
3416 | LAKE_CRK | MB | 75 | 0.097599 | north | Y | -0.044847 | 0.13695 | -0.021082 | 0.25885 | 0.021082 | west | Y | 0.044847 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | 222 | 0.097599 | north | Y | -0.044847 | 0.13695 | -0.021082 | 0.25885 | 0.021082 | west | Y | 0.044847 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | 569 | 0.03199 | south | Y | -0.11046 | 0.071345 | -0.086691 | 0.19324 | 0.071345 | south | N | 0.071345 | 0
5026 | BRAUNIG_ | 1 | 209 | -0.044369 | south | Y | -0.18681 | -0.0050136 | -0.16305 | 0.11688 | 0.0050136 | south | N | 0.0050136 | 0
5027 | BRAUNIG_ | 2 | 216 | -0.044369 | south | Y | -0.18681 | -0.0050136 | -0.16305 | 0.11688 | 0.0050136 | south | N | 0.0050136 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | 407 | -0.04416 | south | Y | -0.18661 | -0.0048046 | -0.16284 | 0.11709 | 0.0048046 | south | N | 0.0048046 | 0
5031 | BRA_VHBC | 1 | 46 | -0.044369 | south | Y | -0.18681 | -0.0050136 | -0.16305 | 0.11688 | 0.0050136 | south | N | 0.0050136 | 0
5032 | BRA_VHBC | 2 | 47 | -0.044369 | south | Y | -0.18681 | -0.0050136 | -0.16305 | 0.11688 | 0.0050136 | south | N | 0.0050136 | 0
5033 | BRA_VHBC | 3 | 46 | -0.044369 | south | Y | -0.18681 | -0.0050136 | -0.16305 | 0.11688 | 0.0050136 | south | N | 0.0050136 | 0
5034 | BRA_VHBC | 4 | 46 | -0.044369 | south | Y | -0.18681 | -0.0050136 | -0.16305 | 0.11688 | 0.0050136 | south | N | 0.0050136 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | 424 | -0.044238 | south | Y | -0.18668 | -0.0048826 | -0.16292 | 0.11701 | 0.0048826 | south | N | 0.0048826 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | 425 | -0.044238 | south | Y | -0.18668 | -0.0048826 | -0.16292 | 0.11701 | 0.0048826 | south | N | 0.0048826 | 0
5264 | LEON_LCP | 3 | 58 | -0.04419 | south | Y | -0.18664 | -0.0048346 | -0.16287 | 0.11706 | 0.0048346 | south | N | 0.0048346 | 0
5265 | LEON_LCP | 4 | 89 | -0.04419 | south | Y | -0.18664 | -0.0048346 | -0.16287 | 0.11706 | 0.0048346 | south | N | 0.0048346 | 0
5266 | LEON_LCP | 1 | 44 | -0.04419 | south | Y | -0.18664 | -0.0048346 | -0.16287 | 0.11706 | 0.0048346 | south | N | 0.0048346 | 0
5267 | LEON_LCP | 2 | 44 | -0.04419 | south | Y | -0.18664 | -0.0048346 | -0.16287 | 0.11706 | 0.0048346 | south | N | 0.0048346 | 0
5268 | LEON_LCP | 3 | 43 | -0.04419 | south | Y | -0.18664 | -0.0048346 | -0.16287 | 0.11706 | 0.0048346 | south | N | 0.0048346 | 0
5269 | LEON_LCP | 4 | 45 | -0.04419 | south | Y | -0.18664 | -0.0048346 | -0.16287 | 0.11706 | 0.0048346 | south | N | 0.0048346 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | 412 | -0.044216 | south | Y | -0.18666 | -0.0048606 | -0.1629 | 0.11703 | 0.0048606 | south | N | 0.0048606 | 0
5397 | CALAVER_ | 2 | 400 | -0.044216 | south | Y | -0.18666 | -0.0048606 | -0.1629 | 0.11703 | 0.0048606 | south | N | 0.0048606 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | 546 | -0.046453 | south | Y | -0.1889 | -0.0070976 | -0.16513 | 0.11479 | 0.0070976 | south | N | 0.0070976 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | 750 | -0.046453 | south | Y | -0.1889 | -0.0070976 | -0.16513 | 0.11479 | 0.0070976 | south | N | 0.0070976 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | 61 | -0.044418 | south | Y | -0.18686 | -0.0050626 | -0.1631 | 0.11683 | 0.0050626 | south | N | 0.0050626 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | 95 | -0.044418 | south | Y | -0.18686 | -0.0050626 | -0.1631 | 0.11683 | 0.0050626 | south | N | 0.0050626 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | 151 | -0.044418 | south | Y | -0.18686 | -0.0050626 | -0.1631 | 0.11683 | 0.0050626 | south | N | 0.0050626 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.04548 | south | Y | -0.18793 | -0.0061246 | -0.16416 | 0.11577 | 0.0061246 | south | N | 0.0061246 | 0
5477 | BRA_AVR1 | 1 | 170 | -0.04548 | south | Y | -0.18793 | -0.0061246 | -0.16416 | 0.11577 | 0.0061246 | south | N | 0.0061246 | 0
5478 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.04548 | south | Y | -0.18793 | -0.0061246 | -0.16416 | 0.11577 | 0.0061246 | south | N | 0.0061246 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | 22 | -0.074001 | south | Y | -0.21645 | -0.034646 | -0.19268 | 0.087246 | 0.034646 | south | N | 0.034646 | 0
5505 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.074001 | south | Y | -0.21645 | -0.034646 | -0.19268 | 0.087246 | 0.034646 | south | N | 0.034646 | 0
5506 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.074001 | south | Y | -0.21645 | -0.034646 | -0.19268 | 0.087246 | 0.034646 | south | N | 0.034646 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | 47.7 | -0.073291 | south | Y | -0.21574 | -0.033936 | -0.19197 | 0.087956 | 0.033936 | south | N | 0.033936 | 0
5509 | RAYBURNC | 1 | 37.3 | -0.073291 | south | Y | -0.21574 | -0.033936 | -0.19197 | 0.087956 | 0.033936 | south | N | 0.033936 | 0
5511 | RAYBURNC | 1 | 46 | -0.073291 | south | Y | -0.21574 | -0.033936 | -0.19197 | 0.087956 | 0.033936 | south | N | 0.033936 | 0
5512 | RAYBURNC | 1 | 48 | -0.073291 | south | Y | -0.21574 | -0.033936 | -0.19197 | 0.087956 | 0.033936 | south | N | 0.033936 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | 12 | -0.062729 | south | N | -0.20517 | -0.023374 | -0.18141 | 0.098518 | 0.023374 | south | N | 0.023374 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | 11 | -0.062729 | south | N | -0.20517 | -0.023374 | -0.18141 | 0.098518 | 0.023374 | south | N | 0.023374 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.045369 | south | Y | -0.18781 | -0.0060136 | -0.16405 | 0.11588 | 0.0060136 | south | N | 0.0060136 | 0
5891 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.045369 | south | Y | -0.18781 | -0.0060136 | -0.16405 | 0.11588 | 0.0060136 | south | N | 0.0060136 | 0
5892 | PEARSALL | 1 | 23 | -0.045369 | south | Y | -0.18781 | -0.0060136 | -0.16405 | 0.11588 | 0.0060136 | south | N | 0.0060136 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | 396 | -0.052661 | south | Y | -0.19511 | -0.013306 | -0.17134 | 0.10859 | 0.013306 | south | N | 0.013306 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | 1333 | -0.11914 | houston | N | -0.26158 | -0.079781 | -0.23782 | 0.042111 | 0.042111 | houston | N | 0.042111 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | 1328 | -0.11914 | houston | N | -0.26158 | -0.079781 | -0.23782 | 0.042111 | 0.042111 | houston | N | 0.042111 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | 600 | 0 | north | N | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | Y | 0.14245 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | 38 | -0.068403 | south | Y | -0.21085 | -0.029048 | -0.18708 | 0.092844 | 0.029048 | south | N | 0.029048 | 0
5933 | SI_RAY6 | 6 | 19.3 | -0.068403 | south | Y | -0.21085 | -0.029048 | -0.18708 | 0.092844 | 0.029048 | south | N | 0.029048 | 0
5934 | SI_RAY5 | 5 | 15 | -0.068403 | south | Y | -0.21085 | -0.029048 | -0.18708 | 0.092844 | 0.029048 | south | N | 0.029048 | 0
5935 | SI_RAY10 | 10 | 47 | -0.068403 | south | Y | -0.21085 | -0.029048 | -0.18708 | 0.092844 | 0.029048 | south | N | 0.029048 | 0
6016 | SWMESA | 1 | 75 | 0.11083 | west | Y | -0.03162 | 0.15018 | -0.007855 | 0.27207 | 0.007855 | west | N | 0.007855 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | 220 | 0 | west | N | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | Y | 0.11868 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | 150 | 0.12083 | west | Y | -0.02162 | 0.16018 | 0.002145 | 0.28207 | 0.002145 | west | N | 0.002145 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | 169.5 | 0.11764 | west | Y | -0.024803 | 0.157 | -0.001038 | 0.27889 | 0.001038 | west | N | 0.001038 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | 150 | 0.084988 | west | Y | -0.057458 | 0.12434 | -0.033693 | 0.24624 | 0.033693 | west | N | 0.033693 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | 63 | 0.11991 | west | Y | -0.02254 | 0.15926 | 0.001225 | 0.28115 | 0.001225 | west | N | 0.001225 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | 649.7 | 0.12442 | west | Y | -0.018028 | 0.16377 | 0.005737 | 0.28567 | 0.005737 | west | N | 0.005737 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | 40 | 0.13479 | north | N | -0.0076595 | 0.17414 | 0.016105 | 0.29603 | 0.0076595 | North | N | 0.0076595 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | 40 | 0.13479 | north | N | -0.0076595 | 0.17414 | 0.016105 | 0.29603 | 0.0076595 | North | N | 0.0076595 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | 422 | 0.00098 | south | Y | -0.14147 | 0.040335 | -0.1177 | 0.16223 | 0.040335 | south | N | 0.040335 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | 132 | -0.015585 | south | Y | -0.15803 | 0.02377 | -0.13427 | 0.14566 | 0.02377 | south | N | 0.02377 | 0
7005 | L_SIMGID | 2 | 134 | -0.015585 | south | Y | -0.15803 | 0.02377 | -0.13427 | 0.14566 | 0.02377 | south | N | 0.02377 | 0
7006 | L_SIMGID | 3 | 323 | -0.015585 | south | Y | -0.15803 | 0.02377 | -0.13427 | 0.14566 | 0.02377 | south | N | 0.02377 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | 158 | -0.017622 | south | Y | -0.16007 | 0.021733 | -0.1363 | 0.14363 | 0.021733 | south | N | 0.021733 | 0
7008 | L_LOSTPI | 2 | 160 | -0.017622 | south | Y | -0.16007 | 0.021733 | -0.1363 | 0.14363 | 0.021733 | south | N | 0.021733 | 0
7009 | L_LOSTPI | 3 | 175 | -0.017622 | south | Y | -0.16007 | 0.021733 | -0.1363 | 0.14363 | 0.021733 | south | N | 0.021733 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | 584 | -0.035426 | south | Y | -0.17787 | 0.0039294 | -0.15411 | 0.12582 | 0.0039294 | south | N | 0.0039294 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | 595 | -0.035426 | south | Y | -0.17787 | 0.0039294 | -0.15411 | 0.12582 | 0.0039294 | south | N | 0.0039294 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | 433 | -0.035567 | south | Y | -0.17801 | 0.0037884 | -0.15425 | 0.12568 | 0.0037884 | south | N | 0.0037884 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | 223.9 | -0.033882 | south | Y | -0.17633 | 0.0054734 | -0.15256 | 0.12737 | 0.0054734 | south | N | 0.0054734 | 0
7015 | L_HAYSEN | 2 | 225 | -0.033882 | south | Y | -0.17633 | 0.0054734 | -0.15256 | 0.12737 | 0.0054734 | south | N | 0.0054734 | 0
7016 | L_HAYSEN | 3 | 224.6 | -0.033882 | south | Y | -0.17633 | 0.0054734 | -0.15256 | 0.12737 | 0.0054734 | south | N | 0.0054734 | 0
7017 | L_HAYSEN | 4 | 226.7 | -0.033882 | south | Y | -0.17633 | 0.0054734 | -0.15256 | 0.12737 | 0.0054734 | south | N | 0.0054734 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | 8 | -0.006053 | south | N | -0.1485 | 0.033302 | -0.12473 | 0.15519 | 0.033302 | south | N | 0.033302 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | 8 | -0.006053 | south | N | -0.1485 | 0.033302 | -0.12473 | 0.15519 | 0.033302 | south | N | 0.033302 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | 18 | 0.009962 | south | N | -0.13248 | 0.049317 | -0.10872 | 0.17121 | 0.049317 | south | N | 0.049317 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | 18 | 0.009962 | south | N | -0.13248 | 0.049317 | -0.10872 | 0.17121 | 0.049317 | south | N | 0.049317 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | 15 | 0.009962 | south | N | -0.13248 | 0.049317 | -0.10872 | 0.17121 | 0.049317 | south | N | 0.049317 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | 13.7 | 0.008378 | south | N | -0.13407 | 0.047733 | -0.1103 | 0.16963 | 0.047733 | south | N | 0.047733 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | 18 | -0.000415 | south | N | -0.14286 | 0.03894 | -0.1191 | 0.16083 | 0.03894 | south | N | 0.03894 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | 18 | -0.000415 | south | N | -0.14286 | 0.03894 | -0.1191 | 0.16083 | 0.03894 | south | N | 0.03894 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | 35 | -0.003577 | south | N | -0.14602 | 0.035778 | -0.12226 | 0.15767 | 0.035778 | south | N | 0.035778 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | 34 | -0.003577 | south | N | -0.14602 | 0.035778 | -0.12226 | 0.15767 | 0.035778 | south | N | 0.035778 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | 35 | -0.003577 | south | N | -0.14602 | 0.035778 | -0.12226 | 0.15767 | 0.035778 | south | N | 0.035778 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | 28 | 0.001357 | south | N | -0.14109 | 0.040712 | -0.11732 | 0.1626 | 0.040712 | south | N | 0.040712 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | 29 | 0.001357 | south | N | -0.14109 | 0.040712 | -0.11732 | 0.1626 | 0.040712 | south | N | 0.040712 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | 35 | 0.11754 | west | Y | -0.024906 | 0.1569 | -0.001141 | 0.27879 | 0.001141 | west | N | 0.001141 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | 30 | 0.11754 | west | Y | -0.024906 | 0.1569 | -0.001141 | 0.27879 | 0.001141 | west | N | 0.001141 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | 50 | -0.032175 | south | Y | -0.17462 | 0.0071804 | -0.15086 | 0.12907 | 0.0071804 | south | N | 0.0071804 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 2 | 50 | -0.032175 | south | Y | -0.17462 | 0.0071804 | -0.15086 | 0.12907 | 0.0071804 | south | N | 0.0071804 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 3 | 50 | -0.032175 | south | Y | -0.17462 | 0.0071804 | -0.15086 | 0.12907 | 0.0071804 | south | N | 0.0071804 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 4 | 50 | -0.032175 | south | Y | -0.17462 | 0.0071804 | -0.15086 | 0.12907 | 0.0071804 | south | N | 0.0071804 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | 6 | -0.027983 | south | N | -0.17043 | 0.011372 | -0.14666 | 0.13326 | 0.011372 | south | N | 0.011372 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | 2.4 | -0.037749 | south | N | -0.18019 | 0.0016064 | -0.15643 | 0.1235 | 0.0016064 | south | N | 0.0016064 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | 2.4 | -0.037749 | south | N | -0.18019 | 0.0016064 | -0.15643 | 0.1235 | 0.0016064 | south | N | 0.0016064 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | 2.8 | -0.037749 | south | N | -0.18019 | 0.0016064 | -0.15643 | 0.1235 | 0.0016064 | south | N | 0.0016064 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | 4 | -0.039189 | south | N | -0.18163 | 0.00016636 | -0.15787 | 0.12206 | 0.00016636 | south | N | 0.00016636 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | 2.4 | -0.040364 | south | N | -0.18281 | -0.0010086 | -0.15904 | 0.12088 | 0.0010086 | south | N | 0.0010086 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | 2.4 | -0.040364 | south | N | -0.18281 | -0.0010086 | -0.15904 | 0.12088 | 0.0010086 | south | N | 0.0010086 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | 147 | -0.043178 | south | Y | -0.18562 | -0.0038226 | -0.16186 | 0.11807 | 0.0038226 | south | N | 0.0038226 | 0
7801 | L_GUADGE | 2 | 138 | -0.043178 | south | Y | -0.18562 | -0.0038226 | -0.16186 | 0.11807 | 0.0038226 | south | N | 0.0038226 | 0
7802 | L_GUADGE | 3 | 140 | -0.043178 | south | Y | -0.18562 | -0.0038226 | -0.16186 | 0.11807 | 0.0038226 | south | N | 0.0038226 | 0
7803 | L_GUADGE | 4 | 147 | -0.043178 | south | Y | -0.18562 | -0.0038226 | -0.16186 | 0.11807 | 0.0038226 | south | N | 0.0038226 | 0
7804 | L_GUADGE | 5 | 182 | -0.043178 | south | Y | -0.18562 | -0.0038226 | -0.16186 | 0.11807 | 0.0038226 | south | N | 0.0038226 | 0
7805 | L_GUADGE | 6 | 198 | -0.043178 | south | Y | -0.18562 | -0.0038226 | -0.16186 | 0.11807 | 0.0038226 | south | N | 0.0038226 | 0
7807 | L_BASTEN | 1 | 152.5 | -0.015115 | south | Y | -0.15756 | 0.02424 | -0.1338 | 0.14613 | 0.02424 | south | N | 0.02424 | 0
7808 | L_BASTEN | 1 | 149.5 | -0.015115 | south | Y | -0.15756 | 0.02424 | -0.1338 | 0.14613 | 0.02424 | south | N | 0.02424 | 0
7809 | L_BASTEN | 1 | 232.6 | -0.015115 | south | Y | -0.15756 | 0.02424 | -0.1338 | 0.14613 | 0.02424 | south | N | 0.02424 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | 142 | -0.038661 | south | Y | -0.18111 | 0.00069436 | -0.15734 | 0.12259 | 0.00069436 | south | N | 0.00069436 | 0
7811 | L_RIONOG | 2 | 145 | -0.038661 | south | Y | -0.18111 | 0.00069436 | -0.15734 | 0.12259 | 0.00069436 | south | N | 0.00069436 | 0
7812 | L_RIONOG | 3 | 151 | -0.038661 | south | Y | -0.18111 | 0.00069436 | -0.15734 | 0.12259 | 0.00069436 | south | N | 0.00069436 | 0
7813 | L_RIONOG | 4 | 290 | -0.038661 | south | Y | -0.18111 | 0.00069436 | -0.15734 | 0.12259 | 0.00069436 | south | N | 0.00069436 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | 33 | -0.001672 | south | N | -0.14412 | 0.037683 | -0.12035 | 0.15958 | 0.037683 | south | N | 0.037683 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | 25 | -0.001672 | south | N | -0.14412 | 0.037683 | -0.12035 | 0.15958 | 0.037683 | south | N | 0.037683 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | 12 | -0.062729 | south | N | -0.20517 | -0.023374 | -0.18141 | 0.098518 | 0.023374 | south | N | 0.023374 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | 73 | -0.073335 | south | N | -0.21578 | -0.03398 | -0.19202 | 0.087912 | 0.03398 | south | N | 0.03398 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | 79 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | 81 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
8139 | JOS #1 | MB | 255 | 0 | south | Y | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | N | 0.039355 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | 28 | -0.077073 | south | N | -0.21952 | -0.037718 | -0.19575 | 0.084174 | 0.037718 | south | N | 0.037718 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | 7 | -0.077073 | south | N | -0.21952 | -0.037718 | -0.19575 | 0.084174 | 0.037718 | south | N | 0.037718 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | 79 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | 80 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | 78.4 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | 25 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | 46 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | 629 | -0.065371 | south | Y | -0.20782 | -0.026016 | -0.18405 | 0.095876 | 0.026016 | south | N | 0.026016 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | 144 | -0.071951 | south | Y | -0.2144 | -0.032596 | -0.19063 | 0.089296 | 0.032596 | south | N | 0.032596 | 0
8174 | VICEC61A | 6 | 188 | -0.071951 | south | Y | -0.2144 | -0.032596 | -0.19063 | 0.089296 | 0.032596 | south | N | 0.032596 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | 12 | -0.049024 | south | N | -0.19147 | -0.0096686 | -0.1677 | 0.11222 | 0.0096686 | south | N | 0.0096686 | 0
8262 | ELPS | 1 | 6 | -0.015935 | south | N | -0.15838 | 0.02342 | -0.13462 | 0.14531 | 0.02342 | south | N | 0.02342 | 0
8285 | LAR #1 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | N | 0.039355 | 0
8287 | LAR #2 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | N | 0.039355 | 0
8288 | LAR #3 | MB | 105 | 0 | south | Y | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | N | 0.039355 | 0
8388 | BATES0A | MB | 70 | 0 | south | Y | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | N | 0.039355 | 0
8393 | BATES0B | MB | 110 | 0 | south | Y | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | N | 0.039355 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | 336 | -0.070158 | south | Y | -0.2126 | -0.030803 | -0.18884 | 0.091089 | 0.030803 | south | N | 0.030803 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | 20 | 0 | south | N | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | N | 0.039355 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | 14 | 0 | south | N | -0.14245 | 0.039355 | -0.11868 | 0.16125 | 0.039355 | south | N | 0.039355 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | 334 | -0.069844 | south | Y | -0.21229 | -0.030489 | -0.18852 | 0.091403 | 0.030489 | south | N | 0.030489 | 0
8460 | B_DAVIS2 | 2 | 340 | -0.069844 | south | Y | -0.21229 | -0.030489 | -0.18852 | 0.091403 | 0.030489 | south | N | 0.030489 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | 38 | -0.069611 | south | N | -0.21206 | -0.030256 | -0.18829 | 0.091636 | 0.030256 | south | N | 0.030256 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | 25 | -0.069768 | south | N | -0.21221 | -0.030413 | -0.18845 | 0.091479 | 0.030413 | south | N | 0.030413 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | 25 | -0.069768 | south | N | -0.21221 | -0.030413 | -0.18845 | 0.091479 | 0.030413 | south | N | 0.030413 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | 38 | -0.069653 | south | N | -0.2121 | -0.030298 | -0.18833 | 0.091594 | 0.030298 | south | N | 0.030298 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | 29 | -0.068924 | south | N | -0.21137 | -0.029569 | -0.1876 | 0.092323 | 0.029569 | south | N | 0.029569 | 0
8560 | CNOPGT1 | 1 | 148.3 | -0.070141 | south | N | -0.21259 | -0.030786 | -0.18882 | 0.091106 | 0.030786 | south | N | 0.030786 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | 148.6 | -0.070141 | south | N | -0.21259 | -0.030786 | -0.18882 | 0.091106 | 0.030786 | south | N | 0.030786 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | 153 | -0.070141 | south | N | -0.21259 | -0.030786 | -0.18882 | 0.091106 | 0.030786 | south | N | 0.030786 | 0
8926 | LGE_GT10 | 1 | 158 | -0.071608 | south | N | -0.21405 | -0.032253 | -0.19029 | 0.089639 | 0.032253 | south | N | 0.032253 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | 153 | -0.071608 | south | N | -0.21405 | -0.032253 | -0.19029 | 0.089639 | 0.032253 | south | N | 0.032253 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | 100 | -0.071608 | south | N | -0.21405 | -0.032253 | -0.19029 | 0.089639 | 0.032253 | south | N | 0.032253 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | 145 | -0.071608 | south | N | -0.21405 | -0.032253 | -0.19029 | 0.089639 | 0.032253 | south | N | 0.032253 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | 147 | -0.071608 | south | N | -0.21405 | -0.032253 | -0.19029 | 0.089639 | 0.032253 | south | N | 0.032253 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | 127 | -0.071608 | south | N | -0.21405 | -0.032253 | -0.19029 | 0.089639 | 0.032253 | south | N | 0.032253 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | 146.5 | -0.067153 | south | Y | -0.2096 | -0.027798 | -0.18583 | 0.094094 | 0.027798 | south | N | 0.027798 | 0
8934 | FGNTS101 | 2 | 147.9 | -0.067153 | south | Y | -0.2096 | -0.027798 | -0.18583 | 0.094094 | 0.027798 | south | N | 0.027798 | 0
8935 | FGNTS201 | 3 | 173 | -0.067153 | south | Y | -0.2096 | -0.027798 | -0.18583 | 0.094094 | 0.027798 | south | N | 0.027798 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | 207 | -0.06788 | south | Y | -0.21033 | -0.028525 | -0.18656 | 0.093367 | 0.028525 | south | N | 0.028525 | 0
8937 | MVGN#2 | 2 | 216.7 | -0.06788 | south | Y | -0.21033 | -0.028525 | -0.18656 | 0.093367 | 0.028525 | south | N | 0.028525 | 0
8938 | MVGN#3 | 3 | 242 | -0.06788 | south | Y | -0.21033 | -0.028525 | -0.18656 | 0.093367 | 0.028525 | south | N | 0.028525 | 0
8981 | HECN1 | 1 | 144 | -0.067885 | south | Y | -0.21033 | -0.02853 | -0.18657 | 0.093362 | 0.02853 | south | N | 0.02853 | 0
8982 | HECN2 | 2 | 144 | -0.067885 | south | Y | -0.21033 | -0.02853 | -0.18657 | 0.093362 | 0.02853 | south | N | 0.02853 | 0
8983 | HECN3 | 3 | 171 | -0.067885 | south | Y | -0.21033 | -0.02853 | -0.18657 | 0.093362 | 0.02853 | south | N | 0.02853 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | 310 | -0.006227 | south | Y | -0.14867 | 0.033128 | -0.12491 | 0.15502 | 0.033128 | south | N | 0.033128 | 0
9001 | DECKR_G2 | 2 | 413 | -0.006227 | south | Y | -0.14867 | 0.033128 | -0.12491 | 0.15502 | 0.033128 | south | N | 0.033128 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | 42 | -0.004913 | south | Y | -0.14736 | 0.034442 | -0.12359 | 0.15633 | 0.034442 | south | N | 0.034442 | 0
9003 | DECKR_G4 | 4 | 44 | -0.004913 | south | Y | -0.14736 | 0.034442 | -0.12359 | 0.15633 | 0.034442 | south | N | 0.034442 | 0
9004 | DECKR_G5 | 5 | 44 | -0.004913 | south | Y | -0.14736 | 0.034442 | -0.12359 | 0.15633 | 0.034442 | south | N | 0.034442 | 0
9005 | DECKR_G6 | 6 | 47 | -0.004913 | south | Y | -0.14736 | 0.034442 | -0.12359 | 0.15633 | 0.034442 | south | N | 0.034442 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | 49 | -0.008307 | south | Y | -0.15075 | 0.031048 | -0.12699 | 0.15294 | 0.031048 | south | N | 0.031048 | 0
9017 | SANDH_G2 | 2 | 46 | -0.008307 | south | Y | -0.15075 | 0.031048 | -0.12699 | 0.15294 | 0.031048 | south | N | 0.031048 | 0
9018 | SANDH_G3 | 3 | 46 | -0.008307 | south | Y | -0.15075 | 0.031048 | -0.12699 | 0.15294 | 0.031048 | south | N | 0.031048 | 0
9019 | SANDH_G4 | 4 | 47 | -0.008307 | south | Y | -0.15075 | 0.031048 | -0.12699 | 0.15294 | 0.031048 | south | N | 0.031048 | 0
9020 | SANDHG5A | 5A | 154 | -0.008307 | south | Y | -0.15075 | 0.031048 | -0.12699 | 0.15294 | 0.031048 | south | N | 0.031048 | 0
9021 | SANDHG5C | 5C | 148 | -0.008307 | south | Y | -0.15075 | 0.031048 | -0.12699 | 0.15294 | 0.031048 | south | N | 0.031048 | 0
9022 | SANDH_G6 | 6 | 48 | -0.008307 | south | Y | -0.15075 | 0.031048 | -0.12699 | 0.15294 | 0.031048 | south | N | 0.031048 | 0
9023 | SANDH_G7 | 7 | 48 | -0.008307 | south | Y | -0.15075 | 0.031048 | -0.12699 | 0.15294 | 0.031048 | south | N | 0.031048 | 0
11001 | NAV1CT | 1 | 70 | 0.11868 | west | Y | -0.023767 | 0.15803 | -1.9792e-06 | 0.27993 | 1.9792e-06 | west | N | 1.9792e-06 | 0
11009 | NAV2CT | 1 | 70 | 0.11868 | west | Y | -0.023767 | 0.15803 | -1.9792e-06 | 0.27993 | 1.9792e-06 | west | N | 1.9792e-06 | 0
11011 | NAV3ST | 1 | 92.8 | 0.11868 | west | Y | -0.023767 | 0.15803 | -1.9792e-06 | 0.27993 | 1.9792e-06 | west | N | 1.9792e-06 | 0
11012 | NAV4CT | 1 | 80 | 0.11868 | west | Y | -0.023767 | 0.15803 | -1.9792e-06 | 0.27993 | 1.9792e-06 | west | N | 1.9792e-06 | 0
11013 | NAV5CT | 1 | 80 | 0.11868 | west | Y | -0.023767 | 0.15803 | -1.9792e-06 | 0.27993 | 1.9792e-06 | west | N | 1.9792e-06 | 0
11014 | NAV6ST | 1 | 115 | 0.11868 | west | Y | -0.023767 | 0.15803 | -1.9792e-06 | 0.27993 | 1.9792e-06 | west | N | 1.9792e-06 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | 208.2 | 0.11867 | west | Y | -0.023778 | 0.15802 | -1.2979e-05 | 0.27992 | 1.2979e-05 | west | N | 1.2979e-05 | 0
11021 | TIEHVCG_ | 1 | 142.1 | 0.11867 | west | Y | -0.023778 | 0.15802 | -1.2979e-05 | 0.27992 | 1.2979e-05 | west | N | 1.2979e-05 | 0
11022 | TIEHVCG_ | 1 | 132.4 | 0.11867 | west | Y | -0.023778 | 0.15802 | -1.2979e-05 | 0.27992 | 1.2979e-05 | west | N | 1.2979e-05 | 0
11023 | TIEHVCG_ | 1 | 136 | 0.11867 | west | Y | -0.023778 | 0.15802 | -1.2979e-05 | 0.27992 | 1.2979e-05 | west | N | 1.2979e-05 | 0
11024 | TIEHVCG_ | 1 | 147 | 0.11867 | west | Y | -0.023778 | 0.15802 | -1.2979e-05 | 0.27992 | 1.2979e-05 | west | N | 1.2979e-05 | 0
11025 | TIEHVSG_ | 1 | 210 | 0.11867 | west | Y | -0.023778 | 0.15802 | -1.2979e-05 | 0.27992 | 1.2979e-05 | west | N | 1.2979e-05 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | 209 | 0.1208 | west | Y | -0.021646 | 0.16016 | 0.002119 | 0.28205 | 0.002119 | west | N | 0.002119 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | 126.5 | 0.1208 | west | Y | -0.021646 | 0.16016 | 0.002119 | 0.28205 | 0.002119 | west | N | 0.002119 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | 249 | 0.1208 | west | Y | -0.021646 | 0.16016 | 0.002119 | 0.28205 | 0.002119 | west | N | 0.002119 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | 197 | 0.1208 | west | Y | -0.021646 | 0.16016 | 0.002119 | 0.28205 | 0.002119 | west | N | 0.002119 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | 200 | 0.11972 | west | Y | -0.022726 | 0.15908 | 0.001039 | 0.28097 | 0.001039 | west | N | 0.001039 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | 121.9 | 0.11972 | west | Y | -0.022726 | 0.15908 | 0.001039 | 0.28097 | 0.001039 | west | N | 0.001039 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | 149 | 0.11774 | west | Y | -0.024704 | 0.1571 | -0.00093898 | 0.27899 | 0.00093898 | west | N | 0.00093898 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.11952 | west | Y | -0.02293 | 0.15887 | 0.00083502 | 0.28076 | 0.00083502 | west | N | 0.00083502 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.11952 | west | Y | -0.02293 | 0.15887 | 0.00083502 | 0.28076 | 0.00083502 | west | N | 0.00083502 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | 225 | 0.11945 | west | Y | -0.022992 | 0.15881 | 0.00077302 | 0.2807 | 0.00077302 | west | N | 0.00077302 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.12035 | west | Y | -0.022093 | 0.15971 | 0.001672 | 0.2816 | 0.001672 | west | N | 0.001672 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.12035 | west | Y | -0.022093 | 0.15971 | 0.001672 | 0.2816 | 0.001672 | west | N | 0.001672 | 0
11691 | KMICHICT | 1 | 140 | 0.13525 | north | N | -0.0071995 | 0.1746 | 0.016565 | 0.29649 | 0.0071995 | North | N | 0.0071995 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | 141 | 0.13525 | north | N | -0.0071995 | 0.1746 | 0.016565 | 0.29649 | 0.0071995 | North | N | 0.0071995 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | 309 | 0.13525 | north | N | -0.0071995 | 0.1746 | 0.016565 | 0.29649 | 0.0071995 | North | N | 0.0071995 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | 143 | 0.13525 | north | N | -0.0071995 | 0.1746 | 0.016565 | 0.29649 | 0.0071995 | North | N | 0.0071995 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | 144 | 0.13525 | north | N | -0.0071995 | 0.1746 | 0.016565 | 0.29649 | 0.0071995 | North | N | 0.0071995 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | 310 | 0.13525 | north | N | -0.0071995 | 0.1746 | 0.016565 | 0.29649 | 0.0071995 | North | N | 0.0071995 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | 196 | 0.13345 | north | Y | -0.0089965 | 0.1728 | 0.014768 | 0.2947 | 0.0089965 | North | N | 0.0089965 | 0
12323 | ENNSTRAC | 2 | 111 | 0.13345 | north | Y | -0.0089965 | 0.1728 | 0.014768 | 0.2947 | 0.0089965 | North | N | 0.0089965 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | 0 | 0.13448 | north | N | -0.0079695 | 0.17383 | 0.015795 | 0.29572 | 0.0079695 | North | N | 0.0079695 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | 161 | 0.13691 | north | Y | -0.0055355 | 0.17627 | 0.018229 | 0.29816 | 0.0055355 | North | N | 0.0055355 | 0
12412 | FPLEFR1B | 2 | 164 | 0.13691 | north | Y | -0.0055355 | 0.17627 | 0.018229 | 0.29816 | 0.0055355 | North | N | 0.0055355 | 0
12413 | FPLEFR1C | 3 | 164 | 0.13691 | north | Y | -0.0055355 | 0.17627 | 0.018229 | 0.29816 | 0.0055355 | North | N | 0.0055355 | 0
12414 | FPLEFR1S | 4 | 414 | 0.13691 | north | Y | -0.0055355 | 0.17627 | 0.018229 | 0.29816 | 0.0055355 | North | N | 0.0055355 | 0
12421 | FPLEFR2A | 1 | 162 | 0.13691 | north | Y | -0.0055355 | 0.17627 | 0.018229 | 0.29816 | 0.0055355 | North | N | 0.0055355 | 0
12422 | FPLEFR2B | 2 | 161 | 0.13691 | north | Y | -0.0055355 | 0.17627 | 0.018229 | 0.29816 | 0.0055355 | North | N | 0.0055355 | 0
12423 | FPLEFR2C | 3 | 163 | 0.13691 | north | Y | -0.0055355 | 0.17627 | 0.018229 | 0.29816 | 0.0055355 | North | N | 0.0055355 | 0
12424 | FPLEFR2S | 4 | 409 | 0.13691 | north | Y | -0.0055355 | 0.17627 | 0.018229 | 0.29816 | 0.0055355 | North | N | 0.0055355 | 0
12440 | PARKD_1S | 1 | 0 | 0.13581 | north | N | -0.0066315 | 0.17517 | 0.017133 | 0.29706 | 0.0066315 | North | N | 0.0066315 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | 0 | 0.13581 | north | N | -0.0066315 | 0.17517 | 0.017133 | 0.29706 | 0.0066315 | North | N | 0.0066315 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | 148 | 0.14119 | north | N | -0.0012595 | 0.18054 | 0.022505 | 0.30243 | 0.0012595 | North | N | 0.0012595 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | 130 | 0.14119 | north | N | -0.0012595 | 0.18054 | 0.022505 | 0.30243 | 0.0012595 | North | N | 0.0012595 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | 145 | 0.14119 | north | N | -0.0012595 | 0.18054 | 0.022505 | 0.30243 | 0.0012595 | North | N | 0.0012595 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | 399 | 0.14119 | north | N | -0.0012595 | 0.18054 | 0.022505 | 0.30243 | 0.0012595 | North | N | 0.0012595 | 0
13131 | CALFREST | 1 | 150.7 | 0.14712 | north | Y | 0.0046745 | 0.18648 | 0.028439 | 0.30837 | 0.0046745 | North | N | 0.0046745 | 0
13132 | CALFREST | 2 | 151 | 0.14712 | north | Y | 0.0046745 | 0.18648 | 0.028439 | 0.30837 | 0.0046745 | North | N | 0.0046745 | 0
13133 | CALFREST | 3 | 177.4 | 0.14712 | north | Y | 0.0046745 | 0.18648 | 0.028439 | 0.30837 | 0.0046745 | North | N | 0.0046745 | 0
13134 | CALFREST | 4 | 151.5 | 0.14688 | north | Y | 0.0044315 | 0.18623 | 0.028196 | 0.30812 | 0.0044315 | North | N | 0.0044315 | 0
13135 | CALFREST | 5 | 152.3 | 0.14688 | north | Y | 0.0044315 | 0.18623 | 0.028196 | 0.30812 | 0.0044315 | North | N | 0.0044315 | 0
13136 | CALFREST | 6 | 177.5 | 0.14688 | north | Y | 0.0044315 | 0.18623 | 0.028196 | 0.30812 | 0.0044315 | North | N | 0.0044315 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | 581 | 0.03199 | south | Y | -0.11046 | 0.071345 | -0.086691 | 0.19324 | 0.071345 | south | N | 0.071345 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | 855 | 0.19209 | north | Y | 0.049649 | 0.23145 | 0.073414 | 0.35334 | 0.049649 | North | N | 0.049649 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | 855 | 0.19209 | north | Y | 0.049649 | 0.23145 | 0.073414 | 0.35334 | 0.049649 | North | N | 0.049649 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | 32 | 0.23196 | north | N | 0.089514 | 0.27132 | 0.11328 | 0.39321 | 0.089514 | North | N | 0.089514 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | 48 | 0.22426 | north | Y | 0.081813 | 0.26361 | 0.10558 | 0.38551 | 0.081813 | North | N | 0.081813 | 0
32884 | BRYN_DNS | 1 | 46 | 0.22426 | north | Y | 0.081813 | 0.26361 | 0.10558 | 0.38551 | 0.081813 | North | N | 0.081813 | 0
32886 | BRYN_ATK | MB | 12 | 0.23113 | north | Y | 0.088682 | 0.27048 | 0.11245 | 0.39238 | 0.088682 | North | N | 0.088682 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | 51 | 0.23113 | north | Y | 0.088682 | 0.27048 | 0.11245 | 0.39238 | 0.088682 | North | N | 0.088682 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | 17 | 0.23113 | north | Y | 0.088682 | 0.27048 | 0.11245 | 0.39238 | 0.088682 | North | N | 0.088682 | 0
32890 | BRYN_ATK | MB | 22 | 0.23113 | north | Y | 0.088682 | 0.27048 | 0.11245 | 0.39238 | 0.088682 | North | N | 0.088682 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | 25 | 0.23113 | north | Y | 0.088682 | 0.27048 | 0.11245 | 0.39238 | 0.088682 | North | N | 0.088682 | 0
32892 | BRYN_DNS | 1 | 105 | 0.22426 | north | Y | 0.081813 | 0.26361 | 0.10558 | 0.38551 | 0.081813 | North | N | 0.081813 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | 84 | 0.12013 | west | Y | -0.022314 | 0.15949 | 0.001451 | 0.28138 | 0.001451 | west | N | 0.001451 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | 80 | 0.11071 | west | Y | -0.03174 | 0.15006 | -0.007975 | 0.27195 | 0.007975 | west | N | 0.007975 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.11064 | west | Y | -0.031802 | 0.15 | -0.008037 | 0.27189 | 0.008037 | west | N | 0.008037 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.11064 | west | Y | -0.031802 | 0.15 | -0.008037 | 0.27189 | 0.008037 | west | N | 0.008037 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | 70.8 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | 66.7 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | 53 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | 153.2 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | 153.5 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | 152.3 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | 96 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | 244 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | 40 | -0.15951 | houston | N | -0.30196 | -0.12016 | -0.27819 | 0.0017342 | 0.0017342 | houston | N | 0.0017342 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | 100.3 | -0.15949 | houston | N | -0.30193 | -0.12013 | -0.27817 | 0.0017602 | 0.0017602 | houston | N | 0.0017602 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | 92.9 | -0.15949 | houston | N | -0.30193 | -0.12013 | -0.27817 | 0.0017602 | 0.0017602 | houston | N | 0.0017602 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | 102.7 | -0.15949 | houston | N | -0.30193 | -0.12013 | -0.27817 | 0.0017602 | 0.0017602 | houston | N | 0.0017602 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | 102 | -0.15949 | houston | N | -0.30193 | -0.12013 | -0.27817 | 0.0017602 | 0.0017602 | houston | N | 0.0017602 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | 32 | -0.15949 | houston | N | -0.30193 | -0.12013 | -0.27817 | 0.0017592 | 0.0017592 | houston | N | 0.0017592 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | 30 | -0.15949 | houston | N | -0.30193 | -0.12013 | -0.27817 | 0.0017592 | 0.0017592 | houston | N | 0.0017592 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | 111 | -0.14339 | houston | N | -0.28584 | -0.10404 | -0.26207 | 0.017854 | 0.017854 | houston | N | 0.017854 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | 111 | -0.14339 | houston | N | -0.28584 | -0.10404 | -0.26207 | 0.017854 | 0.017854 | houston | N | 0.017854 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | 119 | -0.14339 | houston | N | -0.28584 | -0.10404 | -0.26207 | 0.017854 | 0.017854 | houston | N | 0.017854 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | 109.5 | -0.14339 | houston | N | -0.28584 | -0.10404 | -0.26207 | 0.017854 | 0.017854 | houston | N | 0.017854 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | 152.3 | 0.19209 | north | Y | 0.049649 | 0.23145 | 0.073414 | 0.35334 | 0.049649 | North | N | 0.049649 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | 153 | 0.19209 | north | Y | 0.049649 | 0.23145 | 0.073414 | 0.35334 | 0.049649 | North | N | 0.049649 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | 136 | -0.1693 | houston | N | -0.31175 | -0.12994 | -0.28798 | -0.0080528 | 0.0080528 | houston | N | 0.0080528 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | 33 | -0.15414 | houston | N | -0.29659 | -0.11479 | -0.27282 | 0.0071032 | 0.0071032 | houston | N | 0.0071032 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | 42 | -0.16935 | houston | Y | -0.31179 | -0.12999 | -0.28803 | -0.0081018 | 0.0081018 | houston | N | 0.0081018 | 0
48512 | LPE_GT2_ | 2 | 42 | -0.16935 | houston | Y | -0.31179 | -0.12999 | -0.28803 | -0.0081018 | 0.0081018 | houston | N | 0.0081018 | 0
48513 | LPE_GT3_ | 3 | 38 | -0.16935 | houston | Y | -0.31179 | -0.12999 | -0.28803 | -0.0081018 | 0.0081018 | houston | N | 0.0081018 | 0
48514 | LPE_GT4_ | 4 | 38 | -0.16935 | houston | Y | -0.31179 | -0.12999 | -0.28803 | -0.0081018 | 0.0081018 | houston | N | 0.0081018 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | 71 | -0.14078 | houston | N | -0.28322 | -0.10142 | -0.25946 | 0.020469 | 0.020469 | houston | N | 0.020469 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | 10 | -0.14078 | houston | N | -0.28322 | -0.10142 | -0.25946 | 0.020469 | 0.020469 | houston | N | 0.020469 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | 163 | -0.15322 | houston | N | -0.29567 | -0.11387 | -0.2719 | 0.0080232 | 0.0080232 | houston | N | 0.0080232 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | 163 | -0.15322 | houston | N | -0.29567 | -0.11387 | -0.2719 | 0.0080232 | 0.0080232 | houston | N | 0.0080232 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | 245 | -0.15322 | houston | N | -0.29567 | -0.11387 | -0.2719 | 0.0080232 | 0.0080232 | houston | N | 0.0080232 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | 65 | -0.16564 | houston | N | -0.30809 | -0.12629 | -0.28432 | -0.0043948 | 0.0043948 | houston | N | 0.0043948 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | 60 | -0.16564 | houston | N | -0.30809 | -0.12629 | -0.28432 | -0.0043948 | 0.0043948 | houston | N | 0.0043948 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | 65 | -0.16564 | houston | N | -0.30809 | -0.12629 | -0.28432 | -0.0043948 | 0.0043948 | houston | N | 0.0043948 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | 65 | -0.16564 | houston | N | -0.30809 | -0.12629 | -0.28432 | -0.0043948 | 0.0043948 | houston | N | 0.0043948 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | 149 | -0.16802 | houston | N | -0.31047 | -0.12867 | -0.2867 | -0.0067768 | 0.0067768 | houston | N | 0.0067768 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | 65.1 | -0.16802 | houston | N | -0.31047 | -0.12867 | -0.2867 | -0.0067768 | 0.0067768 | houston | N | 0.0067768 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | 91 | -0.16492 | houston | N | -0.30737 | -0.12557 | -0.28361 | -0.0036778 | 0.0036778 | houston | N | 0.0036778 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | 87.6 | -0.16492 | houston | N | -0.30737 | -0.12557 | -0.28361 | -0.0036778 | 0.0036778 | houston | N | 0.0036778 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | 87 | -0.16492 | houston | N | -0.30737 | -0.12557 | -0.28361 | -0.0036778 | 0.0036778 | houston | N | 0.0036778 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | 54.5 | -0.16492 | houston | N | -0.30737 | -0.12557 | -0.28361 | -0.0036778 | 0.0036778 | houston | N | 0.0036778 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | 12.2 | -0.16492 | houston | N | -0.30737 | -0.12557 | -0.28361 | -0.0036778 | 0.0036778 | houston | N | 0.0036778 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | 743 | -0.17233 | houston | Y | -0.31478 | -0.13298 | -0.29101 | -0.011085 | 0.011085 | houston | N | 0.011085 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | 735 | -0.17112 | houston | Y | -0.31357 | -0.13177 | -0.2898 | -0.0098738 | 0.0098738 | houston | N | 0.0098738 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | 172 | -0.1727 | houston | Y | -0.31514 | -0.13334 | -0.29138 | -0.011449 | 0.011449 | houston | N | 0.011449 | 0
48584 | CBY_GT4_ | 2 | 172 | -0.1727 | houston | Y | -0.31514 | -0.13334 | -0.29138 | -0.011449 | 0.011449 | houston | N | 0.011449 | 0
48585 | CBY_ST4_ | 3 | 172 | -0.1727 | houston | Y | -0.31514 | -0.13334 | -0.29138 | -0.011449 | 0.011449 | houston | N | 0.011449 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | 173 | -0.17942 | houston | N | -0.32186 | -0.14006 | -0.2981 | -0.01817 | 0.01817 | houston | N | 0.01817 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | 173 | -0.16954 | houston | N | -0.31199 | -0.13018 | -0.28822 | -0.0082928 | 0.0082928 | houston | N | 0.0082928 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | 135 | -0.16954 | houston | N | -0.31199 | -0.13018 | -0.28822 | -0.0082928 | 0.0082928 | houston | N | 0.0082928 | 0
48595 | BTE_GT2_ | 1 | 162.8 | -0.17355 | houston | N | -0.316 | -0.1342 | -0.29223 | -0.012305 | 0.012305 | houston | N | 0.012305 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | 161.4 | -0.17355 | houston | N | -0.316 | -0.1342 | -0.29223 | -0.012305 | 0.012305 | houston | N | 0.012305 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | 158.9 | -0.17355 | houston | N | -0.316 | -0.1342 | -0.29223 | -0.012305 | 0.012305 | houston | N | 0.012305 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | 269.2 | -0.17355 | houston | N | -0.316 | -0.1342 | -0.29223 | -0.012305 | 0.012305 | houston | N | 0.012305 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | 64 | -0.1681 | houston | N | -0.31055 | -0.12875 | -0.28678 | -0.0068558 | 0.0068558 | houston | N | 0.0068558 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | 63.2 | -0.1681 | houston | N | -0.31055 | -0.12875 | -0.28678 | -0.0068558 | 0.0068558 | houston | N | 0.0068558 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | 82.6 | -0.1681 | houston | N | -0.31055 | -0.12875 | -0.28678 | -0.0068558 | 0.0068558 | houston | N | 0.0068558 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | 73.6 | -0.1681 | houston | N | -0.31055 | -0.12875 | -0.28678 | -0.0068558 | 0.0068558 | houston | N | 0.0068558 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | 163.2 | -0.16734 | houston | N | -0.30978 | -0.12798 | -0.28602 | -0.0060878 | 0.0060878 | houston | N | 0.0060878 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | 157.1 | -0.16734 | houston | N | -0.30978 | -0.12798 | -0.28602 | -0.0060878 | 0.0060878 | houston | N | 0.0060878 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | 157.5 | -0.16734 | houston | N | -0.30978 | -0.12798 | -0.28602 | -0.0060878 | 0.0060878 | houston | N | 0.0060878 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | 157 | -0.16734 | houston | N | -0.30978 | -0.12798 | -0.28602 | -0.0060878 | 0.0060878 | houston | N | 0.0060878 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | 269 | -0.16734 | houston | N | -0.30978 | -0.12798 | -0.28602 | -0.0060878 | 0.0060878 | houston | N | 0.0060878 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | 5 | -0.17227 | houston | N | -0.31472 | -0.13292 | -0.29095 | -0.011024 | 0.011024 | houston | N | 0.011024 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | 21 | -0.17227 | houston | N | -0.31472 | -0.13292 | -0.29095 | -0.011024 | 0.011024 | houston | N | 0.011024 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | 154.2 | -0.22667 | north | N | -0.36911 | -0.18731 | -0.34535 | -0.065419 | 0.065419 | houston | Y | 0.36911 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | 156 | -0.22667 | north | N | -0.36911 | -0.18731 | -0.34535 | -0.065419 | 0.065419 | houston | Y | 0.36911 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | 156 | -0.22667 | north | N | -0.36911 | -0.18731 | -0.34535 | -0.065419 | 0.065419 | houston | Y | 0.36911 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | 380 | -0.22667 | north | N | -0.36911 | -0.18731 | -0.34535 | -0.065419 | 0.065419 | houston | Y | 0.36911 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | 398 | -0.17386 | houston | Y | -0.3163 | -0.1345 | -0.29254 | -0.01261 | 0.01261 | houston | N | 0.01261 | 0
48691 | GBY_7374 | A | 46 | -0.16673 | houston | Y | -0.30917 | -0.12737 | -0.28541 | -0.0054798 | 0.0054798 | houston | N | 0.0054798 | 0
48691 | GBY_7374 | B | 46 | -0.16673 | houston | Y | -0.30917 | -0.12737 | -0.28541 | -0.0054798 | 0.0054798 | houston | N | 0.0054798 | 0
48692 | GBY_8182 | C | 46 | -0.16673 | houston | Y | -0.30917 | -0.12737 | -0.28541 | -0.0054798 | 0.0054798 | houston | N | 0.0054798 | 0
48692 | GBY_8182 | D | 55 | -0.16673 | houston | Y | -0.30917 | -0.12737 | -0.28541 | -0.0054798 | 0.0054798 | houston | N | 0.0054798 | 0
48693 | GBY_8384 | E | 55 | -0.16673 | houston | Y | -0.30917 | -0.12737 | -0.28541 | -0.0054798 | 0.0054798 | houston | N | 0.0054798 | 0
48693 | GBY_8384 | F | 54 | -0.16673 | houston | Y | -0.30917 | -0.12737 | -0.28541 | -0.0054798 | 0.0054798 | houston | N | 0.0054798 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | 827 | 0.16864 | north | Y | 0.026192 | 0.20799 | 0.049957 | 0.32989 | 0.026192 | North | N | 0.026192 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | 819 | 0.16864 | north | Y | 0.026192 | 0.20799 | 0.049957 | 0.32989 | 0.026192 | North | N | 0.026192 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | 46.1 | -0.15275 | houston | N | -0.29519 | -0.11339 | -0.27143 | 0.0085002 | 0.0085002 | houston | N | 0.0085002 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | 76 | -0.11983 | houston | Y | -0.26228 | -0.080476 | -0.23851 | 0.041416 | 0.041416 | houston | N | 0.041416 | 0
48732 | CBE_GT2 | 1 | 76 | -0.11983 | houston | Y | -0.26228 | -0.080476 | -0.23851 | 0.041416 | 0.041416 | houston | N | 0.041416 | 0
48733 | CBE_ST12 | 1 | 105 | -0.11983 | houston | Y | -0.26228 | -0.080476 | -0.23851 | 0.041416 | 0.041416 | houston | N | 0.041416 | 0
48734 | CBE_GT3 | 1 | 74 | -0.11983 | houston | Y | -0.26228 | -0.080476 | -0.23851 | 0.041416 | 0.041416 | houston | N | 0.041416 | 0
48735 | CBE_GT4 | 1 | 74 | -0.11983 | houston | Y | -0.26228 | -0.080476 | -0.23851 | 0.041416 | 0.041416 | houston | N | 0.041416 | 0
48736 | CBE_ST34 | 1 | 102 | -0.11983 | houston | Y | -0.26228 | -0.080476 | -0.23851 | 0.041416 | 0.041416 | houston | N | 0.041416 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | 180 | -0.16813 | houston | N | -0.31057 | -0.12877 | -0.28681 | -0.0068798 | 0.0068798 | houston | N | 0.0068798 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | 158.6 | -0.16813 | houston | N | -0.31057 | -0.12877 | -0.28681 | -0.0068798 | 0.0068798 | houston | N | 0.0068798 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | 157 | -0.16813 | houston | N | -0.31057 | -0.12877 | -0.28681 | -0.0068798 | 0.0068798 | houston | N | 0.0068798 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | 35 | -0.16764 | houston | N | -0.31009 | -0.12829 | -0.28632 | -0.0063958 | 0.0063958 | houston | N | 0.0063958 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | 459 | -0.16309 | houston | Y | -0.30554 | -0.12374 | -0.28177 | -0.0018458 | 0.0018458 | houston | N | 0.0018458 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | 65 | -0.17228 | houston | N | -0.31473 | -0.13293 | -0.29096 | -0.011034 | 0.011034 | houston | N | 0.011034 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | 66 | -0.17228 | houston | N | -0.31473 | -0.13293 | -0.29096 | -0.011034 | 0.011034 | houston | N | 0.011034 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | 70 | -0.17228 | houston | N | -0.31473 | -0.13293 | -0.29096 | -0.011034 | 0.011034 | houston | N | 0.011034 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | 63 | -0.17228 | houston | N | -0.31473 | -0.13293 | -0.29096 | -0.011034 | 0.011034 | houston | N | 0.011034 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | 62 | -0.17228 | houston | N | -0.31473 | -0.13293 | -0.29096 | -0.011034 | 0.011034 | houston | N | 0.011034 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | 104 | -0.17228 | houston | N | -0.31473 | -0.13293 | -0.29096 | -0.011034 | 0.011034 | houston | N | 0.011034 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | 59 | -0.17228 | houston | N | -0.31473 | -0.13293 | -0.29096 | -0.011034 | 0.011034 | houston | N | 0.011034 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | 156 | -0.17942 | houston | N | -0.32186 | -0.14006 | -0.2981 | -0.01817 | 0.01817 | houston | N | 0.01817 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | 154 | -0.17942 | houston | N | -0.32186 | -0.14006 | -0.2981 | -0.01817 | 0.01817 | houston | N | 0.01817 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | 154 | -0.17942 | houston | N | -0.32186 | -0.14006 | -0.2981 | -0.01817 | 0.01817 | houston | N | 0.01817 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | 162 | -0.17942 | houston | N | -0.32186 | -0.14006 | -0.2981 | -0.01817 | 0.01817 | houston | N | 0.01817 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | 157 | -0.17256 | houston | N | -0.315 | -0.1332 | -0.29124 | -0.011312 | 0.011312 | houston | N | 0.011312 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | 71 | -0.16858 | houston | N | -0.31102 | -0.12922 | -0.28726 | -0.0073298 | 0.0073298 | houston | N | 0.0073298 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | 72 | -0.16858 | houston | N | -0.31102 | -0.12922 | -0.28726 | -0.0073298 | 0.0073298 | houston | N | 0.0073298 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | 39 | -0.16858 | houston | N | -0.31102 | -0.12922 | -0.28726 | -0.0073298 | 0.0073298 | houston | N | 0.0073298 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | 30 | -0.16858 | houston | N | -0.31102 | -0.12922 | -0.28726 | -0.0073298 | 0.0073298 | houston | N | 0.0073298 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | 78 | -0.16697 | houston | N | -0.30942 | -0.12762 | -0.28565 | -0.0057268 | 0.0057268 | houston | N | 0.0057268 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | 80 | -0.16697 | houston | N | -0.30942 | -0.12762 | -0.28565 | -0.0057268 | 0.0057268 | houston | N | 0.0057268 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | 16.2 | -0.1681 | houston | N | -0.31054 | -0.12874 | -0.28678 | -0.0068498 | 0.0068498 | houston | N | 0.0068498 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | 165 | -0.168 | houston | Y | -0.31045 | -0.12865 | -0.28668 | -0.0067568 | 0.0067568 | houston | N | 0.0067568 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | 169 | -0.16798 | houston | Y | -0.31042 | -0.12862 | -0.28666 | -0.0067318 | 0.0067318 | houston | N | 0.0067318 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | 213 | -0.16809 | houston | Y | -0.31053 | -0.12873 | -0.28677 | -0.0068418 | 0.0068418 | houston | N | 0.0068418 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | 228 | -0.16811 | houston | Y | -0.31056 | -0.12876 | -0.2868 | -0.0068678 | 0.0068678 | houston | N | 0.0068678 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | 12 | -0.16796 | houston | Y | -0.31041 | -0.12861 | -0.28664 | -0.0067138 | 0.0067138 | houston | N | 0.0067138 | 0
48855 | SRB_GT21 | MB | 18 | -0.16796 | houston | Y | -0.31041 | -0.12861 | -0.28664 | -0.0067138 | 0.0067138 | houston | N | 0.0067138 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | 50 | -0.16155 | houston | Y | -0.304 | -0.1222 | -0.28023 | -0.0003058 | 0.0003058 | houston | N | 0.0003058 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | 104 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48874 | THW_ST4_ | 4 | 104 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48875 | THW_3132 | A | 54 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48875 | THW_3132 | B | 53 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48877 | THW_3334 | C | 54 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48877 | THW_3334 | D | 57 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48879 | THW_4142 | E | 54 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48879 | THW_4142 | F | 54 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48881 | THW_4344 | G | 58 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48881 | THW_4344 | H | 58 | -0.1707 | houston | Y | -0.31315 | -0.13135 | -0.28938 | -0.0094548 | 0.0094548 | houston | N | 0.0094548 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | 12 | -0.17181 | houston | Y | -0.31426 | -0.13245 | -0.29049 | -0.010563 | 0.010563 | houston | N | 0.010563 | 0
48885 | THW_5152 | A | 56 | -0.17438 | houston | Y | -0.31683 | -0.13503 | -0.29306 | -0.013135 | 0.013135 | houston | N | 0.013135 | 0
48885 | THW_5152 | B | 59 | -0.17438 | houston | Y | -0.31683 | -0.13503 | -0.29306 | -0.013135 | 0.013135 | houston | N | 0.013135 | 0
48886 | THW_5354 | C | 56 | -0.17438 | houston | Y | -0.31683 | -0.13503 | -0.29306 | -0.013135 | 0.013135 | houston | N | 0.013135 | 0
48886 | THW_5354 | D | 56 | -0.17438 | houston | Y | -0.31683 | -0.13503 | -0.29306 | -0.013135 | 0.013135 | houston | N | 0.013135 | 0
48887 | THW_5556 | E | 59 | -0.17438 | houston | Y | -0.31683 | -0.13503 | -0.29306 | -0.013135 | 0.013135 | houston | N | 0.013135 | 0
48887 | THW_5556 | F | 56 | -0.17438 | houston | Y | -0.31683 | -0.13503 | -0.29306 | -0.013135 | 0.013135 | houston | N | 0.013135 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | 66 | -0.12391 | houston | Y | -0.26635 | -0.084553 | -0.24259 | 0.037339 | 0.037339 | houston | N | 0.037339 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | 161 | -0.15466 | houston | Y | -0.2971 | -0.1153 | -0.27334 | 0.0065902 | 0.0065902 | houston | N | 0.0065902 | 0
48922 | WAP_GN2_ | 2 | 166 | -0.15466 | houston | Y | -0.2971 | -0.1153 | -0.27334 | 0.0065902 | 0.0065902 | houston | N | 0.0065902 | 0
48923 | WAP_GN3_ | 3 | 248 | -0.15466 | houston | Y | -0.2971 | -0.1153 | -0.27334 | 0.0065902 | 0.0065902 | houston | N | 0.0065902 | 0
48924 | WAP_GN4_ | 4 | 546 | -0.15466 | houston | Y | -0.2971 | -0.1153 | -0.27334 | 0.0065902 | 0.0065902 | houston | N | 0.0065902 | 0
48925 | WAP_GN5_ | 5 | 643 | -0.15466 | houston | N | -0.2971 | -0.1153 | -0.27334 | 0.0065902 | 0.0065902 | houston | N | 0.0065902 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | 651 | -0.15315 | houston | Y | -0.29559 | -0.11379 | -0.27183 | 0.0081012 | 0.0081012 | houston | N | 0.0081012 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | 564 | -0.15315 | houston | Y | -0.29559 | -0.11379 | -0.27183 | 0.0081012 | 0.0081012 | houston | N | 0.0081012 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | 600 | -0.15315 | houston | Y | -0.29559 | -0.11379 | -0.27183 | 0.0081012 | 0.0081012 | houston | N | 0.0081012 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | 13 | -0.15466 | houston | Y | -0.2971 | -0.1153 | -0.27334 | 0.0065902 | 0.0065902 | houston | N | 0.0065902 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | 12 | -0.1723 | houston | Y | -0.31475 | -0.13294 | -0.29098 | -0.011053 | 0.011053 | houston | N | 0.011053 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | 34 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | 34.7 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | 32.7 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | 45.9 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | 17.7 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | 20.4 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | 19.9 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | 35 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | 18 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | 85.4 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | 148 | -0.17142 | houston | N | -0.31386 | -0.13206 | -0.2901 | -0.01017 | 0.01017 | houston | N | 0.01017 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | 62 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | 71.4 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | 45 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | 101 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | 86 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | 88 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | 50 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | 18 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | 94 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | 70 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | 63 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | 72 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | 64.8 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | 101 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | 97 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | 103 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | 76 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | 80 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | 80 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | 171 | -0.13749 | houston | N | -0.27994 | -0.098139 | -0.25617 | 0.023753 | 0.023753 | houston | N | 0.023753 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58909 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58909 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58909 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58909 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58909 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58919 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58919 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58919 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58919 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58919 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58919 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58929 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58929 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58929 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58929 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58929 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58929 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58949 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58949 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58949 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58949 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58949 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
58949 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.043751 | south | Y | -0.1862 | -0.0043956 | -0.16243 | 0.1175 | 0.0043956 | south | N | 0.0043956 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | 76.5 | 0.1078 | west | Y | -0.034644 | 0.14716 | -0.010879 | 0.26905 | 0.010879 | west | N | 0.010879 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | 80 | 0.11083 | west | Y | -0.03162 | 0.15018 | -0.007855 | 0.27207 | 0.007855 | west | N | 0.007855 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | 40 | 0.11083 | west | Y | -0.03162 | 0.15018 | -0.007855 | 0.27207 | 0.007855 | west | N | 0.007855 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | 80 | 0.11131 | west | Y | -0.031132 | 0.15067 | -0.007367 | 0.27256 | 0.007367 | west | N | 0.007367 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | 80 | 0.11072 | west | Y | -0.031726 | 0.15008 | -0.007961 | 0.27197 | 0.007961 | west | N | 0.007961 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | 80 | 0.10821 | west | Y | -0.034237 | 0.14756 | -0.010472 | 0.26946 | 0.010472 | west | N | 0.010472 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | 84 | 0.10739 | west | Y | -0.035058 | 0.14674 | -0.011293 | 0.26864 | 0.011293 | west | N | 0.011293 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | 80 | 0.11131 | west | Y | -0.031132 | 0.15067 | -0.007367 | 0.27256 | 0.007367 | west | N | 0.007367 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | 114 | -0.035542 | south | Y | -0.17799 | 0.0038134 | -0.15422 | 0.12571 | 0.0038134 | south | N | 0.0038134 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | 120 | 0.11943 | west | Y | -0.023019 | 0.15878 | 0.00074602 | 0.28067 | 0.00074602 | west | N | 0.00074602 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | 233 | 0.11943 | west | Y | -0.023019 | 0.15878 | 0.00074602 | 0.28067 | 0.00074602 | west | N | 0.00074602 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | 170.2 | 0.11943 | west | Y | -0.023019 | 0.15878 | 0.00074602 | 0.28067 | 0.00074602 | west | N | 0.00074602 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | 222 | -0.035542 | south | Y | -0.17799 | 0.0038134 | -0.15422 | 0.12571 | 0.0038134 | south | N | 0.0038134 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | 184 | -0.035542 | south | Y | -0.17799 | 0.0038134 | -0.15422 | 0.12571 | 0.0038134 | south | N | 0.0038134 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | 224 | -0.035542 | south | Y | -0.17799 | 0.0038134 | -0.15422 | 0.12571 | 0.0038134 | south | N | 0.0038134 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | 115 | -0.035542 | south | Y | -0.17799 | 0.0038134 | -0.15422 | 0.12571 | 0.0038134 | south | N | 0.0038134 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | 100 | -0.035542 | south | Y | -0.17799 | 0.0038134 | -0.15422 | 0.12571 | 0.0038134 | south | N | 0.0038134 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | 60 | 0.12172 | west | Y | -0.020726 | 0.16108 | 0.003039 | 0.28297 | 0.003039 | west | N | 0.003039 | 0
60201 | RIO DRCS | F | 0 | 0.026607 | south | N | -0.11584 | 0.065962 | -0.092074 | 0.18785 | 0.065962 | south | N | 0.065962 | 0
60202 | FRIEND_R | F | 0 | 0.09429 | west | N | -0.048156 | 0.13365 | -0.024391 | 0.25554 | 0.024391 | west | N | 0.024391 | 0
60203 | PRES0A | BT | 4.8 | 0.11312 | west | N | -0.029329 | 0.15247 | -0.005564 | 0.27436 | 0.005564 | west | N | 0.005564 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | 37.5 | 0.1207 | west | Y | -0.021748 | 0.16005 | 0.002017 | 0.28195 | 0.002017 | west | N | 0.002017 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | 107.5 | 0.1207 | west | Y | -0.021748 | 0.16005 | 0.002017 | 0.28195 | 0.002017 | west | N | 0.002017 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | 135 | 0.1207 | west | Y | -0.021748 | 0.16005 | 0.002017 | 0.28195 | 0.002017 | west | N | 0.002017 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | 119 | 0.1207 | west | Y | -0.021748 | 0.16005 | 0.002017 | 0.28195 | 0.002017 | west | N | 0.002017 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | 105 | 0.1207 | west | Y | -0.021748 | 0.16005 | 0.002017 | 0.28195 | 0.002017 | west | N | 0.002017 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | 80.5 | 0.1207 | west | Y | -0.021748 | 0.16005 | 0.002017 | 0.28195 | 0.002017 | west | N | 0.002017 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | 150 | 0.11869 | west | Y | -0.023751 | 0.15805 | 1.4021e-05 | 0.27994 | 1.4021e-05 | west | N | 1.4021e-05 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | 112.5 | 0.11844 | west | Y | -0.024005 | 0.1578 | -0.00023998 | 0.27969 | 0.00023998 | west | N | 0.00023998 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | 149.5 | 0.11844 | west | Y | -0.024005 | 0.1578 | -0.00023998 | 0.27969 | 0.00023998 | west | N | 0.00023998 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | 186 | 0.11844 | west | Y | -0.024005 | 0.1578 | -0.00023998 | 0.27969 | 0.00023998 | west | N | 0.00023998 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | 214.5 | 0.11844 | west | Y | -0.024005 | 0.1578 | -0.00023998 | 0.27969 | 0.00023998 | west | N | 0.00023998 | 0
80003 | MILHWYS | F | 0 | -0.068403 | south | N | -0.21085 | -0.029048 | -0.18708 | 0.092844 | 0.029048 | south | N | 0.029048 | 0
80010 | EPLVT1 | F | 0 | -0.019252 | south | N | -0.1617 | 0.020103 | -0.13793 | 0.142 | 0.020103 | south | N | 0.020103 | 0
80012 | LAR | F | 0 | -0.052174 | south | N | -0.19462 | -0.012819 | -0.17085 | 0.10907 | 0.012819 | south | N | 0.012819 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | 28 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | 43.6 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | 74 | -0.08159 | south | N | -0.22404 | -0.042235 | -0.20027 | 0.079657 | 0.042235 | south | N | 0.042235 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | 94 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | 41 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | 38 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | 19 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | 94 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | 36 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | 43 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | 22 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | 39 | -0.077073 | south | N | -0.21952 | -0.037718 | -0.19575 | 0.084174 | 0.037718 | south | N | 0.037718 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | 15 | -0.077073 | south | N | -0.21952 | -0.037718 | -0.19575 | 0.084174 | 0.037718 | south | N | 0.037718 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | 7 | -0.077073 | south | N | -0.21952 | -0.037718 | -0.19575 | 0.084174 | 0.037718 | south | N | 0.037718 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | 15 | -0.077073 | south | N | -0.21952 | -0.037718 | -0.19575 | 0.084174 | 0.037718 | south | N | 0.037718 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | 39 | -0.077073 | south | N | -0.21952 | -0.037718 | -0.19575 | 0.084174 | 0.037718 | south | N | 0.037718 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | 39 | -0.077073 | south | N | -0.21952 | -0.037718 | -0.19575 | 0.084174 | 0.037718 | south | N | 0.037718 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | 148 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | 50 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | 55 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | 50 | -0.0686 | south | Y | -0.21105 | -0.029245 | -0.18728 | 0.092647 | 0.029245 | south | N | 0.029245 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | 12 | -0.071608 | south | N | -0.21405 | -0.032253 | -0.19029 | 0.089639 | 0.032253 | south | N | 0.032253 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | 15 | -0.075695 | south | N | -0.21814 | -0.03634 | -0.19438 | 0.085552 | 0.03634 | south | N | 0.03634 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | 23 | -0.075695 | south | N | -0.21814 | -0.03634 | -0.19438 | 0.085552 | 0.03634 | south | N | 0.03634 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | 48 | -0.080541 | south | N | -0.22299 | -0.041186 | -0.19922 | 0.080706 | 0.041186 | south | N | 0.041186 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | 8 | -0.07653 | south | N | -0.21898 | -0.037175 | -0.19521 | 0.084717 | 0.037175 | south | N | 0.037175 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | 180 | -0.070114 | south | Y | -0.21256 | -0.030759 | -0.18879 | 0.091133 | 0.030759 | south | N | 0.030759 | 0
80262 | NBEC91A | 1 | 180 | -0.070158 | south | Y | -0.2126 | -0.030803 | -0.18884 | 0.091089 | 0.030803 | south | N | 0.030803 | 0
80263 | B_DAVIS3 | 3 | 180 | -0.069844 | south | Y | -0.21229 | -0.030489 | -0.18852 | 0.091403 | 0.030489 | south | N | 0.030489 | 0
80264 | B_DAVIS4 | 4 | 180 | -0.069844 | south | Y | -0.21229 | -0.030489 | -0.18852 | 0.091403 | 0.030489 | south | N | 0.030489 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | 100 | -0.05217 | south | Y | -0.19462 | -0.012815 | -0.17085 | 0.10908 | 0.012815 | south | N | 0.012815 | 0
80266 | LARECU50 | 5 | 100 | -0.05217 | south | Y | -0.19462 | -0.012815 | -0.17085 | 0.10908 | 0.012815 | south | N | 0.012815 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | 25 | -0.071027 | south | Y | -0.21347 | -0.031672 | -0.18971 | 0.09022 | 0.031672 | south | N | 0.031672 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | 25 | -0.071027 | south | Y | -0.21347 | -0.031672 | -0.18971 | 0.09022 | 0.031672 | south | N | 0.031672 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | 25 | -0.071027 | south | Y | -0.21347 | -0.031672 | -0.18971 | 0.09022 | 0.031672 | south | N | 0.031672 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | 16 | -0.071027 | south | Y | -0.21347 | -0.031672 | -0.18971 | 0.09022 | 0.031672 | south | N | 0.031672 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | 25 | -0.071027 | south | Y | -0.21347 | -0.031672 | -0.18971 | 0.09022 | 0.031672 | south | N | 0.031672 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | 25 | -0.071027 | south | Y | -0.21347 | -0.031672 | -0.18971 | 0.09022 | 0.031672 | south | N | 0.031672 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | 25 | -0.071027 | south | Y | -0.21347 | -0.031672 | -0.18971 | 0.09022 | 0.031672 | south | N | 0.031672 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | 15 | -0.071027 | south | Y | -0.21347 | -0.031672 | -0.18971 | 0.09022 | 0.031672 | south | N | 0.031672 | 0
86104 | CID-138 | EQ | 0 | -0.05217 | south | N | -0.19462 | -0.012815 | -0.17085 | 0.10908 | 0.012815 | south | N | 0.012815 | 0
86105 | CID-230 | EQ | 500 | -0.05217 | south | N | -0.19462 | -0.012815 | -0.17085 | 0.10908 | 0.012815 | south | N | 0.012815 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | 500 | -0.05217 | south | N | -0.19462 | -0.012815 | -0.17085 | 0.10908 | 0.012815 | south | N | 0.012815 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | 0 | -0.05217 | south | N | -0.19462 | -0.012815 | -0.17085 | 0.10908 | 0.012815 | south | N | 0.012815 | 0
88198 | BEEVILLE | F | 0 | -0.062064 | south | N | -0.20451 | -0.022709 | -0.18074 | 0.099183 | 0.022709 | south | N | 0.022709 | 0
88253 | HAMILTON | F | 0 | -0.001672 | south | N | -0.14412 | 0.037683 | -0.12035 | 0.15958 | 0.037683 | south | N | 0.037683 | 0
88299 | ZAPATA | F | 0 | -0.058497 | south | N | -0.20094 | -0.019142 | -0.17718 | 0.10275 | 0.019142 | south | N | 0.019142 | 0
88508 | FALFURRI | F | 0 | -0.065119 | south | N | -0.20756 | -0.025764 | -0.1838 | 0.096128 | 0.025764 | south | N | 0.025764 | 0

## GenConcentration_dec
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5 C:JEWETT_S5-T_H_W___345B & JEWETT_N5-TOMBAL__345B 3390 - 44645 & 3391 - 44645 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax source | PTDF calc | PTDF Weighting - Source | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | 0.25547 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 118.284 | 463 | 0.419 | 193.9952 | 463 | 193.9952
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | 0.23196 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 7.4227 | 0 | 0.39548 | 0 | 463 | 193.9952
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.39465 | 0 | 463 | 193.9952
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.39465 | 0 | 463 | 193.9952 | Weighted Shift Factors
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | 0.23113 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.9292 | 17 | 0.39465 | 6.7091 | 480 | 200.7043 | North | 0.14245
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.39465 | 0 | 480 | 200.7043 | Houston | -0.16352
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.39465 | 0 | 480 | 200.7043 |  | 0.30597
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | 0.22426 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.7644 | 48 | 0.38778 | 18.6135 | 528 | 219.3179
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | 0.22426 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.3159 | 46 | 0.38778 | 17.838 | 574 | 237.1558 | Line Rating | 2080
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0.22426 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.5472 | 105 | 0.38778 | 40.7171 | 679 | 277.873 | Conc Gen | 3521.3
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 164.2412 | 855 | 0.35562 | 304.0536 | 1534 | 581.9266 | Weighted Imp. | 1269.2477
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 164.2412 | 855 | 0.35562 | 304.0536 | 2389 | 885.9801 | PTDF | 0.36045
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 29.2561 | 152.3 | 0.35562 | 54.1607 | 2541.3 | 940.1408
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 29.3905 | 153 | 0.35562 | 54.4096 | 2694.3 | 994.5504 | Concentration | 1.1781
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | 0.16864 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 139.4636 | 827 | 0.33216 | 274.6973 | 3521.3 | 1269.2477
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | 0.16864 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 138.1145 | 819 | 0.33216 | 272.04
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | 0.14832 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 91.215 | 615 | 0.31184 | 191.7817
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | 0.14832 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 87.0621 | 587 | 0.31184 | 183.0502
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.171 | 150.7 | 0.31064 | 46.8139
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.2151 | 151 | 0.31064 | 46.9071
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.0991 | 177.4 | 0.31064 | 55.1081
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.2519 | 151.5 | 0.3104 | 47.0256
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.3694 | 152.3 | 0.3104 | 47.274
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.0707 | 177.5 | 0.3104 | 55.096
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | 0.14198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.8396 | 182 | 0.3055 | 55.6009
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0.14198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 68.7164 | 484 | 0.3055 | 147.8616
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | 0.14177 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.0883 | 50 | 0.30529 | 15.2644
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | 0.14171 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.30524 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.8955 | 0 | 0.30471 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 18.3542 | 0 | 0.30471 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.472 | 0 | 0.30471 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 56.3332 | 0 | 0.30471 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 110.4267 | 785 | 0.30419 | 238.7925
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 111.8334 | 795 | 0.30419 | 241.8344
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 109.7234 | 780 | 0.30419 | 237.2715
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | 0.13713 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.7176 | 224 | 0.30066 | 67.3468
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.0425 | 161 | 0.30043 | 48.3697
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4532 | 164 | 0.30043 | 49.271
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4532 | 164 | 0.30043 | 49.271
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.6807 | 414 | 0.30043 | 124.3794
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.1794 | 162 | 0.30043 | 48.6702
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.0425 | 161 | 0.30043 | 48.3697
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.3163 | 163 | 0.30043 | 48.9706
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 55.9962 | 409 | 0.30043 | 122.8772
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.13606 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 52.7924 | 388 | 0.29959 | 116.2395
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.13606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 70.0724 | 515 | 0.29959 | 154.2869
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7176 | 20 | 0.2994 | 5.9881
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.397 | 25 | 0.2994 | 7.4851
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.5711 | 41 | 0.2994 | 12.2755
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13581 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.29934 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13581 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.29934 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.13572 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.4287 | 40 | 0.29924 | 11.9696
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.7209 | 79 | 0.29923 | 23.6393
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.385 | 106 | 0.29923 | 31.7185
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 19.8134 | 146 | 0.29923 | 43.6878
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.13571 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.3138 | 76 | 0.29923 | 22.7416
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 75.6369 | 558 | 0.29907 | 166.8829
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 78.4835 | 579 | 0.29907 | 173.1634
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 109.5244 | 808 | 0.29907 | 241.6512
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.1576 | 0 | 0.29896 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.7806 | 0 | 0.29896 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 11.9725 | 0 | 0.29896 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.657 | 160 | 0.29888 | 47.8207
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.1155 | 156 | 0.29888 | 46.6252
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.5298 | 196 | 0.29888 | 58.5803
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.1155 | 156 | 0.29888 | 46.6252
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.2509 | 157 | 0.29888 | 46.924
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.8005 | 198 | 0.29888 | 59.1781
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.13525 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 50.041 | 370 | 0.29877 | 110.5446
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 18.9344 | 0 | 0.29877 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.0697 | 0 | 0.29877 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 41.791 | 0 | 0.29877 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.3402 | 0 | 0.29877 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.4754 | 0 | 0.29877 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 41.9263 | 0 | 0.29877 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.13499 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.9481 | 170 | 0.29851 | 50.7471
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.13499 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 70.1943 | 520 | 0.29851 | 155.2264
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.13479 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.3914 | 0 | 0.29831 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.13479 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.3914 | 0 | 0.29831 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | 0.13455 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.8764 | 118 | 0.29807 | 35.1722
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | 0.13455 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4728 | 115 | 0.29807 | 34.278
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | 0.13455 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 74.8076 | 556 | 0.29807 | 165.7265
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13448 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.298 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.13418 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2977 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0.13345 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.156 | 196 | 0.29697 | 58.2066
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | 0.13345 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.8128 | 111 | 0.29697 | 32.9639
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.13208 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.9246 | 60 | 0.2956 | 17.736
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.13208 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.3209 | 63 | 0.2956 | 18.6228
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | 0.13073 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.8697 | 435 | 0.29426 | 128.0023
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.13069 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 14.703 | 112.5 | 0.29422 | 33.0993
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | 0.13045 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 51.5262 | 395 | 0.29397 | 116.1178
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0.13045 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.744 | 435 | 0.29397 | 127.8766
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.13018 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2937 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.13018 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2937 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.13018 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2937 | 0
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | 0.13012 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.1582 | 216.4 | 0.29364 | 63.5446
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | 0.13012 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.1191 | 216.1 | 0.29364 | 63.4565
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 37.1088 | 288 | 0.29237 | 84.2035
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.941 | 147 | 0.29237 | 42.9789
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.941 | 147 | 0.29237 | 42.9789
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.8427 | 224 | 0.29229 | 65.4719
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.1002 | 226 | 0.29229 | 66.0565
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.2975 | 212 | 0.29229 | 61.9645
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.1688 | 211 | 0.29229 | 61.6722
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | 0.12826 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.29178 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.134 | 204 | 0.29163 | 59.4928
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.7497 | 201 | 0.29163 | 58.6179
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 31.0021 | 242 | 0.29163 | 70.5748
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.8066 | 217.3 | 0.29149 | 63.3402
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.2326 | 205 | 0.29149 | 59.7549
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 34.8574 | 272.4 | 0.29149 | 79.4011
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | 0.12764 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 147.676 | 0 | 0.29116 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | 0.12764 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 147.8036 | 0 | 0.29116 | 0
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2915 | 18 | 0.29083 | 5.2349
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2915 | 18 | 0.29083 | 5.2349
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.8376 | 38 | 0.29083 | 11.0515
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.8553 | 70 | 0.29003 | 20.3019
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.7288 | 69 | 0.29003 | 20.0119
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.7288 | 69 | 0.29003 | 20.0119
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.6023 | 68 | 0.29003 | 19.7219
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.526 | 20 | 0.28982 | 5.7964
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.526 | 20 | 0.28982 | 5.7964
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.526 | 20 | 0.28982 | 5.7964
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1471 | 17 | 0.28982 | 4.927
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.1262 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5144 | 0 | 0.28972 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.1262 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5144 | 0 | 0.28972 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.12616 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 46.1742 | 366 | 0.28968 | 106.0237
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12603 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 15.1237 | 120 | 0.28955 | 34.7465
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0.12562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.1038 | 168 | 0.28914 | 48.5757
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0.12562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.3056 | 90 | 0.28914 | 26.0227
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.12541 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.3495 | 242 | 0.28893 | 69.9221
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.12483 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.1127 | 73 | 0.28836 | 21.0499
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.12483 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.855 | 119 | 0.28836 | 34.3143
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.12483 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.5906 | 205 | 0.28836 | 59.1128
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.12483 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.7329 | 102 | 0.28836 | 29.4122
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.12483 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.9839 | 96 | 0.28836 | 27.6821
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.12442 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 80.8344 | 649.7 | 0.28794 | 187.0754
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.12377 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.4227 | 165 | 0.2873 | 47.404
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.12302 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.0327 | 236 | 0.28654 | 67.6242
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.12302 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 49.2064 | 400 | 0.28654 | 114.6157
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.12172 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3032 | 60 | 0.28524 | 17.1146
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.1239 | 150 | 0.28435 | 42.6524
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.2472 | 209 | 0.28432 | 59.4236
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.2812 | 126.5 | 0.28432 | 35.9669
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 30.0792 | 249 | 0.28432 | 70.7965
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.7976 | 197 | 0.28432 | 56.0117
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.12077 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.246 | 60 | 0.28429 | 17.0574
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.5262 | 37.5 | 0.28422 | 10.6583
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.975 | 107.5 | 0.28422 | 30.5538
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.2942 | 135 | 0.28422 | 38.3699
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3631 | 119 | 0.28422 | 33.8223
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.6733 | 105 | 0.28422 | 29.8432
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.7162 | 80.5 | 0.28422 | 22.8798
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.12035 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0441 | 125 | 0.28388 | 35.4845
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.12035 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0441 | 125 | 0.28388 | 35.4845
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.1202 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.0304 | 150 | 0.28373 | 42.5589
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.1202 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.1405 | 101 | 0.28373 | 28.6563
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.12013 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.0911 | 84 | 0.28366 | 23.827
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.11997 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.8773 | 99 | 0.2835 | 28.0661
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.11997 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3184 | 61 | 0.2835 | 17.2933
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.9993 | 0 | 0.2835 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.4828 | 0 | 0.2835 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.4828 | 0 | 0.2835 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.11996 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.9137 | 141 | 0.28348 | 39.9704
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11996 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3946 | 120 | 0.28348 | 34.0174
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.11991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.5541 | 63 | 0.28343 | 17.856
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.9108 | 66 | 0.28338 | 18.7034
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2704 | 69 | 0.28338 | 19.5535
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2704 | 69 | 0.28338 | 19.5535
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.0307 | 67 | 0.28338 | 18.9867
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.0307 | 67 | 0.28338 | 18.9867
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.791 | 65 | 0.28338 | 18.42
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.958 | 150 | 0.28324 | 42.4865
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.3384 | 220 | 0.28324 | 62.3135
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.944 | 200 | 0.28324 | 56.6486
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.5939 | 121.9 | 0.28324 | 34.5273
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.3669 | 0 | 0.28305 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.7733 | 0 | 0.28305 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.4147 | 0 | 0.28305 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.11952 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.5129 | 180 | 0.28304 | 50.9471
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.11952 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.5129 | 180 | 0.28304 | 50.9471
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.11945 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.8772 | 225 | 0.28298 | 63.6699
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3312 | 120 | 0.28295 | 33.954
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.8265 | 233 | 0.28295 | 65.9274
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.3265 | 170.2 | 0.28295 | 48.1581
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3208 | 120 | 0.28286 | 33.9436
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.11931 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3177 | 120 | 0.28284 | 33.9405
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.11894 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 3.0687 | 0 | 0.28247 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.11887 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.4626 | 214.2 | 0.2824 | 60.4893
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.11873 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.9326 | 100.5 | 0.28226 | 28.3666
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.11871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.8853 | 58 | 0.28224 | 16.3696
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11869 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8042 | 150 | 0.28222 | 42.3327
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.3075 | 70 | 0.2822 | 19.7542
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.3075 | 70 | 0.2822 | 19.7542
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 11.0134 | 92.8 | 0.2822 | 26.1884
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.4943 | 80 | 0.2822 | 22.5762
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.4943 | 80 | 0.2822 | 22.5762
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.6481 | 115 | 0.2822 | 32.4533
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.7067 | 208.2 | 0.28219 | 58.7522
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.8627 | 142.1 | 0.28219 | 40.0994
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 15.7116 | 132.4 | 0.28219 | 37.3621
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.1388 | 136 | 0.28219 | 38.378
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 17.4442 | 147 | 0.28219 | 41.4821
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.9203 | 210 | 0.28219 | 59.2602
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.3246 | 112.5 | 0.28196 | 31.721
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.7069 | 149.5 | 0.28196 | 42.1537
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.03 | 186 | 0.28196 | 52.4453
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.4056 | 214.5 | 0.28196 | 60.4813
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.1181 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.77945 | 6.6 | 0.28162 | 1.8587
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.1181 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.0508 | 34.3 | 0.28162 | 9.6596
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.11774 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.5436 | 149 | 0.28127 | 41.9085
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.11764 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.9405 | 169.5 | 0.28117 | 47.6577
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.11754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.1139 | 35 | 0.28106 | 9.8372
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.11754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.5262 | 30 | 0.28106 | 8.4319
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.7537 | 66 | 0.281 | 18.5462
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.6362 | 65 | 0.281 | 18.2652
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8712 | 67 | 0.281 | 18.8272
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8712 | 67 | 0.281 | 18.8272
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8712 | 67 | 0.281 | 18.8272
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.11748 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.11748 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.11312 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.54296 | 0 | 0.27664 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11131 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.9051 | 80 | 0.27484 | 21.987
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11131 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.9051 | 80 | 0.27484 | 21.987
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.3119 | 75 | 0.27435 | 20.5762
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8661 | 80 | 0.27435 | 21.9479
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.433 | 40 | 0.27435 | 10.974
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8576 | 80 | 0.27424 | 21.9395
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11071 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8565 | 80 | 0.27423 | 21.9383
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.11064 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.5966 | 150 | 0.27417 | 41.1251
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.11064 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.5966 | 150 | 0.27417 | 41.1251
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10821 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.6567 | 80 | 0.27173 | 21.7386
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.10784 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.6175 | 0 | 0.27136 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.10784 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.6175 | 0 | 0.27136 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.1078 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.2469 | 76.5 | 0.27133 | 20.7564
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.10739 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.0206 | 84 | 0.27091 | 22.7565
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0.10325 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4877 | 150 | 0.26677 | 40.0161
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | 0.10325 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.2601 | 80 | 0.26677 | 21.3419
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | 0.10119 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.8027 | 255 | 0.26471 | 67.5011
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0.10119 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.0769 | 149 | 0.26471 | 39.4418
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0.10119 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4816 | 153 | 0.26471 | 40.5007
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | 0.098774 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2623 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | 0.098774 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 77.7351 | 787 | 0.2623 | 206.4279
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | 0.097599 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26112 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | 0.097599 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26112 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.09429 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.25781 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.084988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.7482 | 150 | 0.24851 | 37.2767
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.026607 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.19013 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.16352 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.16352 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -3.5542 | 100 | 0.12798 | 12.7981
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -34.9519 | 0 | -0.063143 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -35.3599 | 0 | -0.063143 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -35.3599 | 0 | -0.063143 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -86.1331 | 0 | -0.063143 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | 0.03199 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 18.2023 | 569 | -0.11046 | -62.8492
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | 0.03199 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 18.5862 | 581 | -0.11046 | -64.1746
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.17932 | 0 | -0.13248 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.17932 | 0 | -0.13248 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.14943 | 0 | -0.13248 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.008378 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.11478 | 0 | -0.13407 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | 0.001357 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.037996 | 0 | -0.14109 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | 0.001357 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.039353 | 0 | -0.14109 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.00098 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.41356 | 422 | -0.14147 | -59.6984
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.000415 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.00747 | 0 | -0.14286 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.000415 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.00747 | 0 | -0.14286 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | -0.001672 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.055176 | 0 | -0.14412 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | -0.001672 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.0418 | 0 | -0.14412 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001672 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.14412 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1252 | 0 | -0.14602 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12162 | 0 | -0.14602 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1252 | 0 | -0.14602 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.20635 | 42 | -0.14736 | -6.1891
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21617 | 44 | -0.14736 | -6.4838
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21617 | 44 | -0.14736 | -6.4838
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.23091 | 47 | -0.14736 | -6.9258
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.006053 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048424 | 0 | -0.1485 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.006053 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048424 | 0 | -0.1485 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.006227 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9304 | 310 | -0.14867 | -46.0885
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.006227 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.5718 | 413 | -0.14867 | -61.4017
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40704 | 49 | -0.15075 | -7.3869
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.38212 | 46 | -0.15075 | -6.9346
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.38212 | 46 | -0.15075 | -6.9346
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39043 | 47 | -0.15075 | -7.0854
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.008307 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2793 | 154 | -0.15075 | -23.2159
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.008307 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2294 | 148 | -0.15075 | -22.3114
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39874 | 48 | -0.15075 | -7.2361
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39874 | 48 | -0.15075 | -7.2361
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.305 | 152.5 | -0.15756 | -24.028
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2597 | 149.5 | -0.15756 | -23.5553
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.5157 | 232.6 | -0.15756 | -36.6486
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0572 | 132 | -0.15803 | -20.86
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0884 | 134 | -0.15803 | -21.1761
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.034 | 323 | -0.15803 | -51.0439
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | -0.015935 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.09561 | 0 | -0.15838 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.7843 | 158 | -0.16007 | -25.2907
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.8195 | 160 | -0.16007 | -25.6108
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0838 | 175 | -0.16007 | -28.0118
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.019252 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.1617 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.027983 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1679 | 0 | -0.17043 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6087 | 50 | -0.17462 | -8.731
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6087 | 50 | -0.17462 | -8.731
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6087 | 50 | -0.17462 | -8.731
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6087 | 50 | -0.17462 | -8.731
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.5862 | 223.9 | -0.17633 | -39.4797
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.6235 | 225 | -0.17633 | -39.6737
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.6099 | 224.6 | -0.17633 | -39.6032
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.681 | 226.7 | -0.17633 | -39.9734
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.035426 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -20.6888 | 584 | -0.17787 | -103.877
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.035426 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -21.0785 | 595 | -0.17787 | -105.8335
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.0518 | 114 | -0.17799 | -20.2906
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.8903 | 222 | -0.17799 | -39.5132
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.5397 | 184 | -0.17799 | -32.7497
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.9614 | 224 | -0.17799 | -39.8692
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.0873 | 115 | -0.17799 | -20.4686
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.035567 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -15.4005 | 433 | -0.17801 | -77.0794
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.090598 | 0 | -0.18019 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.090598 | 0 | -0.18019 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1057 | 0 | -0.18019 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.4899 | 142 | -0.18111 | -25.7171
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.6058 | 145 | -0.18111 | -26.2604
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.8378 | 151 | -0.18111 | -27.3471
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.2117 | 290 | -0.18111 | -52.5209
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.039189 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.15676 | 0 | -0.18163 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.040364 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.096874 | 0 | -0.18281 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.040364 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.096874 | 0 | -0.18281 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.3472 | 147 | -0.18562 | -27.2867
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.9586 | 138 | -0.18562 | -25.616
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.0449 | 140 | -0.18562 | -25.9873
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.3472 | 147 | -0.18562 | -27.2867
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.8584 | 182 | -0.18562 | -33.7835
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.5492 | 198 | -0.18562 | -36.7535
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.04416 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -17.9731 | 407 | -0.18661 | -75.9484
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.04419 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.563 | 58 | -0.18664 | -10.8249
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.04419 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9329 | 89 | -0.18664 | -16.6106
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9444 | 44 | -0.18664 | -8.212
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9444 | 44 | -0.18664 | -8.212
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9002 | 43 | -0.18664 | -8.0253
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9886 | 45 | -0.18664 | -8.3986
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.044216 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.217 | 412 | -0.18666 | -76.9045
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.044216 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -17.6864 | 400 | -0.18666 | -74.6646
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.044238 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -18.7569 | 424 | -0.18668 | -79.1538
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.044238 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -18.8011 | 425 | -0.18668 | -79.3405
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.044369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.2731 | 209 | -0.18681 | -39.0442
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.044369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.5837 | 216 | -0.18681 | -40.3519
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.041 | 46 | -0.18681 | -8.5935
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0853 | 47 | -0.18681 | -8.7803
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.041 | 46 | -0.18681 | -8.5935
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.041 | 46 | -0.18681 | -8.5935
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.18686 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.18686 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.18686 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.045369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0889 | 24 | -0.18781 | -4.5075
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.045369 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0889 | 24 | -0.18781 | -4.5075
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.045369 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0435 | 23 | -0.18781 | -4.3197
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.0494 | 155 | -0.18793 | -29.1285
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.7316 | 170 | -0.18793 | -31.9473
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.0494 | 155 | -0.18793 | -29.1285
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.046453 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -25.3633 | 546 | -0.1889 | -103.1386
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.046453 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -34.8398 | 750 | -0.1889 | -141.6739
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.049024 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.58829 | 0 | -0.19147 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.05217 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.217 | 100 | -0.19462 | -19.4616
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.05217 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.217 | 100 | -0.19462 | -19.4616
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.052174 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.052661 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -20.8538 | 396 | -0.19511 | -77.2622
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.058497 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20094 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.062064 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20451 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.75275 | 0 | -0.20517 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.69002 | 0 | -0.20517 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.75275 | 0 | -0.20517 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.065119 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20756 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.065371 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -41.1184 | 629 | -0.20782 | -130.7166
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.8379 | 146.5 | -0.2096 | -30.7062
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.9319 | 147.9 | -0.2096 | -30.9996
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.6175 | 173 | -0.2096 | -36.2605
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.0512 | 207 | -0.21033 | -43.5374
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.7096 | 216.7 | -0.21033 | -45.5775
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -16.427 | 242 | -0.21033 | -50.8988
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.7754 | 144 | -0.21033 | -30.2876
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.7754 | 144 | -0.21033 | -30.2876
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.6083 | 171 | -0.21033 | -35.9665
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068403 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21085 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.5993 | 38 | -0.21085 | -8.0122
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3202 | 19.3 | -0.21085 | -4.0694
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.026 | 15 | -0.21085 | -3.1627
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.068403 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.2149 | 47 | -0.21085 | -9.9099
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.4484 | 94 | -0.21105 | -19.8383
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.8126 | 41 | -0.21105 | -8.6529
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.6068 | 38 | -0.21105 | -8.0197
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.3034 | 19 | -0.21105 | -4.0099
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.4484 | 94 | -0.21105 | -19.8383
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.4696 | 36 | -0.21105 | -7.5976
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.9498 | 43 | -0.21105 | -9.075
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5092 | 22 | -0.21105 | -4.643
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -10.1528 | 148 | -0.21105 | -31.2347
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.43 | 50 | -0.21105 | -10.5523
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.773 | 55 | -0.21105 | -11.6075
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.43 | 50 | -0.21105 | -10.5523
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.068924 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.9988 | 0 | -0.21137 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.069611 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.6452 | 0 | -0.21206 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.069653 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.6468 | 0 | -0.2121 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.069768 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7442 | 0 | -0.21221 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.069768 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7442 | 0 | -0.21221 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.069844 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -23.3279 | 334 | -0.21229 | -70.9047
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.069844 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -23.747 | 340 | -0.21229 | -72.1784
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.069844 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.5719 | 180 | -0.21229 | -38.2121
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.069844 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.5719 | 180 | -0.21229 | -38.2121
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.070114 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.6205 | 180 | -0.21256 | -38.2607
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.4019 | 0 | -0.21259 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.423 | 0 | -0.21259 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.7316 | 0 | -0.21259 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.070158 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -23.5731 | 336 | -0.2126 | -71.4348
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.070158 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.6284 | 180 | -0.2126 | -38.2686
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 25 | -0.21347 | -5.3368
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 25 | -0.21347 | -5.3368
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 25 | -0.21347 | -5.3368
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.1364 | 16 | -0.21347 | -3.4156
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 25 | -0.21347 | -5.3368
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 25 | -0.21347 | -5.3368
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 25 | -0.21347 | -5.3368
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.0654 | 15 | -0.21347 | -3.2021
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.3141 | 0 | -0.21405 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.956 | 0 | -0.21405 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.1608 | 0 | -0.21405 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.3832 | 0 | -0.21405 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.5264 | 0 | -0.21405 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.0942 | 0 | -0.21405 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.071608 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.8593 | 0 | -0.21405 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.071951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.3609 | 144 | -0.2144 | -30.8731
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.071951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.5268 | 188 | -0.2144 | -40.3065
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.496 | 47.7 | -0.21574 | -10.2906
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.7338 | 37.3 | -0.21574 | -8.047
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.3714 | 46 | -0.21574 | -9.9239
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.518 | 48 | -0.21574 | -10.3554
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.073335 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.3535 | 0 | -0.21578 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.074001 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.628 | 22 | -0.21645 | -4.7618
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.074001 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.81401 | 11 | -0.21645 | -2.3809
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.074001 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.81401 | 11 | -0.21645 | -2.3809
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.075695 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1354 | 0 | -0.21814 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.075695 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.741 | 0 | -0.21814 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.07653 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.61224 | 0 | -0.21898 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.158 | 0 | -0.21952 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.53951 | 0 | -0.21952 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0058 | 0 | -0.21952 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1561 | 0 | -0.21952 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.53951 | 0 | -0.21952 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1561 | 0 | -0.21952 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0058 | 0 | -0.21952 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0058 | 0 | -0.21952 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.080541 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.866 | 0 | -0.22299 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.4456 | 0 | -0.22404 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.6088 | 0 | -0.22404 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.4456 | 0 | -0.22404 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.5272 | 0 | -0.22404 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.3967 | 0 | -0.22404 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.0398 | 0 | -0.22404 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.7531 | 0 | -0.22404 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2845 | 0 | -0.22404 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.5573 | 0 | -0.22404 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.0377 | 0 | -0.22404 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.11914 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -158.8083 | 0 | -0.26158 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.11914 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -158.2126 | 0 | -0.26158 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.1072 | 76 | -0.26228 | -19.933
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.1072 | 76 | -0.26228 | -19.933
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -12.5823 | 105 | -0.26228 | -27.539
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.8675 | 74 | -0.26228 | -19.4085
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.8675 | 74 | -0.26228 | -19.4085
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -12.2228 | 102 | -0.26228 | -26.7522
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.12391 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1779 | 66 | -0.26635 | -17.5793
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.5246 | 0 | -0.27994 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8171 | 0 | -0.27994 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.1872 | 0 | -0.27994 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.8869 | 0 | -0.27994 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8245 | 0 | -0.27994 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0995 | 0 | -0.27994 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.8747 | 0 | -0.27994 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4749 | 0 | -0.27994 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.9244 | 0 | -0.27994 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6246 | 0 | -0.27994 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.6621 | 0 | -0.27994 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8996 | 0 | -0.27994 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.9096 | 0 | -0.27994 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.8869 | 0 | -0.27994 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.3369 | 0 | -0.27994 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.1619 | 0 | -0.27994 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.4495 | 0 | -0.27994 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9995 | 0 | -0.27994 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9995 | 0 | -0.27994 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.5115 | 0 | -0.27994 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.14078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9952 | 0 | -0.28322 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.14078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4078 | 0 | -0.28322 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.9166 | 0 | -0.28584 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.9166 | 0 | -0.28584 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.0638 | 0 | -0.28584 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.7015 | 0 | -0.28584 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.15275 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.0416 | 0 | -0.29519 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -99.698 | 651 | -0.29559 | -192.4301
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -86.3743 | 564 | -0.29559 | -166.7136
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -91.8876 | 600 | -0.29559 | -177.3549
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.9755 | 0 | -0.29567 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.9755 | 0 | -0.29567 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -37.5399 | 0 | -0.29567 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.15414 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0868 | 0 | -0.29659 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -24.8998 | 161 | -0.2971 | -47.8335
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.6731 | 166 | -0.2971 | -49.319
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -38.3549 | 248 | -0.2971 | -73.6814
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.15466 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -84.4427 | 546 | -0.2971 | -162.218
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.15466 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -99.4445 | 0 | -0.2971 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.15466 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0105 | 13 | -0.2971 | -3.8623
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.9965 | 0 | -0.30193 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.8163 | 0 | -0.30193 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.3793 | 0 | -0.30193 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.2677 | 0 | -0.30193 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.15949 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.1036 | 0 | -0.30193 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.15949 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.7846 | 0 | -0.30193 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2935 | 0 | -0.30196 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6395 | 0 | -0.30196 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.4542 | 0 | -0.30196 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.4374 | 0 | -0.30196 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.4852 | 0 | -0.30196 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.2938 | 0 | -0.30196 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.3132 | 0 | -0.30196 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -38.9212 | 0 | -0.30196 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.3805 | 0 | -0.30196 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.16155 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0777 | 50 | -0.304 | -15.1999
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.16309 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.30554 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.0082 | 0 | -0.30737 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.4474 | 0 | -0.30737 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.3485 | 0 | -0.30737 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.9884 | 0 | -0.30737 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0121 | 0 | -0.30737 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7667 | 0 | -0.30809 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9385 | 0 | -0.30809 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7667 | 0 | -0.30809 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7667 | 0 | -0.30809 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6694 | 46 | -0.30917 | -14.2219
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6694 | 46 | -0.30917 | -14.2219
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6694 | 46 | -0.30917 | -14.2219
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.17 | 55 | -0.30917 | -17.0045
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.17 | 55 | -0.30917 | -17.0045
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.0033 | 54 | -0.30917 | -16.6953
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.16697 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.024 | 0 | -0.30942 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.16697 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.3579 | 0 | -0.30942 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.3091 | 0 | -0.30978 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.2883 | 0 | -0.30978 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.3553 | 0 | -0.30978 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.2716 | 0 | -0.30978 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -45.0131 | 0 | -0.30978 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.16764 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.8675 | 0 | -0.31009 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.16796 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0155 | 12 | -0.31041 | -3.7249
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.16796 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.31041 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.16798 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -28.3885 | 169 | -0.31042 | -52.4617
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.168 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -27.7207 | 165 | -0.31045 | -51.2242
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.16802 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.0356 | 0 | -0.31047 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.16802 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9384 | 0 | -0.31047 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.16809 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -35.803 | 213 | -0.31053 | -66.1438
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.7232 | 0 | -0.31054 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7586 | 0 | -0.31055 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6241 | 0 | -0.31055 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.8853 | 0 | -0.31055 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.3724 | 0 | -0.31055 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.16811 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -38.3302 | 228 | -0.31056 | -70.8078
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -30.2629 | 0 | -0.31057 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.6649 | 0 | -0.31057 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.3959 | 0 | -0.31057 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.969 | 0 | -0.31102 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.1375 | 0 | -0.31102 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.5745 | 0 | -0.31102 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0573 | 0 | -0.31102 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.1693 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.0248 | 0 | -0.31175 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1127 | 42 | -0.31179 | -13.0954
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1127 | 42 | -0.31179 | -13.0954
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.4353 | 38 | -0.31179 | -11.8482
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.4353 | 38 | -0.31179 | -11.8482
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.16954 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -29.3304 | 0 | -0.31199 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.16954 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.8879 | 0 | -0.31199 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -17.753 | 104 | -0.31315 | -32.5673
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -17.753 | 104 | -0.31315 | -32.5673
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2179 | 54 | -0.31315 | -16.91
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.0472 | 53 | -0.31315 | -16.5968
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2179 | 54 | -0.31315 | -16.91
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.73 | 57 | -0.31315 | -17.8494
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2179 | 54 | -0.31315 | -16.91
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2179 | 54 | -0.31315 | -16.91
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9007 | 58 | -0.31315 | -18.1626
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9007 | 58 | -0.31315 | -18.1626
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.17112 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -125.7739 | 735 | -0.31357 | -230.4714
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.8282 | 0 | -0.31386 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.9482 | 0 | -0.31386 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.6053 | 0 | -0.31386 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.868 | 0 | -0.31386 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0341 | 0 | -0.31386 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.4969 | 0 | -0.31386 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.4112 | 0 | -0.31386 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.9996 | 0 | -0.31386 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0855 | 0 | -0.31386 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.639 | 0 | -0.31386 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3697 | 0 | -0.31386 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.17181 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0617 | 12 | -0.31426 | -3.7711
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.17227 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.86135 | 0 | -0.31472 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.17227 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.6177 | 0 | -0.31472 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.1983 | 0 | -0.31473 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.3705 | 0 | -0.31473 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0597 | 0 | -0.31473 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.8537 | 0 | -0.31473 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6814 | 0 | -0.31473 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.9172 | 0 | -0.31473 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.1646 | 0 | -0.31473 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.1723 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -2.0676 | 12 | -0.31475 | -3.7769
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.17233 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -128.0427 | 743 | -0.31478 | -233.8797
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.17256 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.0918 | 0 | -0.315 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -29.7037 | 172 | -0.31514 | -54.2043
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -29.7037 | 172 | -0.31514 | -54.2043
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -29.7037 | 172 | -0.31514 | -54.2043
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.2543 | 0 | -0.316 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.0113 | 0 | -0.316 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.5774 | 0 | -0.316 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -46.7202 | 0 | -0.316 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.17386 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -69.1951 | 398 | -0.3163 | -125.8884
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7654 | 56 | -0.31683 | -17.7423
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.2885 | 59 | -0.31683 | -18.6928
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7654 | 56 | -0.31683 | -17.7423
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7654 | 56 | -0.31683 | -17.7423
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.2885 | 59 | -0.31683 | -18.6928
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7654 | 56 | -0.31683 | -17.7423
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -31.0391 | 0 | -0.32186 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.9891 | 0 | -0.32186 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.6302 | 0 | -0.32186 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.6302 | 0 | -0.32186 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.17942 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -29.0656 | 0 | -0.32186 | 0

## GenConcentration_inc
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:967 GIBN_CRE - 44645 SNGLTN_3_99_ctg5 C:JEWETT_S5-T_H_W___345B & JEWETT_N5-TOMBAL__345B 3390 - 44645 & 3391 - 44645 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax-sink | PTDF calc | PTDF Weighting - Sink | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -31.0391 | 0 | -0.32186 | 0 | 0 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.9891 | 0 | -0.32186 | 0 | 0 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.6302 | 0 | -0.32186 | 0 | 0 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.17942 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.6302 | 0 | -0.32186 | 0 | 0 | 0 | Weighted Shift Factors
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.17942 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -29.0656 | 0 | -0.32186 | 0 | 0 | 0 | North | 0.14245
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7654 | 56 | -0.31683 | -17.7423 | 56 | 17.7423 | Houston | -0.16352
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.2885 | 59 | -0.31683 | -18.6928 | 115 | 36.4352 |  | 0.30597
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7654 | 56 | -0.31683 | -17.7423 | 171 | 54.1775
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7654 | 56 | -0.31683 | -17.7423 | 227 | 71.9198 | Line Rating | 2080
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.2885 | 59 | -0.31683 | -18.6928 | 286 | 90.6127 | Conc Gen | 3997
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17438 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7654 | 56 | -0.31683 | -17.7423 | 342 | 108.355 | Weighted Imp. | 1255.3632
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.17386 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -69.1951 | 398 | -0.3163 | -125.8884 | 740 | 234.2434 | PTDF | 0.31408
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.2543 | 0 | -0.316 | 0 | 740 | 234.2434
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.0113 | 0 | -0.316 | 0 | 740 | 234.2434 | Concentration | 1.0265
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.5774 | 0 | -0.316 | 0 | 740 | 234.2434
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.17355 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -46.7202 | 0 | -0.316 | 0 | 740 | 234.2434
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -29.7037 | 172 | -0.31514 | -54.2043 | 912 | 288.4477
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -29.7037 | 172 | -0.31514 | -54.2043 | 1084 | 342.6521
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.1727 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -29.7037 | 172 | -0.31514 | -54.2043 | 1256 | 396.8564
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.17256 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.0918 | 0 | -0.315 | 0 | 1256 | 396.8564
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.17233 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -128.0427 | 743 | -0.31478 | -233.8797 | 1999 | 630.7361
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.1723 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -2.0676 | 0 | -0.31475 | 0 | 1999 | 630.7361
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.1983 | 0 | -0.31473 | 0 | 1999 | 630.7361
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.3705 | 0 | -0.31473 | 0 | 1999 | 630.7361
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0597 | 0 | -0.31473 | 0 | 1999 | 630.7361
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.8537 | 0 | -0.31473 | 0 | 1999 | 630.7361
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6814 | 0 | -0.31473 | 0 | 1999 | 630.7361
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.9172 | 0 | -0.31473 | 0 | 1999 | 630.7361
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.17228 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.1646 | 0 | -0.31473 | 0 | 1999 | 630.7361
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.17227 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.86135 | 0 | -0.31472 | 0 | 1999 | 630.7361
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.17227 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.6177 | 0 | -0.31472 | 0 | 1999 | 630.7361
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.17181 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0617 | 12 | -0.31426 | -3.7711 | 2011 | 634.5072
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.8282 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.9482 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.6053 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.868 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0341 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.4969 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.4112 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.9996 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0855 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.639 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.17142 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3697 | 0 | -0.31386 | 0 | 2011 | 634.5072
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.17112 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -125.7739 | 735 | -0.31357 | -230.4714 | 2746 | 864.9785
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -17.753 | 104 | -0.31315 | -32.5673 | 2850 | 897.5459
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -17.753 | 104 | -0.31315 | -32.5673 | 2954 | 930.1132
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2179 | 54 | -0.31315 | -16.91 | 3008 | 947.0232
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.0472 | 53 | -0.31315 | -16.5968 | 3061 | 963.62
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2179 | 54 | -0.31315 | -16.91 | 3115 | 980.53
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.73 | 57 | -0.31315 | -17.8494 | 3172 | 998.3794
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2179 | 54 | -0.31315 | -16.91 | 3226 | 1015.2893
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.2179 | 54 | -0.31315 | -16.91 | 3280 | 1032.1993
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9007 | 58 | -0.31315 | -18.1626 | 3338 | 1050.3619
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.1707 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9007 | 58 | -0.31315 | -18.1626 | 3396 | 1068.5244
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.16954 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -29.3304 | 0 | -0.31199 | 0 | 3396 | 1068.5244
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.16954 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.8879 | 0 | -0.31199 | 0 | 3396 | 1068.5244
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1127 | 42 | -0.31179 | -13.0954 | 3438 | 1081.6198
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1127 | 42 | -0.31179 | -13.0954 | 3480 | 1094.7152
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.4353 | 38 | -0.31179 | -11.8482 | 3518 | 1106.5634
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.16935 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.4353 | 38 | -0.31179 | -11.8482 | 3556 | 1118.4115
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.1693 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.0248 | 0 | -0.31175 | 0 | 3556 | 1118.4115
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.969 | 0 | -0.31102 | 0 | 3556 | 1118.4115
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.1375 | 0 | -0.31102 | 0 | 3556 | 1118.4115
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.5745 | 0 | -0.31102 | 0 | 3556 | 1118.4115
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.16858 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0573 | 0 | -0.31102 | 0 | 3556 | 1118.4115
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -30.2629 | 0 | -0.31057 | 0 | 3556 | 1118.4115
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.6649 | 0 | -0.31057 | 0 | 3556 | 1118.4115
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.16813 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.3959 | 0 | -0.31057 | 0 | 3556 | 1118.4115
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.16811 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -38.3302 | 228 | -0.31056 | -70.8078 | 3784 | 1189.2193
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7586 | 0 | -0.31055 | 0 | 3784 | 1189.2193
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6241 | 0 | -0.31055 | 0 | 3784 | 1189.2193
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.8853 | 0 | -0.31055 | 0 | 3784 | 1189.2193
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.3724 | 0 | -0.31055 | 0 | 3784 | 1189.2193
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.1681 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.7232 | 0 | -0.31054 | 0 | 3784 | 1189.2193
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.16809 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -35.803 | 213 | -0.31053 | -66.1438 | 3997 | 1255.3632
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.16802 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.0356 | 0 | -0.31047 | 0 | 3997 | 1255.3632
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.16802 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9384 | 0 | -0.31047 | 0 | 3997 | 1255.3632
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.168 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -27.7207 | 165 | -0.31045 | -51.2242
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.16798 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -28.3885 | 169 | -0.31042 | -52.4617
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.16796 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0155 | 12 | -0.31041 | -3.7249
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.16796 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.31041 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.16764 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.8675 | 0 | -0.31009 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.3091 | 0 | -0.30978 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.2883 | 0 | -0.30978 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.3553 | 0 | -0.30978 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.2716 | 0 | -0.30978 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.16734 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -45.0131 | 0 | -0.30978 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.16697 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.024 | 0 | -0.30942 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.16697 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.3579 | 0 | -0.30942 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6694 | 46 | -0.30917 | -14.2219
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6694 | 46 | -0.30917 | -14.2219
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6694 | 46 | -0.30917 | -14.2219
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.17 | 55 | -0.30917 | -17.0045
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.17 | 55 | -0.30917 | -17.0045
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.16673 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.0033 | 54 | -0.30917 | -16.6953
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7667 | 0 | -0.30809 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9385 | 0 | -0.30809 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7667 | 0 | -0.30809 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.16564 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7667 | 0 | -0.30809 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.0082 | 0 | -0.30737 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.4474 | 0 | -0.30737 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.3485 | 0 | -0.30737 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.9884 | 0 | -0.30737 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.16492 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0121 | 0 | -0.30737 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.16309 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.30554 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.16155 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0777 | 50 | -0.304 | -15.1999
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2935 | 0 | -0.30196 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6395 | 0 | -0.30196 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.4542 | 0 | -0.30196 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.4374 | 0 | -0.30196 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.4852 | 0 | -0.30196 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.2938 | 0 | -0.30196 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.3132 | 0 | -0.30196 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.15951 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -38.9212 | 0 | -0.30196 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.15951 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.3805 | 0 | -0.30196 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.15949 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.1036 | 0 | -0.30193 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.15949 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.7846 | 0 | -0.30193 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.9965 | 0 | -0.30193 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.8163 | 0 | -0.30193 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.3793 | 0 | -0.30193 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.15949 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.2677 | 0 | -0.30193 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -24.8998 | 161 | -0.2971 | -47.8335
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.6731 | 166 | -0.2971 | -49.319
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.15466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -38.3549 | 248 | -0.2971 | -73.6814
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.15466 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -84.4427 | 546 | -0.2971 | -162.218
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.15466 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -99.4445 | 0 | -0.2971 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.15466 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0105 | 13 | -0.2971 | -3.8623
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.15414 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0868 | 0 | -0.29659 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.9755 | 0 | -0.29567 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.9755 | 0 | -0.29567 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.15322 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -37.5399 | 0 | -0.29567 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -99.698 | 0 | -0.29559 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -86.3743 | 0 | -0.29559 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.15315 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -91.8876 | 0 | -0.29559 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.15275 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.0416 | 0 | -0.29519 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.9166 | 0 | -0.28584 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.9166 | 0 | -0.28584 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.0638 | 0 | -0.28584 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.14339 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.7015 | 0 | -0.28584 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.14078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9952 | 0 | -0.28322 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.14078 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4078 | 0 | -0.28322 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.5246 | 0 | -0.27994 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8171 | 0 | -0.27994 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.1872 | 0 | -0.27994 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.8869 | 0 | -0.27994 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8245 | 0 | -0.27994 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0995 | 0 | -0.27994 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.8747 | 0 | -0.27994 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4749 | 0 | -0.27994 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.9244 | 0 | -0.27994 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6246 | 0 | -0.27994 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.6621 | 0 | -0.27994 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8996 | 0 | -0.27994 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.9096 | 0 | -0.27994 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.8869 | 0 | -0.27994 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.3369 | 0 | -0.27994 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.1619 | 0 | -0.27994 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.4495 | 0 | -0.27994 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9995 | 0 | -0.27994 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9995 | 0 | -0.27994 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.13749 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.5115 | 0 | -0.27994 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.12391 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1779 | 66 | -0.26635 | -17.5793
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.1072 | 76 | -0.26228 | -19.933
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.1072 | 76 | -0.26228 | -19.933
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -12.5823 | 105 | -0.26228 | -27.539
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.8675 | 74 | -0.26228 | -19.4085
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.8675 | 74 | -0.26228 | -19.4085
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.11983 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -12.2228 | 102 | -0.26228 | -26.7522
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.11914 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -158.8083 | 0 | -0.26158 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.11914 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -158.2126 | 0 | -0.26158 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.4456 | 0 | -0.22404 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.6088 | 0 | -0.22404 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.4456 | 0 | -0.22404 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.5272 | 0 | -0.22404 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.3967 | 0 | -0.22404 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.0398 | 0 | -0.22404 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.7531 | 0 | -0.22404 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2845 | 0 | -0.22404 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.5573 | 0 | -0.22404 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.08159 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.0377 | 0 | -0.22404 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.080541 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.866 | 0 | -0.22299 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.158 | 0 | -0.21952 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.53951 | 0 | -0.21952 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0058 | 0 | -0.21952 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1561 | 0 | -0.21952 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.53951 | 0 | -0.21952 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1561 | 0 | -0.21952 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0058 | 0 | -0.21952 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.077073 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0058 | 0 | -0.21952 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.07653 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.61224 | 0 | -0.21898 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.075695 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1354 | 0 | -0.21814 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.075695 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.741 | 0 | -0.21814 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.074001 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.628 | 22 | -0.21645 | -4.7618
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.074001 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.81401 | 11 | -0.21645 | -2.3809
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.074001 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.81401 | 11 | -0.21645 | -2.3809
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.073335 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.3535 | 0 | -0.21578 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.496 | 47.7 | -0.21574 | -10.2906
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.7338 | 37.3 | -0.21574 | -8.047
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.3714 | 46 | -0.21574 | -9.9239
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.073291 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.518 | 48 | -0.21574 | -10.3554
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.071951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.3609 | 144 | -0.2144 | -30.8731
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.071951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.5268 | 188 | -0.2144 | -40.3065
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.3141 | 0 | -0.21405 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.956 | 0 | -0.21405 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.1608 | 0 | -0.21405 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.3832 | 0 | -0.21405 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.5264 | 0 | -0.21405 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.071608 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.0942 | 0 | -0.21405 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.071608 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.8593 | 0 | -0.21405 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 0 | -0.21347 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 0 | -0.21347 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 0 | -0.21347 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.1364 | 0 | -0.21347 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 0 | -0.21347 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 0 | -0.21347 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7757 | 0 | -0.21347 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.071027 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.0654 | 0 | -0.21347 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.070158 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -23.5731 | 336 | -0.2126 | -71.4348
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.070158 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.6284 | 180 | -0.2126 | -38.2686
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.4019 | 0 | -0.21259 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.423 | 0 | -0.21259 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.070141 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.7316 | 0 | -0.21259 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.070114 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.6205 | 180 | -0.21256 | -38.2607
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.069844 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -23.3279 | 334 | -0.21229 | -70.9047
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.069844 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -23.747 | 340 | -0.21229 | -72.1784
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.069844 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.5719 | 180 | -0.21229 | -38.2121
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.069844 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.5719 | 180 | -0.21229 | -38.2121
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.069768 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7442 | 0 | -0.21221 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.069768 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7442 | 0 | -0.21221 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.069653 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.6468 | 0 | -0.2121 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.069611 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.6452 | 0 | -0.21206 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.068924 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.9988 | 0 | -0.21137 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.4484 | 0 | -0.21105 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.8126 | 0 | -0.21105 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.6068 | 0 | -0.21105 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.3034 | 0 | -0.21105 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.4484 | 0 | -0.21105 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.4696 | 0 | -0.21105 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.9498 | 0 | -0.21105 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5092 | 0 | -0.21105 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -10.1528 | 0 | -0.21105 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.43 | 0 | -0.21105 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.773 | 0 | -0.21105 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.0686 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.43 | 0 | -0.21105 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.5993 | 38 | -0.21085 | -8.0122
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3202 | 19.3 | -0.21085 | -4.0694
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.068403 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.026 | 15 | -0.21085 | -3.1627
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.068403 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.2149 | 47 | -0.21085 | -9.9099
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068403 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21085 | 0
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.7754 | 144 | -0.21033 | -30.2876
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.7754 | 144 | -0.21033 | -30.2876
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.067885 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.6083 | 171 | -0.21033 | -35.9665
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.0512 | 207 | -0.21033 | -43.5374
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.7096 | 216.7 | -0.21033 | -45.5775
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.06788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -16.427 | 242 | -0.21033 | -50.8988
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.8379 | 146.5 | -0.2096 | -30.7062
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.9319 | 147.9 | -0.2096 | -30.9996
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.067153 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.6175 | 173 | -0.2096 | -36.2605
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.065371 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -41.1184 | 0 | -0.20782 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.065119 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20756 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.75275 | 0 | -0.20517 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.69002 | 0 | -0.20517 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.062729 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.75275 | 0 | -0.20517 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.062064 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20451 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.058497 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20094 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.052661 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -20.8538 | 0 | -0.19511 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.052174 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.05217 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.217 | 100 | -0.19462 | -19.4616
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.05217 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.217 | 100 | -0.19462 | -19.4616
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.05217 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.19462 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.049024 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.58829 | 0 | -0.19147 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.046453 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -25.3633 | 0 | -0.1889 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.046453 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -34.8398 | 0 | -0.1889 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.0494 | 155 | -0.18793 | -29.1285
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.7316 | 170 | -0.18793 | -31.9473
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.04548 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.0494 | 155 | -0.18793 | -29.1285
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.045369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0889 | 24 | -0.18781 | -4.5075
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.045369 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0889 | 24 | -0.18781 | -4.5075
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.045369 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0435 | 23 | -0.18781 | -4.3197
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.18686 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.18686 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.044418 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.18686 | 0
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.044369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.2731 | 209 | -0.18681 | -39.0442
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.044369 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.5837 | 216 | -0.18681 | -40.3519
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.041 | 46 | -0.18681 | -8.5935
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0853 | 47 | -0.18681 | -8.7803
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.041 | 46 | -0.18681 | -8.5935
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.044369 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.041 | 46 | -0.18681 | -8.5935
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.044238 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -18.7569 | 0 | -0.18668 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.044238 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -18.8011 | 0 | -0.18668 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.044216 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.217 | 412 | -0.18666 | -76.9045
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.044216 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -17.6864 | 400 | -0.18666 | -74.6646
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.04419 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.563 | 58 | -0.18664 | -10.8249
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.04419 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9329 | 89 | -0.18664 | -16.6106
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9444 | 44 | -0.18664 | -8.212
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9444 | 44 | -0.18664 | -8.212
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9002 | 43 | -0.18664 | -8.0253
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.04419 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9886 | 45 | -0.18664 | -8.3986
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.04416 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -17.9731 | 407 | -0.18661 | -75.9484
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.043751 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36751 | 8.4 | -0.1862 | -1.5641
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.3472 | 147 | -0.18562 | -27.2867
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.9586 | 138 | -0.18562 | -25.616
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.0449 | 140 | -0.18562 | -25.9873
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.3472 | 147 | -0.18562 | -27.2867
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.8584 | 182 | -0.18562 | -33.7835
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.043178 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.5492 | 198 | -0.18562 | -36.7535
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.040364 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.096874 | 0 | -0.18281 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.040364 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.096874 | 0 | -0.18281 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.039189 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.15676 | 0 | -0.18163 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.4899 | 142 | -0.18111 | -25.7171
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.6058 | 145 | -0.18111 | -26.2604
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.8378 | 151 | -0.18111 | -27.3471
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.038661 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.2117 | 290 | -0.18111 | -52.5209
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.090598 | 0 | -0.18019 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.090598 | 0 | -0.18019 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.037749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1057 | 0 | -0.18019 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.035567 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -15.4005 | 0 | -0.17801 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.0518 | 0 | -0.17799 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.8903 | 0 | -0.17799 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.5397 | 0 | -0.17799 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.9614 | 0 | -0.17799 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.0873 | 0 | -0.17799 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.035426 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -20.6888 | 0 | -0.17787 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.035426 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -21.0785 | 0 | -0.17787 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.5862 | 223.9 | -0.17633 | -39.4797
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.6235 | 225 | -0.17633 | -39.6737
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.6099 | 224.6 | -0.17633 | -39.6032
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.033882 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.681 | 226.7 | -0.17633 | -39.9734
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6087 | 50 | -0.17462 | -8.731
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6087 | 50 | -0.17462 | -8.731
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6087 | 50 | -0.17462 | -8.731
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.032175 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6087 | 50 | -0.17462 | -8.731
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.027983 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1679 | 0 | -0.17043 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.019252 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.1617 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.7843 | 158 | -0.16007 | -25.2907
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.8195 | 160 | -0.16007 | -25.6108
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.017622 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0838 | 175 | -0.16007 | -28.0118
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | -0.015935 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.09561 | 0 | -0.15838 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0572 | 132 | -0.15803 | -20.86
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0884 | 134 | -0.15803 | -21.1761
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.015585 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.034 | 323 | -0.15803 | -51.0439
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.305 | 152.5 | -0.15756 | -24.028
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2597 | 149.5 | -0.15756 | -23.5553
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.015115 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.5157 | 232.6 | -0.15756 | -36.6486
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40704 | 49 | -0.15075 | -7.3869
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.38212 | 46 | -0.15075 | -6.9346
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.38212 | 46 | -0.15075 | -6.9346
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39043 | 47 | -0.15075 | -7.0854
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.008307 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2793 | 154 | -0.15075 | -23.2159
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.008307 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2294 | 148 | -0.15075 | -22.3114
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39874 | 48 | -0.15075 | -7.2361
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.008307 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39874 | 48 | -0.15075 | -7.2361
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.006227 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9304 | 310 | -0.14867 | -46.0885
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.006227 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.5718 | 413 | -0.14867 | -61.4017
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.006053 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048424 | 0 | -0.1485 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.006053 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048424 | 0 | -0.1485 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.20635 | 42 | -0.14736 | -6.1891
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21617 | 44 | -0.14736 | -6.4838
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21617 | 44 | -0.14736 | -6.4838
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.004913 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.23091 | 47 | -0.14736 | -6.9258
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1252 | 0 | -0.14602 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12162 | 0 | -0.14602 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.003577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1252 | 0 | -0.14602 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | -0.001672 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.055176 | 0 | -0.14412 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | -0.001672 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.0418 | 0 | -0.14412 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.001672 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.14412 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.000415 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.00747 | 0 | -0.14286 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.000415 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.00747 | 0 | -0.14286 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.14245 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.00098 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.41356 | 422 | -0.14147 | -59.6984
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | 0.001357 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.037996 | 0 | -0.14109 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | 0.001357 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.039353 | 0 | -0.14109 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.008378 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.11478 | 0 | -0.13407 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.17932 | 0 | -0.13248 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.17932 | 0 | -0.13248 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.009962 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.14943 | 0 | -0.13248 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | 0.03199 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 18.2023 | 0 | -0.11046 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | 0.03199 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 18.5862 | 0 | -0.11046 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -34.9519 | 0 | -0.063143 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -35.3599 | 0 | -0.063143 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -35.3599 | 0 | -0.063143 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.22667 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -86.1331 | 0 | -0.063143 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.035542 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -3.5542 | 0 | 0.12798 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.16352 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.16352 | 0
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.026607 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.19013 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.084988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.7482 | 0 | 0.24851 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.09429 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.25781 | 0
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | 0.097599 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26112 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | 0.097599 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26112 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | 0.098774 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2623 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | 0.098774 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 77.7351 | 787 | 0.2623 | 206.4279
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | 0.10119 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.8027 | 255 | 0.26471 | 67.5011
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0.10119 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.0769 | 149 | 0.26471 | 39.4418
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0.10119 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4816 | 153 | 0.26471 | 40.5007
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0.10325 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4877 | 150 | 0.26677 | 40.0161
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | 0.10325 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.2601 | 80 | 0.26677 | 21.3419
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.10739 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.0206 | 0 | 0.27091 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.1078 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.2469 | 0 | 0.27133 | 0
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.10784 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.6175 | 0 | 0.27136 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.10784 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.6175 | 0 | 0.27136 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10821 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.6567 | 0 | 0.27173 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.11064 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.5966 | 0 | 0.27417 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.11064 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.5966 | 0 | 0.27417 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11071 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8565 | 0 | 0.27423 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11072 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8576 | 0 | 0.27424 | 0
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.3119 | 0 | 0.27435 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8661 | 0 | 0.27435 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.11083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.433 | 0 | 0.27435 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11131 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.9051 | 0 | 0.27484 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11131 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.9051 | 0 | 0.27484 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.11312 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.54296 | 0 | 0.27664 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.7537 | 66 | 0.281 | 18.5462
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.6362 | 65 | 0.281 | 18.2652
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8712 | 67 | 0.281 | 18.8272
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8712 | 67 | 0.281 | 18.8272
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.11748 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8712 | 67 | 0.281 | 18.8272
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.11748 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.11748 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.11754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.1139 | 0 | 0.28106 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.11754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.5262 | 0 | 0.28106 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.11764 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.9405 | 0 | 0.28117 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.11774 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.5436 | 0 | 0.28127 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.1181 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.77945 | 0 | 0.28162 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.1181 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.0508 | 0 | 0.28162 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.3246 | 0 | 0.28196 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.7069 | 0 | 0.28196 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 22.03 | 0 | 0.28196 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.11844 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.4056 | 0 | 0.28196 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.7067 | 208.2 | 0.28219 | 58.7522
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.8627 | 142.1 | 0.28219 | 40.0994
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 15.7116 | 132.4 | 0.28219 | 37.3621
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.1388 | 136 | 0.28219 | 38.378
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 17.4442 | 147 | 0.28219 | 41.4821
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.11867 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.9203 | 210 | 0.28219 | 59.2602
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.3075 | 70 | 0.2822 | 19.7542
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.3075 | 70 | 0.2822 | 19.7542
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 11.0134 | 92.8 | 0.2822 | 26.1884
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.4943 | 80 | 0.2822 | 22.5762
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.4943 | 80 | 0.2822 | 22.5762
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.11868 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.6481 | 115 | 0.2822 | 32.4533
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11869 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8042 | 0 | 0.28222 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.11871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.8853 | 0 | 0.28224 | 0
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.11873 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.9326 | 0 | 0.28226 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.11887 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.4626 | 0 | 0.2824 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.11894 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 3.0687 | 0 | 0.28247 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.11931 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3177 | 0 | 0.28284 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3208 | 0 | 0.28286 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3312 | 0 | 0.28295 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.8265 | 0 | 0.28295 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.11943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.3265 | 0 | 0.28295 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.11945 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.8772 | 0 | 0.28298 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.11952 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.5129 | 0 | 0.28304 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.11952 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.5129 | 0 | 0.28304 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.3669 | 0 | 0.28305 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.7733 | 0 | 0.28305 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.11953 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.4147 | 0 | 0.28305 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.958 | 0 | 0.28324 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.3384 | 0 | 0.28324 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.944 | 0 | 0.28324 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.11972 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.5939 | 0 | 0.28324 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.9108 | 66 | 0.28338 | 18.7034
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2704 | 69 | 0.28338 | 19.5535
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2704 | 69 | 0.28338 | 19.5535
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.0307 | 67 | 0.28338 | 18.9867
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.0307 | 67 | 0.28338 | 18.9867
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.11986 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.791 | 65 | 0.28338 | 18.42
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.11991 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.5541 | 0 | 0.28343 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.11996 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.9137 | 0 | 0.28348 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11996 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3946 | 0 | 0.28348 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.11997 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.8773 | 0 | 0.2835 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.11997 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3184 | 0 | 0.2835 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.9993 | 0 | 0.2835 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.4828 | 0 | 0.2835 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.11997 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.4828 | 0 | 0.2835 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.12013 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.0911 | 0 | 0.28366 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.1202 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.0304 | 0 | 0.28373 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.1202 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.1405 | 0 | 0.28373 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.12035 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0441 | 0 | 0.28388 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.12035 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.0441 | 0 | 0.28388 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.5262 | 0 | 0.28422 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.975 | 0 | 0.28422 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.2942 | 0 | 0.28422 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3631 | 0 | 0.28422 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.6733 | 0 | 0.28422 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.1207 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.7162 | 0 | 0.28422 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.12077 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.246 | 0 | 0.28429 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.2472 | 0 | 0.28432 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.2812 | 0 | 0.28432 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 30.0792 | 0 | 0.28432 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.1208 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.7976 | 0 | 0.28432 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12083 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.1239 | 0 | 0.28435 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.12172 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.3032 | 0 | 0.28524 | 0
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.12302 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 49.2064 | 0 | 0.28654 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.12302 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.0327 | 0 | 0.28654 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.12377 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.4227 | 0 | 0.2873 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.12442 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 80.8344 | 0 | 0.28794 | 0
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.12483 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.1127 | 73 | 0.28836 | 21.0499
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.12483 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.855 | 119 | 0.28836 | 34.3143
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.12483 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.5906 | 205 | 0.28836 | 59.1128
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.12483 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.7329 | 102 | 0.28836 | 29.4122
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.12483 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.9839 | 96 | 0.28836 | 27.6821
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.12541 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.3495 | 242 | 0.28893 | 69.9221
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0.12562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.1038 | 168 | 0.28914 | 48.5757
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0.12562 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.3056 | 90 | 0.28914 | 26.0227
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12603 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 15.1237 | 0 | 0.28955 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.12616 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 46.1742 | 366 | 0.28968 | 106.0237
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.1262 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5144 | 0 | 0.28972 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.1262 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5144 | 0 | 0.28972 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.526 | 20 | 0.28982 | 5.7964
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.526 | 20 | 0.28982 | 5.7964
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.526 | 20 | 0.28982 | 5.7964
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.1263 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1471 | 17 | 0.28982 | 4.927
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.8553 | 70 | 0.29003 | 20.3019
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.7288 | 69 | 0.29003 | 20.0119
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.7288 | 69 | 0.29003 | 20.0119
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | 0.1265 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.6023 | 68 | 0.29003 | 19.7219
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2915 | 18 | 0.29083 | 5.2349
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2915 | 18 | 0.29083 | 5.2349
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.12731 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.8376 | 38 | 0.29083 | 11.0515
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | 0.12764 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 147.676 | 0 | 0.29116 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | 0.12764 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 147.8036 | 0 | 0.29116 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.8066 | 217.3 | 0.29149 | 63.3402
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.2326 | 205 | 0.29149 | 59.7549
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | 0.12796 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 34.8574 | 272.4 | 0.29149 | 79.4011
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.134 | 204 | 0.29163 | 59.4928
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.7497 | 201 | 0.29163 | 58.6179
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.12811 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 31.0021 | 242 | 0.29163 | 70.5748
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | 0.12826 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.29178 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.8427 | 224 | 0.29229 | 65.4719
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.1002 | 226 | 0.29229 | 66.0565
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.2975 | 212 | 0.29229 | 61.9645
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | 0.12876 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.1688 | 211 | 0.29229 | 61.6722
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 37.1088 | 288 | 0.29237 | 84.2035
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.941 | 147 | 0.29237 | 42.9789
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.12885 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.941 | 147 | 0.29237 | 42.9789
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | 0.13012 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.1582 | 216.4 | 0.29364 | 63.5446
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | 0.13012 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.1191 | 216.1 | 0.29364 | 63.4565
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.13018 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2937 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.13018 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2937 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.13018 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2937 | 0
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | 0.13045 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 51.5262 | 395 | 0.29397 | 116.1178
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0.13045 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.744 | 435 | 0.29397 | 127.8766
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.13069 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 14.703 | 0 | 0.29422 | 0
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | 0.13073 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.8697 | 435 | 0.29426 | 128.0023
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.13208 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.9246 | 60 | 0.2956 | 17.736
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.13208 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.3209 | 63 | 0.2956 | 18.6228
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0.13345 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.156 | 196 | 0.29697 | 58.2066
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | 0.13345 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.8128 | 111 | 0.29697 | 32.9639
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.13418 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.2977 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13448 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.298 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | 0.13455 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.8764 | 118 | 0.29807 | 35.1722
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | 0.13455 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4728 | 115 | 0.29807 | 34.278
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | 0.13455 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 74.8076 | 556 | 0.29807 | 165.7265
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.13479 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.3914 | 0 | 0.29831 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.13479 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.3914 | 0 | 0.29831 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.13499 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.9481 | 170 | 0.29851 | 50.7471
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.13499 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 70.1943 | 520 | 0.29851 | 155.2264
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.13525 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 50.041 | 370 | 0.29877 | 110.5446
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 18.9344 | 0 | 0.29877 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.0697 | 0 | 0.29877 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 41.791 | 0 | 0.29877 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.3402 | 0 | 0.29877 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.4754 | 0 | 0.29877 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.13525 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 41.9263 | 0 | 0.29877 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.657 | 160 | 0.29888 | 47.8207
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.1155 | 156 | 0.29888 | 46.6252
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.5298 | 196 | 0.29888 | 58.5803
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.1155 | 156 | 0.29888 | 46.6252
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.2509 | 157 | 0.29888 | 46.924
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.13536 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.8005 | 198 | 0.29888 | 59.1781
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.1576 | 0 | 0.29896 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.7806 | 0 | 0.29896 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.13543 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 11.9725 | 0 | 0.29896 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 75.6369 | 0 | 0.29907 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 78.4835 | 0 | 0.29907 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.13555 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 109.5244 | 0 | 0.29907 | 0
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.7209 | 79 | 0.29923 | 23.6393
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.385 | 106 | 0.29923 | 31.7185
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.13571 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 19.8134 | 146 | 0.29923 | 43.6878
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.13571 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.3138 | 76 | 0.29923 | 22.7416
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.13572 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.4287 | 40 | 0.29924 | 11.9696
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13581 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.29934 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13581 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.29934 | 0
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.397 | 25 | 0.2994 | 7.4851
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.5711 | 41 | 0.2994 | 12.2755
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.13588 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7176 | 20 | 0.2994 | 5.9881
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.13606 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 52.7924 | 388 | 0.29959 | 116.2395
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.13606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 70.0724 | 515 | 0.29959 | 154.2869
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.0425 | 161 | 0.30043 | 48.3697
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4532 | 164 | 0.30043 | 49.271
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4532 | 164 | 0.30043 | 49.271
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.6807 | 414 | 0.30043 | 124.3794
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.1794 | 162 | 0.30043 | 48.6702
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.0425 | 161 | 0.30043 | 48.3697
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.3163 | 163 | 0.30043 | 48.9706
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.13691 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 55.9962 | 409 | 0.30043 | 122.8772
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | 0.13713 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.7176 | 224 | 0.30066 | 67.3468
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 110.4267 | 0 | 0.30419 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 111.8334 | 0 | 0.30419 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | 0.14067 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 109.7234 | 0 | 0.30419 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.8955 | 0 | 0.30471 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 18.3542 | 0 | 0.30471 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.472 | 0 | 0.30471 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0.14119 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 56.3332 | 0 | 0.30471 | 0
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | 0.14171 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.30524 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | 0.14177 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.0883 | 0 | 0.30529 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | 0.14198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.8396 | 182 | 0.3055 | 55.6009
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0.14198 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 68.7164 | 484 | 0.3055 | 147.8616
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.2519 | 151.5 | 0.3104 | 47.0256
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.3694 | 152.3 | 0.3104 | 47.274
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | 0.14688 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.0707 | 177.5 | 0.3104 | 55.096
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.171 | 150.7 | 0.31064 | 46.8139
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.2151 | 151 | 0.31064 | 46.9071
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | 0.14712 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.0991 | 177.4 | 0.31064 | 55.1081
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | 0.14832 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 91.215 | 0 | 0.31184 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | 0.14832 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 87.0621 | 0 | 0.31184 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | 0.16864 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 139.4636 | 0 | 0.33216 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | 0.16864 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 138.1145 | 0 | 0.33216 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 164.2412 | 0 | 0.35562 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 164.2412 | 0 | 0.35562 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 29.2561 | 0 | 0.35562 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | 0.19209 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 29.3905 | 0 | 0.35562 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | 0.22426 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.7644 | 48 | 0.38778 | 18.6135
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | 0.22426 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.3159 | 46 | 0.38778 | 17.838
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0.22426 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.5472 | 105 | 0.38778 | 40.7171
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.39465 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.39465 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | 0.23113 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.9292 | 17 | 0.39465 | 6.7091
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.39465 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | 0.23113 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.39465 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | 0.23196 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 7.4227 | 0 | 0.39548 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | 0.25547 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 118.284 | 0 | 0.419 | 0

## technology
Technology
source | sink | Description
0 | 0 | Not modeled
1 | 1 | Exceptions (ex. Units that can operate in more than one region @ 50%, voltage support units, DC ties)
2 | 2 | NOIE dispatch (Put in separate column. Commorder number in the spreadsheet is not 2. It is the number that best matches the unit)
3 | 3 | Nuclear max MW
4 | 4 | Coal (bituminous, sub-bituminous, lignite) max MW Existing units and future units that are expected to be built.
5 | 5 | Hydro (most recent information) Existing units and future units that are expected to be built.
6 | 6 | Other renewable - Wind @ 10%, solar max MW, methane max MW - less than 10 MW is modeled as negative load Existing units and future units that are expected to be built.
7 | 7 | Self serve - Existing units and future units that are expected to be built.
8 | 8 | Cogeneration - Existing units and future units that are expected to be built.
9 | 9 | Combined cycle - Existing units and future units that are expected to be built.
10 | 10 | Base load natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
11 | 11 | Cycling natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
12 | 12 | Peaking gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
13 | 13 | Combustion turbines (single cycle). Existing units and future units that are expected to be built.
14 | 14 | Diesel generator
15 | 15 | Unknown
| Degrees | Rating
| 20 | 2080
| 25 | 2080
| 30 | 2080
| 35 | 2080
| 40 | 2080
| 45 | 2080
| 50 | 2080
| 55 | 2080
| 60 | 2080
| 65 | 2080
| 70 | 2080
| 75 | 2080
| 80 | 2080
| 85 | 2080
| 90 | 2080
| 95 | 2080
| 100 | 2080
| 105 | 2080
| 110 | 2080
| 115 | 2080
| Max | 2080
| Min | 2080
| Avg | 2080