## test results
CRE test for: |  | Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1 | [5 empty] | PASS
Line Rating: |  | 1308.5
Direction |  | North | → | Houston |  | N-H
Average Weighted Shift Factors
Number | 433 | Y
| Source | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1
| 26455.4 | North | -0.057993 | -0.17324 | 0.17324 | 0.16585 | 0.057993 | 0.13983
| 21167.8 | South | -0.018994 | 0.23296 | -0.23296 | -0.059574 | 0.018994 | -0.04775
| 11246.4 | West | 0.75392 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13936 | -0.75392 | 0.11776
| 8229 | Houston | -0.038687 | 0.049426 | -0.049426 | -0.18587 | 0.038687 | -0.15392
Total | 67098.6
| 308 | Y
| Sink | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1
| 16481.6 | North | -0.058813 | -0.18775 | 0.18775 | 0.15488 | 0.058813 | 0.13067
| 13405.8 | South | -0.017866 | 0.22869 | -0.22869 | -0.062504 | 0.017866 | -0.050125
| 2295.5 | West | 0.75677 | -0.15662 | 0.15662 | 0.13972 | -0.75677 | 0.11805
| 6402 | Houston | -0.039018 | 0.045916 | -0.045916 | -0.17811 | 0.039018 | -0.14918
Total | 38584.9
7.2.3.1.1 | Power Transfer Distribution Factors (PTDFs)
PTDF calculation |  |  | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1
North | → | South | -0.040127 | -0.40193 | 0.40193 | 0.22835 | 0.040127 | 0.18996
North | → | West | -0.81477 | -0.016614 | 0.016614 | 0.026133 | 0.81477 | 0.02178
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.28901
South | → | West | -0.77577 | 0.38958 | -0.38958 | -0.19929 | 0.77577 | -0.1658
South | → | Houston | 0.020024 | 0.18705 | -0.18705 | 0.11854 | -0.020024 | 0.10617
West | → | Houston | 0.79294 | -0.20179 | 0.20179 | 0.31747 | -0.79294 | 0.26694
PTDF tests
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.28901 | PASS
7.2.3.1.2 | Generation Concentration
Generation Concentration |  | = {[Abs(Generator's PTDF designated zone)] - [Abs(Generators PTDF alternate zone)]} * Maximum Capacity
Threshold: |  | Generation weighted average PTDF <= 2 x zonal average PTDF on the CRE of the designated zone
[6 empty] | Zonal Average PTDF |  | 0.28901 | 0.18996
Decremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.33215
[6 empty] | Concentration |  | 1.1493 | PASS
Incremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.29565
[6 empty] | Concentration |  | 1.023 | PASS
7.2.3.1.3 | Boundary Generation Resources
Impact Error of Boundary Generation Resources = |  | = {[Sum(Generator's PTDF designated zone)] / Sum(Generators's capacity designated zone)]
Threshold: |  | Sum of Boundary Generation Resources Impact Errors should be <= 30%
| Boundary Generation Resources Impact Errors sum => | [5 empty] | 54.4868
| Percent of line rating => | [6 empty] | 4.164% | PASS
7.2.3.1.4 | CRE Correlation to CSC test
[7 empty] | A | 1.1901
[7 empty] | B1(N-S) | 0.0022804 | 0.22835 | 0.22607 | 0.0022804
[7 empty] | B2 (N-W) | 0.00021155 | 0.026133 | 0.025921 | 0.00021155
Scaling Factor "A" |  | A = CSC PTDF div by CRE PTDF |  |  |  |  | B3 (N-H) | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0
[7 empty] | B4 (S-W) | -0.0019643 | -0.19929 | -0.19733 | -0.0019643
Deployment Error "Bp" |  | Bp = CSC PTDF - (CRE PTDF x A) |  |  |  |  | B5 (S-H) | -0.0078207 | 0.11854 | 0.12636 | -0.0078207
|  | where p = one pair of congestion zones |  |  |  |  | B6 (W-H) | -0.00021487 | 0.31747 | 0.31768 | -0.00021487
[7 empty] | test | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0
[7 empty] | B1 | 0.663%
Deployment Error Percent | [6 empty] | B2 | 0.0615%
|  | Error% = Bp div CSC PTDF |  |  |  |  | B3 | 0%
[7 empty] | B4 | -0.5711%
[7 empty] | B5 | -2.274%
[7 empty] | B6 | -0.06247%
[7 empty] | Max Abs Error | 2.274% | PASS

## Generation_sensitivity
Generator Sensitivities | [12 empty] | N-H
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | L:Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1 C:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 & Roans - King 345kV 40600-45972 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | W-N GSF | S-N GSF | N-S GSF | N-H GSF | N-W GSF | L:Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1 C:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 & Roans - King 345kV 40600-45972
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.09989 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.4603 | -62.3595 | 62.3595 | 30.1012 | 12.4603 | 25.4719
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.09989 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2807 | -36.4375 | 36.4375 | 17.5886 | 7.2807 | 14.8836
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | 0.1066 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | 1.5991
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | 0.1066 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | 1.5991
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.09989 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.4762 | -37.4157 | 37.4157 | 18.0607 | 7.4762 | 15.2832
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | 0.10194 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.0694 | -30.7583 | 30.7583 | 18.0738 | 7.0694 | 15.2905
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | 0.10194 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7703 | -16.4044 | 16.4044 | 9.6394 | 3.7703 | 8.155
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12423 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.57743 | -13.0644 | 13.0644 | 10.7422 | -0.57743 | 9.0686
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12423 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.94129 | -21.2968 | 21.2968 | 17.5113 | -0.94129 | 14.783
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12423 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1.6216 | -36.6878 | 36.6878 | 30.1666 | -1.6216 | 25.4665
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12423 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.80682 | -18.2544 | 18.2544 | 15.0097 | -0.80682 | 12.6712
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.12423 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.75936 | -17.1806 | 17.1806 | 14.1268 | -0.75936 | 11.9258
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.12563 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.5076
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.12563 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.5076
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | 0.1251 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.0753 | -31.836 | 31.836 | 24.8978 | 10.0753 | 21.0161
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | 0.1251 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3975 | -17.055 | 17.055 | 13.3381 | 5.3975 | 11.2586
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 2.2822
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 2.2822
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.16469 | -6.8833 | 6.8833 | 5.7085 | -0.16469 | 4.8181
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 10.0673 | -52.2418 | 52.2418 | 43.8143 | -10.0673 | 36.9752
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 18.8727
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 18.8727
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.038686 | -0.18115 | 0.18115 | 0.15441 | -0.038686 | 0.13028 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 4.3522 | -20.3794 | 20.3794 | 17.3708 | -4.3522 | 14.657
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.067641 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067641 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7056 | -7.2061 | 7.2061 | 6.4245 | 2.7056 | 5.4185
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3494 | -14.2318 | 14.2318 | 12.688 | 5.3494 | 10.7011
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.1777 | -19.0959 | 19.0959 | 17.0243 | 7.1777 | 14.3584
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.8862 | -26.3019 | 26.3019 | 23.4486 | 9.8862 | 19.7767
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.13546 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1463 | -13.6914 | 13.6914 | 12.2061 | 5.1463 | 10.2947
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.13171 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.9203 | -10.9323 | 10.9323 | 9.3672 | 3.9203 | 7.9028
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.13171 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -4.1164 | -11.4789 | 11.4789 | 9.8356 | 4.1164 | 8.2979
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.3517 | -3.5982 | 3.5982 | 3.2165 | 1.3517 | 2.7128
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.6896 | -4.4977 | 4.4977 | 4.0206 | 1.6896 | 3.391
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7709 | -7.3762 | 7.3762 | 6.5938 | 2.7709 | 5.5612
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.049519 | -0.065144 | 0.065144 | 0.24366 | 0.049519 | 0.20482 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -22.9273 | -30.1617 | 30.1617 | 112.8137 | 22.9273 | 94.8321
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.8165 | -10.1036 | 10.1036 | 9.0979 | -49.8165 | 7.689
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.0617 | -9.9505 | 9.9505 | 8.9601 | -49.0617 | 7.5725
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 7.8055
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 7.8055
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 7.8055
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.1165 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 86.0466 | -17.4517 | 17.4517 | 15.7146 | -86.0466 | 13.281
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.1165 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 388.7194 | -78.8388 | 78.8388 | 70.9912 | -388.7194 | 59.9975
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.0619 | -10.4745 | 10.4745 | 9.2959 | -50.0619 | 7.8535
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 8.2105
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 8.2105
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 7.9725
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 7.9725
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.3034 | -10.3158 | 10.3158 | 9.1551 | -49.3034 | 7.7345
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 53.7727 | -11.0538 | 11.0538 | 9.8298 | -53.7727 | 8.305
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 56.3846 | -11.5907 | 11.5907 | 10.3073 | -56.3846 | 8.7084
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 54.08 | -11.1169 | 11.1169 | 9.886 | -54.08 | 8.3525
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 115.4565 | -23.7551 | 23.7551 | 21.1003 | -115.4565 | 17.8268
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 169.3362 | -34.8407 | 34.8407 | 30.9472 | -169.3362 | 26.1459
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 73.1876 | -15.7425 | 15.7425 | 13.9579 | -73.1876 | 11.792
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 45.0954 | -9.6999 | 9.6999 | 8.6003 | -45.0954 | 7.2658
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.11909 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.3032 | -22.4148 | 22.4148 | 19.8761 | -104.3032 | 16.792
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 18.4817 | -3.9754 | 3.9754 | 3.5247 | -18.4817 | 2.9778
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 5.4434
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 5.4434
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.11909 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 88.7687 | -19.0764 | 19.0764 | 16.9158 | -88.7687 | 14.291
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.74844 | -0.15636 | 0.15636 | 0.13969 | -0.74844 | 0.11803 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 19.3098 | -4.034 | 4.034 | 3.604 | -19.3098 | 3.0452
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.75623 | -0.156 | 0.156 | 0.13942 | -0.75623 | 0.11781 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 76.0006 | -15.6779 | 15.6779 | 14.0122 | -76.0006 | 11.84
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.75105 | -0.15736 | 0.15736 | 0.14016 | -0.75105 | 0.11842 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 90.1262 | -18.8827 | 18.8827 | 16.819 | -90.1262 | 14.2104
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.7561 | -0.15597 | 0.15597 | 0.1394 | -0.7561 | 0.11779 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 43.8536 | -9.0465 | 9.0465 | 8.0851 | -43.8536 | 6.8318
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.75643 | -0.15636 | 0.15636 | 0.1396 | -0.75643 | 0.11796 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 162.0282 | -33.4915 | 33.4915 | 29.9027 | -162.0282 | 25.2666
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.11935 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 106.7662 | -23.9263 | 23.9263 | 21.1923 | -106.7662 | 17.903
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.11715 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 4.8775 | -1.0165 | 1.0165 | 0.91495 | -4.8775 | 0.77318
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.11715 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 25.3485 | -5.2826 | 5.2826 | 4.755 | -25.3485 | 4.0182
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.11935 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 71.8893 | -16.1104 | 16.1104 | 14.2695 | -71.8893 | 12.0547
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74961 | -0.15742 | 0.15742 | 0.14019 | -0.74961 | 0.11845 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9534 | -18.8908 | 18.8908 | 16.8229 | -89.9534 | 14.2138
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | -0.13089 | -0.17498 | 0.17498 | 0.14876 | 0.13089 | 0.12558 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -47.9068 | -64.043 | 64.043 | 54.4469 | 47.9068 | 45.9626
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1555 | -0.17396 | 0.17396 | 0.14783 | -0.1555 | 0.1248 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 37.6305 | -42.0974 | 42.0974 | 35.7749 | -37.6305 | 30.2021
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.80747 | -0.16675 | 0.16675 | 0.14481 | -0.80747 | 0.12229 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 322.9896 | -66.698 | 66.698 | 57.9256 | -322.9896 | 48.9176
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.80761 | -0.16676 | 0.16676 | 0.14482 | -0.80761 | 0.1223 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 190.5955 | -39.3544 | 39.3544 | 34.1773 | -190.5955 | 28.8623
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.82237 | -0.16873 | 0.16873 | 0.14577 | -0.82237 | 0.12309 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 135.6906 | -27.8405 | 27.8405 | 24.0514 | -135.6906 | 20.3092
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8782 | -36.6598 | 36.6598 | 30.8464 | 24.8782 | 26.0339
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.5124 | -36.1207 | 36.1207 | 30.3928 | 24.5124 | 25.651
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -29.5124 | -43.4886 | 43.4886 | 36.5923 | 29.5124 | 30.8833
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.5145
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.5145
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.5145
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 10.9296 | -2.9762 | 2.9762 | 2.5319 | -10.9296 | 2.1373
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.085093 | -0.17722 | 0.17722 | 0.14862 | -0.085093 | 0.12546 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 10.2112 | -21.2669 | 21.2669 | 17.8345 | -10.2112 | 15.055
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.091969 | -0.17107 | 0.17107 | 0.14208 | -0.091969 | 0.11999 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 5.5181 | -10.2643 | 10.2643 | 8.5246 | -5.5181 | 7.1995
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.0249 | -13.5155 | 13.5155 | 12.0215 | 5.0249 | 10.1393
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.3331 | -14.3445 | 14.3445 | 12.7588 | 5.3331 | 10.7611
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.9227 | -15.9303 | 15.9303 | 14.1694 | 5.9227 | 11.9508
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7683 | -28.8555 | 28.8555 | 25.6298 | 10.7683 | 21.617
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 21.0765
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.1912 | -35.348 | 35.348 | 31.3965 | 13.1912 | 26.4808
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 21.0765
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.5664 | -28.3145 | 28.3145 | 25.1492 | 10.5664 | 21.2116
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.3258 | -35.7087 | 35.7087 | 31.7168 | 13.3258 | 26.751
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.13473 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.0845 | -30.7059 | 30.7059 | 27.1541 | 11.0845 | 22.9034
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.13473 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -33.9056 | -93.924 | 93.924 | 83.0596 | 33.9056 | 70.0575
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13499 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8806 | -66.7769 | 66.7769 | 59.2178 | 24.8806 | 49.9467
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.7766 | -100.5243 | 100.5243 | 89.5188 | 37.7766 | 75.5024
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -39.1983 | -104.3074 | 104.3074 | 92.8878 | 39.1983 | 78.3439
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -54.7016 | -145.562 | 145.562 | 129.6258 | 54.7016 | 109.3297
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.12978 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -7.485 | -20.6453 | 20.6453 | 17.2255 | 7.485 | 14.5348
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.12978 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -6.683 | -18.4333 | 18.4333 | 15.3799 | 6.683 | 12.9775
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.12978 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -25.2617 | -69.6779 | 69.6779 | 58.136 | 25.2617 | 49.0549
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -16.6845 | -40.2513 | 40.2513 | 32.8319 | 16.6845 | 27.7086
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.7401 | -37.973 | 37.973 | 30.9734 | 15.7401 | 26.1402
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -20.9151 | -50.4577 | 50.4577 | 41.1569 | 20.9151 | 34.7345
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.075199 | -0.18579 | 0.18579 | 0.15146 | 0.075199 | 0.12782 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -57.9032 | -143.0622 | 143.0622 | 116.6211 | 57.9032 | 98.4199
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8971 | -12.9521 | 12.9521 | 10.4488 | 3.8971 | 8.8194
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | 8.6934
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | 8.6934
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7858 | -12.582 | 12.582 | 10.1503 | 3.7858 | 8.5674
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | 0.12717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.6536 | -213.382 | 213.382 | 174.3379 | 89.6536 | 147.138
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | 0.12717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.7311 | -213.5665 | 213.5665 | 174.4886 | 89.7311 | 147.2652
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.2743 | -44.1589 | 44.1589 | 34.0946 | 15.2743 | 28.7708
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.4107 | -44.5532 | 44.5532 | 34.399 | 15.4107 | 29.0277
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | 0.12983 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5492 | -42.7648 | 42.7648 | 33.299 | 14.5492 | 28.0961
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | 0.12983 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5291 | -42.7055 | 42.7055 | 33.2528 | 14.5291 | 28.0571
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.4561 | -41.7933 | 41.7933 | 32.2681 | 14.4561 | 27.2295
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.3879 | -41.5961 | 41.5961 | 32.1159 | 14.3879 | 27.1011
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | 0.13008 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -28.1449 | -74.3651 | 74.3651 | 60.8944 | 28.1449 | 51.3804
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.070755 | -0.18787 | 0.18787 | 0.15451 | 0.070755 | 0.13037 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.7784 | -81.7239 | 81.7239 | 67.2127 | 30.7784 | 56.7101
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | 0.13008 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.9951 | -81.8957 | 81.8957 | 67.0609 | 30.9951 | 56.5835
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.0679 | -0.18166 | 0.18166 | 0.15871 | 0.0679 | 0.13388 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -9.3702 | -25.0692 | 25.0692 | 21.9027 | 9.3702 | 18.4752
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.13422 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -8.0157 | -21.6622 | 21.6622 | 18.777 | 8.0157 | 15.8381
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.13422 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.812 | -21.1115 | 21.1115 | 18.2996 | 7.812 | 15.4354
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.13422 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -37.7691 | -102.0694 | 102.0694 | 88.4746 | 37.7691 | 74.6269
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.13581 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -26.1621 | -69.9215 | 69.9215 | 62.4796 | 26.1621 | 52.6943
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.13581 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -34.7254 | -92.8081 | 92.8081 | 82.9304 | 34.7254 | 69.9421
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.9387 | -135.4078 | 135.4078 | 131.124 | 50.9387 | 110.5492
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -51.5876 | -137.1327 | 137.1327 | 132.7944 | 51.5876 | 111.9575
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.6142 | -134.5453 | 134.5453 | 130.2889 | 50.6142 | 109.8451
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | 0.14209 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.6793 | -30.8819 | 30.8819 | 30.677 | 11.6793 | 25.8611
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | 0.14209 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -31.0592 | -82.1256 | 82.1256 | 81.5806 | 31.0592 | 68.7735
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.063087 | -0.17456 | 0.17456 | 0.16234 | 0.063087 | 0.1369 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.1315 | -39.1021 | 39.1021 | 36.3635 | 14.1315 | 30.6654
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.064313 | -0.17063 | 0.17063 | 0.16846 | 0.064313 | 0.14201 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -3.2157 | -8.5317 | 8.5317 | 8.4229 | 3.2157 | 7.1006
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.064335 | -0.17069 | 0.17069 | 0.16838 | 0.064335 | 0.14195 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | -2.7021 | -7.1689 | 7.1689 | 7.0721 | 2.7021 | 5.9619
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | 0.14984 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.4892 | -99.0882 | 99.0882 | 109.3648 | 37.4892 | 92.1504
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | 0.14984 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -35.7823 | -94.5769 | 94.5769 | 104.3856 | 35.7823 | 87.9549
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | 0.097538 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -27.4751 | -163.9987 | 163.9987 | 61.8796 | 27.4751 | 52.3779
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | 0.097538 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -40.2661 | -240.3482 | 240.3482 | 90.6876 | 40.2661 | 76.7624
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | 0.095962 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -3.6914 | -15.0405 | 15.0405 | 8.501 | 3.6914 | 7.1971
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | 0.095962 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -10.9266 | -44.5199 | 44.5199 | 25.163 | 10.9266 | 21.3036
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | 0.025693 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -19.655 | 197.7867 | -197.7867 | 16.6535 | 19.655 | 14.6193
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.052992 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.0439 | 46.4266 | -46.4266 | -13.8174 | 3.0439 | -11.0753
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.052992 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.1458 | 47.9816 | -47.9816 | -14.2802 | 3.1458 | -11.4463
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.014108 | 0.22204 | -0.22204 | -0.065865 | 0.014108 | -0.05278 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.742 | 90.3687 | -90.3687 | -26.8071 | 5.742 | -21.4815
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.4376
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.68451 | 10.4404 | -10.4404 | -3.1073 | 0.68451 | -2.4906
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.4376
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.4376
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.052862 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2837 | 94.3629 | -94.3629 | -27.9683 | 6.2837 | -22.4135
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.052862 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2985 | 94.5854 | -94.5854 | -28.0343 | 6.2985 | -22.4663
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.052806 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.73863 | 12.8056 | -12.8056 | -3.8223 | 0.73863 | -3.0627
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.052806 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1334 | 19.65 | -19.65 | -5.8652 | 1.1334 | -4.6997
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -2.3235
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -2.3235
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.54761 | 9.4938 | -9.4938 | -2.8337 | 0.54761 | -2.2707
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.57308 | 9.9354 | -9.9354 | -2.9655 | 0.57308 | -2.3763
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.052834 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0061 | 91.6247 | -91.6247 | -27.1599 | 6.0061 | -21.7676
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.052834 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.8312 | 88.956 | -88.956 | -26.3688 | 5.8312 | -21.1336
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.05518 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -9.0188 | 120.3772 | -120.3772 | -37.567 | 9.0188 | -30.1283
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.05518 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.3885 | 165.3533 | -165.3533 | -51.603 | 12.3885 | -41.385
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.96459 | 13.615 | -13.615 | -4.0375 | 0.96459 | -3.2361
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.5022 | 21.2036 | -21.2036 | -6.2879 | 1.5022 | -5.0398
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.3878 | 33.7026 | -33.7026 | -9.9944 | 2.3878 | -8.0107
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -8.3953
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7373 | 37.672 | -37.672 | -11.4847 | 2.7373 | -9.2077
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -8.3953
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.083684 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.43655 | 3.9161 | -3.9161 | -2.2765 | 0.43655 | -1.841
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.083684 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.92052
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.083684 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.92052
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97384 | 8.5698 | -8.5698 | -4.8928 | 0.97384 | -3.9568
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.76152 | 6.7013 | -6.7013 | -3.826 | 0.76152 | -3.0941
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.93914 | 8.2644 | -8.2644 | -4.7184 | 0.93914 | -3.8157
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97997 | 8.6237 | -8.6237 | -4.9236 | 0.97997 | -3.9816
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.86645
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.10498 | 2.0665 | -2.0665 | -0.98749 | 0.10498 | -0.79424
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.054019 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -1.2965
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.054019 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -1.2965
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.054019 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.32407 | 4.5167 | -4.5167 | -1.5532 | -0.32407 | -1.2424
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.014111 | 0.20841 | -0.20841 | -0.076799 | 0.014111 | -0.061674 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -5.588 | 82.5312 | -82.5312 | -30.4124 | 5.588 | -24.4229
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.13169 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.6133 | 151.6301 | -151.6301 | -217.7735 | 42.6133 | -175.5481
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.13169 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.4535 | 151.0613 | -151.0613 | -216.9567 | 42.4535 | -174.8896
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | north | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.64847 | 7.0246 | -7.0246 | -3.6873 | 0.64847 | -2.9695
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.32935 | 3.5677 | -3.5677 | -1.8728 | 0.32935 | -1.5082
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.25598 | 2.7729 | -2.7729 | -1.4555 | 0.25598 | -1.1722
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.078144 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.80205 | 8.6883 | -8.6883 | -4.5606 | 0.80205 | -3.6728
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.1048 | -10.3076 | 10.3076 | 9.7097 | -54.1048 | 8.215
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | west | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.68306 | -0.16121 | 0.16121 | 0.14206 | -0.68306 | 0.12 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 102.459 | -24.1812 | 24.1812 | 21.3093 | -102.459 | 18.0005
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.74044 | -0.15229 | 0.15229 | 0.13806 | -0.74044 | 0.11667 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 125.5044 | -25.8138 | 25.8138 | 23.4017 | -125.5044 | 19.7761
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.58096 | -0.070376 | 0.070376 | 0.096938 | -0.58096 | 0.082478 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 87.1434 | -10.5564 | 10.5564 | 14.5407 | -87.1434 | 12.3717
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.74313 | -0.15884 | 0.15884 | 0.1409 | -0.74313 | 0.11904 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 46.8175 | -10.0067 | 10.0067 | 8.877 | -46.8175 | 7.4995
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.75077 | -0.17021 | 0.17021 | 0.14657 | -0.75077 | 0.12376 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 487.774 | -110.5828 | 110.5828 | 95.2291 | -487.774 | 80.4062
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.13451 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 5.3806
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.13451 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 5.3806
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001511 | 0.24948 | -0.24948 | -0.008371 | -0.001511 | -0.005507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.63764 | 105.2822 | -105.2822 | -3.5326 | -0.63764 | -2.324
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5256 | 36.8906 | -36.8906 | -3.6839 | 3.5256 | -2.9829
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.579 | 37.4495 | -37.4495 | -3.7397 | 3.579 | -3.0281
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -8.627 | 90.2701 | -90.2701 | -9.0143 | 8.627 | -7.2992
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.396 | 44.6235 | -44.6235 | -4.9129 | 4.396 | -3.9307
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.4517 | 45.1883 | -45.1883 | -4.975 | 4.4517 | -3.9805
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.869 | 49.4247 | -49.4247 | -5.4414 | 4.869 | -4.3537
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.043265 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.2107 | 146.7166 | -146.7166 | -30.7645 | 16.2107 | -25.2668
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.043265 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.516 | 149.4801 | -149.4801 | -31.344 | 16.516 | -25.7427
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.02775 | 0.25097 | -0.25097 | -0.052883 | 0.02775 | -0.043418 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.0158 | 108.6717 | -108.6717 | -22.8983 | 12.0158 | -18.8
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5727 | 54.9728 | -54.9728 | -11.7619 | 4.5727 | -9.4049
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5952 | 55.2429 | -55.2429 | -11.8197 | 4.5952 | -9.4511
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.587 | 55.1447 | -55.1447 | -11.7987 | 4.587 | -9.4343
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.6299 | 55.6603 | -55.6603 | -11.909 | 4.6299 | -9.5225
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.012873 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.10298
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.012873 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.10298
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.070182
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.070182
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.04233 | 3.7122 | -3.7122 | 0.044445 | 0.04233 | 0.058485
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00919 | 0.24394 | -0.24394 | 0.000948 | -0.00919 | 0.002238 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.1259 | 3.342 | -3.342 | 0.012988 | -0.1259 | 0.030661
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.006969 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.12544
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.006969 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.12544
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.36001
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.63556 | 9.5543 | -9.5543 | -0.47369 | 0.63556 | -0.34972
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.36001
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | -0.005112 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019068 | 7.0384 | -7.0384 | -0.22072 | 0.019068 | -0.14314
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | -0.005112 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019749 | 7.2897 | -7.2897 | -0.22861 | 0.019749 | -0.14825
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.11656 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 26.4032 | -5.3629 | 5.3629 | 4.8273 | -26.4032 | 4.0797
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.11656 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 22.6313 | -4.5968 | 4.5968 | 4.1377 | -22.6313 | 3.4969
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.9728
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.9728
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.9728
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.9728
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.01911 | 0.25171 | -0.25171 | -0.044951 | 0.01911 | -0.035813 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11466 | 1.5102 | -1.5102 | -0.26971 | 0.11466 | -0.21488
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.11037
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.11037
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.055037 | 0.66528 | -0.66528 | -0.16038 | 0.055037 | -0.12876
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.018373 | 0.23413 | -0.23413 | -0.059392 | 0.018373 | -0.047562 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.073492 | 0.93652 | -0.93652 | -0.23757 | 0.073492 | -0.19025
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.048591 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.11662
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.048591 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.11662
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -7.6089
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.5817 | 31.4919 | -31.4919 | -8.9129 | 2.5817 | -7.143
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6191 | 31.9483 | -31.9483 | -9.042 | 2.6191 | -7.2465
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -7.6089
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4049 | 41.5328 | -41.5328 | -11.7547 | 3.4049 | -9.4205
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.7042 | 45.184 | -45.184 | -12.788 | 3.7042 | -10.2487
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.047 | 43.3797 | -43.3797 | -4.3186 | 4.047 | -3.4068
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9674 | 42.5263 | -42.5263 | -4.2337 | 3.9674 | -3.3398
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1727 | 66.1647 | -66.1647 | -6.587 | 6.1727 | -5.1963
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7797 | 33.6027 | -33.6027 | -8.3394 | 2.7797 | -6.6768
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8384 | 34.3127 | -34.3127 | -8.5156 | 2.8384 | -6.8179
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9558 | 35.7325 | -35.7325 | -8.8679 | 2.9558 | -7.1
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.6768 | 68.6253 | -68.6253 | -17.0311 | 5.6768 | -13.6358
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.008267 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 6.8307 | 3.4819 | -3.4819 | -0.40969 | -6.8307 | -0.27281
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.008267 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 5.1748 | 2.6378 | -2.6378 | -0.31038 | -5.1748 | -0.20667
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.86645
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.020961 | 0.18005 | -0.18005 | -0.10261 | 0.020961 | -0.082998 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.5302 | 13.1437 | -13.1437 | -7.4902 | 1.5302 | -6.0589
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -7.2367
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8514 | 13.6104 | -13.6104 | -9.1677 | 1.8514 | -7.4199
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.60421 | 4.8833 | -4.8833 | -3.008 | 0.60421 | -2.4333
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.60832
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -7.2367
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8286 | 13.4424 | -13.4424 | -9.0546 | 1.8286 | -7.3283
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.792 | 13.1736 | -13.1736 | -8.8735 | 1.792 | -7.1818
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.57142 | 4.2008 | -4.2008 | -2.8295 | 0.57142 | -2.2901
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0514 | 7.7294 | -7.7294 | -5.2064 | 1.0514 | -4.2138
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.018284 | 0.1909 | -0.1909 | -0.092759 | 0.018284 | -0.074824 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -11.5006 | 120.073 | -120.073 | -58.3454 | 11.5006 | -47.0643
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.08155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9798 | 26.2238 | -26.2238 | -14.5179 | 2.9798 | -11.7432
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.08155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8903 | 34.2367 | -34.2367 | -18.954 | 3.8903 | -15.3314
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.020653 | 0.21995 | -0.21995 | -0.071066 | 0.020653 | -0.057577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.24784 | 2.6394 | -2.6394 | -0.85279 | 0.24784 | -0.69092
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.14569 | 0.13377 | -0.13377 | -0.030419 | -0.14569 | -0.023203 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.87415 | 0.80263 | -0.80263 | -0.18251 | -0.87415 | -0.13922
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.079966 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0887 | 61.4403 | -61.4403 | -33.349 | 6.0887 | -26.8686
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.07964 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.016 | 61.2169 | -61.2169 | -33.0172 | 6.016 | -26.5998
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.07964 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1241 | 62.3166 | -62.3166 | -33.6104 | 6.1241 | -27.0776
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01787 | 0.18355 | -0.18355 | -0.098538 | 0.01787 | -0.079389 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.67906 | 6.9748 | -6.9748 | -3.7444 | 0.67906 | -3.0168
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.079555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -1.9889
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.079555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -1.9889
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.017938 | 0.18354 | -0.18354 | -0.098604 | 0.017938 | -0.079438 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.68164 | 6.9743 | -6.9743 | -3.747 | 0.68164 | -3.0186
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.01758 | 0.18443 | -0.18443 | -0.097688 | 0.01758 | -0.078683 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.50982 | 5.3486 | -5.3486 | -2.833 | 0.50982 | -2.2818
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6865 | 27.1211 | -27.1211 | -14.7161 | 2.6865 | -11.8564
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6919 | 27.176 | -27.176 | -14.7459 | 2.6919 | -11.8804
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7716 | 27.9806 | -27.9806 | -15.1825 | 2.7716 | -12.2322
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.9516 | 28.5884 | -28.5884 | -15.9743 | 2.9516 | -12.8735
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.8582 | 27.6837 | -27.6837 | -15.4688 | 2.8582 | -12.4661
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8681 | 18.0939 | -18.0939 | -10.1103 | 1.8681 | -8.1478
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7087 | 26.2362 | -26.2362 | -14.6599 | 2.7087 | -11.8143
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7461 | 26.598 | -26.598 | -14.8621 | 2.7461 | -11.9773
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.3725 | 22.9793 | -22.9793 | -12.8401 | 2.3725 | -10.3477
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2683 | 27.1881 | -27.1881 | -13.9809 | 2.2683 | -11.2563
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2899 | 27.4479 | -27.4479 | -14.1145 | 2.2899 | -11.3639
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6786 | 32.106 | -32.106 | -16.5099 | 2.6786 | -13.2925
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4097 | 38.3403 | -38.3403 | -19.9473 | 3.4097 | -16.0626
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5695 | 40.137 | -40.137 | -20.8821 | 3.5695 | -16.8153
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9862 | 44.823 | -44.823 | -23.3201 | 3.9862 | -18.7785
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -11.1747
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -11.1747
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8171 | 31.6714 | -31.6714 | -16.4794 | 2.8171 | -13.2699
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.013049 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -7.812 | 90.5445 | -90.5445 | -5.3097 | 7.812 | -4.0452
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.013049 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -10.4076 | 120.6286 | -120.6286 | -7.0739 | 10.4076 | -5.3892
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.082 | 12.3985 | -12.3985 | -0.6476 | 1.082 | -0.49006
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.51339
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.51339
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2109 | 13.8745 | -13.8745 | -0.72469 | 1.2109 | -0.5484
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2226 | 14.1506 | -14.1506 | -0.96824 | 1.2226 | -0.74583
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.70017
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.70017
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1727 | 13.573 | -13.573 | -0.92872 | 1.1727 | -0.71539
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.015221 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8425 | 44.4734 | -44.4734 | -3.043 | 3.8425 | -2.344
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.015221 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.6927 | 42.7406 | -42.7406 | -2.9245 | 3.6927 | -2.2527
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.73061
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.73061
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 8.2429
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 8.2429
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 70.7789 | -14.4684 | 14.4684 | 12.9324 | -70.7789 | 10.9278
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 9.4205
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 9.4205
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 87.711 | -17.9295 | 17.9295 | 16.0262 | -87.711 | 13.5419
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 158.7789 | -32.4546 | 32.4546 | 29.0112 | -158.7789 | 24.5143
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 108.3693 | -22.1508 | 22.1508 | 19.8006 | -108.3693 | 16.7314
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 100.9718 | -20.6388 | 20.6388 | 18.449 | -100.9718 | 15.5893
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 103.7173 | -21.2 | 21.2 | 18.9506 | -103.7173 | 16.0132
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 112.1062 | -22.9147 | 22.9147 | 20.4834 | -112.1062 | 17.3084
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 160.1517 | -32.7352 | 32.7352 | 29.262 | -160.1517 | 24.7262
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 163.9137 | -33.6705 | 33.6705 | 29.6839 | -163.9137 | 25.075
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 99.2109 | -20.3795 | 20.3795 | 17.9665 | -99.2109 | 15.177
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 195.2847 | -40.1146 | 40.1146 | 35.365 | -195.2847 | 29.874
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 154.5024 | -31.7373 | 31.7373 | 27.9795 | -154.5024 | 23.6353
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 153.942 | -31.6734 | 31.6734 | 28.1338 | -153.942 | 23.769
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 93.8276 | -19.3049 | 19.3049 | 17.1476 | -93.8276 | 14.4872
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.75382 | -0.1537 | 0.1537 | 0.13818 | -0.75382 | 0.11678 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 112.3186 | -22.9016 | 22.9016 | 20.5884 | -112.3186 | 17.3995
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.11863 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 21.3536
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.11863 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 21.3536
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.74615 | -0.15776 | 0.15776 | 0.14033 | -0.74615 | 0.11857 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 167.8828 | -35.4949 | 35.4949 | 31.5752 | -167.8828 | 26.6776
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.11951 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 14.9385
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.11951 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 14.9385
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4143 | -25.2669 | 25.2669 | 22.4067 | 9.4143 | 18.8987
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4815 | -25.4474 | 25.4474 | 22.5668 | 9.4815 | 19.0337
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.7787 | -55.7677 | 55.7677 | 49.4548 | 20.7787 | 41.7122
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.616 | -25.8084 | 25.8084 | 22.8869 | 9.616 | 19.3037
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.6833 | -25.9888 | 25.9888 | 23.0469 | 9.6833 | 19.4387
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.8459 | -55.9482 | 55.9482 | 49.6149 | 20.8459 | 41.8472
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | 0.13306 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.729 | -35.7757 | 35.7757 | 30.9165 | 12.729 | 26.0794
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | 0.13306 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2088 | -20.2607 | 20.2607 | 17.5088 | 7.2088 | 14.7694
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068725 | -0.18176 | 0.18176 | 0.15908 | 0.068725 | 0.13418 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 22.0108
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 22.4209
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 22.4209
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.7446 | -73.9785 | 73.9785 | 67.114 | 27.7446 | 56.5992
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.8566 | -28.9481 | 28.9481 | 26.262 | 10.8566 | 22.1475
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 22.0108
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9236 | -29.1268 | 29.1268 | 26.4241 | 10.9236 | 22.2842
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.4095 | -73.085 | 73.085 | 66.3034 | 27.4095 | 55.9156
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.13553 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.13553 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.5608 | -25.4156 | 25.4156 | 24.8276 | 9.5608 | 20.9309
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -8.398 | -22.3245 | 22.3245 | 21.808 | 8.398 | 18.3852
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.367 | -24.9004 | 24.9004 | 24.3243 | 9.367 | 20.5066
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -25.7754 | -68.5191 | 68.5191 | 66.9338 | 25.7754 | 56.4286
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.2822 | -24.5757 | 24.5757 | 26.5422 | 9.2822 | 22.3663
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3007 | -24.6246 | 24.6246 | 26.595 | 9.3007 | 22.4108
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9268 | -28.9299 | 28.9299 | 31.2448 | 10.9268 | 26.329
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3401 | -24.7436 | 24.7436 | 26.6346 | 9.3401 | 22.4446
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3894 | -24.8742 | 24.8742 | 26.7753 | 9.3894 | 22.5631
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9431 | -28.99 | 28.99 | 31.2056 | 10.9431 | 26.2964
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | 0.025693 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -20.0695 | 201.9579 | -201.9579 | 17.0047 | 20.0695 | 14.9276
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | 151.5505
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | 151.5505
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.049561 | -0.053677 | 0.053677 | 0.22603 | 0.049561 | 0.1901 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | -1.586 | -1.7177 | 1.7177 | 7.233 | 1.586 | 6.0831
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.18509 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.3761 | -2.3301 | 2.3301 | 10.562 | 2.3761 | 8.8844
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.18509 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.2771 | -2.233 | 2.233 | 10.1219 | 2.2771 | 8.5142
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.59509 | -0.64532 | 0.64532 | 2.7061 | 0.59509 | 2.2759
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.5291 | -2.7426 | 2.7426 | 11.5008 | 2.5291 | 9.6724
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.18965 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -0.84305 | -0.91421 | 0.91421 | 3.8336 | 0.84305 | 3.2241
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.091 | -1.1831 | 1.1831 | 4.9611 | 1.091 | 4.1724
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.2398 | -1.3444 | 1.3444 | 5.6376 | 1.2398 | 4.7414
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.18509 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1978 | -5.097 | 5.097 | 23.1044 | 5.1978 | 19.4346
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.72883 | -0.15942 | 0.15942 | 0.14119 | -0.72883 | 0.11928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 61.222 | -13.3914 | 13.3914 | 11.8598 | -61.222 | 10.0192
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72081 | -0.13715 | 0.13715 | 0.12931 | -0.72081 | 0.10941 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6648 | -10.9724 | 10.9724 | 10.3449 | -57.6648 | 8.7526
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.10934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 16.4013
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.10934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 16.4013
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7187 | 3.6863 | -3.6863 | -13.0783 | 2.7187 | -11.077
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5613 | 3.4729 | -3.4729 | -12.321 | 2.5613 | -10.4355
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.0352 | 2.7596 | -2.7596 | -9.7903 | 2.0352 | -8.2921
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8829 | 7.9767 | -7.9767 | -28.2994 | 5.8829 | -23.9689
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8944 | 7.9923 | -7.9923 | -28.3548 | 5.8944 | -24.0158
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8483 | 7.9298 | -7.9298 | -28.1332 | 5.8483 | -23.8281
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.6864 | 4.9984 | -4.9984 | -17.7333 | 3.6864 | -15.0197
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.3696 | 12.7043 | -12.7043 | -45.0722 | 9.3696 | -38.175
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.536 | 2.0827 | -2.0827 | -7.3889 | 1.536 | -6.2582
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.8511 | 5.2263 | -5.2263 | -18.5312 | 3.8511 | -15.6937
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.567 | 4.8407 | -4.8407 | -17.164 | 3.567 | -14.5359
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9433 | 5.3514 | -5.3514 | -18.9746 | 3.9433 | -16.0693
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9164 | 5.3149 | -5.3149 | -18.8453 | 3.9164 | -15.9597
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15647 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2287 | 1.6674 | -1.6674 | -5.9122 | 1.2287 | -5.007
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.15647 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1519 | 1.5632 | -1.5632 | -5.5427 | 1.1519 | -4.694
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -16.6815
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -16.6815
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.2738 | 9.1357 | -9.1357 | -22.0419 | 4.2738 | -17.8838
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9326 | 8.4064 | -8.4064 | -20.2822 | 3.9326 | -16.4561
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2271 | -17.1834 | 17.1834 | 32.0823 | 8.2271 | 26.9955
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2649 | -17.2624 | 17.2624 | 32.2298 | 8.2649 | 27.1196
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.03988 | 0.037034 | -0.037034 | -0.16969 | 0.03988 | -0.15216 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.4237 | 5.0366 | -5.0366 | -23.0778 | 5.4237 | -20.6935
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.037573 | 0.060296 | -0.060296 | -0.18455 | 0.037573 | -0.15387 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2399 | 1.9898 | -1.9898 | -6.0901 | 1.2399 | -5.0775
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -6.3412
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -6.3412
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -5.7373
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -5.7373
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.14936 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5177 | 5.7319 | -5.7319 | -13.0572 | 2.5177 | -10.6049
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.14936 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.35461 | 0.80731 | -0.80731 | -1.839 | 0.35461 | -1.4936
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -27.812
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -27.812
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.1924 | 15.1405 | -15.1405 | -52.281 | 9.1924 | -41.8034
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -9.9557
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3592 | 2.5588 | -2.5588 | -10.3269 | 2.3592 | -9.1898
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -9.9557
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -9.9557
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.15199 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9122 | 5.8089 | -5.8089 | -24.9764 | 5.9122 | -22.6461
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.15199 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5831 | 2.538 | -2.538 | -10.9125 | 2.5831 | -9.8944
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5685 | 3.9813 | -3.9813 | -15.8327 | 3.5685 | -13.9746
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4351 | 3.8325 | -3.8325 | -15.2412 | 3.4351 | -13.4525
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4116 | 3.8062 | -3.8062 | -15.1368 | 3.4116 | -13.3603
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1372 | 2.3844 | -2.3844 | -9.4822 | 2.1372 | -8.3694
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.47841 | 0.53375 | -0.53375 | -2.1226 | 0.47841 | -1.8735
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.040313 | 0.032352 | -0.032352 | -0.15833 | 0.040313 | -0.14868 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.9526 | 24.0375 | -24.0375 | -117.6414 | 29.9526 | -110.4655
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.040135 | 0.034216 | -0.034216 | -0.16085 | 0.040135 | -0.14958 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.4992 | 25.1488 | -25.1488 | -118.2255 | 29.4992 | -109.9413
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -25.489
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -25.489
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -25.489
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1553 | 3.7102 | -3.7102 | -22.2035 | 7.1553 | -25.2149
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.15198 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.9053 | 6.3429 | -6.3429 | -29.1642 | 6.9053 | -26.2925
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.15198 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.3885 | 4.9496 | -4.9496 | -22.7582 | 5.3885 | -20.5173
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5919 | 4.9608 | -4.9608 | -25.0785 | 6.5919 | -24.0703
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5352 | 4.9182 | -4.9182 | -24.8629 | 6.5352 | -23.8633
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.434 | 4.842 | -4.842 | -24.4778 | 6.434 | -23.4937
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.9002 | 8.2031 | -8.2031 | -41.4689 | 10.9002 | -39.8018
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5402 | 2.4872 | -2.4872 | -10.7062 | 2.5402 | -9.7183
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5084 | 2.4561 | -2.4561 | -10.5724 | 2.5084 | -9.5969
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2784 | 3.2101 | -3.2101 | -13.8177 | 3.2784 | -12.5427
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.9212 | 2.8603 | -2.8603 | -12.3122 | 2.9212 | -11.1761
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4567 | 6.5332 | -6.5332 | -27.4262 | 6.4567 | -24.7197
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2153 | 6.289 | -6.289 | -26.4011 | 6.2153 | -23.7958
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2312 | 6.305 | -6.305 | -26.4683 | 6.2312 | -23.8564
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2114 | 6.285 | -6.285 | -26.3843 | 6.2114 | -23.7806
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.6424 | 10.7686 | -10.7686 | -45.2063 | 10.6424 | -40.7452
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.14907 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.20154 | 0.16225 | -0.16225 | -0.79155 | 0.20154 | -0.74537
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.14907 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.84647 | 0.68145 | -0.68145 | -3.3245 | 0.84647 | -3.1305
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.4224 | -7.9398 | 7.9398 | 34.4191 | 7.4224 | 32.5965
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | 32.977
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | 32.977
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -18.2913 | -19.5662 | 19.5662 | 84.8202 | 18.2913 | 80.3286
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.040549 | 0.030015 | -0.030015 | -0.15207 | 0.040549 | -0.1491 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -16.1385 | 11.946 | -11.946 | -60.5219 | 16.1385 | -59.341
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.1476
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.1476
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.1476
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -8.546
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -8.546
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1337 | 2.2144 | -2.2144 | -10.3604 | 2.1337 | -8.3906
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | 0.16646 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1574 | -110.278 | 110.278 | 163.5219 | 46.1574 | 137.6608
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | 0.16646 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -45.7108 | -109.2112 | 109.2112 | 161.9401 | 45.7108 | 136.3291
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.037357 | 0.062437 | -0.062437 | -0.18499 | 0.037357 | -0.15356 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7222 | 2.8783 | -2.8783 | -8.5279 | 1.7222 | -7.0793
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -9.876
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -9.876
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.4019 | 11.8641 | -11.8641 | -16.5706 | 3.4019 | -13.6444
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -9.6161
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -9.6161
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.3047 | 11.5251 | -11.5251 | -16.0971 | 3.3047 | -13.2546
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1453 | 6.9892 | -6.9892 | -30.1621 | 7.1453 | -27.3596
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2958 | 6.1583 | -6.1583 | -26.5761 | 6.2958 | -24.1069
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2323 | 6.0962 | -6.0962 | -26.308 | 6.2323 | -23.8637
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.039625 | 0.039574 | -0.039574 | -0.16914 | 0.039625 | -0.15231 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3869 | 1.3851 | -1.3851 | -5.9199 | 1.3869 | -5.3309
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.038936 | 0.046563 | -0.046563 | -0.17713 | 0.038936 | -0.1545 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -17.8716 | 21.3724 | -21.3724 | -81.3027 | 17.8716 | -70.9137
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6203 | 2.1085 | -2.1085 | -10.1467 | 2.6203 | -9.7311
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6607 | 2.1409 | -2.1409 | -10.3028 | 2.6607 | -9.8808
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8219 | 2.2707 | -2.2707 | -10.9272 | 2.8219 | -10.4796
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5397 | 2.0436 | -2.0436 | -9.8345 | 2.5397 | -9.4317
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4994 | 2.0112 | -2.0112 | -9.6784 | 2.4994 | -9.282
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.1926 | 3.3736 | -3.3736 | -16.2347 | 4.1926 | -15.5697
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3785 | 1.9138 | -1.9138 | -9.2101 | 2.3785 | -8.8328
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4522 | 3.3456 | -3.3456 | -20.0217 | 6.4522 | -22.7372
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -22.4457
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -22.4457
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.14575 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.7003 | 3.4743 | -3.4743 | -20.7917 | 6.7003 | -23.6117
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.040355 | 0.032012 | -0.032012 | -0.15539 | 0.040355 | -0.1496 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3357 | 5.0259 | -5.0259 | -24.3967 | 6.3357 | -23.4874
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.823 | 2.7076 | -2.7076 | -11.8204 | 2.823 | -10.763
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8628 | 2.7457 | -2.7457 | -11.9869 | 2.8628 | -10.9146
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5507 | 1.4873 | -1.4873 | -6.4929 | 1.5507 | -5.912
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1928 | 1.1441 | -1.1441 | -4.9946 | 1.1928 | -4.5477
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.15245 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0826 | 3.1666 | -3.1666 | -13.2 | 3.0826 | -11.8912
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.15245 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.1616 | 3.2478 | -3.2478 | -13.5385 | 3.1616 | -12.1961
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.039689 | 0.038872 | -0.038872 | -0.16726 | 0.039689 | -0.15184 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.64296 | 0.62973 | -0.62973 | -2.7096 | 0.64296 | -2.4597
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.039675 | 0.039015 | -0.039015 | -0.16754 | 0.039675 | -0.1519 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.5464 | 6.4375 | -6.4375 | -27.6444 | 6.5464 | -25.0642
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.039672 | 0.039055 | -0.039055 | -0.16761 | 0.039672 | -0.15192 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.7046 | 6.6003 | -6.6003 | -28.3261 | 6.7046 | -25.6743
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.039687 | 0.038885 | -0.038885 | -0.16723 | 0.039687 | -0.15182 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -8.4533 | 8.2825 | -8.2825 | -35.6198 | 8.4533 | -32.3374
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.039692 | 0.038846 | -0.038846 | -0.16733 | 0.039692 | -0.15187 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.0498 | 8.8569 | -8.8569 | -38.1515 | 9.0498 | -34.627
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.15193 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.47603 | 0.46898 | -0.46898 | -2.0121 | 0.47603 | -1.8232
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.15193 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.71404 | 0.70348 | -0.70348 | -3.0181 | 0.71404 | -2.7348
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.038751 | 0.048975 | -0.048975 | -0.19272 | 0.038751 | -0.15736 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.9376 | 2.4487 | -2.4487 | -9.6362 | 1.9376 | -7.868
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -15.4158
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -15.4158
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -8.0044
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1257 | 1.8495 | -1.8495 | -11.3319 | 2.1257 | -7.8561
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -8.0044
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2861 | 1.9891 | -1.9891 | -12.1871 | 2.2861 | -8.4491
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -8.0044
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -8.0044
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -8.5973
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -8.5973
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.040265 | 0.033184 | -0.033184 | -0.20015 | 0.040265 | -0.1467 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.48318 | 0.39821 | -0.39821 | -2.4018 | 0.48318 | -1.7604
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -7.6884
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -8.1002
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -7.6884
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -7.6884
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -8.1002
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -7.6884
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.032706 | 0.10643 | -0.10643 | -0.16289 | 0.032706 | -0.13303 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1586 | 7.0242 | -7.0242 | -10.7505 | 2.1586 | -8.7797
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.0852 | 9.6037 | -9.6037 | -31.9788 | 6.0852 | -25.6449
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.2741 | 9.9019 | -9.9019 | -32.9719 | 6.2741 | -26.4413
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.3734 | 14.7932 | -14.7932 | -49.2592 | 9.3734 | -39.5027
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15929 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -20.6366 | 32.5689 | -32.5689 | -108.4498 | 20.6366 | -86.9696
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15929 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -24.3028 | 38.355 | -38.355 | -127.7165 | 24.3028 | -102.4203
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -24.4177 | 40.3093 | -40.3093 | -138.9358 | 24.4177 | -111.1166
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -21.1545 | 34.9223 | -34.9223 | -120.3683 | 21.1545 | -96.2669
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -22.5048 | 37.1514 | -37.1514 | -128.0514 | 22.5048 | -102.4116
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.15929 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.49135 | 0.77545 | -0.77545 | -2.5821 | 0.49135 | -2.0707
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.04031 | 0.032403 | -0.032403 | -0.15832 | 0.04031 | -0.14888 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -0.48372 | 0.38884 | -0.38884 | -1.8998 | 0.48372 | -1.7866
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3661 | 1.1479 | -1.1479 | -5.4357 | 1.3661 | -5.0849
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3942 | 1.1716 | -1.1716 | -5.5476 | 1.3942 | -5.1896
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3139 | 1.1041 | -1.1041 | -5.2279 | 1.3139 | -4.8904
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.8443 | 1.5497 | -1.5497 | -7.3382 | 1.8443 | -6.8646
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.71119 | 0.59761 | -0.59761 | -2.8298 | 0.71119 | -2.6471
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.81967 | 0.68877 | -0.68877 | -3.2614 | 0.81967 | -3.0509
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.79958 | 0.67188 | -0.67188 | -3.1815 | 0.79958 | -2.9761
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.4063 | 1.1817 | -1.1817 | -5.5956 | 1.4063 | -5.2344
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.72324 | 0.60773 | -0.60773 | -2.8777 | 0.72324 | -2.692
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4314 | 2.8834 | -2.8834 | -13.6532 | 3.4314 | -12.772
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9466 | 4.9969 | -4.9969 | -23.6614 | 5.9466 | -22.1341
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1656 | 5.316 | -5.316 | -11.3281 | 2.1656 | -9.1975
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4939 | 6.122 | -6.122 | -13.0456 | 2.4939 | -10.5919
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5718 | 3.8584 | -3.8584 | -8.222 | 1.5718 | -6.6756
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -14.9829
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0039 | 7.3738 | -7.3738 | -15.7132 | 3.0039 | -12.7578
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0738 | 7.5453 | -7.5453 | -16.0787 | 3.0738 | -13.0544
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7465 | 4.2871 | -4.2871 | -9.1356 | 1.7465 | -7.4173
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.62872 | 1.5434 | -1.5434 | -3.2888 | 0.62872 | -2.6702
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2833 | 8.0597 | -8.0597 | -17.1749 | 3.2833 | -13.9445
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.445 | 6.0019 | -6.0019 | -12.7898 | 2.445 | -10.3842
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2005 | 5.4017 | -5.4017 | -11.5109 | 2.2005 | -9.3458
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5149 | 6.1734 | -6.1734 | -13.1553 | 2.5149 | -10.6809
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2634 | 5.5561 | -5.5561 | -11.8397 | 2.2634 | -9.6128
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -14.9829
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.3881 | 8.317 | -8.317 | -17.7231 | 3.3881 | -14.3896
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5977 | 8.8314 | -8.8314 | -18.8193 | 3.5977 | -15.2796
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6546 | 6.5164 | -6.5164 | -13.8861 | 2.6546 | -11.2743
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -11.8677
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -11.8677
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9729 | 14.6619 | -14.6619 | -31.2438 | 5.9729 | -25.3672
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.43956
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.70628 | -0.13032 | 0.13032 | 0.12565 | -0.70628 | 0.10637 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.0302 | -9.9693 | 9.9693 | 9.6125 | -54.0302 | 8.1371
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.7118 | -10.9948 | 10.9948 | 10.357 | -57.7118 | 8.7626
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.8559 | -5.4974 | 5.4974 | 5.1785 | -28.8559 | 4.3813
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.11004 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 8.8035
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72088 | -0.13719 | 0.13719 | 0.12933 | -0.72088 | 0.10942 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6704 | -10.975 | 10.975 | 10.3463 | -57.6704 | 8.7538
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.70844 | -0.13131 | 0.13131 | 0.12617 | -0.70844 | 0.10679 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 56.6748 | -10.505 | 10.505 | 10.0933 | -56.6748 | 8.5434
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.70436 | -0.12939 | 0.12939 | 0.12513 | -0.70436 | 0.10593 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 59.1666 | -10.8688 | 10.8688 | 10.511 | -59.1666 | 8.8984
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.11004 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 8.8035
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.3951 | 26.5402 | -26.5402 | -6.2466 | 1.3951 | -4.9875
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9489 | -18.862 | 18.862 | 16.8367 | -89.9489 | 14.2249
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 174.6507 | -36.6236 | 36.6236 | 32.6913 | -174.6507 | 27.6201
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 127.5775 | -26.7525 | 26.7525 | 23.8801 | -127.5775 | 20.1757
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7168 | 51.6836 | -51.6836 | -12.1645 | 2.7168 | -9.7125
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.2518 | 42.8369 | -42.8369 | -10.0823 | 2.2518 | -8.05
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7413 | 52.1492 | -52.1492 | -12.2741 | 2.7413 | -9.8
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.4074 | 26.773 | -26.773 | -6.3014 | 1.4074 | -5.0312
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.2238 | 23.2809 | -23.2809 | -5.4795 | 1.2238 | -4.375
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.65661 | -0.1635 | 0.1635 | 0.14319 | -0.65661 | 0.12094 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 39.3969 | -9.8098 | 9.8098 | 8.5912 | -39.3969 | 7.2563
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.12205 | -0.12205 | 0.023633 | -0.22353 | 0.021335 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | -0.098751 | 0.098751 | 0.10863 | -0.63938 | 0.092219 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.73291 | -0.14283 | 0.14283 | 0.13235 | -0.73291 | 0.11193 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 3.518 | -0.68556 | 0.68556 | 0.63528 | -3.518 | 0.53727
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.9077 | -6.0278 | 6.0278 | 5.3213 | -28.9077 | 4.4951
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 82.8688 | -17.2797 | 17.2797 | 15.2543 | -82.8688 | 12.8859
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.0679 | -21.7 | 21.7 | 19.1565 | -104.0679 | 16.1823
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 91.7339 | -19.1282 | 19.1282 | 16.8861 | -91.7339 | 14.2644
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 80.9417 | -16.8778 | 16.8778 | 14.8995 | -80.9417 | 12.5862
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 62.0553 | -12.9397 | 12.9397 | 11.423 | -62.0553 | 9.6495
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76654 | -0.15544 | 0.15544 | 0.13938 | -0.76654 | 0.11778 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.9804 | -23.3166 | 23.3166 | 20.9076 | -114.9804 | 17.6663
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 86.1244 | -17.4088 | 17.4088 | 15.6448 | -86.1244 | 13.2198
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.4497 | -23.1344 | 23.1344 | 20.7902 | -114.4497 | 17.5676
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 142.3923 | -28.7826 | 28.7826 | 25.8661 | -142.3923 | 21.8567
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 164.2105 | -33.1928 | 33.1928 | 29.8294 | -164.2105 | 25.2057
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.017064 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017064 | -0.078144 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 0.14034 | -0.14034 | -0.034607 | -0.13143 | -0.026677 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.19499 | -0.19499 | -0.076253 | -0.002631 | -0.061156 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.64 | 4.7048 | -4.7048 | -3.1691 | 0.64 | -2.5649
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.99657 | 7.3261 | -7.3261 | -4.9347 | 0.99657 | -3.9939
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.6914 | 12.4342 | -12.4342 | -8.3755 | 1.6914 | -6.7787
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -7.3649
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.70926 | 7.574 | -7.574 | -3.9887 | 0.70926 | -3.2123
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.65736 | 7.0198 | -7.0198 | -3.6969 | 0.65736 | -2.9773
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.32868 | 3.5099 | -3.5099 | -1.8484 | 0.32868 | -1.4887
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -7.3649
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.62276 | 6.6503 | -6.6503 | -3.5023 | 0.62276 | -2.8206
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.74386 | 7.9434 | -7.9434 | -4.1833 | 0.74386 | -3.3691
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.38058 | 4.0641 | -4.0641 | -2.1403 | 0.38058 | -1.7237
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.3892
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -1.3035
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.60832
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -1.3035
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.3892
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.3892
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.5603 | 27.3402 | -27.3402 | -14.3983 | 2.5603 | -11.5958
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -3.9175
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.95144 | 10.1602 | -10.1602 | -5.3507 | 0.95144 | -4.3092
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -3.9175
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.081478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.22417 | 2.1713 | -2.1713 | -1.2132 | 0.22417 | -0.97774
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.085478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.31965 | 2.6467 | -2.6467 | -1.5852 | 0.31965 | -1.2822
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.085478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.49013 | 4.0583 | -4.0583 | -2.4307 | 0.49013 | -1.966
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.022587 | 0.16953 | -0.16953 | -0.11185 | 0.022587 | -0.090514 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0842 | 8.1375 | -8.1375 | -5.3687 | 1.0842 | -4.3447
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.021381 | 0.17513 | -0.17513 | -0.10679 | 0.021381 | -0.086364 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.17105 | 1.401 | -1.401 | -0.85434 | 0.17105 | -0.69091
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018104 | 0.18292 | -0.18292 | -0.099196 | 0.018104 | -0.07992 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2587 | 32.9249 | -32.9249 | -17.8553 | 3.2587 | -14.3856
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.079966 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2618 | 32.9144 | -32.9144 | -17.8655 | 3.2618 | -14.3939
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.07964 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -14.3352
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.07964 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -14.3352
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.061151 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -6.1151
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.061151 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -6.1151
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -2.0219
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -2.0219
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -2.0219
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.29509 | 2.9071 | -2.9071 | -1.606 | 0.29509 | -1.294
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -2.0219
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -2.0219
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -2.0219
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.27664 | 2.7254 | -2.7254 | -1.5056 | 0.27664 | -1.2132
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -30.5755
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -30.5755
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014884 | 0.19345 | -0.19345 | -0.088657 | 0.014884 | -0.071422 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -0.008267 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.003862 | 0.19004 | -0.19004 | -0.084355 | 0.003862 | -0.067773 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.01426 | 0.18791 | -0.18791 | -0.092806 | 0.01426 | -0.0747 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BoundaryGens
Boundary Generation Resources test (Protocols Section 7.2.3.1.3) | [6 empty] | L:Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1 C:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 & Roans - King 345kV 40600-45972 | [7 empty] | 54.4868
Number of Bus | Name of Bus | ID | Max MW | L:Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1 C:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 & Roans - King 345kV 40600-45972 | CMZ | CMZ | North | South | West | Houston | Minimum PTDF Absolute Value | Minimum PTDF Zone | Boundary Generator? Y/N | CRE Designated Zone | Boundary Gen Impact Error
238 | BOSQUESW | 1 | 255 | 0.09989 | north | Y | -0.039944 | 0.14764 | -0.017867 | 0.25381 | 0.017867 | west | Y | 0.039944 | 5.6296
239 | BOSQUESW | 1 | 149 | 0.09989 | north | Y | -0.039944 | 0.14764 | -0.017867 | 0.25381 | 0.017867 | west | Y | 0.039944 | 3.2895
244 | WHITNYDM | 1 | 15 | 0.1066 | north | N | -0.03323 | 0.15435 | -0.011153 | 0.26053 | 0.011153 | west | Y | 0.03323 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | 15 | 0.1066 | north | N | -0.03323 | 0.15435 | -0.011153 | 0.26053 | 0.011153 | west | Y | 0.03323 | 0
247 | BOSQUESW | 2 | 153 | 0.09989 | north | Y | -0.039944 | 0.14764 | -0.017867 | 0.25381 | 0.017867 | west | Y | 0.039944 | 3.3778
251 | BOSQUESW | 2 | 150 | 0.10194 | north | Y | -0.037897 | 0.14969 | -0.01582 | 0.25586 | 0.01582 | west | Y | 0.037897 | 3.3115
253 | BOSQUESW | 2 | 80 | 0.10194 | north | Y | -0.037897 | 0.14969 | -0.01582 | 0.25586 | 0.01582 | west | Y | 0.037897 | 1.7662
332 | RWMILLER | 1 | 73 | 0.12423 | north | Y | -0.015607 | 0.17198 | 0.0064698 | 0.27815 | 0.0064698 | west | Y | 0.015607 | 0.66703
333 | RWMILLER | 2 | 119 | 0.12423 | north | Y | -0.015607 | 0.17198 | 0.0064698 | 0.27815 | 0.0064698 | west | Y | 0.015607 | 1.0873
334 | RWMILLER | 3 | 205 | 0.12423 | north | Y | -0.015607 | 0.17198 | 0.0064698 | 0.27815 | 0.0064698 | west | Y | 0.015607 | 1.8732
335 | RWMILLER | 4 | 102 | 0.12423 | north | Y | -0.015607 | 0.17198 | 0.0064698 | 0.27815 | 0.0064698 | west | Y | 0.015607 | 0.93201
336 | RWMILLER | 5 | 96 | 0.12423 | north | Y | -0.015607 | 0.17198 | 0.0064698 | 0.27815 | 0.0064698 | west | Y | 0.015607 | 0.87719
344 | MRSSHPRD | 1 | 12 | 0.12563 | north | N | -0.0142 | 0.17338 | 0.0078768 | 0.27956 | 0.0078768 | west | Y | 0.0142 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | 12 | 0.12563 | north | N | -0.0142 | 0.17338 | 0.0078768 | 0.27956 | 0.0078768 | west | Y | 0.0142 | 0
366 | JNSNCNTY | 1 | 168 | 0.1251 | north | Y | -0.014738 | 0.17285 | 0.0073388 | 0.27902 | 0.0073388 | west | Y | 0.014738 | 1.2431
367 | JNSNCNTY | 2 | 90 | 0.1251 | north | Y | -0.014738 | 0.17285 | 0.0073388 | 0.27902 | 0.0073388 | west | Y | 0.014738 | 0.66594
503 | NTHTEXAS | 1 | 18 | 0.12679 | north | Y | -0.013043 | 0.17454 | 0.0090338 | 0.28071 | 0.0090338 | west | Y | 0.013043 | 0.072168
504 | NTHTEXAS | 2 | 18 | 0.12679 | north | Y | -0.013043 | 0.17454 | 0.0090338 | 0.28071 | 0.0090338 | west | Y | 0.013043 | 0.072168
505 | NTHTEXAS | 3 | 38 | 0.12679 | north | Y | -0.013043 | 0.17454 | 0.0090338 | 0.28071 | 0.0090338 | west | Y | 0.013043 | 0.15236
580 | JCKCNTY8 | 1 | 288 | 0.12839 | north | Y | -0.011448 | 0.17614 | 0.010629 | 0.28231 | 0.010629 | west | Y | 0.011448 | 0.23597
581 | JCKCNTY8 | 2 | 147 | 0.12839 | north | Y | -0.011448 | 0.17614 | 0.010629 | 0.28231 | 0.010629 | west | Y | 0.011448 | 0.12044
582 | JCKCNTY8 | 3 | 147 | 0.12839 | north | Y | -0.011448 | 0.17614 | 0.010629 | 0.28231 | 0.010629 | west | Y | 0.011448 | 0.12044
728 | WOLFRIDG | 1 | 112.5 | 0.13028 | north | Y | -0.0095501 | 0.17803 | 0.012527 | 0.28421 | 0.0095501 | North | N | 0.0095501 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | 40 | 0.13546 | north | Y | -0.0043721 | 0.18321 | 0.017705 | 0.28938 | 0.0043721 | North | N | 0.0043721 | 0
842 | OLINGER_ | 1 | 79 | 0.13546 | north | Y | -0.0043771 | 0.18321 | 0.0177 | 0.28938 | 0.0043771 | North | N | 0.0043771 | 0
843 | OLINGER_ | 1 | 106 | 0.13546 | north | Y | -0.0043771 | 0.18321 | 0.0177 | 0.28938 | 0.0043771 | North | N | 0.0043771 | 0
844 | OLINGER_ | 1 | 146 | 0.13546 | north | Y | -0.0043771 | 0.18321 | 0.0177 | 0.28938 | 0.0043771 | North | N | 0.0043771 | 0
845 | OLINGER_ | 1 | 76 | 0.13546 | north | Y | -0.0043771 | 0.18321 | 0.0177 | 0.28938 | 0.0043771 | North | N | 0.0043771 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | 60 | 0.13171 | north | Y | -0.0081211 | 0.17946 | 0.013956 | 0.28564 | 0.0081211 | North | N | 0.0081211 | 0
924 | SPENCER_ | 1 | 63 | 0.13171 | north | Y | -0.0081211 | 0.17946 | 0.013956 | 0.28564 | 0.0081211 | North | N | 0.0081211 | 0
948 | STEAM1 | 1 | 20 | 0.13564 | north | Y | -0.0041951 | 0.18339 | 0.017882 | 0.28956 | 0.0041951 | North | N | 0.0041951 | 0
949 | STEAM2 | 1 | 25 | 0.13564 | north | Y | -0.0041961 | 0.18339 | 0.017881 | 0.28956 | 0.0041961 | North | N | 0.0041961 | 0
950 | STEAM3 | 1 | 41 | 0.13564 | north | Y | -0.0041961 | 0.18339 | 0.017881 | 0.28956 | 0.0041961 | North | N | 0.0041961 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | 463 | 0.20482 | north | Y | 0.064987 | 0.25257 | 0.087064 | 0.35874 | 0.064987 | North | N | 0.064987 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | 66 | 0.1165 | west | Y | -0.023334 | 0.16425 | -0.0012572 | 0.27042 | 0.0012572 | west | N | 0.0012572 | 0
1003 | PBCTBGE_ | B | 65 | 0.1165 | west | Y | -0.023334 | 0.16425 | -0.0012572 | 0.27042 | 0.0012572 | west | N | 0.0012572 | 0
1004 | PBCTCGE_ | C | 67 | 0.1165 | west | Y | -0.023334 | 0.16425 | -0.0012572 | 0.27042 | 0.0012572 | west | N | 0.0012572 | 0
1005 | PBCTDGE_ | D | 67 | 0.1165 | west | Y | -0.023334 | 0.16425 | -0.0012572 | 0.27042 | 0.0012572 | west | N | 0.0012572 | 0
1006 | PBCTEGE_ | E | 67 | 0.1165 | west | Y | -0.023334 | 0.16425 | -0.0012572 | 0.27042 | 0.0012572 | west | N | 0.0012572 | 0
1007 | PB5GEN_6 | MB | 114 | 0.1165 | west | Y | -0.023334 | 0.16425 | -0.0012572 | 0.27042 | 0.0012572 | west | N | 0.0012572 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | 515 | 0.1165 | west | Y | -0.023334 | 0.16425 | -0.0012572 | 0.27042 | 0.0012572 | west | N | 0.0012572 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | 66 | 0.11899 | west | Y | -0.020841 | 0.16674 | 0.0012358 | 0.27292 | 0.0012358 | west | N | 0.0012358 | 0
1040 | MRGNBG_2 | B | 69 | 0.11899 | west | Y | -0.020841 | 0.16674 | 0.0012358 | 0.27292 | 0.0012358 | west | N | 0.0012358 | 0
1041 | MRGNCG_3 | C | 69 | 0.11899 | west | Y | -0.020841 | 0.16674 | 0.0012358 | 0.27292 | 0.0012358 | west | N | 0.0012358 | 0
1042 | MRGNDG_4 | D | 67 | 0.11899 | west | Y | -0.020841 | 0.16674 | 0.0012358 | 0.27292 | 0.0012358 | west | N | 0.0012358 | 0
1043 | MRGNEG_5 | E | 67 | 0.11899 | west | Y | -0.020841 | 0.16674 | 0.0012358 | 0.27292 | 0.0012358 | west | N | 0.0012358 | 0
1044 | MRGNFG_6 | F | 65 | 0.11899 | west | Y | -0.020841 | 0.16674 | 0.0012358 | 0.27292 | 0.0012358 | west | N | 0.0012358 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | 70 | 0.11864 | west | N | -0.021191 | 0.16639 | 0.00088578 | 0.27257 | 0.00088578 | west | N | 0.00088578 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | 73.4 | 0.11864 | west | N | -0.021191 | 0.16639 | 0.00088578 | 0.27257 | 0.00088578 | west | N | 0.00088578 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | 70.4 | 0.11864 | west | N | -0.021191 | 0.16639 | 0.00088578 | 0.27257 | 0.00088578 | west | N | 0.00088578 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | 150 | 0.11885 | west | Y | -0.020989 | 0.16659 | 0.0010878 | 0.27277 | 0.0010878 | west | N | 0.0010878 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | 220 | 0.11885 | west | Y | -0.020989 | 0.16659 | 0.0010878 | 0.27277 | 0.0010878 | west | N | 0.0010878 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | 99 | 0.11911 | west | Y | -0.020723 | 0.16686 | 0.0013538 | 0.27303 | 0.0013538 | west | N | 0.0013538 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | 61 | 0.11911 | west | Y | -0.020723 | 0.16686 | 0.0013538 | 0.27303 | 0.0013538 | west | N | 0.0013538 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | 141 | 0.11909 | west | Y | -0.020742 | 0.16684 | 0.0013348 | 0.27301 | 0.0013348 | west | N | 0.0013348 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | 25 | 0.11911 | west | N | -0.020723 | 0.16686 | 0.0013538 | 0.27303 | 0.0013538 | west | N | 0.0013538 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.11911 | west | N | -0.020723 | 0.16686 | 0.0013538 | 0.27303 | 0.0013538 | west | N | 0.0013538 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.11911 | west | N | -0.020723 | 0.16686 | 0.0013538 | 0.27303 | 0.0013538 | west | N | 0.0013538 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | 120 | 0.11909 | west | Y | -0.020742 | 0.16684 | 0.0013348 | 0.27301 | 0.0013348 | west | N | 0.0013348 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | 25.8 | 0.11803 | west | N | -0.021802 | 0.16578 | 0.00027478 | 0.27195 | 0.00027478 | west | N | 0.00027478 | 0
1326 | STANTONW | 1 | 100.5 | 0.11781 | west | Y | -0.022023 | 0.16556 | 5.3777e-05 | 0.27173 | 5.3777e-05 | west | N | 5.3777e-05 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | 120 | 0.11842 | west | Y | -0.021414 | 0.16617 | 0.00066278 | 0.27234 | 0.00066278 | west | N | 0.00066278 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | 58 | 0.11779 | west | Y | -0.022044 | 0.16554 | 3.2777e-05 | 0.27171 | 3.2777e-05 | west | N | 3.2777e-05 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | 214.2 | 0.11796 | west | Y | -0.021876 | 0.16571 | 0.00020078 | 0.27188 | 0.00020078 | west | N | 0.00020078 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | 150 | 0.11935 | west | Y | -0.020481 | 0.1671 | 0.0015958 | 0.27328 | 0.0015958 | west | N | 0.0015958 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | 6.6 | 0.11715 | west | Y | -0.022686 | 0.1649 | -0.00060922 | 0.27107 | 0.00060922 | west | N | 0.00060922 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | 34.3 | 0.11715 | west | Y | -0.022686 | 0.1649 | -0.00060922 | 0.27107 | 0.00060922 | west | N | 0.00060922 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | 101 | 0.11935 | west | Y | -0.020481 | 0.1671 | 0.0015958 | 0.27328 | 0.0015958 | west | N | 0.0015958 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | 120 | 0.11845 | west | Y | -0.021386 | 0.1662 | 0.00069078 | 0.27237 | 0.00069078 | west | N | 0.00069078 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | 366 | 0.12558 | north | Y | -0.014253 | 0.17333 | 0.0078238 | 0.2795 | 0.0078238 | west | Y | 0.014253 | 2.3531
1433 | GRHAMSES | 1 | 242 | 0.1248 | north | Y | -0.015032 | 0.17255 | 0.0070448 | 0.27872 | 0.0070448 | west | Y | 0.015032 | 1.9329
1437 | MESQUITW | 1 | 400 | 0.12229 | west | Y | -0.01754 | 0.17004 | 0.0045368 | 0.27622 | 0.0045368 | west | N | 0.0045368 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | 236 | 0.1223 | west | Y | -0.017536 | 0.17005 | 0.0045408 | 0.27622 | 0.0045408 | west | N | 0.0045408 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | 165 | 0.12309 | west | Y | -0.016748 | 0.17084 | 0.0053288 | 0.27701 | 0.0053288 | west | N | 0.0053288 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | 204 | 0.12762 | north | Y | -0.012217 | 0.17537 | 0.0098598 | 0.28154 | 0.0098598 | west | Y | 0.012217 | 0.4809
1454 | WCPWRCO_ | 2 | 201 | 0.12762 | north | Y | -0.012217 | 0.17537 | 0.0098598 | 0.28154 | 0.0098598 | west | Y | 0.012217 | 0.47383
1455 | WCPWRCO_ | 3 | 242 | 0.12762 | north | Y | -0.012217 | 0.17537 | 0.0098598 | 0.28154 | 0.0098598 | west | Y | 0.012217 | 0.57048
1479 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.12572 | west | Y | -0.01411 | 0.17347 | 0.0079668 | 0.27965 | 0.0079668 | west | N | 0.0079668 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 2 | 20 | 0.12572 | west | Y | -0.01411 | 0.17347 | 0.0079668 | 0.27965 | 0.0079668 | west | N | 0.0079668 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.12572 | west | Y | -0.01411 | 0.17347 | 0.0079668 | 0.27965 | 0.0079668 | west | N | 0.0079668 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 2 | 17 | 0.12572 | west | Y | -0.01411 | 0.17347 | 0.0079668 | 0.27965 | 0.0079668 | west | N | 0.0079668 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | 120 | 0.12546 | north | Y | -0.014376 | 0.17321 | 0.0077008 | 0.27938 | 0.0077008 | west | Y | 0.014376 | 0.80104
1643 | SLSTR1PP | 1 | 60 | 0.11999 | north | Y | -0.019843 | 0.16774 | 0.0022338 | 0.27391 | 0.0022338 | west | Y | 0.019843 | 1.0566
1675 | PEC_1G | 1 | 75 | 0.13519 | north | N | -0.0046441 | 0.18294 | 0.017433 | 0.28911 | 0.0046441 | North | N | 0.0046441 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | 79.6 | 0.13519 | north | N | -0.0046441 | 0.18294 | 0.017433 | 0.28911 | 0.0046441 | North | N | 0.0046441 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | 88.4 | 0.13519 | north | N | -0.0046441 | 0.18294 | 0.017433 | 0.28911 | 0.0046441 | North | N | 0.0046441 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | 160 | 0.13511 | north | Y | -0.0047281 | 0.18286 | 0.017349 | 0.28903 | 0.0047281 | North | N | 0.0047281 | 0
1679 | LAMARPWR | 2 | 156 | 0.13511 | north | Y | -0.0047281 | 0.18286 | 0.017349 | 0.28903 | 0.0047281 | North | N | 0.0047281 | 0
1680 | LAMARPWR | 3 | 196 | 0.13511 | north | Y | -0.0047281 | 0.18286 | 0.017349 | 0.28903 | 0.0047281 | North | N | 0.0047281 | 0
1681 | LAMARPWR | 4 | 156 | 0.13511 | north | Y | -0.0047281 | 0.18286 | 0.017349 | 0.28903 | 0.0047281 | North | N | 0.0047281 | 0
1682 | LAMARPWR | 5 | 157 | 0.13511 | north | Y | -0.0047281 | 0.18286 | 0.017349 | 0.28903 | 0.0047281 | North | N | 0.0047281 | 0
1683 | LAMARPWR | 6 | 198 | 0.13511 | north | Y | -0.0047281 | 0.18286 | 0.017349 | 0.28903 | 0.0047281 | North | N | 0.0047281 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | 170 | 0.13473 | north | Y | -0.0051081 | 0.18248 | 0.016969 | 0.28865 | 0.0051081 | North | N | 0.0051081 | 0
1688 | VALLEY_2 | 2 | 520 | 0.13473 | north | Y | -0.0051081 | 0.18248 | 0.016969 | 0.28865 | 0.0051081 | North | N | 0.0051081 | 0
1689 | VALLEY_3 | 3 | 370 | 0.13499 | north | Y | -0.0048431 | 0.18274 | 0.017234 | 0.28891 | 0.0048431 | North | N | 0.0048431 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | 558 | 0.13531 | north | Y | -0.0045251 | 0.18306 | 0.017552 | 0.28923 | 0.0045251 | North | N | 0.0045251 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | 579 | 0.13531 | north | Y | -0.0045251 | 0.18306 | 0.017552 | 0.28923 | 0.0045251 | North | N | 0.0045251 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | 808 | 0.13531 | north | Y | -0.0045251 | 0.18306 | 0.017552 | 0.28923 | 0.0045251 | North | N | 0.0045251 | 0
1861 | EAGLEMNT | MB | 112 | 0.12978 | north | Y | -0.010059 | 0.17752 | 0.012018 | 0.2837 | 0.010059 | North | N | 0.010059 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | 100 | 0.12978 | north | Y | -0.010059 | 0.17752 | 0.012018 | 0.2837 | 0.010059 | North | N | 0.010059 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | 378 | 0.12978 | north | Y | -0.010059 | 0.17752 | 0.012018 | 0.2837 | 0.010059 | North | N | 0.010059 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | 217.3 | 0.12751 | north | Y | -0.012321 | 0.17526 | 0.0097558 | 0.28144 | 0.0097558 | west | Y | 0.012321 | 0.55745
1878 | WLFHOLW_ | 2 | 205 | 0.12751 | north | Y | -0.012321 | 0.17526 | 0.0097558 | 0.28144 | 0.0097558 | west | Y | 0.012321 | 0.5259
1879 | WLFHOLW_ | 3 | 272.4 | 0.12751 | north | Y | -0.012321 | 0.17526 | 0.0097558 | 0.28144 | 0.0097558 | west | Y | 0.012321 | 0.6988
1889 | DECRDOVA | MB | 770 | 0.12782 | north | Y | -0.012016 | 0.17557 | 0.010061 | 0.28174 | 0.010061 | west | Y | 0.012016 | 0
1892 | DECRDOVA | A | 70 | 0.12599 | north | Y | -0.013843 | 0.17374 | 0.0082338 | 0.27991 | 0.0082338 | west | Y | 0.013843 | 0.39265
1893 | DECRDOVA | B | 69 | 0.12599 | north | Y | -0.013843 | 0.17374 | 0.0082338 | 0.27991 | 0.0082338 | west | Y | 0.013843 | 0.38704
1894 | DECRDOVA | C | 69 | 0.12599 | north | Y | -0.013843 | 0.17374 | 0.0082338 | 0.27991 | 0.0082338 | west | Y | 0.013843 | 0.38704
1895 | DECRDOVA | D | 68 | 0.12599 | north | Y | -0.013843 | 0.17374 | 0.0082338 | 0.27991 | 0.0082338 | west | Y | 0.013843 | 0.38144
1898 | COMCHEPK | 1 | 1157 | 0.12717 | north | N | -0.012662 | 0.17492 | 0.0094148 | 0.28109 | 0.0094148 | west | Y | 0.012662 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | 1158 | 0.12717 | north | N | -0.012662 | 0.17492 | 0.0094148 | 0.28109 | 0.0094148 | west | Y | 0.012662 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | 224 | 0.12844 | north | Y | -0.011393 | 0.17619 | 0.010684 | 0.28236 | 0.010684 | west | Y | 0.011393 | 0.15889
1938 | MDLTHELP | 6 | 226 | 0.12844 | north | Y | -0.011393 | 0.17619 | 0.010684 | 0.28236 | 0.010684 | west | Y | 0.011393 | 0.16031
1941 | MDLTHELP | 1 | 216.4 | 0.12983 | north | Y | -0.01 | 0.17758 | 0.012077 | 0.28376 | 0.01 | North | N | 0.01 | 0
1942 | MDLTHELP | 2 | 216.1 | 0.12983 | north | Y | -0.01 | 0.17758 | 0.012077 | 0.28376 | 0.01 | North | N | 0.01 | 0
1943 | MDLTHELP | 3 | 212 | 0.12844 | north | Y | -0.011393 | 0.17619 | 0.010684 | 0.28236 | 0.010684 | west | Y | 0.011393 | 0.15038
1944 | MDLTHELP | 4 | 211 | 0.12844 | north | Y | -0.011393 | 0.17619 | 0.010684 | 0.28236 | 0.010684 | west | Y | 0.011393 | 0.14967
1947 | HANDLEY_ | 3 | 395 | 0.13008 | north | Y | -0.0097571 | 0.17783 | 0.01232 | 0.284 | 0.0097571 | North | N | 0.0097571 | 0
1948 | HANDLEY_ | 4 | 435 | 0.13037 | north | Y | -0.0094661 | 0.17812 | 0.012611 | 0.28429 | 0.0094661 | North | N | 0.0094661 | 0
1949 | HANDLEY_ | 5 | 435 | 0.13008 | north | Y | -0.0097571 | 0.17783 | 0.01232 | 0.284 | 0.0097571 | North | N | 0.0097571 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | 138 | 0.13388 | north | Y | -0.0059561 | 0.18163 | 0.016121 | 0.2878 | 0.0059561 | North | N | 0.0059561 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | 118 | 0.13422 | north | Y | -0.0056131 | 0.18197 | 0.016464 | 0.28814 | 0.0056131 | North | N | 0.0056131 | 0
2414 | MTCK7_G | 7 | 115 | 0.13422 | north | Y | -0.0056131 | 0.18197 | 0.016464 | 0.28814 | 0.0056131 | North | N | 0.0056131 | 0
2417 | MTCK8_G | 8 | 556 | 0.13422 | north | Y | -0.0056131 | 0.18197 | 0.016464 | 0.28814 | 0.0056131 | North | N | 0.0056131 | 0
2451 | LKHB1_G | 1 | 388 | 0.13581 | north | Y | -0.0040241 | 0.18356 | 0.018053 | 0.28973 | 0.0040241 | North | N | 0.0040241 | 0
2452 | LKHB2_G | 2 | 515 | 0.13581 | north | Y | -0.0040241 | 0.18356 | 0.018053 | 0.28973 | 0.0040241 | North | N | 0.0040241 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | 785 | 0.14083 | north | Y | 0.00099288 | 0.18858 | 0.02307 | 0.29475 | 0.00099288 | North | N | 0.00099288 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | 795 | 0.14083 | north | Y | 0.00099288 | 0.18858 | 0.02307 | 0.29475 | 0.00099288 | North | N | 0.00099288 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | 780 | 0.14083 | north | Y | 0.00099288 | 0.18858 | 0.02307 | 0.29475 | 0.00099288 | North | N | 0.00099288 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | 182 | 0.14209 | north | Y | 0.0022599 | 0.18984 | 0.024337 | 0.29602 | 0.0022599 | North | N | 0.0022599 | 0
3108 | STRYKER_ | 2 | 484 | 0.14209 | north | Y | 0.0022599 | 0.18984 | 0.024337 | 0.29602 | 0.0022599 | North | N | 0.0022599 | 0
3126 | TRINIDAD | 1 | 224 | 0.1369 | north | Y | -0.0029351 | 0.18465 | 0.019142 | 0.29082 | 0.0029351 | North | N | 0.0029351 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | 50 | 0.14201 | north | Y | 0.0021789 | 0.18976 | 0.024256 | 0.29594 | 0.0021789 | North | N | 0.0021789 | 0
3348 | CHAMPION | MB | 42 | 0.14195 | north | N | 0.0021169 | 0.1897 | 0.024194 | 0.29587 | 0.0021169 | North | N | 0.0021169 | 0
3381 | BBRN_1G | 1 | 615 | 0.14984 | north | Y | 0.010004 | 0.19759 | 0.032081 | 0.30376 | 0.010004 | North | N | 0.010004 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | 587 | 0.14984 | north | Y | 0.010004 | 0.19759 | 0.032081 | 0.30376 | 0.010004 | North | N | 0.010004 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | 537 | 0.097538 | north | Y | -0.042296 | 0.14529 | -0.020219 | 0.25146 | 0.020219 | west | Y | 0.042296 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | 787 | 0.097538 | north | Y | -0.042296 | 0.14529 | -0.020219 | 0.25146 | 0.020219 | west | Y | 0.042296 | 17.3745
3416 | LAKE_CRK | MB | 75 | 0.095962 | north | Y | -0.043872 | 0.14371 | -0.021795 | 0.24988 | 0.021795 | west | Y | 0.043872 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | 222 | 0.095962 | north | Y | -0.043872 | 0.14371 | -0.021795 | 0.24988 | 0.021795 | west | Y | 0.043872 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | 569 | 0.025693 | south | Y | -0.11414 | 0.073443 | -0.092064 | 0.17962 | 0.073443 | south | N | 0.073443 | 0
5026 | BRAUNIG_ | 1 | 209 | -0.052992 | south | Y | -0.19283 | -0.0052421 | -0.17075 | 0.10093 | 0.0052421 | south | N | 0.0052421 | 0
5027 | BRAUNIG_ | 2 | 216 | -0.052992 | south | Y | -0.19283 | -0.0052421 | -0.17075 | 0.10093 | 0.0052421 | south | N | 0.0052421 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | 407 | -0.05278 | south | Y | -0.19261 | -0.0050301 | -0.17054 | 0.10114 | 0.0050301 | south | N | 0.0050301 | 0
5031 | BRA_VHBC | 1 | 46 | -0.052992 | south | Y | -0.19283 | -0.0052421 | -0.17075 | 0.10093 | 0.0052421 | south | N | 0.0052421 | 0
5032 | BRA_VHBC | 2 | 47 | -0.052992 | south | Y | -0.19283 | -0.0052421 | -0.17075 | 0.10093 | 0.0052421 | south | N | 0.0052421 | 0
5033 | BRA_VHBC | 3 | 46 | -0.052992 | south | Y | -0.19283 | -0.0052421 | -0.17075 | 0.10093 | 0.0052421 | south | N | 0.0052421 | 0
5034 | BRA_VHBC | 4 | 46 | -0.052992 | south | Y | -0.19283 | -0.0052421 | -0.17075 | 0.10093 | 0.0052421 | south | N | 0.0052421 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | 424 | -0.052862 | south | Y | -0.1927 | -0.0051121 | -0.17062 | 0.10106 | 0.0051121 | south | N | 0.0051121 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | 425 | -0.052862 | south | Y | -0.1927 | -0.0051121 | -0.17062 | 0.10106 | 0.0051121 | south | N | 0.0051121 | 0
5264 | LEON_LCP | 3 | 58 | -0.052806 | south | Y | -0.19264 | -0.0050561 | -0.17056 | 0.10112 | 0.0050561 | south | N | 0.0050561 | 0
5265 | LEON_LCP | 4 | 89 | -0.052806 | south | Y | -0.19264 | -0.0050561 | -0.17056 | 0.10112 | 0.0050561 | south | N | 0.0050561 | 0
5266 | LEON_LCP | 1 | 44 | -0.052806 | south | Y | -0.19264 | -0.0050561 | -0.17056 | 0.10112 | 0.0050561 | south | N | 0.0050561 | 0
5267 | LEON_LCP | 2 | 44 | -0.052806 | south | Y | -0.19264 | -0.0050561 | -0.17056 | 0.10112 | 0.0050561 | south | N | 0.0050561 | 0
5268 | LEON_LCP | 3 | 43 | -0.052806 | south | Y | -0.19264 | -0.0050561 | -0.17056 | 0.10112 | 0.0050561 | south | N | 0.0050561 | 0
5269 | LEON_LCP | 4 | 45 | -0.052806 | south | Y | -0.19264 | -0.0050561 | -0.17056 | 0.10112 | 0.0050561 | south | N | 0.0050561 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | 412 | -0.052834 | south | Y | -0.19267 | -0.0050841 | -0.17059 | 0.10109 | 0.0050841 | south | N | 0.0050841 | 0
5397 | CALAVER_ | 2 | 400 | -0.052834 | south | Y | -0.19267 | -0.0050841 | -0.17059 | 0.10109 | 0.0050841 | south | N | 0.0050841 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | 546 | -0.05518 | south | Y | -0.19501 | -0.0074301 | -0.17294 | 0.098742 | 0.0074301 | south | N | 0.0074301 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | 750 | -0.05518 | south | Y | -0.19501 | -0.0074301 | -0.17294 | 0.098742 | 0.0074301 | south | N | 0.0074301 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | 61 | -0.053051 | south | Y | -0.19289 | -0.0053011 | -0.17081 | 0.10087 | 0.0053011 | south | N | 0.0053011 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | 95 | -0.053051 | south | Y | -0.19289 | -0.0053011 | -0.17081 | 0.10087 | 0.0053011 | south | N | 0.0053011 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | 151 | -0.053051 | south | Y | -0.19289 | -0.0053011 | -0.17081 | 0.10087 | 0.0053011 | south | N | 0.0053011 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.054163 | south | Y | -0.194 | -0.0064131 | -0.17192 | 0.099759 | 0.0064131 | south | N | 0.0064131 | 0
5477 | BRA_AVR1 | 1 | 170 | -0.054163 | south | Y | -0.194 | -0.0064131 | -0.17192 | 0.099759 | 0.0064131 | south | N | 0.0064131 | 0
5478 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.054163 | south | Y | -0.194 | -0.0064131 | -0.17192 | 0.099759 | 0.0064131 | south | N | 0.0064131 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | 22 | -0.083684 | south | Y | -0.22352 | -0.035934 | -0.20144 | 0.070238 | 0.035934 | south | N | 0.035934 | 0
5505 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.083684 | south | Y | -0.22352 | -0.035934 | -0.20144 | 0.070238 | 0.035934 | south | N | 0.035934 | 0
5506 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.083684 | south | Y | -0.22352 | -0.035934 | -0.20144 | 0.070238 | 0.035934 | south | N | 0.035934 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | 47.7 | -0.082951 | south | Y | -0.22279 | -0.035201 | -0.20071 | 0.070971 | 0.035201 | south | N | 0.035201 | 0
5509 | RAYBURNC | 1 | 37.3 | -0.082951 | south | Y | -0.22279 | -0.035201 | -0.20071 | 0.070971 | 0.035201 | south | N | 0.035201 | 0
5511 | RAYBURNC | 1 | 46 | -0.082951 | south | Y | -0.22279 | -0.035201 | -0.20071 | 0.070971 | 0.035201 | south | N | 0.035201 | 0
5512 | RAYBURNC | 1 | 48 | -0.082951 | south | Y | -0.22279 | -0.035201 | -0.20071 | 0.070971 | 0.035201 | south | N | 0.035201 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | 12 | -0.072204 | south | N | -0.21204 | -0.024454 | -0.18996 | 0.081718 | 0.024454 | south | N | 0.024454 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | 11 | -0.072204 | south | N | -0.21204 | -0.024454 | -0.18996 | 0.081718 | 0.024454 | south | N | 0.024454 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.054019 | south | Y | -0.19385 | -0.0062691 | -0.17178 | 0.099903 | 0.0062691 | south | N | 0.0062691 | 0
5891 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.054019 | south | Y | -0.19385 | -0.0062691 | -0.17178 | 0.099903 | 0.0062691 | south | N | 0.0062691 | 0
5892 | PEARSALL | 1 | 23 | -0.054019 | south | Y | -0.19385 | -0.0062691 | -0.17178 | 0.099903 | 0.0062691 | south | N | 0.0062691 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | 396 | -0.061674 | south | Y | -0.20151 | -0.013924 | -0.17943 | 0.092248 | 0.013924 | south | N | 0.013924 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | 1333 | -0.13169 | houston | N | -0.27153 | -0.083944 | -0.24945 | 0.022228 | 0.022228 | houston | N | 0.022228 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | 1328 | -0.13169 | houston | N | -0.27153 | -0.083944 | -0.24945 | 0.022228 | 0.022228 | houston | N | 0.022228 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | 600 | 0 | north | N | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | Y | 0.13983 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | 38 | -0.078144 | south | Y | -0.21798 | -0.030394 | -0.1959 | 0.075778 | 0.030394 | south | N | 0.030394 | 0
5933 | SI_RAY6 | 6 | 19.3 | -0.078144 | south | Y | -0.21798 | -0.030394 | -0.1959 | 0.075778 | 0.030394 | south | N | 0.030394 | 0
5934 | SI_RAY5 | 5 | 15 | -0.078144 | south | Y | -0.21798 | -0.030394 | -0.1959 | 0.075778 | 0.030394 | south | N | 0.030394 | 0
5935 | SI_RAY10 | 10 | 47 | -0.078144 | south | Y | -0.21798 | -0.030394 | -0.1959 | 0.075778 | 0.030394 | south | N | 0.030394 | 0
6016 | SWMESA | 1 | 75 | 0.10953 | west | Y | -0.030301 | 0.15728 | -0.0082242 | 0.26346 | 0.0082242 | west | N | 0.0082242 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | 220 | 0 | west | N | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | Y | 0.11776 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | 150 | 0.12 | west | Y | -0.019831 | 0.16775 | 0.0022458 | 0.27393 | 0.0022458 | west | N | 0.0022458 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | 169.5 | 0.11667 | west | Y | -0.023161 | 0.16442 | -0.0010842 | 0.2706 | 0.0010842 | west | N | 0.0010842 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | 150 | 0.082478 | west | Y | -0.057356 | 0.13023 | -0.035279 | 0.2364 | 0.035279 | west | N | 0.035279 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | 63 | 0.11904 | west | Y | -0.020794 | 0.16679 | 0.0012828 | 0.27296 | 0.0012828 | west | N | 0.0012828 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | 649.7 | 0.12376 | west | Y | -0.016075 | 0.17151 | 0.0060018 | 0.27768 | 0.0060018 | west | N | 0.0060018 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | 40 | 0.13451 | north | N | -0.0053201 | 0.18226 | 0.016757 | 0.28844 | 0.0053201 | North | N | 0.0053201 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | 40 | 0.13451 | north | N | -0.0053201 | 0.18226 | 0.016757 | 0.28844 | 0.0053201 | North | N | 0.0053201 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | 422 | -0.005507 | south | Y | -0.14534 | 0.042243 | -0.12326 | 0.14842 | 0.042243 | south | N | 0.042243 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | 132 | -0.022598 | south | Y | -0.16243 | 0.025152 | -0.14036 | 0.13132 | 0.025152 | south | N | 0.025152 | 0
7005 | L_SIMGID | 2 | 134 | -0.022598 | south | Y | -0.16243 | 0.025152 | -0.14036 | 0.13132 | 0.025152 | south | N | 0.025152 | 0
7006 | L_SIMGID | 3 | 323 | -0.022598 | south | Y | -0.16243 | 0.025152 | -0.14036 | 0.13132 | 0.025152 | south | N | 0.025152 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | 158 | -0.024878 | south | Y | -0.16471 | 0.022872 | -0.14264 | 0.12904 | 0.022872 | south | N | 0.022872 | 0
7008 | L_LOSTPI | 2 | 160 | -0.024878 | south | Y | -0.16471 | 0.022872 | -0.14264 | 0.12904 | 0.022872 | south | N | 0.022872 | 0
7009 | L_LOSTPI | 3 | 175 | -0.024878 | south | Y | -0.16471 | 0.022872 | -0.14264 | 0.12904 | 0.022872 | south | N | 0.022872 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | 584 | -0.043265 | south | Y | -0.1831 | 0.0044849 | -0.16102 | 0.11066 | 0.0044849 | south | N | 0.0044849 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | 595 | -0.043265 | south | Y | -0.1831 | 0.0044849 | -0.16102 | 0.11066 | 0.0044849 | south | N | 0.0044849 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | 433 | -0.043418 | south | Y | -0.18325 | 0.0043319 | -0.16118 | 0.1105 | 0.0043319 | south | N | 0.0043319 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | 223.9 | -0.042005 | south | Y | -0.18184 | 0.0057449 | -0.15976 | 0.11192 | 0.0057449 | south | N | 0.0057449 | 0
7015 | L_HAYSEN | 2 | 225 | -0.042005 | south | Y | -0.18184 | 0.0057449 | -0.15976 | 0.11192 | 0.0057449 | south | N | 0.0057449 | 0
7016 | L_HAYSEN | 3 | 224.6 | -0.042005 | south | Y | -0.18184 | 0.0057449 | -0.15976 | 0.11192 | 0.0057449 | south | N | 0.0057449 | 0
7017 | L_HAYSEN | 4 | 226.7 | -0.042005 | south | Y | -0.18184 | 0.0057449 | -0.15976 | 0.11192 | 0.0057449 | south | N | 0.0057449 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | 8 | -0.012873 | south | N | -0.15271 | 0.034877 | -0.13063 | 0.14105 | 0.034877 | south | N | 0.034877 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | 8 | -0.012873 | south | N | -0.15271 | 0.034877 | -0.13063 | 0.14105 | 0.034877 | south | N | 0.034877 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | 18 | 0.003899 | south | N | -0.13594 | 0.051649 | -0.11386 | 0.15782 | 0.051649 | south | N | 0.051649 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | 18 | 0.003899 | south | N | -0.13594 | 0.051649 | -0.11386 | 0.15782 | 0.051649 | south | N | 0.051649 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | 15 | 0.003899 | south | N | -0.13594 | 0.051649 | -0.11386 | 0.15782 | 0.051649 | south | N | 0.051649 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | 13.7 | 0.002238 | south | N | -0.1376 | 0.049988 | -0.11552 | 0.15616 | 0.049988 | south | N | 0.049988 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | 18 | -0.006969 | south | N | -0.1468 | 0.040781 | -0.12473 | 0.14695 | 0.040781 | south | N | 0.040781 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | 18 | -0.006969 | south | N | -0.1468 | 0.040781 | -0.12473 | 0.14695 | 0.040781 | south | N | 0.040781 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | 35 | -0.010286 | south | N | -0.15012 | 0.037464 | -0.12804 | 0.14364 | 0.037464 | south | N | 0.037464 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | 34 | -0.010286 | south | N | -0.15012 | 0.037464 | -0.12804 | 0.14364 | 0.037464 | south | N | 0.037464 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | 35 | -0.010286 | south | N | -0.15012 | 0.037464 | -0.12804 | 0.14364 | 0.037464 | south | N | 0.037464 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | 28 | -0.005112 | south | N | -0.14495 | 0.042638 | -0.12287 | 0.14881 | 0.042638 | south | N | 0.042638 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | 29 | -0.005112 | south | N | -0.14495 | 0.042638 | -0.12287 | 0.14881 | 0.042638 | south | N | 0.042638 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | 35 | 0.11656 | west | Y | -0.023272 | 0.16431 | -0.0011952 | 0.27048 | 0.0011952 | west | N | 0.0011952 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | 30 | 0.11656 | west | Y | -0.023272 | 0.16431 | -0.0011952 | 0.27048 | 0.0011952 | west | N | 0.0011952 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | 50 | -0.039456 | south | Y | -0.17929 | 0.0082939 | -0.15721 | 0.11447 | 0.0082939 | south | N | 0.0082939 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 2 | 50 | -0.039456 | south | Y | -0.17929 | 0.0082939 | -0.15721 | 0.11447 | 0.0082939 | south | N | 0.0082939 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 3 | 50 | -0.039456 | south | Y | -0.17929 | 0.0082939 | -0.15721 | 0.11447 | 0.0082939 | south | N | 0.0082939 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 4 | 50 | -0.039456 | south | Y | -0.17929 | 0.0082939 | -0.15721 | 0.11447 | 0.0082939 | south | N | 0.0082939 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | 6 | -0.035813 | south | N | -0.17565 | 0.011937 | -0.15357 | 0.11811 | 0.011937 | south | N | 0.011937 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | 2.4 | -0.045986 | south | N | -0.18582 | 0.0017639 | -0.16374 | 0.10794 | 0.0017639 | south | N | 0.0017639 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | 2.4 | -0.045986 | south | N | -0.18582 | 0.0017639 | -0.16374 | 0.10794 | 0.0017639 | south | N | 0.0017639 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | 2.8 | -0.045986 | south | N | -0.18582 | 0.0017639 | -0.16374 | 0.10794 | 0.0017639 | south | N | 0.0017639 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | 4 | -0.047562 | south | N | -0.1874 | 0.00018791 | -0.16532 | 0.10636 | 0.00018791 | south | N | 0.00018791 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | 2.4 | -0.048591 | south | N | -0.18843 | -0.00084109 | -0.16635 | 0.10533 | 0.00084109 | south | N | 0.00084109 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | 2.4 | -0.048591 | south | N | -0.18843 | -0.00084109 | -0.16635 | 0.10533 | 0.00084109 | south | N | 0.00084109 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | 147 | -0.051761 | south | Y | -0.1916 | -0.0040111 | -0.16952 | 0.10216 | 0.0040111 | south | N | 0.0040111 | 0
7801 | L_GUADGE | 2 | 138 | -0.051761 | south | Y | -0.1916 | -0.0040111 | -0.16952 | 0.10216 | 0.0040111 | south | N | 0.0040111 | 0
7802 | L_GUADGE | 3 | 140 | -0.051761 | south | Y | -0.1916 | -0.0040111 | -0.16952 | 0.10216 | 0.0040111 | south | N | 0.0040111 | 0
7803 | L_GUADGE | 4 | 147 | -0.051761 | south | Y | -0.1916 | -0.0040111 | -0.16952 | 0.10216 | 0.0040111 | south | N | 0.0040111 | 0
7804 | L_GUADGE | 5 | 182 | -0.051761 | south | Y | -0.1916 | -0.0040111 | -0.16952 | 0.10216 | 0.0040111 | south | N | 0.0040111 | 0
7805 | L_GUADGE | 6 | 198 | -0.051761 | south | Y | -0.1916 | -0.0040111 | -0.16952 | 0.10216 | 0.0040111 | south | N | 0.0040111 | 0
7807 | L_BASTEN | 1 | 152.5 | -0.02234 | south | Y | -0.16217 | 0.02541 | -0.1401 | 0.13158 | 0.02541 | south | N | 0.02541 | 0
7808 | L_BASTEN | 1 | 149.5 | -0.02234 | south | Y | -0.16217 | 0.02541 | -0.1401 | 0.13158 | 0.02541 | south | N | 0.02541 | 0
7809 | L_BASTEN | 1 | 232.6 | -0.02234 | south | Y | -0.16217 | 0.02541 | -0.1401 | 0.13158 | 0.02541 | south | N | 0.02541 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | 142 | -0.04702 | south | Y | -0.18685 | 0.00072991 | -0.16478 | 0.1069 | 0.00072991 | south | N | 0.00072991 | 0
7811 | L_RIONOG | 2 | 145 | -0.04702 | south | Y | -0.18685 | 0.00072991 | -0.16478 | 0.1069 | 0.00072991 | south | N | 0.00072991 | 0
7812 | L_RIONOG | 3 | 151 | -0.04702 | south | Y | -0.18685 | 0.00072991 | -0.16478 | 0.1069 | 0.00072991 | south | N | 0.00072991 | 0
7813 | L_RIONOG | 4 | 290 | -0.04702 | south | Y | -0.18685 | 0.00072991 | -0.16478 | 0.1069 | 0.00072991 | south | N | 0.00072991 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | 33 | -0.008267 | south | N | -0.1481 | 0.039483 | -0.12602 | 0.14566 | 0.039483 | south | N | 0.039483 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | 25 | -0.008267 | south | N | -0.1481 | 0.039483 | -0.12602 | 0.14566 | 0.039483 | south | N | 0.039483 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | 12 | -0.072204 | south | N | -0.21204 | -0.024454 | -0.18996 | 0.081718 | 0.024454 | south | N | 0.024454 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | 73 | -0.082998 | south | N | -0.22283 | -0.035248 | -0.20076 | 0.070924 | 0.035248 | south | N | 0.035248 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | 79 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | 81 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
8139 | JOS #1 | MB | 255 | 0 | south | Y | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | N | 0.04775 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | 28 | -0.086903 | south | N | -0.22674 | -0.039153 | -0.20466 | 0.067019 | 0.039153 | south | N | 0.039153 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | 7 | -0.086903 | south | N | -0.22674 | -0.039153 | -0.20466 | 0.067019 | 0.039153 | south | N | 0.039153 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | 79 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | 80 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | 78.4 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | 25 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | 46 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | 629 | -0.074824 | south | Y | -0.21466 | -0.027074 | -0.19258 | 0.079098 | 0.027074 | south | N | 0.027074 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | 144 | -0.08155 | south | Y | -0.22138 | -0.0338 | -0.19931 | 0.072372 | 0.0338 | south | N | 0.0338 | 0
8174 | VICEC61A | 6 | 188 | -0.08155 | south | Y | -0.22138 | -0.0338 | -0.19931 | 0.072372 | 0.0338 | south | N | 0.0338 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | 12 | -0.057577 | south | N | -0.19741 | -0.0098271 | -0.17533 | 0.096345 | 0.0098271 | south | N | 0.0098271 | 0
8262 | ELPS | 1 | 6 | -0.023203 | south | N | -0.16304 | 0.024547 | -0.14096 | 0.13072 | 0.024547 | south | N | 0.024547 | 0
8285 | LAR #1 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | N | 0.04775 | 0
8287 | LAR #2 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | N | 0.04775 | 0
8288 | LAR #3 | MB | 105 | 0 | south | Y | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | N | 0.04775 | 0
8388 | BATES0A | MB | 70 | 0 | south | Y | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | N | 0.04775 | 0
8393 | BATES0B | MB | 110 | 0 | south | Y | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | N | 0.04775 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | 336 | -0.079966 | south | Y | -0.2198 | -0.032216 | -0.19772 | 0.073956 | 0.032216 | south | N | 0.032216 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | 20 | 0 | south | N | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | N | 0.04775 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | 14 | 0 | south | N | -0.13983 | 0.04775 | -0.11776 | 0.15392 | 0.04775 | south | N | 0.04775 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | 334 | -0.07964 | south | Y | -0.21947 | -0.03189 | -0.1974 | 0.074282 | 0.03189 | south | N | 0.03189 | 0
8460 | B_DAVIS2 | 2 | 340 | -0.07964 | south | Y | -0.21947 | -0.03189 | -0.1974 | 0.074282 | 0.03189 | south | N | 0.03189 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | 38 | -0.079389 | south | N | -0.21922 | -0.031639 | -0.19715 | 0.074533 | 0.031639 | south | N | 0.031639 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | 25 | -0.079555 | south | N | -0.21939 | -0.031805 | -0.19731 | 0.074367 | 0.031805 | south | N | 0.031805 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | 25 | -0.079555 | south | N | -0.21939 | -0.031805 | -0.19731 | 0.074367 | 0.031805 | south | N | 0.031805 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | 38 | -0.079438 | south | N | -0.21927 | -0.031688 | -0.1972 | 0.074484 | 0.031688 | south | N | 0.031688 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | 29 | -0.078683 | south | N | -0.21852 | -0.030933 | -0.19644 | 0.075239 | 0.030933 | south | N | 0.030933 | 0
8560 | CNOPGT1 | 1 | 148.3 | -0.079949 | south | N | -0.21978 | -0.032199 | -0.19771 | 0.073973 | 0.032199 | south | N | 0.032199 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | 148.6 | -0.079949 | south | N | -0.21978 | -0.032199 | -0.19771 | 0.073973 | 0.032199 | south | N | 0.032199 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | 153 | -0.079949 | south | N | -0.21978 | -0.032199 | -0.19771 | 0.073973 | 0.032199 | south | N | 0.032199 | 0
8926 | LGE_GT10 | 1 | 158 | -0.081478 | south | N | -0.22131 | -0.033728 | -0.19924 | 0.072444 | 0.033728 | south | N | 0.033728 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | 153 | -0.081478 | south | N | -0.22131 | -0.033728 | -0.19924 | 0.072444 | 0.033728 | south | N | 0.033728 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | 100 | -0.081478 | south | N | -0.22131 | -0.033728 | -0.19924 | 0.072444 | 0.033728 | south | N | 0.033728 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | 145 | -0.081478 | south | N | -0.22131 | -0.033728 | -0.19924 | 0.072444 | 0.033728 | south | N | 0.033728 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | 147 | -0.081478 | south | N | -0.22131 | -0.033728 | -0.19924 | 0.072444 | 0.033728 | south | N | 0.033728 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | 127 | -0.081478 | south | N | -0.22131 | -0.033728 | -0.19924 | 0.072444 | 0.033728 | south | N | 0.033728 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | 146.5 | -0.076835 | south | Y | -0.21667 | -0.029085 | -0.19459 | 0.077087 | 0.029085 | south | N | 0.029085 | 0
8934 | FGNTS101 | 2 | 147.9 | -0.076835 | south | Y | -0.21667 | -0.029085 | -0.19459 | 0.077087 | 0.029085 | south | N | 0.029085 | 0
8935 | FGNTS201 | 3 | 173 | -0.076835 | south | Y | -0.21667 | -0.029085 | -0.19459 | 0.077087 | 0.029085 | south | N | 0.029085 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | 207 | -0.077597 | south | Y | -0.21743 | -0.029847 | -0.19535 | 0.076325 | 0.029847 | south | N | 0.029847 | 0
8937 | MVGN#2 | 2 | 216.7 | -0.077597 | south | Y | -0.21743 | -0.029847 | -0.19535 | 0.076325 | 0.029847 | south | N | 0.029847 | 0
8938 | MVGN#3 | 3 | 242 | -0.077597 | south | Y | -0.21743 | -0.029847 | -0.19535 | 0.076325 | 0.029847 | south | N | 0.029847 | 0
8981 | HECN1 | 1 | 144 | -0.077602 | south | Y | -0.21744 | -0.029852 | -0.19536 | 0.07632 | 0.029852 | south | N | 0.029852 | 0
8982 | HECN2 | 2 | 144 | -0.077602 | south | Y | -0.21744 | -0.029852 | -0.19536 | 0.07632 | 0.029852 | south | N | 0.029852 | 0
8983 | HECN3 | 3 | 171 | -0.077602 | south | Y | -0.21744 | -0.029852 | -0.19536 | 0.07632 | 0.029852 | south | N | 0.029852 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | 310 | -0.013049 | south | Y | -0.15288 | 0.034701 | -0.13081 | 0.14087 | 0.034701 | south | N | 0.034701 | 0
9001 | DECKR_G2 | 2 | 413 | -0.013049 | south | Y | -0.15288 | 0.034701 | -0.13081 | 0.14087 | 0.034701 | south | N | 0.034701 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | 42 | -0.011668 | south | Y | -0.1515 | 0.036082 | -0.12943 | 0.14225 | 0.036082 | south | N | 0.036082 | 0
9003 | DECKR_G4 | 4 | 44 | -0.011668 | south | Y | -0.1515 | 0.036082 | -0.12943 | 0.14225 | 0.036082 | south | N | 0.036082 | 0
9004 | DECKR_G5 | 5 | 44 | -0.011668 | south | Y | -0.1515 | 0.036082 | -0.12943 | 0.14225 | 0.036082 | south | N | 0.036082 | 0
9005 | DECKR_G6 | 6 | 47 | -0.011668 | south | Y | -0.1515 | 0.036082 | -0.12943 | 0.14225 | 0.036082 | south | N | 0.036082 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | 49 | -0.015221 | south | Y | -0.15506 | 0.032529 | -0.13298 | 0.1387 | 0.032529 | south | N | 0.032529 | 0
9017 | SANDH_G2 | 2 | 46 | -0.015221 | south | Y | -0.15506 | 0.032529 | -0.13298 | 0.1387 | 0.032529 | south | N | 0.032529 | 0
9018 | SANDH_G3 | 3 | 46 | -0.015221 | south | Y | -0.15506 | 0.032529 | -0.13298 | 0.1387 | 0.032529 | south | N | 0.032529 | 0
9019 | SANDH_G4 | 4 | 47 | -0.015221 | south | Y | -0.15506 | 0.032529 | -0.13298 | 0.1387 | 0.032529 | south | N | 0.032529 | 0
9020 | SANDHG5A | 5A | 154 | -0.015221 | south | Y | -0.15506 | 0.032529 | -0.13298 | 0.1387 | 0.032529 | south | N | 0.032529 | 0
9021 | SANDHG5C | 5C | 148 | -0.015221 | south | Y | -0.15506 | 0.032529 | -0.13298 | 0.1387 | 0.032529 | south | N | 0.032529 | 0
9022 | SANDH_G6 | 6 | 48 | -0.015221 | south | Y | -0.15506 | 0.032529 | -0.13298 | 0.1387 | 0.032529 | south | N | 0.032529 | 0
9023 | SANDH_G7 | 7 | 48 | -0.015221 | south | Y | -0.15506 | 0.032529 | -0.13298 | 0.1387 | 0.032529 | south | N | 0.032529 | 0
11001 | NAV1CT | 1 | 70 | 0.11776 | west | Y | -0.022078 | 0.16551 | -1.2233e-06 | 0.27168 | 1.2233e-06 | west | N | 1.2233e-06 | 0
11009 | NAV2CT | 1 | 70 | 0.11776 | west | Y | -0.022078 | 0.16551 | -1.2233e-06 | 0.27168 | 1.2233e-06 | west | N | 1.2233e-06 | 0
11011 | NAV3ST | 1 | 92.8 | 0.11776 | west | Y | -0.022078 | 0.16551 | -1.2233e-06 | 0.27168 | 1.2233e-06 | west | N | 1.2233e-06 | 0
11012 | NAV4CT | 1 | 80 | 0.11776 | west | Y | -0.022078 | 0.16551 | -1.2233e-06 | 0.27168 | 1.2233e-06 | west | N | 1.2233e-06 | 0
11013 | NAV5CT | 1 | 80 | 0.11776 | west | Y | -0.022078 | 0.16551 | -1.2233e-06 | 0.27168 | 1.2233e-06 | west | N | 1.2233e-06 | 0
11014 | NAV6ST | 1 | 115 | 0.11776 | west | Y | -0.022078 | 0.16551 | -1.2233e-06 | 0.27168 | 1.2233e-06 | west | N | 1.2233e-06 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | 208.2 | 0.11774 | west | Y | -0.02209 | 0.16549 | -1.3223e-05 | 0.27167 | 1.3223e-05 | west | N | 1.3223e-05 | 0
11021 | TIEHVCG_ | 1 | 142.1 | 0.11774 | west | Y | -0.02209 | 0.16549 | -1.3223e-05 | 0.27167 | 1.3223e-05 | west | N | 1.3223e-05 | 0
11022 | TIEHVCG_ | 1 | 132.4 | 0.11774 | west | Y | -0.02209 | 0.16549 | -1.3223e-05 | 0.27167 | 1.3223e-05 | west | N | 1.3223e-05 | 0
11023 | TIEHVCG_ | 1 | 136 | 0.11774 | west | Y | -0.02209 | 0.16549 | -1.3223e-05 | 0.27167 | 1.3223e-05 | west | N | 1.3223e-05 | 0
11024 | TIEHVCG_ | 1 | 147 | 0.11774 | west | Y | -0.02209 | 0.16549 | -1.3223e-05 | 0.27167 | 1.3223e-05 | west | N | 1.3223e-05 | 0
11025 | TIEHVSG_ | 1 | 210 | 0.11774 | west | Y | -0.02209 | 0.16549 | -1.3223e-05 | 0.27167 | 1.3223e-05 | west | N | 1.3223e-05 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | 209 | 0.11998 | west | Y | -0.019858 | 0.16773 | 0.0022188 | 0.2739 | 0.0022188 | west | N | 0.0022188 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | 126.5 | 0.11998 | west | Y | -0.019858 | 0.16773 | 0.0022188 | 0.2739 | 0.0022188 | west | N | 0.0022188 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | 249 | 0.11998 | west | Y | -0.019858 | 0.16773 | 0.0022188 | 0.2739 | 0.0022188 | west | N | 0.0022188 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | 197 | 0.11998 | west | Y | -0.019858 | 0.16773 | 0.0022188 | 0.2739 | 0.0022188 | west | N | 0.0022188 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | 200 | 0.11885 | west | Y | -0.020989 | 0.16659 | 0.0010878 | 0.27277 | 0.0010878 | west | N | 0.0010878 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | 121.9 | 0.11885 | west | Y | -0.020989 | 0.16659 | 0.0010878 | 0.27277 | 0.0010878 | west | N | 0.0010878 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | 149 | 0.11678 | west | Y | -0.023059 | 0.16452 | -0.00098222 | 0.2707 | 0.00098222 | west | N | 0.00098222 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.11863 | west | Y | -0.021203 | 0.16638 | 0.00087378 | 0.27255 | 0.00087378 | west | N | 0.00087378 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.11863 | west | Y | -0.021203 | 0.16638 | 0.00087378 | 0.27255 | 0.00087378 | west | N | 0.00087378 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | 225 | 0.11857 | west | Y | -0.021267 | 0.16632 | 0.00080978 | 0.27249 | 0.00080978 | west | N | 0.00080978 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.11951 | west | Y | -0.020326 | 0.16726 | 0.0017508 | 0.27343 | 0.0017508 | west | N | 0.0017508 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.11951 | west | Y | -0.020326 | 0.16726 | 0.0017508 | 0.27343 | 0.0017508 | west | N | 0.0017508 | 0
11691 | KMICHICT | 1 | 140 | 0.13499 | north | N | -0.0048431 | 0.18274 | 0.017234 | 0.28891 | 0.0048431 | North | N | 0.0048431 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | 141 | 0.13499 | north | N | -0.0048431 | 0.18274 | 0.017234 | 0.28891 | 0.0048431 | North | N | 0.0048431 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | 309 | 0.13499 | north | N | -0.0048431 | 0.18274 | 0.017234 | 0.28891 | 0.0048431 | North | N | 0.0048431 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | 143 | 0.13499 | north | N | -0.0048431 | 0.18274 | 0.017234 | 0.28891 | 0.0048431 | North | N | 0.0048431 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | 144 | 0.13499 | north | N | -0.0048431 | 0.18274 | 0.017234 | 0.28891 | 0.0048431 | North | N | 0.0048431 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | 310 | 0.13499 | north | N | -0.0048431 | 0.18274 | 0.017234 | 0.28891 | 0.0048431 | North | N | 0.0048431 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | 196 | 0.13306 | north | Y | -0.0067761 | 0.18081 | 0.015301 | 0.28698 | 0.0067761 | North | N | 0.0067761 | 0
12323 | ENNSTRAC | 2 | 111 | 0.13306 | north | Y | -0.0067761 | 0.18081 | 0.015301 | 0.28698 | 0.0067761 | North | N | 0.0067761 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | 0 | 0.13418 | north | N | -0.0056501 | 0.18193 | 0.016427 | 0.28811 | 0.0056501 | North | N | 0.0056501 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | 161 | 0.13671 | north | Y | -0.0031211 | 0.18446 | 0.018956 | 0.29064 | 0.0031211 | North | N | 0.0031211 | 0
12412 | FPLEFR1B | 2 | 164 | 0.13671 | north | Y | -0.0031211 | 0.18446 | 0.018956 | 0.29064 | 0.0031211 | North | N | 0.0031211 | 0
12413 | FPLEFR1C | 3 | 164 | 0.13671 | north | Y | -0.0031211 | 0.18446 | 0.018956 | 0.29064 | 0.0031211 | North | N | 0.0031211 | 0
12414 | FPLEFR1S | 4 | 414 | 0.13671 | north | Y | -0.0031211 | 0.18446 | 0.018956 | 0.29064 | 0.0031211 | North | N | 0.0031211 | 0
12421 | FPLEFR2A | 1 | 162 | 0.13671 | north | Y | -0.0031211 | 0.18446 | 0.018956 | 0.29064 | 0.0031211 | North | N | 0.0031211 | 0
12422 | FPLEFR2B | 2 | 161 | 0.13671 | north | Y | -0.0031211 | 0.18446 | 0.018956 | 0.29064 | 0.0031211 | North | N | 0.0031211 | 0
12423 | FPLEFR2C | 3 | 163 | 0.13671 | north | Y | -0.0031211 | 0.18446 | 0.018956 | 0.29064 | 0.0031211 | North | N | 0.0031211 | 0
12424 | FPLEFR2S | 4 | 409 | 0.13671 | north | Y | -0.0031211 | 0.18446 | 0.018956 | 0.29064 | 0.0031211 | North | N | 0.0031211 | 0
12440 | PARKD_1S | 1 | 0 | 0.13553 | north | N | -0.0043001 | 0.18328 | 0.017777 | 0.28946 | 0.0043001 | North | N | 0.0043001 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | 0 | 0.13553 | north | N | -0.0043001 | 0.18328 | 0.017777 | 0.28946 | 0.0043001 | North | N | 0.0043001 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | 148 | 0.14142 | north | N | 0.0015909 | 0.18917 | 0.023668 | 0.29535 | 0.0015909 | North | N | 0.0015909 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | 130 | 0.14142 | north | N | 0.0015909 | 0.18917 | 0.023668 | 0.29535 | 0.0015909 | North | N | 0.0015909 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | 145 | 0.14142 | north | N | 0.0015909 | 0.18917 | 0.023668 | 0.29535 | 0.0015909 | North | N | 0.0015909 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | 399 | 0.14142 | north | N | 0.0015909 | 0.18917 | 0.023668 | 0.29535 | 0.0015909 | North | N | 0.0015909 | 0
13131 | CALFREST | 1 | 150.7 | 0.14842 | north | Y | 0.0085819 | 0.19617 | 0.030659 | 0.30234 | 0.0085819 | North | N | 0.0085819 | 0
13132 | CALFREST | 2 | 151 | 0.14842 | north | Y | 0.0085819 | 0.19617 | 0.030659 | 0.30234 | 0.0085819 | North | N | 0.0085819 | 0
13133 | CALFREST | 3 | 177.4 | 0.14842 | north | Y | 0.0085819 | 0.19617 | 0.030659 | 0.30234 | 0.0085819 | North | N | 0.0085819 | 0
13134 | CALFREST | 4 | 151.5 | 0.14815 | north | Y | 0.0083149 | 0.1959 | 0.030392 | 0.30207 | 0.0083149 | North | N | 0.0083149 | 0
13135 | CALFREST | 5 | 152.3 | 0.14815 | north | Y | 0.0083149 | 0.1959 | 0.030392 | 0.30207 | 0.0083149 | North | N | 0.0083149 | 0
13136 | CALFREST | 6 | 177.5 | 0.14815 | north | Y | 0.0083149 | 0.1959 | 0.030392 | 0.30207 | 0.0083149 | North | N | 0.0083149 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | 581 | 0.025693 | south | Y | -0.11414 | 0.073443 | -0.092064 | 0.17962 | 0.073443 | south | N | 0.073443 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | 855 | 0.17725 | north | Y | 0.037418 | 0.225 | 0.059495 | 0.33117 | 0.037418 | North | N | 0.037418 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | 855 | 0.17725 | north | Y | 0.037418 | 0.225 | 0.059495 | 0.33117 | 0.037418 | North | N | 0.037418 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | 32 | 0.1901 | north | N | 0.050262 | 0.23785 | 0.072339 | 0.34402 | 0.050262 | North | N | 0.050262 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | 48 | 0.18509 | north | Y | 0.045257 | 0.23284 | 0.067334 | 0.33901 | 0.045257 | North | N | 0.045257 | 0
32884 | BRYN_DNS | 1 | 46 | 0.18509 | north | Y | 0.045257 | 0.23284 | 0.067334 | 0.33901 | 0.045257 | North | N | 0.045257 | 0
32886 | BRYN_ATK | MB | 12 | 0.18965 | north | Y | 0.049821 | 0.2374 | 0.071898 | 0.34358 | 0.049821 | North | N | 0.049821 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | 51 | 0.18965 | north | Y | 0.049821 | 0.2374 | 0.071898 | 0.34358 | 0.049821 | North | N | 0.049821 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | 17 | 0.18965 | north | Y | 0.049821 | 0.2374 | 0.071898 | 0.34358 | 0.049821 | North | N | 0.049821 | 0
32890 | BRYN_ATK | MB | 22 | 0.18965 | north | Y | 0.049821 | 0.2374 | 0.071898 | 0.34358 | 0.049821 | North | N | 0.049821 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | 25 | 0.18965 | north | Y | 0.049821 | 0.2374 | 0.071898 | 0.34358 | 0.049821 | North | N | 0.049821 | 0
32892 | BRYN_DNS | 1 | 105 | 0.18509 | north | Y | 0.045257 | 0.23284 | 0.067334 | 0.33901 | 0.045257 | North | N | 0.045257 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | 84 | 0.11928 | west | Y | -0.020558 | 0.16703 | 0.0015188 | 0.2732 | 0.0015188 | west | N | 0.0015188 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | 80 | 0.10941 | west | Y | -0.030427 | 0.15716 | -0.0083502 | 0.26333 | 0.0083502 | west | N | 0.0083502 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.10934 | west | Y | -0.030492 | 0.15709 | -0.0084152 | 0.26326 | 0.0084152 | west | N | 0.0084152 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.10934 | west | Y | -0.030492 | 0.15709 | -0.0084152 | 0.26326 | 0.0084152 | west | N | 0.0084152 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | 70.8 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | 66.7 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | 53 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | 153.2 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | 153.5 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | 152.3 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | 96 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | 244 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | 40 | -0.15646 | houston | N | -0.29629 | -0.10871 | -0.27421 | -0.0025325 | 0.0025325 | houston | N | 0.0025325 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | 100.3 | -0.15647 | houston | N | -0.2963 | -0.10872 | -0.27423 | -0.0025455 | 0.0025455 | houston | N | 0.0025455 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | 92.9 | -0.15647 | houston | N | -0.2963 | -0.10872 | -0.27423 | -0.0025455 | 0.0025455 | houston | N | 0.0025455 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | 102.7 | -0.15647 | houston | N | -0.2963 | -0.10872 | -0.27423 | -0.0025455 | 0.0025455 | houston | N | 0.0025455 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | 102 | -0.15647 | houston | N | -0.2963 | -0.10872 | -0.27423 | -0.0025455 | 0.0025455 | houston | N | 0.0025455 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | 32 | -0.15647 | houston | N | -0.2963 | -0.10872 | -0.27423 | -0.0025455 | 0.0025455 | houston | N | 0.0025455 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | 30 | -0.15647 | houston | N | -0.2963 | -0.10872 | -0.27423 | -0.0025455 | 0.0025455 | houston | N | 0.0025455 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | 111 | -0.15028 | houston | N | -0.29012 | -0.10253 | -0.26804 | 0.0036385 | 0.0036385 | houston | N | 0.0036385 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | 111 | -0.15028 | houston | N | -0.29012 | -0.10253 | -0.26804 | 0.0036385 | 0.0036385 | houston | N | 0.0036385 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | 119 | -0.15028 | houston | N | -0.29012 | -0.10253 | -0.26804 | 0.0036385 | 0.0036385 | houston | N | 0.0036385 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | 109.5 | -0.15028 | houston | N | -0.29012 | -0.10253 | -0.26804 | 0.0036385 | 0.0036385 | houston | N | 0.0036385 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | 152.3 | 0.17725 | north | Y | 0.037418 | 0.225 | 0.059495 | 0.33117 | 0.037418 | North | N | 0.037418 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | 153 | 0.17725 | north | Y | 0.037418 | 0.225 | 0.059495 | 0.33117 | 0.037418 | North | N | 0.037418 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | 136 | -0.15216 | houston | N | -0.29199 | -0.10441 | -0.26992 | 0.0017645 | 0.0017645 | houston | N | 0.0017645 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | 33 | -0.15387 | houston | N | -0.2937 | -0.10612 | -0.27162 | 5.7487e-05 | 5.7487e-05 | houston | N | 5.7487e-05 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | 42 | -0.15098 | houston | Y | -0.29082 | -0.10323 | -0.26874 | 0.0029415 | 0.0029415 | houston | N | 0.0029415 | 0
48512 | LPE_GT2_ | 2 | 42 | -0.15098 | houston | Y | -0.29082 | -0.10323 | -0.26874 | 0.0029415 | 0.0029415 | houston | N | 0.0029415 | 0
48513 | LPE_GT3_ | 3 | 38 | -0.15098 | houston | Y | -0.29082 | -0.10323 | -0.26874 | 0.0029415 | 0.0029415 | houston | N | 0.0029415 | 0
48514 | LPE_GT4_ | 4 | 38 | -0.15098 | houston | Y | -0.29082 | -0.10323 | -0.26874 | 0.0029415 | 0.0029415 | houston | N | 0.0029415 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | 71 | -0.14936 | houston | N | -0.2892 | -0.10162 | -0.26712 | 0.0045575 | 0.0045575 | houston | N | 0.0045575 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | 10 | -0.14936 | houston | N | -0.2892 | -0.10162 | -0.26712 | 0.0045575 | 0.0045575 | houston | N | 0.0045575 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | 163 | -0.17063 | houston | N | -0.31046 | -0.12288 | -0.28838 | -0.016704 | 0.016704 | houston | N | 0.016704 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | 163 | -0.17063 | houston | N | -0.31046 | -0.12288 | -0.28838 | -0.016704 | 0.016704 | houston | N | 0.016704 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | 245 | -0.17063 | houston | N | -0.31046 | -0.12288 | -0.28838 | -0.016704 | 0.016704 | houston | N | 0.016704 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | 65 | -0.15316 | houston | N | -0.293 | -0.10541 | -0.27092 | 0.00075849 | 0.00075849 | houston | N | 0.00075849 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | 60 | -0.15316 | houston | N | -0.293 | -0.10541 | -0.27092 | 0.00075849 | 0.00075849 | houston | N | 0.00075849 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | 65 | -0.15316 | houston | N | -0.293 | -0.10541 | -0.27092 | 0.00075849 | 0.00075849 | houston | N | 0.00075849 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | 65 | -0.15316 | houston | N | -0.293 | -0.10541 | -0.27092 | 0.00075849 | 0.00075849 | houston | N | 0.00075849 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | 149 | -0.15199 | houston | N | -0.29182 | -0.10424 | -0.26974 | 0.0019355 | 0.0019355 | houston | N | 0.0019355 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | 65.1 | -0.15199 | houston | N | -0.29182 | -0.10424 | -0.26974 | 0.0019355 | 0.0019355 | houston | N | 0.0019355 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | 91 | -0.15357 | houston | N | -0.2934 | -0.10582 | -0.27132 | 0.00035549 | 0.00035549 | houston | N | 0.00035549 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | 87.6 | -0.15357 | houston | N | -0.2934 | -0.10582 | -0.27132 | 0.00035549 | 0.00035549 | houston | N | 0.00035549 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | 87 | -0.15357 | houston | N | -0.2934 | -0.10582 | -0.27132 | 0.00035549 | 0.00035549 | houston | N | 0.00035549 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | 54.5 | -0.15357 | houston | N | -0.2934 | -0.10582 | -0.27132 | 0.00035549 | 0.00035549 | houston | N | 0.00035549 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | 12.2 | -0.15357 | houston | N | -0.2934 | -0.10582 | -0.27132 | 0.00035549 | 0.00035549 | houston | N | 0.00035549 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | 743 | -0.14868 | houston | Y | -0.28851 | -0.10093 | -0.26643 | 0.0052475 | 0.0052475 | houston | N | 0.0052475 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | 735 | -0.14958 | houston | Y | -0.28941 | -0.10183 | -0.26734 | 0.0043425 | 0.0043425 | houston | N | 0.0043425 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | 172 | -0.14819 | houston | Y | -0.28803 | -0.10044 | -0.26595 | 0.0057305 | 0.0057305 | houston | N | 0.0057305 | 0
48584 | CBY_GT4_ | 2 | 172 | -0.14819 | houston | Y | -0.28803 | -0.10044 | -0.26595 | 0.0057305 | 0.0057305 | houston | N | 0.0057305 | 0
48585 | CBY_ST4_ | 3 | 172 | -0.14819 | houston | Y | -0.28803 | -0.10044 | -0.26595 | 0.0057305 | 0.0057305 | houston | N | 0.0057305 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | 173 | -0.14575 | houston | N | -0.28559 | -0.098001 | -0.26351 | 0.0081715 | 0.0081715 | houston | N | 0.0081715 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | 173 | -0.15198 | houston | N | -0.29181 | -0.10423 | -0.26974 | 0.0019425 | 0.0019425 | houston | N | 0.0019425 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | 135 | -0.15198 | houston | N | -0.29181 | -0.10423 | -0.26974 | 0.0019425 | 0.0019425 | houston | N | 0.0019425 | 0
48595 | BTE_GT2_ | 1 | 162.8 | -0.14785 | houston | N | -0.28769 | -0.1001 | -0.26561 | 0.0060705 | 0.0060705 | houston | N | 0.0060705 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | 161.4 | -0.14785 | houston | N | -0.28769 | -0.1001 | -0.26561 | 0.0060705 | 0.0060705 | houston | N | 0.0060705 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | 158.9 | -0.14785 | houston | N | -0.28769 | -0.1001 | -0.26561 | 0.0060705 | 0.0060705 | houston | N | 0.0060705 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | 269.2 | -0.14785 | houston | N | -0.28769 | -0.1001 | -0.26561 | 0.0060705 | 0.0060705 | houston | N | 0.0060705 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | 64 | -0.15185 | houston | N | -0.29168 | -0.1041 | -0.26961 | 0.0020735 | 0.0020735 | houston | N | 0.0020735 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | 63.2 | -0.15185 | houston | N | -0.29168 | -0.1041 | -0.26961 | 0.0020735 | 0.0020735 | houston | N | 0.0020735 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | 82.6 | -0.15185 | houston | N | -0.29168 | -0.1041 | -0.26961 | 0.0020735 | 0.0020735 | houston | N | 0.0020735 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | 73.6 | -0.15185 | houston | N | -0.29168 | -0.1041 | -0.26961 | 0.0020735 | 0.0020735 | houston | N | 0.0020735 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | 163.2 | -0.15147 | houston | N | -0.2913 | -0.10372 | -0.26923 | 0.0024535 | 0.0024535 | houston | N | 0.0024535 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | 157.1 | -0.15147 | houston | N | -0.2913 | -0.10372 | -0.26923 | 0.0024535 | 0.0024535 | houston | N | 0.0024535 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | 157.5 | -0.15147 | houston | N | -0.2913 | -0.10372 | -0.26923 | 0.0024535 | 0.0024535 | houston | N | 0.0024535 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | 157 | -0.15147 | houston | N | -0.2913 | -0.10372 | -0.26923 | 0.0024535 | 0.0024535 | houston | N | 0.0024535 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | 269 | -0.15147 | houston | N | -0.2913 | -0.10372 | -0.26923 | 0.0024535 | 0.0024535 | houston | N | 0.0024535 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | 5 | -0.14907 | houston | N | -0.28891 | -0.10132 | -0.26683 | 0.0048495 | 0.0048495 | houston | N | 0.0048495 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | 21 | -0.14907 | houston | N | -0.28891 | -0.10132 | -0.26683 | 0.0048495 | 0.0048495 | houston | N | 0.0048495 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | 154.2 | 0.21139 | north | N | 0.071557 | 0.25914 | 0.093634 | 0.36531 | 0.071557 | North | N | 0.071557 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | 156 | 0.21139 | north | N | 0.071557 | 0.25914 | 0.093634 | 0.36531 | 0.071557 | North | N | 0.071557 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | 156 | 0.21139 | north | N | 0.071557 | 0.25914 | 0.093634 | 0.36531 | 0.071557 | North | N | 0.071557 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | 380 | 0.21139 | north | N | 0.071557 | 0.25914 | 0.093634 | 0.36531 | 0.071557 | North | N | 0.071557 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | 398 | -0.1491 | houston | Y | -0.28893 | -0.10135 | -0.26686 | 0.0048245 | 0.0048245 | houston | N | 0.0048245 | 0
48691 | GBY_7374 | A | 46 | -0.15538 | houston | Y | -0.29522 | -0.10763 | -0.27314 | -0.0014595 | 0.0014595 | houston | N | 0.0014595 | 0
48691 | GBY_7374 | B | 46 | -0.15538 | houston | Y | -0.29522 | -0.10763 | -0.27314 | -0.0014595 | 0.0014595 | houston | N | 0.0014595 | 0
48692 | GBY_8182 | C | 46 | -0.15538 | houston | Y | -0.29522 | -0.10763 | -0.27314 | -0.0014595 | 0.0014595 | houston | N | 0.0014595 | 0
48692 | GBY_8182 | D | 55 | -0.15538 | houston | Y | -0.29522 | -0.10763 | -0.27314 | -0.0014595 | 0.0014595 | houston | N | 0.0014595 | 0
48693 | GBY_8384 | E | 55 | -0.15538 | houston | Y | -0.29522 | -0.10763 | -0.27314 | -0.0014595 | 0.0014595 | houston | N | 0.0014595 | 0
48693 | GBY_8384 | F | 54 | -0.15538 | houston | Y | -0.29522 | -0.10763 | -0.27314 | -0.0014595 | 0.0014595 | houston | N | 0.0014595 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | 827 | 0.16646 | north | Y | 0.026624 | 0.21421 | 0.048701 | 0.32038 | 0.026624 | North | N | 0.026624 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | 819 | 0.16646 | north | Y | 0.026624 | 0.21421 | 0.048701 | 0.32038 | 0.026624 | North | N | 0.026624 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | 46.1 | -0.15356 | houston | N | -0.2934 | -0.10581 | -0.27132 | 0.00035949 | 0.00035949 | houston | N | 0.00035949 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | 76 | -0.12995 | houston | Y | -0.26978 | -0.082197 | -0.2477 | 0.023975 | 0.023975 | houston | N | 0.023975 | 0
48732 | CBE_GT2 | 1 | 76 | -0.12995 | houston | Y | -0.26978 | -0.082197 | -0.2477 | 0.023975 | 0.023975 | houston | N | 0.023975 | 0
48733 | CBE_ST12 | 1 | 105 | -0.12995 | houston | Y | -0.26978 | -0.082197 | -0.2477 | 0.023975 | 0.023975 | houston | N | 0.023975 | 0
48734 | CBE_GT3 | 1 | 74 | -0.12995 | houston | Y | -0.26978 | -0.082197 | -0.2477 | 0.023975 | 0.023975 | houston | N | 0.023975 | 0
48735 | CBE_GT4 | 1 | 74 | -0.12995 | houston | Y | -0.26978 | -0.082197 | -0.2477 | 0.023975 | 0.023975 | houston | N | 0.023975 | 0
48736 | CBE_ST34 | 1 | 102 | -0.12995 | houston | Y | -0.26978 | -0.082197 | -0.2477 | 0.023975 | 0.023975 | houston | N | 0.023975 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | 180 | -0.152 | houston | N | -0.29183 | -0.10425 | -0.26976 | 0.0019245 | 0.0019245 | houston | N | 0.0019245 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | 158.6 | -0.152 | houston | N | -0.29183 | -0.10425 | -0.26976 | 0.0019245 | 0.0019245 | houston | N | 0.0019245 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | 157 | -0.152 | houston | N | -0.29183 | -0.10425 | -0.26976 | 0.0019245 | 0.0019245 | houston | N | 0.0019245 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | 35 | -0.15231 | houston | N | -0.29215 | -0.10456 | -0.27007 | 0.0016115 | 0.0016115 | houston | N | 0.0016115 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | 459 | -0.1545 | houston | Y | -0.29433 | -0.10675 | -0.27225 | -0.00057351 | 0.00057351 | houston | N | 0.00057351 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | 65 | -0.14971 | houston | N | -0.28954 | -0.10196 | -0.26747 | 0.0042135 | 0.0042135 | houston | N | 0.0042135 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | 66 | -0.14971 | houston | N | -0.28954 | -0.10196 | -0.26747 | 0.0042135 | 0.0042135 | houston | N | 0.0042135 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | 70 | -0.14971 | houston | N | -0.28954 | -0.10196 | -0.26747 | 0.0042135 | 0.0042135 | houston | N | 0.0042135 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | 63 | -0.14971 | houston | N | -0.28954 | -0.10196 | -0.26747 | 0.0042135 | 0.0042135 | houston | N | 0.0042135 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | 62 | -0.14971 | houston | N | -0.28954 | -0.10196 | -0.26747 | 0.0042135 | 0.0042135 | houston | N | 0.0042135 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | 104 | -0.14971 | houston | N | -0.28954 | -0.10196 | -0.26747 | 0.0042135 | 0.0042135 | houston | N | 0.0042135 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | 59 | -0.14971 | houston | N | -0.28954 | -0.10196 | -0.26747 | 0.0042135 | 0.0042135 | houston | N | 0.0042135 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | 156 | -0.14575 | houston | N | -0.28559 | -0.098001 | -0.26351 | 0.0081715 | 0.0081715 | houston | N | 0.0081715 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | 154 | -0.14575 | houston | N | -0.28559 | -0.098001 | -0.26351 | 0.0081715 | 0.0081715 | houston | N | 0.0081715 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | 154 | -0.14575 | houston | N | -0.28559 | -0.098001 | -0.26351 | 0.0081715 | 0.0081715 | houston | N | 0.0081715 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | 162 | -0.14575 | houston | N | -0.28559 | -0.098001 | -0.26351 | 0.0081715 | 0.0081715 | houston | N | 0.0081715 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | 157 | -0.1496 | houston | N | -0.28944 | -0.10185 | -0.26736 | 0.0043215 | 0.0043215 | houston | N | 0.0043215 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | 71 | -0.15159 | houston | N | -0.29143 | -0.10384 | -0.26935 | 0.0023315 | 0.0023315 | houston | N | 0.0023315 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | 72 | -0.15159 | houston | N | -0.29143 | -0.10384 | -0.26935 | 0.0023315 | 0.0023315 | houston | N | 0.0023315 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | 39 | -0.15159 | houston | N | -0.29143 | -0.10384 | -0.26935 | 0.0023315 | 0.0023315 | houston | N | 0.0023315 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | 30 | -0.15159 | houston | N | -0.29143 | -0.10384 | -0.26935 | 0.0023315 | 0.0023315 | houston | N | 0.0023315 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | 78 | -0.15245 | houston | N | -0.29229 | -0.1047 | -0.27021 | 0.0014715 | 0.0014715 | houston | N | 0.0014715 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | 80 | -0.15245 | houston | N | -0.29229 | -0.1047 | -0.27021 | 0.0014715 | 0.0014715 | houston | N | 0.0014715 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | 16.2 | -0.15184 | houston | N | -0.29167 | -0.10409 | -0.26959 | 0.0020865 | 0.0020865 | houston | N | 0.0020865 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | 165 | -0.1519 | houston | Y | -0.29174 | -0.10415 | -0.26966 | 0.0020185 | 0.0020185 | houston | N | 0.0020185 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | 169 | -0.15192 | houston | Y | -0.29175 | -0.10417 | -0.26968 | 0.0020035 | 0.0020035 | houston | N | 0.0020035 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | 213 | -0.15182 | houston | Y | -0.29165 | -0.10407 | -0.26958 | 0.0021035 | 0.0021035 | houston | N | 0.0021035 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | 228 | -0.15187 | houston | Y | -0.29171 | -0.10412 | -0.26963 | 0.0020495 | 0.0020495 | houston | N | 0.0020495 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | 12 | -0.15193 | houston | Y | -0.29177 | -0.10419 | -0.26969 | 0.0019875 | 0.0019875 | houston | N | 0.0019875 | 0
48855 | SRB_GT21 | MB | 18 | -0.15193 | houston | Y | -0.29177 | -0.10419 | -0.26969 | 0.0019875 | 0.0019875 | houston | N | 0.0019875 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | 50 | -0.15736 | houston | Y | -0.29719 | -0.10961 | -0.27512 | -0.0034365 | 0.0034365 | houston | N | 0.0034365 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | 104 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48874 | THW_ST4_ | 4 | 104 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48875 | THW_3132 | A | 54 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48875 | THW_3132 | B | 53 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48877 | THW_3334 | C | 54 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48877 | THW_3334 | D | 57 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48879 | THW_4142 | E | 54 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48879 | THW_4142 | F | 54 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48881 | THW_4344 | G | 58 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48881 | THW_4344 | H | 58 | -0.14823 | houston | Y | -0.28806 | -0.10048 | -0.26599 | 0.0056935 | 0.0056935 | houston | N | 0.0056935 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | 12 | -0.1467 | houston | Y | -0.28653 | -0.098946 | -0.26445 | 0.0072265 | 0.0072265 | houston | N | 0.0072265 | 0
48885 | THW_5152 | A | 56 | -0.13729 | houston | Y | -0.27713 | -0.089542 | -0.25505 | 0.01663 | 0.01663 | houston | N | 0.01663 | 0
48885 | THW_5152 | B | 59 | -0.13729 | houston | Y | -0.27713 | -0.089542 | -0.25505 | 0.01663 | 0.01663 | houston | N | 0.01663 | 0
48886 | THW_5354 | C | 56 | -0.13729 | houston | Y | -0.27713 | -0.089542 | -0.25505 | 0.01663 | 0.01663 | houston | N | 0.01663 | 0
48886 | THW_5354 | D | 56 | -0.13729 | houston | Y | -0.27713 | -0.089542 | -0.25505 | 0.01663 | 0.01663 | houston | N | 0.01663 | 0
48887 | THW_5556 | E | 59 | -0.13729 | houston | Y | -0.27713 | -0.089542 | -0.25505 | 0.01663 | 0.01663 | houston | N | 0.01663 | 0
48887 | THW_5556 | F | 56 | -0.13729 | houston | Y | -0.27713 | -0.089542 | -0.25505 | 0.01663 | 0.01663 | houston | N | 0.01663 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | 66 | -0.13303 | houston | Y | -0.27286 | -0.085276 | -0.25078 | 0.020896 | 0.020896 | houston | N | 0.020896 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | 161 | -0.15929 | houston | Y | -0.29912 | -0.11154 | -0.27704 | -0.0053625 | 0.0053625 | houston | N | 0.0053625 | 0
48922 | WAP_GN2_ | 2 | 166 | -0.15929 | houston | Y | -0.29912 | -0.11154 | -0.27704 | -0.0053625 | 0.0053625 | houston | N | 0.0053625 | 0
48923 | WAP_GN3_ | 3 | 248 | -0.15929 | houston | Y | -0.29912 | -0.11154 | -0.27704 | -0.0053625 | 0.0053625 | houston | N | 0.0053625 | 0
48924 | WAP_GN4_ | 4 | 546 | -0.15929 | houston | Y | -0.29912 | -0.11154 | -0.27704 | -0.0053625 | 0.0053625 | houston | N | 0.0053625 | 0
48925 | WAP_GN5_ | 5 | 643 | -0.15929 | houston | N | -0.29912 | -0.11154 | -0.27704 | -0.0053625 | 0.0053625 | houston | N | 0.0053625 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | 651 | -0.17069 | houston | Y | -0.31052 | -0.12294 | -0.28844 | -0.016764 | 0.016764 | houston | N | 0.016764 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | 564 | -0.17069 | houston | Y | -0.31052 | -0.12294 | -0.28844 | -0.016764 | 0.016764 | houston | N | 0.016764 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | 600 | -0.17069 | houston | Y | -0.31052 | -0.12294 | -0.28844 | -0.016764 | 0.016764 | houston | N | 0.016764 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | 13 | -0.15929 | houston | Y | -0.29912 | -0.11154 | -0.27704 | -0.0053625 | 0.0053625 | houston | N | 0.0053625 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | 12 | -0.14888 | houston | Y | -0.28872 | -0.10113 | -0.26664 | 0.0050395 | 0.0050395 | houston | N | 0.0050395 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | 34 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | 34.7 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | 32.7 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | 45.9 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | 17.7 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | 20.4 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | 19.9 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | 35 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | 18 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | 85.4 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | 148 | -0.14955 | houston | N | -0.28939 | -0.10181 | -0.26731 | 0.0043675 | 0.0043675 | houston | N | 0.0043675 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | 62 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | 71.4 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | 45 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | 101 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | 86 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | 88 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | 50 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | 18 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | 94 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | 70 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | 63 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | 72 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | 64.8 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | 101 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | 97 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | 103 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | 76 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | 80 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | 80 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | 171 | -0.14835 | houston | N | -0.28818 | -0.1006 | -0.2661 | 0.0055765 | 0.0055765 | houston | N | 0.0055765 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58909 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58909 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58909 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58909 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58909 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58919 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58919 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58919 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58919 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58919 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58919 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58929 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58929 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58929 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58929 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58929 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58929 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58949 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58949 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58949 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58949 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58949 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
58949 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.052328 | south | Y | -0.19216 | -0.0045781 | -0.17009 | 0.10159 | 0.0045781 | south | N | 0.0045781 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | 76.5 | 0.10637 | west | Y | -0.033467 | 0.15412 | -0.01139 | 0.26029 | 0.01139 | west | N | 0.01139 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | 80 | 0.10953 | west | Y | -0.030301 | 0.15728 | -0.0082242 | 0.26346 | 0.0082242 | west | N | 0.0082242 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | 40 | 0.10953 | west | Y | -0.030301 | 0.15728 | -0.0082242 | 0.26346 | 0.0082242 | west | N | 0.0082242 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | 80 | 0.11004 | west | Y | -0.02979 | 0.15779 | -0.0077132 | 0.26397 | 0.0077132 | west | N | 0.0077132 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | 80 | 0.10942 | west | Y | -0.030412 | 0.15717 | -0.0083352 | 0.26334 | 0.0083352 | west | N | 0.0083352 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | 80 | 0.10679 | west | Y | -0.033041 | 0.15454 | -0.010964 | 0.26072 | 0.010964 | west | N | 0.010964 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | 84 | 0.10593 | west | Y | -0.033901 | 0.15368 | -0.011824 | 0.25986 | 0.011824 | west | N | 0.011824 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | 80 | 0.11004 | west | Y | -0.02979 | 0.15779 | -0.0077132 | 0.26397 | 0.0077132 | west | N | 0.0077132 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | 114 | -0.04375 | south | Y | -0.18358 | 0.0039999 | -0.16151 | 0.11017 | 0.0039999 | south | N | 0.0039999 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | 120 | 0.11854 | west | Y | -0.021293 | 0.16629 | 0.00078378 | 0.27246 | 0.00078378 | west | N | 0.00078378 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | 233 | 0.11854 | west | Y | -0.021293 | 0.16629 | 0.00078378 | 0.27246 | 0.00078378 | west | N | 0.00078378 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | 170.2 | 0.11854 | west | Y | -0.021293 | 0.16629 | 0.00078378 | 0.27246 | 0.00078378 | west | N | 0.00078378 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | 222 | -0.04375 | south | Y | -0.18358 | 0.0039999 | -0.16151 | 0.11017 | 0.0039999 | south | N | 0.0039999 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | 184 | -0.04375 | south | Y | -0.18358 | 0.0039999 | -0.16151 | 0.11017 | 0.0039999 | south | N | 0.0039999 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | 224 | -0.04375 | south | Y | -0.18358 | 0.0039999 | -0.16151 | 0.11017 | 0.0039999 | south | N | 0.0039999 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | 115 | -0.04375 | south | Y | -0.18358 | 0.0039999 | -0.16151 | 0.11017 | 0.0039999 | south | N | 0.0039999 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | 100 | -0.04375 | south | Y | -0.18358 | 0.0039999 | -0.16151 | 0.11017 | 0.0039999 | south | N | 0.0039999 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | 60 | 0.12094 | west | Y | -0.018895 | 0.16869 | 0.0031818 | 0.27486 | 0.0031818 | west | N | 0.0031818 | 0
60201 | RIO DRCS | F | 0 | 0.021335 | south | N | -0.1185 | 0.069085 | -0.096422 | 0.17526 | 0.069085 | south | N | 0.069085 | 0
60202 | FRIEND_R | F | 0 | 0.092219 | west | N | -0.047615 | 0.13997 | -0.025538 | 0.24614 | 0.025538 | west | N | 0.025538 | 0
60203 | PRES0A | BT | 4.8 | 0.11193 | west | N | -0.027902 | 0.15968 | -0.0058252 | 0.26585 | 0.0058252 | west | N | 0.0058252 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | 37.5 | 0.11987 | west | Y | -0.019965 | 0.16762 | 0.0021118 | 0.27379 | 0.0021118 | west | N | 0.0021118 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | 107.5 | 0.11987 | west | Y | -0.019965 | 0.16762 | 0.0021118 | 0.27379 | 0.0021118 | west | N | 0.0021118 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | 135 | 0.11987 | west | Y | -0.019965 | 0.16762 | 0.0021118 | 0.27379 | 0.0021118 | west | N | 0.0021118 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | 119 | 0.11987 | west | Y | -0.019965 | 0.16762 | 0.0021118 | 0.27379 | 0.0021118 | west | N | 0.0021118 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | 105 | 0.11987 | west | Y | -0.019965 | 0.16762 | 0.0021118 | 0.27379 | 0.0021118 | west | N | 0.0021118 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | 80.5 | 0.11987 | west | Y | -0.019965 | 0.16762 | 0.0021118 | 0.27379 | 0.0021118 | west | N | 0.0021118 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | 150 | 0.11778 | west | Y | -0.022059 | 0.16552 | 1.7777e-05 | 0.2717 | 1.7777e-05 | west | N | 1.7777e-05 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | 112.5 | 0.11751 | west | Y | -0.022325 | 0.16526 | -0.00024822 | 0.27143 | 0.00024822 | west | N | 0.00024822 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | 149.5 | 0.11751 | west | Y | -0.022325 | 0.16526 | -0.00024822 | 0.27143 | 0.00024822 | west | N | 0.00024822 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | 186 | 0.11751 | west | Y | -0.022325 | 0.16526 | -0.00024822 | 0.27143 | 0.00024822 | west | N | 0.00024822 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | 214.5 | 0.11751 | west | Y | -0.022325 | 0.16526 | -0.00024822 | 0.27143 | 0.00024822 | west | N | 0.00024822 | 0
80003 | MILHWYS | F | 0 | -0.078144 | south | N | -0.21798 | -0.030394 | -0.1959 | 0.075778 | 0.030394 | south | N | 0.030394 | 0
80010 | EPLVT1 | F | 0 | -0.026677 | south | N | -0.16651 | 0.021073 | -0.14443 | 0.12725 | 0.021073 | south | N | 0.021073 | 0
80012 | LAR | F | 0 | -0.061156 | south | N | -0.20099 | -0.013406 | -0.17891 | 0.092766 | 0.013406 | south | N | 0.013406 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | 28 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | 43.6 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | 74 | -0.091604 | south | N | -0.23144 | -0.043854 | -0.20936 | 0.062318 | 0.043854 | south | N | 0.043854 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | 94 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | 41 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | 38 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | 19 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | 94 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | 36 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | 43 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | 22 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | 39 | -0.086903 | south | N | -0.22674 | -0.039153 | -0.20466 | 0.067019 | 0.039153 | south | N | 0.039153 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | 15 | -0.086903 | south | N | -0.22674 | -0.039153 | -0.20466 | 0.067019 | 0.039153 | south | N | 0.039153 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | 7 | -0.086903 | south | N | -0.22674 | -0.039153 | -0.20466 | 0.067019 | 0.039153 | south | N | 0.039153 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | 15 | -0.086903 | south | N | -0.22674 | -0.039153 | -0.20466 | 0.067019 | 0.039153 | south | N | 0.039153 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | 39 | -0.086903 | south | N | -0.22674 | -0.039153 | -0.20466 | 0.067019 | 0.039153 | south | N | 0.039153 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | 39 | -0.086903 | south | N | -0.22674 | -0.039153 | -0.20466 | 0.067019 | 0.039153 | south | N | 0.039153 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | 148 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | 50 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | 55 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | 50 | -0.07835 | south | Y | -0.21818 | -0.0306 | -0.19611 | 0.075572 | 0.0306 | south | N | 0.0306 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | 12 | -0.081478 | south | N | -0.22131 | -0.033728 | -0.19924 | 0.072444 | 0.033728 | south | N | 0.033728 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | 15 | -0.085478 | south | N | -0.22531 | -0.037728 | -0.20324 | 0.068444 | 0.037728 | south | N | 0.037728 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | 23 | -0.085478 | south | N | -0.22531 | -0.037728 | -0.20324 | 0.068444 | 0.037728 | south | N | 0.037728 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | 48 | -0.090514 | south | N | -0.23035 | -0.042764 | -0.20827 | 0.063408 | 0.042764 | south | N | 0.042764 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | 8 | -0.086364 | south | N | -0.2262 | -0.038614 | -0.20412 | 0.067558 | 0.038614 | south | N | 0.038614 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | 180 | -0.07992 | south | Y | -0.21975 | -0.03217 | -0.19768 | 0.074002 | 0.03217 | south | N | 0.03217 | 0
80262 | NBEC91A | 1 | 180 | -0.079966 | south | Y | -0.2198 | -0.032216 | -0.19772 | 0.073956 | 0.032216 | south | N | 0.032216 | 0
80263 | B_DAVIS3 | 3 | 180 | -0.07964 | south | Y | -0.21947 | -0.03189 | -0.1974 | 0.074282 | 0.03189 | south | N | 0.03189 | 0
80264 | B_DAVIS4 | 4 | 180 | -0.07964 | south | Y | -0.21947 | -0.03189 | -0.1974 | 0.074282 | 0.03189 | south | N | 0.03189 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | 100 | -0.061151 | south | Y | -0.20099 | -0.013401 | -0.17891 | 0.092771 | 0.013401 | south | N | 0.013401 | 0
80266 | LARECU50 | 5 | 100 | -0.061151 | south | Y | -0.20099 | -0.013401 | -0.17891 | 0.092771 | 0.013401 | south | N | 0.013401 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | 25 | -0.080877 | south | Y | -0.22071 | -0.033127 | -0.19863 | 0.073045 | 0.033127 | south | N | 0.033127 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | 25 | -0.080877 | south | Y | -0.22071 | -0.033127 | -0.19863 | 0.073045 | 0.033127 | south | N | 0.033127 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | 25 | -0.080877 | south | Y | -0.22071 | -0.033127 | -0.19863 | 0.073045 | 0.033127 | south | N | 0.033127 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | 16 | -0.080877 | south | Y | -0.22071 | -0.033127 | -0.19863 | 0.073045 | 0.033127 | south | N | 0.033127 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | 25 | -0.080877 | south | Y | -0.22071 | -0.033127 | -0.19863 | 0.073045 | 0.033127 | south | N | 0.033127 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | 25 | -0.080877 | south | Y | -0.22071 | -0.033127 | -0.19863 | 0.073045 | 0.033127 | south | N | 0.033127 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | 25 | -0.080877 | south | Y | -0.22071 | -0.033127 | -0.19863 | 0.073045 | 0.033127 | south | N | 0.033127 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | 15 | -0.080877 | south | Y | -0.22071 | -0.033127 | -0.19863 | 0.073045 | 0.033127 | south | N | 0.033127 | 0
86104 | CID-138 | EQ | 0 | -0.061151 | south | N | -0.20099 | -0.013401 | -0.17891 | 0.092771 | 0.013401 | south | N | 0.013401 | 0
86105 | CID-230 | EQ | 500 | -0.061151 | south | N | -0.20099 | -0.013401 | -0.17891 | 0.092771 | 0.013401 | south | N | 0.013401 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | 500 | -0.061151 | south | N | -0.20099 | -0.013401 | -0.17891 | 0.092771 | 0.013401 | south | N | 0.013401 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | 0 | -0.061151 | south | N | -0.20099 | -0.013401 | -0.17891 | 0.092771 | 0.013401 | south | N | 0.013401 | 0
88198 | BEEVILLE | F | 0 | -0.071422 | south | N | -0.21126 | -0.023672 | -0.18918 | 0.0825 | 0.023672 | south | N | 0.023672 | 0
88253 | HAMILTON | F | 0 | -0.008267 | south | N | -0.1481 | 0.039483 | -0.12602 | 0.14566 | 0.039483 | south | N | 0.039483 | 0
88299 | ZAPATA | F | 0 | -0.067773 | south | N | -0.20761 | -0.020023 | -0.18553 | 0.086149 | 0.020023 | south | N | 0.020023 | 0
88508 | FALFURRI | F | 0 | -0.0747 | south | N | -0.21453 | -0.02695 | -0.19246 | 0.079222 | 0.02695 | south | N | 0.02695 | 0

## GenConcentration_dec
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1 C:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 & Roans - King 345kV 40600-45972 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax source | PTDF calc | PTDF Weighting - Source | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 32.5965 | 0 | 0.36057 | 0 | 0 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 32.977 | 0 | 0.36057 | 0 | 0 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 32.977 | 0 | 0.36057 | 0 | 0 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 80.3286 | 0 | 0.36057 | 0 | 0 | 0 | Weighted Shift Factors
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | 0.20482 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 94.8321 | 463 | 0.354 | 163.9022 | 463 | 163.9022 | North | 0.13983
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | 0.1901 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 6.0831 | 0 | 0.33928 | 0 | 463 | 163.9022 | Houston | -0.14918
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.33883 | 0 | 463 | 163.9022 |  | 0.28901
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.33883 | 0 | 463 | 163.9022
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | 0.18965 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.2241 | 17 | 0.33883 | 5.7602 | 480 | 169.6624 | Line Rating | 1308.5
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.33883 | 0 | 480 | 169.6624 | Conc Gen | 2541.3
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.33883 | 0 | 480 | 169.6624 | Weighted Imp. | 844.0954
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | 0.18509 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.8844 | 48 | 0.33427 | 16.045 | 528 | 185.7073 | PTDF | 0.33215
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | 0.18509 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.5142 | 46 | 0.33427 | 15.3764 | 574 | 201.0838
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0.18509 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 19.4346 | 105 | 0.33427 | 35.0984 | 679 | 236.1822 | Concentration | 1.1493
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 151.5505 | 855 | 0.32643 | 279.0988 | 1534 | 515.281
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 151.5505 | 855 | 0.32643 | 279.0988 | 2389 | 794.3799
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 26.9955 | 152.3 | 0.32643 | 49.7155 | 2541.3 | 844.0954
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 27.1196 | 153 | 0.32643 | 49.944
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | 0.16646 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 137.6608 | 827 | 0.31564 | 261.0321
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | 0.16646 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 136.3291 | 819 | 0.31564 | 258.507
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | 0.14984 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 92.1504 | 615 | 0.29902 | 183.8957
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | 0.14984 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 87.9549 | 587 | 0.29902 | 175.5232
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.3663 | 150.7 | 0.2976 | 44.8476
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4108 | 151 | 0.2976 | 44.9369
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.329 | 177.4 | 0.2976 | 52.7934
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4446 | 151.5 | 0.29733 | 45.0453
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.5631 | 152.3 | 0.29733 | 45.2831
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.2964 | 177.5 | 0.29733 | 52.7758
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | 0.14209 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.8611 | 182 | 0.29127 | 53.0118
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0.14209 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 68.7735 | 484 | 0.29127 | 140.9763
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | 0.14201 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.1006 | 50 | 0.29119 | 14.5596
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | 0.14195 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.29113 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.9309 | 0 | 0.2906 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 18.3852 | 0 | 0.2906 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.5066 | 0 | 0.2906 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 56.4286 | 0 | 0.2906 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 110.5492 | 785 | 0.29001 | 227.655
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 111.9575 | 795 | 0.29001 | 230.5551
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 109.8451 | 780 | 0.29001 | 226.205
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | 0.1369 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.6654 | 224 | 0.28608 | 64.0816
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.0108 | 161 | 0.28589 | 46.0287
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4209 | 164 | 0.28589 | 46.8864
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4209 | 164 | 0.28589 | 46.8864
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.5992 | 414 | 0.28589 | 118.3594
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.1475 | 162 | 0.28589 | 46.3146
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.0108 | 161 | 0.28589 | 46.0287
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.2842 | 163 | 0.28589 | 46.6005
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 55.9156 | 409 | 0.28589 | 116.93
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.13581 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 52.6943 | 388 | 0.28499 | 110.5759
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.13581 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 69.9421 | 515 | 0.28499 | 146.7695
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7128 | 20 | 0.28482 | 5.6964
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.391 | 25 | 0.28482 | 7.1204
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.5612 | 41 | 0.28482 | 11.6775
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13553 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.28471 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13553 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.28471 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.4185 | 40 | 0.28464 | 11.3857
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.7011 | 79 | 0.28464 | 22.4863
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.3584 | 106 | 0.28464 | 30.1715
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 19.7767 | 146 | 0.28464 | 41.5569
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.13546 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.2947 | 76 | 0.28464 | 21.6324
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 75.5024 | 558 | 0.28449 | 158.7445
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 78.3439 | 579 | 0.28449 | 164.7188
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 109.3297 | 808 | 0.28449 | 229.8666
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.1393 | 0 | 0.28437 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.7611 | 0 | 0.28437 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 11.9508 | 0 | 0.28437 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.617 | 160 | 0.28429 | 45.4857
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.0765 | 156 | 0.28429 | 44.3485
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.4808 | 196 | 0.28429 | 55.7199
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.0765 | 156 | 0.28429 | 44.3485
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.2116 | 157 | 0.28429 | 44.6328
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.751 | 198 | 0.28429 | 56.2885
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.13499 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 49.9467 | 370 | 0.28417 | 105.143
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 18.8987 | 0 | 0.28417 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.0337 | 0 | 0.28417 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 41.7122 | 0 | 0.28417 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.3037 | 0 | 0.28417 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.4387 | 0 | 0.28417 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 41.8472 | 0 | 0.28417 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.13473 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.9034 | 170 | 0.28391 | 48.2639
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.13473 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 70.0575 | 520 | 0.28391 | 147.6308
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.13451 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.3806 | 0 | 0.28369 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.13451 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.3806 | 0 | 0.28369 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | 0.13422 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.8381 | 118 | 0.2834 | 33.4412
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | 0.13422 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4354 | 115 | 0.2834 | 32.591
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | 0.13422 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 74.6269 | 556 | 0.2834 | 157.5706
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13418 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.28336 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.13388 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.28306 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0.13306 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.0794 | 196 | 0.28224 | 55.3185
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | 0.13306 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.7694 | 111 | 0.28224 | 31.3284
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.13171 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.9028 | 60 | 0.28089 | 16.8535
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.13171 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.2979 | 63 | 0.28089 | 17.6962
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | 0.13037 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.7101 | 435 | 0.27955 | 121.6031
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.13028 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 14.657 | 112.5 | 0.27946 | 31.4396
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | 0.13008 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 51.3804 | 395 | 0.27926 | 110.3063
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0.13008 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.5835 | 435 | 0.27926 | 121.4765
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | 0.12983 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.0961 | 216.4 | 0.27901 | 60.3785
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | 0.12983 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.0571 | 216.1 | 0.27901 | 60.2948
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.12978 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27895 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.12978 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27895 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.12978 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27895 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.7708 | 224 | 0.27762 | 62.187
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.0277 | 226 | 0.27762 | 62.7422
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.2295 | 212 | 0.27762 | 58.8555
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.1011 | 211 | 0.27762 | 58.5779
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 36.9752 | 288 | 0.27757 | 79.9388
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.8727 | 147 | 0.27757 | 40.8021
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.8727 | 147 | 0.27757 | 40.8021
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | 0.12782 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.277 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.0339 | 204 | 0.2768 | 56.4665
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.651 | 201 | 0.2768 | 55.6361
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.8833 | 242 | 0.2768 | 66.9847
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.7086 | 217.3 | 0.27669 | 60.1253
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.1402 | 205 | 0.27669 | 56.7219
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 34.7345 | 272.4 | 0.27669 | 75.371
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | 0.12717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 147.138 | 0 | 0.27635 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | 0.12717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 147.2652 | 0 | 0.27635 | 0
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2822 | 18 | 0.27597 | 4.9675
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2822 | 18 | 0.27597 | 4.9675
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.8181 | 38 | 0.27597 | 10.4869
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.8194 | 70 | 0.27517 | 19.2619
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.6934 | 69 | 0.27517 | 18.9868
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.6934 | 69 | 0.27517 | 18.9868
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.5674 | 68 | 0.27517 | 18.7116
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.5145 | 20 | 0.2749 | 5.4981
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.5145 | 20 | 0.2749 | 5.4981
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.5145 | 20 | 0.2749 | 5.4981
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1373 | 17 | 0.2749 | 4.6734
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.12563 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5076 | 0 | 0.27481 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.12563 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5076 | 0 | 0.27481 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.12558 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 45.9626 | 366 | 0.27476 | 100.5623
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12546 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 15.055 | 120 | 0.27464 | 32.9565
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0.1251 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.0161 | 168 | 0.27428 | 46.0783
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0.1251 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.2586 | 90 | 0.27428 | 24.6848
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1248 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.2021 | 242 | 0.27398 | 66.3035
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.12423 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.0686 | 73 | 0.27341 | 19.9587
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.12423 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.783 | 119 | 0.27341 | 32.5354
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.12423 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.4665 | 205 | 0.27341 | 56.0483
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.12423 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.6712 | 102 | 0.27341 | 27.8875
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.12423 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.9258 | 96 | 0.27341 | 26.247
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.12376 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 80.4062 | 649.7 | 0.27294 | 177.3281
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.12309 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.3092 | 165 | 0.27227 | 44.9238
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.1223 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.8623 | 236 | 0.27148 | 64.0687
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.12229 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 48.9176 | 400 | 0.27147 | 108.5894
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.12094 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.2563 | 60 | 0.27012 | 16.2071
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.0005 | 150 | 0.26918 | 40.3774
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.11999 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.1995 | 60 | 0.26917 | 16.1502
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.075 | 209 | 0.26916 | 56.2535
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.177 | 126.5 | 0.26916 | 34.0482
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.874 | 249 | 0.26916 | 67.0197
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.6353 | 197 | 0.26916 | 53.0236
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.4951 | 37.5 | 0.26905 | 10.0893
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.8859 | 107.5 | 0.26905 | 28.9227
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.1823 | 135 | 0.26905 | 36.3215
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2644 | 119 | 0.26905 | 32.0168
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.5862 | 105 | 0.26905 | 28.2501
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.6495 | 80.5 | 0.26905 | 21.6584
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.11951 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9385 | 125 | 0.26869 | 33.5859
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.11951 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9385 | 125 | 0.26869 | 33.5859
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11935 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.903 | 150 | 0.26853 | 40.2799
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.11935 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.0547 | 101 | 0.26853 | 27.1218
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.11928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.0192 | 84 | 0.26846 | 22.5503
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.11911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.792 | 99 | 0.26829 | 26.5607
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.11911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.2658 | 61 | 0.26829 | 16.3657
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.9778 | 0 | 0.26829 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.4434 | 0 | 0.26829 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.4434 | 0 | 0.26829 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.11909 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.792 | 141 | 0.26827 | 37.8263
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11909 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.291 | 120 | 0.26827 | 32.1926
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.11904 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.4995 | 63 | 0.26822 | 16.8978
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8535 | 66 | 0.26817 | 17.6994
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2105 | 69 | 0.26817 | 18.5039
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2105 | 69 | 0.26817 | 18.5039
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.9725 | 67 | 0.26817 | 17.9676
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.9725 | 67 | 0.26817 | 17.9676
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.7345 | 65 | 0.26817 | 17.4312
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8268 | 150 | 0.26802 | 40.2037
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.1459 | 220 | 0.26802 | 58.9654
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.769 | 200 | 0.26802 | 53.6049
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.4872 | 121.9 | 0.26802 | 32.6722
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.305 | 0 | 0.26782 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.7084 | 0 | 0.26782 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.3525 | 0 | 0.26782 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.11863 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.3536 | 180 | 0.26781 | 48.2059
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.11863 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.3536 | 180 | 0.26781 | 48.2059
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.11857 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.6776 | 225 | 0.26775 | 60.2429
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2249 | 120 | 0.26772 | 32.1264
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.6201 | 233 | 0.26772 | 62.3789
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.1757 | 170.2 | 0.26772 | 45.566
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11845 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2138 | 120 | 0.26763 | 32.1153
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.11842 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2104 | 120 | 0.2676 | 32.1119
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.11803 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 3.0452 | 0 | 0.26721 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.11796 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.2666 | 214.2 | 0.26714 | 57.2208
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.11781 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.84 | 100.5 | 0.26699 | 26.8325
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.11779 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.8318 | 58 | 0.26697 | 15.4842
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11778 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.6663 | 150 | 0.26695 | 40.0432
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2429 | 70 | 0.26694 | 18.6855
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2429 | 70 | 0.26694 | 18.6855
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 10.9278 | 92.8 | 0.26694 | 24.7716
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.4205 | 80 | 0.26694 | 21.3548
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.4205 | 80 | 0.26694 | 21.3548
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.5419 | 115 | 0.26694 | 30.6976
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.5143 | 208.2 | 0.26692 | 55.5734
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.7314 | 142.1 | 0.26692 | 37.9298
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 15.5893 | 132.4 | 0.26692 | 35.3407
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.0132 | 136 | 0.26692 | 36.3016
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 17.3084 | 147 | 0.26692 | 39.2377
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.7262 | 210 | 0.26692 | 56.0539
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.2198 | 112.5 | 0.26669 | 30.0024
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.5676 | 149.5 | 0.26669 | 39.8699
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.8567 | 186 | 0.26669 | 49.604
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.2057 | 214.5 | 0.26669 | 57.2047
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.11715 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.77318 | 6.6 | 0.26633 | 1.7578
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.11715 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.0182 | 34.3 | 0.26633 | 9.135
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.11678 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.3995 | 149 | 0.26595 | 39.6272
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.11667 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.7761 | 169.5 | 0.26585 | 45.062
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.11656 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.0797 | 35 | 0.26574 | 9.3009
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.11656 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.4969 | 30 | 0.26574 | 7.9722
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.689 | 66 | 0.26568 | 17.5348
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.5725 | 65 | 0.26568 | 17.2692
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8055 | 67 | 0.26568 | 17.8005
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8055 | 67 | 0.26568 | 17.8005
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8055 | 67 | 0.26568 | 17.8005
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.1165 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26568 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.1165 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26568 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.11193 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.53727 | 0 | 0.26111 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11004 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8035 | 80 | 0.25922 | 20.7379
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11004 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8035 | 80 | 0.25922 | 20.7379
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.215 | 75 | 0.25871 | 19.4034
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.7626 | 80 | 0.25871 | 20.697
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.3813 | 40 | 0.25871 | 10.3485
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10942 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.7538 | 80 | 0.2586 | 20.6881
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10941 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.7526 | 80 | 0.25859 | 20.6869
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.10934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.4013 | 150 | 0.25852 | 38.7782
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.10934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.4013 | 150 | 0.25852 | 38.7782
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10679 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.5434 | 80 | 0.25597 | 20.4778
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.1066 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5991 | 0 | 0.25578 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.1066 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5991 | 0 | 0.25578 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.10637 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.1371 | 76.5 | 0.25555 | 19.5493
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.10593 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8984 | 84 | 0.25511 | 21.4294
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0.10194 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.2905 | 150 | 0.25112 | 37.6675
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | 0.10194 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.155 | 80 | 0.25112 | 20.0893
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | 0.09989 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.4719 | 255 | 0.24907 | 63.5127
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0.09989 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.8836 | 149 | 0.24907 | 37.1113
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0.09989 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.2832 | 153 | 0.24907 | 38.1076
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | 0.097538 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24672 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | 0.097538 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 76.7624 | 787 | 0.24672 | 194.1666
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | 0.095962 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24514 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | 0.095962 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24514 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.092219 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.2414 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.082478 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.3717 | 150 | 0.23166 | 34.7486
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.021335 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.17051 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.14918 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.14918 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -4.375 | 100 | 0.10543 | 10.5429
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | 0.025693 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 14.6193 | 569 | -0.11414 | -64.9463
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | 0.025693 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 14.9276 | 581 | -0.11414 | -66.316
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.070182 | 0 | -0.13594 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.070182 | 0 | -0.13594 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.058485 | 0 | -0.13594 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.002238 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.030661 | 0 | -0.1376 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.005112 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.14314 | 0 | -0.14495 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.005112 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.14825 | 0 | -0.14495 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | -0.005507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.324 | 422 | -0.14534 | -61.334
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.006969 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12544 | 0 | -0.1468 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.006969 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12544 | 0 | -0.1468 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | -0.008267 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.27281 | 0 | -0.1481 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | -0.008267 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.20667 | 0 | -0.1481 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008267 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.1481 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.36001 | 0 | -0.15012 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.34972 | 0 | -0.15012 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.36001 | 0 | -0.15012 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49006 | 42 | -0.1515 | -6.3631
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51339 | 44 | -0.1515 | -6.6661
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51339 | 44 | -0.1515 | -6.6661
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5484 | 47 | -0.1515 | -7.1206
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.012873 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10298 | 0 | -0.15271 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.012873 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10298 | 0 | -0.15271 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.013049 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.0452 | 310 | -0.15288 | -47.3938
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.013049 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3892 | 413 | -0.15288 | -63.1407
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.74583 | 49 | -0.15506 | -7.5977
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.70017 | 46 | -0.15506 | -7.1325
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.70017 | 46 | -0.15506 | -7.1325
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.71539 | 47 | -0.15506 | -7.2876
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.015221 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.344 | 154 | -0.15506 | -23.8785
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.015221 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2527 | 148 | -0.15506 | -22.9482
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.73061 | 48 | -0.15506 | -7.4426
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.73061 | 48 | -0.15506 | -7.4426
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4068 | 152.5 | -0.16217 | -24.7316
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.3398 | 149.5 | -0.16217 | -24.245
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.1963 | 232.6 | -0.16217 | -37.7217
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9829 | 132 | -0.16243 | -21.441
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0281 | 134 | -0.16243 | -21.7659
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.2992 | 323 | -0.16243 | -52.4656
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | -0.023203 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13922 | 0 | -0.16304 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9307 | 158 | -0.16471 | -26.0245
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9805 | 160 | -0.16471 | -26.3539
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.3537 | 175 | -0.16471 | -28.8246
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.026677 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.16651 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.035813 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.21488 | 0 | -0.17565 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9728 | 50 | -0.17929 | -8.9645
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9728 | 50 | -0.17929 | -8.9645
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9728 | 50 | -0.17929 | -8.9645
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9728 | 50 | -0.17929 | -8.9645
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.4049 | 223.9 | -0.18184 | -40.7138
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.4511 | 225 | -0.18184 | -40.9138
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.4343 | 224.6 | -0.18184 | -40.8411
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.5225 | 226.7 | -0.18184 | -41.2229
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.043265 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -25.2668 | 584 | -0.1831 | -106.9299
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.043265 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -25.7427 | 595 | -0.1831 | -108.944
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.043418 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -18.8 | 433 | -0.18325 | -79.3482
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.9875 | 114 | -0.18358 | -20.9286
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -9.7125 | 222 | -0.18358 | -40.7557
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.05 | 184 | -0.18358 | -33.7795
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -9.8 | 224 | -0.18358 | -41.1228
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.0312 | 115 | -0.18358 | -21.1122
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11037 | 0 | -0.18582 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11037 | 0 | -0.18582 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12876 | 0 | -0.18582 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.6768 | 142 | -0.18685 | -26.5333
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.8179 | 145 | -0.18685 | -27.0938
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.1 | 151 | -0.18685 | -28.215
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.6358 | 290 | -0.18685 | -54.1877
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.047562 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.19025 | 0 | -0.1874 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.048591 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11662 | 0 | -0.18843 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.048591 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11662 | 0 | -0.18843 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.6089 | 147 | -0.1916 | -28.1645
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.143 | 138 | -0.1916 | -26.4401
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.2465 | 140 | -0.1916 | -26.8233
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.6089 | 147 | -0.1916 | -28.1645
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.4205 | 182 | -0.1916 | -34.8703
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.2487 | 198 | -0.1916 | -37.9358
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.05278 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -21.4815 | 407 | -0.19261 | -78.3939
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.052806 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0627 | 58 | -0.19264 | -11.1731
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.052806 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.6997 | 89 | -0.19264 | -17.145
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3235 | 44 | -0.19264 | -8.4762
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3235 | 44 | -0.19264 | -8.4762
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2707 | 43 | -0.19264 | -8.2835
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3763 | 45 | -0.19264 | -8.6688
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.052834 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -21.7676 | 412 | -0.19267 | -79.3793
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.052834 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -21.1336 | 400 | -0.19267 | -77.0672
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.052862 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -22.4135 | 424 | -0.1927 | -81.7032
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.052862 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -22.4663 | 425 | -0.1927 | -81.8959
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.052992 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.0753 | 209 | -0.19283 | -40.3007
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.052992 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.4463 | 216 | -0.19283 | -41.6504
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4376 | 46 | -0.19283 | -8.87
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4906 | 47 | -0.19283 | -9.0628
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4376 | 46 | -0.19283 | -8.87
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4376 | 46 | -0.19283 | -8.87
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19289 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19289 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19289 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.054019 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2965 | 24 | -0.19385 | -4.6525
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.054019 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2965 | 24 | -0.19385 | -4.6525
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.054019 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2424 | 23 | -0.19385 | -4.4586
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.3953 | 155 | -0.194 | -30.0696
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.2077 | 170 | -0.194 | -32.9795
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.3953 | 155 | -0.194 | -30.0696
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.05518 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -30.1283 | 546 | -0.19501 | -106.4777
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.05518 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -41.385 | 750 | -0.19501 | -146.2606
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.057577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.69092 | 0 | -0.19741 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.061151 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.1151 | 100 | -0.20099 | -20.0985
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.061151 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.1151 | 100 | -0.20099 | -20.0985
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.061156 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.061674 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -24.4229 | 396 | -0.20151 | -79.7972
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067773 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20761 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.071422 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21126 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.86645 | 0 | -0.21204 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.79424 | 0 | -0.21204 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.86645 | 0 | -0.21204 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.0747 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21453 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.074824 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -47.0643 | 629 | -0.21466 | -135.02
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.2563 | 146.5 | -0.21667 | -31.742
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.3639 | 147.9 | -0.21667 | -32.0454
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.2925 | 173 | -0.21667 | -37.4838
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -16.0626 | 207 | -0.21743 | -45.0082
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -16.8153 | 216.7 | -0.21743 | -47.1173
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.7785 | 242 | -0.21743 | -52.6183
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.1747 | 144 | -0.21744 | -31.3108
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.1747 | 144 | -0.21744 | -31.3108
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.2699 | 171 | -0.21744 | -37.1816
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.078144 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21798 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9695 | 38 | -0.21798 | -8.2832
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5082 | 19.3 | -0.21798 | -4.207
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1722 | 15 | -0.21798 | -3.2697
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.078144 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.6728 | 47 | -0.21798 | -10.245
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.3649 | 94 | -0.21818 | -20.5093
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.2123 | 41 | -0.21818 | -8.9455
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.9773 | 38 | -0.21818 | -8.291
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.4887 | 19 | -0.21818 | -4.1455
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.3649 | 94 | -0.21818 | -20.5093
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.8206 | 36 | -0.21818 | -7.8546
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3691 | 43 | -0.21818 | -9.3819
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7237 | 22 | -0.21818 | -4.8001
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -11.5958 | 148 | -0.21818 | -32.2913
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.9175 | 50 | -0.21818 | -10.9092
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.3092 | 55 | -0.21818 | -12.0001
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.9175 | 50 | -0.21818 | -10.9092
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.078683 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2818 | 0 | -0.21852 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.079389 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0168 | 0 | -0.21922 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.079438 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0186 | 0 | -0.21927 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.079555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.9889 | 0 | -0.21939 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.079555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.9889 | 0 | -0.21939 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.07964 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -26.5998 | 334 | -0.21947 | -73.3044
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.07964 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -27.0776 | 340 | -0.21947 | -74.6212
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07964 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.3352 | 180 | -0.21947 | -39.5053
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07964 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.3352 | 180 | -0.21947 | -39.5053
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07992 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.3856 | 180 | -0.21975 | -39.5557
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.8564 | 0 | -0.21978 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.8804 | 0 | -0.21978 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -12.2322 | 0 | -0.21978 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.079966 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -26.8686 | 336 | -0.2198 | -73.8528
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.079966 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.3939 | 180 | -0.2198 | -39.564
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 25 | -0.22071 | -5.5178
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 25 | -0.22071 | -5.5178
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 25 | -0.22071 | -5.5178
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.294 | 16 | -0.22071 | -3.5314
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 25 | -0.22071 | -5.5178
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 25 | -0.22071 | -5.5178
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 25 | -0.22071 | -5.5178
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.2132 | 15 | -0.22071 | -3.3107
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -12.8735 | 0 | -0.22131 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -12.4661 | 0 | -0.22131 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -8.1478 | 0 | -0.22131 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.8143 | 0 | -0.22131 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.9773 | 0 | -0.22131 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.3477 | 0 | -0.22131 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.081478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.97774 | 0 | -0.22131 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.08155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.7432 | 144 | -0.22138 | -31.8793
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.08155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -15.3314 | 188 | -0.22138 | -41.6202
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9568 | 47.7 | -0.22279 | -10.6269
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0941 | 37.3 | -0.22279 | -8.3099
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.8157 | 46 | -0.22279 | -10.2481
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9816 | 48 | -0.22279 | -10.6937
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.082998 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.0589 | 0 | -0.22283 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.083684 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.841 | 22 | -0.22352 | -4.9174
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.083684 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.92052 | 11 | -0.22352 | -2.4587
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.083684 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.92052 | 11 | -0.22352 | -2.4587
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.085478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.2822 | 0 | -0.22531 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.085478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.966 | 0 | -0.22531 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.086364 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.69091 | 0 | -0.2262 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.4333 | 0 | -0.22674 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.60832 | 0 | -0.22674 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.3892 | 0 | -0.22674 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3035 | 0 | -0.22674 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.60832 | 0 | -0.22674 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3035 | 0 | -0.22674 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.3892 | 0 | -0.22674 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.3892 | 0 | -0.22674 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.090514 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -4.3447 | 0 | -0.23035 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.2367 | 0 | -0.23144 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.4199 | 0 | -0.23144 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.2367 | 0 | -0.23144 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.3283 | 0 | -0.23144 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.1818 | 0 | -0.23144 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2901 | 0 | -0.23144 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -4.2138 | 0 | -0.23144 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.5649 | 0 | -0.23144 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.9939 | 0 | -0.23144 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.7787 | 0 | -0.23144 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.876 | 76 | -0.26978 | -20.5034
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.876 | 76 | -0.26978 | -20.5034
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -13.6444 | 105 | -0.26978 | -28.327
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6161 | 74 | -0.26978 | -19.9638
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6161 | 74 | -0.26978 | -19.9638
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -13.2546 | 102 | -0.26978 | -27.5177
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.13169 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -175.5481 | 0 | -0.27153 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.13169 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -174.8896 | 0 | -0.27153 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.13303 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7797 | 66 | -0.27286 | -18.0088
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6884 | 56 | -0.27713 | -15.5191
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1002 | 59 | -0.27713 | -16.3504
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6884 | 56 | -0.27713 | -15.5191
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6884 | 56 | -0.27713 | -15.5191
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1002 | 59 | -0.27713 | -16.3504
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6884 | 56 | -0.27713 | -15.5191
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.2149 | 0 | -0.28559 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.7372 | 0 | -0.28559 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.4457 | 0 | -0.28559 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.4457 | 0 | -0.28559 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.14575 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.6117 | 0 | -0.28559 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.1467 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7604 | 12 | -0.28653 | -3.4384
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.0703 | 0 | -0.28769 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8633 | 0 | -0.28769 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.4937 | 0 | -0.28769 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -39.8018 | 0 | -0.28769 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.489 | 172 | -0.28803 | -49.5405
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.489 | 172 | -0.28803 | -49.5405
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.489 | 172 | -0.28803 | -49.5405
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -15.4158 | 104 | -0.28806 | -29.9586
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -15.4158 | 104 | -0.28806 | -29.9586
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0044 | 54 | -0.28806 | -15.5554
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.8561 | 53 | -0.28806 | -15.2673
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0044 | 54 | -0.28806 | -15.5554
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.4491 | 57 | -0.28806 | -16.4196
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0044 | 54 | -0.28806 | -15.5554
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0044 | 54 | -0.28806 | -15.5554
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.5973 | 58 | -0.28806 | -16.7077
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.5973 | 58 | -0.28806 | -16.7077
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1975 | 0 | -0.28818 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.5919 | 0 | -0.28818 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.6756 | 0 | -0.28818 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.9829 | 0 | -0.28818 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.7578 | 0 | -0.28818 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.0544 | 0 | -0.28818 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.4173 | 0 | -0.28818 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.6702 | 0 | -0.28818 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9445 | 0 | -0.28818 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.3842 | 0 | -0.28818 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.3458 | 0 | -0.28818 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6809 | 0 | -0.28818 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6128 | 0 | -0.28818 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.9829 | 0 | -0.28818 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.3896 | 0 | -0.28818 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.2796 | 0 | -0.28818 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2743 | 0 | -0.28818 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8677 | 0 | -0.28818 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8677 | 0 | -0.28818 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3672 | 0 | -0.28818 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.14868 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -110.4655 | 743 | -0.28851 | -214.3623
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.14888 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -1.7866 | 12 | -0.28872 | -3.4646
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.14907 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.74537 | 0 | -0.28891 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.14907 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.1305 | 0 | -0.28891 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.1491 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -59.341 | 398 | -0.28893 | -114.995
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.14936 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6049 | 0 | -0.2892 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.14936 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4936 | 0 | -0.2892 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0849 | 0 | -0.28939 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.1896 | 0 | -0.28939 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.8904 | 0 | -0.28939 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.8646 | 0 | -0.28939 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.6471 | 0 | -0.28939 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0509 | 0 | -0.28939 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.9761 | 0 | -0.28939 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2344 | 0 | -0.28939 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.692 | 0 | -0.28939 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.772 | 0 | -0.28939 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.1341 | 0 | -0.28939 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.14958 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -109.9413 | 735 | -0.28941 | -212.7194
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.1496 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.4874 | 0 | -0.28944 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.7311 | 0 | -0.28954 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8808 | 0 | -0.28954 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.4796 | 0 | -0.28954 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.4317 | 0 | -0.28954 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.282 | 0 | -0.28954 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.5697 | 0 | -0.28954 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.8328 | 0 | -0.28954 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.6815 | 0 | -0.29012 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.6815 | 0 | -0.29012 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.8838 | 0 | -0.29012 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.4561 | 0 | -0.29012 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.3412 | 42 | -0.29082 | -12.2142
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.3412 | 42 | -0.29082 | -12.2142
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7373 | 38 | -0.29082 | -11.051
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7373 | 38 | -0.29082 | -11.051
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.7197 | 0 | -0.2913 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.7958 | 0 | -0.2913 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8564 | 0 | -0.2913 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.7806 | 0 | -0.2913 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -40.7452 | 0 | -0.2913 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.763 | 0 | -0.29143 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9146 | 0 | -0.29143 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.912 | 0 | -0.29143 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.5477 | 0 | -0.29143 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.15182 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -32.3374 | 213 | -0.29165 | -62.1221
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.15184 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4597 | 0 | -0.29167 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.7183 | 0 | -0.29168 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.5969 | 0 | -0.29168 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.5427 | 0 | -0.29168 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.1761 | 0 | -0.29168 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.15187 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -34.627 | 228 | -0.29171 | -66.5092
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.1519 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.0642 | 165 | -0.29174 | -48.1368
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.15192 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.6743 | 169 | -0.29175 | -49.3063
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.15193 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8232 | 12 | -0.29177 | -3.5012
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.15193 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.29177 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.15198 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.2925 | 0 | -0.29181 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.15198 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.5173 | 0 | -0.29181 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.15199 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.6461 | 0 | -0.29182 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.15199 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8944 | 0 | -0.29182 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.3596 | 0 | -0.29183 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.1069 | 0 | -0.29183 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8637 | 0 | -0.29183 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.15216 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.6935 | 0 | -0.29199 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.15231 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.3309 | 0 | -0.29215 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.15245 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8912 | 0 | -0.29229 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.15245 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.1961 | 0 | -0.29229 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9557 | 0 | -0.293 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1898 | 0 | -0.293 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9557 | 0 | -0.293 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9557 | 0 | -0.293 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.15356 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.0793 | 0 | -0.2934 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9746 | 0 | -0.2934 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.4525 | 0 | -0.2934 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.3603 | 0 | -0.2934 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.3694 | 0 | -0.2934 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.8735 | 0 | -0.2934 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.15387 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0775 | 0 | -0.2937 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.1545 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.29433 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1476 | 46 | -0.29522 | -13.5799
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1476 | 46 | -0.29522 | -13.5799
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1476 | 46 | -0.29522 | -13.5799
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.546 | 55 | -0.29522 | -16.2369
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.546 | 55 | -0.29522 | -16.2369
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.3906 | 54 | -0.29522 | -15.9417
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.077 | 0 | -0.29629 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.4355 | 0 | -0.29629 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.2921 | 0 | -0.29629 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.9689 | 0 | -0.29629 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.0158 | 0 | -0.29629 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8281 | 0 | -0.29629 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.0197 | 0 | -0.29629 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -38.175 | 0 | -0.29629 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.2582 | 0 | -0.29629 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.15647 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.007 | 0 | -0.2963 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.15647 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.694 | 0 | -0.2963 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.6937 | 0 | -0.2963 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.5359 | 0 | -0.2963 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.0693 | 0 | -0.2963 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.9597 | 0 | -0.2963 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.15736 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.868 | 50 | -0.29719 | -14.8597
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.6449 | 161 | -0.29912 | -48.1582
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.4413 | 166 | -0.29912 | -49.6538
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -39.5027 | 248 | -0.29912 | -74.1815
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.15929 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -86.9696 | 546 | -0.29912 | -163.319
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.15929 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -102.4203 | 0 | -0.29912 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.15929 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0707 | 13 | -0.29912 | -3.8885
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.812 | 0 | -0.31046 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.812 | 0 | -0.31046 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -41.8034 | 0 | -0.31046 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -111.1166 | 651 | -0.31052 | -202.1486
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -96.2669 | 564 | -0.31052 | -175.1333
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -102.4116 | 600 | -0.31052 | -186.3121

## GenConcentration_inc
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:Obrien - Singleton 345kV 44500-44645_ctg1 C:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 & Roans - King 345kV 40600-45972 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax-sink | PTDF calc | PTDF Weighting - Sink | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -111.1166 | 0 | -0.31052 | 0 | 0 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -96.2669 | 0 | -0.31052 | 0 | 0 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.17069 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -102.4116 | 0 | -0.31052 | 0 | 0 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.812 | 0 | -0.31046 | 0 | 0 | 0 | Weighted Shift Factors
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.812 | 0 | -0.31046 | 0 | 0 | 0 | North | 0.13983
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.17063 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -41.8034 | 0 | -0.31046 | 0 | 0 | 0 | Houston | -0.14918
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.6449 | 161 | -0.29912 | -48.1582 | 161 | 48.1582 |  | 0.28901
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.4413 | 166 | -0.29912 | -49.6538 | 327 | 97.812
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.15929 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -39.5027 | 248 | -0.29912 | -74.1815 | 575 | 171.9935 | Line Rating | 1308.5
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.15929 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -86.9696 | 546 | -0.29912 | -163.319 | 1121 | 335.3125 | Conc Gen | 2433
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.15929 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -102.4203 | 0 | -0.29912 | 0 | 1121 | 335.3125 | Weighted Imp. | 719.3221
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.15929 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0707 | 13 | -0.29912 | -3.8885 | 1134 | 339.2011 | PTDF | 0.29565
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.15736 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.868 | 50 | -0.29719 | -14.8597 | 1184 | 354.0607
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.6937 | 0 | -0.2963 | 0 | 1184 | 354.0607 | Concentration | 1.023
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.5359 | 0 | -0.2963 | 0 | 1184 | 354.0607
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.0693 | 0 | -0.2963 | 0 | 1184 | 354.0607
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.15647 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.9597 | 0 | -0.2963 | 0 | 1184 | 354.0607
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.15647 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.007 | 0 | -0.2963 | 0 | 1184 | 354.0607
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.15647 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.694 | 0 | -0.2963 | 0 | 1184 | 354.0607
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.077 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.4355 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.2921 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.9689 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.0158 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8281 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.0197 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.15646 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -38.175 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.15646 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.2582 | 0 | -0.29629 | 0 | 1184 | 354.0607
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1476 | 46 | -0.29522 | -13.5799 | 1230 | 367.6407
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1476 | 46 | -0.29522 | -13.5799 | 1276 | 381.2206
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.1476 | 46 | -0.29522 | -13.5799 | 1322 | 394.8006
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.546 | 55 | -0.29522 | -16.2369 | 1377 | 411.0375
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.546 | 55 | -0.29522 | -16.2369 | 1432 | 427.2743
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.15538 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.3906 | 54 | -0.29522 | -15.9417 | 1486 | 443.216
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.1545 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.29433 | 0 | 1486 | 443.216
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.15387 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0775 | 0 | -0.2937 | 0 | 1486 | 443.216
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9746 | 0 | -0.2934 | 0 | 1486 | 443.216
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.4525 | 0 | -0.2934 | 0 | 1486 | 443.216
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.3603 | 0 | -0.2934 | 0 | 1486 | 443.216
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.3694 | 0 | -0.2934 | 0 | 1486 | 443.216
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.15357 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.8735 | 0 | -0.2934 | 0 | 1486 | 443.216
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.15356 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.0793 | 0 | -0.2934 | 0 | 1486 | 443.216
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9557 | 0 | -0.293 | 0 | 1486 | 443.216
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1898 | 0 | -0.293 | 0 | 1486 | 443.216
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9557 | 0 | -0.293 | 0 | 1486 | 443.216
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.15316 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.9557 | 0 | -0.293 | 0 | 1486 | 443.216
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.15245 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8912 | 0 | -0.29229 | 0 | 1486 | 443.216
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.15245 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.1961 | 0 | -0.29229 | 0 | 1486 | 443.216
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.15231 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.3309 | 0 | -0.29215 | 0 | 1486 | 443.216
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.15216 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.6935 | 0 | -0.29199 | 0 | 1486 | 443.216
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.3596 | 0 | -0.29183 | 0 | 1486 | 443.216
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.1069 | 0 | -0.29183 | 0 | 1486 | 443.216
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.152 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8637 | 0 | -0.29183 | 0 | 1486 | 443.216
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.15199 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.6461 | 0 | -0.29182 | 0 | 1486 | 443.216
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.15199 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8944 | 0 | -0.29182 | 0 | 1486 | 443.216
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.15198 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.2925 | 0 | -0.29181 | 0 | 1486 | 443.216
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.15198 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -20.5173 | 0 | -0.29181 | 0 | 1486 | 443.216
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.15193 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8232 | 12 | -0.29177 | -3.5012 | 1498 | 446.7172
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.15193 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.29177 | 0 | 1498 | 446.7172
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.15192 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.6743 | 169 | -0.29175 | -49.3063 | 1667 | 496.0235
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.1519 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.0642 | 165 | -0.29174 | -48.1368 | 1832 | 544.1603
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.15187 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -34.627 | 228 | -0.29171 | -66.5092 | 2060 | 610.6695
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.7183 | 0 | -0.29168 | 0 | 2060 | 610.6695
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.5969 | 0 | -0.29168 | 0 | 2060 | 610.6695
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.5427 | 0 | -0.29168 | 0 | 2060 | 610.6695
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.15185 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.1761 | 0 | -0.29168 | 0 | 2060 | 610.6695
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.15184 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.4597 | 0 | -0.29167 | 0 | 2060 | 610.6695
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.15182 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -32.3374 | 213 | -0.29165 | -62.1221 | 2273 | 672.7916
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.763 | 0 | -0.29143 | 0 | 2273 | 672.7916
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.9146 | 0 | -0.29143 | 0 | 2273 | 672.7916
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.912 | 0 | -0.29143 | 0 | 2273 | 672.7916
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.15159 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.5477 | 0 | -0.29143 | 0 | 2273 | 672.7916
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.7197 | 0 | -0.2913 | 0 | 2273 | 672.7916
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.7958 | 0 | -0.2913 | 0 | 2273 | 672.7916
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8564 | 0 | -0.2913 | 0 | 2273 | 672.7916
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.7806 | 0 | -0.2913 | 0 | 2273 | 672.7916
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.15147 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -40.7452 | 0 | -0.2913 | 0 | 2273 | 672.7916
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.3412 | 42 | -0.29082 | -12.2142 | 2315 | 685.0059
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.3412 | 42 | -0.29082 | -12.2142 | 2357 | 697.2201
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7373 | 38 | -0.29082 | -11.051 | 2395 | 708.2711
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.15098 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7373 | 38 | -0.29082 | -11.051 | 2433 | 719.3221
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.6815 | 0 | -0.29012 | 0 | 2433 | 719.3221
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.6815 | 0 | -0.29012 | 0 | 2433 | 719.3221
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.8838 | 0 | -0.29012 | 0 | 2433 | 719.3221
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.15028 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.4561 | 0 | -0.29012 | 0 | 2433 | 719.3221
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.7311 | 0 | -0.28954 | 0 | 2433 | 719.3221
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8808 | 0 | -0.28954 | 0 | 2433 | 719.3221
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.4796 | 0 | -0.28954 | 0 | 2433 | 719.3221
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.4317 | 0 | -0.28954 | 0 | 2433 | 719.3221
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.282 | 0 | -0.28954 | 0 | 2433 | 719.3221
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.5697 | 0 | -0.28954 | 0 | 2433 | 719.3221
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.14971 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.8328 | 0 | -0.28954 | 0 | 2433 | 719.3221
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.1496 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.4874 | 0 | -0.28944 | 0 | 2433 | 719.3221
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.14958 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -109.9413 | 735 | -0.28941 | -212.7194
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.0849 | 0 | -0.28939 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.1896 | 0 | -0.28939 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.8904 | 0 | -0.28939 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.8646 | 0 | -0.28939 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.6471 | 0 | -0.28939 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.0509 | 0 | -0.28939 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.9761 | 0 | -0.28939 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2344 | 0 | -0.28939 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.692 | 0 | -0.28939 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.772 | 0 | -0.28939 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.14955 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.1341 | 0 | -0.28939 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.14936 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6049 | 0 | -0.2892 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.14936 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4936 | 0 | -0.2892 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.1491 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -59.341 | 398 | -0.28893 | -114.995
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.14907 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.74537 | 0 | -0.28891 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.14907 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.1305 | 0 | -0.28891 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.14888 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -1.7866 | 0 | -0.28872 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.14868 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -110.4655 | 743 | -0.28851 | -214.3623
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1975 | 0 | -0.28818 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.5919 | 0 | -0.28818 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.6756 | 0 | -0.28818 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.9829 | 0 | -0.28818 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.7578 | 0 | -0.28818 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.0544 | 0 | -0.28818 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.4173 | 0 | -0.28818 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.6702 | 0 | -0.28818 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.9445 | 0 | -0.28818 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.3842 | 0 | -0.28818 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.3458 | 0 | -0.28818 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6809 | 0 | -0.28818 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.6128 | 0 | -0.28818 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.9829 | 0 | -0.28818 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.3896 | 0 | -0.28818 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.2796 | 0 | -0.28818 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2743 | 0 | -0.28818 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8677 | 0 | -0.28818 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8677 | 0 | -0.28818 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.14835 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3672 | 0 | -0.28818 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -15.4158 | 104 | -0.28806 | -29.9586
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -15.4158 | 104 | -0.28806 | -29.9586
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0044 | 54 | -0.28806 | -15.5554
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.8561 | 53 | -0.28806 | -15.2673
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0044 | 54 | -0.28806 | -15.5554
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.4491 | 57 | -0.28806 | -16.4196
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0044 | 54 | -0.28806 | -15.5554
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.0044 | 54 | -0.28806 | -15.5554
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.5973 | 58 | -0.28806 | -16.7077
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.14823 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.5973 | 58 | -0.28806 | -16.7077
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.489 | 172 | -0.28803 | -49.5405
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.489 | 172 | -0.28803 | -49.5405
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.14819 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.489 | 172 | -0.28803 | -49.5405
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.0703 | 0 | -0.28769 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8633 | 0 | -0.28769 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.4937 | 0 | -0.28769 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.14785 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -39.8018 | 0 | -0.28769 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.1467 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7604 | 12 | -0.28653 | -3.4384
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.2149 | 0 | -0.28559 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.7372 | 0 | -0.28559 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.4457 | 0 | -0.28559 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.14575 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -22.4457 | 0 | -0.28559 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.14575 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.6117 | 0 | -0.28559 | 0
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6884 | 56 | -0.27713 | -15.5191
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1002 | 59 | -0.27713 | -16.3504
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6884 | 56 | -0.27713 | -15.5191
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6884 | 56 | -0.27713 | -15.5191
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.1002 | 59 | -0.27713 | -16.3504
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.13729 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.6884 | 56 | -0.27713 | -15.5191
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.13303 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.7797 | 66 | -0.27286 | -18.0088
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.13169 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -175.5481 | 0 | -0.27153 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.13169 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -174.8896 | 0 | -0.27153 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.876 | 76 | -0.26978 | -20.5034
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.876 | 76 | -0.26978 | -20.5034
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -13.6444 | 105 | -0.26978 | -28.327
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6161 | 74 | -0.26978 | -19.9638
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6161 | 74 | -0.26978 | -19.9638
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.12995 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -13.2546 | 102 | -0.26978 | -27.5177
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.2367 | 0 | -0.23144 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.4199 | 0 | -0.23144 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.2367 | 0 | -0.23144 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.3283 | 0 | -0.23144 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.1818 | 0 | -0.23144 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2901 | 0 | -0.23144 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -4.2138 | 0 | -0.23144 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.5649 | 0 | -0.23144 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.9939 | 0 | -0.23144 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.091604 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.7787 | 0 | -0.23144 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.090514 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -4.3447 | 0 | -0.23035 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.4333 | 0 | -0.22674 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.60832 | 0 | -0.22674 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.3892 | 0 | -0.22674 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3035 | 0 | -0.22674 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.60832 | 0 | -0.22674 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3035 | 0 | -0.22674 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.3892 | 0 | -0.22674 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.086903 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.3892 | 0 | -0.22674 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.086364 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.69091 | 0 | -0.2262 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.085478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.2822 | 0 | -0.22531 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.085478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.966 | 0 | -0.22531 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.083684 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.841 | 22 | -0.22352 | -4.9174
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.083684 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.92052 | 11 | -0.22352 | -2.4587
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.083684 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.92052 | 11 | -0.22352 | -2.4587
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.082998 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.0589 | 0 | -0.22283 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9568 | 47.7 | -0.22279 | -10.6269
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0941 | 37.3 | -0.22279 | -8.3099
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.8157 | 46 | -0.22279 | -10.2481
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.082951 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9816 | 48 | -0.22279 | -10.6937
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.08155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.7432 | 144 | -0.22138 | -31.8793
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.08155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -15.3314 | 188 | -0.22138 | -41.6202
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -12.8735 | 0 | -0.22131 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -12.4661 | 0 | -0.22131 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -8.1478 | 0 | -0.22131 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.8143 | 0 | -0.22131 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.9773 | 0 | -0.22131 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.081478 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.3477 | 0 | -0.22131 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.081478 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.97774 | 0 | -0.22131 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 0 | -0.22071 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 0 | -0.22071 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 0 | -0.22071 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.294 | 0 | -0.22071 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 0 | -0.22071 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 0 | -0.22071 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.0219 | 0 | -0.22071 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.080877 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.2132 | 0 | -0.22071 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.079966 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -26.8686 | 336 | -0.2198 | -73.8528
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.079966 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.3939 | 180 | -0.2198 | -39.564
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.8564 | 0 | -0.21978 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.8804 | 0 | -0.21978 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.079949 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -12.2322 | 0 | -0.21978 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07992 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.3856 | 180 | -0.21975 | -39.5557
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.07964 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -26.5998 | 334 | -0.21947 | -73.3044
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.07964 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -27.0776 | 340 | -0.21947 | -74.6212
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07964 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.3352 | 180 | -0.21947 | -39.5053
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07964 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.3352 | 180 | -0.21947 | -39.5053
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.079555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.9889 | 0 | -0.21939 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.079555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.9889 | 0 | -0.21939 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.079438 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0186 | 0 | -0.21927 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.079389 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.0168 | 0 | -0.21922 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.078683 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2818 | 0 | -0.21852 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.3649 | 0 | -0.21818 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.2123 | 0 | -0.21818 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.9773 | 0 | -0.21818 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.4887 | 0 | -0.21818 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -7.3649 | 0 | -0.21818 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.8206 | 0 | -0.21818 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3691 | 0 | -0.21818 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.7237 | 0 | -0.21818 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -11.5958 | 0 | -0.21818 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.9175 | 0 | -0.21818 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.3092 | 0 | -0.21818 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.07835 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.9175 | 0 | -0.21818 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9695 | 38 | -0.21798 | -8.2832
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5082 | 19.3 | -0.21798 | -4.207
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.078144 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1722 | 15 | -0.21798 | -3.2697
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.078144 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.6728 | 47 | -0.21798 | -10.245
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.078144 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21798 | 0
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.1747 | 144 | -0.21744 | -31.3108
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.1747 | 144 | -0.21744 | -31.3108
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.077602 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.2699 | 171 | -0.21744 | -37.1816
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -16.0626 | 207 | -0.21743 | -45.0082
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -16.8153 | 216.7 | -0.21743 | -47.1173
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.077597 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.7785 | 242 | -0.21743 | -52.6183
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.2563 | 146.5 | -0.21667 | -31.742
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.3639 | 147.9 | -0.21667 | -32.0454
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.076835 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.2925 | 173 | -0.21667 | -37.4838
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.074824 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -47.0643 | 0 | -0.21466 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.0747 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21453 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.86645 | 0 | -0.21204 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.79424 | 0 | -0.21204 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.072204 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.86645 | 0 | -0.21204 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.071422 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21126 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067773 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20761 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.061674 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -24.4229 | 0 | -0.20151 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.061156 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.061151 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.1151 | 100 | -0.20099 | -20.0985
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.061151 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.1151 | 100 | -0.20099 | -20.0985
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.061151 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20099 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.057577 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.69092 | 0 | -0.19741 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.05518 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -30.1283 | 0 | -0.19501 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.05518 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -41.385 | 0 | -0.19501 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.3953 | 155 | -0.194 | -30.0696
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.2077 | 170 | -0.194 | -32.9795
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.054163 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.3953 | 155 | -0.194 | -30.0696
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.054019 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2965 | 24 | -0.19385 | -4.6525
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.054019 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2965 | 24 | -0.19385 | -4.6525
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.054019 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2424 | 23 | -0.19385 | -4.4586
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19289 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19289 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.053051 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19289 | 0
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.052992 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.0753 | 209 | -0.19283 | -40.3007
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.052992 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.4463 | 216 | -0.19283 | -41.6504
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4376 | 46 | -0.19283 | -8.87
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4906 | 47 | -0.19283 | -9.0628
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4376 | 46 | -0.19283 | -8.87
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.052992 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4376 | 46 | -0.19283 | -8.87
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.052862 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -22.4135 | 0 | -0.1927 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.052862 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -22.4663 | 0 | -0.1927 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.052834 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -21.7676 | 412 | -0.19267 | -79.3793
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.052834 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -21.1336 | 400 | -0.19267 | -77.0672
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.052806 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0627 | 58 | -0.19264 | -11.1731
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.052806 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.6997 | 89 | -0.19264 | -17.145
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3235 | 44 | -0.19264 | -8.4762
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3235 | 44 | -0.19264 | -8.4762
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2707 | 43 | -0.19264 | -8.2835
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.052806 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3763 | 45 | -0.19264 | -8.6688
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.05278 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -21.4815 | 407 | -0.19261 | -78.3939
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.052328 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43956 | 8.4 | -0.19216 | -1.6142
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.6089 | 147 | -0.1916 | -28.1645
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.143 | 138 | -0.1916 | -26.4401
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.2465 | 140 | -0.1916 | -26.8233
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.6089 | 147 | -0.1916 | -28.1645
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.4205 | 182 | -0.1916 | -34.8703
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.051761 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.2487 | 198 | -0.1916 | -37.9358
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.048591 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11662 | 0 | -0.18843 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.048591 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11662 | 0 | -0.18843 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.047562 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.19025 | 0 | -0.1874 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.6768 | 142 | -0.18685 | -26.5333
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.8179 | 145 | -0.18685 | -27.0938
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.1 | 151 | -0.18685 | -28.215
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.04702 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.6358 | 290 | -0.18685 | -54.1877
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11037 | 0 | -0.18582 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11037 | 0 | -0.18582 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.045986 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12876 | 0 | -0.18582 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.9875 | 0 | -0.18358 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -9.7125 | 0 | -0.18358 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.05 | 0 | -0.18358 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -9.8 | 0 | -0.18358 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.0312 | 0 | -0.18358 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.043418 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -18.8 | 0 | -0.18325 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.043265 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -25.2668 | 0 | -0.1831 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.043265 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -25.7427 | 0 | -0.1831 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.4049 | 223.9 | -0.18184 | -40.7138
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.4511 | 225 | -0.18184 | -40.9138
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.4343 | 224.6 | -0.18184 | -40.8411
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.042005 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.5225 | 226.7 | -0.18184 | -41.2229
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9728 | 50 | -0.17929 | -8.9645
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9728 | 50 | -0.17929 | -8.9645
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9728 | 50 | -0.17929 | -8.9645
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.039456 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9728 | 50 | -0.17929 | -8.9645
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.035813 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.21488 | 0 | -0.17565 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.026677 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.16651 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9307 | 158 | -0.16471 | -26.0245
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.9805 | 160 | -0.16471 | -26.3539
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.024878 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.3537 | 175 | -0.16471 | -28.8246
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | -0.023203 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13922 | 0 | -0.16304 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9829 | 132 | -0.16243 | -21.441
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.0281 | 134 | -0.16243 | -21.7659
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.022598 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.2992 | 323 | -0.16243 | -52.4656
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4068 | 152.5 | -0.16217 | -24.7316
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.3398 | 149.5 | -0.16217 | -24.245
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.02234 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.1963 | 232.6 | -0.16217 | -37.7217
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.74583 | 49 | -0.15506 | -7.5977
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.70017 | 46 | -0.15506 | -7.1325
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.70017 | 46 | -0.15506 | -7.1325
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.71539 | 47 | -0.15506 | -7.2876
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.015221 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.344 | 154 | -0.15506 | -23.8785
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.015221 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2527 | 148 | -0.15506 | -22.9482
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.73061 | 48 | -0.15506 | -7.4426
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.015221 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.73061 | 48 | -0.15506 | -7.4426
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.013049 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.0452 | 310 | -0.15288 | -47.3938
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.013049 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3892 | 413 | -0.15288 | -63.1407
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.012873 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10298 | 0 | -0.15271 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.012873 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10298 | 0 | -0.15271 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49006 | 42 | -0.1515 | -6.3631
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51339 | 44 | -0.1515 | -6.6661
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51339 | 44 | -0.1515 | -6.6661
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.011668 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.5484 | 47 | -0.1515 | -7.1206
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.36001 | 0 | -0.15012 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.34972 | 0 | -0.15012 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.010286 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.36001 | 0 | -0.15012 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | -0.008267 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.27281 | 0 | -0.1481 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | -0.008267 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.20667 | 0 | -0.1481 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008267 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.1481 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.006969 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12544 | 0 | -0.1468 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.006969 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12544 | 0 | -0.1468 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | -0.005507 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.324 | 422 | -0.14534 | -61.334
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.005112 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.14314 | 0 | -0.14495 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.005112 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.14825 | 0 | -0.14495 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.13983 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.002238 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.030661 | 0 | -0.1376 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.070182 | 0 | -0.13594 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.070182 | 0 | -0.13594 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.003899 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.058485 | 0 | -0.13594 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | 0.025693 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 14.6193 | 0 | -0.11414 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | 0.025693 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 14.9276 | 0 | -0.11414 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.04375 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -4.375 | 0 | 0.10543 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.14918 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.14918 | 0
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.021335 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.17051 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.082478 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.3717 | 0 | 0.23166 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.092219 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.2414 | 0
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | 0.095962 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24514 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | 0.095962 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24514 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | 0.097538 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.24672 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | 0.097538 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 76.7624 | 787 | 0.24672 | 194.1666
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | 0.09989 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.4719 | 255 | 0.24907 | 63.5127
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0.09989 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.8836 | 149 | 0.24907 | 37.1113
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0.09989 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.2832 | 153 | 0.24907 | 38.1076
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0.10194 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.2905 | 150 | 0.25112 | 37.6675
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | 0.10194 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.155 | 80 | 0.25112 | 20.0893
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.10593 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8984 | 0 | 0.25511 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.10637 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.1371 | 0 | 0.25555 | 0
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.1066 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5991 | 0 | 0.25578 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.1066 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5991 | 0 | 0.25578 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10679 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.5434 | 0 | 0.25597 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.10934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.4013 | 0 | 0.25852 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.10934 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.4013 | 0 | 0.25852 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10941 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.7526 | 0 | 0.25859 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10942 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.7538 | 0 | 0.2586 | 0
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.215 | 0 | 0.25871 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.7626 | 0 | 0.25871 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.10953 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.3813 | 0 | 0.25871 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11004 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8035 | 0 | 0.25922 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11004 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8035 | 0 | 0.25922 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.11193 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.53727 | 0 | 0.26111 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.689 | 66 | 0.26568 | 17.5348
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.5725 | 65 | 0.26568 | 17.2692
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8055 | 67 | 0.26568 | 17.8005
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8055 | 67 | 0.26568 | 17.8005
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.1165 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8055 | 67 | 0.26568 | 17.8005
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.1165 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26568 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.1165 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.26568 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.11656 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.0797 | 0 | 0.26574 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.11656 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.4969 | 0 | 0.26574 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.11667 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.7761 | 0 | 0.26585 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.11678 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.3995 | 0 | 0.26595 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.11715 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.77318 | 0 | 0.26633 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.11715 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.0182 | 0 | 0.26633 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.2198 | 0 | 0.26669 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.5676 | 0 | 0.26669 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.8567 | 0 | 0.26669 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.11751 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.2057 | 0 | 0.26669 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.5143 | 208.2 | 0.26692 | 55.5734
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.7314 | 142.1 | 0.26692 | 37.9298
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 15.5893 | 132.4 | 0.26692 | 35.3407
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.0132 | 136 | 0.26692 | 36.3016
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 17.3084 | 147 | 0.26692 | 39.2377
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.11774 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 24.7262 | 210 | 0.26692 | 56.0539
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2429 | 70 | 0.26694 | 18.6855
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2429 | 70 | 0.26694 | 18.6855
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 10.9278 | 92.8 | 0.26694 | 24.7716
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.4205 | 80 | 0.26694 | 21.3548
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 9.4205 | 80 | 0.26694 | 21.3548
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.11776 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.5419 | 115 | 0.26694 | 30.6976
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11778 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.6663 | 0 | 0.26695 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.11779 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.8318 | 0 | 0.26697 | 0
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.11781 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.84 | 0 | 0.26699 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.11796 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.2666 | 0 | 0.26714 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.11803 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 3.0452 | 0 | 0.26721 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.11842 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2104 | 0 | 0.2676 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11845 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2138 | 0 | 0.26763 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2249 | 0 | 0.26772 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.6201 | 0 | 0.26772 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.11854 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.1757 | 0 | 0.26772 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.11857 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.6776 | 0 | 0.26775 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.11863 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.3536 | 0 | 0.26781 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.11863 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.3536 | 0 | 0.26781 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.305 | 0 | 0.26782 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.7084 | 0 | 0.26782 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.11864 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.3525 | 0 | 0.26782 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8268 | 0 | 0.26802 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 26.1459 | 0 | 0.26802 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.769 | 0 | 0.26802 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.11885 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.4872 | 0 | 0.26802 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.8535 | 66 | 0.26817 | 17.6994
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2105 | 69 | 0.26817 | 18.5039
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2105 | 69 | 0.26817 | 18.5039
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.9725 | 67 | 0.26817 | 17.9676
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.9725 | 67 | 0.26817 | 17.9676
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.11899 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.7345 | 65 | 0.26817 | 17.4312
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.11904 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.4995 | 0 | 0.26822 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.11909 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.792 | 0 | 0.26827 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.11909 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.291 | 0 | 0.26827 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.11911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.792 | 0 | 0.26829 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.11911 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.2658 | 0 | 0.26829 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.9778 | 0 | 0.26829 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.4434 | 0 | 0.26829 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.11911 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.4434 | 0 | 0.26829 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.11928 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.0192 | 0 | 0.26846 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.11935 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.903 | 0 | 0.26853 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.11935 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.0547 | 0 | 0.26853 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.11951 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9385 | 0 | 0.26869 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.11951 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.9385 | 0 | 0.26869 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.4951 | 0 | 0.26905 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.8859 | 0 | 0.26905 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.1823 | 0 | 0.26905 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.2644 | 0 | 0.26905 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.5862 | 0 | 0.26905 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.11987 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.6495 | 0 | 0.26905 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.075 | 0 | 0.26916 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.177 | 0 | 0.26916 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.874 | 0 | 0.26916 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.11998 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.6353 | 0 | 0.26916 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.11999 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.1995 | 0 | 0.26917 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.0005 | 0 | 0.26918 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.12094 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.2563 | 0 | 0.27012 | 0
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.12229 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 48.9176 | 0 | 0.27147 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.1223 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.8623 | 0 | 0.27148 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.12309 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.3092 | 0 | 0.27227 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.12376 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 80.4062 | 0 | 0.27294 | 0
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.12423 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.0686 | 73 | 0.27341 | 19.9587
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.12423 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.783 | 119 | 0.27341 | 32.5354
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.12423 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.4665 | 205 | 0.27341 | 56.0483
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.12423 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.6712 | 102 | 0.27341 | 27.8875
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.12423 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.9258 | 96 | 0.27341 | 26.247
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1248 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.2021 | 242 | 0.27398 | 66.3035
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0.1251 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.0161 | 168 | 0.27428 | 46.0783
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0.1251 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.2586 | 90 | 0.27428 | 24.6848
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12546 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 15.055 | 0 | 0.27464 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.12558 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 45.9626 | 366 | 0.27476 | 100.5623
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.12563 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5076 | 0 | 0.27481 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.12563 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.5076 | 0 | 0.27481 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.5145 | 20 | 0.2749 | 5.4981
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.5145 | 20 | 0.2749 | 5.4981
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.5145 | 20 | 0.2749 | 5.4981
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.12572 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1373 | 17 | 0.2749 | 4.6734
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.8194 | 70 | 0.27517 | 19.2619
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.6934 | 69 | 0.27517 | 18.9868
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.6934 | 69 | 0.27517 | 18.9868
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | 0.12599 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.5674 | 68 | 0.27517 | 18.7116
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2822 | 18 | 0.27597 | 4.9675
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2822 | 18 | 0.27597 | 4.9675
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.12679 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 4.8181 | 38 | 0.27597 | 10.4869
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | 0.12717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 147.138 | 0 | 0.27635 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | 0.12717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 147.2652 | 0 | 0.27635 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.7086 | 217.3 | 0.27669 | 60.1253
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.1402 | 205 | 0.27669 | 56.7219
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | 0.12751 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 34.7345 | 272.4 | 0.27669 | 75.371
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.0339 | 204 | 0.2768 | 56.4665
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.651 | 201 | 0.2768 | 55.6361
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.12762 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.8833 | 242 | 0.2768 | 66.9847
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | 0.12782 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.277 | 0
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 36.9752 | 288 | 0.27757 | 79.9388
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.8727 | 147 | 0.27757 | 40.8021
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.12839 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 18.8727 | 147 | 0.27757 | 40.8021
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.7708 | 224 | 0.27762 | 62.187
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.0277 | 226 | 0.27762 | 62.7422
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.2295 | 212 | 0.27762 | 58.8555
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | 0.12844 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.1011 | 211 | 0.27762 | 58.5779
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.12978 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27895 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.12978 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27895 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.12978 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27895 | 0
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | 0.12983 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.0961 | 216.4 | 0.27901 | 60.3785
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | 0.12983 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.0571 | 216.1 | 0.27901 | 60.2948
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | 0.13008 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 51.3804 | 395 | 0.27926 | 110.3063
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0.13008 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.5835 | 435 | 0.27926 | 121.4765
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.13028 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 14.657 | 0 | 0.27946 | 0
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | 0.13037 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.7101 | 435 | 0.27955 | 121.6031
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.13171 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 7.9028 | 60 | 0.28089 | 16.8535
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.13171 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.2979 | 63 | 0.28089 | 17.6962
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0.13306 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.0794 | 196 | 0.28224 | 55.3185
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | 0.13306 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.7694 | 111 | 0.28224 | 31.3284
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.13388 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.28306 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13418 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.28336 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | 0.13422 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.8381 | 118 | 0.2834 | 33.4412
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | 0.13422 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4354 | 115 | 0.2834 | 32.591
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | 0.13422 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 74.6269 | 556 | 0.2834 | 157.5706
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.13451 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.3806 | 0 | 0.28369 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.13451 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.3806 | 0 | 0.28369 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.13473 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.9034 | 170 | 0.28391 | 48.2639
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.13473 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 70.0575 | 520 | 0.28391 | 147.6308
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.13499 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 49.9467 | 370 | 0.28417 | 105.143
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 18.8987 | 0 | 0.28417 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.0337 | 0 | 0.28417 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 41.7122 | 0 | 0.28417 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.3037 | 0 | 0.28417 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.4387 | 0 | 0.28417 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.13499 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 41.8472 | 0 | 0.28417 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.617 | 160 | 0.28429 | 45.4857
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.0765 | 156 | 0.28429 | 44.3485
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.4808 | 196 | 0.28429 | 55.7199
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.0765 | 156 | 0.28429 | 44.3485
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.2116 | 157 | 0.28429 | 44.6328
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.13511 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.751 | 198 | 0.28429 | 56.2885
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.1393 | 0 | 0.28437 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.7611 | 0 | 0.28437 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.13519 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 11.9508 | 0 | 0.28437 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 75.5024 | 0 | 0.28449 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 78.3439 | 0 | 0.28449 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.13531 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 109.3297 | 0 | 0.28449 | 0
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.7011 | 79 | 0.28464 | 22.4863
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 14.3584 | 106 | 0.28464 | 30.1715
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 19.7767 | 146 | 0.28464 | 41.5569
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.13546 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 10.2947 | 76 | 0.28464 | 21.6324
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.13546 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.4185 | 40 | 0.28464 | 11.3857
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13553 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.28471 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13553 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.28471 | 0
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.391 | 25 | 0.28482 | 7.1204
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.5612 | 41 | 0.28482 | 11.6775
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.13564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7128 | 20 | 0.28482 | 5.6964
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.13581 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 52.6943 | 388 | 0.28499 | 110.5759
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.13581 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 69.9421 | 515 | 0.28499 | 146.7695
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.0108 | 161 | 0.28589 | 46.0287
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4209 | 164 | 0.28589 | 46.8864
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4209 | 164 | 0.28589 | 46.8864
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.5992 | 414 | 0.28589 | 118.3594
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.1475 | 162 | 0.28589 | 46.3146
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.0108 | 161 | 0.28589 | 46.0287
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.2842 | 163 | 0.28589 | 46.6005
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.13671 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 55.9156 | 409 | 0.28589 | 116.93
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | 0.1369 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.6654 | 224 | 0.28608 | 64.0816
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 110.5492 | 0 | 0.29001 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 111.9575 | 0 | 0.29001 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | 0.14083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 109.8451 | 0 | 0.29001 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.9309 | 0 | 0.2906 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 18.3852 | 0 | 0.2906 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.5066 | 0 | 0.2906 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0.14142 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 56.4286 | 0 | 0.2906 | 0
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | 0.14195 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.29113 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | 0.14201 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.1006 | 0 | 0.29119 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | 0.14209 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 25.8611 | 182 | 0.29127 | 53.0118
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0.14209 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 68.7735 | 484 | 0.29127 | 140.9763
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4446 | 151.5 | 0.29733 | 45.0453
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.5631 | 152.3 | 0.29733 | 45.2831
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | 0.14815 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.2964 | 177.5 | 0.29733 | 52.7758
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.3663 | 150.7 | 0.2976 | 44.8476
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.4108 | 151 | 0.2976 | 44.9369
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | 0.14842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.329 | 177.4 | 0.2976 | 52.7934
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | 0.14984 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 92.1504 | 0 | 0.29902 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | 0.14984 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 87.9549 | 0 | 0.29902 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | 0.16646 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 137.6608 | 0 | 0.31564 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | 0.16646 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 136.3291 | 0 | 0.31564 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 151.5505 | 0 | 0.32643 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 151.5505 | 0 | 0.32643 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 26.9955 | 0 | 0.32643 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | 0.17725 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 27.1196 | 0 | 0.32643 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | 0.18509 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.8844 | 48 | 0.33427 | 16.045
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | 0.18509 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.5142 | 46 | 0.33427 | 15.3764
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0.18509 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 19.4346 | 105 | 0.33427 | 35.0984
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.33883 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.33883 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | 0.18965 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.2241 | 17 | 0.33883 | 5.7602
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.33883 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | 0.18965 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.33883 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | 0.1901 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 6.0831 | 0 | 0.33928 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | 0.20482 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 94.8321 | 0 | 0.354 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 32.5965 | 0 | 0.36057 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 32.977 | 0 | 0.36057 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 32.977 | 0 | 0.36057 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0.21139 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 80.3286 | 0 | 0.36057 | 0

## technology
Technology
source | sink | Description
0 | 0 | Not modeled
1 | 1 | Exceptions (ex. Units that can operate in more than one region @ 50%, voltage support units, DC ties)
2 | 2 | NOIE dispatch (Put in separate column. Commorder number in the spreadsheet is not 2. It is the number that best matches the unit)
3 | 3 | Nuclear max MW
4 | 4 | Coal (bituminous, sub-bituminous, lignite) max MW Existing units and future units that are expected to be built.
5 | 5 | Hydro (most recent information) Existing units and future units that are expected to be built.
6 | 6 | Other renewable - Wind @ 10%, solar max MW, methane max MW - less than 10 MW is modeled as negative load Existing units and future units that are expected to be built.
7 | 7 | Self serve - Existing units and future units that are expected to be built.
8 | 8 | Cogeneration - Existing units and future units that are expected to be built.
9 | 9 | Combined cycle - Existing units and future units that are expected to be built.
10 | 10 | Base load natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
11 | 11 | Cycling natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
12 | 12 | Peaking gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
13 | 13 | Combustion turbines (single cycle). Existing units and future units that are expected to be built.
14 | 14 | Diesel generator
15 | 15 | Unknown
| Degrees | Rating
| 20 | 1562
| 25 | 1538
| 30 | 1515
| 35 | 1490
| 40 | 1466
| 45 | 1441
| 50 | 1415
| 55 | 1389
| 60 | 1362
| 65 | 1334
| 70 | 1306
| 75 | 1276
| 80 | 1246
| 85 | 1215
| 90 | 1183
| 95 | 1150
| 100 | 1116
| 105 | 1080
| 110 | 1043
| 115 | 1043
| Max | 1562
| Min | 1043
| Avg | 1308.5