## test results
CRE test for: |  | Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 | [5 empty] | PASS
Line Rating: |  | 1749.1
Direction |  | North | → | Houston |  | N-H
Average Weighted Shift Factors
Number | 433 | Y
| Source | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Singleton - Tomball 345kV 44645-46500
| 26455.4 | North | -0.057993 | -0.17324 | 0.17324 | 0.16585 | 0.057993 | 0.15011
| 21167.8 | South | -0.018994 | 0.23296 | -0.23296 | -0.059574 | 0.018994 | -0.040611
| 11246.4 | West | 0.75392 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13936 | -0.75392 | 0.12761
| 8229 | Houston | -0.038687 | 0.049426 | -0.049426 | -0.18587 | 0.038687 | -0.16701
Total | 67098.6
| 308 | Y
| Sink | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Singleton - Tomball 345kV 44645-46500
| 16481.6 | North | -0.058813 | -0.18775 | 0.18775 | 0.15488 | 0.058813 | 0.14074
| 13405.8 | South | -0.017866 | 0.22869 | -0.22869 | -0.062504 | 0.017866 | -0.042922
| 2295.5 | West | 0.75677 | -0.15662 | 0.15662 | 0.13972 | -0.75677 | 0.12791
| 6402 | Houston | -0.039018 | 0.045916 | -0.045916 | -0.17811 | 0.039018 | -0.1703
Total | 38584.9
7.2.3.1.1 | Power Transfer Distribution Factors (PTDFs)
PTDF calculation |  |  | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | Singleton - Tomball 345kV 44645-46500
North | → | South | -0.040127 | -0.40193 | 0.40193 | 0.22835 | 0.040127 | 0.19303
North | → | West | -0.81477 | -0.016614 | 0.016614 | 0.026133 | 0.81477 | 0.0222
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.32042
South | → | West | -0.77577 | 0.38958 | -0.38958 | -0.19929 | 0.77577 | -0.16852
South | → | Houston | 0.020024 | 0.18705 | -0.18705 | 0.11854 | -0.020024 | 0.1264
West | → | Houston | 0.79294 | -0.20179 | 0.20179 | 0.31747 | -0.79294 | 0.29792
PTDF tests
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.32042 | PASS
7.2.3.1.2 | Generation Concentration
Generation Concentration |  | = {[Abs(Generator's PTDF designated zone)] - [Abs(Generators PTDF alternate zone)]} * Maximum Capacity
Threshold: |  | Generation weighted average PTDF <= 2 x zonal average PTDF on the CRE of the designated zone
[6 empty] | Zonal Average PTDF |  | 0.32042 | 0.19303
Decremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.3642
[6 empty] | Concentration |  | 1.1366 | PASS
Incremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.32928
[6 empty] | Concentration |  | 1.0277 | PASS
7.2.3.1.3 | Boundary Generation Resources
Impact Error of Boundary Generation Resources = |  | = {[Sum(Generator's PTDF designated zone)] / Sum(Generators's capacity designated zone)]
Threshold: |  | Sum of Boundary Generation Resources Impact Errors should be <= 30%
| Boundary Generation Resources Impact Errors sum => | [5 empty] | 55.8667
| Percent of line rating => | [6 empty] | 3.194% | PASS
7.2.3.1.4 | CRE Correlation to CSC test
[7 empty] | A | 1.0735
[7 empty] | B1(N-S) | 0.021135 | 0.22835 | 0.20722 | 0.021135
[7 empty] | B2 (N-W) | 0.0023013 | 0.026133 | 0.023831 | 0.0023013
Scaling Factor "A" |  | A = CSC PTDF div by CRE PTDF |  |  |  |  | B3 (N-H) | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0
[7 empty] | B4 (S-W) | -0.018384 | -0.19929 | -0.18091 | -0.018384
Deployment Error "Bp" |  | Bp = CSC PTDF - (CRE PTDF x A) |  |  |  |  | B5 (S-H) | -0.017153 | 0.11854 | 0.13569 | -0.017153
|  | where p = one pair of congestion zones |  |  |  |  | B6 (W-H) | -0.002334 | 0.31747 | 0.3198 | -0.002334
[7 empty] | test | 0 | 0.34396 | 0.34396 | 0
[7 empty] | B1 | 6.145%
Deployment Error Percent | [6 empty] | B2 | 0.6691%
|  | Error% = Bp div CSC PTDF |  |  |  |  | B3 | 0%
[7 empty] | B4 | -5.345%
[7 empty] | B5 | -4.987%
[7 empty] | B6 | -0.6786%
[7 empty] | Max Abs Error | 6.145% | PASS

## Generation_sensitivity
Generator Sensitivities | [12 empty] | N-H
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | L:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 C:Singleton - TH Wharton 44645-45500 & Singleton - Obrien 44500-44645 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | W-N GSF | S-N GSF | N-S GSF | N-H GSF | N-W GSF | L:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 C:Singleton - TH Wharton 44645-45500 & Singleton - Obrien 44500-44645
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.10923 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.4603 | -62.3595 | 62.3595 | 30.1012 | 12.4603 | 27.8536
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.10923 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2807 | -36.4375 | 36.4375 | 17.5886 | 7.2807 | 16.2753
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | 0.11611 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | 1.7416
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | 0.11611 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | 1.7416
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | 0.10923 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.4762 | -37.4157 | 37.4157 | 18.0607 | 7.4762 | 16.7122
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | 0.11133 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.0694 | -30.7583 | 30.7583 | 18.0738 | 7.0694 | 16.6992
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | 0.11133 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7703 | -16.4044 | 16.4044 | 9.6394 | 3.7703 | 8.9062
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.13416 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.57743 | -13.0644 | 13.0644 | 10.7422 | -0.57743 | 9.7939
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.13416 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.94129 | -21.2968 | 21.2968 | 17.5113 | -0.94129 | 15.9654
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.13416 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1.6216 | -36.6878 | 36.6878 | 30.1666 | -1.6216 | 27.5034
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.13416 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.80682 | -18.2544 | 18.2544 | 15.0097 | -0.80682 | 13.6846
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.13416 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.75936 | -17.1806 | 17.1806 | 14.1268 | -0.75936 | 12.8796
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.13561 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.6273
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.13561 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 1.6273
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | 0.13504 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.0753 | -31.836 | 31.836 | 24.8978 | 10.0753 | 22.6872
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | 0.13504 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3975 | -17.055 | 17.055 | 13.3381 | 5.3975 | 12.1539
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 2.4621
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 2.4621
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.16469 | -6.8833 | 6.8833 | 5.7085 | -0.16469 | 5.1978
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 10.0673 | -52.2418 | 52.2418 | 43.8143 | -10.0673 | 39.8635
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 20.347
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 20.347
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.038686 | -0.18115 | 0.18115 | 0.15441 | -0.038686 | 0.14036 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 4.3522 | -20.3794 | 20.3794 | 17.3708 | -4.3522 | 15.7901
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.067641 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067641 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7056 | -7.2061 | 7.2061 | 6.4245 | 2.7056 | 5.8258
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3494 | -14.2318 | 14.2318 | 12.688 | 5.3494 | 11.5055
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.1777 | -19.0959 | 19.0959 | 17.0243 | 7.1777 | 15.4377
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.8862 | -26.3019 | 26.3019 | 23.4486 | 9.8862 | 21.2633
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.14564 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1463 | -13.6914 | 13.6914 | 12.2061 | 5.1463 | 11.0686
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.14181 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.9203 | -10.9323 | 10.9323 | 9.3672 | 3.9203 | 8.5089
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.14181 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -4.1164 | -11.4789 | 11.4789 | 9.8356 | 4.1164 | 8.9343
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.3517 | -3.5982 | 3.5982 | 3.2165 | 1.3517 | 2.9165
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.6896 | -4.4977 | 4.4977 | 4.0206 | 1.6896 | 3.6456
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7709 | -7.3762 | 7.3762 | 6.5938 | 2.7709 | 5.9788
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.049519 | -0.065144 | 0.065144 | 0.24366 | 0.049519 | 0.21658 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -22.9273 | -30.1617 | 30.1617 | 112.8137 | 22.9273 | 100.2761
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.8165 | -10.1036 | 10.1036 | 9.0979 | -49.8165 | 8.3382
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.0617 | -9.9505 | 9.9505 | 8.9601 | -49.0617 | 8.2119
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 8.4646
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 8.4646
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 8.4646
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.12634 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 86.0466 | -17.4517 | 17.4517 | 15.7146 | -86.0466 | 14.4024
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.12634 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 388.7194 | -78.8388 | 78.8388 | 70.9912 | -388.7194 | 65.0636
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.0619 | -10.4745 | 10.4745 | 9.2959 | -50.0619 | 8.5051
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 8.8917
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 8.8917
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 8.634
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 8.634
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.3034 | -10.3158 | 10.3158 | 9.1551 | -49.3034 | 8.3762
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 53.7727 | -11.0538 | 11.0538 | 9.8298 | -53.7727 | 8.9958
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 56.3846 | -11.5907 | 11.5907 | 10.3073 | -56.3846 | 9.4327
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 54.08 | -11.1169 | 11.1169 | 9.886 | -54.08 | 9.0472
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 115.4565 | -23.7551 | 23.7551 | 21.1003 | -115.4565 | 19.3072
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 169.3362 | -34.8407 | 34.8407 | 30.9472 | -169.3362 | 28.3173
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.12898 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 73.1876 | -15.7425 | 15.7425 | 13.9579 | -73.1876 | 12.7695
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.12898 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 45.0954 | -9.6999 | 9.6999 | 8.6003 | -45.0954 | 7.8681
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.12896 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.3032 | -22.4148 | 22.4148 | 19.8761 | -104.3032 | 18.1841
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 18.4817 | -3.9754 | 3.9754 | 3.5247 | -18.4817 | 3.2246
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 5.8946
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 5.8946
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.12896 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 88.7687 | -19.0764 | 19.0764 | 16.9158 | -88.7687 | 15.4758
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.74844 | -0.15636 | 0.15636 | 0.13969 | -0.74844 | 0.12789 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 19.3098 | -4.034 | 4.034 | 3.604 | -19.3098 | 3.2995
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.75623 | -0.156 | 0.156 | 0.13942 | -0.75623 | 0.12767 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 76.0006 | -15.6779 | 15.6779 | 14.0122 | -76.0006 | 12.8304
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.75105 | -0.15736 | 0.15736 | 0.14016 | -0.75105 | 0.12828 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 90.1262 | -18.8827 | 18.8827 | 16.819 | -90.1262 | 15.3941
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.7561 | -0.15597 | 0.15597 | 0.1394 | -0.7561 | 0.12764 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 43.8536 | -9.0465 | 9.0465 | 8.0851 | -43.8536 | 7.4034
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.75643 | -0.15636 | 0.15636 | 0.1396 | -0.75643 | 0.12782 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 162.0282 | -33.4915 | 33.4915 | 29.9027 | -162.0282 | 27.378
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.12923 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 106.7662 | -23.9263 | 23.9263 | 21.1923 | -106.7662 | 19.3842
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.12699 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 4.8775 | -1.0165 | 1.0165 | 0.91495 | -4.8775 | 0.83813
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.12699 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 25.3485 | -5.2826 | 5.2826 | 4.755 | -25.3485 | 4.3558
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.12923 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 71.8893 | -16.1104 | 16.1104 | 14.2695 | -71.8893 | 13.052
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74961 | -0.15742 | 0.15742 | 0.14019 | -0.74961 | 0.12831 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9534 | -18.8908 | 18.8908 | 16.8229 | -89.9534 | 15.3974
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | -0.13089 | -0.17498 | 0.17498 | 0.14876 | 0.13089 | 0.13556 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -47.9068 | -64.043 | 64.043 | 54.4469 | 47.9068 | 49.6164
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1555 | -0.17396 | 0.17396 | 0.14783 | -0.1555 | 0.13477 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 37.6305 | -42.0974 | 42.0974 | 35.7749 | -37.6305 | 32.6139
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.80747 | -0.16675 | 0.16675 | 0.14481 | -0.80747 | 0.13222 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 322.9896 | -66.698 | 66.698 | 57.9256 | -322.9896 | 52.8884
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.80761 | -0.16676 | 0.16676 | 0.14482 | -0.80761 | 0.13223 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 190.5955 | -39.3544 | 39.3544 | 34.1773 | -190.5955 | 31.2051
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.82237 | -0.16873 | 0.16873 | 0.14577 | -0.82237 | 0.13303 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 135.6906 | -27.8405 | 27.8405 | 24.0514 | -135.6906 | 21.9493
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8782 | -36.6598 | 36.6598 | 30.8464 | 24.8782 | 28.0777
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.5124 | -36.1207 | 36.1207 | 30.3928 | 24.5124 | 27.6648
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -29.5124 | -43.4886 | 43.4886 | 36.5923 | 29.5124 | 33.3079
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.7142
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.7142
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.7142
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 10.9296 | -2.9762 | 2.9762 | 2.5319 | -10.9296 | 2.3071
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.085093 | -0.17722 | 0.17722 | 0.14862 | -0.085093 | 0.13543 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 10.2112 | -21.2669 | 21.2669 | 17.8345 | -10.2112 | 16.2516
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.091969 | -0.17107 | 0.17107 | 0.14208 | -0.091969 | 0.12984 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 5.5181 | -10.2643 | 10.2643 | 8.5246 | -5.5181 | 7.7903
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.0249 | -13.5155 | 13.5155 | 12.0215 | 5.0249 | 10.9024
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.3331 | -14.3445 | 14.3445 | 12.7588 | 5.3331 | 11.5711
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.9227 | -15.9303 | 15.9303 | 14.1694 | 5.9227 | 12.8504
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7683 | -28.8555 | 28.8555 | 25.6298 | 10.7683 | 23.2448
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 22.6637
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.1912 | -35.348 | 35.348 | 31.3965 | 13.1912 | 28.4749
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 22.6637
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.5664 | -28.3145 | 28.3145 | 25.1492 | 10.5664 | 22.809
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.3258 | -35.7087 | 35.7087 | 31.7168 | 13.3258 | 28.7654
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.14489 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.0845 | -30.7059 | 30.7059 | 27.1541 | 11.0845 | 24.6316
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.14489 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -33.9056 | -93.924 | 93.924 | 83.0596 | 33.9056 | 75.3438
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.14516 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8806 | -66.7769 | 66.7769 | 59.2178 | 24.8806 | 53.7103
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.7766 | -100.5243 | 100.5243 | 89.5188 | 37.7766 | 81.1817
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -39.1983 | -104.3074 | 104.3074 | 92.8878 | 39.1983 | 84.237
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -54.7016 | -145.562 | 145.562 | 129.6258 | 54.7016 | 117.5535
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.13983 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -7.485 | -20.6453 | 20.6453 | 17.2255 | 7.485 | 15.6613
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.13983 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -6.683 | -18.4333 | 18.4333 | 15.3799 | 6.683 | 13.9833
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.13983 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -25.2617 | -69.6779 | 69.6779 | 58.136 | 25.2617 | 52.8569
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -16.6845 | -40.2513 | 40.2513 | 32.8319 | 16.6845 | 29.8833
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.7401 | -37.973 | 37.973 | 30.9734 | 15.7401 | 28.1918
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -20.9151 | -50.4577 | 50.4577 | 41.1569 | 20.9151 | 37.4607
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.075199 | -0.18579 | 0.18579 | 0.15146 | 0.075199 | 0.13783 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -57.9032 | -143.0622 | 143.0622 | 116.6211 | 57.9032 | 106.1306
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8971 | -12.9521 | 12.9521 | 10.4488 | 3.8971 | 9.5173
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | 9.3814
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | 9.3814
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7858 | -12.582 | 12.582 | 10.1503 | 3.7858 | 9.2454
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | 0.13717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.6536 | -213.382 | 213.382 | 174.3379 | 89.6536 | 158.7092
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | 0.13717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.7311 | -213.5665 | 213.5665 | 174.4886 | 89.7311 | 158.8463
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.2743 | -44.1589 | 44.1589 | 34.0946 | 15.2743 | 31.0148
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.4107 | -44.5532 | 44.5532 | 34.399 | 15.4107 | 31.2917
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | 0.13988 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5492 | -42.7648 | 42.7648 | 33.299 | 14.5492 | 30.2707
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | 0.13988 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5291 | -42.7055 | 42.7055 | 33.2528 | 14.5291 | 30.2287
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.4561 | -41.7933 | 41.7933 | 32.2681 | 14.4561 | 29.3533
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.3879 | -41.5961 | 41.5961 | 32.1159 | 14.3879 | 29.2148
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | 0.14014 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -28.1449 | -74.3651 | 74.3651 | 60.8944 | 28.1449 | 55.3545
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.070755 | -0.18787 | 0.18787 | 0.15451 | 0.070755 | 0.14044 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.7784 | -81.7239 | 81.7239 | 67.2127 | 30.7784 | 61.0897
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | 0.14014 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.9951 | -81.8957 | 81.8957 | 67.0609 | 30.9951 | 60.96
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.0679 | -0.18166 | 0.18166 | 0.15871 | 0.0679 | 0.14402 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -9.3702 | -25.0692 | 25.0692 | 21.9027 | 9.3702 | 19.8755
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.14437 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -8.0157 | -21.6622 | 21.6622 | 18.777 | 8.0157 | 17.036
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.14437 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.812 | -21.1115 | 21.1115 | 18.2996 | 7.812 | 16.6029
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | 0.14437 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -37.7691 | -102.0694 | 102.0694 | 88.4746 | 37.7691 | 80.2714
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.146 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -26.1621 | -69.9215 | 69.9215 | 62.4796 | 26.1621 | 56.6476
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.146 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -34.7254 | -92.8081 | 92.8081 | 82.9304 | 34.7254 | 75.1895
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.9387 | -135.4078 | 135.4078 | 131.124 | 50.9387 | 118.6355
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -51.5876 | -137.1327 | 137.1327 | 132.7944 | 51.5876 | 120.1468
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.6142 | -134.5453 | 134.5453 | 130.2889 | 50.6142 | 117.8798
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | 0.15242 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.6793 | -30.8819 | 30.8819 | 30.677 | 11.6793 | 27.741
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | 0.15242 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -31.0592 | -82.1256 | 82.1256 | 81.5806 | 31.0592 | 73.7727
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.063087 | -0.17456 | 0.17456 | 0.16234 | 0.063087 | 0.14711 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.1315 | -39.1021 | 39.1021 | 36.3635 | 14.1315 | 32.9522
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.064313 | -0.17063 | 0.17063 | 0.16846 | 0.064313 | 0.15234 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -3.2157 | -8.5317 | 8.5317 | 8.4229 | 3.2157 | 7.617
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.064335 | -0.17069 | 0.17069 | 0.16838 | 0.064335 | 0.15228 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | -2.7021 | -7.1689 | 7.1689 | 7.0721 | 2.7021 | 6.3956
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | 0.16034 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.4892 | -99.0882 | 99.0882 | 109.3648 | 37.4892 | 98.6103
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | 0.16034 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -35.7823 | -94.5769 | 94.5769 | 104.3856 | 35.7823 | 94.1208
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | 0.10682 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -27.4751 | -163.9987 | 163.9987 | 61.8796 | 27.4751 | 57.3623
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | 0.10682 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -40.2661 | -240.3482 | 240.3482 | 90.6876 | 40.2661 | 84.0673
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | 0.10521 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -3.6914 | -15.0405 | 15.0405 | 8.501 | 3.6914 | 7.8905
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | 0.10521 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -10.9266 | -44.5199 | 44.5199 | 25.163 | 10.9266 | 23.3557
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | 0.033261 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -19.655 | 197.7867 | -197.7867 | 16.6535 | 19.655 | 18.9255
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.045584 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.0439 | 46.4266 | -46.4266 | -13.8174 | 3.0439 | -9.5271
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.045584 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.1458 | 47.9816 | -47.9816 | -14.2802 | 3.1458 | -9.8461
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.014108 | 0.22204 | -0.22204 | -0.065865 | 0.014108 | -0.045352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.742 | 90.3687 | -90.3687 | -26.8071 | 5.742 | -18.4583
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.0969
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.68451 | 10.4404 | -10.4404 | -3.1073 | 0.68451 | -2.1424
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.0969
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -2.0969
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.045437 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2837 | 94.3629 | -94.3629 | -27.9683 | 6.2837 | -19.2653
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.045437 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2985 | 94.5854 | -94.5854 | -28.0343 | 6.2985 | -19.3107
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.045377 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.73863 | 12.8056 | -12.8056 | -3.8223 | 0.73863 | -2.6319
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.045377 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1334 | 19.65 | -19.65 | -5.8652 | 1.1334 | -4.0386
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -1.9966
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -1.9966
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.54761 | 9.4938 | -9.4938 | -2.8337 | 0.54761 | -1.9512
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.57308 | 9.9354 | -9.9354 | -2.9655 | 0.57308 | -2.042
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.045422 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0061 | 91.6247 | -91.6247 | -27.1599 | 6.0061 | -18.7139
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.045422 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.8312 | 88.956 | -88.956 | -26.3688 | 5.8312 | -18.1688
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.047719 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -9.0188 | 120.3772 | -120.3772 | -37.567 | 9.0188 | -26.0546
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.047719 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.3885 | 165.3533 | -165.3533 | -51.603 | 12.3885 | -35.7893
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.96459 | 13.615 | -13.615 | -4.0375 | 0.96459 | -2.7834
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.5022 | 21.2036 | -21.2036 | -6.2879 | 1.5022 | -4.3348
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.3878 | 33.7026 | -33.7026 | -9.9944 | 2.3878 | -6.89
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -7.241
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7373 | 37.672 | -37.672 | -11.4847 | 2.7373 | -7.9417
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -7.241
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.076431 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.43655 | 3.9161 | -3.9161 | -2.2765 | 0.43655 | -1.6815
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.076431 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.84074
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.076431 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.84074
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97384 | 8.5698 | -8.5698 | -4.8928 | 0.97384 | -3.6114
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.76152 | 6.7013 | -6.7013 | -3.826 | 0.76152 | -2.824
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.93914 | 8.2644 | -8.2644 | -4.7184 | 0.93914 | -3.4827
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97997 | 8.6237 | -8.6237 | -4.9236 | 0.97997 | -3.6341
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.77227
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.10498 | 2.0665 | -2.0665 | -0.98749 | 0.10498 | -0.70792
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.046399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -1.1136
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.046399 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -1.1136
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.046399 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.32407 | 4.5167 | -4.5167 | -1.5532 | -0.32407 | -1.0672
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.014111 | 0.20841 | -0.20841 | -0.076799 | 0.014111 | -0.05407 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -5.588 | 82.5312 | -82.5312 | -30.4124 | 5.588 | -21.4117
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.12161 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.6133 | 151.6301 | -151.6301 | -217.7735 | 42.6133 | -162.1115
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.12161 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.4535 | 151.0613 | -151.0613 | -216.9567 | 42.4535 | -161.5034
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | north | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.64847 | 7.0246 | -7.0246 | -3.6873 | 0.64847 | -2.6687
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.32935 | 3.5677 | -3.5677 | -1.8728 | 0.32935 | -1.3554
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.25598 | 2.7729 | -2.7729 | -1.4555 | 0.25598 | -1.0534
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.070229 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.80205 | 8.6883 | -8.6883 | -4.5606 | 0.80205 | -3.3008
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.1048 | -10.3076 | 10.3076 | 9.7097 | -54.1048 | 8.9452
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | west | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.68306 | -0.16121 | 0.16121 | 0.14206 | -0.68306 | 0.12989 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 102.459 | -24.1812 | 24.1812 | 21.3093 | -102.459 | 19.4835
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.74044 | -0.15229 | 0.15229 | 0.13806 | -0.74044 | 0.1265 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 125.5044 | -25.8138 | 25.8138 | 23.4017 | -125.5044 | 21.4421
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.58096 | -0.070376 | 0.070376 | 0.096938 | -0.58096 | 0.091782 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 87.1434 | -10.5564 | 10.5564 | 14.5407 | -87.1434 | 13.7673
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.74313 | -0.15884 | 0.15884 | 0.1409 | -0.74313 | 0.12891 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 46.8175 | -10.0067 | 10.0067 | 8.877 | -46.8175 | 8.1215
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.75077 | -0.17021 | 0.17021 | 0.14657 | -0.75077 | 0.13371 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 487.774 | -110.5828 | 110.5828 | 95.2291 | -487.774 | 86.8714
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.14467 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 5.787
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.14467 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 5.787
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001511 | 0.24948 | -0.24948 | -0.008371 | -0.001511 | 0.001746 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.63764 | 105.2822 | -105.2822 | -3.5326 | -0.63764 | 0.73681
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5256 | 36.8906 | -36.8906 | -3.6839 | 3.5256 | -2.2528
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.579 | 37.4495 | -37.4495 | -3.7397 | 3.579 | -2.287
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -8.627 | 90.2701 | -90.2701 | -9.0143 | 8.627 | -5.5126
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.396 | 44.6235 | -44.6235 | -4.9129 | 4.396 | -2.9574
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.4517 | 45.1883 | -45.1883 | -4.975 | 4.4517 | -2.9949
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.869 | 49.4247 | -49.4247 | -5.4414 | 4.869 | -3.2757
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.038125 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.2107 | 146.7166 | -146.7166 | -30.7645 | 16.2107 | -22.265
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.038125 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.516 | 149.4801 | -149.4801 | -31.344 | 16.516 | -22.6844
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.02775 | 0.25097 | -0.25097 | -0.052883 | 0.02775 | -0.038252 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.0158 | 108.6717 | -108.6717 | -22.8983 | 12.0158 | -16.5631
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5727 | 54.9728 | -54.9728 | -11.7619 | 4.5727 | -7.8202
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5952 | 55.2429 | -55.2429 | -11.8197 | 4.5952 | -7.8586
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.587 | 55.1447 | -55.1447 | -11.7987 | 4.587 | -7.8446
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.6299 | 55.6603 | -55.6603 | -11.909 | 4.6299 | -7.918
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.006124 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.048992
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.006124 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.048992
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.20279
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | 0.20279
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.04233 | 3.7122 | -3.7122 | 0.044445 | 0.04233 | 0.16899
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00919 | 0.24394 | -0.24394 | 0.000948 | -0.00919 | 0.009602 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.1259 | 3.342 | -3.342 | 0.012988 | -0.1259 | 0.13155
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | 0.000181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | 0.003258
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | 0.000181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | 0.003258
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.11788
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.63556 | 9.5543 | -9.5543 | -0.47369 | 0.63556 | -0.11451
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.11788
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | 0.002128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019068 | 7.0384 | -7.0384 | -0.22072 | 0.019068 | 0.059584
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | 0.002128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019749 | 7.2897 | -7.2897 | -0.22861 | 0.019749 | 0.061712
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.1264 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 26.4032 | -5.3629 | 5.3629 | 4.8273 | -26.4032 | 4.424
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.1264 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 22.6313 | -4.5968 | 4.5968 | 4.1377 | -22.6313 | 3.792
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.7945
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.7945
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.7945
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -1.7945
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.01911 | 0.25171 | -0.25171 | -0.044951 | 0.01911 | -0.028836 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11466 | 1.5102 | -1.5102 | -0.26971 | 0.11466 | -0.17302
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.093737
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.093737
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.055037 | 0.66528 | -0.66528 | -0.16038 | 0.055037 | -0.10936
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.018373 | 0.23413 | -0.23413 | -0.059392 | 0.018373 | -0.040328 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.073492 | 0.93652 | -0.93652 | -0.23757 | 0.073492 | -0.16131
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.042128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.10111
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.042128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.10111
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -6.5242
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.5817 | 31.4919 | -31.4919 | -8.9129 | 2.5817 | -6.1247
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6191 | 31.9483 | -31.9483 | -9.042 | 2.6191 | -6.2135
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -6.5242
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4049 | 41.5328 | -41.5328 | -11.7547 | 3.4049 | -8.0775
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.7042 | 45.184 | -45.184 | -12.788 | 3.7042 | -8.7876
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.047 | 43.3797 | -43.3797 | -4.3186 | 4.047 | -2.402
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9674 | 42.5263 | -42.5263 | -4.2337 | 3.9674 | -2.3548
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1727 | 66.1647 | -66.1647 | -6.587 | 6.1727 | -3.6637
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7797 | 33.6027 | -33.6027 | -8.3394 | 2.7797 | -5.6499
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8384 | 34.3127 | -34.3127 | -8.5156 | 2.8384 | -5.7693
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9558 | 35.7325 | -35.7325 | -8.8679 | 2.9558 | -6.008
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.6768 | 68.6253 | -68.6253 | -17.0311 | 5.6768 | -11.5385
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -6.3e-05 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 6.8307 | 3.4819 | -3.4819 | -0.40969 | -6.8307 | -0.002079
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -6.3e-05 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 5.1748 | 2.6378 | -2.6378 | -0.31038 | -5.1748 | -0.001575
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.77227
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.020961 | 0.18005 | -0.18005 | -0.10261 | 0.020961 | -0.075795 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.5302 | 13.1437 | -13.1437 | -7.4902 | 1.5302 | -5.533
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -6.6579
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8514 | 13.6104 | -13.6104 | -9.1677 | 1.8514 | -6.8264
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.60421 | 4.8833 | -4.8833 | -3.008 | 0.60421 | -2.2288
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.55721
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -6.6579
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8286 | 13.4424 | -13.4424 | -9.0546 | 1.8286 | -6.7422
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.792 | 13.1736 | -13.1736 | -8.8735 | 1.792 | -6.6073
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.57142 | 4.2008 | -4.2008 | -2.8295 | 0.57142 | -2.1069
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0514 | 7.7294 | -7.7294 | -5.2064 | 1.0514 | -3.8767
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.018284 | 0.1909 | -0.1909 | -0.092759 | 0.018284 | -0.067368 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -11.5006 | 120.073 | -120.073 | -58.3454 | 11.5006 | -42.3745
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.074383 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9798 | 26.2238 | -26.2238 | -14.5179 | 2.9798 | -10.7112
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.074383 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8903 | 34.2367 | -34.2367 | -18.954 | 3.8903 | -13.984
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.020653 | 0.21995 | -0.21995 | -0.071066 | 0.020653 | -0.051162 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.24784 | 2.6394 | -2.6394 | -0.85279 | 0.24784 | -0.61394
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.14569 | 0.13377 | -0.13377 | -0.030419 | -0.14569 | -0.015171 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.87415 | 0.80263 | -0.80263 | -0.18251 | -0.87415 | -0.091026
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.072055 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0887 | 61.4403 | -61.4403 | -33.349 | 6.0887 | -24.2105
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.07173 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.016 | 61.2169 | -61.2169 | -33.0172 | 6.016 | -23.9578
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.07173 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1241 | 62.3166 | -62.3166 | -33.6104 | 6.1241 | -24.3882
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01787 | 0.18355 | -0.18355 | -0.098538 | 0.01787 | -0.071502 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.67906 | 6.9748 | -6.9748 | -3.7444 | 0.67906 | -2.7171
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.07166 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -1.7915
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.07166 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -1.7915
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.017938 | 0.18354 | -0.18354 | -0.098604 | 0.017938 | -0.071538 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.68164 | 6.9743 | -6.9743 | -3.747 | 0.68164 | -2.7184
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.01758 | 0.18443 | -0.18443 | -0.097688 | 0.01758 | -0.070774 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.50982 | 5.3486 | -5.3486 | -2.833 | 0.50982 | -2.0524
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6865 | 27.1211 | -27.1211 | -14.7161 | 2.6865 | -10.6834
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6919 | 27.176 | -27.176 | -14.7459 | 2.6919 | -10.705
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7716 | 27.9806 | -27.9806 | -15.1825 | 2.7716 | -11.022
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.9516 | 28.5884 | -28.5884 | -15.9743 | 2.9516 | -11.6217
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.8582 | 27.6837 | -27.6837 | -15.4688 | 2.8582 | -11.2539
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8681 | 18.0939 | -18.0939 | -10.1103 | 1.8681 | -7.3555
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7087 | 26.2362 | -26.2362 | -14.6599 | 2.7087 | -10.6655
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7461 | 26.598 | -26.598 | -14.8621 | 2.7461 | -10.8126
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.3725 | 22.9793 | -22.9793 | -12.8401 | 2.3725 | -9.3415
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2683 | 27.1881 | -27.1881 | -13.9809 | 2.2683 | -10.099
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2899 | 27.4479 | -27.4479 | -14.1145 | 2.2899 | -10.1955
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6786 | 32.106 | -32.106 | -16.5099 | 2.6786 | -11.9258
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4097 | 38.3403 | -38.3403 | -19.9473 | 3.4097 | -14.4254
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5695 | 40.137 | -40.137 | -20.8821 | 3.5695 | -15.1014
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9862 | 44.823 | -44.823 | -23.3201 | 3.9862 | -16.8645
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -10.0358
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -10.0358
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8171 | 31.6714 | -31.6714 | -16.4794 | 2.8171 | -11.9175
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.006352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -7.812 | 90.5445 | -90.5445 | -5.3097 | 7.812 | -1.9691
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.006352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -10.4076 | 120.6286 | -120.6286 | -7.0739 | 10.4076 | -2.6234
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.082 | 12.3985 | -12.3985 | -0.6476 | 1.082 | -0.21092
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.22097
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.22097
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2109 | 13.8745 | -13.8745 | -0.72469 | 1.2109 | -0.23603
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2226 | 14.1506 | -14.1506 | -0.96824 | 1.2226 | -0.41797
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.39238
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.39238
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1727 | 13.573 | -13.573 | -0.92872 | 1.1727 | -0.40091
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.00853 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8425 | 44.4734 | -44.4734 | -3.043 | 3.8425 | -1.3136
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.00853 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.6927 | 42.7406 | -42.7406 | -2.9245 | 3.6927 | -1.2624
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.40944
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.40944
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 8.9327
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 8.9327
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 70.7789 | -14.4684 | 14.4684 | 12.9324 | -70.7789 | 11.8422
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 10.2088
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 10.2088
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 87.711 | -17.9295 | 17.9295 | 16.0262 | -87.711 | 14.6752
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 158.7789 | -32.4546 | 32.4546 | 29.0112 | -158.7789 | 26.5659
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 108.3693 | -22.1508 | 22.1508 | 19.8006 | -108.3693 | 18.1317
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 100.9718 | -20.6388 | 20.6388 | 18.449 | -100.9718 | 16.894
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 103.7173 | -21.2 | 21.2 | 18.9506 | -103.7173 | 17.3533
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 112.1062 | -22.9147 | 22.9147 | 20.4834 | -112.1062 | 18.7569
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 160.1517 | -32.7352 | 32.7352 | 29.262 | -160.1517 | 26.7956
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 163.9137 | -33.6705 | 33.6705 | 29.6839 | -163.9137 | 27.1416
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 99.2109 | -20.3795 | 20.3795 | 17.9665 | -99.2109 | 16.4278
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 195.2847 | -40.1146 | 40.1146 | 35.365 | -195.2847 | 32.3361
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 154.5024 | -31.7373 | 31.7373 | 27.9795 | -154.5024 | 25.5832
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 153.942 | -31.6734 | 31.6734 | 28.1338 | -153.942 | 25.743
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 93.8276 | -19.3049 | 19.3049 | 17.1476 | -93.8276 | 15.6904
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.75382 | -0.1537 | 0.1537 | 0.13818 | -0.75382 | 0.12662 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 112.3186 | -22.9016 | 22.9016 | 20.5884 | -112.3186 | 18.8656
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.1285 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 23.1296
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.1285 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 23.1296
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.74615 | -0.15776 | 0.15776 | 0.14033 | -0.74615 | 0.12843 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 167.8828 | -35.4949 | 35.4949 | 31.5752 | -167.8828 | 28.8974
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.12939 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 16.1736
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.12939 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 16.1736
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4143 | -25.2669 | 25.2669 | 22.4067 | 9.4143 | 20.3228
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4815 | -25.4474 | 25.4474 | 22.5668 | 9.4815 | 20.468
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.7787 | -55.7677 | 55.7677 | 49.4548 | 20.7787 | 44.8554
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.616 | -25.8084 | 25.8084 | 22.8869 | 9.616 | 20.7583
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.6833 | -25.9888 | 25.9888 | 23.0469 | 9.6833 | 20.9035
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.8459 | -55.9482 | 55.9482 | 49.6149 | 20.8459 | 45.0005
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | 0.14318 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.729 | -35.7757 | 35.7757 | 30.9165 | 12.729 | 28.0635
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | 0.14318 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2088 | -20.2607 | 20.2607 | 17.5088 | 7.2088 | 15.8931
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068725 | -0.18176 | 0.18176 | 0.15908 | 0.068725 | 0.14434 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 23.6544
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 24.0952
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 24.0952
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.7446 | -73.9785 | 73.9785 | 67.114 | 27.7446 | 60.8257
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.8566 | -28.9481 | 28.9481 | 26.262 | 10.8566 | 23.8014
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 23.6544
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9236 | -29.1268 | 29.1268 | 26.4241 | 10.9236 | 23.9483
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.4095 | -73.085 | 73.085 | 66.3034 | 27.4095 | 60.0911
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.14572 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.14572 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.5608 | -25.4156 | 25.4156 | 24.8276 | 9.5608 | 22.4575
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -8.398 | -22.3245 | 22.3245 | 21.808 | 8.398 | 19.7262
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.367 | -24.9004 | 24.9004 | 24.3243 | 9.367 | 22.0023
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -25.7754 | -68.5191 | 68.5191 | 66.9338 | 25.7754 | 60.5443
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.2822 | -24.5757 | 24.5757 | 26.5422 | 9.2822 | 23.9443
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3007 | -24.6246 | 24.6246 | 26.595 | 9.3007 | 23.9919
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9268 | -28.9299 | 28.9299 | 31.2448 | 10.9268 | 28.1866
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3401 | -24.7436 | 24.7436 | 26.6346 | 9.3401 | 24.03
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3894 | -24.8742 | 24.8742 | 26.7753 | 9.3894 | 24.1569
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9431 | -28.99 | 28.99 | 31.2056 | 10.9431 | 28.154
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | 0.033261 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -20.0695 | 201.9579 | -201.9579 | 17.0047 | 20.0695 | 19.3246
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | 161.064
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | 161.064
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.049561 | -0.053677 | 0.053677 | 0.22603 | 0.049561 | 0.20151 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | -1.586 | -1.7177 | 1.7177 | 7.233 | 1.586 | 6.4484
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.19639 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.3761 | -2.3301 | 2.3301 | 10.562 | 2.3761 | 9.4268
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.19639 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.2771 | -2.233 | 2.233 | 10.1219 | 2.2771 | 9.034
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.59509 | -0.64532 | 0.64532 | 2.7061 | 0.59509 | 2.4127
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.5291 | -2.7426 | 2.7426 | 11.5008 | 2.5291 | 10.2542
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.20106 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -0.84305 | -0.91421 | 0.91421 | 3.8336 | 0.84305 | 3.4181
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.091 | -1.1831 | 1.1831 | 4.9611 | 1.091 | 4.4234
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.2398 | -1.3444 | 1.3444 | 5.6376 | 1.2398 | 5.0266
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | 0.19639 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1978 | -5.097 | 5.097 | 23.1044 | 5.1978 | 20.6212
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.72883 | -0.15942 | 0.15942 | 0.14119 | -0.72883 | 0.12915 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 61.222 | -13.3914 | 13.3914 | 11.8598 | -61.222 | 10.8489
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72081 | -0.13715 | 0.13715 | 0.12931 | -0.72081 | 0.11914 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6648 | -10.9724 | 10.9724 | 10.3449 | -57.6648 | 9.5313
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.11908 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 17.8614
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.11908 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 17.8614
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7187 | 3.6863 | -3.6863 | -13.0783 | 2.7187 | -11.6263
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5613 | 3.4729 | -3.4729 | -12.321 | 2.5613 | -10.953
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.0352 | 2.7596 | -2.7596 | -9.7903 | 2.0352 | -8.7033
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8829 | 7.9767 | -7.9767 | -28.2994 | 5.8829 | -25.1574
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8944 | 7.9923 | -7.9923 | -28.3548 | 5.8944 | -25.2067
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8483 | 7.9298 | -7.9298 | -28.1332 | 5.8483 | -25.0096
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.6864 | 4.9984 | -4.9984 | -17.7333 | 3.6864 | -15.7644
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.3696 | 12.7043 | -12.7043 | -45.0722 | 9.3696 | -40.068
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.536 | 2.0827 | -2.0827 | -7.3889 | 1.536 | -6.5685
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.8511 | 5.2263 | -5.2263 | -18.5312 | 3.8511 | -16.4675
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.567 | 4.8407 | -4.8407 | -17.164 | 3.567 | -15.2525
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9433 | 5.3514 | -5.3514 | -18.9746 | 3.9433 | -16.8615
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9164 | 5.3149 | -5.3149 | -18.8453 | 3.9164 | -16.7466
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.16418 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2287 | 1.6674 | -1.6674 | -5.9122 | 1.2287 | -5.2539
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.16418 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1519 | 1.5632 | -1.5632 | -5.5427 | 1.1519 | -4.9255
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -16.4866
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -16.4866
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.2738 | 9.1357 | -9.1357 | -22.0419 | 4.2738 | -17.6748
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9326 | 8.4064 | -8.4064 | -20.2822 | 3.9326 | -16.2638
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2271 | -17.1834 | 17.1834 | 32.0823 | 8.2271 | 28.6901
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2649 | -17.2624 | 17.2624 | 32.2298 | 8.2649 | 28.822
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.03988 | 0.037034 | -0.037034 | -0.16969 | 0.03988 | -0.17611 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.4237 | 5.0366 | -5.0366 | -23.0778 | 5.4237 | -23.9503
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.037573 | 0.060296 | -0.060296 | -0.18455 | 0.037573 | -0.15925 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2399 | 1.9898 | -1.9898 | -6.0901 | 1.2399 | -5.2553
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -7.3829
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -7.3829
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -6.6798
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -6.6798
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.14481 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5177 | 5.7319 | -5.7319 | -13.0572 | 2.5177 | -10.2819
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.14481 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.35461 | 0.80731 | -0.80731 | -1.839 | 0.35461 | -1.4482
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -25.3348
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -25.3348
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.1924 | 15.1405 | -15.1405 | -52.281 | 9.1924 | -38.0799
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -11.171
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3592 | 2.5588 | -2.5588 | -10.3269 | 2.3592 | -10.3117
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -11.171
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -11.171
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.17451 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9122 | 5.8089 | -5.8089 | -24.9764 | 5.9122 | -26.002
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.17451 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5831 | 2.538 | -2.538 | -10.9125 | 2.5831 | -11.3606
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5685 | 3.9813 | -3.9813 | -15.8327 | 3.5685 | -15.5555
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4351 | 3.8325 | -3.8325 | -15.2412 | 3.4351 | -14.9743
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4116 | 3.8062 | -3.8062 | -15.1368 | 3.4116 | -14.8718
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1372 | 2.3844 | -2.3844 | -9.4822 | 2.1372 | -9.3162
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.47841 | 0.53375 | -0.53375 | -2.1226 | 0.47841 | -2.0855
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.040313 | 0.032352 | -0.032352 | -0.15833 | 0.040313 | -0.17874 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.9526 | 24.0375 | -24.0375 | -117.6414 | 29.9526 | -132.8046
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.040135 | 0.034216 | -0.034216 | -0.16085 | 0.040135 | -0.1775 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.4992 | 25.1488 | -25.1488 | -118.2255 | 29.4992 | -130.4618
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -30.6346
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -30.6346
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -30.6346
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1553 | 3.7102 | -3.7102 | -22.2035 | 7.1553 | -31.6538
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.17635 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.9053 | 6.3429 | -6.3429 | -29.1642 | 6.9053 | -30.508
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.17635 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.3885 | 4.9496 | -4.9496 | -22.7582 | 5.3885 | -23.8068
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5919 | 4.9608 | -4.9608 | -25.0785 | 6.5919 | -29.0862
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5352 | 4.9182 | -4.9182 | -24.8629 | 6.5352 | -28.836
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.434 | 4.842 | -4.842 | -24.4778 | 6.434 | -28.3894
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.9002 | 8.2031 | -8.2031 | -41.4689 | 10.9002 | -48.0958
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5402 | 2.4872 | -2.4872 | -10.7062 | 2.5402 | -11.1774
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5084 | 2.4561 | -2.4561 | -10.5724 | 2.5084 | -11.0377
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2784 | 3.2101 | -3.2101 | -13.8177 | 3.2784 | -14.4258
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.9212 | 2.8603 | -2.8603 | -12.3122 | 2.9212 | -12.854
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4567 | 6.5332 | -6.5332 | -27.4262 | 6.4567 | -28.1285
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2153 | 6.289 | -6.289 | -26.4011 | 6.2153 | -27.0771
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2312 | 6.305 | -6.305 | -26.4683 | 6.2312 | -27.1461
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2114 | 6.285 | -6.285 | -26.3843 | 6.2114 | -27.0599
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.6424 | 10.7686 | -10.7686 | -45.2063 | 10.6424 | -46.3638
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.18041 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.20154 | 0.16225 | -0.16225 | -0.79155 | 0.20154 | -0.90206
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.18041 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.84647 | 0.68145 | -0.68145 | -3.3245 | 0.84647 | -3.7887
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.4224 | -7.9398 | 7.9398 | 34.4191 | 7.4224 | 29.7005
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | 30.0472
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | 30.0472
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -18.2913 | -19.5662 | 19.5662 | 84.8202 | 18.2913 | 73.1918
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.040549 | 0.030015 | -0.030015 | -0.15207 | 0.040549 | -0.18311 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -16.1385 | 11.946 | -11.946 | -60.5219 | 16.1385 | -72.877
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.9962
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.9962
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -7.9962
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -9.5607
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -9.5607
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1337 | 2.2144 | -2.2144 | -10.3604 | 2.1337 | -9.3868
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | 0.17734 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1574 | -110.278 | 110.278 | 163.5219 | 46.1574 | 146.6585
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | 0.17734 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -45.7108 | -109.2112 | 109.2112 | 161.9401 | 45.7108 | 145.2398
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.037357 | 0.062437 | -0.062437 | -0.18499 | 0.037357 | -0.15779 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7222 | 2.8783 | -2.8783 | -8.5279 | 1.7222 | -7.2742
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -9.6482
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -9.6482
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.4019 | 11.8641 | -11.8641 | -16.5706 | 3.4019 | -13.3298
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -9.3943
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -9.3943
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.3047 | 11.5251 | -11.5251 | -16.0971 | 3.3047 | -12.9489
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1453 | 6.9892 | -6.9892 | -30.1621 | 7.1453 | -31.4257
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2958 | 6.1583 | -6.1583 | -26.5761 | 6.2958 | -27.6895
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2323 | 6.0962 | -6.0962 | -26.308 | 6.2323 | -27.4102
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.039625 | 0.039574 | -0.039574 | -0.16914 | 0.039625 | -0.17408 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3869 | 1.3851 | -1.3851 | -5.9199 | 1.3869 | -6.093
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.038936 | 0.046563 | -0.046563 | -0.17713 | 0.038936 | -0.16858 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -17.8716 | 21.3724 | -21.3724 | -81.3027 | 17.8716 | -77.3796
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6203 | 2.1085 | -2.1085 | -10.1467 | 2.6203 | -11.8125
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6607 | 2.1409 | -2.1409 | -10.3028 | 2.6607 | -11.9942
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8219 | 2.2707 | -2.2707 | -10.9272 | 2.8219 | -12.7211
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5397 | 2.0436 | -2.0436 | -9.8345 | 2.5397 | -11.449
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4994 | 2.0112 | -2.0112 | -9.6784 | 2.4994 | -11.2673
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.1926 | 3.3736 | -3.3736 | -16.2347 | 4.1926 | -18.8999
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3785 | 1.9138 | -1.9138 | -9.2101 | 2.3785 | -10.7221
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4522 | 3.3456 | -3.3456 | -20.0217 | 6.4522 | -28.5433
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -28.1774
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -28.1774
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.18297 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.7003 | 3.4743 | -3.4743 | -20.7917 | 6.7003 | -29.6411
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.040355 | 0.032012 | -0.032012 | -0.15539 | 0.040355 | -0.18197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3357 | 5.0259 | -5.0259 | -24.3967 | 6.3357 | -28.5696
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.823 | 2.7076 | -2.7076 | -11.8204 | 2.823 | -12.4276
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8628 | 2.7457 | -2.7457 | -11.9869 | 2.8628 | -12.6026
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5507 | 1.4873 | -1.4873 | -6.4929 | 1.5507 | -6.8264
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1928 | 1.1441 | -1.1441 | -4.9946 | 1.1928 | -5.2511
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.17358 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0826 | 3.1666 | -3.1666 | -13.2 | 3.0826 | -13.5389
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.17358 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.1616 | 3.2478 | -3.2478 | -13.5385 | 3.1616 | -13.886
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.039689 | 0.038872 | -0.038872 | -0.16726 | 0.039689 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.64296 | 0.62973 | -0.62973 | -2.7096 | 0.64296 | -2.8293
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.039675 | 0.039015 | -0.039015 | -0.16754 | 0.039675 | -0.17454 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.5464 | 6.4375 | -6.4375 | -27.6444 | 6.5464 | -28.7994
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.039672 | 0.039055 | -0.039055 | -0.16761 | 0.039672 | -0.17452 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.7046 | 6.6003 | -6.6003 | -28.3261 | 6.7046 | -29.493
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.039687 | 0.038885 | -0.038885 | -0.16723 | 0.039687 | -0.17466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -8.4533 | 8.2825 | -8.2825 | -35.6198 | 8.4533 | -37.2019
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.039692 | 0.038846 | -0.038846 | -0.16733 | 0.039692 | -0.17464 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.0498 | 8.8569 | -8.8569 | -38.1515 | 9.0498 | -39.8175
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.17449 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.47603 | 0.46898 | -0.46898 | -2.0121 | 0.47603 | -2.0939
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.17449 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.71404 | 0.70348 | -0.70348 | -3.0181 | 0.71404 | -3.1409
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.038751 | 0.048975 | -0.048975 | -0.19272 | 0.038751 | -0.1672 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.9376 | 2.4487 | -2.4487 | -9.6362 | 1.9376 | -8.3598
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -18.8402
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -18.8402
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -9.7824
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1257 | 1.8495 | -1.8495 | -11.3319 | 2.1257 | -9.6013
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -9.7824
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2861 | 1.9891 | -1.9891 | -12.1871 | 2.2861 | -10.3259
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -9.7824
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -9.7824
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -10.507
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -10.507
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.040265 | 0.033184 | -0.033184 | -0.20015 | 0.040265 | -0.18464 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.48318 | 0.39821 | -0.39821 | -2.4018 | 0.48318 | -2.2157
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -9.9425
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -10.4752
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -9.9425
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -9.9425
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -10.4752
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -9.9425
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.032706 | 0.10643 | -0.10643 | -0.16289 | 0.032706 | -0.12961 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1586 | 7.0242 | -7.0242 | -10.7505 | 2.1586 | -8.5542
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.0852 | 9.6037 | -9.6037 | -31.9788 | 6.0852 | -25.8745
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.2741 | 9.9019 | -9.9019 | -32.9719 | 6.2741 | -26.678
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.3734 | 14.7932 | -14.7932 | -49.2592 | 9.3734 | -39.8563
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.16071 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -20.6366 | 32.5689 | -32.5689 | -108.4498 | 20.6366 | -87.7482
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.16071 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -24.3028 | 38.355 | -38.355 | -127.7165 | 24.3028 | -103.3372
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -24.4177 | 40.3093 | -40.3093 | -138.9358 | 24.4177 | -101.1166
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -21.1545 | 34.9223 | -34.9223 | -120.3683 | 21.1545 | -87.6033
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -22.5048 | 37.1514 | -37.1514 | -128.0514 | 22.5048 | -93.195
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.16071 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.49135 | 0.77545 | -0.77545 | -2.5821 | 0.49135 | -2.0892
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.04031 | 0.032403 | -0.032403 | -0.15832 | 0.04031 | -0.17961 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -0.48372 | 0.38884 | -0.38884 | -1.8998 | 0.48372 | -2.1554
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3661 | 1.1479 | -1.1479 | -5.4357 | 1.3661 | -6.0749
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3942 | 1.1716 | -1.1716 | -5.5476 | 1.3942 | -6.2
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3139 | 1.1041 | -1.1041 | -5.2279 | 1.3139 | -5.8426
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.8443 | 1.5497 | -1.5497 | -7.3382 | 1.8443 | -8.2011
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.71119 | 0.59761 | -0.59761 | -2.8298 | 0.71119 | -3.1625
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.81967 | 0.68877 | -0.68877 | -3.2614 | 0.81967 | -3.6449
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.79958 | 0.67188 | -0.67188 | -3.1815 | 0.79958 | -3.5556
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.4063 | 1.1817 | -1.1817 | -5.5956 | 1.4063 | -6.2536
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.72324 | 0.60773 | -0.60773 | -2.8777 | 0.72324 | -3.2161
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4314 | 2.8834 | -2.8834 | -13.6532 | 3.4314 | -15.2587
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9466 | 4.9969 | -4.9969 | -23.6614 | 5.9466 | -26.4436
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1656 | 5.316 | -5.316 | -11.3281 | 2.1656 | -8.7088
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4939 | 6.122 | -6.122 | -13.0456 | 2.4939 | -10.0291
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5718 | 3.8584 | -3.8584 | -8.222 | 1.5718 | -6.3209
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -14.1869
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0039 | 7.3738 | -7.3738 | -15.7132 | 3.0039 | -12.0799
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0738 | 7.5453 | -7.5453 | -16.0787 | 3.0738 | -12.3608
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7465 | 4.2871 | -4.2871 | -9.1356 | 1.7465 | -7.0232
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.62872 | 1.5434 | -1.5434 | -3.2888 | 0.62872 | -2.5284
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2833 | 8.0597 | -8.0597 | -17.1749 | 3.2833 | -13.2036
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.445 | 6.0019 | -6.0019 | -12.7898 | 2.445 | -9.8325
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2005 | 5.4017 | -5.4017 | -11.5109 | 2.2005 | -8.8492
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5149 | 6.1734 | -6.1734 | -13.1553 | 2.5149 | -10.1134
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2634 | 5.5561 | -5.5561 | -11.8397 | 2.2634 | -9.1021
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -14.1869
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.3881 | 8.317 | -8.317 | -17.7231 | 3.3881 | -13.625
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5977 | 8.8314 | -8.8314 | -18.8193 | 3.5977 | -14.4678
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6546 | 6.5164 | -6.5164 | -13.8861 | 2.6546 | -10.6753
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -11.2371
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -11.2371
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9729 | 14.6619 | -14.6619 | -31.2438 | 5.9729 | -24.0193
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.37539
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.70628 | -0.13032 | 0.13032 | 0.12565 | -0.70628 | 0.11606 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.0302 | -9.9693 | 9.9693 | 9.6125 | -54.0302 | 8.8784
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.7118 | -10.9948 | 10.9948 | 10.357 | -57.7118 | 9.5415
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.8559 | -5.4974 | 5.4974 | 5.1785 | -28.8559 | 4.7708
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.11979 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 9.583
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72088 | -0.13719 | 0.13719 | 0.12933 | -0.72088 | 0.11916 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6704 | -10.975 | 10.975 | 10.3463 | -57.6704 | 9.5325
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.70844 | -0.13131 | 0.13131 | 0.12617 | -0.70844 | 0.11649 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 56.6748 | -10.505 | 10.505 | 10.0933 | -56.6748 | 9.3192
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.70436 | -0.12939 | 0.12939 | 0.12513 | -0.70436 | 0.11562 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 59.1666 | -10.8688 | 10.8688 | 10.511 | -59.1666 | 9.7119
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.11979 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 9.583
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.3951 | 26.5402 | -26.5402 | -6.2466 | 1.3951 | -4.1582
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9489 | -18.862 | 18.862 | 16.8367 | -89.9489 | 15.4081
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 174.6507 | -36.6236 | 36.6236 | 32.6913 | -174.6507 | 29.9174
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 127.5775 | -26.7525 | 26.7525 | 23.8801 | -127.5775 | 21.8539
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7168 | 51.6836 | -51.6836 | -12.1645 | 2.7168 | -8.0975
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.2518 | 42.8369 | -42.8369 | -10.0823 | 2.2518 | -6.7114
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7413 | 52.1492 | -52.1492 | -12.2741 | 2.7413 | -8.1704
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.4074 | 26.773 | -26.773 | -6.3014 | 1.4074 | -4.1946
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.2238 | 23.2809 | -23.2809 | -5.4795 | 1.2238 | -3.6475
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.65661 | -0.1635 | 0.1635 | 0.14319 | -0.65661 | 0.13084 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 39.3969 | -9.8098 | 9.8098 | 8.5912 | -39.3969 | 7.8505
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.12205 | -0.12205 | 0.023633 | -0.22353 | 0.029388 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | -0.098751 | 0.098751 | 0.10863 | -0.63938 | 0.10171 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.73291 | -0.14283 | 0.14283 | 0.13235 | -0.73291 | 0.1217 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 3.518 | -0.68556 | 0.68556 | 0.63528 | -3.518 | 0.58417
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.9077 | -6.0278 | 6.0278 | 5.3213 | -28.9077 | 4.8658
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 82.8688 | -17.2797 | 17.2797 | 15.2543 | -82.8688 | 13.9486
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.0679 | -21.7 | 21.7 | 19.1565 | -104.0679 | 17.5168
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 91.7339 | -19.1282 | 19.1282 | 16.8861 | -91.7339 | 15.4407
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 80.9417 | -16.8778 | 16.8778 | 14.8995 | -80.9417 | 13.6242
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 62.0553 | -12.9397 | 12.9397 | 11.423 | -62.0553 | 10.4452
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76654 | -0.15544 | 0.15544 | 0.13938 | -0.76654 | 0.12762 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.9804 | -23.3166 | 23.3166 | 20.9076 | -114.9804 | 19.1436
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 86.1244 | -17.4088 | 17.4088 | 15.6448 | -86.1244 | 14.3272
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.4497 | -23.1344 | 23.1344 | 20.7902 | -114.4497 | 19.0393
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 142.3923 | -28.7826 | 28.7826 | 25.8661 | -142.3923 | 23.6877
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 164.2105 | -33.1928 | 33.1928 | 29.8294 | -164.2105 | 27.3172
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.017064 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017064 | -0.070229 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 0.14034 | -0.14034 | -0.034607 | -0.13143 | -0.018685 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.19499 | -0.19499 | -0.076253 | -0.002631 | -0.053445 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.64 | 4.7048 | -4.7048 | -3.1691 | 0.64 | -2.3598
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.99657 | 7.3261 | -7.3261 | -4.9347 | 0.99657 | -3.6745
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.6914 | 12.4342 | -12.4342 | -8.3755 | 1.6914 | -6.2365
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -6.6206
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.70926 | 7.574 | -7.574 | -3.9887 | 0.70926 | -2.8877
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.65736 | 7.0198 | -7.0198 | -3.6969 | 0.65736 | -2.6764
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.32868 | 3.5099 | -3.5099 | -1.8484 | 0.32868 | -1.3382
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -6.6206
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.62276 | 6.6503 | -6.6503 | -3.5023 | 0.62276 | -2.5356
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.74386 | 7.9434 | -7.9434 | -4.1833 | 0.74386 | -3.0286
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.38058 | 4.0641 | -4.0641 | -2.1403 | 0.38058 | -1.5495
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.1044
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -1.194
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.55721
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -1.194
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.1044
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.0796 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -3.1044
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.5603 | 27.3402 | -27.3402 | -14.3983 | 2.5603 | -10.4239
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -3.5216
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.95144 | 10.1602 | -10.1602 | -5.3507 | 0.95144 | -3.8738
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -3.5216
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.073555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.22417 | 2.1713 | -2.1713 | -1.2132 | 0.22417 | -0.88266
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.07818 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.31965 | 2.6467 | -2.6467 | -1.5852 | 0.31965 | -1.1727
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.07818 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.49013 | 4.0583 | -4.0583 | -2.4307 | 0.49013 | -1.7981
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.022587 | 0.16953 | -0.16953 | -0.11185 | 0.022587 | -0.083194 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0842 | 8.1375 | -8.1375 | -5.3687 | 1.0842 | -3.9933
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.021381 | 0.17513 | -0.17513 | -0.10679 | 0.021381 | -0.079012 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.17105 | 1.401 | -1.401 | -0.85434 | 0.17105 | -0.6321
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018104 | 0.18292 | -0.18292 | -0.099196 | 0.018104 | -0.07201 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2587 | 32.9249 | -32.9249 | -17.8553 | 3.2587 | -12.9618
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.072055 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2618 | 32.9144 | -32.9144 | -17.8655 | 3.2618 | -12.9699
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.07173 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -12.9114
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.07173 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -12.9114
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.053441 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -5.3441
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.053441 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -5.3441
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.8237
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.8237
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.8237
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.29509 | 2.9071 | -2.9071 | -1.606 | 0.29509 | -1.1672
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.8237
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.8237
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -1.8237
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.27664 | 2.7254 | -2.7254 | -1.5056 | 0.27664 | -1.0942
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -26.7205
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -26.7205
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014884 | 0.19345 | -0.19345 | -0.088657 | 0.014884 | -0.063868 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | -6.3e-05 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.003862 | 0.19004 | -0.19004 | -0.084355 | 0.003862 | -0.059974 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.01426 | 0.18791 | -0.18791 | -0.092806 | 0.01426 | -0.066852 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BoundaryGens
Boundary Generation Resources test (Protocols Section 7.2.3.1.3) | [6 empty] | L:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 C:Singleton - TH Wharton 44645-45500 & Singleton - Obrien 44500-44645 | [7 empty] | 55.8667
Number of Bus | Name of Bus | ID | Max MW | L:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 C:Singleton - TH Wharton 44645-45500 & Singleton - Obrien 44500-44645 | CMZ | CMZ | North | South | West | Houston | Minimum PTDF Absolute Value | Minimum PTDF Zone | Boundary Generator? Y/N | CRE Designated Zone | Boundary Gen Impact Error
238 | BOSQUESW | 1 | 255 | 0.10923 | north | Y | -0.040883 | 0.14984 | -0.018381 | 0.27624 | 0.018381 | west | Y | 0.040883 | 5.7379
239 | BOSQUESW | 1 | 149 | 0.10923 | north | Y | -0.040883 | 0.14984 | -0.018381 | 0.27624 | 0.018381 | west | Y | 0.040883 | 3.3527
244 | WHITNYDM | 1 | 15 | 0.11611 | north | N | -0.034007 | 0.15672 | -0.011505 | 0.28312 | 0.011505 | west | Y | 0.034007 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | 15 | 0.11611 | north | N | -0.034007 | 0.15672 | -0.011505 | 0.28312 | 0.011505 | west | Y | 0.034007 | 0
247 | BOSQUESW | 2 | 153 | 0.10923 | north | Y | -0.040883 | 0.14984 | -0.018381 | 0.27624 | 0.018381 | west | Y | 0.040883 | 3.4427
251 | BOSQUESW | 2 | 150 | 0.11133 | north | Y | -0.038785 | 0.15194 | -0.016283 | 0.27834 | 0.016283 | west | Y | 0.038785 | 3.3752
253 | BOSQUESW | 2 | 80 | 0.11133 | north | Y | -0.038785 | 0.15194 | -0.016283 | 0.27834 | 0.016283 | west | Y | 0.038785 | 1.8001
332 | RWMILLER | 1 | 73 | 0.13416 | north | Y | -0.01595 | 0.17477 | 0.0065515 | 0.30118 | 0.0065515 | west | Y | 0.01595 | 0.6861
333 | RWMILLER | 2 | 119 | 0.13416 | north | Y | -0.01595 | 0.17477 | 0.0065515 | 0.30118 | 0.0065515 | west | Y | 0.01595 | 1.1184
334 | RWMILLER | 3 | 205 | 0.13416 | north | Y | -0.01595 | 0.17477 | 0.0065515 | 0.30118 | 0.0065515 | west | Y | 0.01595 | 1.9267
335 | RWMILLER | 4 | 102 | 0.13416 | north | Y | -0.01595 | 0.17477 | 0.0065515 | 0.30118 | 0.0065515 | west | Y | 0.01595 | 0.95866
336 | RWMILLER | 5 | 96 | 0.13416 | north | Y | -0.01595 | 0.17477 | 0.0065515 | 0.30118 | 0.0065515 | west | Y | 0.01595 | 0.90227
344 | MRSSHPRD | 1 | 12 | 0.13561 | north | N | -0.014504 | 0.17622 | 0.0079975 | 0.30262 | 0.0079975 | west | Y | 0.014504 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | 12 | 0.13561 | north | N | -0.014504 | 0.17622 | 0.0079975 | 0.30262 | 0.0079975 | west | Y | 0.014504 | 0
366 | JNSNCNTY | 1 | 168 | 0.13504 | north | Y | -0.01507 | 0.17565 | 0.0074315 | 0.30206 | 0.0074315 | west | Y | 0.01507 | 1.2833
367 | JNSNCNTY | 2 | 90 | 0.13504 | north | Y | -0.01507 | 0.17565 | 0.0074315 | 0.30206 | 0.0074315 | west | Y | 0.01507 | 0.68747
503 | NTHTEXAS | 1 | 18 | 0.13678 | north | Y | -0.013328 | 0.1774 | 0.0091735 | 0.3038 | 0.0091735 | west | Y | 0.013328 | 0.074783
504 | NTHTEXAS | 2 | 18 | 0.13678 | north | Y | -0.013328 | 0.1774 | 0.0091735 | 0.3038 | 0.0091735 | west | Y | 0.013328 | 0.074783
505 | NTHTEXAS | 3 | 38 | 0.13678 | north | Y | -0.013328 | 0.1774 | 0.0091735 | 0.3038 | 0.0091735 | west | Y | 0.013328 | 0.15787
580 | JCKCNTY8 | 1 | 288 | 0.13842 | north | Y | -0.011698 | 0.17903 | 0.010804 | 0.30543 | 0.010804 | west | Y | 0.011698 | 0.25765
581 | JCKCNTY8 | 2 | 147 | 0.13842 | north | Y | -0.011698 | 0.17903 | 0.010804 | 0.30543 | 0.010804 | west | Y | 0.011698 | 0.13151
582 | JCKCNTY8 | 3 | 147 | 0.13842 | north | Y | -0.011698 | 0.17903 | 0.010804 | 0.30543 | 0.010804 | west | Y | 0.011698 | 0.13151
728 | WOLFRIDG | 1 | 112.5 | 0.14036 | north | Y | -0.0097571 | 0.18097 | 0.012745 | 0.30737 | 0.0097571 | North | N | 0.0097571 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | 40 | 0.14564 | north | Y | -0.0044691 | 0.18626 | 0.018033 | 0.31266 | 0.0044691 | North | N | 0.0044691 | 0
842 | OLINGER_ | 1 | 79 | 0.14564 | north | Y | -0.0044741 | 0.18625 | 0.018028 | 0.31265 | 0.0044741 | North | N | 0.0044741 | 0
843 | OLINGER_ | 1 | 106 | 0.14564 | north | Y | -0.0044741 | 0.18625 | 0.018028 | 0.31265 | 0.0044741 | North | N | 0.0044741 | 0
844 | OLINGER_ | 1 | 146 | 0.14564 | north | Y | -0.0044741 | 0.18625 | 0.018028 | 0.31265 | 0.0044741 | North | N | 0.0044741 | 0
845 | OLINGER_ | 1 | 76 | 0.14564 | north | Y | -0.0044741 | 0.18625 | 0.018028 | 0.31265 | 0.0044741 | North | N | 0.0044741 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | 60 | 0.14181 | north | Y | -0.0082981 | 0.18243 | 0.014204 | 0.30883 | 0.0082981 | North | N | 0.0082981 | 0
924 | SPENCER_ | 1 | 63 | 0.14181 | north | Y | -0.0082981 | 0.18243 | 0.014204 | 0.30883 | 0.0082981 | North | N | 0.0082981 | 0
948 | STEAM1 | 1 | 20 | 0.14582 | north | Y | -0.0042891 | 0.18644 | 0.018213 | 0.31284 | 0.0042891 | North | N | 0.0042891 | 0
949 | STEAM2 | 1 | 25 | 0.14582 | north | Y | -0.0042891 | 0.18644 | 0.018213 | 0.31284 | 0.0042891 | North | N | 0.0042891 | 0
950 | STEAM3 | 1 | 41 | 0.14582 | north | Y | -0.0042891 | 0.18644 | 0.018213 | 0.31284 | 0.0042891 | North | N | 0.0042891 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | 463 | 0.21658 | north | Y | 0.066466 | 0.25719 | 0.088968 | 0.38359 | 0.066466 | North | N | 0.066466 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | 66 | 0.12634 | west | Y | -0.023776 | 0.16695 | -0.0012745 | 0.29335 | 0.0012745 | west | N | 0.0012745 | 0
1003 | PBCTBGE_ | B | 65 | 0.12634 | west | Y | -0.023776 | 0.16695 | -0.0012745 | 0.29335 | 0.0012745 | west | N | 0.0012745 | 0
1004 | PBCTCGE_ | C | 67 | 0.12634 | west | Y | -0.023776 | 0.16695 | -0.0012745 | 0.29335 | 0.0012745 | west | N | 0.0012745 | 0
1005 | PBCTDGE_ | D | 67 | 0.12634 | west | Y | -0.023776 | 0.16695 | -0.0012745 | 0.29335 | 0.0012745 | west | N | 0.0012745 | 0
1006 | PBCTEGE_ | E | 67 | 0.12634 | west | Y | -0.023776 | 0.16695 | -0.0012745 | 0.29335 | 0.0012745 | west | N | 0.0012745 | 0
1007 | PB5GEN_6 | MB | 114 | 0.12634 | west | Y | -0.023776 | 0.16695 | -0.0012745 | 0.29335 | 0.0012745 | west | N | 0.0012745 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | 515 | 0.12634 | west | Y | -0.023776 | 0.16695 | -0.0012745 | 0.29335 | 0.0012745 | west | N | 0.0012745 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | 66 | 0.12887 | west | Y | -0.021248 | 0.16948 | 0.0012535 | 0.29588 | 0.0012535 | west | N | 0.0012535 | 0
1040 | MRGNBG_2 | B | 69 | 0.12887 | west | Y | -0.021248 | 0.16948 | 0.0012535 | 0.29588 | 0.0012535 | west | N | 0.0012535 | 0
1041 | MRGNCG_3 | C | 69 | 0.12887 | west | Y | -0.021248 | 0.16948 | 0.0012535 | 0.29588 | 0.0012535 | west | N | 0.0012535 | 0
1042 | MRGNDG_4 | D | 67 | 0.12887 | west | Y | -0.021248 | 0.16948 | 0.0012535 | 0.29588 | 0.0012535 | west | N | 0.0012535 | 0
1043 | MRGNEG_5 | E | 67 | 0.12887 | west | Y | -0.021248 | 0.16948 | 0.0012535 | 0.29588 | 0.0012535 | west | N | 0.0012535 | 0
1044 | MRGNFG_6 | F | 65 | 0.12887 | west | Y | -0.021248 | 0.16948 | 0.0012535 | 0.29588 | 0.0012535 | west | N | 0.0012535 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | 70 | 0.12851 | west | N | -0.021602 | 0.16912 | 0.00089951 | 0.29552 | 0.00089951 | west | N | 0.00089951 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | 73.4 | 0.12851 | west | N | -0.021602 | 0.16912 | 0.00089951 | 0.29552 | 0.00089951 | west | N | 0.00089951 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | 70.4 | 0.12851 | west | N | -0.021602 | 0.16912 | 0.00089951 | 0.29552 | 0.00089951 | west | N | 0.00089951 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | 150 | 0.12871 | west | Y | -0.021398 | 0.16933 | 0.0011035 | 0.29573 | 0.0011035 | west | N | 0.0011035 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | 220 | 0.12871 | west | Y | -0.021398 | 0.16933 | 0.0011035 | 0.29573 | 0.0011035 | west | N | 0.0011035 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | 99 | 0.12898 | west | Y | -0.021128 | 0.1696 | 0.0013735 | 0.296 | 0.0013735 | west | N | 0.0013735 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | 61 | 0.12898 | west | Y | -0.021128 | 0.1696 | 0.0013735 | 0.296 | 0.0013735 | west | N | 0.0013735 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | 141 | 0.12896 | west | Y | -0.021148 | 0.16958 | 0.0013535 | 0.29598 | 0.0013535 | west | N | 0.0013535 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | 25 | 0.12898 | west | N | -0.021128 | 0.1696 | 0.0013735 | 0.296 | 0.0013735 | west | N | 0.0013735 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.12898 | west | N | -0.021128 | 0.1696 | 0.0013735 | 0.296 | 0.0013735 | west | N | 0.0013735 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.12898 | west | N | -0.021128 | 0.1696 | 0.0013735 | 0.296 | 0.0013735 | west | N | 0.0013735 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | 120 | 0.12896 | west | Y | -0.021148 | 0.16958 | 0.0013535 | 0.29598 | 0.0013535 | west | N | 0.0013535 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | 25.8 | 0.12789 | west | N | -0.022224 | 0.1685 | 0.00027751 | 0.2949 | 0.00027751 | west | N | 0.00027751 | 0
1326 | STANTONW | 1 | 100.5 | 0.12767 | west | Y | -0.022447 | 0.16828 | 5.4512e-05 | 0.29468 | 5.4512e-05 | west | N | 5.4512e-05 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | 120 | 0.12828 | west | Y | -0.021829 | 0.1689 | 0.00067251 | 0.2953 | 0.00067251 | west | N | 0.00067251 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | 58 | 0.12764 | west | Y | -0.022469 | 0.16826 | 3.2512e-05 | 0.29466 | 3.2512e-05 | west | N | 3.2512e-05 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | 214.2 | 0.12782 | west | Y | -0.022298 | 0.16843 | 0.00020351 | 0.29483 | 0.00020351 | west | N | 0.00020351 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | 150 | 0.12923 | west | Y | -0.020885 | 0.16984 | 0.0016165 | 0.29624 | 0.0016165 | west | N | 0.0016165 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | 6.6 | 0.12699 | west | Y | -0.023123 | 0.1676 | -0.00062149 | 0.294 | 0.00062149 | west | N | 0.00062149 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | 34.3 | 0.12699 | west | Y | -0.023123 | 0.1676 | -0.00062149 | 0.294 | 0.00062149 | west | N | 0.00062149 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | 101 | 0.12923 | west | Y | -0.020885 | 0.16984 | 0.0016165 | 0.29624 | 0.0016165 | west | N | 0.0016165 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | 120 | 0.12831 | west | Y | -0.021801 | 0.16892 | 0.00070051 | 0.29533 | 0.00070051 | west | N | 0.00070051 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | 366 | 0.13556 | north | Y | -0.014549 | 0.17618 | 0.0079525 | 0.30258 | 0.0079525 | west | Y | 0.014549 | 2.4144
1433 | GRHAMSES | 1 | 242 | 0.13477 | north | Y | -0.015345 | 0.17538 | 0.0071565 | 0.30178 | 0.0071565 | west | Y | 0.015345 | 1.9816
1437 | MESQUITW | 1 | 400 | 0.13222 | west | Y | -0.017892 | 0.17283 | 0.0046095 | 0.29923 | 0.0046095 | west | N | 0.0046095 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | 236 | 0.13223 | west | Y | -0.017888 | 0.17284 | 0.0046135 | 0.29924 | 0.0046135 | west | N | 0.0046135 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | 165 | 0.13303 | west | Y | -0.017087 | 0.17364 | 0.0054145 | 0.30004 | 0.0054145 | west | N | 0.0054145 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | 204 | 0.13764 | north | Y | -0.012477 | 0.17825 | 0.010025 | 0.30465 | 0.010025 | west | Y | 0.012477 | 0.50033
1454 | WCPWRCO_ | 2 | 201 | 0.13764 | north | Y | -0.012477 | 0.17825 | 0.010025 | 0.30465 | 0.010025 | west | Y | 0.012477 | 0.49297
1455 | WCPWRCO_ | 3 | 242 | 0.13764 | north | Y | -0.012477 | 0.17825 | 0.010025 | 0.30465 | 0.010025 | west | Y | 0.012477 | 0.59353
1479 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.13571 | west | Y | -0.014403 | 0.17632 | 0.0080985 | 0.30272 | 0.0080985 | west | N | 0.0080985 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 2 | 20 | 0.13571 | west | Y | -0.014403 | 0.17632 | 0.0080985 | 0.30272 | 0.0080985 | west | N | 0.0080985 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.13571 | west | Y | -0.014403 | 0.17632 | 0.0080985 | 0.30272 | 0.0080985 | west | N | 0.0080985 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 2 | 17 | 0.13571 | west | Y | -0.014403 | 0.17632 | 0.0080985 | 0.30272 | 0.0080985 | west | N | 0.0080985 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | 120 | 0.13543 | north | Y | -0.014683 | 0.17604 | 0.0078185 | 0.30244 | 0.0078185 | west | Y | 0.014683 | 0.82375
1643 | SLSTR1PP | 1 | 60 | 0.12984 | north | Y | -0.020274 | 0.17045 | 0.0022275 | 0.29685 | 0.0022275 | west | Y | 0.020274 | 1.0828
1675 | PEC_1G | 1 | 75 | 0.14537 | north | N | -0.0047471 | 0.18598 | 0.017755 | 0.31238 | 0.0047471 | North | N | 0.0047471 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | 79.6 | 0.14537 | north | N | -0.0047471 | 0.18598 | 0.017755 | 0.31238 | 0.0047471 | North | N | 0.0047471 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | 88.4 | 0.14537 | north | N | -0.0047471 | 0.18598 | 0.017755 | 0.31238 | 0.0047471 | North | N | 0.0047471 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | 160 | 0.14528 | north | Y | -0.0048331 | 0.18589 | 0.017669 | 0.31229 | 0.0048331 | North | N | 0.0048331 | 0
1679 | LAMARPWR | 2 | 156 | 0.14528 | north | Y | -0.0048331 | 0.18589 | 0.017669 | 0.31229 | 0.0048331 | North | N | 0.0048331 | 0
1680 | LAMARPWR | 3 | 196 | 0.14528 | north | Y | -0.0048331 | 0.18589 | 0.017669 | 0.31229 | 0.0048331 | North | N | 0.0048331 | 0
1681 | LAMARPWR | 4 | 156 | 0.14528 | north | Y | -0.0048331 | 0.18589 | 0.017669 | 0.31229 | 0.0048331 | North | N | 0.0048331 | 0
1682 | LAMARPWR | 5 | 157 | 0.14528 | north | Y | -0.0048331 | 0.18589 | 0.017669 | 0.31229 | 0.0048331 | North | N | 0.0048331 | 0
1683 | LAMARPWR | 6 | 198 | 0.14528 | north | Y | -0.0048331 | 0.18589 | 0.017669 | 0.31229 | 0.0048331 | North | N | 0.0048331 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | 170 | 0.14489 | north | Y | -0.0052211 | 0.1855 | 0.017281 | 0.31191 | 0.0052211 | North | N | 0.0052211 | 0
1688 | VALLEY_2 | 2 | 520 | 0.14489 | north | Y | -0.0052211 | 0.1855 | 0.017281 | 0.31191 | 0.0052211 | North | N | 0.0052211 | 0
1689 | VALLEY_3 | 3 | 370 | 0.14516 | north | Y | -0.0049501 | 0.18577 | 0.017552 | 0.31218 | 0.0049501 | North | N | 0.0049501 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | 558 | 0.14549 | north | Y | -0.0046261 | 0.1861 | 0.017876 | 0.3125 | 0.0046261 | North | N | 0.0046261 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | 579 | 0.14549 | north | Y | -0.0046261 | 0.1861 | 0.017876 | 0.3125 | 0.0046261 | North | N | 0.0046261 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | 808 | 0.14549 | north | Y | -0.0046261 | 0.1861 | 0.017876 | 0.3125 | 0.0046261 | North | N | 0.0046261 | 0
1861 | EAGLEMNT | MB | 112 | 0.13983 | north | Y | -0.01028 | 0.18044 | 0.012222 | 0.30685 | 0.01028 | North | N | 0.01028 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | 100 | 0.13983 | north | Y | -0.01028 | 0.18044 | 0.012222 | 0.30685 | 0.01028 | North | N | 0.01028 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | 378 | 0.13983 | north | Y | -0.01028 | 0.18044 | 0.012222 | 0.30685 | 0.01028 | North | N | 0.01028 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | 217.3 | 0.13752 | north | Y | -0.012592 | 0.17813 | 0.0099095 | 0.30453 | 0.0099095 | west | Y | 0.012592 | 0.58293
1878 | WLFHOLW_ | 2 | 205 | 0.13752 | north | Y | -0.012592 | 0.17813 | 0.0099095 | 0.30453 | 0.0099095 | west | Y | 0.012592 | 0.54993
1879 | WLFHOLW_ | 3 | 272.4 | 0.13752 | north | Y | -0.012592 | 0.17813 | 0.0099095 | 0.30453 | 0.0099095 | west | Y | 0.012592 | 0.73074
1889 | DECRDOVA | MB | 770 | 0.13783 | north | Y | -0.012281 | 0.17844 | 0.010221 | 0.30485 | 0.010221 | west | Y | 0.012281 | 0
1892 | DECRDOVA | A | 70 | 0.13596 | north | Y | -0.014151 | 0.17657 | 0.0083505 | 0.30298 | 0.0083505 | west | Y | 0.014151 | 0.40604
1893 | DECRDOVA | B | 69 | 0.13596 | north | Y | -0.014151 | 0.17657 | 0.0083505 | 0.30298 | 0.0083505 | west | Y | 0.014151 | 0.40024
1894 | DECRDOVA | C | 69 | 0.13596 | north | Y | -0.014151 | 0.17657 | 0.0083505 | 0.30298 | 0.0083505 | west | Y | 0.014151 | 0.40024
1895 | DECRDOVA | D | 68 | 0.13596 | north | Y | -0.014151 | 0.17657 | 0.0083505 | 0.30298 | 0.0083505 | west | Y | 0.014151 | 0.39444
1898 | COMCHEPK | 1 | 1157 | 0.13717 | north | N | -0.01294 | 0.17778 | 0.0095615 | 0.30419 | 0.0095615 | west | Y | 0.01294 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | 1158 | 0.13717 | north | N | -0.01294 | 0.17778 | 0.0095615 | 0.30419 | 0.0095615 | west | Y | 0.01294 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | 224 | 0.13846 | north | Y | -0.011654 | 0.17907 | 0.010848 | 0.30547 | 0.010848 | west | Y | 0.011654 | 0.18068
1938 | MDLTHELP | 6 | 226 | 0.13846 | north | Y | -0.011654 | 0.17907 | 0.010848 | 0.30547 | 0.010848 | west | Y | 0.011654 | 0.18229
1941 | MDLTHELP | 1 | 216.4 | 0.13988 | north | Y | -0.01023 | 0.18049 | 0.012272 | 0.3069 | 0.01023 | North | N | 0.01023 | 0
1942 | MDLTHELP | 2 | 216.1 | 0.13988 | north | Y | -0.01023 | 0.18049 | 0.012272 | 0.3069 | 0.01023 | North | N | 0.01023 | 0
1943 | MDLTHELP | 3 | 212 | 0.13846 | north | Y | -0.011654 | 0.17907 | 0.010848 | 0.30547 | 0.010848 | west | Y | 0.011654 | 0.171
1944 | MDLTHELP | 4 | 211 | 0.13846 | north | Y | -0.011654 | 0.17907 | 0.010848 | 0.30547 | 0.010848 | west | Y | 0.011654 | 0.17019
1947 | HANDLEY_ | 3 | 395 | 0.14014 | north | Y | -0.0099751 | 0.18075 | 0.012527 | 0.30715 | 0.0099751 | North | N | 0.0099751 | 0
1948 | HANDLEY_ | 4 | 435 | 0.14044 | north | Y | -0.0096771 | 0.18105 | 0.012825 | 0.30745 | 0.0096771 | North | N | 0.0096771 | 0
1949 | HANDLEY_ | 5 | 435 | 0.14014 | north | Y | -0.0099751 | 0.18075 | 0.012527 | 0.30715 | 0.0099751 | North | N | 0.0099751 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | 138 | 0.14402 | north | Y | -0.0060881 | 0.18464 | 0.016414 | 0.31104 | 0.0060881 | North | N | 0.0060881 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | 118 | 0.14437 | north | Y | -0.0057401 | 0.18498 | 0.016762 | 0.31139 | 0.0057401 | North | N | 0.0057401 | 0
2414 | MTCK7_G | 7 | 115 | 0.14437 | north | Y | -0.0057401 | 0.18498 | 0.016762 | 0.31139 | 0.0057401 | North | N | 0.0057401 | 0
2417 | MTCK8_G | 8 | 556 | 0.14437 | north | Y | -0.0057401 | 0.18498 | 0.016762 | 0.31139 | 0.0057401 | North | N | 0.0057401 | 0
2451 | LKHB1_G | 1 | 388 | 0.146 | north | Y | -0.0041141 | 0.18661 | 0.018388 | 0.31301 | 0.0041141 | North | N | 0.0041141 | 0
2452 | LKHB2_G | 2 | 515 | 0.146 | north | Y | -0.0041141 | 0.18661 | 0.018388 | 0.31301 | 0.0041141 | North | N | 0.0041141 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | 785 | 0.15113 | north | Y | 0.0010149 | 0.19174 | 0.023517 | 0.31814 | 0.0010149 | North | N | 0.0010149 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | 795 | 0.15113 | north | Y | 0.0010149 | 0.19174 | 0.023517 | 0.31814 | 0.0010149 | North | N | 0.0010149 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | 780 | 0.15113 | north | Y | 0.0010149 | 0.19174 | 0.023517 | 0.31814 | 0.0010149 | North | N | 0.0010149 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | 182 | 0.15242 | north | Y | 0.0023099 | 0.19303 | 0.024812 | 0.31944 | 0.0023099 | North | N | 0.0023099 | 0
3108 | STRYKER_ | 2 | 484 | 0.15242 | north | Y | 0.0023099 | 0.19303 | 0.024812 | 0.31944 | 0.0023099 | North | N | 0.0023099 | 0
3126 | TRINIDAD | 1 | 224 | 0.14711 | north | Y | -0.0030051 | 0.18772 | 0.019497 | 0.31412 | 0.0030051 | North | N | 0.0030051 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | 50 | 0.15234 | north | Y | 0.0022269 | 0.19295 | 0.024729 | 0.31935 | 0.0022269 | North | N | 0.0022269 | 0
3348 | CHAMPION | MB | 42 | 0.15228 | north | N | 0.0021639 | 0.19289 | 0.024666 | 0.31929 | 0.0021639 | North | N | 0.0021639 | 0
3381 | BBRN_1G | 1 | 615 | 0.16034 | north | Y | 0.010229 | 0.20095 | 0.032731 | 0.32736 | 0.010229 | North | N | 0.010229 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | 587 | 0.16034 | north | Y | 0.010229 | 0.20095 | 0.032731 | 0.32736 | 0.010229 | North | N | 0.010229 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | 537 | 0.10682 | north | Y | -0.043293 | 0.14743 | -0.020791 | 0.27383 | 0.020791 | west | Y | 0.043293 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | 787 | 0.10682 | north | Y | -0.043293 | 0.14743 | -0.020791 | 0.27383 | 0.020791 | west | Y | 0.043293 | 17.7088
3416 | LAKE_CRK | MB | 75 | 0.10521 | north | Y | -0.044907 | 0.14582 | -0.022405 | 0.27222 | 0.022405 | west | Y | 0.044907 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | 222 | 0.10521 | north | Y | -0.044907 | 0.14582 | -0.022405 | 0.27222 | 0.022405 | west | Y | 0.044907 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | 569 | 0.033261 | south | Y | -0.11685 | 0.073872 | -0.09435 | 0.20027 | 0.073872 | south | N | 0.073872 | 0
5026 | BRAUNIG_ | 1 | 209 | -0.045584 | south | Y | -0.1957 | -0.0049728 | -0.1732 | 0.12143 | 0.0049728 | south | N | 0.0049728 | 0
5027 | BRAUNIG_ | 2 | 216 | -0.045584 | south | Y | -0.1957 | -0.0049728 | -0.1732 | 0.12143 | 0.0049728 | south | N | 0.0049728 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | 407 | -0.045352 | south | Y | -0.19547 | -0.0047408 | -0.17296 | 0.12166 | 0.0047408 | south | N | 0.0047408 | 0
5031 | BRA_VHBC | 1 | 46 | -0.045584 | south | Y | -0.1957 | -0.0049728 | -0.1732 | 0.12143 | 0.0049728 | south | N | 0.0049728 | 0
5032 | BRA_VHBC | 2 | 47 | -0.045584 | south | Y | -0.1957 | -0.0049728 | -0.1732 | 0.12143 | 0.0049728 | south | N | 0.0049728 | 0
5033 | BRA_VHBC | 3 | 46 | -0.045584 | south | Y | -0.1957 | -0.0049728 | -0.1732 | 0.12143 | 0.0049728 | south | N | 0.0049728 | 0
5034 | BRA_VHBC | 4 | 46 | -0.045584 | south | Y | -0.1957 | -0.0049728 | -0.1732 | 0.12143 | 0.0049728 | south | N | 0.0049728 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | 424 | -0.045437 | south | Y | -0.19555 | -0.0048258 | -0.17305 | 0.12158 | 0.0048258 | south | N | 0.0048258 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | 425 | -0.045437 | south | Y | -0.19555 | -0.0048258 | -0.17305 | 0.12158 | 0.0048258 | south | N | 0.0048258 | 0
5264 | LEON_LCP | 3 | 58 | -0.045377 | south | Y | -0.19549 | -0.0047658 | -0.17299 | 0.12164 | 0.0047658 | south | N | 0.0047658 | 0
5265 | LEON_LCP | 4 | 89 | -0.045377 | south | Y | -0.19549 | -0.0047658 | -0.17299 | 0.12164 | 0.0047658 | south | N | 0.0047658 | 0
5266 | LEON_LCP | 1 | 44 | -0.045377 | south | Y | -0.19549 | -0.0047658 | -0.17299 | 0.12164 | 0.0047658 | south | N | 0.0047658 | 0
5267 | LEON_LCP | 2 | 44 | -0.045377 | south | Y | -0.19549 | -0.0047658 | -0.17299 | 0.12164 | 0.0047658 | south | N | 0.0047658 | 0
5268 | LEON_LCP | 3 | 43 | -0.045377 | south | Y | -0.19549 | -0.0047658 | -0.17299 | 0.12164 | 0.0047658 | south | N | 0.0047658 | 0
5269 | LEON_LCP | 4 | 45 | -0.045377 | south | Y | -0.19549 | -0.0047658 | -0.17299 | 0.12164 | 0.0047658 | south | N | 0.0047658 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | 412 | -0.045422 | south | Y | -0.19554 | -0.0048108 | -0.17303 | 0.12159 | 0.0048108 | south | N | 0.0048108 | 0
5397 | CALAVER_ | 2 | 400 | -0.045422 | south | Y | -0.19554 | -0.0048108 | -0.17303 | 0.12159 | 0.0048108 | south | N | 0.0048108 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | 546 | -0.047719 | south | Y | -0.19783 | -0.0071078 | -0.17533 | 0.11929 | 0.0071078 | south | N | 0.0071078 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | 750 | -0.047719 | south | Y | -0.19783 | -0.0071078 | -0.17533 | 0.11929 | 0.0071078 | south | N | 0.0071078 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | 61 | -0.045629 | south | Y | -0.19574 | -0.0050178 | -0.17324 | 0.12138 | 0.0050178 | south | N | 0.0050178 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | 95 | -0.045629 | south | Y | -0.19574 | -0.0050178 | -0.17324 | 0.12138 | 0.0050178 | south | N | 0.0050178 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | 151 | -0.045629 | south | Y | -0.19574 | -0.0050178 | -0.17324 | 0.12138 | 0.0050178 | south | N | 0.0050178 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.046716 | south | Y | -0.19683 | -0.0061048 | -0.17433 | 0.1203 | 0.0061048 | south | N | 0.0061048 | 0
5477 | BRA_AVR1 | 1 | 170 | -0.046716 | south | Y | -0.19683 | -0.0061048 | -0.17433 | 0.1203 | 0.0061048 | south | N | 0.0061048 | 0
5478 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.046716 | south | Y | -0.19683 | -0.0061048 | -0.17433 | 0.1203 | 0.0061048 | south | N | 0.0061048 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | 22 | -0.076431 | south | Y | -0.22654 | -0.03582 | -0.20404 | 0.090583 | 0.03582 | south | N | 0.03582 | 0
5505 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.076431 | south | Y | -0.22654 | -0.03582 | -0.20404 | 0.090583 | 0.03582 | south | N | 0.03582 | 0
5506 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.076431 | south | Y | -0.22654 | -0.03582 | -0.20404 | 0.090583 | 0.03582 | south | N | 0.03582 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | 47.7 | -0.075711 | south | Y | -0.22582 | -0.0351 | -0.20332 | 0.091303 | 0.0351 | south | N | 0.0351 | 0
5509 | RAYBURNC | 1 | 37.3 | -0.075711 | south | Y | -0.22582 | -0.0351 | -0.20332 | 0.091303 | 0.0351 | south | N | 0.0351 | 0
5511 | RAYBURNC | 1 | 46 | -0.075711 | south | Y | -0.22582 | -0.0351 | -0.20332 | 0.091303 | 0.0351 | south | N | 0.0351 | 0
5512 | RAYBURNC | 1 | 48 | -0.075711 | south | Y | -0.22582 | -0.0351 | -0.20332 | 0.091303 | 0.0351 | south | N | 0.0351 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | 12 | -0.064356 | south | N | -0.21447 | -0.023745 | -0.19197 | 0.10266 | 0.023745 | south | N | 0.023745 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | 11 | -0.064356 | south | N | -0.21447 | -0.023745 | -0.19197 | 0.10266 | 0.023745 | south | N | 0.023745 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.046399 | south | Y | -0.19651 | -0.0057878 | -0.17401 | 0.12061 | 0.0057878 | south | N | 0.0057878 | 0
5891 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.046399 | south | Y | -0.19651 | -0.0057878 | -0.17401 | 0.12061 | 0.0057878 | south | N | 0.0057878 | 0
5892 | PEARSALL | 1 | 23 | -0.046399 | south | Y | -0.19651 | -0.0057878 | -0.17401 | 0.12061 | 0.0057878 | south | N | 0.0057878 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | 396 | -0.05407 | south | Y | -0.20418 | -0.013459 | -0.18168 | 0.11294 | 0.013459 | south | N | 0.013459 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | 1333 | -0.12161 | houston | N | -0.27173 | -0.081003 | -0.24923 | 0.0454 | 0.0454 | houston | N | 0.0454 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | 1328 | -0.12161 | houston | N | -0.27173 | -0.081003 | -0.24923 | 0.0454 | 0.0454 | houston | N | 0.0454 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | 600 | 0 | north | N | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | Y | 0.15011 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | 38 | -0.070229 | south | Y | -0.22034 | -0.029618 | -0.19784 | 0.096785 | 0.029618 | south | N | 0.029618 | 0
5933 | SI_RAY6 | 6 | 19.3 | -0.070229 | south | Y | -0.22034 | -0.029618 | -0.19784 | 0.096785 | 0.029618 | south | N | 0.029618 | 0
5934 | SI_RAY5 | 5 | 15 | -0.070229 | south | Y | -0.22034 | -0.029618 | -0.19784 | 0.096785 | 0.029618 | south | N | 0.029618 | 0
5935 | SI_RAY10 | 10 | 47 | -0.070229 | south | Y | -0.22034 | -0.029618 | -0.19784 | 0.096785 | 0.029618 | south | N | 0.029618 | 0
6016 | SWMESA | 1 | 75 | 0.11927 | west | Y | -0.030844 | 0.15988 | -0.0083425 | 0.28628 | 0.0083425 | west | N | 0.0083425 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | 220 | 0 | west | N | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | Y | 0.12761 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | 150 | 0.12989 | west | Y | -0.020223 | 0.1705 | 0.0022785 | 0.2969 | 0.0022785 | west | N | 0.0022785 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | 169.5 | 0.1265 | west | Y | -0.023611 | 0.16711 | -0.0011095 | 0.29352 | 0.0011095 | west | N | 0.0011095 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | 150 | 0.091782 | west | Y | -0.058331 | 0.13239 | -0.035829 | 0.2588 | 0.035829 | west | N | 0.035829 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | 63 | 0.12891 | west | Y | -0.0212 | 0.16952 | 0.0013015 | 0.29593 | 0.0013015 | west | N | 0.0013015 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | 649.7 | 0.13371 | west | Y | -0.016403 | 0.17432 | 0.0060985 | 0.30072 | 0.0060985 | west | N | 0.0060985 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | 40 | 0.14467 | north | N | -0.0054381 | 0.18529 | 0.017064 | 0.31169 | 0.0054381 | North | N | 0.0054381 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | 40 | 0.14467 | north | N | -0.0054381 | 0.18529 | 0.017064 | 0.31169 | 0.0054381 | North | N | 0.0054381 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | 422 | 0.001746 | south | Y | -0.14837 | 0.042357 | -0.12587 | 0.16876 | 0.042357 | south | N | 0.042357 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | 132 | -0.017067 | south | Y | -0.16718 | 0.023544 | -0.14468 | 0.14995 | 0.023544 | south | N | 0.023544 | 0
7005 | L_SIMGID | 2 | 134 | -0.017067 | south | Y | -0.16718 | 0.023544 | -0.14468 | 0.14995 | 0.023544 | south | N | 0.023544 | 0
7006 | L_SIMGID | 3 | 323 | -0.017067 | south | Y | -0.16718 | 0.023544 | -0.14468 | 0.14995 | 0.023544 | south | N | 0.023544 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | 158 | -0.018718 | south | Y | -0.16883 | 0.021893 | -0.14633 | 0.1483 | 0.021893 | south | N | 0.021893 | 0
7008 | L_LOSTPI | 2 | 160 | -0.018718 | south | Y | -0.16883 | 0.021893 | -0.14633 | 0.1483 | 0.021893 | south | N | 0.021893 | 0
7009 | L_LOSTPI | 3 | 175 | -0.018718 | south | Y | -0.16883 | 0.021893 | -0.14633 | 0.1483 | 0.021893 | south | N | 0.021893 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | 584 | -0.038125 | south | Y | -0.18824 | 0.0024862 | -0.16574 | 0.12889 | 0.0024862 | south | N | 0.0024862 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | 595 | -0.038125 | south | Y | -0.18824 | 0.0024862 | -0.16574 | 0.12889 | 0.0024862 | south | N | 0.0024862 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | 433 | -0.038252 | south | Y | -0.18837 | 0.0023592 | -0.16586 | 0.12876 | 0.0023592 | south | N | 0.0023592 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | 223.9 | -0.034927 | south | Y | -0.18504 | 0.0056842 | -0.16254 | 0.13209 | 0.0056842 | south | N | 0.0056842 | 0
7015 | L_HAYSEN | 2 | 225 | -0.034927 | south | Y | -0.18504 | 0.0056842 | -0.16254 | 0.13209 | 0.0056842 | south | N | 0.0056842 | 0
7016 | L_HAYSEN | 3 | 224.6 | -0.034927 | south | Y | -0.18504 | 0.0056842 | -0.16254 | 0.13209 | 0.0056842 | south | N | 0.0056842 | 0
7017 | L_HAYSEN | 4 | 226.7 | -0.034927 | south | Y | -0.18504 | 0.0056842 | -0.16254 | 0.13209 | 0.0056842 | south | N | 0.0056842 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | 8 | -0.006124 | south | N | -0.15624 | 0.034487 | -0.13374 | 0.16089 | 0.034487 | south | N | 0.034487 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | 8 | -0.006124 | south | N | -0.15624 | 0.034487 | -0.13374 | 0.16089 | 0.034487 | south | N | 0.034487 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | 18 | 0.011266 | south | N | -0.13885 | 0.051877 | -0.11635 | 0.17828 | 0.051877 | south | N | 0.051877 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | 18 | 0.011266 | south | N | -0.13885 | 0.051877 | -0.11635 | 0.17828 | 0.051877 | south | N | 0.051877 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | 15 | 0.011266 | south | N | -0.13885 | 0.051877 | -0.11635 | 0.17828 | 0.051877 | south | N | 0.051877 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | 13.7 | 0.009602 | south | N | -0.14051 | 0.050213 | -0.11801 | 0.17662 | 0.050213 | south | N | 0.050213 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | 18 | 0.000181 | south | N | -0.14993 | 0.040792 | -0.12743 | 0.16719 | 0.040792 | south | N | 0.040792 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | 18 | 0.000181 | south | N | -0.14993 | 0.040792 | -0.12743 | 0.16719 | 0.040792 | south | N | 0.040792 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | 35 | -0.003368 | south | N | -0.15348 | 0.037243 | -0.13098 | 0.16365 | 0.037243 | south | N | 0.037243 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | 34 | -0.003368 | south | N | -0.15348 | 0.037243 | -0.13098 | 0.16365 | 0.037243 | south | N | 0.037243 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | 35 | -0.003368 | south | N | -0.15348 | 0.037243 | -0.13098 | 0.16365 | 0.037243 | south | N | 0.037243 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | 28 | 0.002128 | south | N | -0.14799 | 0.042739 | -0.12548 | 0.16914 | 0.042739 | south | N | 0.042739 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | 29 | 0.002128 | south | N | -0.14799 | 0.042739 | -0.12548 | 0.16914 | 0.042739 | south | N | 0.042739 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | 35 | 0.1264 | west | Y | -0.023713 | 0.16701 | -0.0012115 | 0.29341 | 0.0012115 | west | N | 0.0012115 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | 30 | 0.1264 | west | Y | -0.023713 | 0.16701 | -0.0012115 | 0.29341 | 0.0012115 | west | N | 0.0012115 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | 50 | -0.03589 | south | Y | -0.186 | 0.0047212 | -0.1635 | 0.13112 | 0.0047212 | south | N | 0.0047212 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 2 | 50 | -0.03589 | south | Y | -0.186 | 0.0047212 | -0.1635 | 0.13112 | 0.0047212 | south | N | 0.0047212 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 3 | 50 | -0.03589 | south | Y | -0.186 | 0.0047212 | -0.1635 | 0.13112 | 0.0047212 | south | N | 0.0047212 | 0
7305 | L_WPPGS3 | 4 | 50 | -0.03589 | south | Y | -0.186 | 0.0047212 | -0.1635 | 0.13112 | 0.0047212 | south | N | 0.0047212 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | 6 | -0.028836 | south | N | -0.17895 | 0.011775 | -0.15645 | 0.13818 | 0.011775 | south | N | 0.011775 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | 2.4 | -0.039057 | south | N | -0.18917 | 0.0015542 | -0.16667 | 0.12796 | 0.0015542 | south | N | 0.0015542 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | 2.4 | -0.039057 | south | N | -0.18917 | 0.0015542 | -0.16667 | 0.12796 | 0.0015542 | south | N | 0.0015542 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | 2.8 | -0.039057 | south | N | -0.18917 | 0.0015542 | -0.16667 | 0.12796 | 0.0015542 | south | N | 0.0015542 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | 4 | -0.040328 | south | N | -0.19044 | 0.0002832 | -0.16794 | 0.12669 | 0.0002832 | south | N | 0.0002832 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | 2.4 | -0.042128 | south | N | -0.19224 | -0.0015168 | -0.16974 | 0.12489 | 0.0015168 | south | N | 0.0015168 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | 2.4 | -0.042128 | south | N | -0.19224 | -0.0015168 | -0.16974 | 0.12489 | 0.0015168 | south | N | 0.0015168 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | 147 | -0.044382 | south | Y | -0.1945 | -0.0037708 | -0.17199 | 0.12263 | 0.0037708 | south | N | 0.0037708 | 0
7801 | L_GUADGE | 2 | 138 | -0.044382 | south | Y | -0.1945 | -0.0037708 | -0.17199 | 0.12263 | 0.0037708 | south | N | 0.0037708 | 0
7802 | L_GUADGE | 3 | 140 | -0.044382 | south | Y | -0.1945 | -0.0037708 | -0.17199 | 0.12263 | 0.0037708 | south | N | 0.0037708 | 0
7803 | L_GUADGE | 4 | 147 | -0.044382 | south | Y | -0.1945 | -0.0037708 | -0.17199 | 0.12263 | 0.0037708 | south | N | 0.0037708 | 0
7804 | L_GUADGE | 5 | 182 | -0.044382 | south | Y | -0.1945 | -0.0037708 | -0.17199 | 0.12263 | 0.0037708 | south | N | 0.0037708 | 0
7805 | L_GUADGE | 6 | 198 | -0.044382 | south | Y | -0.1945 | -0.0037708 | -0.17199 | 0.12263 | 0.0037708 | south | N | 0.0037708 | 0
7807 | L_BASTEN | 1 | 152.5 | -0.015751 | south | Y | -0.16586 | 0.02486 | -0.14336 | 0.15126 | 0.02486 | south | N | 0.02486 | 0
7808 | L_BASTEN | 1 | 149.5 | -0.015751 | south | Y | -0.16586 | 0.02486 | -0.14336 | 0.15126 | 0.02486 | south | N | 0.02486 | 0
7809 | L_BASTEN | 1 | 232.6 | -0.015751 | south | Y | -0.16586 | 0.02486 | -0.14336 | 0.15126 | 0.02486 | south | N | 0.02486 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | 142 | -0.039788 | south | Y | -0.1899 | 0.0008232 | -0.1674 | 0.12723 | 0.0008232 | south | N | 0.0008232 | 0
7811 | L_RIONOG | 2 | 145 | -0.039788 | south | Y | -0.1899 | 0.0008232 | -0.1674 | 0.12723 | 0.0008232 | south | N | 0.0008232 | 0
7812 | L_RIONOG | 3 | 151 | -0.039788 | south | Y | -0.1899 | 0.0008232 | -0.1674 | 0.12723 | 0.0008232 | south | N | 0.0008232 | 0
7813 | L_RIONOG | 4 | 290 | -0.039788 | south | Y | -0.1899 | 0.0008232 | -0.1674 | 0.12723 | 0.0008232 | south | N | 0.0008232 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | 33 | -6.3e-05 | south | N | -0.15018 | 0.040548 | -0.12767 | 0.16695 | 0.040548 | south | N | 0.040548 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | 25 | -6.3e-05 | south | N | -0.15018 | 0.040548 | -0.12767 | 0.16695 | 0.040548 | south | N | 0.040548 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | 12 | -0.064356 | south | N | -0.21447 | -0.023745 | -0.19197 | 0.10266 | 0.023745 | south | N | 0.023745 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | 73 | -0.075795 | south | N | -0.22591 | -0.035184 | -0.20341 | 0.091219 | 0.035184 | south | N | 0.035184 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | 79 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | 81 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
8139 | JOS #1 | MB | 255 | 0 | south | Y | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | N | 0.040611 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | 28 | -0.079601 | south | N | -0.22971 | -0.03899 | -0.20721 | 0.087413 | 0.03899 | south | N | 0.03899 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | 7 | -0.079601 | south | N | -0.22971 | -0.03899 | -0.20721 | 0.087413 | 0.03899 | south | N | 0.03899 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | 79 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | 80 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | 78.4 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | 25 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | 46 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | 629 | -0.067368 | south | Y | -0.21748 | -0.026757 | -0.19498 | 0.099646 | 0.026757 | south | N | 0.026757 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | 144 | -0.074383 | south | Y | -0.2245 | -0.033772 | -0.20199 | 0.092631 | 0.033772 | south | N | 0.033772 | 0
8174 | VICEC61A | 6 | 188 | -0.074383 | south | Y | -0.2245 | -0.033772 | -0.20199 | 0.092631 | 0.033772 | south | N | 0.033772 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | 12 | -0.051162 | south | N | -0.20128 | -0.010551 | -0.17877 | 0.11585 | 0.010551 | south | N | 0.010551 | 0
8262 | ELPS | 1 | 6 | -0.015171 | south | N | -0.16528 | 0.02544 | -0.14278 | 0.15184 | 0.02544 | south | N | 0.02544 | 0
8285 | LAR #1 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | N | 0.040611 | 0
8287 | LAR #2 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | N | 0.040611 | 0
8288 | LAR #3 | MB | 105 | 0 | south | Y | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | N | 0.040611 | 0
8388 | BATES0A | MB | 70 | 0 | south | Y | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | N | 0.040611 | 0
8393 | BATES0B | MB | 110 | 0 | south | Y | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | N | 0.040611 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | 336 | -0.072055 | south | Y | -0.22217 | -0.031444 | -0.19967 | 0.094959 | 0.031444 | south | N | 0.031444 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | 20 | 0 | south | N | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | N | 0.040611 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | 14 | 0 | south | N | -0.15011 | 0.040611 | -0.12761 | 0.16701 | 0.040611 | south | N | 0.040611 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | 334 | -0.07173 | south | Y | -0.22184 | -0.031119 | -0.19934 | 0.095284 | 0.031119 | south | N | 0.031119 | 0
8460 | B_DAVIS2 | 2 | 340 | -0.07173 | south | Y | -0.22184 | -0.031119 | -0.19934 | 0.095284 | 0.031119 | south | N | 0.031119 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | 38 | -0.071502 | south | N | -0.22162 | -0.030891 | -0.19911 | 0.095512 | 0.030891 | south | N | 0.030891 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | 25 | -0.07166 | south | N | -0.22177 | -0.031049 | -0.19927 | 0.095354 | 0.031049 | south | N | 0.031049 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | 25 | -0.07166 | south | N | -0.22177 | -0.031049 | -0.19927 | 0.095354 | 0.031049 | south | N | 0.031049 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | 38 | -0.071538 | south | N | -0.22165 | -0.030927 | -0.19915 | 0.095476 | 0.030927 | south | N | 0.030927 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | 29 | -0.070774 | south | N | -0.22089 | -0.030163 | -0.19839 | 0.09624 | 0.030163 | south | N | 0.030163 | 0
8560 | CNOPGT1 | 1 | 148.3 | -0.072039 | south | N | -0.22215 | -0.031428 | -0.19965 | 0.094975 | 0.031428 | south | N | 0.031428 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | 148.6 | -0.072039 | south | N | -0.22215 | -0.031428 | -0.19965 | 0.094975 | 0.031428 | south | N | 0.031428 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | 153 | -0.072039 | south | N | -0.22215 | -0.031428 | -0.19965 | 0.094975 | 0.031428 | south | N | 0.031428 | 0
8926 | LGE_GT10 | 1 | 158 | -0.073555 | south | N | -0.22367 | -0.032944 | -0.20117 | 0.093459 | 0.032944 | south | N | 0.032944 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | 153 | -0.073555 | south | N | -0.22367 | -0.032944 | -0.20117 | 0.093459 | 0.032944 | south | N | 0.032944 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | 100 | -0.073555 | south | N | -0.22367 | -0.032944 | -0.20117 | 0.093459 | 0.032944 | south | N | 0.032944 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | 145 | -0.073555 | south | N | -0.22367 | -0.032944 | -0.20117 | 0.093459 | 0.032944 | south | N | 0.032944 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | 147 | -0.073555 | south | N | -0.22367 | -0.032944 | -0.20117 | 0.093459 | 0.032944 | south | N | 0.032944 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | 127 | -0.073555 | south | N | -0.22367 | -0.032944 | -0.20117 | 0.093459 | 0.032944 | south | N | 0.032944 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | 146.5 | -0.068935 | south | Y | -0.21905 | -0.028324 | -0.19655 | 0.098079 | 0.028324 | south | N | 0.028324 | 0
8934 | FGNTS101 | 2 | 147.9 | -0.068935 | south | Y | -0.21905 | -0.028324 | -0.19655 | 0.098079 | 0.028324 | south | N | 0.028324 | 0
8935 | FGNTS201 | 3 | 173 | -0.068935 | south | Y | -0.21905 | -0.028324 | -0.19655 | 0.098079 | 0.028324 | south | N | 0.028324 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | 207 | -0.069688 | south | Y | -0.2198 | -0.029077 | -0.1973 | 0.097326 | 0.029077 | south | N | 0.029077 | 0
8937 | MVGN#2 | 2 | 216.7 | -0.069688 | south | Y | -0.2198 | -0.029077 | -0.1973 | 0.097326 | 0.029077 | south | N | 0.029077 | 0
8938 | MVGN#3 | 3 | 242 | -0.069688 | south | Y | -0.2198 | -0.029077 | -0.1973 | 0.097326 | 0.029077 | south | N | 0.029077 | 0
8981 | HECN1 | 1 | 144 | -0.069693 | south | Y | -0.21981 | -0.029082 | -0.1973 | 0.097321 | 0.029082 | south | N | 0.029082 | 0
8982 | HECN2 | 2 | 144 | -0.069693 | south | Y | -0.21981 | -0.029082 | -0.1973 | 0.097321 | 0.029082 | south | N | 0.029082 | 0
8983 | HECN3 | 3 | 171 | -0.069693 | south | Y | -0.21981 | -0.029082 | -0.1973 | 0.097321 | 0.029082 | south | N | 0.029082 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | 310 | -0.006352 | south | Y | -0.15647 | 0.034259 | -0.13396 | 0.16066 | 0.034259 | south | N | 0.034259 | 0
9001 | DECKR_G2 | 2 | 413 | -0.006352 | south | Y | -0.15647 | 0.034259 | -0.13396 | 0.16066 | 0.034259 | south | N | 0.034259 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | 42 | -0.005022 | south | Y | -0.15514 | 0.035589 | -0.13263 | 0.16199 | 0.035589 | south | N | 0.035589 | 0
9003 | DECKR_G4 | 4 | 44 | -0.005022 | south | Y | -0.15514 | 0.035589 | -0.13263 | 0.16199 | 0.035589 | south | N | 0.035589 | 0
9004 | DECKR_G5 | 5 | 44 | -0.005022 | south | Y | -0.15514 | 0.035589 | -0.13263 | 0.16199 | 0.035589 | south | N | 0.035589 | 0
9005 | DECKR_G6 | 6 | 47 | -0.005022 | south | Y | -0.15514 | 0.035589 | -0.13263 | 0.16199 | 0.035589 | south | N | 0.035589 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | 49 | -0.00853 | south | Y | -0.15864 | 0.032081 | -0.13614 | 0.15848 | 0.032081 | south | N | 0.032081 | 0
9017 | SANDH_G2 | 2 | 46 | -0.00853 | south | Y | -0.15864 | 0.032081 | -0.13614 | 0.15848 | 0.032081 | south | N | 0.032081 | 0
9018 | SANDH_G3 | 3 | 46 | -0.00853 | south | Y | -0.15864 | 0.032081 | -0.13614 | 0.15848 | 0.032081 | south | N | 0.032081 | 0
9019 | SANDH_G4 | 4 | 47 | -0.00853 | south | Y | -0.15864 | 0.032081 | -0.13614 | 0.15848 | 0.032081 | south | N | 0.032081 | 0
9020 | SANDHG5A | 5A | 154 | -0.00853 | south | Y | -0.15864 | 0.032081 | -0.13614 | 0.15848 | 0.032081 | south | N | 0.032081 | 0
9021 | SANDHG5C | 5C | 148 | -0.00853 | south | Y | -0.15864 | 0.032081 | -0.13614 | 0.15848 | 0.032081 | south | N | 0.032081 | 0
9022 | SANDH_G6 | 6 | 48 | -0.00853 | south | Y | -0.15864 | 0.032081 | -0.13614 | 0.15848 | 0.032081 | south | N | 0.032081 | 0
9023 | SANDH_G7 | 7 | 48 | -0.00853 | south | Y | -0.15864 | 0.032081 | -0.13614 | 0.15848 | 0.032081 | south | N | 0.032081 | 0
11001 | NAV1CT | 1 | 70 | 0.12761 | west | Y | -0.022503 | 0.16822 | -1.4877e-06 | 0.29462 | 1.4877e-06 | west | N | 1.4877e-06 | 0
11009 | NAV2CT | 1 | 70 | 0.12761 | west | Y | -0.022503 | 0.16822 | -1.4877e-06 | 0.29462 | 1.4877e-06 | west | N | 1.4877e-06 | 0
11011 | NAV3ST | 1 | 92.8 | 0.12761 | west | Y | -0.022503 | 0.16822 | -1.4877e-06 | 0.29462 | 1.4877e-06 | west | N | 1.4877e-06 | 0
11012 | NAV4CT | 1 | 80 | 0.12761 | west | Y | -0.022503 | 0.16822 | -1.4877e-06 | 0.29462 | 1.4877e-06 | west | N | 1.4877e-06 | 0
11013 | NAV5CT | 1 | 80 | 0.12761 | west | Y | -0.022503 | 0.16822 | -1.4877e-06 | 0.29462 | 1.4877e-06 | west | N | 1.4877e-06 | 0
11014 | NAV6ST | 1 | 115 | 0.12761 | west | Y | -0.022503 | 0.16822 | -1.4877e-06 | 0.29462 | 1.4877e-06 | west | N | 1.4877e-06 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | 208.2 | 0.1276 | west | Y | -0.022515 | 0.16821 | -1.3488e-05 | 0.29461 | 1.3488e-05 | west | N | 1.3488e-05 | 0
11021 | TIEHVCG_ | 1 | 142.1 | 0.1276 | west | Y | -0.022515 | 0.16821 | -1.3488e-05 | 0.29461 | 1.3488e-05 | west | N | 1.3488e-05 | 0
11022 | TIEHVCG_ | 1 | 132.4 | 0.1276 | west | Y | -0.022515 | 0.16821 | -1.3488e-05 | 0.29461 | 1.3488e-05 | west | N | 1.3488e-05 | 0
11023 | TIEHVCG_ | 1 | 136 | 0.1276 | west | Y | -0.022515 | 0.16821 | -1.3488e-05 | 0.29461 | 1.3488e-05 | west | N | 1.3488e-05 | 0
11024 | TIEHVCG_ | 1 | 147 | 0.1276 | west | Y | -0.022515 | 0.16821 | -1.3488e-05 | 0.29461 | 1.3488e-05 | west | N | 1.3488e-05 | 0
11025 | TIEHVSG_ | 1 | 210 | 0.1276 | west | Y | -0.022515 | 0.16821 | -1.3488e-05 | 0.29461 | 1.3488e-05 | west | N | 1.3488e-05 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | 209 | 0.12986 | west | Y | -0.020249 | 0.17048 | 0.0022525 | 0.29688 | 0.0022525 | west | N | 0.0022525 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | 126.5 | 0.12986 | west | Y | -0.020249 | 0.17048 | 0.0022525 | 0.29688 | 0.0022525 | west | N | 0.0022525 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | 249 | 0.12986 | west | Y | -0.020249 | 0.17048 | 0.0022525 | 0.29688 | 0.0022525 | west | N | 0.0022525 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | 197 | 0.12986 | west | Y | -0.020249 | 0.17048 | 0.0022525 | 0.29688 | 0.0022525 | west | N | 0.0022525 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | 200 | 0.12871 | west | Y | -0.021398 | 0.16933 | 0.0011035 | 0.29573 | 0.0011035 | west | N | 0.0011035 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | 121.9 | 0.12871 | west | Y | -0.021398 | 0.16933 | 0.0011035 | 0.29573 | 0.0011035 | west | N | 0.0011035 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | 149 | 0.12662 | west | Y | -0.023498 | 0.16723 | -0.00099649 | 0.29363 | 0.00099649 | west | N | 0.00099649 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.1285 | west | Y | -0.021615 | 0.16911 | 0.00088651 | 0.29551 | 0.00088651 | west | N | 0.00088651 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.1285 | west | Y | -0.021615 | 0.16911 | 0.00088651 | 0.29551 | 0.00088651 | west | N | 0.00088651 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | 225 | 0.12843 | west | Y | -0.02168 | 0.16904 | 0.00082151 | 0.29545 | 0.00082151 | west | N | 0.00082151 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.12939 | west | Y | -0.020724 | 0.17 | 0.0017775 | 0.2964 | 0.0017775 | west | N | 0.0017775 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.12939 | west | Y | -0.020724 | 0.17 | 0.0017775 | 0.2964 | 0.0017775 | west | N | 0.0017775 | 0
11691 | KMICHICT | 1 | 140 | 0.14516 | north | N | -0.0049501 | 0.18577 | 0.017552 | 0.31218 | 0.0049501 | North | N | 0.0049501 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | 141 | 0.14516 | north | N | -0.0049501 | 0.18577 | 0.017552 | 0.31218 | 0.0049501 | North | N | 0.0049501 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | 309 | 0.14516 | north | N | -0.0049501 | 0.18577 | 0.017552 | 0.31218 | 0.0049501 | North | N | 0.0049501 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | 143 | 0.14516 | north | N | -0.0049501 | 0.18577 | 0.017552 | 0.31218 | 0.0049501 | North | N | 0.0049501 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | 144 | 0.14516 | north | N | -0.0049501 | 0.18577 | 0.017552 | 0.31218 | 0.0049501 | North | N | 0.0049501 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | 310 | 0.14516 | north | N | -0.0049501 | 0.18577 | 0.017552 | 0.31218 | 0.0049501 | North | N | 0.0049501 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | 196 | 0.14318 | north | Y | -0.0069321 | 0.18379 | 0.01557 | 0.31019 | 0.0069321 | North | N | 0.0069321 | 0
12323 | ENNSTRAC | 2 | 111 | 0.14318 | north | Y | -0.0069321 | 0.18379 | 0.01557 | 0.31019 | 0.0069321 | North | N | 0.0069321 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | 0 | 0.14434 | north | N | -0.0057761 | 0.18495 | 0.016726 | 0.31135 | 0.0057761 | North | N | 0.0057761 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | 161 | 0.14692 | north | Y | -0.0031911 | 0.18753 | 0.019311 | 0.31394 | 0.0031911 | North | N | 0.0031911 | 0
12412 | FPLEFR1B | 2 | 164 | 0.14692 | north | Y | -0.0031911 | 0.18753 | 0.019311 | 0.31394 | 0.0031911 | North | N | 0.0031911 | 0
12413 | FPLEFR1C | 3 | 164 | 0.14692 | north | Y | -0.0031911 | 0.18753 | 0.019311 | 0.31394 | 0.0031911 | North | N | 0.0031911 | 0
12414 | FPLEFR1S | 4 | 414 | 0.14692 | north | Y | -0.0031911 | 0.18753 | 0.019311 | 0.31394 | 0.0031911 | North | N | 0.0031911 | 0
12421 | FPLEFR2A | 1 | 162 | 0.14692 | north | Y | -0.0031911 | 0.18753 | 0.019311 | 0.31394 | 0.0031911 | North | N | 0.0031911 | 0
12422 | FPLEFR2B | 2 | 161 | 0.14692 | north | Y | -0.0031911 | 0.18753 | 0.019311 | 0.31394 | 0.0031911 | North | N | 0.0031911 | 0
12423 | FPLEFR2C | 3 | 163 | 0.14692 | north | Y | -0.0031911 | 0.18753 | 0.019311 | 0.31394 | 0.0031911 | North | N | 0.0031911 | 0
12424 | FPLEFR2S | 4 | 409 | 0.14692 | north | Y | -0.0031911 | 0.18753 | 0.019311 | 0.31394 | 0.0031911 | North | N | 0.0031911 | 0
12440 | PARKD_1S | 1 | 0 | 0.14572 | north | N | -0.0043961 | 0.18633 | 0.018106 | 0.31273 | 0.0043961 | North | N | 0.0043961 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | 0 | 0.14572 | north | N | -0.0043961 | 0.18633 | 0.018106 | 0.31273 | 0.0043961 | North | N | 0.0043961 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | 148 | 0.15174 | north | N | 0.0016269 | 0.19235 | 0.024129 | 0.31875 | 0.0016269 | North | N | 0.0016269 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | 130 | 0.15174 | north | N | 0.0016269 | 0.19235 | 0.024129 | 0.31875 | 0.0016269 | North | N | 0.0016269 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | 145 | 0.15174 | north | N | 0.0016269 | 0.19235 | 0.024129 | 0.31875 | 0.0016269 | North | N | 0.0016269 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | 399 | 0.15174 | north | N | 0.0016269 | 0.19235 | 0.024129 | 0.31875 | 0.0016269 | North | N | 0.0016269 | 0
13131 | CALFREST | 1 | 150.7 | 0.15889 | north | Y | 0.0087739 | 0.1995 | 0.031276 | 0.3259 | 0.0087739 | North | N | 0.0087739 | 0
13132 | CALFREST | 2 | 151 | 0.15889 | north | Y | 0.0087739 | 0.1995 | 0.031276 | 0.3259 | 0.0087739 | North | N | 0.0087739 | 0
13133 | CALFREST | 3 | 177.4 | 0.15889 | north | Y | 0.0087739 | 0.1995 | 0.031276 | 0.3259 | 0.0087739 | North | N | 0.0087739 | 0
13134 | CALFREST | 4 | 151.5 | 0.15861 | north | Y | 0.0085009 | 0.19923 | 0.031003 | 0.32563 | 0.0085009 | North | N | 0.0085009 | 0
13135 | CALFREST | 5 | 152.3 | 0.15861 | north | Y | 0.0085009 | 0.19923 | 0.031003 | 0.32563 | 0.0085009 | North | N | 0.0085009 | 0
13136 | CALFREST | 6 | 177.5 | 0.15861 | north | Y | 0.0085009 | 0.19923 | 0.031003 | 0.32563 | 0.0085009 | North | N | 0.0085009 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | 581 | 0.033261 | south | Y | -0.11685 | 0.073872 | -0.09435 | 0.20027 | 0.073872 | south | N | 0.073872 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | 855 | 0.18838 | north | Y | 0.038266 | 0.22899 | 0.060768 | 0.35539 | 0.038266 | North | N | 0.038266 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | 855 | 0.18838 | north | Y | 0.038266 | 0.22899 | 0.060768 | 0.35539 | 0.038266 | North | N | 0.038266 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | 32 | 0.20151 | north | N | 0.051399 | 0.24212 | 0.073901 | 0.36853 | 0.051399 | North | N | 0.051399 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | 48 | 0.19639 | north | Y | 0.046279 | 0.237 | 0.068781 | 0.36341 | 0.046279 | North | N | 0.046279 | 0
32884 | BRYN_DNS | 1 | 46 | 0.19639 | north | Y | 0.046279 | 0.237 | 0.068781 | 0.36341 | 0.046279 | North | N | 0.046279 | 0
32886 | BRYN_ATK | MB | 12 | 0.20106 | north | Y | 0.050949 | 0.24167 | 0.073451 | 0.36808 | 0.050949 | North | N | 0.050949 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | 51 | 0.20106 | north | Y | 0.050949 | 0.24167 | 0.073451 | 0.36808 | 0.050949 | North | N | 0.050949 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | 17 | 0.20106 | north | Y | 0.050949 | 0.24167 | 0.073451 | 0.36808 | 0.050949 | North | N | 0.050949 | 0
32890 | BRYN_ATK | MB | 22 | 0.20106 | north | Y | 0.050949 | 0.24167 | 0.073451 | 0.36808 | 0.050949 | North | N | 0.050949 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | 25 | 0.20106 | north | Y | 0.050949 | 0.24167 | 0.073451 | 0.36808 | 0.050949 | North | N | 0.050949 | 0
32892 | BRYN_DNS | 1 | 105 | 0.19639 | north | Y | 0.046279 | 0.237 | 0.068781 | 0.36341 | 0.046279 | North | N | 0.046279 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | 84 | 0.12915 | west | Y | -0.02096 | 0.16976 | 0.0015415 | 0.29617 | 0.0015415 | west | N | 0.0015415 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | 80 | 0.11914 | west | Y | -0.030972 | 0.15975 | -0.0084705 | 0.28615 | 0.0084705 | west | N | 0.0084705 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.11908 | west | Y | -0.031037 | 0.15969 | -0.0085355 | 0.28609 | 0.0085355 | west | N | 0.0085355 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.11908 | west | Y | -0.031037 | 0.15969 | -0.0085355 | 0.28609 | 0.0085355 | west | N | 0.0085355 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | 70.8 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | 66.7 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | 53 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | 153.2 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | 153.5 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | 152.3 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | 96 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | 244 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | 40 | -0.16421 | houston | N | -0.31433 | -0.1236 | -0.29182 | 0.0028008 | 0.0028008 | houston | N | 0.0028008 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | 100.3 | -0.16418 | houston | N | -0.3143 | -0.12357 | -0.29179 | 0.0028318 | 0.0028318 | houston | N | 0.0028318 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | 92.9 | -0.16418 | houston | N | -0.3143 | -0.12357 | -0.29179 | 0.0028318 | 0.0028318 | houston | N | 0.0028318 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | 102.7 | -0.16418 | houston | N | -0.3143 | -0.12357 | -0.29179 | 0.0028318 | 0.0028318 | houston | N | 0.0028318 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | 102 | -0.16418 | houston | N | -0.3143 | -0.12357 | -0.29179 | 0.0028318 | 0.0028318 | houston | N | 0.0028318 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | 32 | -0.16418 | houston | N | -0.3143 | -0.12357 | -0.29179 | 0.0028308 | 0.0028308 | houston | N | 0.0028308 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | 30 | -0.16418 | houston | N | -0.3143 | -0.12357 | -0.29179 | 0.0028308 | 0.0028308 | houston | N | 0.0028308 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | 111 | -0.14853 | houston | N | -0.29864 | -0.10792 | -0.27614 | 0.018486 | 0.018486 | houston | N | 0.018486 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | 111 | -0.14853 | houston | N | -0.29864 | -0.10792 | -0.27614 | 0.018486 | 0.018486 | houston | N | 0.018486 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | 119 | -0.14853 | houston | N | -0.29864 | -0.10792 | -0.27614 | 0.018486 | 0.018486 | houston | N | 0.018486 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | 109.5 | -0.14853 | houston | N | -0.29864 | -0.10792 | -0.27614 | 0.018486 | 0.018486 | houston | N | 0.018486 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | 152.3 | 0.18838 | north | Y | 0.038266 | 0.22899 | 0.060768 | 0.35539 | 0.038266 | North | N | 0.038266 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | 153 | 0.18838 | north | Y | 0.038266 | 0.22899 | 0.060768 | 0.35539 | 0.038266 | North | N | 0.038266 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | 136 | -0.17611 | houston | N | -0.32622 | -0.13549 | -0.30372 | -0.0090912 | 0.0090912 | houston | N | 0.0090912 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | 33 | -0.15925 | houston | N | -0.30936 | -0.11864 | -0.28686 | 0.0077628 | 0.0077628 | houston | N | 0.0077628 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | 42 | -0.17578 | houston | Y | -0.3259 | -0.13517 | -0.30339 | -0.0087692 | 0.0087692 | houston | N | 0.0087692 | 0
48512 | LPE_GT2_ | 2 | 42 | -0.17578 | houston | Y | -0.3259 | -0.13517 | -0.30339 | -0.0087692 | 0.0087692 | houston | N | 0.0087692 | 0
48513 | LPE_GT3_ | 3 | 38 | -0.17578 | houston | Y | -0.3259 | -0.13517 | -0.30339 | -0.0087692 | 0.0087692 | houston | N | 0.0087692 | 0
48514 | LPE_GT4_ | 4 | 38 | -0.17578 | houston | Y | -0.3259 | -0.13517 | -0.30339 | -0.0087692 | 0.0087692 | houston | N | 0.0087692 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | 71 | -0.14481 | houston | N | -0.29493 | -0.1042 | -0.27243 | 0.022199 | 0.022199 | houston | N | 0.022199 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | 10 | -0.14481 | houston | N | -0.29493 | -0.1042 | -0.27243 | 0.022199 | 0.022199 | houston | N | 0.022199 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | 163 | -0.15543 | houston | N | -0.30554 | -0.11482 | -0.28304 | 0.011586 | 0.011586 | houston | N | 0.011586 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | 163 | -0.15543 | houston | N | -0.30554 | -0.11482 | -0.28304 | 0.011586 | 0.011586 | houston | N | 0.011586 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | 245 | -0.15543 | houston | N | -0.30554 | -0.11482 | -0.28304 | 0.011586 | 0.011586 | houston | N | 0.011586 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | 65 | -0.17186 | houston | N | -0.32197 | -0.13125 | -0.29947 | -0.0048472 | 0.0048472 | houston | N | 0.0048472 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | 60 | -0.17186 | houston | N | -0.32197 | -0.13125 | -0.29947 | -0.0048472 | 0.0048472 | houston | N | 0.0048472 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | 65 | -0.17186 | houston | N | -0.32197 | -0.13125 | -0.29947 | -0.0048472 | 0.0048472 | houston | N | 0.0048472 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | 65 | -0.17186 | houston | N | -0.32197 | -0.13125 | -0.29947 | -0.0048472 | 0.0048472 | houston | N | 0.0048472 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | 149 | -0.17451 | houston | N | -0.32462 | -0.1339 | -0.30212 | -0.0074962 | 0.0074962 | houston | N | 0.0074962 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | 65.1 | -0.17451 | houston | N | -0.32462 | -0.1339 | -0.30212 | -0.0074962 | 0.0074962 | houston | N | 0.0074962 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | 91 | -0.17094 | houston | N | -0.32105 | -0.13033 | -0.29855 | -0.0039262 | 0.0039262 | houston | N | 0.0039262 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | 87.6 | -0.17094 | houston | N | -0.32105 | -0.13033 | -0.29855 | -0.0039262 | 0.0039262 | houston | N | 0.0039262 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | 87 | -0.17094 | houston | N | -0.32105 | -0.13033 | -0.29855 | -0.0039262 | 0.0039262 | houston | N | 0.0039262 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | 54.5 | -0.17094 | houston | N | -0.32105 | -0.13033 | -0.29855 | -0.0039262 | 0.0039262 | houston | N | 0.0039262 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | 12.2 | -0.17094 | houston | N | -0.32105 | -0.13033 | -0.29855 | -0.0039262 | 0.0039262 | houston | N | 0.0039262 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | 743 | -0.17874 | houston | Y | -0.32885 | -0.13813 | -0.30635 | -0.011727 | 0.011727 | houston | N | 0.011727 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | 735 | -0.1775 | houston | Y | -0.32761 | -0.13689 | -0.30511 | -0.010485 | 0.010485 | houston | N | 0.010485 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | 172 | -0.17811 | houston | Y | -0.32822 | -0.1375 | -0.30572 | -0.011094 | 0.011094 | houston | N | 0.011094 | 0
48584 | CBY_GT4_ | 2 | 172 | -0.17811 | houston | Y | -0.32822 | -0.1375 | -0.30572 | -0.011094 | 0.011094 | houston | N | 0.011094 | 0
48585 | CBY_ST4_ | 3 | 172 | -0.17811 | houston | Y | -0.32822 | -0.1375 | -0.30572 | -0.011094 | 0.011094 | houston | N | 0.011094 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | 173 | -0.18297 | houston | N | -0.33308 | -0.14236 | -0.31058 | -0.015956 | 0.015956 | houston | N | 0.015956 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | 173 | -0.17635 | houston | N | -0.32646 | -0.13574 | -0.30396 | -0.0093332 | 0.0093332 | houston | N | 0.0093332 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | 135 | -0.17635 | houston | N | -0.32646 | -0.13574 | -0.30396 | -0.0093332 | 0.0093332 | houston | N | 0.0093332 | 0
48595 | BTE_GT2_ | 1 | 162.8 | -0.17866 | houston | N | -0.32878 | -0.13805 | -0.30627 | -0.011648 | 0.011648 | houston | N | 0.011648 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | 161.4 | -0.17866 | houston | N | -0.32878 | -0.13805 | -0.30627 | -0.011648 | 0.011648 | houston | N | 0.011648 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | 158.9 | -0.17866 | houston | N | -0.32878 | -0.13805 | -0.30627 | -0.011648 | 0.011648 | houston | N | 0.011648 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | 269.2 | -0.17866 | houston | N | -0.32878 | -0.13805 | -0.30627 | -0.011648 | 0.011648 | houston | N | 0.011648 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | 64 | -0.17465 | houston | N | -0.32476 | -0.13404 | -0.30226 | -0.0076332 | 0.0076332 | houston | N | 0.0076332 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | 63.2 | -0.17465 | houston | N | -0.32476 | -0.13404 | -0.30226 | -0.0076332 | 0.0076332 | houston | N | 0.0076332 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | 82.6 | -0.17465 | houston | N | -0.32476 | -0.13404 | -0.30226 | -0.0076332 | 0.0076332 | houston | N | 0.0076332 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | 73.6 | -0.17465 | houston | N | -0.32476 | -0.13404 | -0.30226 | -0.0076332 | 0.0076332 | houston | N | 0.0076332 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | 163.2 | -0.17236 | houston | N | -0.32247 | -0.13174 | -0.29997 | -0.0053422 | 0.0053422 | houston | N | 0.0053422 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | 157.1 | -0.17236 | houston | N | -0.32247 | -0.13174 | -0.29997 | -0.0053422 | 0.0053422 | houston | N | 0.0053422 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | 157.5 | -0.17236 | houston | N | -0.32247 | -0.13174 | -0.29997 | -0.0053422 | 0.0053422 | houston | N | 0.0053422 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | 157 | -0.17236 | houston | N | -0.32247 | -0.13174 | -0.29997 | -0.0053422 | 0.0053422 | houston | N | 0.0053422 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | 269 | -0.17236 | houston | N | -0.32247 | -0.13174 | -0.29997 | -0.0053422 | 0.0053422 | houston | N | 0.0053422 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | 5 | -0.18041 | houston | N | -0.33053 | -0.1398 | -0.30802 | -0.013398 | 0.013398 | houston | N | 0.013398 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | 21 | -0.18041 | houston | N | -0.33053 | -0.1398 | -0.30802 | -0.013398 | 0.013398 | houston | N | 0.013398 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | 154.2 | 0.19261 | north | N | 0.042497 | 0.23322 | 0.064999 | 0.35962 | 0.042497 | North | N | 0.042497 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | 156 | 0.19261 | north | N | 0.042497 | 0.23322 | 0.064999 | 0.35962 | 0.042497 | North | N | 0.042497 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | 156 | 0.19261 | north | N | 0.042497 | 0.23322 | 0.064999 | 0.35962 | 0.042497 | North | N | 0.042497 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | 380 | 0.19261 | north | N | 0.042497 | 0.23322 | 0.064999 | 0.35962 | 0.042497 | North | N | 0.042497 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | 398 | -0.18311 | houston | Y | -0.33322 | -0.1425 | -0.31072 | -0.016094 | 0.016094 | houston | N | 0.016094 | 0
48691 | GBY_7374 | A | 46 | -0.17383 | houston | Y | -0.32394 | -0.13322 | -0.30144 | -0.0068162 | 0.0068162 | houston | N | 0.0068162 | 0
48691 | GBY_7374 | B | 46 | -0.17383 | houston | Y | -0.32394 | -0.13322 | -0.30144 | -0.0068162 | 0.0068162 | houston | N | 0.0068162 | 0
48692 | GBY_8182 | C | 46 | -0.17383 | houston | Y | -0.32394 | -0.13322 | -0.30144 | -0.0068162 | 0.0068162 | houston | N | 0.0068162 | 0
48692 | GBY_8182 | D | 55 | -0.17383 | houston | Y | -0.32394 | -0.13322 | -0.30144 | -0.0068162 | 0.0068162 | houston | N | 0.0068162 | 0
48693 | GBY_8384 | E | 55 | -0.17383 | houston | Y | -0.32394 | -0.13322 | -0.30144 | -0.0068162 | 0.0068162 | houston | N | 0.0068162 | 0
48693 | GBY_8384 | F | 54 | -0.17383 | houston | Y | -0.32394 | -0.13322 | -0.30144 | -0.0068162 | 0.0068162 | houston | N | 0.0068162 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | 827 | 0.17734 | north | Y | 0.027225 | 0.21795 | 0.049727 | 0.34435 | 0.027225 | North | N | 0.027225 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | 819 | 0.17734 | north | Y | 0.027225 | 0.21795 | 0.049727 | 0.34435 | 0.027225 | North | N | 0.027225 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | 46.1 | -0.15779 | houston | N | -0.30791 | -0.11718 | -0.2854 | 0.0092218 | 0.0092218 | houston | N | 0.0092218 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | 76 | -0.12695 | houston | Y | -0.27706 | -0.086339 | -0.25456 | 0.040064 | 0.040064 | houston | N | 0.040064 | 0
48732 | CBE_GT2 | 1 | 76 | -0.12695 | houston | Y | -0.27706 | -0.086339 | -0.25456 | 0.040064 | 0.040064 | houston | N | 0.040064 | 0
48733 | CBE_ST12 | 1 | 105 | -0.12695 | houston | Y | -0.27706 | -0.086339 | -0.25456 | 0.040064 | 0.040064 | houston | N | 0.040064 | 0
48734 | CBE_GT3 | 1 | 74 | -0.12695 | houston | Y | -0.27706 | -0.086339 | -0.25456 | 0.040064 | 0.040064 | houston | N | 0.040064 | 0
48735 | CBE_GT4 | 1 | 74 | -0.12695 | houston | Y | -0.27706 | -0.086339 | -0.25456 | 0.040064 | 0.040064 | houston | N | 0.040064 | 0
48736 | CBE_ST34 | 1 | 102 | -0.12695 | houston | Y | -0.27706 | -0.086339 | -0.25456 | 0.040064 | 0.040064 | houston | N | 0.040064 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | 180 | -0.17459 | houston | N | -0.3247 | -0.13398 | -0.3022 | -0.0075732 | 0.0075732 | houston | N | 0.0075732 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | 158.6 | -0.17459 | houston | N | -0.3247 | -0.13398 | -0.3022 | -0.0075732 | 0.0075732 | houston | N | 0.0075732 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | 157 | -0.17459 | houston | N | -0.3247 | -0.13398 | -0.3022 | -0.0075732 | 0.0075732 | houston | N | 0.0075732 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | 35 | -0.17408 | houston | N | -0.3242 | -0.13347 | -0.3017 | -0.0070712 | 0.0070712 | houston | N | 0.0070712 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | 459 | -0.16858 | houston | Y | -0.3187 | -0.12797 | -0.29619 | -0.0015692 | 0.0015692 | houston | N | 0.0015692 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | 65 | -0.18173 | houston | N | -0.33184 | -0.14112 | -0.30934 | -0.014716 | 0.014716 | houston | N | 0.014716 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | 66 | -0.18173 | houston | N | -0.33184 | -0.14112 | -0.30934 | -0.014716 | 0.014716 | houston | N | 0.014716 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | 70 | -0.18173 | houston | N | -0.33184 | -0.14112 | -0.30934 | -0.014716 | 0.014716 | houston | N | 0.014716 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | 63 | -0.18173 | houston | N | -0.33184 | -0.14112 | -0.30934 | -0.014716 | 0.014716 | houston | N | 0.014716 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | 62 | -0.18173 | houston | N | -0.33184 | -0.14112 | -0.30934 | -0.014716 | 0.014716 | houston | N | 0.014716 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | 104 | -0.18173 | houston | N | -0.33184 | -0.14112 | -0.30934 | -0.014716 | 0.014716 | houston | N | 0.014716 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | 59 | -0.18173 | houston | N | -0.33184 | -0.14112 | -0.30934 | -0.014716 | 0.014716 | houston | N | 0.014716 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | 156 | -0.18297 | houston | N | -0.33308 | -0.14236 | -0.31058 | -0.015956 | 0.015956 | houston | N | 0.015956 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | 154 | -0.18297 | houston | N | -0.33308 | -0.14236 | -0.31058 | -0.015956 | 0.015956 | houston | N | 0.015956 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | 154 | -0.18297 | houston | N | -0.33308 | -0.14236 | -0.31058 | -0.015956 | 0.015956 | houston | N | 0.015956 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | 162 | -0.18297 | houston | N | -0.33308 | -0.14236 | -0.31058 | -0.015956 | 0.015956 | houston | N | 0.015956 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | 157 | -0.18197 | houston | N | -0.33209 | -0.14136 | -0.30958 | -0.014958 | 0.014958 | houston | N | 0.014958 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | 71 | -0.17504 | houston | N | -0.32515 | -0.13442 | -0.30265 | -0.0080222 | 0.0080222 | houston | N | 0.0080222 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | 72 | -0.17504 | houston | N | -0.32515 | -0.13442 | -0.30265 | -0.0080222 | 0.0080222 | houston | N | 0.0080222 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | 39 | -0.17504 | houston | N | -0.32515 | -0.13442 | -0.30265 | -0.0080222 | 0.0080222 | houston | N | 0.0080222 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | 30 | -0.17504 | houston | N | -0.32515 | -0.13442 | -0.30265 | -0.0080222 | 0.0080222 | houston | N | 0.0080222 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | 78 | -0.17358 | houston | N | -0.32369 | -0.13296 | -0.30119 | -0.0065612 | 0.0065612 | houston | N | 0.0065612 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | 80 | -0.17358 | houston | N | -0.32369 | -0.13296 | -0.30119 | -0.0065612 | 0.0065612 | houston | N | 0.0065612 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | 16.2 | -0.17465 | houston | N | -0.32476 | -0.13404 | -0.30226 | -0.0076372 | 0.0076372 | houston | N | 0.0076372 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | 165 | -0.17454 | houston | Y | -0.32466 | -0.13393 | -0.30215 | -0.0075282 | 0.0075282 | houston | N | 0.0075282 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | 169 | -0.17452 | houston | Y | -0.32463 | -0.1339 | -0.30213 | -0.0075012 | 0.0075012 | houston | N | 0.0075012 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | 213 | -0.17466 | houston | Y | -0.32477 | -0.13405 | -0.30227 | -0.0076432 | 0.0076432 | houston | N | 0.0076432 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | 228 | -0.17464 | houston | Y | -0.32475 | -0.13403 | -0.30225 | -0.0076242 | 0.0076242 | houston | N | 0.0076242 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | 12 | -0.17449 | houston | Y | -0.32461 | -0.13388 | -0.3021 | -0.0074782 | 0.0074782 | houston | N | 0.0074782 | 0
48855 | SRB_GT21 | MB | 18 | -0.17449 | houston | Y | -0.32461 | -0.13388 | -0.3021 | -0.0074782 | 0.0074782 | houston | N | 0.0074782 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | 50 | -0.1672 | houston | Y | -0.31731 | -0.12659 | -0.29481 | -0.00018321 | 0.00018321 | houston | N | 0.00018321 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | 104 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48874 | THW_ST4_ | 4 | 104 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48875 | THW_3132 | A | 54 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48875 | THW_3132 | B | 53 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48877 | THW_3334 | C | 54 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48877 | THW_3334 | D | 57 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48879 | THW_4142 | E | 54 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48879 | THW_4142 | F | 54 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48881 | THW_4344 | G | 58 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48881 | THW_4344 | H | 58 | -0.18116 | houston | Y | -0.33127 | -0.14054 | -0.30877 | -0.014142 | 0.014142 | houston | N | 0.014142 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | 12 | -0.18464 | houston | Y | -0.33476 | -0.14403 | -0.31226 | -0.01763 | 0.01763 | houston | N | 0.01763 | 0
48885 | THW_5152 | A | 56 | -0.17755 | houston | Y | -0.32766 | -0.13693 | -0.30516 | -0.010531 | 0.010531 | houston | N | 0.010531 | 0
48885 | THW_5152 | B | 59 | -0.17755 | houston | Y | -0.32766 | -0.13693 | -0.30516 | -0.010531 | 0.010531 | houston | N | 0.010531 | 0
48886 | THW_5354 | C | 56 | -0.17755 | houston | Y | -0.32766 | -0.13693 | -0.30516 | -0.010531 | 0.010531 | houston | N | 0.010531 | 0
48886 | THW_5354 | D | 56 | -0.17755 | houston | Y | -0.32766 | -0.13693 | -0.30516 | -0.010531 | 0.010531 | houston | N | 0.010531 | 0
48887 | THW_5556 | E | 59 | -0.17755 | houston | Y | -0.32766 | -0.13693 | -0.30516 | -0.010531 | 0.010531 | houston | N | 0.010531 | 0
48887 | THW_5556 | F | 56 | -0.17755 | houston | Y | -0.32766 | -0.13693 | -0.30516 | -0.010531 | 0.010531 | houston | N | 0.010531 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | 66 | -0.12961 | houston | Y | -0.27972 | -0.088998 | -0.25722 | 0.037405 | 0.037405 | houston | N | 0.037405 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | 161 | -0.16071 | houston | Y | -0.31082 | -0.1201 | -0.28832 | 0.0063028 | 0.0063028 | houston | N | 0.0063028 | 0
48922 | WAP_GN2_ | 2 | 166 | -0.16071 | houston | Y | -0.31082 | -0.1201 | -0.28832 | 0.0063028 | 0.0063028 | houston | N | 0.0063028 | 0
48923 | WAP_GN3_ | 3 | 248 | -0.16071 | houston | Y | -0.31082 | -0.1201 | -0.28832 | 0.0063028 | 0.0063028 | houston | N | 0.0063028 | 0
48924 | WAP_GN4_ | 4 | 546 | -0.16071 | houston | Y | -0.31082 | -0.1201 | -0.28832 | 0.0063028 | 0.0063028 | houston | N | 0.0063028 | 0
48925 | WAP_GN5_ | 5 | 643 | -0.16071 | houston | N | -0.31082 | -0.1201 | -0.28832 | 0.0063028 | 0.0063028 | houston | N | 0.0063028 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | 651 | -0.15532 | houston | Y | -0.30544 | -0.11471 | -0.28294 | 0.011689 | 0.011689 | houston | N | 0.011689 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | 564 | -0.15532 | houston | Y | -0.30544 | -0.11471 | -0.28294 | 0.011689 | 0.011689 | houston | N | 0.011689 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | 600 | -0.15532 | houston | Y | -0.30544 | -0.11471 | -0.28294 | 0.011689 | 0.011689 | houston | N | 0.011689 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | 13 | -0.16071 | houston | Y | -0.31082 | -0.1201 | -0.28832 | 0.0063028 | 0.0063028 | houston | N | 0.0063028 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | 12 | -0.17961 | houston | Y | -0.32973 | -0.139 | -0.30723 | -0.0126 | 0.0126 | houston | N | 0.0126 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | 34 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | 34.7 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | 32.7 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | 45.9 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | 17.7 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | 20.4 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | 19.9 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | 35 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | 18 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | 85.4 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | 148 | -0.17867 | houston | N | -0.32879 | -0.13806 | -0.30628 | -0.011659 | 0.011659 | houston | N | 0.011659 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | 62 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | 71.4 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | 45 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | 101 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | 86 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | 88 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | 50 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | 18 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | 94 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | 70 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | 63 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | 72 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | 64.8 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | 101 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | 97 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | 103 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | 76 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | 80 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | 80 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | 171 | -0.14046 | houston | N | -0.29058 | -0.099853 | -0.26808 | 0.02655 | 0.02655 | houston | N | 0.02655 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58909 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58909 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58909 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58909 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58909 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58919 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58919 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58919 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58919 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58919 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58919 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58929 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58929 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58929 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58929 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58929 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58929 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58949 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58949 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58949 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58949 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58949 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
58949 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.044689 | south | Y | -0.1948 | -0.0040778 | -0.1723 | 0.12232 | 0.0040778 | south | N | 0.0040778 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | 76.5 | 0.11606 | west | Y | -0.034056 | 0.15667 | -0.011554 | 0.28307 | 0.011554 | west | N | 0.011554 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | 80 | 0.11927 | west | Y | -0.030844 | 0.15988 | -0.0083425 | 0.28628 | 0.0083425 | west | N | 0.0083425 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | 40 | 0.11927 | west | Y | -0.030844 | 0.15988 | -0.0083425 | 0.28628 | 0.0083425 | west | N | 0.0083425 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | 80 | 0.11979 | west | Y | -0.030326 | 0.1604 | -0.0078245 | 0.2868 | 0.0078245 | west | N | 0.0078245 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | 80 | 0.11916 | west | Y | -0.030957 | 0.15977 | -0.0084555 | 0.28617 | 0.0084555 | west | N | 0.0084555 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | 80 | 0.11649 | west | Y | -0.033623 | 0.1571 | -0.011121 | 0.2835 | 0.011121 | west | N | 0.011121 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | 84 | 0.11562 | west | Y | -0.034495 | 0.15623 | -0.011993 | 0.28263 | 0.011993 | west | N | 0.011993 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | 80 | 0.11979 | west | Y | -0.030326 | 0.1604 | -0.0078245 | 0.2868 | 0.0078245 | west | N | 0.0078245 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | 114 | -0.036475 | south | Y | -0.18659 | 0.0041362 | -0.16409 | 0.13054 | 0.0041362 | south | N | 0.0041362 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | 120 | 0.1284 | west | Y | -0.021712 | 0.16901 | 0.00078951 | 0.29541 | 0.00078951 | west | N | 0.00078951 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | 233 | 0.1284 | west | Y | -0.021712 | 0.16901 | 0.00078951 | 0.29541 | 0.00078951 | west | N | 0.00078951 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | 170.2 | 0.1284 | west | Y | -0.021712 | 0.16901 | 0.00078951 | 0.29541 | 0.00078951 | west | N | 0.00078951 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | 222 | -0.036475 | south | Y | -0.18659 | 0.0041362 | -0.16409 | 0.13054 | 0.0041362 | south | N | 0.0041362 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | 184 | -0.036475 | south | Y | -0.18659 | 0.0041362 | -0.16409 | 0.13054 | 0.0041362 | south | N | 0.0041362 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | 224 | -0.036475 | south | Y | -0.18659 | 0.0041362 | -0.16409 | 0.13054 | 0.0041362 | south | N | 0.0041362 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | 115 | -0.036475 | south | Y | -0.18659 | 0.0041362 | -0.16409 | 0.13054 | 0.0041362 | south | N | 0.0041362 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | 100 | -0.036475 | south | Y | -0.18659 | 0.0041362 | -0.16409 | 0.13054 | 0.0041362 | south | N | 0.0041362 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | 60 | 0.13084 | west | Y | -0.019272 | 0.17145 | 0.0032295 | 0.29785 | 0.0032295 | west | N | 0.0032295 | 0
60201 | RIO DRCS | F | 0 | 0.029388 | south | N | -0.12073 | 0.069999 | -0.098223 | 0.1964 | 0.069999 | south | N | 0.069999 | 0
60202 | FRIEND_R | F | 0 | 0.10171 | west | N | -0.048405 | 0.14232 | -0.025903 | 0.26872 | 0.025903 | west | N | 0.025903 | 0
60203 | PRES0A | BT | 4.8 | 0.1217 | west | N | -0.02841 | 0.16231 | -0.0059085 | 0.28872 | 0.0059085 | west | N | 0.0059085 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | 37.5 | 0.12975 | west | Y | -0.020359 | 0.17037 | 0.0021425 | 0.29677 | 0.0021425 | west | N | 0.0021425 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | 107.5 | 0.12975 | west | Y | -0.020359 | 0.17037 | 0.0021425 | 0.29677 | 0.0021425 | west | N | 0.0021425 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | 135 | 0.12975 | west | Y | -0.020359 | 0.17037 | 0.0021425 | 0.29677 | 0.0021425 | west | N | 0.0021425 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | 119 | 0.12975 | west | Y | -0.020359 | 0.17037 | 0.0021425 | 0.29677 | 0.0021425 | west | N | 0.0021425 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | 105 | 0.12975 | west | Y | -0.020359 | 0.17037 | 0.0021425 | 0.29677 | 0.0021425 | west | N | 0.0021425 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | 80.5 | 0.12975 | west | Y | -0.020359 | 0.17037 | 0.0021425 | 0.29677 | 0.0021425 | west | N | 0.0021425 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | 150 | 0.12762 | west | Y | -0.022489 | 0.16824 | 1.2512e-05 | 0.29464 | 1.2512e-05 | west | N | 1.2512e-05 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | 112.5 | 0.12735 | west | Y | -0.02276 | 0.16796 | -0.00025849 | 0.29437 | 0.00025849 | west | N | 0.00025849 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | 149.5 | 0.12735 | west | Y | -0.02276 | 0.16796 | -0.00025849 | 0.29437 | 0.00025849 | west | N | 0.00025849 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | 186 | 0.12735 | west | Y | -0.02276 | 0.16796 | -0.00025849 | 0.29437 | 0.00025849 | west | N | 0.00025849 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | 214.5 | 0.12735 | west | Y | -0.02276 | 0.16796 | -0.00025849 | 0.29437 | 0.00025849 | west | N | 0.00025849 | 0
80003 | MILHWYS | F | 0 | -0.070229 | south | N | -0.22034 | -0.029618 | -0.19784 | 0.096785 | 0.029618 | south | N | 0.029618 | 0
80010 | EPLVT1 | F | 0 | -0.018685 | south | N | -0.1688 | 0.021926 | -0.1463 | 0.14833 | 0.021926 | south | N | 0.021926 | 0
80012 | LAR | F | 0 | -0.053445 | south | N | -0.20356 | -0.012834 | -0.18106 | 0.11357 | 0.012834 | south | N | 0.012834 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | 28 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | 43.6 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | 74 | -0.084277 | south | N | -0.23439 | -0.043666 | -0.21189 | 0.082737 | 0.043666 | south | N | 0.043666 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | 94 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | 41 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | 38 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | 19 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | 94 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | 36 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | 43 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | 22 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | 39 | -0.079601 | south | N | -0.22971 | -0.03899 | -0.20721 | 0.087413 | 0.03899 | south | N | 0.03899 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | 15 | -0.079601 | south | N | -0.22971 | -0.03899 | -0.20721 | 0.087413 | 0.03899 | south | N | 0.03899 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | 7 | -0.079601 | south | N | -0.22971 | -0.03899 | -0.20721 | 0.087413 | 0.03899 | south | N | 0.03899 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | 15 | -0.079601 | south | N | -0.22971 | -0.03899 | -0.20721 | 0.087413 | 0.03899 | south | N | 0.03899 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | 39 | -0.079601 | south | N | -0.22971 | -0.03899 | -0.20721 | 0.087413 | 0.03899 | south | N | 0.03899 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | 39 | -0.0796 | south | N | -0.22971 | -0.038989 | -0.20721 | 0.087414 | 0.038989 | south | N | 0.038989 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | 148 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | 50 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | 55 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | 50 | -0.070432 | south | Y | -0.22055 | -0.029821 | -0.19804 | 0.096582 | 0.029821 | south | N | 0.029821 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | 12 | -0.073555 | south | N | -0.22367 | -0.032944 | -0.20117 | 0.093459 | 0.032944 | south | N | 0.032944 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | 15 | -0.07818 | south | N | -0.22829 | -0.037569 | -0.20579 | 0.088834 | 0.037569 | south | N | 0.037569 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | 23 | -0.07818 | south | N | -0.22829 | -0.037569 | -0.20579 | 0.088834 | 0.037569 | south | N | 0.037569 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | 48 | -0.083194 | south | N | -0.23331 | -0.042583 | -0.21081 | 0.08382 | 0.042583 | south | N | 0.042583 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | 8 | -0.079012 | south | N | -0.22913 | -0.038401 | -0.20662 | 0.088002 | 0.038401 | south | N | 0.038401 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | 180 | -0.07201 | south | Y | -0.22212 | -0.031399 | -0.19962 | 0.095004 | 0.031399 | south | N | 0.031399 | 0
80262 | NBEC91A | 1 | 180 | -0.072055 | south | Y | -0.22217 | -0.031444 | -0.19967 | 0.094959 | 0.031444 | south | N | 0.031444 | 0
80263 | B_DAVIS3 | 3 | 180 | -0.07173 | south | Y | -0.22184 | -0.031119 | -0.19934 | 0.095284 | 0.031119 | south | N | 0.031119 | 0
80264 | B_DAVIS4 | 4 | 180 | -0.07173 | south | Y | -0.22184 | -0.031119 | -0.19934 | 0.095284 | 0.031119 | south | N | 0.031119 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | 100 | -0.053441 | south | Y | -0.20355 | -0.01283 | -0.18105 | 0.11357 | 0.01283 | south | N | 0.01283 | 0
80266 | LARECU50 | 5 | 100 | -0.053441 | south | Y | -0.20355 | -0.01283 | -0.18105 | 0.11357 | 0.01283 | south | N | 0.01283 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | 25 | -0.072947 | south | Y | -0.22306 | -0.032336 | -0.20056 | 0.094067 | 0.032336 | south | N | 0.032336 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | 25 | -0.072947 | south | Y | -0.22306 | -0.032336 | -0.20056 | 0.094067 | 0.032336 | south | N | 0.032336 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | 25 | -0.072947 | south | Y | -0.22306 | -0.032336 | -0.20056 | 0.094067 | 0.032336 | south | N | 0.032336 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | 16 | -0.072947 | south | Y | -0.22306 | -0.032336 | -0.20056 | 0.094067 | 0.032336 | south | N | 0.032336 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | 25 | -0.072947 | south | Y | -0.22306 | -0.032336 | -0.20056 | 0.094067 | 0.032336 | south | N | 0.032336 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | 25 | -0.072947 | south | Y | -0.22306 | -0.032336 | -0.20056 | 0.094067 | 0.032336 | south | N | 0.032336 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | 25 | -0.072947 | south | Y | -0.22306 | -0.032336 | -0.20056 | 0.094067 | 0.032336 | south | N | 0.032336 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | 15 | -0.072947 | south | Y | -0.22306 | -0.032336 | -0.20056 | 0.094067 | 0.032336 | south | N | 0.032336 | 0
86104 | CID-138 | EQ | 0 | -0.053441 | south | N | -0.20355 | -0.01283 | -0.18105 | 0.11357 | 0.01283 | south | N | 0.01283 | 0
86105 | CID-230 | EQ | 500 | -0.053441 | south | N | -0.20355 | -0.01283 | -0.18105 | 0.11357 | 0.01283 | south | N | 0.01283 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | 500 | -0.053441 | south | N | -0.20355 | -0.01283 | -0.18105 | 0.11357 | 0.01283 | south | N | 0.01283 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | 0 | -0.053441 | south | N | -0.20355 | -0.01283 | -0.18105 | 0.11357 | 0.01283 | south | N | 0.01283 | 0
88198 | BEEVILLE | F | 0 | -0.063868 | south | N | -0.21398 | -0.023257 | -0.19148 | 0.10315 | 0.023257 | south | N | 0.023257 | 0
88253 | HAMILTON | F | 0 | -6.3e-05 | south | N | -0.15018 | 0.040548 | -0.12767 | 0.16695 | 0.040548 | south | N | 0.040548 | 0
88299 | ZAPATA | F | 0 | -0.059974 | south | N | -0.21009 | -0.019363 | -0.18759 | 0.10704 | 0.019363 | south | N | 0.019363 | 0
88508 | FALFURRI | F | 0 | -0.066852 | south | N | -0.21697 | -0.026241 | -0.19446 | 0.10016 | 0.026241 | south | N | 0.026241 | 0

## GenConcentration_dec
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 C:Singleton - TH Wharton 44645-45500 & Singleton - Obrien 44500-44645 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax source | PTDF calc | PTDF Weighting - Source | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | 0.21658 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 100.2761 | 463 | 0.38688 | 179.1268 | 463 | 179.1268
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | 0.20151 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 6.4484 | 0 | 0.37182 | 0 | 463 | 179.1268
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.37137 | 0 | 463 | 179.1268
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.37137 | 0 | 463 | 179.1268 | Weighted Shift Factors
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | 0.20106 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.4181 | 17 | 0.37137 | 6.3132 | 480 | 185.4401 | North | 0.15011
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.37137 | 0 | 480 | 185.4401 | Houston | -0.1703
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.37137 | 0 | 480 | 185.4401 |  | 0.32042
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | 0.19639 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.4268 | 48 | 0.3667 | 17.6014 | 528 | 203.0415
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | 0.19639 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.034 | 46 | 0.3667 | 16.868 | 574 | 219.9095 | Line Rating | 1749.1
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0.19639 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.6212 | 105 | 0.3667 | 38.5031 | 679 | 258.4126 | Conc Gen | 2694.3
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 29.7005 | 0 | 0.36291 | 0 | 679 | 258.4126 | Weighted Imp. | 981.2664
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 30.0472 | 0 | 0.36291 | 0 | 679 | 258.4126 | PTDF | 0.3642
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 30.0472 | 0 | 0.36291 | 0 | 679 | 258.4126
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 73.1918 | 0 | 0.36291 | 0 | 679 | 258.4126 | Concentration | 1.1366
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 161.064 | 855 | 0.35868 | 306.674 | 1534 | 565.0865
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 161.064 | 855 | 0.35868 | 306.674 | 2389 | 871.7605
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 28.6901 | 152.3 | 0.35868 | 54.6274 | 2541.3 | 926.3879
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 28.822 | 153 | 0.35868 | 54.8785 | 2694.3 | 981.2664
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | 0.17734 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 146.6585 | 827 | 0.34764 | 287.4999
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | 0.17734 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 145.2398 | 819 | 0.34764 | 284.7188
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | 0.16034 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 98.6103 | 615 | 0.33065 | 203.3473
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | 0.16034 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 94.1208 | 587 | 0.33065 | 194.0892
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.9443 | 150.7 | 0.32919 | 49.6091
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.9919 | 151 | 0.32919 | 49.7078
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.1866 | 177.4 | 0.32919 | 58.3985
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.03 | 151.5 | 0.32892 | 49.8311
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.1569 | 152.3 | 0.32892 | 50.0942
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.154 | 177.5 | 0.32892 | 58.3829
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | 0.15242 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.741 | 182 | 0.32273 | 58.7363
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0.15242 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 73.7727 | 484 | 0.32273 | 156.1999
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | 0.15234 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.617 | 50 | 0.32264 | 16.1322
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | 0.15228 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.32258 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 22.4575 | 0 | 0.32204 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.7262 | 0 | 0.32204 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 22.0023 | 0 | 0.32204 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 60.5443 | 0 | 0.32204 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 118.6355 | 785 | 0.32143 | 252.3241
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 120.1468 | 795 | 0.32143 | 255.5384
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 117.8798 | 780 | 0.32143 | 250.717
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | 0.14711 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 32.9522 | 224 | 0.31741 | 71.1003
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.6544 | 161 | 0.31723 | 51.0734
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.0952 | 164 | 0.31723 | 52.0251
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.0952 | 164 | 0.31723 | 52.0251
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 60.8257 | 414 | 0.31723 | 131.3316
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.8014 | 162 | 0.31723 | 51.3906
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.6544 | 161 | 0.31723 | 51.0734
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.9483 | 163 | 0.31723 | 51.7078
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 60.0911 | 409 | 0.31723 | 129.7454
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.146 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.6476 | 388 | 0.3163 | 122.7256
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.146 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 75.1895 | 515 | 0.3163 | 162.896
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.9165 | 20 | 0.31613 | 6.3226
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.6456 | 25 | 0.31613 | 7.9032
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.9788 | 41 | 0.31613 | 12.9612
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.14572 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.31602 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.14572 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.31602 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.8258 | 40 | 0.31595 | 12.6379
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.5055 | 79 | 0.31594 | 24.9595
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4377 | 106 | 0.31594 | 33.49
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.2633 | 146 | 0.31594 | 46.1277
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.14564 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.0686 | 76 | 0.31594 | 24.0117
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 81.1817 | 558 | 0.31579 | 176.2114
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 84.237 | 579 | 0.31579 | 182.843
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 117.5535 | 808 | 0.31579 | 255.1591
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.9024 | 0 | 0.31567 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 11.5711 | 0 | 0.31567 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 12.8504 | 0 | 0.31567 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.2448 | 160 | 0.31558 | 50.4934
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.6637 | 156 | 0.31558 | 49.2311
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.4749 | 196 | 0.31558 | 61.8545
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.6637 | 156 | 0.31558 | 49.2311
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.809 | 157 | 0.31558 | 49.5467
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.7654 | 198 | 0.31558 | 62.4856
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.14516 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 53.7103 | 370 | 0.31547 | 116.7228
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.3228 | 0 | 0.31547 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.468 | 0 | 0.31547 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 44.8554 | 0 | 0.31547 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.7583 | 0 | 0.31547 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.9035 | 0 | 0.31547 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 45.0005 | 0 | 0.31547 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.14489 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.6316 | 170 | 0.3152 | 53.5833
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.14489 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 75.3438 | 520 | 0.3152 | 163.9019
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.14467 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.787 | 0 | 0.31498 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.14467 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.787 | 0 | 0.31498 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | 0.14437 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.036 | 118 | 0.31468 | 37.1319
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | 0.14437 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.6029 | 115 | 0.31468 | 36.1879
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | 0.14437 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 80.2714 | 556 | 0.31468 | 174.9604
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.14434 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.31464 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.14402 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.31433 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0.14318 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.0635 | 196 | 0.31349 | 61.4431
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | 0.14318 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.8931 | 111 | 0.31349 | 34.7968
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.14181 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.5089 | 60 | 0.31212 | 18.7271
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.14181 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.9343 | 63 | 0.31212 | 19.6635
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | 0.14044 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 61.0897 | 435 | 0.31074 | 135.1719
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.14036 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 15.7901 | 112.5 | 0.31066 | 34.9493
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | 0.14014 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 55.3545 | 395 | 0.31044 | 122.6246
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0.14014 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 60.96 | 435 | 0.31044 | 135.0423
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | 0.13988 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.2707 | 216.4 | 0.31019 | 67.1245
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | 0.13988 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.2287 | 216.1 | 0.31019 | 67.0314
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.13983 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.31014 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.13983 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.31014 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.13983 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.31014 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 31.0148 | 224 | 0.30876 | 69.1629
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 31.2917 | 226 | 0.30876 | 69.7804
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.3533 | 212 | 0.30876 | 65.4578
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.2148 | 211 | 0.30876 | 65.149
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 39.8635 | 288 | 0.30872 | 88.9111
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.347 | 147 | 0.30872 | 45.3817
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.347 | 147 | 0.30872 | 45.3817
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | 0.13783 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.30814 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.0777 | 204 | 0.30794 | 62.8198
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.6648 | 201 | 0.30794 | 61.8959
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 33.3079 | 242 | 0.30794 | 74.5215
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.8833 | 217.3 | 0.30783 | 66.8904
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.1918 | 205 | 0.30783 | 63.1041
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 37.4607 | 272.4 | 0.30783 | 83.8515
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | 0.13717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 158.7092 | 0 | 0.30748 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | 0.13717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 158.8463 | 0 | 0.30748 | 0
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.4621 | 18 | 0.30709 | 5.5276
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.4621 | 18 | 0.30709 | 5.5276
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.1978 | 38 | 0.30709 | 11.6694
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.5173 | 70 | 0.30627 | 21.4386
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.3814 | 69 | 0.30627 | 21.1324
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.3814 | 69 | 0.30627 | 21.1324
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.2454 | 68 | 0.30627 | 20.8261
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.7142 | 20 | 0.30601 | 6.1203
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.7142 | 20 | 0.30601 | 6.1203
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.7142 | 20 | 0.30601 | 6.1203
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.3071 | 17 | 0.30601 | 5.2022
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13561 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.6273 | 0 | 0.30591 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13561 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.6273 | 0 | 0.30591 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.13556 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 49.6164 | 366 | 0.30587 | 111.9477
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.13543 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 16.2516 | 120 | 0.30573 | 36.6881
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0.13504 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.6872 | 168 | 0.30535 | 51.2983
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0.13504 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.1539 | 90 | 0.30535 | 27.4812
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.13477 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 32.6139 | 242 | 0.30507 | 73.8274
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.13416 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.7939 | 73 | 0.30447 | 22.2261
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.13416 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.9654 | 119 | 0.30447 | 36.2316
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.13416 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.5034 | 205 | 0.30447 | 62.4157
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.13416 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 13.6846 | 102 | 0.30447 | 31.0556
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.13416 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.8796 | 96 | 0.30447 | 29.2288
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.13371 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 86.8714 | 649.7 | 0.30401 | 197.5179
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.13303 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.9493 | 165 | 0.30333 | 50.0495
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.13223 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.2051 | 236 | 0.30253 | 71.3968
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.13222 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 52.8884 | 400 | 0.30253 | 121.01
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.13084 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.8505 | 60 | 0.30115 | 18.0687
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12989 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.4835 | 150 | 0.30019 | 45.0291
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.1416 | 209 | 0.30017 | 62.7351
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.4278 | 126.5 | 0.30017 | 37.9713
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 32.3361 | 249 | 0.30017 | 74.7418
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.5832 | 197 | 0.30017 | 59.1331
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.12984 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.7903 | 60 | 0.30014 | 18.0086
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.8658 | 37.5 | 0.30006 | 11.2522
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.9486 | 107.5 | 0.30006 | 32.2562
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.5168 | 135 | 0.30006 | 40.5078
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4407 | 119 | 0.30006 | 35.7069
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.6242 | 105 | 0.30006 | 31.5061
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.4452 | 80.5 | 0.30006 | 24.1547
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.12939 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.1736 | 125 | 0.29969 | 37.4616
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.12939 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.1736 | 125 | 0.29969 | 37.4616
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12923 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.3842 | 150 | 0.29953 | 44.9298
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.12923 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.052 | 101 | 0.29953 | 30.2527
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.12915 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.8489 | 84 | 0.29946 | 25.1544
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.12898 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.7695 | 99 | 0.29929 | 29.6296
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.12898 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.8681 | 61 | 0.29929 | 18.2566
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 3.2246 | 0 | 0.29929 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.8946 | 0 | 0.29929 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.8946 | 0 | 0.29929 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.12896 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.1841 | 141 | 0.29927 | 42.1969
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12896 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4758 | 120 | 0.29927 | 35.9123
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.12891 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.1215 | 63 | 0.29922 | 18.8507
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.5051 | 66 | 0.29917 | 19.7452
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.8917 | 69 | 0.29917 | 20.6427
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.8917 | 69 | 0.29917 | 20.6427
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.634 | 67 | 0.29917 | 20.0443
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.634 | 67 | 0.29917 | 20.0443
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.3762 | 65 | 0.29917 | 19.446
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.3072 | 150 | 0.29902 | 44.8529
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.3173 | 220 | 0.29902 | 65.7842
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.743 | 200 | 0.29902 | 59.8038
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.6904 | 121.9 | 0.29902 | 36.4504
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.9958 | 0 | 0.29882 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.4327 | 0 | 0.29882 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.0472 | 0 | 0.29882 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.1285 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.1296 | 180 | 0.2988 | 53.7844
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.1285 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.1296 | 180 | 0.2988 | 53.7844
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.12843 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.8974 | 225 | 0.29874 | 67.2158
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4081 | 120 | 0.29871 | 35.8446
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.9174 | 233 | 0.29871 | 69.5983
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.8539 | 170.2 | 0.29871 | 50.8396
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12831 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.3974 | 120 | 0.29862 | 35.8339
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.12828 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.3941 | 120 | 0.29859 | 35.8306
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.12789 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 3.2995 | 0 | 0.29819 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.12782 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.378 | 214.2 | 0.29812 | 63.8571
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.12767 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.8304 | 100.5 | 0.29797 | 29.946
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.12764 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.4034 | 58 | 0.29795 | 17.281
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12762 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.1436 | 150 | 0.29793 | 44.6892
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.9327 | 70 | 0.29791 | 20.854
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.9327 | 70 | 0.29791 | 20.854
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 11.8422 | 92.8 | 0.29791 | 27.6464
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 10.2088 | 80 | 0.29791 | 23.8331
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 10.2088 | 80 | 0.29791 | 23.8331
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.6752 | 115 | 0.29791 | 34.2601
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 26.5659 | 208.2 | 0.2979 | 62.0232
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 18.1317 | 142.1 | 0.2979 | 42.3319
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.894 | 132.4 | 0.2979 | 39.4422
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 17.3533 | 136 | 0.2979 | 40.5147
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 18.7569 | 147 | 0.2979 | 43.7916
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 26.7956 | 210 | 0.2979 | 62.5594
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3272 | 112.5 | 0.29766 | 33.4864
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.0393 | 149.5 | 0.29766 | 44.4997
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.6877 | 186 | 0.29766 | 55.3642
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.3172 | 214.5 | 0.29766 | 63.8474
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.12699 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.83813 | 6.6 | 0.29729 | 1.9621
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.12699 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.3558 | 34.3 | 0.29729 | 10.1972
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.12662 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.8656 | 149 | 0.29692 | 44.2409
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.1265 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.4421 | 169.5 | 0.29681 | 50.3086
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.1264 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.424 | 35 | 0.2967 | 10.3846
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.1264 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.792 | 30 | 0.2967 | 8.9011
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.3382 | 66 | 0.29664 | 19.5783
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2119 | 65 | 0.29664 | 19.2817
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.4646 | 67 | 0.29664 | 19.8749
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.4646 | 67 | 0.29664 | 19.8749
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.4646 | 67 | 0.29664 | 19.8749
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.12634 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.29664 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.12634 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.29664 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.1217 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.58417 | 0 | 0.29201 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11979 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.583 | 80 | 0.29009 | 23.2073
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11979 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.583 | 80 | 0.29009 | 23.2073
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.9452 | 75 | 0.28957 | 21.718
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.5415 | 80 | 0.28957 | 23.1658
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.7708 | 40 | 0.28957 | 11.5829
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11916 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.5325 | 80 | 0.28946 | 23.1568
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11914 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.5313 | 80 | 0.28945 | 23.1556
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.11908 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8614 | 150 | 0.28938 | 43.407
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.11908 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8614 | 150 | 0.28938 | 43.407
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11649 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.3192 | 80 | 0.28679 | 22.9435
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.11611 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.7416 | 0 | 0.28641 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.11611 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.7416 | 0 | 0.28641 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.11606 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8784 | 76.5 | 0.28636 | 21.9066
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.11562 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.7119 | 84 | 0.28592 | 24.0174
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0.11133 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.6992 | 150 | 0.28163 | 42.2448
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | 0.11133 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.9062 | 80 | 0.28163 | 22.5306
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | 0.10923 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.8536 | 255 | 0.27953 | 71.2812
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0.10923 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.2753 | 149 | 0.27953 | 41.6506
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0.10923 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.7122 | 153 | 0.27953 | 42.7687
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | 0.10682 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27712 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | 0.10682 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 84.0673 | 787 | 0.27712 | 218.0966
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | 0.10521 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27551 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | 0.10521 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27551 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.10171 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.27201 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.091782 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7673 | 150 | 0.26209 | 39.3129
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.029388 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.19969 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.1703 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.1703 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -3.6475 | 100 | 0.13383 | 13.3829
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | 0.033261 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 18.9255 | 569 | -0.11685 | -66.4889
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | 0.033261 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 19.3246 | 581 | -0.11685 | -67.8911
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.20279 | 0 | -0.13885 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.20279 | 0 | -0.13885 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.16899 | 0 | -0.13885 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.009602 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.13155 | 0 | -0.14051 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | 0.002128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.059584 | 0 | -0.14799 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | 0.002128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.061712 | 0 | -0.14799 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001746 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.73681 | 422 | -0.14837 | -62.6109
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.000181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.003258 | 0 | -0.14993 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.000181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.003258 | 0 | -0.14993 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | -6.3e-05 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.002079 | 0 | -0.15018 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | -6.3e-05 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.001575 | 0 | -0.15018 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -6.3e-05 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15018 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11788 | 0 | -0.15348 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11451 | 0 | -0.15348 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11788 | 0 | -0.15348 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21092 | 42 | -0.15514 | -6.5157
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.22097 | 44 | -0.15514 | -6.8259
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.22097 | 44 | -0.15514 | -6.8259
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.23603 | 47 | -0.15514 | -7.2914
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.006124 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048992 | 0 | -0.15624 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.006124 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048992 | 0 | -0.15624 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.006352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9691 | 310 | -0.15647 | -48.5042
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.006352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6234 | 413 | -0.15647 | -64.6201
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.41797 | 49 | -0.15864 | -7.7735
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39238 | 46 | -0.15864 | -7.2976
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39238 | 46 | -0.15864 | -7.2976
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40091 | 47 | -0.15864 | -7.4562
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.00853 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3136 | 154 | -0.15864 | -24.431
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.00853 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2624 | 148 | -0.15864 | -23.4792
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40944 | 48 | -0.15864 | -7.6149
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40944 | 48 | -0.15864 | -7.6149
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | -0.015171 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.091026 | 0 | -0.16528 | 0
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.402 | 152.5 | -0.16586 | -25.2943
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3548 | 149.5 | -0.16586 | -24.7967
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.6637 | 232.6 | -0.16586 | -38.58
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2528 | 132 | -0.16718 | -22.0678
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.287 | 134 | -0.16718 | -22.4021
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.5126 | 323 | -0.16718 | -53.9992
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.018685 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.1688 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9574 | 158 | -0.16883 | -26.6753
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9949 | 160 | -0.16883 | -27.013
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.2757 | 175 | -0.16883 | -29.5454
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.028836 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.17302 | 0 | -0.17895 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.8202 | 223.9 | -0.18504 | -41.4305
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.8586 | 225 | -0.18504 | -41.634
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.8446 | 224.6 | -0.18504 | -41.56
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.918 | 226.7 | -0.18504 | -41.9486
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7945 | 50 | -0.186 | -9.3002
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7945 | 50 | -0.186 | -9.3002
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7945 | 50 | -0.186 | -9.3002
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7945 | 50 | -0.186 | -9.3002
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.1582 | 114 | -0.18659 | -21.271
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.0975 | 222 | -0.18659 | -41.4226
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.7114 | 184 | -0.18659 | -34.3322
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.1704 | 224 | -0.18659 | -41.7957
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.1946 | 115 | -0.18659 | -21.4576
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.038125 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -22.265 | 584 | -0.18824 | -109.9311
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.038125 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -22.6844 | 595 | -0.18824 | -112.0017
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.038252 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -16.5631 | 433 | -0.18837 | -81.5621
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.093737 | 0 | -0.18917 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.093737 | 0 | -0.18917 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10936 | 0 | -0.18917 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.6499 | 142 | -0.1899 | -26.966
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.7693 | 145 | -0.1899 | -27.5357
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.008 | 151 | -0.1899 | -28.6751
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.5385 | 290 | -0.1899 | -55.0713
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.040328 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.16131 | 0 | -0.19044 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.042128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10111 | 0 | -0.19224 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.042128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10111 | 0 | -0.19224 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.5242 | 147 | -0.1945 | -28.5908
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.1247 | 138 | -0.1945 | -26.8403
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.2135 | 140 | -0.1945 | -27.2293
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.5242 | 147 | -0.1945 | -28.5908
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.0775 | 182 | -0.1945 | -35.3981
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.7876 | 198 | -0.1945 | -38.51
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.045352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.4583 | 407 | -0.19547 | -79.5543
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.045377 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6319 | 58 | -0.19549 | -11.3384
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.045377 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.0386 | 89 | -0.19549 | -17.3986
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9966 | 44 | -0.19549 | -8.6016
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9966 | 44 | -0.19549 | -8.6016
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9512 | 43 | -0.19549 | -8.4061
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.042 | 45 | -0.19549 | -8.7971
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.045422 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.7139 | 412 | -0.19554 | -80.5605
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.045422 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.1688 | 400 | -0.19554 | -78.214
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.045437 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -19.2653 | 424 | -0.19555 | -82.9132
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.045437 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -19.3107 | 425 | -0.19555 | -83.1088
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.045584 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.5271 | 209 | -0.1957 | -40.9007
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.045584 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.8461 | 216 | -0.1957 | -42.2706
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0969 | 46 | -0.1957 | -9.0021
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1424 | 47 | -0.1957 | -9.1978
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0969 | 46 | -0.1957 | -9.0021
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0969 | 46 | -0.1957 | -9.0021
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19574 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19574 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19574 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.046399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1136 | 24 | -0.19651 | -4.7163
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.046399 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1136 | 24 | -0.19651 | -4.7163
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.046399 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0672 | 23 | -0.19651 | -4.5198
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.241 | 155 | -0.19683 | -30.5085
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.9417 | 170 | -0.19683 | -33.4609
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.241 | 155 | -0.19683 | -30.5085
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.047719 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -26.0546 | 546 | -0.19783 | -108.0163
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.047719 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -35.7893 | 750 | -0.19783 | -148.3741
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.051162 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.61394 | 0 | -0.20128 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.053441 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3441 | 100 | -0.20355 | -20.3554
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.053441 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3441 | 100 | -0.20355 | -20.3554
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20355 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20355 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20355 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20355 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.053445 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20356 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.05407 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -21.4117 | 396 | -0.20418 | -80.8565
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.059974 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21009 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.063868 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21398 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.77227 | 0 | -0.21447 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.70792 | 0 | -0.21447 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.77227 | 0 | -0.21447 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.066852 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21697 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.067368 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -42.3745 | 629 | -0.21748 | -136.7956
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.099 | 146.5 | -0.21905 | -32.0905
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.1955 | 147.9 | -0.21905 | -32.3972
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.9258 | 173 | -0.21905 | -37.8953
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.4254 | 207 | -0.2198 | -45.4988
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -15.1014 | 216.7 | -0.2198 | -47.6309
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -16.8645 | 242 | -0.2198 | -53.1919
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.0358 | 144 | -0.21981 | -31.6521
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.0358 | 144 | -0.21981 | -31.6521
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.9175 | 171 | -0.21981 | -37.5868
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.070229 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.22034 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6687 | 38 | -0.22034 | -8.373
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3554 | 19.3 | -0.22034 | -4.2526
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0534 | 15 | -0.22034 | -3.3051
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.070229 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.3008 | 47 | -0.22034 | -10.3561
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.6206 | 94 | -0.22055 | -20.7312
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.8877 | 41 | -0.22055 | -9.0423
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.6764 | 38 | -0.22055 | -8.3807
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.3382 | 19 | -0.22055 | -4.1904
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.6206 | 94 | -0.22055 | -20.7312
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.5356 | 36 | -0.22055 | -7.9396
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.0286 | 43 | -0.22055 | -9.4834
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5495 | 22 | -0.22055 | -4.852
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -10.4239 | 148 | -0.22055 | -32.6407
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.5216 | 50 | -0.22055 | -11.0273
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.8738 | 55 | -0.22055 | -12.13
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.5216 | 50 | -0.22055 | -11.0273
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.070774 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.0524 | 0 | -0.22089 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.071502 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.7171 | 0 | -0.22162 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.071538 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.7184 | 0 | -0.22165 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.07166 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7915 | 0 | -0.22177 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.07166 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7915 | 0 | -0.22177 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.07173 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -23.9578 | 334 | -0.22184 | -74.0956
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.07173 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -24.3882 | 340 | -0.22184 | -75.4267
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07173 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.9114 | 180 | -0.22184 | -39.9318
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07173 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.9114 | 180 | -0.22184 | -39.9318
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07201 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.9618 | 180 | -0.22212 | -39.9822
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.6834 | 0 | -0.22215 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.705 | 0 | -0.22215 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.022 | 0 | -0.22215 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.072055 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -24.2105 | 336 | -0.22217 | -74.6485
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.072055 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.9699 | 180 | -0.22217 | -39.9903
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 25 | -0.22306 | -5.5765
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 25 | -0.22306 | -5.5765
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 25 | -0.22306 | -5.5765
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.1672 | 16 | -0.22306 | -3.569
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 25 | -0.22306 | -5.5765
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 25 | -0.22306 | -5.5765
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 25 | -0.22306 | -5.5765
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.0942 | 15 | -0.22306 | -3.3459
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.6217 | 0 | -0.22367 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.2539 | 0 | -0.22367 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.3555 | 0 | -0.22367 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.6655 | 0 | -0.22367 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.8126 | 0 | -0.22367 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.3415 | 0 | -0.22367 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.073555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.88266 | 0 | -0.22367 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.074383 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.7112 | 144 | -0.2245 | -32.3274
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.074383 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.984 | 188 | -0.2245 | -42.2053
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.6114 | 47.7 | -0.22582 | -10.7718
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.824 | 37.3 | -0.22582 | -8.4232
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4827 | 46 | -0.22582 | -10.3879
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.6341 | 48 | -0.22582 | -10.8396
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.075795 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.533 | 0 | -0.22591 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.076431 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6815 | 22 | -0.22654 | -4.984
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.076431 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.84074 | 11 | -0.22654 | -2.492
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.076431 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.84074 | 11 | -0.22654 | -2.492
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.07818 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1727 | 0 | -0.22829 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.07818 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7981 | 0 | -0.22829 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.079012 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.6321 | 0 | -0.22913 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.0796 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.1044 | 0 | -0.22971 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2288 | 0 | -0.22971 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.55721 | 0 | -0.22971 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.1044 | 0 | -0.22971 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.194 | 0 | -0.22971 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.55721 | 0 | -0.22971 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.194 | 0 | -0.22971 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.1044 | 0 | -0.22971 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.083194 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.9933 | 0 | -0.23331 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.6579 | 0 | -0.23439 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.8264 | 0 | -0.23439 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.6579 | 0 | -0.23439 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.7422 | 0 | -0.23439 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.6073 | 0 | -0.23439 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.1069 | 0 | -0.23439 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.8767 | 0 | -0.23439 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.3598 | 0 | -0.23439 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.6745 | 0 | -0.23439 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.2365 | 0 | -0.23439 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.12161 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -162.1115 | 0 | -0.27173 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.12161 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -161.5034 | 0 | -0.27173 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6482 | 76 | -0.27706 | -21.0568
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6482 | 76 | -0.27706 | -21.0568
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -13.3298 | 105 | -0.27706 | -29.0916
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.3943 | 74 | -0.27706 | -20.5027
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.3943 | 74 | -0.27706 | -20.5027
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -12.9489 | 102 | -0.27706 | -28.2604
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.12961 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.5542 | 66 | -0.27972 | -18.4617
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.7088 | 0 | -0.29058 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.0291 | 0 | -0.29058 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.3209 | 0 | -0.29058 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.1869 | 0 | -0.29058 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0799 | 0 | -0.29058 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.3608 | 0 | -0.29058 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.0232 | 0 | -0.29058 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.5284 | 0 | -0.29058 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.2036 | 0 | -0.29058 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8325 | 0 | -0.29058 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.8492 | 0 | -0.29058 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.1134 | 0 | -0.29058 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1021 | 0 | -0.29058 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.1869 | 0 | -0.29058 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.625 | 0 | -0.29058 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.4678 | 0 | -0.29058 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6753 | 0 | -0.29058 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2371 | 0 | -0.29058 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2371 | 0 | -0.29058 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.0193 | 0 | -0.29058 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.14481 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.2819 | 0 | -0.29493 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.14481 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4482 | 0 | -0.29493 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.4866 | 0 | -0.29864 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.4866 | 0 | -0.29864 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.6748 | 0 | -0.29864 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.2638 | 0 | -0.29864 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -101.1166 | 651 | -0.30544 | -198.8402
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -87.6033 | 564 | -0.30544 | -172.2671
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -93.195 | 600 | -0.30544 | -183.2629
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3348 | 0 | -0.30554 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3348 | 0 | -0.30554 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -38.0799 | 0 | -0.30554 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.15779 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.2742 | 0 | -0.30791 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.15925 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2553 | 0 | -0.30936 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.8745 | 161 | -0.31082 | -50.0427
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.678 | 166 | -0.31082 | -51.5968
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -39.8563 | 248 | -0.31082 | -77.0844
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.16071 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -87.7482 | 546 | -0.31082 | -169.71
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.16071 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -103.3372 | 0 | -0.31082 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.16071 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0892 | 13 | -0.31082 | -4.0407
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.4675 | 0 | -0.3143 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.2525 | 0 | -0.3143 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.8615 | 0 | -0.3143 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.7466 | 0 | -0.3143 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.16418 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2539 | 0 | -0.3143 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.16418 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.9255 | 0 | -0.3143 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.6263 | 0 | -0.31433 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.953 | 0 | -0.31433 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.7033 | 0 | -0.31433 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.1574 | 0 | -0.31433 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.2067 | 0 | -0.31433 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.0096 | 0 | -0.31433 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.7644 | 0 | -0.31433 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -40.068 | 0 | -0.31433 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.5685 | 0 | -0.31433 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.1672 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.3598 | 50 | -0.31731 | -15.8655
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.16858 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.3187 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.5555 | 0 | -0.32105 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.9743 | 0 | -0.32105 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.8718 | 0 | -0.32105 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.3162 | 0 | -0.32105 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0855 | 0 | -0.32105 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.171 | 0 | -0.32197 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.3117 | 0 | -0.32197 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.171 | 0 | -0.32197 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.171 | 0 | -0.32197 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.1285 | 0 | -0.32247 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.0771 | 0 | -0.32247 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.1461 | 0 | -0.32247 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.0599 | 0 | -0.32247 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -46.3638 | 0 | -0.32247 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.17358 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.5389 | 0 | -0.32369 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.17358 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.886 | 0 | -0.32369 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.9962 | 46 | -0.32394 | -14.9014
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.9962 | 46 | -0.32394 | -14.9014
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.9962 | 46 | -0.32394 | -14.9014
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.5607 | 55 | -0.32394 | -17.8169
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.5607 | 55 | -0.32394 | -17.8169
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.3868 | 54 | -0.32394 | -17.4929
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.17408 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.093 | 0 | -0.3242 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.17449 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0939 | 12 | -0.32461 | -3.8953
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.17449 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.32461 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.17451 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.002 | 0 | -0.32462 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.17451 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.3606 | 0 | -0.32462 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.17452 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -29.493 | 169 | -0.32463 | -54.8622
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.17454 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -28.7994 | 165 | -0.32466 | -53.5681
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -31.4257 | 0 | -0.3247 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.6895 | 0 | -0.3247 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.4102 | 0 | -0.3247 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.17464 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -39.8175 | 228 | -0.32475 | -74.0433
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.1774 | 0 | -0.32476 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.0377 | 0 | -0.32476 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.4258 | 0 | -0.32476 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.854 | 0 | -0.32476 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.8293 | 0 | -0.32476 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.17466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -37.2019 | 213 | -0.32477 | -69.176
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.4276 | 0 | -0.32515 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.6026 | 0 | -0.32515 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.8264 | 0 | -0.32515 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2511 | 0 | -0.32515 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.3829 | 42 | -0.3259 | -13.6876
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.3829 | 42 | -0.3259 | -13.6876
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.6798 | 38 | -0.3259 | -12.3841
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.6798 | 38 | -0.3259 | -12.3841
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.17611 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.9503 | 0 | -0.32622 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.17635 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -30.508 | 0 | -0.32646 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.17635 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8068 | 0 | -0.32646 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.1775 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -130.4618 | 735 | -0.32761 | -240.7949
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9425 | 56 | -0.32766 | -18.3489
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.4752 | 59 | -0.32766 | -19.3318
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9425 | 56 | -0.32766 | -18.3489
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9425 | 56 | -0.32766 | -18.3489
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.4752 | 59 | -0.32766 | -19.3318
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9425 | 56 | -0.32766 | -18.3489
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -30.6346 | 172 | -0.32822 | -56.454
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -30.6346 | 172 | -0.32822 | -56.454
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -30.6346 | 172 | -0.32822 | -56.454
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -29.0862 | 0 | -0.32878 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.836 | 0 | -0.32878 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.3894 | 0 | -0.32878 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -48.0958 | 0 | -0.32878 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.0749 | 0 | -0.32879 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.2 | 0 | -0.32879 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.8426 | 0 | -0.32879 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.2011 | 0 | -0.32879 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.1625 | 0 | -0.32879 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.6449 | 0 | -0.32879 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.5556 | 0 | -0.32879 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.2536 | 0 | -0.32879 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.2161 | 0 | -0.32879 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.2587 | 0 | -0.32879 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.4436 | 0 | -0.32879 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.17874 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -132.8046 | 743 | -0.32885 | -244.3386
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.17961 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -2.1554 | 12 | -0.32973 | -3.9567
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.18041 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.90206 | 0 | -0.33053 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.18041 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.7887 | 0 | -0.33053 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -18.8402 | 104 | -0.33127 | -34.452
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -18.8402 | 104 | -0.33127 | -34.452
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7824 | 54 | -0.33127 | -17.8885
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6013 | 53 | -0.33127 | -17.5573
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7824 | 54 | -0.33127 | -17.8885
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.3259 | 57 | -0.33127 | -18.8823
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7824 | 54 | -0.33127 | -17.8885
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7824 | 54 | -0.33127 | -17.8885
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.507 | 58 | -0.33127 | -19.2136
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.507 | 58 | -0.33127 | -19.2136
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8125 | 0 | -0.33184 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.9942 | 0 | -0.33184 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.7211 | 0 | -0.33184 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.449 | 0 | -0.33184 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2673 | 0 | -0.33184 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -18.8999 | 0 | -0.33184 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7221 | 0 | -0.33184 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.18197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.5696 | 0 | -0.33209 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -31.6538 | 0 | -0.33308 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.5433 | 0 | -0.33308 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.1774 | 0 | -0.33308 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.1774 | 0 | -0.33308 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.18297 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -29.6411 | 0 | -0.33308 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.18311 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -72.877 | 398 | -0.33322 | -132.622
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.18464 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.2157 | 12 | -0.33476 | -4.0171

## GenConcentration_inc
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:Singleton - Tomball 345kV 44645-46500 C:Singleton - TH Wharton 44645-45500 & Singleton - Obrien 44500-44645 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax-sink | PTDF calc | PTDF Weighting - Sink | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.18464 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.2157 | 12 | -0.33476 | -4.0171 | 12 | 4.0171
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.18311 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -72.877 | 398 | -0.33322 | -132.622 | 410 | 136.6391
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -31.6538 | 0 | -0.33308 | 0 | 410 | 136.6391
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.5433 | 0 | -0.33308 | 0 | 410 | 136.6391 | Weighted Shift Factors
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.1774 | 0 | -0.33308 | 0 | 410 | 136.6391 | North | 0.15011
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.18297 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.1774 | 0 | -0.33308 | 0 | 410 | 136.6391 | Houston | -0.1703
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.18297 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -29.6411 | 0 | -0.33308 | 0 | 410 | 136.6391 |  | 0.32042
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.18197 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.5696 | 0 | -0.33209 | 0 | 410 | 136.6391
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.8125 | 0 | -0.33184 | 0 | 410 | 136.6391 | Line Rating | 1749.1
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.9942 | 0 | -0.33184 | 0 | 410 | 136.6391 | Conc Gen | 3480
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.7211 | 0 | -0.33184 | 0 | 410 | 136.6391 | Weighted Imp. | 1145.894
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.449 | 0 | -0.33184 | 0 | 410 | 136.6391 | PTDF | 0.32928
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2673 | 0 | -0.33184 | 0 | 410 | 136.6391
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -18.8999 | 0 | -0.33184 | 0 | 410 | 136.6391 | Concentration | 1.0277
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.18173 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.7221 | 0 | -0.33184 | 0 | 410 | 136.6391
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -18.8402 | 104 | -0.33127 | -34.452 | 514 | 171.0911
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -18.8402 | 104 | -0.33127 | -34.452 | 618 | 205.5431
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7824 | 54 | -0.33127 | -17.8885 | 672 | 223.4316
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6013 | 53 | -0.33127 | -17.5573 | 725 | 240.9889
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7824 | 54 | -0.33127 | -17.8885 | 779 | 258.8774
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.3259 | 57 | -0.33127 | -18.8823 | 836 | 277.7597
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7824 | 54 | -0.33127 | -17.8885 | 890 | 295.6483
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.7824 | 54 | -0.33127 | -17.8885 | 944 | 313.5368
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.507 | 58 | -0.33127 | -19.2136 | 1002 | 332.7504
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.18116 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.507 | 58 | -0.33127 | -19.2136 | 1060 | 351.964
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.18041 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.90206 | 0 | -0.33053 | 0 | 1060 | 351.964
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.18041 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.7887 | 0 | -0.33053 | 0 | 1060 | 351.964
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.17961 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -2.1554 | 0 | -0.32973 | 0 | 1060 | 351.964
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.17874 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -132.8046 | 743 | -0.32885 | -244.3386 | 1803 | 596.3026
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.0749 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.2 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.8426 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.2011 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.1625 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.6449 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.5556 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.2536 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -3.2161 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.2587 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.17867 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.4436 | 0 | -0.32879 | 0 | 1803 | 596.3026
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -29.0862 | 0 | -0.32878 | 0 | 1803 | 596.3026
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.836 | 0 | -0.32878 | 0 | 1803 | 596.3026
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.3894 | 0 | -0.32878 | 0 | 1803 | 596.3026
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.17866 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -48.0958 | 0 | -0.32878 | 0 | 1803 | 596.3026
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -30.6346 | 172 | -0.32822 | -56.454 | 1975 | 652.7567
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -30.6346 | 172 | -0.32822 | -56.454 | 2147 | 709.2107
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.17811 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -30.6346 | 172 | -0.32822 | -56.454 | 2319 | 765.6647
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9425 | 56 | -0.32766 | -18.3489 | 2375 | 784.0136
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.4752 | 59 | -0.32766 | -19.3318 | 2434 | 803.3454
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9425 | 56 | -0.32766 | -18.3489 | 2490 | 821.6943
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9425 | 56 | -0.32766 | -18.3489 | 2546 | 840.0431
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -10.4752 | 59 | -0.32766 | -19.3318 | 2605 | 859.3749
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.17755 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.9425 | 56 | -0.32766 | -18.3489 | 2661 | 877.7238
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.1775 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -130.4618 | 735 | -0.32761 | -240.7949 | 3396 | 1118.5187
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.17635 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -30.508 | 0 | -0.32646 | 0 | 3396 | 1118.5187
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.17635 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.8068 | 0 | -0.32646 | 0 | 3396 | 1118.5187
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.17611 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -23.9503 | 0 | -0.32622 | 0 | 3396 | 1118.5187
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.3829 | 42 | -0.3259 | -13.6876 | 3438 | 1132.2063
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.3829 | 42 | -0.3259 | -13.6876 | 3480 | 1145.894
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.6798 | 38 | -0.3259 | -12.3841
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.17578 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -6.6798 | 38 | -0.3259 | -12.3841
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.4276 | 0 | -0.32515 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.6026 | 0 | -0.32515 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.8264 | 0 | -0.32515 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.17504 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2511 | 0 | -0.32515 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.17466 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -37.2019 | 213 | -0.32477 | -69.176
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.8293 | 0 | -0.32476 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.1774 | 0 | -0.32476 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.0377 | 0 | -0.32476 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.4258 | 0 | -0.32476 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.17465 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.854 | 0 | -0.32476 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.17464 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -39.8175 | 228 | -0.32475 | -74.0433
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -31.4257 | 0 | -0.3247 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.6895 | 0 | -0.3247 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.17459 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.4102 | 0 | -0.3247 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.17454 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -28.7994 | 165 | -0.32466 | -53.5681
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.17452 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -29.493 | 169 | -0.32463 | -54.8622
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.17451 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -26.002 | 0 | -0.32462 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.17451 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.3606 | 0 | -0.32462 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.17449 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0939 | 12 | -0.32461 | -3.8953
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.17449 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.32461 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.17408 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.093 | 0 | -0.3242 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.9962 | 46 | -0.32394 | -14.9014
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.9962 | 46 | -0.32394 | -14.9014
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.9962 | 46 | -0.32394 | -14.9014
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.5607 | 55 | -0.32394 | -17.8169
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.5607 | 55 | -0.32394 | -17.8169
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.17383 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.3868 | 54 | -0.32394 | -17.4929
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.17358 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.5389 | 0 | -0.32369 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.17358 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.886 | 0 | -0.32369 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -28.1285 | 0 | -0.32247 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.0771 | 0 | -0.32247 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.1461 | 0 | -0.32247 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -27.0599 | 0 | -0.32247 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.17236 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -46.3638 | 0 | -0.32247 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.171 | 0 | -0.32197 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.3117 | 0 | -0.32197 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.171 | 0 | -0.32197 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.17186 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.171 | 0 | -0.32197 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.5555 | 0 | -0.32105 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.9743 | 0 | -0.32105 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.8718 | 0 | -0.32105 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.3162 | 0 | -0.32105 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.17094 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.0855 | 0 | -0.32105 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.16858 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.3187 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.1672 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.3598 | 50 | -0.31731 | -15.8655
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.6263 | 0 | -0.31433 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.953 | 0 | -0.31433 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.7033 | 0 | -0.31433 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.1574 | 0 | -0.31433 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.2067 | 0 | -0.31433 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.0096 | 0 | -0.31433 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.7644 | 0 | -0.31433 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.16421 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -40.068 | 0 | -0.31433 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.16421 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.5685 | 0 | -0.31433 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.16418 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2539 | 0 | -0.3143 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.16418 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -4.9255 | 0 | -0.3143 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.4675 | 0 | -0.3143 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -15.2525 | 0 | -0.3143 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.8615 | 0 | -0.3143 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.16418 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.7466 | 0 | -0.3143 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -25.8745 | 161 | -0.31082 | -50.0427
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -26.678 | 166 | -0.31082 | -51.5968
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.16071 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -39.8563 | 248 | -0.31082 | -77.0844
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.16071 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -87.7482 | 546 | -0.31082 | -169.71
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.16071 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -103.3372 | 0 | -0.31082 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.16071 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.0892 | 13 | -0.31082 | -4.0407
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.15925 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -5.2553 | 0 | -0.30936 | 0
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.15779 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.2742 | 0 | -0.30791 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3348 | 0 | -0.30554 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -25.3348 | 0 | -0.30554 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.15543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -38.0799 | 0 | -0.30554 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -101.1166 | 0 | -0.30544 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -87.6033 | 0 | -0.30544 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.15532 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -93.195 | 0 | -0.30544 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.4866 | 0 | -0.29864 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.4866 | 0 | -0.29864 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -17.6748 | 0 | -0.29864 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.14853 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -16.2638 | 0 | -0.29864 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.14481 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.2819 | 0 | -0.29493 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.14481 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4482 | 0 | -0.29493 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.7088 | 0 | -0.29058 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.0291 | 0 | -0.29058 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.3209 | 0 | -0.29058 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.1869 | 0 | -0.29058 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.0799 | 0 | -0.29058 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -12.3608 | 0 | -0.29058 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -7.0232 | 0 | -0.29058 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.5284 | 0 | -0.29058 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.2036 | 0 | -0.29058 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.8325 | 0 | -0.29058 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -8.8492 | 0 | -0.29058 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.1134 | 0 | -0.29058 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -9.1021 | 0 | -0.29058 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.1869 | 0 | -0.29058 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.625 | 0 | -0.29058 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -14.4678 | 0 | -0.29058 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -10.6753 | 0 | -0.29058 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2371 | 0 | -0.29058 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -11.2371 | 0 | -0.29058 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.14046 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -24.0193 | 0 | -0.29058 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.12961 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -8.5542 | 66 | -0.27972 | -18.4617
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6482 | 76 | -0.27706 | -21.0568
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.6482 | 76 | -0.27706 | -21.0568
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -13.3298 | 105 | -0.27706 | -29.0916
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.3943 | 74 | -0.27706 | -20.5027
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -9.3943 | 74 | -0.27706 | -20.5027
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.12695 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -12.9489 | 102 | -0.27706 | -28.2604
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.12161 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -162.1115 | 0 | -0.27173 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.12161 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -161.5034 | 0 | -0.27173 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.6579 | 0 | -0.23439 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.8264 | 0 | -0.23439 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.6579 | 0 | -0.23439 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.7422 | 0 | -0.23439 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.6073 | 0 | -0.23439 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.1069 | 0 | -0.23439 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.8767 | 0 | -0.23439 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.3598 | 0 | -0.23439 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.6745 | 0 | -0.23439 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.084277 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -6.2365 | 0 | -0.23439 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.083194 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.9933 | 0 | -0.23331 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.2288 | 0 | -0.22971 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.55721 | 0 | -0.22971 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.1044 | 0 | -0.22971 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.194 | 0 | -0.22971 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.55721 | 0 | -0.22971 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.194 | 0 | -0.22971 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.079601 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.1044 | 0 | -0.22971 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.0796 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -3.1044 | 0 | -0.22971 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.079012 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.6321 | 0 | -0.22913 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.07818 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1727 | 0 | -0.22829 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.07818 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7981 | 0 | -0.22829 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.076431 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6815 | 22 | -0.22654 | -4.984
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.076431 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.84074 | 11 | -0.22654 | -2.492
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.076431 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.84074 | 11 | -0.22654 | -2.492
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.075795 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -5.533 | 0 | -0.22591 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.6114 | 47.7 | -0.22582 | -10.7718
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.824 | 37.3 | -0.22582 | -8.4232
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4827 | 46 | -0.22582 | -10.3879
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.075711 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.6341 | 48 | -0.22582 | -10.8396
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.074383 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.7112 | 144 | -0.2245 | -32.3274
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.074383 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -13.984 | 188 | -0.2245 | -42.2053
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.6217 | 0 | -0.22367 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.2539 | 0 | -0.22367 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -7.3555 | 0 | -0.22367 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.6655 | 0 | -0.22367 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.8126 | 0 | -0.22367 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.073555 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -9.3415 | 0 | -0.22367 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.073555 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.88266 | 0 | -0.22367 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 0 | -0.22306 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 0 | -0.22306 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 0 | -0.22306 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.1672 | 0 | -0.22306 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 0 | -0.22306 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 0 | -0.22306 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8237 | 0 | -0.22306 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.072947 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.0942 | 0 | -0.22306 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.072055 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -24.2105 | 336 | -0.22217 | -74.6485
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.072055 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.9699 | 180 | -0.22217 | -39.9903
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.6834 | 0 | -0.22215 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -10.705 | 0 | -0.22215 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.072039 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -11.022 | 0 | -0.22215 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07201 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.9618 | 180 | -0.22212 | -39.9822
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.07173 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -23.9578 | 334 | -0.22184 | -74.0956
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.07173 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -24.3882 | 340 | -0.22184 | -75.4267
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07173 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.9114 | 180 | -0.22184 | -39.9318
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.07173 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -12.9114 | 180 | -0.22184 | -39.9318
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.07166 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7915 | 0 | -0.22177 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.07166 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.7915 | 0 | -0.22177 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.071538 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.7184 | 0 | -0.22165 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.071502 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.7171 | 0 | -0.22162 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.070774 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -2.0524 | 0 | -0.22089 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.6206 | 0 | -0.22055 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.8877 | 0 | -0.22055 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.6764 | 0 | -0.22055 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.3382 | 0 | -0.22055 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.6206 | 0 | -0.22055 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -2.5356 | 0 | -0.22055 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.0286 | 0 | -0.22055 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5495 | 0 | -0.22055 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -10.4239 | 0 | -0.22055 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.5216 | 0 | -0.22055 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.8738 | 0 | -0.22055 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.070432 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.5216 | 0 | -0.22055 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6687 | 38 | -0.22034 | -8.373
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3554 | 19.3 | -0.22034 | -4.2526
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.070229 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0534 | 15 | -0.22034 | -3.3051
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.070229 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.3008 | 47 | -0.22034 | -10.3561
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.070229 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.22034 | 0
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.0358 | 144 | -0.21981 | -31.6521
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.0358 | 144 | -0.21981 | -31.6521
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.069693 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.9175 | 171 | -0.21981 | -37.5868
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -14.4254 | 207 | -0.2198 | -45.4988
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -15.1014 | 216.7 | -0.2198 | -47.6309
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.069688 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -16.8645 | 242 | -0.2198 | -53.1919
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.099 | 146.5 | -0.21905 | -32.0905
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -10.1955 | 147.9 | -0.21905 | -32.3972
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.068935 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.9258 | 173 | -0.21905 | -37.8953
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.067368 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -42.3745 | 0 | -0.21748 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.066852 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21697 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.77227 | 0 | -0.21447 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.70792 | 0 | -0.21447 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.064356 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.77227 | 0 | -0.21447 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.063868 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21398 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.059974 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.21009 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.05407 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -21.4117 | 0 | -0.20418 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.053445 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20356 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.053441 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3441 | 100 | -0.20355 | -20.3554
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.053441 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.3441 | 100 | -0.20355 | -20.3554
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20355 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20355 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20355 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.053441 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.20355 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.051162 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.61394 | 0 | -0.20128 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.047719 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -26.0546 | 0 | -0.19783 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.047719 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -35.7893 | 0 | -0.19783 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.241 | 155 | -0.19683 | -30.5085
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.9417 | 170 | -0.19683 | -33.4609
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.046716 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.241 | 155 | -0.19683 | -30.5085
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.046399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1136 | 24 | -0.19651 | -4.7163
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.046399 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.1136 | 24 | -0.19651 | -4.7163
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.046399 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.0672 | 23 | -0.19651 | -4.5198
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19574 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19574 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.045629 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.19574 | 0
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.045584 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.5271 | 209 | -0.1957 | -40.9007
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.045584 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -9.8461 | 216 | -0.1957 | -42.2706
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0969 | 46 | -0.1957 | -9.0021
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1424 | 47 | -0.1957 | -9.1978
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0969 | 46 | -0.1957 | -9.0021
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.045584 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0969 | 46 | -0.1957 | -9.0021
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.045437 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -19.2653 | 0 | -0.19555 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.045437 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -19.3107 | 0 | -0.19555 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.045422 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.7139 | 412 | -0.19554 | -80.5605
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.045422 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.1688 | 400 | -0.19554 | -78.214
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.045377 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6319 | 58 | -0.19549 | -11.3384
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.045377 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.0386 | 89 | -0.19549 | -17.3986
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9966 | 44 | -0.19549 | -8.6016
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9966 | 44 | -0.19549 | -8.6016
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9512 | 43 | -0.19549 | -8.4061
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.045377 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.042 | 45 | -0.19549 | -8.7971
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.045352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -18.4583 | 407 | -0.19547 | -79.5543
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.044689 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37539 | 8.4 | -0.1948 | -1.6363
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.5242 | 147 | -0.1945 | -28.5908
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.1247 | 138 | -0.1945 | -26.8403
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.2135 | 140 | -0.1945 | -27.2293
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.5242 | 147 | -0.1945 | -28.5908
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.0775 | 182 | -0.1945 | -35.3981
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.044382 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -8.7876 | 198 | -0.1945 | -38.51
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.042128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10111 | 0 | -0.19224 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.042128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10111 | 0 | -0.19224 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.040328 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.16131 | 0 | -0.19044 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.6499 | 142 | -0.1899 | -26.966
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.7693 | 145 | -0.1899 | -27.5357
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -6.008 | 151 | -0.1899 | -28.6751
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.039788 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -11.5385 | 290 | -0.1899 | -55.0713
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.093737 | 0 | -0.18917 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.093737 | 0 | -0.18917 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.039057 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10936 | 0 | -0.18917 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.038252 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -16.5631 | 0 | -0.18837 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.038125 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -22.265 | 0 | -0.18824 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.038125 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -22.6844 | 0 | -0.18824 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.1582 | 0 | -0.18659 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.0975 | 0 | -0.18659 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.7114 | 0 | -0.18659 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -8.1704 | 0 | -0.18659 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.1946 | 0 | -0.18659 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7945 | 50 | -0.186 | -9.3002
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7945 | 50 | -0.186 | -9.3002
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7945 | 50 | -0.186 | -9.3002
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.03589 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7945 | 50 | -0.186 | -9.3002
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.8202 | 223.9 | -0.18504 | -41.4305
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.8586 | 225 | -0.18504 | -41.634
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.8446 | 224.6 | -0.18504 | -41.56
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.034927 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -7.918 | 226.7 | -0.18504 | -41.9486
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.028836 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.17302 | 0 | -0.17895 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9574 | 158 | -0.16883 | -26.6753
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9949 | 160 | -0.16883 | -27.013
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.018718 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.2757 | 175 | -0.16883 | -29.5454
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.018685 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.1688 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.2528 | 132 | -0.16718 | -22.0678
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.287 | 134 | -0.16718 | -22.4021
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.017067 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -5.5126 | 323 | -0.16718 | -53.9992
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.402 | 152.5 | -0.16586 | -25.2943
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.3548 | 149.5 | -0.16586 | -24.7967
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.015751 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.6637 | 232.6 | -0.16586 | -38.58
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | -0.015171 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.091026 | 0 | -0.16528 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.41797 | 49 | -0.15864 | -7.7735
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39238 | 46 | -0.15864 | -7.2976
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.39238 | 46 | -0.15864 | -7.2976
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40091 | 47 | -0.15864 | -7.4562
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.00853 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3136 | 154 | -0.15864 | -24.431
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.00853 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2624 | 148 | -0.15864 | -23.4792
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40944 | 48 | -0.15864 | -7.6149
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.00853 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40944 | 48 | -0.15864 | -7.6149
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.006352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.9691 | 310 | -0.15647 | -48.5042
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.006352 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6234 | 413 | -0.15647 | -64.6201
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.006124 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048992 | 0 | -0.15624 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.006124 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.048992 | 0 | -0.15624 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.21092 | 42 | -0.15514 | -6.5157
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.22097 | 44 | -0.15514 | -6.8259
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.22097 | 44 | -0.15514 | -6.8259
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.005022 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.23603 | 47 | -0.15514 | -7.2914
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11788 | 0 | -0.15348 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11451 | 0 | -0.15348 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.003368 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11788 | 0 | -0.15348 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | -6.3e-05 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.002079 | 0 | -0.15018 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | -6.3e-05 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.001575 | 0 | -0.15018 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -6.3e-05 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15018 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.15011 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.000181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.003258 | 0 | -0.14993 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.000181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.003258 | 0 | -0.14993 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001746 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | 0.73681 | 422 | -0.14837 | -62.6109
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | 0.002128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.059584 | 0 | -0.14799 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | 0.002128 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.061712 | 0 | -0.14799 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.009602 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.13155 | 0 | -0.14051 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.20279 | 0 | -0.13885 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.20279 | 0 | -0.13885 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.011266 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.16899 | 0 | -0.13885 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | 0.033261 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 18.9255 | 0 | -0.11685 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | 0.033261 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | 19.3246 | 0 | -0.11685 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.036475 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -3.6475 | 0 | 0.13383 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.1703 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.1703 | 0
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.029388 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | 0.19969 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.091782 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.7673 | 0 | 0.26209 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.10171 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | 0.27201 | 0
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | 0.10521 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27551 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | 0.10521 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27551 | 0
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | 0.10682 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.27712 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | 0.10682 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 84.0673 | 787 | 0.27712 | 218.0966
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | 0.10923 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.8536 | 255 | 0.27953 | 71.2812
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | 0.10923 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.2753 | 149 | 0.27953 | 41.6506
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | 0.10923 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.7122 | 153 | 0.27953 | 42.7687
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | 0.11133 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.6992 | 150 | 0.28163 | 42.2448
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | 0.11133 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.9062 | 80 | 0.28163 | 22.5306
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.11562 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.7119 | 0 | 0.28592 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.11606 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.8784 | 0 | 0.28636 | 0
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.11611 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.7416 | 0 | 0.28641 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | 0.11611 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.7416 | 0 | 0.28641 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11649 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.3192 | 0 | 0.28679 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.11908 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8614 | 0 | 0.28938 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.11908 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.8614 | 0 | 0.28938 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11914 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.5313 | 0 | 0.28945 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11916 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.5325 | 0 | 0.28946 | 0
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.9452 | 0 | 0.28957 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.5415 | 0 | 0.28957 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.11927 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.7708 | 0 | 0.28957 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11979 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.583 | 0 | 0.29009 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.11979 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.583 | 0 | 0.29009 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.1217 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.58417 | 0 | 0.29201 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.3382 | 66 | 0.29664 | 19.5783
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.2119 | 65 | 0.29664 | 19.2817
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.4646 | 67 | 0.29664 | 19.8749
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.4646 | 67 | 0.29664 | 19.8749
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.12634 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.4646 | 67 | 0.29664 | 19.8749
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.12634 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.29664 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.12634 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.29664 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.1264 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.424 | 0 | 0.2967 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.1264 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.792 | 0 | 0.2967 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.1265 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.4421 | 0 | 0.29681 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.12662 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.8656 | 0 | 0.29692 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.12699 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.83813 | 0 | 0.29729 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.12699 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.3558 | 0 | 0.29729 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3272 | 0 | 0.29766 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.0393 | 0 | 0.29766 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.6877 | 0 | 0.29766 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.12735 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.3172 | 0 | 0.29766 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 26.5659 | 208.2 | 0.2979 | 62.0232
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 18.1317 | 142.1 | 0.2979 | 42.3319
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 16.894 | 132.4 | 0.2979 | 39.4422
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 17.3533 | 136 | 0.2979 | 40.5147
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 18.7569 | 147 | 0.2979 | 43.7916
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.1276 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 26.7956 | 210 | 0.2979 | 62.5594
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.9327 | 70 | 0.29791 | 20.854
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.9327 | 70 | 0.29791 | 20.854
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 11.8422 | 92.8 | 0.29791 | 27.6464
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 10.2088 | 80 | 0.29791 | 23.8331
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 10.2088 | 80 | 0.29791 | 23.8331
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.12761 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 14.6752 | 115 | 0.29791 | 34.2601
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12762 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.1436 | 0 | 0.29793 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.12764 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.4034 | 0 | 0.29795 | 0
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.12767 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.8304 | 0 | 0.29797 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.12782 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.378 | 0 | 0.29812 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.12789 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 3.2995 | 0 | 0.29819 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.12828 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.3941 | 0 | 0.29859 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12831 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.3974 | 0 | 0.29862 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4081 | 0 | 0.29871 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 29.9174 | 0 | 0.29871 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.1284 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.8539 | 0 | 0.29871 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.12843 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.8974 | 0 | 0.29874 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.1285 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.1296 | 0 | 0.2988 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.1285 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 23.1296 | 0 | 0.2988 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 8.9958 | 0 | 0.29882 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.4327 | 0 | 0.29882 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.12851 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 9.0472 | 0 | 0.29882 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.3072 | 0 | 0.29902 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 28.3173 | 0 | 0.29902 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.743 | 0 | 0.29902 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.12871 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.6904 | 0 | 0.29902 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.5051 | 66 | 0.29917 | 19.7452
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.8917 | 69 | 0.29917 | 20.6427
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.8917 | 69 | 0.29917 | 20.6427
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.634 | 67 | 0.29917 | 20.0443
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.634 | 67 | 0.29917 | 20.0443
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.12887 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.3762 | 65 | 0.29917 | 19.446
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.12891 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.1215 | 0 | 0.29922 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.12896 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.1841 | 0 | 0.29927 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.12896 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4758 | 0 | 0.29927 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.12898 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.7695 | 0 | 0.29929 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.12898 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.8681 | 0 | 0.29929 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 3.2246 | 0 | 0.29929 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.8946 | 0 | 0.29929 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.12898 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 5.8946 | 0 | 0.29929 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.12915 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.8489 | 0 | 0.29946 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12923 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.3842 | 0 | 0.29953 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.12923 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.052 | 0 | 0.29953 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.12939 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.1736 | 0 | 0.29969 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.12939 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.1736 | 0 | 0.29969 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 4.8658 | 0 | 0.30006 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.9486 | 0 | 0.30006 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.5168 | 0 | 0.30006 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.4407 | 0 | 0.30006 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.6242 | 0 | 0.30006 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.12975 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.4452 | 0 | 0.30006 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.12984 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.7903 | 0 | 0.30014 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 27.1416 | 0 | 0.30017 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.4278 | 0 | 0.30017 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 32.3361 | 0 | 0.30017 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.12986 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.5832 | 0 | 0.30017 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.12989 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.4835 | 0 | 0.30019 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.13084 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.8505 | 0 | 0.30115 | 0
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.13222 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 52.8884 | 0 | 0.30253 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.13223 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 31.2051 | 0 | 0.30253 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.13303 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.9493 | 0 | 0.30333 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.13371 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 86.8714 | 0 | 0.30401 | 0
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.13416 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.7939 | 73 | 0.30447 | 22.2261
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.13416 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.9654 | 119 | 0.30447 | 36.2316
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.13416 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.5034 | 205 | 0.30447 | 62.4157
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.13416 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 13.6846 | 102 | 0.30447 | 31.0556
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.13416 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.8796 | 96 | 0.30447 | 29.2288
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.13477 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 32.6139 | 242 | 0.30507 | 73.8274
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | 0.13504 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.6872 | 168 | 0.30535 | 51.2983
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | 0.13504 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 12.1539 | 90 | 0.30535 | 27.4812
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.13543 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 16.2516 | 0 | 0.30573 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.13556 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 49.6164 | 366 | 0.30587 | 111.9477
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13561 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.6273 | 0 | 0.30591 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13561 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.6273 | 0 | 0.30591 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.7142 | 20 | 0.30601 | 6.1203
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.7142 | 20 | 0.30601 | 6.1203
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.7142 | 20 | 0.30601 | 6.1203
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.13571 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.3071 | 17 | 0.30601 | 5.2022
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.5173 | 70 | 0.30627 | 21.4386
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.3814 | 69 | 0.30627 | 21.1324
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.3814 | 69 | 0.30627 | 21.1324
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | 0.13596 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.2454 | 68 | 0.30627 | 20.8261
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.4621 | 18 | 0.30709 | 5.5276
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.4621 | 18 | 0.30709 | 5.5276
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.13678 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.1978 | 38 | 0.30709 | 11.6694
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | 0.13717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 158.7092 | 0 | 0.30748 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | 0.13717 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 158.8463 | 0 | 0.30748 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.8833 | 217.3 | 0.30783 | 66.8904
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.1918 | 205 | 0.30783 | 63.1041
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | 0.13752 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 37.4607 | 272.4 | 0.30783 | 83.8515
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.0777 | 204 | 0.30794 | 62.8198
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.6648 | 201 | 0.30794 | 61.8959
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.13764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 33.3079 | 242 | 0.30794 | 74.5215
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | 0.13783 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.30814 | 0
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 39.8635 | 288 | 0.30872 | 88.9111
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.347 | 147 | 0.30872 | 45.3817
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.13842 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.347 | 147 | 0.30872 | 45.3817
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 31.0148 | 224 | 0.30876 | 69.1629
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 31.2917 | 226 | 0.30876 | 69.7804
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.3533 | 212 | 0.30876 | 65.4578
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | 0.13846 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 29.2148 | 211 | 0.30876 | 65.149
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.13983 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.31014 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.13983 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.31014 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.13983 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.31014 | 0
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | 0.13988 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.2707 | 216.4 | 0.31019 | 67.1245
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | 0.13988 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 30.2287 | 216.1 | 0.31019 | 67.0314
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | 0.14014 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 55.3545 | 395 | 0.31044 | 122.6246
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | 0.14014 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 60.96 | 435 | 0.31044 | 135.0423
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.14036 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 15.7901 | 0 | 0.31066 | 0
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | 0.14044 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 61.0897 | 435 | 0.31074 | 135.1719
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.14181 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.5089 | 60 | 0.31212 | 18.7271
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.14181 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.9343 | 63 | 0.31212 | 19.6635
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | 0.14318 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.0635 | 196 | 0.31349 | 61.4431
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | 0.14318 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.8931 | 111 | 0.31349 | 34.7968
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.14402 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.31433 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.14434 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.31464 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | 0.14437 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 17.036 | 118 | 0.31468 | 37.1319
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | 0.14437 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 16.6029 | 115 | 0.31468 | 36.1879
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | 0.14437 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 80.2714 | 556 | 0.31468 | 174.9604
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.14467 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.787 | 0 | 0.31498 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.14467 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 5.787 | 0 | 0.31498 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.14489 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.6316 | 170 | 0.3152 | 53.5833
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.14489 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 75.3438 | 520 | 0.3152 | 163.9019
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.14516 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 53.7103 | 370 | 0.31547 | 116.7228
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.3228 | 0 | 0.31547 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.468 | 0 | 0.31547 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 44.8554 | 0 | 0.31547 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.7583 | 0 | 0.31547 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 20.9035 | 0 | 0.31547 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.14516 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 45.0005 | 0 | 0.31547 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.2448 | 160 | 0.31558 | 50.4934
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.6637 | 156 | 0.31558 | 49.2311
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.4749 | 196 | 0.31558 | 61.8545
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.6637 | 156 | 0.31558 | 49.2311
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 22.809 | 157 | 0.31558 | 49.5467
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.14528 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.7654 | 198 | 0.31558 | 62.4856
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 10.9024 | 0 | 0.31567 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 11.5711 | 0 | 0.31567 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.14537 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 12.8504 | 0 | 0.31567 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 81.1817 | 0 | 0.31579 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 84.237 | 0 | 0.31579 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.14549 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 117.5535 | 0 | 0.31579 | 0
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.5055 | 79 | 0.31594 | 24.9595
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 15.4377 | 106 | 0.31594 | 33.49
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 21.2633 | 146 | 0.31594 | 46.1277
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.14564 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.0686 | 76 | 0.31594 | 24.0117
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.14564 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.8258 | 40 | 0.31595 | 12.6379
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.14572 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.31602 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.14572 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | 0.31602 | 0
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.9165 | 20 | 0.31613 | 6.3226
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.6456 | 25 | 0.31613 | 7.9032
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.14582 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.9788 | 41 | 0.31613 | 12.9612
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.146 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 56.6476 | 388 | 0.3163 | 122.7256
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.146 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 75.1895 | 515 | 0.3163 | 162.896
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.6544 | 161 | 0.31723 | 51.0734
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.0952 | 164 | 0.31723 | 52.0251
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.0952 | 164 | 0.31723 | 52.0251
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 60.8257 | 414 | 0.31723 | 131.3316
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.8014 | 162 | 0.31723 | 51.3906
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.6544 | 161 | 0.31723 | 51.0734
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.9483 | 163 | 0.31723 | 51.7078
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.14692 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 60.0911 | 409 | 0.31723 | 129.7454
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | 0.14711 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 32.9522 | 224 | 0.31741 | 71.1003
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 118.6355 | 0 | 0.32143 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 120.1468 | 0 | 0.32143 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | 0.15113 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 117.8798 | 0 | 0.32143 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 22.4575 | 0 | 0.32204 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 19.7262 | 0 | 0.32204 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 22.0023 | 0 | 0.32204 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | 0.15174 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 60.5443 | 0 | 0.32204 | 0
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | 0.15228 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.32258 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | 0.15234 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.617 | 0 | 0.32264 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | 0.15242 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 27.741 | 182 | 0.32273 | 58.7363
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | 0.15242 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 73.7727 | 484 | 0.32273 | 156.1999
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.03 | 151.5 | 0.32892 | 49.8311
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.1569 | 152.3 | 0.32892 | 50.0942
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | 0.15861 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.154 | 177.5 | 0.32892 | 58.3829
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.9443 | 150.7 | 0.32919 | 49.6091
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 23.9919 | 151 | 0.32919 | 49.7078
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | 0.15889 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 28.1866 | 177.4 | 0.32919 | 58.3985
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | 0.16034 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 98.6103 | 0 | 0.33065 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | 0.16034 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 94.1208 | 0 | 0.33065 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | 0.17734 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 146.6585 | 0 | 0.34764 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | 0.17734 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 145.2398 | 0 | 0.34764 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 161.064 | 0 | 0.35868 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 161.064 | 0 | 0.35868 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 28.6901 | 0 | 0.35868 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | 0.18838 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 28.822 | 0 | 0.35868 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 29.7005 | 0 | 0.36291 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 30.0472 | 0 | 0.36291 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 30.0472 | 0 | 0.36291 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | 0.19261 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 73.1918 | 0 | 0.36291 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | 0.19639 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.4268 | 48 | 0.3667 | 17.6014
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | 0.19639 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 9.034 | 46 | 0.3667 | 16.868
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0.19639 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 20.6212 | 105 | 0.3667 | 38.5031
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | 0.20106 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.4181 | 17 | 0.37137 | 6.3132
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | 0.20106 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | 0.20151 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 6.4484 | 0 | 0.37182 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | 0.21658 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 100.2761 | 0 | 0.38688 | 0

## technology
Technology
source | sink | Description
0 | 0 | Not modeled
1 | 1 | Exceptions (ex. Units that can operate in more than one region @ 50%, voltage support units, DC ties)
2 | 2 | NOIE dispatch (Put in separate column. Commorder number in the spreadsheet is not 2. It is the number that best matches the unit)
3 | 3 | Nuclear max MW
4 | 4 | Coal (bituminous, sub-bituminous, lignite) max MW Existing units and future units that are expected to be built.
5 | 5 | Hydro (most recent information) Existing units and future units that are expected to be built.
6 | 6 | Other renewable - Wind @ 10%, solar max MW, methane max MW - less than 10 MW is modeled as negative load Existing units and future units that are expected to be built.
7 | 7 | Self serve - Existing units and future units that are expected to be built.
8 | 8 | Cogeneration - Existing units and future units that are expected to be built.
9 | 9 | Combined cycle - Existing units and future units that are expected to be built.
10 | 10 | Base load natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
11 | 11 | Cycling natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
12 | 12 | Peaking gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
13 | 13 | Combustion turbines (single cycle). Existing units and future units that are expected to be built.
14 | 14 | Diesel generator
15 | 15 | Unknown
| Degrees | Rating
| 20 | 1793
| 25 | 1793
| 30 | 1793
| 35 | 1793
| 40 | 1793
| 45 | 1793
| 50 | 1793
| 55 | 1793
| 60 | 1793
| 65 | 1793
| 70 | 1793
| 75 | 1793
| 80 | 1793
| 85 | 1793
| 90 | 1781
| 95 | 1730
| 100 | 1677
| 105 | 1622
| 110 | 1565
| 115 | 1505
| Max | 1793
| Min | 1505
| Avg | 1749.1