## test results
CRE test for: |  | Parker - Benbrook 345 1436-1869 | [5 empty] | FAIL
Line Rating: |  | 1086.15
Direction |  | North | → | West |  | N-W
Average Weighted Shift Factors
Number | 433 | Y
| Source | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Parker - Benbrook 345 1436-1869
| 26455.4 | North | -0.057993 | -0.17324 | 0.17324 | 0.16585 | 0.057993 | 0.0024129
| 21167.8 | South | -0.018994 | 0.23296 | -0.23296 | -0.059574 | 0.018994 | -0.0092114
| 11246.4 | West | 0.75392 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13936 | -0.75392 | 0.095064
| 8229 | Houston | -0.038687 | 0.049426 | -0.049426 | -0.18587 | 0.038687 | -0.010496
Total | 67098.6
| 308 | Y
| Sink | Zone | W-N weighted GSF | S-N weighted GSF | N-S weighted GSF | N-H weighted GSF | N-W weighted GSF | Parker - Benbrook 345 1436-1869
| 16481.6 | North | -0.058813 | -0.18775 | 0.18775 | 0.15488 | 0.058813 | 0.0055652
| 13405.8 | South | -0.017866 | 0.22869 | -0.22869 | -0.062504 | 0.017866 | -0.0090327
| 2295.5 | West | 0.75677 | -0.15662 | 0.15662 | 0.13972 | -0.75677 | 0.095235
| 6402 | Houston | -0.039018 | 0.045916 | -0.045916 | -0.17811 | 0.039018 | -0.010515
Total | 38584.9
7.2.3.1.1 | Power Transfer Distribution Factors (PTDFs)
PTDF calculation |  |  | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | Parker - Benbrook 345 1436-1869
North | → | South | -0.040127 | -0.40193 | 0.40193 | 0.22835 | 0.040127 | 0.011446
North | → | West | -0.81477 | -0.016614 | 0.016614 | 0.026133 | 0.81477 | -0.092823
North | → | Houston | -0.018975 | -0.21915 | 0.21915 | 0.34396 | 0.018975 | 0.012928
South | → | West | -0.77577 | 0.38958 | -0.38958 | -0.19929 | 0.77577 | -0.10445
South | → | Houston | 0.020024 | 0.18705 | -0.18705 | 0.11854 | -0.020024 | 0.0012845
West | → | Houston | 0.79294 | -0.20179 | 0.20179 | 0.31747 | -0.79294 | 0.10558
PTDF tests
North | → | West | -0.81477 | -0.016614 | 0.016614 | 0.026133 | 0.81477 | -0.092823 | FAIL
7.2.3.1.2 | Generation Concentration
Generation Concentration |  | = {[Abs(Generator's PTDF designated zone)] - [Abs(Generators PTDF alternate zone)]} * Maximum Capacity
Threshold: |  | Generation weighted average PTDF <= 2 x zonal average PTDF on the CRE of the designated zone
[6 empty] | Zonal Average PTDF |  | -0.092823 | 0.011446
Decremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.022809
[6 empty] | Concentration |  | -0.24573 | PASS
Incremental Side
| Weighted average of movable generation equal to 2x CRE's rating | [6 empty] | 0.12733
[6 empty] | Concentration |  | -1.3718 | PASS
7.2.3.1.3 | Boundary Generation Resources
Impact Error of Boundary Generation Resources = |  | = {[Sum(Generator's PTDF designated zone)] / Sum(Generators's capacity designated zone)]
Threshold: |  | Sum of Boundary Generation Resources Impact Errors should be <= 30%
| Boundary Generation Resources Impact Errors sum => | [5 empty] | 290.8199
| Percent of line rating => | [6 empty] | 26.78% | PASS
7.2.3.1.4 | CRE Correlation to CSC test
[7 empty] | A | -8.7777
[7 empty] | B1(N-S) | 0.14059 | 0.040127 | -0.10047 | 0.14059
[7 empty] | B2 (N-W) | 0 | 0.81477 | 0.81477 | 0
Scaling Factor "A" |  | A = CSC PTDF div by CRE PTDF |  |  |  |  | B3 (N-H) | 0.13245 | 0.018975 | -0.11347 | 0.13245
[7 empty] | B4 (S-W) | -0.14103 | 0.77577 | 0.9168 | -0.14103
Deployment Error "Bp" |  | Bp = CSC PTDF - (CRE PTDF x A) |  |  |  |  | B5 (S-H) | -0.0087487 | -0.020024 | -0.011275 | -0.0087487
|  | where p = one pair of congestion zones |  |  |  |  | B6 (W-H) | 0.1338 | -0.79294 | -0.92674 | 0.1338
[7 empty] | test | 0 | 0.81477 | 0.81477 | 0
[7 empty] | B1 | 17.26%
Deployment Error Percent | [6 empty] | B2 | 0%
|  | Error% = Bp div CSC PTDF |  |  |  |  | B3 | 16.26%
[7 empty] | B4 | -17.31%
[7 empty] | B5 | -1.074%
[7 empty] | B6 | 16.42%
[7 empty] | Max Abs Error | 17.31% | PASS

## Generation_sensitivity
Generator Sensitivities | [12 empty] | N-W
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | W-N | S-N | N-S | N-H | N-W | L:Parker - Benbrook 345 1436-1869 C:Lewisville Jones Street - Lakepointe 138kV 1972-37010 & Lakepointe - Lewisville TT 37010-37080 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | W-N GSF | S-N GSF | N-S GSF | N-H GSF | N-W GSF | L:Parker - Benbrook 345 1436-1869 C:Lewisville Jones Street - Lakepointe 138kV 1972-37010 & Lakepointe - Lewisville TT 37010-37080
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.015039 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.4603 | -62.3595 | 62.3595 | 30.1012 | 12.4603 | -3.8349
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.015039 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2807 | -36.4375 | 36.4375 | 17.5886 | 7.2807 | -2.2408
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | -0.013025 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | -0.19537
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.046395 | -0.20035 | 0.20035 | 0.12608 | 0.046395 | -0.013025 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -0.69593 | -3.0053 | 3.0053 | 1.8911 | 0.69593 | -0.19537
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.048864 | -0.24455 | 0.24455 | 0.11804 | 0.048864 | -0.015039 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.4762 | -37.4157 | 37.4157 | 18.0607 | 7.4762 | -2.301
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | -0.014285 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.0694 | -30.7583 | 30.7583 | 18.0738 | 7.0694 | -2.1427
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.047129 | -0.20505 | 0.20505 | 0.12049 | 0.047129 | -0.014285 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7703 | -16.4044 | 16.4044 | 9.6394 | 3.7703 | -1.1428
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.017796 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.57743 | -13.0644 | 13.0644 | 10.7422 | -0.57743 | 1.2991
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.017796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.94129 | -21.2968 | 21.2968 | 17.5113 | -0.94129 | 2.1177
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.017796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1.6216 | -36.6878 | 36.6878 | 30.1666 | -1.6216 | 3.6482
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.017796 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.80682 | -18.2544 | 18.2544 | 15.0097 | -0.80682 | 1.8152
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.00791 | -0.17897 | 0.17897 | 0.14715 | -0.00791 | 0.017796 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.75936 | -17.1806 | 17.1806 | 14.1268 | -0.75936 | 1.7084
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.059088 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 0.70906
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.13156 | -0.17742 | 0.17742 | 0.14883 | -0.13156 | 0.059088 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1.5787 | -2.1291 | 2.1291 | 1.786 | -1.5787 | 0.70906
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | -0.016541 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.0753 | -31.836 | 31.836 | 24.8978 | 10.0753 | -2.7789
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.059972 | -0.1895 | 0.1895 | 0.1482 | 0.059972 | -0.016541 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3975 | -17.055 | 17.055 | 13.3381 | 5.3975 | -1.4887
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 0.5062
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.078012 | -3.2605 | 3.2605 | 2.704 | -0.078012 | 0.5062
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.004334 | -0.18114 | 0.18114 | 0.15022 | -0.004334 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 0.16469 | -6.8833 | 6.8833 | 5.7085 | -0.16469 | 1.0686
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 10.0673 | -52.2418 | 52.2418 | 43.8143 | -10.0673 | 11.0154
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 5.6225
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.034956 | -0.1814 | 0.1814 | 0.15213 | -0.034956 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 5.1385 | -26.6651 | 26.6651 | 22.3636 | -5.1385 | 5.6225
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.038686 | -0.18115 | 0.18115 | 0.15441 | -0.038686 | 0.04445 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 4.3522 | -20.3794 | 20.3794 | 17.3708 | -4.3522 | 5.0006
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | -0.067641 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067641 | 0.008257 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7056 | -7.2061 | 7.2061 | 6.4245 | 2.7056 | 0.33028
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.3494 | -14.2318 | 14.2318 | 12.688 | 5.3494 | 0.72127
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.1777 | -19.0959 | 19.0959 | 17.0243 | 7.1777 | 0.96778
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.8862 | -26.3019 | 26.3019 | 23.4486 | 9.8862 | 1.333
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | -0.067714 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16061 | 0.067714 | 0.00913 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1463 | -13.6914 | 13.6914 | 12.2061 | 5.1463 | 0.69388
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.047469 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.9203 | -10.9323 | 10.9323 | 9.3672 | 3.9203 | 2.8481
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | -0.065339 | -0.18221 | 0.18221 | 0.15612 | 0.065339 | 0.047469 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -4.1164 | -11.4789 | 11.4789 | 9.8356 | 4.1164 | 2.9905
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.008532 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.3517 | -3.5982 | 3.5982 | 3.2165 | 1.3517 | 0.17064
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.008534 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -1.6896 | -4.4977 | 4.4977 | 4.0206 | 1.6896 | 0.21335
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | -0.067584 | -0.17991 | 0.17991 | 0.16082 | 0.067584 | 0.008534 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.7709 | -7.3762 | 7.3762 | 6.5938 | 2.7709 | 0.34989
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.049519 | -0.065144 | 0.065144 | 0.24366 | 0.049519 | -0.011083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -22.9273 | -30.1617 | 30.1617 | 112.8137 | 22.9273 | -5.1314
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.8165 | -10.1036 | 10.1036 | 9.0979 | -49.8165 | 6.1738
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.0617 | -9.9505 | 9.9505 | 8.9601 | -49.0617 | 6.0803
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 6.2674
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 6.2674
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.5713 | -10.2567 | 10.2567 | 9.2357 | -50.5713 | 6.2674
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.093543 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 86.0466 | -17.4517 | 17.4517 | 15.7146 | -86.0466 | 10.6639
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.75479 | -0.15308 | 0.15308 | 0.13785 | -0.75479 | 0.093543 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 388.7194 | -78.8388 | 78.8388 | 70.9912 | -388.7194 | 48.1746
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.0619 | -10.4745 | 10.4745 | 9.2959 | -50.0619 | 6.3133
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 6.6003
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 52.3375 | -10.9506 | 10.9506 | 9.7184 | -52.3375 | 6.6003
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 6.409
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 50.8204 | -10.6332 | 10.6332 | 9.4367 | -50.8204 | 6.409
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.75851 | -0.1587 | 0.1587 | 0.14085 | -0.75851 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 49.3034 | -10.3158 | 10.3158 | 9.1551 | -49.3034 | 6.2176
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 53.7727 | -11.0538 | 11.0538 | 9.8298 | -53.7727 | 6.699
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 56.3846 | -11.5907 | 11.5907 | 10.3073 | -56.3846 | 7.0244
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.76818 | -0.15791 | 0.15791 | 0.14043 | -0.76818 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 54.08 | -11.1169 | 11.1169 | 9.886 | -54.08 | 6.7373
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 115.4565 | -23.7551 | 23.7551 | 21.1003 | -115.4565 | 14.3881
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 169.3362 | -34.8407 | 34.8407 | 30.9472 | -169.3362 | 21.1026
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.095474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 73.1876 | -15.7425 | 15.7425 | 13.9579 | -73.1876 | 9.4519
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.095474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 45.0954 | -9.6999 | 9.6999 | 8.6003 | -45.0954 | 5.8239
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.095461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.3032 | -22.4148 | 22.4148 | 19.8761 | -104.3032 | 13.46
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 18.4817 | -3.9754 | 3.9754 | 3.5247 | -18.4817 | 2.3868
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 4.3632
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.73927 | -0.15901 | 0.15901 | 0.14099 | -0.73927 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 33.7846 | -7.267 | 7.267 | 6.4432 | -33.7846 | 4.3632
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.73974 | -0.15897 | 0.15897 | 0.14097 | -0.73974 | 0.095461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 88.7687 | -19.0764 | 19.0764 | 16.9158 | -88.7687 | 11.4553
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.74844 | -0.15636 | 0.15636 | 0.13969 | -0.74844 | 0.093944 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 19.3098 | -4.034 | 4.034 | 3.604 | -19.3098 | 2.4238
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.75623 | -0.156 | 0.156 | 0.13942 | -0.75623 | 0.094514 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 76.0006 | -15.6779 | 15.6779 | 14.0122 | -76.0006 | 9.4987
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.75105 | -0.15736 | 0.15736 | 0.14016 | -0.75105 | 0.094803 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 90.1262 | -18.8827 | 18.8827 | 16.819 | -90.1262 | 11.3764
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.7561 | -0.15597 | 0.15597 | 0.1394 | -0.7561 | 0.094552 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 43.8536 | -9.0465 | 9.0465 | 8.0851 | -43.8536 | 5.484
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.75643 | -0.15636 | 0.15636 | 0.1396 | -0.75643 | 0.094707 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 162.0282 | -33.4915 | 33.4915 | 29.9027 | -162.0282 | 20.2862
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.093119 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 106.7662 | -23.9263 | 23.9263 | 21.1923 | -106.7662 | 13.9679
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.091706 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 4.8775 | -1.0165 | 1.0165 | 0.91495 | -4.8775 | 0.60526
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.73902 | -0.15401 | 0.15401 | 0.13863 | -0.73902 | 0.091706 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 25.3485 | -5.2826 | 5.2826 | 4.755 | -25.3485 | 3.1455
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.71178 | -0.15951 | 0.15951 | 0.14128 | -0.71178 | 0.093119 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 71.8893 | -16.1104 | 16.1104 | 14.2695 | -71.8893 | 9.405
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74961 | -0.15742 | 0.15742 | 0.14019 | -0.74961 | 0.094804 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9534 | -18.8908 | 18.8908 | 16.8229 | -89.9534 | 11.3765
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | -0.13089 | -0.17498 | 0.17498 | 0.14876 | 0.13089 | 0.12253 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -47.9068 | -64.043 | 64.043 | 54.4469 | 47.9068 | 44.8445
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.1555 | -0.17396 | 0.17396 | 0.14783 | -0.1555 | 0.099587 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 37.6305 | -42.0974 | 42.0974 | 35.7749 | -37.6305 | 24.1001
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.80747 | -0.16675 | 0.16675 | 0.14481 | -0.80747 | 0.10754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 322.9896 | -66.698 | 66.698 | 57.9256 | -322.9896 | 43.014
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.80761 | -0.16676 | 0.16676 | 0.14482 | -0.80761 | 0.10756 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 190.5955 | -39.3544 | 39.3544 | 34.1773 | -190.5955 | 25.3844
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.82237 | -0.16873 | 0.16873 | 0.14577 | -0.82237 | 0.11115 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 135.6906 | -27.8405 | 27.8405 | 24.0514 | -135.6906 | 18.3402
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8782 | -36.6598 | 36.6598 | 30.8464 | 24.8782 | 26.9541
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.5124 | -36.1207 | 36.1207 | 30.3928 | 24.5124 | 26.5577
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | -0.12195 | -0.17971 | 0.17971 | 0.15121 | 0.12195 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -29.5124 | -43.4886 | 43.4886 | 36.5923 | 29.5124 | 31.975
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.1786
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.1786
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 12.8584 | -3.5014 | 3.5014 | 2.9787 | -12.8584 | 2.1786
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.64292 | -0.17507 | 0.17507 | 0.14894 | -0.64292 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 10.9296 | -2.9762 | 2.9762 | 2.5319 | -10.9296 | 1.8518
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.085093 | -0.17722 | 0.17722 | 0.14862 | -0.085093 | 0.062213 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 10.2112 | -21.2669 | 21.2669 | 17.8345 | -10.2112 | 7.4656
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.091969 | -0.17107 | 0.17107 | 0.14208 | -0.091969 | 0.027156 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 5.5181 | -10.2643 | 10.2643 | 8.5246 | -5.5181 | 1.6294
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.0249 | -13.5155 | 13.5155 | 12.0215 | 5.0249 | 1.0189
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.3331 | -14.3445 | 14.3445 | 12.7588 | 5.3331 | 1.0814
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | -0.066999 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16029 | 0.066999 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | -5.9227 | -15.9303 | 15.9303 | 14.1694 | 5.9227 | 1.2009
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7683 | -28.8555 | 28.8555 | 25.6298 | 10.7683 | 2.2211
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 2.1656
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.1912 | -35.348 | 35.348 | 31.3965 | 13.1912 | 2.7209
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.4991 | -28.1341 | 28.1341 | 24.989 | 10.4991 | 2.1656
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.5664 | -28.3145 | 28.3145 | 25.1492 | 10.5664 | 2.1795
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | -0.067302 | -0.18035 | 0.18035 | 0.16019 | 0.067302 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -13.3258 | -35.7087 | 35.7087 | 31.7168 | 13.3258 | 2.7486
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.016265 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.0845 | -30.7059 | 30.7059 | 27.1541 | 11.0845 | 2.7651
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | -0.065203 | -0.18062 | 0.18062 | 0.15973 | 0.065203 | 0.016265 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -33.9056 | -93.924 | 93.924 | 83.0596 | 33.9056 | 8.4578
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.0145 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -24.8806 | -66.7769 | 66.7769 | 59.2178 | 24.8806 | 5.365
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.7766 | -100.5243 | 100.5243 | 89.5188 | 37.7766 | 7.076
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -39.1983 | -104.3074 | 104.3074 | 92.8878 | 39.1983 | 7.3423
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | -0.0677 | -0.18015 | 0.18015 | 0.16043 | 0.0677 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -54.7016 | -145.562 | 145.562 | 129.6258 | 54.7016 | 10.2462
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.027404 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -7.485 | -20.6453 | 20.6453 | 17.2255 | 7.485 | 3.0692
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.027404 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -6.683 | -18.4333 | 18.4333 | 15.3799 | 6.683 | 2.7404
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | -0.06683 | -0.18433 | 0.18433 | 0.1538 | 0.06683 | 0.027404 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -25.2617 | -69.6779 | 69.6779 | 58.136 | 25.2617 | 10.3587
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -16.6845 | -40.2513 | 40.2513 | 32.8319 | 16.6845 | -3.6428
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.7401 | -37.973 | 37.973 | 30.9734 | 15.7401 | -3.4366
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.076781 | -0.18523 | 0.18523 | 0.15109 | 0.076781 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -20.9151 | -50.4577 | 50.4577 | 41.1569 | 20.9151 | -4.5665
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.075199 | -0.18579 | 0.18579 | 0.15146 | 0.075199 | -0.063852 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -57.9032 | -143.0622 | 143.0622 | 116.6211 | 57.9032 | -49.166
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8971 | -12.9521 | 12.9521 | 10.4488 | 3.8971 | -2.6955
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | -2.657
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.8414 | -12.7671 | 12.7671 | 10.2996 | 3.8414 | -2.657
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.055673 | -0.18503 | 0.18503 | 0.14927 | 0.055673 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -3.7858 | -12.582 | 12.582 | 10.1503 | 3.7858 | -2.6185
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | -0.012128 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.6536 | -213.382 | 213.382 | 174.3379 | 89.6536 | -14.0321
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.077488 | -0.18443 | 0.18443 | 0.15068 | 0.077488 | -0.012128 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | -89.7311 | -213.5665 | 213.5665 | 174.4886 | 89.7311 | -14.0442
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.2743 | -44.1589 | 44.1589 | 34.0946 | 15.2743 | -5.5928
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -15.4107 | -44.5532 | 44.5532 | 34.399 | 15.4107 | -5.6428
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | -0.022137 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5492 | -42.7648 | 42.7648 | 33.299 | 14.5492 | -4.7904
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.067233 | -0.19762 | 0.19762 | 0.15388 | 0.067233 | -0.022137 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.5291 | -42.7055 | 42.7055 | 33.2528 | 14.5291 | -4.7838
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.4561 | -41.7933 | 41.7933 | 32.2681 | 14.4561 | -5.2932
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.068189 | -0.19714 | 0.19714 | 0.15221 | 0.068189 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.3879 | -41.5961 | 41.5961 | 32.1159 | 14.3879 | -5.2682
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | -0.035443 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -28.1449 | -74.3651 | 74.3651 | 60.8944 | 28.1449 | -14
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.070755 | -0.18787 | 0.18787 | 0.15451 | 0.070755 | -0.029032 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.7784 | -81.7239 | 81.7239 | 67.2127 | 30.7784 | -12.6289
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.071253 | -0.18827 | 0.18827 | 0.15416 | 0.071253 | -0.035443 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -30.9951 | -81.8957 | 81.8957 | 67.0609 | 30.9951 | -15.4177
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | -0.0679 | -0.18166 | 0.18166 | 0.15871 | 0.0679 | 0.021196 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -9.3702 | -25.0692 | 25.0692 | 21.9027 | 9.3702 | 2.925
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.006606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -8.0157 | -21.6622 | 21.6622 | 18.777 | 8.0157 | -0.77951
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.006606 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.812 | -21.1115 | 21.1115 | 18.2996 | 7.812 | -0.75969
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.06793 | -0.18358 | 0.18358 | 0.15913 | 0.06793 | -0.006606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -37.7691 | -102.0694 | 102.0694 | 88.4746 | 37.7691 | -3.6729
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.003759 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -26.1621 | -69.9215 | 69.9215 | 62.4796 | 26.1621 | 1.4585
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | -0.067428 | -0.18021 | 0.18021 | 0.16103 | 0.067428 | 0.003759 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -34.7254 | -92.8081 | 92.8081 | 82.9304 | 34.7254 | 1.9359
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.9387 | -135.4078 | 135.4078 | 131.124 | 50.9387 | -1.9327
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -51.5876 | -137.1327 | 137.1327 | 132.7944 | 51.5876 | -1.9573
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.06489 | -0.17249 | 0.17249 | 0.16704 | 0.06489 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -50.6142 | -134.5453 | 134.5453 | 130.2889 | 50.6142 | -1.9204
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | -0.003935 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -11.6793 | -30.8819 | 30.8819 | 30.677 | 11.6793 | -0.71617
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.064172 | -0.16968 | 0.16968 | 0.16856 | 0.064172 | -0.003935 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -31.0592 | -82.1256 | 82.1256 | 81.5806 | 31.0592 | -1.9045
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.063087 | -0.17456 | 0.17456 | 0.16234 | 0.063087 | -0.007104 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -14.1315 | -39.1021 | 39.1021 | 36.3635 | 14.1315 | -1.5913
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.064313 | -0.17063 | 0.17063 | 0.16846 | 0.064313 | -0.004178 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -3.2157 | -8.5317 | 8.5317 | 8.4229 | 3.2157 | -0.2089
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.064335 | -0.17069 | 0.17069 | 0.16838 | 0.064335 | -0.004067 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | -2.7021 | -7.1689 | 7.1689 | 7.0721 | 2.7021 | -0.17081
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | -0.012092 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -37.4892 | -99.0882 | 99.0882 | 109.3648 | 37.4892 | -7.4366
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.060958 | -0.16112 | 0.16112 | 0.17783 | 0.060958 | -0.012092 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -35.7823 | -94.5769 | 94.5769 | 104.3856 | 35.7823 | -7.098
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | -0.016057 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -27.4751 | -163.9987 | 163.9987 | 61.8796 | 27.4751 | -8.6226
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.051164 | -0.3054 | 0.3054 | 0.11523 | 0.051164 | -0.016057 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -40.2661 | -240.3482 | 240.3482 | 90.6876 | 40.2661 | -12.6369
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | -0.01487 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -3.6914 | -15.0405 | 15.0405 | 8.501 | 3.6914 | -1.1153
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.049219 | -0.20054 | 0.20054 | 0.11335 | 0.049219 | -0.01487 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | -10.9266 | -44.5199 | 44.5199 | 25.163 | 10.9266 | -3.3011
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | -0.011912 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -19.655 | 197.7867 | -197.7867 | 16.6535 | 19.655 | -6.7779
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008624 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.0439 | 46.4266 | -46.4266 | -13.8174 | 3.0439 | -1.8024
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008624 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.1458 | 47.9816 | -47.9816 | -14.2802 | 3.1458 | -1.8628
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.014108 | 0.22204 | -0.22204 | -0.065865 | 0.014108 | -0.008568 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.742 | 90.3687 | -90.3687 | -26.8071 | 5.742 | -3.4872
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.3967
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.68451 | 10.4404 | -10.4404 | -3.1073 | 0.68451 | -0.40533
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.3967
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.014564 | 0.22214 | -0.22214 | -0.066112 | 0.014564 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.66994 | 10.2183 | -10.2183 | -3.0412 | 0.66994 | -0.3967
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.008656 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2837 | 94.3629 | -94.3629 | -27.9683 | 6.2837 | -3.6701
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.01482 | 0.22255 | -0.22255 | -0.065963 | 0.01482 | -0.008656 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -6.2985 | 94.5854 | -94.5854 | -28.0343 | 6.2985 | -3.6788
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.73863 | 12.8056 | -12.8056 | -3.8223 | 0.73863 | -0.48714
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1334 | 19.65 | -19.65 | -5.8652 | 1.1334 | -0.74751
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -0.36956
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.56034 | 9.7146 | -9.7146 | -2.8996 | 0.56034 | -0.36956
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.54761 | 9.4938 | -9.4938 | -2.8337 | 0.54761 | -0.36116
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.012735 | 0.22079 | -0.22079 | -0.065901 | 0.012735 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.57308 | 9.9354 | -9.9354 | -2.9655 | 0.57308 | -0.37795
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.008626 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0061 | 91.6247 | -91.6247 | -27.1599 | 6.0061 | -3.5539
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.014578 | 0.22239 | -0.22239 | -0.065922 | 0.014578 | -0.008626 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.8312 | 88.956 | -88.956 | -26.3688 | 5.8312 | -3.4504
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.008846 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -9.0188 | 120.3772 | -120.3772 | -37.567 | 9.0188 | -4.8299
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.016518 | 0.22047 | -0.22047 | -0.068804 | 0.016518 | -0.008846 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.3885 | 165.3533 | -165.3533 | -51.603 | 12.3885 | -6.6345
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.96459 | 13.615 | -13.615 | -4.0375 | 0.96459 | -0.53546
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.5022 | 21.2036 | -21.2036 | -6.2879 | 1.5022 | -0.83391
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.015813 | 0.2232 | -0.2232 | -0.066188 | 0.015813 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.3878 | 33.7026 | -33.7026 | -9.9944 | 2.3878 | -1.3255
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -1.3643
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7373 | 37.672 | -37.672 | -11.4847 | 2.7373 | -1.4963
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.016102 | 0.2216 | -0.2216 | -0.067557 | 0.016102 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.4958 | 34.348 | -34.348 | -10.4713 | 2.4958 | -1.3643
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.009005 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.43655 | 3.9161 | -3.9161 | -2.2765 | 0.43655 | -0.19811
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.009005 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.099055
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.019843 | 0.178 | -0.178 | -0.10347 | 0.019843 | -0.009005 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.21827 | 1.958 | -1.958 | -1.1382 | 0.21827 | -0.099055
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97384 | 8.5698 | -8.5698 | -4.8928 | 0.97384 | -0.43321
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.76152 | 6.7013 | -6.7013 | -3.826 | 0.76152 | -0.33876
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.93914 | 8.2644 | -8.2644 | -4.7184 | 0.93914 | -0.41777
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.020416 | 0.17966 | -0.17966 | -0.10257 | 0.020416 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.97997 | 8.6237 | -8.6237 | -4.9236 | 0.97997 | -0.43594
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.09414
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.10498 | 2.0665 | -2.0665 | -0.98749 | 0.10498 | -0.086295
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.005106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -0.12254
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.005106 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.33816 | 4.7131 | -4.7131 | -1.6207 | -0.33816 | -0.12254
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | 0.01409 | 0.19638 | -0.19638 | -0.067529 | -0.01409 | -0.005106 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.32407 | 4.5167 | -4.5167 | -1.5532 | -0.32407 | -0.11744
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.014111 | 0.20841 | -0.20841 | -0.076799 | 0.014111 | -0.008499 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -5.588 | 82.5312 | -82.5312 | -30.4124 | 5.588 | -3.3656
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.010073 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.6133 | 151.6301 | -151.6301 | -217.7735 | 42.6133 | -13.4273
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.031968 | 0.11375 | -0.11375 | -0.16337 | 0.031968 | -0.010073 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -42.4535 | 151.0613 | -151.0613 | -216.9567 | 42.4535 | -13.3769
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | north | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.64847 | 7.0246 | -7.0246 | -3.6873 | 0.64847 | -0.33113
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.32935 | 3.5677 | -3.5677 | -1.8728 | 0.32935 | -0.16818
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.25598 | 2.7729 | -2.7729 | -1.4555 | 0.25598 | -0.13071
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.017065 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017065 | -0.008714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -0.80205 | 8.6883 | -8.6883 | -4.5606 | 0.80205 | -0.40956
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.1048 | -10.3076 | 10.3076 | 9.7097 | -54.1048 | 6.5241
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | west | 1 | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.68306 | -0.16121 | 0.16121 | 0.14206 | -0.68306 | 0.09564 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 102.459 | -24.1812 | 24.1812 | 21.3093 | -102.459 | 14.346
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.74044 | -0.15229 | 0.15229 | 0.13806 | -0.74044 | 0.085665 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 125.5044 | -25.8138 | 25.8138 | 23.4017 | -125.5044 | 14.5202
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.58096 | -0.070376 | 0.070376 | 0.096938 | -0.58096 | 0.060767 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 87.1434 | -10.5564 | 10.5564 | 14.5407 | -87.1434 | 9.1151
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.74313 | -0.15884 | 0.15884 | 0.1409 | -0.74313 | 0.095393 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 46.8175 | -10.0067 | 10.0067 | 8.877 | -46.8175 | 6.0098
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.75077 | -0.17021 | 0.17021 | 0.14657 | -0.75077 | 0.10813 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 487.774 | -110.5828 | 110.5828 | 95.2291 | -487.774 | 70.254
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.01759 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 0.7036
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | -0.063906 | -0.18077 | 0.18077 | 0.15948 | 0.063906 | 0.01759 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | -2.5562 | -7.2308 | 7.2308 | 6.3791 | 2.5562 | 0.7036
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | 0.001511 | 0.24948 | -0.24948 | -0.008371 | -0.001511 | -0.006003 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.63764 | 105.2822 | -105.2822 | -3.5326 | -0.63764 | -2.5333
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5256 | 36.8906 | -36.8906 | -3.6839 | 3.5256 | -1.3748
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.579 | 37.4495 | -37.4495 | -3.7397 | 3.579 | -1.3956
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.026709 | 0.27947 | -0.27947 | -0.027908 | 0.026709 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -8.627 | 90.2701 | -90.2701 | -9.0143 | 8.627 | -3.364
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.396 | 44.6235 | -44.6235 | -4.9129 | 4.396 | -1.6748
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.4517 | 45.1883 | -45.1883 | -4.975 | 4.4517 | -1.696
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.027823 | 0.28243 | -0.28243 | -0.031094 | 0.027823 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.869 | 49.4247 | -49.4247 | -5.4414 | 4.869 | -1.855
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.010394 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.2107 | 146.7166 | -146.7166 | -30.7645 | 16.2107 | -6.0701
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.027758 | 0.25123 | -0.25123 | -0.052679 | 0.027758 | -0.010394 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -16.516 | 149.4801 | -149.4801 | -31.344 | 16.516 | -6.1844
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.02775 | 0.25097 | -0.25097 | -0.052883 | 0.02775 | -0.010391 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -12.0158 | 108.6717 | -108.6717 | -22.8983 | 12.0158 | -4.4993
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5727 | 54.9728 | -54.9728 | -11.7619 | 4.5727 | -2.1185
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.5952 | 55.2429 | -55.2429 | -11.8197 | 4.5952 | -2.129
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.587 | 55.1447 | -55.1447 | -11.7987 | 4.587 | -2.1252
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.020423 | 0.24552 | -0.24552 | -0.052532 | 0.020423 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.6299 | 55.6603 | -55.6603 | -11.909 | 4.6299 | -2.145
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.010169 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.081352
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.024621 | 0.29087 | -0.29087 | -0.016951 | 0.024621 | -0.010169 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.19697 | 2.3269 | -2.3269 | -0.13561 | 0.19697 | -0.081352
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | -0.10489
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050796 | 4.4546 | -4.4546 | 0.053334 | 0.050796 | -0.10489
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.002822 | 0.24748 | -0.24748 | 0.002963 | 0.002822 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.04233 | 3.7122 | -3.7122 | 0.044445 | 0.04233 | -0.087405
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | 0.00919 | 0.24394 | -0.24394 | 0.000948 | -0.00919 | -0.004775 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.1259 | 3.342 | -3.342 | 0.012988 | -0.1259 | -0.065418
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.006976 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.12557
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.004672 | 0.25913 | -0.25913 | -0.010073 | 0.004672 | -0.006976 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.084096 | 4.6644 | -4.6644 | -0.18131 | 0.084096 | -0.12557
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.32133
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.63556 | 9.5543 | -9.5543 | -0.47369 | 0.63556 | -0.31215
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.018693 | 0.28101 | -0.28101 | -0.013932 | 0.018693 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.65426 | 9.8353 | -9.8353 | -0.48762 | 0.65426 | -0.32133
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | -0.006242 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019068 | 7.0384 | -7.0384 | -0.22072 | 0.019068 | -0.17478
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.000681 | 0.25137 | -0.25137 | -0.007883 | 0.000681 | -0.006242 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.019749 | 7.2897 | -7.2897 | -0.22861 | 0.019749 | -0.18102
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.093582 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 26.4032 | -5.3629 | 5.3629 | 4.8273 | -26.4032 | 3.2754
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.75438 | -0.15323 | 0.15323 | 0.13792 | -0.75438 | 0.093582 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 22.6313 | -4.5968 | 4.5968 | 4.1377 | -22.6313 | 2.8075
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.51725
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.51725
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.51725
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.027316 | 0.25402 | -0.25402 | -0.047007 | 0.027316 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.3658 | 12.7009 | -12.7009 | -2.3504 | 1.3658 | -0.51725
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.01911 | 0.25171 | -0.25171 | -0.044951 | 0.01911 | -0.009299 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11466 | 1.5102 | -1.5102 | -0.26971 | 0.11466 | -0.055794
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.022354
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.047174 | 0.57024 | -0.57024 | -0.13747 | 0.047174 | -0.022354
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.019656 | 0.2376 | -0.2376 | -0.057279 | 0.019656 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.055037 | 0.66528 | -0.66528 | -0.16038 | 0.055037 | -0.026079
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.018373 | 0.23413 | -0.23413 | -0.059392 | 0.018373 | -0.009142 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.073492 | 0.93652 | -0.93652 | -0.23757 | 0.073492 | -0.036568
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.009441 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.022658
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.020848 | 0.23434 | -0.23434 | -0.060147 | 0.020848 | -0.009441 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.050035 | 0.56242 | -0.56242 | -0.14435 | 0.050035 | -0.022658
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -1.3458
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.5817 | 31.4919 | -31.4919 | -8.9129 | 2.5817 | -1.2634
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6191 | 31.9483 | -31.9483 | -9.042 | 2.6191 | -1.2817
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7501 | 33.5457 | -33.5457 | -9.4941 | 2.7501 | -1.3458
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4049 | 41.5328 | -41.5328 | -11.7547 | 3.4049 | -1.6662
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.018708 | 0.2282 | -0.2282 | -0.064586 | 0.018708 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.7042 | 45.184 | -45.184 | -12.788 | 3.7042 | -1.8127
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -4.047 | 43.3797 | -43.3797 | -4.3186 | 4.047 | -1.5929
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9674 | 42.5263 | -42.5263 | -4.2337 | 3.9674 | -1.5615
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.026538 | 0.28446 | -0.28446 | -0.028319 | 0.026538 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1727 | 66.1647 | -66.1647 | -6.587 | 6.1727 | -2.4295
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.7797 | 33.6027 | -33.6027 | -8.3394 | 2.7797 | -1.3217
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8384 | 34.3127 | -34.3127 | -8.5156 | 2.8384 | -1.3497
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9558 | 35.7325 | -35.7325 | -8.8679 | 2.9558 | -1.4055
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.019575 | 0.23664 | -0.23664 | -0.058728 | 0.019575 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -5.6768 | 68.6253 | -68.6253 | -17.0311 | 5.6768 | -2.6993
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.018129 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 6.8307 | 3.4819 | -3.4819 | -0.40969 | -6.8307 | 0.59826
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.018129 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 5.1748 | 2.6378 | -2.6378 | -0.31038 | -5.1748 | 0.45322
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009544 | 0.18786 | -0.18786 | -0.089772 | 0.009544 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.11453 | 2.2543 | -2.2543 | -1.0773 | 0.11453 | -0.09414
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.020961 | 0.18005 | -0.18005 | -0.10261 | 0.020961 | -0.009148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.5302 | 13.1437 | -13.1437 | -7.4902 | 1.5302 | -0.6678
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -0.73502
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8514 | 13.6104 | -13.6104 | -9.1677 | 1.8514 | -0.75362
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.60421 | 4.8833 | -4.8833 | -3.008 | 0.60421 | -0.25729
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.064323
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8057 | 13.2744 | -13.2744 | -8.9414 | 1.8057 | -0.73502
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8286 | 13.4424 | -13.4424 | -9.0546 | 1.8286 | -0.74432
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.792 | 13.1736 | -13.1736 | -8.8735 | 1.792 | -0.72943
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.57142 | 4.2008 | -4.2008 | -2.8295 | 0.57142 | -0.2326
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0514 | 7.7294 | -7.7294 | -5.2064 | 1.0514 | -0.42798
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.018284 | 0.1909 | -0.1909 | -0.092759 | 0.018284 | -0.008892 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -11.5006 | 120.073 | -120.073 | -58.3454 | 11.5006 | -5.5931
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.009128 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.9798 | 26.2238 | -26.2238 | -14.5179 | 2.9798 | -1.3144
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.020693 | 0.18211 | -0.18211 | -0.10082 | 0.020693 | -0.009128 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8903 | 34.2367 | -34.2367 | -18.954 | 3.8903 | -1.7161
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.020653 | 0.21995 | -0.21995 | -0.071066 | 0.020653 | -0.009339 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.24784 | 2.6394 | -2.6394 | -0.85279 | 0.24784 | -0.11207
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.14569 | 0.13377 | -0.13377 | -0.030419 | -0.14569 | 0.010749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0.87415 | 0.80263 | -0.80263 | -0.18251 | -0.87415 | 0.064494
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.008828 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.0887 | 61.4403 | -61.4403 | -33.349 | 6.0887 | -2.9662
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.008817 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.016 | 61.2169 | -61.2169 | -33.0172 | 6.016 | -2.9449
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.008817 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -6.1241 | 62.3166 | -62.3166 | -33.6104 | 6.1241 | -2.9978
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.01787 | 0.18355 | -0.18355 | -0.098538 | 0.01787 | -0.008802 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.67906 | 6.9748 | -6.9748 | -3.7444 | 0.67906 | -0.33448
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -0.22025
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.017943 | 0.18335 | -0.18335 | -0.098743 | 0.017943 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.44858 | 4.5838 | -4.5838 | -2.4686 | 0.44858 | -0.22025
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.017938 | 0.18354 | -0.18354 | -0.098604 | 0.017938 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.68164 | 6.9743 | -6.9743 | -3.747 | 0.68164 | -0.33478
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.01758 | 0.18443 | -0.18443 | -0.097688 | 0.01758 | -0.008773 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.50982 | 5.3486 | -5.3486 | -2.833 | 0.50982 | -0.25442
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6865 | 27.1211 | -27.1211 | -14.7161 | 2.6865 | -1.309
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.6919 | 27.176 | -27.176 | -14.7459 | 2.6919 | -1.3117
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018115 | 0.18288 | -0.18288 | -0.099232 | 0.018115 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7716 | 27.9806 | -27.9806 | -15.1825 | 2.7716 | -1.3505
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.9516 | 28.5884 | -28.5884 | -15.9743 | 2.9516 | -1.4035
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.8582 | 27.6837 | -27.6837 | -15.4688 | 2.8582 | -1.3591
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.8681 | 18.0939 | -18.0939 | -10.1103 | 1.8681 | -0.8883
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7087 | 26.2362 | -26.2362 | -14.6599 | 2.7087 | -1.288
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.7461 | 26.598 | -26.598 | -14.8621 | 2.7461 | -1.3058
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -2.3725 | 22.9793 | -22.9793 | -12.8401 | 2.3725 | -1.1281
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2683 | 27.1881 | -27.1881 | -13.9809 | 2.2683 | -1.2499
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.2899 | 27.4479 | -27.4479 | -14.1145 | 2.2899 | -1.2619
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.015483 | 0.18558 | -0.18558 | -0.095433 | 0.015483 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.6786 | 32.106 | -32.106 | -16.5099 | 2.6786 | -1.476
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.4097 | 38.3403 | -38.3403 | -19.9473 | 3.4097 | -1.7899
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.5695 | 40.137 | -40.137 | -20.8821 | 3.5695 | -1.8738
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.016472 | 0.18522 | -0.18522 | -0.096364 | 0.016472 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.9862 | 44.823 | -44.823 | -23.3201 | 3.9862 | -2.0926
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -1.2452
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.3723 | 26.6707 | -26.6707 | -13.8774 | 2.3723 | -1.2452
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.016474 | 0.18521 | -0.18521 | -0.096371 | 0.016474 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -2.8171 | 31.6714 | -31.6714 | -16.4794 | 2.8171 | -1.4786
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.010262 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -7.812 | 90.5445 | -90.5445 | -5.3097 | 7.812 | -3.1812
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.0252 | 0.29208 | -0.29208 | -0.017128 | 0.0252 | -0.010262 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -10.4076 | 120.6286 | -120.6286 | -7.0739 | 10.4076 | -4.2382
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.082 | 12.3985 | -12.3985 | -0.6476 | 1.082 | -0.43504
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.45575
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1336 | 12.9889 | -12.9889 | -0.67844 | 1.1336 | -0.45575
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.025763 | 0.2952 | -0.2952 | -0.015419 | 0.025763 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2109 | 13.8745 | -13.8745 | -0.72469 | 1.2109 | -0.48683
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.2226 | 14.1506 | -14.1506 | -0.96824 | 1.2226 | -0.50044
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.4698
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1477 | 13.2842 | -13.2842 | -0.90896 | 1.1477 | -0.4698
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1727 | 13.573 | -13.573 | -0.92872 | 1.1727 | -0.48001
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.010213 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.8425 | 44.4734 | -44.4734 | -3.043 | 3.8425 | -1.5728
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.010213 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.6927 | 42.7406 | -42.7406 | -2.9245 | 3.6927 | -1.5115
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.49022
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.024951 | 0.28879 | -0.28879 | -0.01976 | 0.024951 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1.1976 | 13.8618 | -13.8618 | -0.94848 | 1.1976 | -0.49022
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 6.6358
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 53.3893 | -10.9136 | 10.9136 | 9.7551 | -53.3893 | 6.6358
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 70.7789 | -14.4684 | 14.4684 | 12.9324 | -70.7789 | 8.7972
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 7.5838
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 61.0163 | -12.4727 | 12.4727 | 11.1486 | -61.0163 | 7.5838
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.7627 | -0.15591 | 0.15591 | 0.13936 | -0.7627 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 87.711 | -17.9295 | 17.9295 | 16.0262 | -87.711 | 10.9017
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 158.7789 | -32.4546 | 32.4546 | 29.0112 | -158.7789 | 19.7342
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 108.3693 | -22.1508 | 22.1508 | 19.8006 | -108.3693 | 13.4689
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 100.9718 | -20.6388 | 20.6388 | 18.449 | -100.9718 | 12.5495
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 103.7173 | -21.2 | 21.2 | 18.9506 | -103.7173 | 12.8908
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 112.1062 | -22.9147 | 22.9147 | 20.4834 | -112.1062 | 13.9334
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.76263 | -0.15588 | 0.15588 | 0.13934 | -0.76263 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 160.1517 | -32.7352 | 32.7352 | 29.262 | -160.1517 | 19.9048
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 163.9137 | -33.6705 | 33.6705 | 29.6839 | -163.9137 | 20.8256
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 99.2109 | -20.3795 | 20.3795 | 17.9665 | -99.2109 | 12.605
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 195.2847 | -40.1146 | 40.1146 | 35.365 | -195.2847 | 24.8114
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.78428 | -0.1611 | 0.1611 | 0.14203 | -0.78428 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 154.5024 | -31.7373 | 31.7373 | 27.9795 | -154.5024 | 19.6299
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 153.942 | -31.6734 | 31.6734 | 28.1338 | -153.942 | 19.1842
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.76971 | -0.15837 | 0.15837 | 0.14067 | -0.76971 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 93.8276 | -19.3049 | 19.3049 | 17.1476 | -93.8276 | 11.6928
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.75382 | -0.1537 | 0.1537 | 0.13818 | -0.75382 | 0.093739 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 112.3186 | -22.9016 | 22.9016 | 20.5884 | -112.3186 | 13.9671
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.095113 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 17.1203
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.7458 | -0.1579 | 0.1579 | 0.14041 | -0.7458 | 0.095113 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 134.244 | -28.4225 | 28.4225 | 25.2742 | -134.244 | 17.1203
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.74615 | -0.15776 | 0.15776 | 0.14033 | -0.74615 | 0.095061 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 167.8828 | -35.4949 | 35.4949 | 31.5752 | -167.8828 | 21.3887
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.097551 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 12.1939
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.77581 | -0.15993 | 0.15993 | 0.14147 | -0.77581 | 0.097551 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 96.9765 | -19.9916 | 19.9916 | 17.6833 | -96.9765 | 12.1939
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4143 | -25.2669 | 25.2669 | 22.4067 | 9.4143 | 2.03
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.4815 | -25.4474 | 25.4474 | 22.5668 | 9.4815 | 2.0445
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.7787 | -55.7677 | 55.7677 | 49.4548 | 20.7787 | 4.4805
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.616 | -25.8084 | 25.8084 | 22.8869 | 9.616 | 2.0735
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.6833 | -25.9888 | 25.9888 | 23.0469 | 9.6833 | 2.088
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | -0.067245 | -0.18048 | 0.18048 | 0.16005 | 0.067245 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -20.8459 | -55.9482 | 55.9482 | 49.6149 | 20.8459 | 4.495
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | -0.011858 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -12.729 | -35.7757 | 35.7757 | 30.9165 | 12.729 | -2.3242
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.064944 | -0.18253 | 0.18253 | 0.15774 | 0.064944 | -0.011858 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -7.2088 | -20.2607 | 20.2607 | 17.5088 | 7.2088 | -1.3162
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.068725 | -0.18176 | 0.18176 | 0.15908 | 0.068725 | 0.015509 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 0.70759
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 0.72078
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9906 | -29.3055 | 29.3055 | 26.5862 | 10.9906 | 0.72078
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.7446 | -73.9785 | 73.9785 | 67.114 | 27.7446 | 1.8195
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.8566 | -28.9481 | 28.9481 | 26.262 | 10.8566 | 0.71199
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.7896 | -28.7694 | 28.7694 | 26.0999 | 10.7896 | 0.70759
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9236 | -29.1268 | 29.1268 | 26.4241 | 10.9236 | 0.71639
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | -0.067016 | -0.17869 | 0.17869 | 0.16211 | 0.067016 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -27.4095 | -73.085 | 73.085 | 66.3034 | 27.4095 | 1.7976
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.001541 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.067531 | -0.18094 | 0.18094 | 0.1607 | 0.067531 | 0.001541 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.5608 | -25.4156 | 25.4156 | 24.8276 | 9.5608 | -0.49817
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -8.398 | -22.3245 | 22.3245 | 21.808 | 8.398 | -0.43758
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -9.367 | -24.9004 | 24.9004 | 24.3243 | 9.367 | -0.48807
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.0646 | -0.17173 | 0.17173 | 0.16775 | 0.0646 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -25.7754 | -68.5191 | 68.5191 | 66.9338 | 25.7754 | -1.343
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.2822 | -24.5757 | 24.5757 | 26.5422 | 9.2822 | -1.7065
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3007 | -24.6246 | 24.6246 | 26.595 | 9.3007 | -1.7099
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.061594 | -0.16308 | 0.16308 | 0.17613 | 0.061594 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9268 | -28.9299 | 28.9299 | 31.2448 | 10.9268 | -2.0089
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3401 | -24.7436 | 24.7436 | 26.6346 | 9.3401 | -1.6303
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -9.3894 | -24.8742 | 24.8742 | 26.7753 | 9.3894 | -1.6389
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.061651 | -0.16332 | 0.16332 | 0.17581 | 0.061651 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -10.9431 | -28.99 | 28.99 | 31.2056 | 10.9431 | -1.9101
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.034543 | 0.3476 | -0.3476 | 0.029268 | 0.034543 | -0.011912 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -20.0695 | 201.9579 | -201.9579 | 17.0047 | 20.0695 | -6.9209
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | -9.5615
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1862 | -96.4662 | 96.4662 | 180.1075 | 46.1862 | -9.5615
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.049561 | -0.053677 | 0.053677 | 0.22603 | 0.049561 | -0.011153 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | -1.586 | -1.7177 | 1.7177 | 7.233 | 1.586 | -0.3569
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.011178 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.3761 | -2.3301 | 2.3301 | 10.562 | 2.3761 | -0.53654
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.011178 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -2.2771 | -2.233 | 2.233 | 10.1219 | 2.2771 | -0.51419
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.59509 | -0.64532 | 0.64532 | 2.7061 | 0.59509 | -0.13386
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -2.5291 | -2.7426 | 2.7426 | 11.5008 | 2.5291 | -0.5689
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.011155 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -0.84305 | -0.91421 | 0.91421 | 3.8336 | 0.84305 | -0.18963
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.091 | -1.1831 | 1.1831 | 4.9611 | 1.091 | -0.24541
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.049591 | -0.053777 | 0.053777 | 0.22551 | 0.049591 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1.2398 | -1.3444 | 1.3444 | 5.6376 | 1.2398 | -0.27887
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.049503 | -0.048543 | 0.048543 | 0.22004 | 0.049503 | -0.011178 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | -5.1978 | -5.097 | 5.097 | 23.1044 | 5.1978 | -1.1737
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.72883 | -0.15942 | 0.15942 | 0.14119 | -0.72883 | 0.095505 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 61.222 | -13.3914 | 13.3914 | 11.8598 | -61.222 | 8.0224
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72081 | -0.13715 | 0.13715 | 0.12931 | -0.72081 | 0.086887 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6648 | -10.9724 | 10.9724 | 10.3449 | -57.6648 | 6.951
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.086827 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 13.0241
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.7205 | -0.13701 | 0.13701 | 0.12923 | -0.7205 | 0.086827 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 108.075 | -20.5515 | 20.5515 | 19.3849 | -108.075 | 13.0241
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7187 | 3.6863 | -3.6863 | -13.0783 | 2.7187 | -0.74177
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5613 | 3.4729 | -3.4729 | -12.321 | 2.5613 | -0.69882
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.0352 | 2.7596 | -2.7596 | -9.7903 | 2.0352 | -0.55528
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8829 | 7.9767 | -7.9767 | -28.2994 | 5.8829 | -1.6051
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8944 | 7.9923 | -7.9923 | -28.3548 | 5.8944 | -1.6082
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.8483 | 7.9298 | -7.9298 | -28.1332 | 5.8483 | -1.5956
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.6864 | 4.9984 | -4.9984 | -17.7333 | 3.6864 | -1.0058
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.3696 | 12.7043 | -12.7043 | -45.0722 | 9.3696 | -2.5564
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.0384 | 0.052067 | -0.052067 | -0.18472 | 0.0384 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.536 | 2.0827 | -2.0827 | -7.3889 | 1.536 | -0.41908
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.8511 | 5.2263 | -5.2263 | -18.5312 | 3.8511 | -1.0508
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.567 | 4.8407 | -4.8407 | -17.164 | 3.567 | -0.97331
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9433 | 5.3514 | -5.3514 | -18.9746 | 3.9433 | -1.076
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.038396 | 0.052107 | -0.052107 | -0.18476 | 0.038396 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9164 | 5.3149 | -5.3149 | -18.8453 | 3.9164 | -1.0687
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2287 | 1.6674 | -1.6674 | -5.9122 | 1.2287 | -0.33526
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.038396 | 0.052105 | -0.052105 | -0.18476 | 0.038396 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1519 | 1.5632 | -1.5632 | -5.5427 | 1.1519 | -0.31431
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -1.1462
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9865 | 8.5216 | -8.5216 | -20.5601 | 3.9865 | -1.1462
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.2738 | 9.1357 | -9.1357 | -22.0419 | 4.2738 | -1.2288
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.035914 | 0.076771 | -0.076771 | -0.18523 | 0.035914 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.9326 | 8.4064 | -8.4064 | -20.2822 | 3.9326 | -1.1307
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2271 | -17.1834 | 17.1834 | 32.0823 | 8.2271 | -1.7032
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.054019 | -0.11283 | 0.11283 | 0.21065 | 0.054019 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -8.2649 | -17.2624 | 17.2624 | 32.2298 | 8.2649 | -1.711
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.03988 | 0.037034 | -0.037034 | -0.16969 | 0.03988 | -0.010565 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.4237 | 5.0366 | -5.0366 | -23.0778 | 5.4237 | -1.4368
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.037573 | 0.060296 | -0.060296 | -0.18455 | 0.037573 | -0.010427 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.2399 | 1.9898 | -1.9898 | -6.0901 | 1.2399 | -0.34409
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -0.44369
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.6747 | 1.5517 | -1.5517 | -6.9206 | 1.6747 | -0.44369
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -0.40143
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.039874 | 0.036946 | -0.036946 | -0.16478 | 0.039874 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.5152 | 1.4039 | -1.4039 | -6.2615 | 1.5152 | -0.40143
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.010295 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5177 | 5.7319 | -5.7319 | -13.0572 | 2.5177 | -0.73094
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.035461 | 0.080731 | -0.080731 | -0.1839 | 0.035461 | -0.010295 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.35461 | 0.80731 | -0.80731 | -1.839 | 0.35461 | -0.10295
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -1.6999
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.1158 | 10.0731 | -10.0731 | -34.7829 | 6.1158 | -1.6999
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.03752 | 0.061798 | -0.061798 | -0.21339 | 0.03752 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -9.1924 | 15.1405 | -15.1405 | -52.281 | 9.1924 | -2.5551
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.68451
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3592 | 2.5588 | -2.5588 | -10.3269 | 2.3592 | -0.63186
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.68451
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.03932 | 0.042647 | -0.042647 | -0.17211 | 0.03932 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5558 | 2.7721 | -2.7721 | -11.1875 | 2.5558 | -0.68451
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9122 | 5.8089 | -5.8089 | -24.9764 | 5.9122 | -1.5724
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.039679 | 0.038986 | -0.038986 | -0.16763 | 0.039679 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5831 | 2.538 | -2.538 | -10.9125 | 2.5831 | -0.687
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5685 | 3.9813 | -3.9813 | -15.8327 | 3.5685 | -0.95778
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4351 | 3.8325 | -3.8325 | -15.2412 | 3.4351 | -0.92199
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4116 | 3.8062 | -3.8062 | -15.1368 | 3.4116 | -0.91568
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1372 | 2.3844 | -2.3844 | -9.4822 | 2.1372 | -0.57361
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.039214 | 0.04375 | -0.04375 | -0.17399 | 0.039214 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.47841 | 0.53375 | -0.53375 | -2.1226 | 0.47841 | -0.1284
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.040313 | 0.032352 | -0.032352 | -0.15833 | 0.040313 | -0.010589 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.9526 | 24.0375 | -24.0375 | -117.6414 | 29.9526 | -7.8676
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.040135 | 0.034216 | -0.034216 | -0.16085 | 0.040135 | -0.010579 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -29.4992 | 25.1488 | -25.1488 | -118.2255 | 29.4992 | -7.7756
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -1.8218
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -1.8218
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.040365 | 0.03179 | -0.03179 | -0.15775 | 0.040365 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.9428 | 5.4679 | -5.4679 | -27.1335 | 6.9428 | -1.8218
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1553 | 3.7102 | -3.7102 | -22.2035 | 7.1553 | -1.8424
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.010567 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.9053 | 6.3429 | -6.3429 | -29.1642 | 6.9053 | -1.8281
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.039915 | 0.036664 | -0.036664 | -0.16858 | 0.039915 | -0.010567 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.3885 | 4.9496 | -4.9496 | -22.7582 | 5.3885 | -1.4265
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5919 | 4.9608 | -4.9608 | -25.0785 | 6.5919 | -1.7255
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.5352 | 4.9182 | -4.9182 | -24.8629 | 6.5352 | -1.7107
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.434 | 4.842 | -4.842 | -24.4778 | 6.434 | -1.6842
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.040491 | 0.030472 | -0.030472 | -0.15404 | 0.040491 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.9002 | 8.2031 | -8.2031 | -41.4689 | 10.9002 | -2.8533
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5402 | 2.4872 | -2.4872 | -10.7062 | 2.5402 | -0.67539
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5084 | 2.4561 | -2.4561 | -10.5724 | 2.5084 | -0.66695
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2784 | 3.2101 | -3.2101 | -13.8177 | 3.2784 | -0.87168
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.03969 | 0.038863 | -0.038863 | -0.16728 | 0.03969 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.9212 | 2.8603 | -2.8603 | -12.3122 | 2.9212 | -0.7767
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4567 | 6.5332 | -6.5332 | -27.4262 | 6.4567 | -1.7209
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2153 | 6.289 | -6.289 | -26.4011 | 6.2153 | -1.6566
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2312 | 6.305 | -6.305 | -26.4683 | 6.2312 | -1.6608
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2114 | 6.285 | -6.285 | -26.3843 | 6.2114 | -1.6556
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.039563 | 0.040032 | -0.040032 | -0.16805 | 0.039563 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -10.6424 | 10.7686 | -10.7686 | -45.2063 | 10.6424 | -2.8366
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.010589 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.20154 | 0.16225 | -0.16225 | -0.79155 | 0.20154 | -0.052945
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.040308 | 0.03245 | -0.03245 | -0.15831 | 0.040308 | -0.010589 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.84647 | 0.68145 | -0.68145 | -3.3245 | 0.84647 | -0.22237
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.4224 | -7.9398 | 7.9398 | 34.4191 | 7.4224 | -1.7005
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -1.7204
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -7.5091 | -8.0324 | 8.0324 | 34.8209 | 7.5091 | -1.7204
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.048135 | -0.05149 | 0.05149 | 0.22321 | 0.048135 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | -18.2913 | -19.5662 | 19.5662 | 84.8202 | 18.2913 | -4.1906
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.040549 | 0.030015 | -0.030015 | -0.15207 | 0.040549 | -0.010604 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -16.1385 | 11.946 | -11.946 | -60.5219 | 16.1385 | -4.2204
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.48507
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.48507
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.8176 | 1.8863 | -1.8863 | -8.8256 | 1.8176 | -0.48507
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -0.57998
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1732 | 2.2554 | -2.2554 | -10.5523 | 2.1732 | -0.57998
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.039513 | 0.041007 | -0.041007 | -0.19186 | 0.039513 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1337 | 2.2144 | -2.2144 | -10.3604 | 2.1337 | -0.56943
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | -0.011196 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -46.1574 | -110.278 | 110.278 | 163.5219 | 46.1574 | -9.2591
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.055813 | -0.13335 | 0.13335 | 0.19773 | 0.055813 | -0.011196 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | -45.7108 | -109.2112 | 109.2112 | 161.9401 | 45.7108 | -9.1695
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.037357 | 0.062437 | -0.062437 | -0.18499 | 0.037357 | -0.010414 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7222 | 2.8783 | -2.8783 | -8.5279 | 1.7222 | -0.48009
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -0.7692
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.4623 | 8.5873 | -8.5873 | -11.9939 | 2.4623 | -0.7692
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.4019 | 11.8641 | -11.8641 | -16.5706 | 3.4019 | -1.0627
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -0.74895
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3975 | 8.3613 | -8.3613 | -11.6783 | 2.3975 | -0.74895
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.032399 | 0.11299 | -0.11299 | -0.15782 | 0.032399 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -3.3047 | 11.5251 | -11.5251 | -16.0971 | 3.3047 | -1.0323
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -7.1453 | 6.9892 | -6.9892 | -30.1621 | 7.1453 | -1.8997
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2958 | 6.1583 | -6.1583 | -26.5761 | 6.2958 | -1.6739
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.039696 | 0.038829 | -0.038829 | -0.16757 | 0.039696 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.2323 | 6.0962 | -6.0962 | -26.308 | 6.2323 | -1.657
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.039625 | 0.039574 | -0.039574 | -0.16914 | 0.039625 | -0.01055 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3869 | 1.3851 | -1.3851 | -5.9199 | 1.3869 | -0.36925
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.038936 | 0.046563 | -0.046563 | -0.17713 | 0.038936 | -0.010509 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -17.8716 | 21.3724 | -21.3724 | -81.3027 | 17.8716 | -4.8236
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6203 | 2.1085 | -2.1085 | -10.1467 | 2.6203 | -0.68835
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6607 | 2.1409 | -2.1409 | -10.3028 | 2.6607 | -0.69894
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8219 | 2.2707 | -2.2707 | -10.9272 | 2.8219 | -0.7413
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5397 | 2.0436 | -2.0436 | -9.8345 | 2.5397 | -0.66717
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4994 | 2.0112 | -2.0112 | -9.6784 | 2.4994 | -0.65658
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -4.1926 | 3.3736 | -3.3736 | -16.2347 | 4.1926 | -1.1014
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.040313 | 0.032438 | -0.032438 | -0.1561 | 0.040313 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.3785 | 1.9138 | -1.9138 | -9.2101 | 2.3785 | -0.62481
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.4522 | 3.3456 | -3.3456 | -20.0217 | 6.4522 | -1.6614
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -1.6401
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3694 | 3.3027 | -3.3027 | -19.765 | 6.3694 | -1.6401
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.04136 | 0.021446 | -0.021446 | -0.12834 | 0.04136 | -0.01065 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.7003 | 3.4743 | -3.4743 | -20.7917 | 6.7003 | -1.7253
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.040355 | 0.032012 | -0.032012 | -0.15539 | 0.040355 | -0.010592 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -6.3357 | 5.0259 | -5.0259 | -24.3967 | 6.3357 | -1.6629
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.823 | 2.7076 | -2.7076 | -11.8204 | 2.823 | -0.74955
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.8628 | 2.7457 | -2.7457 | -11.9869 | 2.8628 | -0.7601
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5507 | 1.4873 | -1.4873 | -6.4929 | 1.5507 | -0.41172
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.039761 | 0.038135 | -0.038135 | -0.16648 | 0.039761 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.1928 | 1.1441 | -1.1441 | -4.9946 | 1.1928 | -0.31671
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.010543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0826 | 3.1666 | -3.1666 | -13.2 | 3.0826 | -0.82235
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.03952 | 0.040598 | -0.040598 | -0.16923 | 0.03952 | -0.010543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.1616 | 3.2478 | -3.2478 | -13.5385 | 3.1616 | -0.84344
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.039689 | 0.038872 | -0.038872 | -0.16726 | 0.039689 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.64296 | 0.62973 | -0.62973 | -2.7096 | 0.64296 | -0.17096
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.039675 | 0.039015 | -0.039015 | -0.16754 | 0.039675 | -0.010552 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.5464 | 6.4375 | -6.4375 | -27.6444 | 6.5464 | -1.7411
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.039672 | 0.039055 | -0.039055 | -0.16761 | 0.039672 | -0.010552 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.7046 | 6.6003 | -6.6003 | -28.3261 | 6.7046 | -1.7833
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.039687 | 0.038885 | -0.038885 | -0.16723 | 0.039687 | -0.010553 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -8.4533 | 8.2825 | -8.2825 | -35.6198 | 8.4533 | -2.2478
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.039692 | 0.038846 | -0.038846 | -0.16733 | 0.039692 | -0.010553 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.0498 | 8.8569 | -8.8569 | -38.1515 | 9.0498 | -2.4061
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.010552 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.47603 | 0.46898 | -0.46898 | -2.0121 | 0.47603 | -0.12662
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.039669 | 0.039082 | -0.039082 | -0.16767 | 0.039669 | -0.010552 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -0.71404 | 0.70348 | -0.70348 | -3.0181 | 0.71404 | -0.18994
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.038751 | 0.048975 | -0.048975 | -0.19272 | 0.038751 | -0.010501 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1.9376 | 2.4487 | -2.4487 | -9.6362 | 1.9376 | -0.52505
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -1.1003
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -4.1711 | 3.6292 | -3.6292 | -22.2361 | 4.1711 | -1.1003
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.57132
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1257 | 1.8495 | -1.8495 | -11.3319 | 2.1257 | -0.56074
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.57132
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2861 | 1.9891 | -1.9891 | -12.1871 | 2.2861 | -0.60306
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.57132
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1658 | 1.8844 | -1.8844 | -11.5457 | 2.1658 | -0.57132
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -0.61364
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.040107 | 0.034896 | -0.034896 | -0.21381 | 0.040107 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3262 | 2.024 | -2.024 | -12.4009 | 2.3262 | -0.61364
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.040265 | 0.033184 | -0.033184 | -0.20015 | 0.040265 | -0.010588 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.48318 | 0.39821 | -0.39821 | -2.4018 | 0.48318 | -0.12706
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.5941
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -0.62593
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.5941
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.5941
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.3972 | 1.7235 | -1.7235 | -13.6968 | 2.3972 | -0.62593
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.040631 | 0.029212 | -0.029212 | -0.23215 | 0.040631 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.2753 | 1.6359 | -1.6359 | -13.0004 | 2.2753 | -0.5941
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.032706 | 0.10643 | -0.10643 | -0.16289 | 0.032706 | -0.010118 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -2.1586 | 7.0242 | -7.0242 | -10.7505 | 2.1586 | -0.66779
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.0852 | 9.6037 | -9.6037 | -31.9788 | 6.0852 | -1.6825
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -6.2741 | 9.9019 | -9.9019 | -32.9719 | 6.2741 | -1.7347
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -9.3734 | 14.7932 | -14.7932 | -49.2592 | 9.3734 | -2.5916
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01045 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -20.6366 | 32.5689 | -32.5689 | -108.4498 | 20.6366 | -5.7057
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01045 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -24.3028 | 38.355 | -38.355 | -127.7165 | 24.3028 | -6.7194
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -24.4177 | 40.3093 | -40.3093 | -138.9358 | 24.4177 | -6.7893
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -21.1545 | 34.9223 | -34.9223 | -120.3683 | 21.1545 | -5.882
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.037508 | 0.061919 | -0.061919 | -0.21342 | 0.037508 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -22.5048 | 37.1514 | -37.1514 | -128.0514 | 22.5048 | -6.2574
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.037796 | 0.05965 | -0.05965 | -0.19863 | 0.037796 | -0.01045 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -0.49135 | 0.77545 | -0.77545 | -2.5821 | 0.49135 | -0.13585
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.04031 | 0.032403 | -0.032403 | -0.15832 | 0.04031 | -0.010589 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -0.48372 | 0.38884 | -0.38884 | -1.8998 | 0.48372 | -0.12707
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3661 | 1.1479 | -1.1479 | -5.4357 | 1.3661 | -0.35979
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3942 | 1.1716 | -1.1716 | -5.5476 | 1.3942 | -0.3672
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.3139 | 1.1041 | -1.1041 | -5.2279 | 1.3139 | -0.34603
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.8443 | 1.5497 | -1.5497 | -7.3382 | 1.8443 | -0.48571
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.71119 | 0.59761 | -0.59761 | -2.8298 | 0.71119 | -0.1873
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.81967 | 0.68877 | -0.68877 | -3.2614 | 0.81967 | -0.21587
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.79958 | 0.67188 | -0.67188 | -3.1815 | 0.79958 | -0.21058
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.4063 | 1.1817 | -1.1817 | -5.5956 | 1.4063 | -0.37037
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.72324 | 0.60773 | -0.60773 | -2.8777 | 0.72324 | -0.19048
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.4314 | 2.8834 | -2.8834 | -13.6532 | 3.4314 | -0.9037
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.04018 | 0.033763 | -0.033763 | -0.15987 | 0.04018 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9466 | 4.9969 | -4.9969 | -23.6614 | 5.9466 | -1.5661
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.1656 | 5.316 | -5.316 | -11.3281 | 2.1656 | -0.63618
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.4939 | 6.122 | -6.122 | -13.0456 | 2.4939 | -0.73264
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.5718 | 3.8584 | -3.8584 | -8.222 | 1.5718 | -0.46175
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -1.0364
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0039 | 7.3738 | -7.3738 | -15.7132 | 3.0039 | -0.88245
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.0738 | 7.5453 | -7.5453 | -16.0787 | 3.0738 | -0.90297
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1.7465 | 4.2871 | -4.2871 | -9.1356 | 1.7465 | -0.51305
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -0.62872 | 1.5434 | -1.5434 | -3.2888 | 0.62872 | -0.1847
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.2833 | 8.0597 | -8.0597 | -17.1749 | 3.2833 | -0.96453
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.445 | 6.0019 | -6.0019 | -12.7898 | 2.445 | -0.71827
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2005 | 5.4017 | -5.4017 | -11.5109 | 2.2005 | -0.64644
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.5149 | 6.1734 | -6.1734 | -13.1553 | 2.5149 | -0.73879
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.2634 | 5.5561 | -5.5561 | -11.8397 | 2.2634 | -0.66491
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5278 | 8.6599 | -8.6599 | -18.4539 | 3.5278 | -1.0364
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.3881 | 8.317 | -8.317 | -17.7231 | 3.3881 | -0.99532
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -3.5977 | 8.8314 | -8.8314 | -18.8193 | 3.5977 | -1.0569
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.6546 | 6.5164 | -6.5164 | -13.8861 | 2.6546 | -0.77984
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -0.82088
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -2.7943 | 6.8594 | -6.8594 | -14.617 | 2.7943 | -0.82088
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.034929 | 0.085742 | -0.085742 | -0.18271 | 0.034929 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -5.9729 | 14.6619 | -14.6619 | -31.2438 | 5.9729 | -1.7546
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.019922 | 0.19412 | -0.19412 | -0.065489 | -0.019922 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.16734 | 1.6306 | -1.6306 | -0.55011 | -0.16734 | -0.03701
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.70628 | -0.13032 | 0.13032 | 0.12565 | -0.70628 | 0.083943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 54.0302 | -9.9693 | 9.9693 | 9.6125 | -54.0302 | 6.4216
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.7118 | -10.9948 | 10.9948 | 10.357 | -57.7118 | 6.959
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.7214 | -0.13744 | 0.13744 | 0.12946 | -0.7214 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.8559 | -5.4974 | 5.4974 | 5.1785 | -28.8559 | 3.4795
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.087419 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 6.9935
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.72088 | -0.13719 | 0.13719 | 0.12933 | -0.72088 | 0.086901 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.6704 | -10.975 | 10.975 | 10.3463 | -57.6704 | 6.9521
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.70844 | -0.13131 | 0.13131 | 0.12617 | -0.70844 | 0.084598 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 56.6748 | -10.505 | 10.505 | 10.0933 | -56.6748 | 6.7678
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.70436 | -0.12939 | 0.12939 | 0.12513 | -0.70436 | 0.083845 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 59.1666 | -10.8688 | 10.8688 | 10.511 | -59.1666 | 7.043
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.7238 | -0.13857 | 0.13857 | 0.13008 | -0.7238 | 0.087419 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 57.904 | -11.0859 | 11.0859 | 10.4062 | -57.904 | 6.9935
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.3951 | 26.5402 | -26.5402 | -6.2466 | 1.3951 | -0.95521
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 89.9489 | -18.862 | 18.862 | 16.8367 | -89.9489 | 10.7556
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 174.6507 | -36.6236 | 36.6236 | 32.6913 | -174.6507 | 20.8838
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.74957 | -0.15718 | 0.15718 | 0.14031 | -0.74957 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 127.5775 | -26.7525 | 26.7525 | 23.8801 | -127.5775 | 15.255
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7168 | 51.6836 | -51.6836 | -12.1645 | 2.7168 | -1.8601
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.2518 | 42.8369 | -42.8369 | -10.0823 | 2.2518 | -1.5417
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.7413 | 52.1492 | -52.1492 | -12.2741 | 2.7413 | -1.8769
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.4074 | 26.773 | -26.773 | -6.3014 | 1.4074 | -0.96359
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.012238 | 0.23281 | -0.23281 | -0.054795 | 0.012238 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.2238 | 23.2809 | -23.2809 | -5.4795 | 1.2238 | -0.8379
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.65661 | -0.1635 | 0.1635 | 0.14319 | -0.65661 | 0.09704 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 39.3969 | -9.8098 | 9.8098 | 8.5912 | -39.3969 | 5.8224
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0.12205 | -0.12205 | 0.023633 | -0.22353 | 0.018973 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | -0.098751 | 0.098751 | 0.10863 | -0.63938 | 0.072005 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.73291 | -0.14283 | 0.14283 | 0.13235 | -0.73291 | 0.089257 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 3.518 | -0.68556 | 0.68556 | 0.63528 | -3.518 | 0.42843
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 28.9077 | -6.0278 | 6.0278 | 5.3213 | -28.9077 | 3.6621
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 82.8688 | -17.2797 | 17.2797 | 15.2543 | -82.8688 | 10.4979
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 104.0679 | -21.7 | 21.7 | 19.1565 | -104.0679 | 13.1834
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 91.7339 | -19.1282 | 19.1282 | 16.8861 | -91.7339 | 11.6209
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 80.9417 | -16.8778 | 16.8778 | 14.8995 | -80.9417 | 10.2538
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.77087 | -0.16074 | 0.16074 | 0.1419 | -0.77087 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 62.0553 | -12.9397 | 12.9397 | 11.423 | -62.0553 | 7.8612
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.76654 | -0.15544 | 0.15544 | 0.13938 | -0.76654 | 0.088534 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.9804 | -23.3166 | 23.3166 | 20.9076 | -114.9804 | 13.2801
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 86.1244 | -17.4088 | 17.4088 | 15.6448 | -86.1244 | 9.7916
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 114.4497 | -23.1344 | 23.1344 | 20.7902 | -114.4497 | 13.0119
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 142.3923 | -28.7826 | 28.7826 | 25.8661 | -142.3923 | 16.1887
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.76555 | -0.15474 | 0.15474 | 0.13906 | -0.76555 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 164.2105 | -33.1928 | 33.1928 | 29.8294 | -164.2105 | 18.6692
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.017064 | 0.18486 | -0.18486 | -0.097034 | 0.017064 | -0.008714 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.13143 | 0.14034 | -0.14034 | -0.034607 | -0.13143 | 0.009032 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002631 | 0.19499 | -0.19499 | -0.076253 | -0.002631 | -0.00645 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.64 | 4.7048 | -4.7048 | -3.1691 | 0.64 | -0.26051
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.99657 | 7.3261 | -7.3261 | -4.9347 | 0.99657 | -0.40565
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.022857 | 0.16803 | -0.16803 | -0.11318 | 0.022857 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.6914 | 12.4342 | -12.4342 | -8.3755 | 1.6914 | -0.6885
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -0.82165
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.70926 | 7.574 | -7.574 | -3.9887 | 0.70926 | -0.35838
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.65736 | 7.0198 | -7.0198 | -3.6969 | 0.65736 | -0.33216
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.32868 | 3.5099 | -3.5099 | -1.8484 | 0.32868 | -0.16608
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1.6261 | 17.3647 | -17.3647 | -9.1449 | 1.6261 | -0.82165
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.62276 | 6.6503 | -6.6503 | -3.5023 | 0.62276 | -0.31468
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.74386 | 7.9434 | -7.9434 | -4.1833 | 0.74386 | -0.37586
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.38058 | 4.0641 | -4.0641 | -2.1403 | 0.38058 | -0.1923
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.35837
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -0.13784
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.15105 | 1.2208 | -1.2208 | -0.752 | 0.15105 | -0.064323
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.32369 | 2.6161 | -2.6161 | -1.6114 | 0.32369 | -0.13784
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.35837
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.021579 | 0.1744 | -0.1744 | -0.10743 | 0.021579 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.84158 | 6.8018 | -6.8018 | -4.1897 | 0.84158 | -0.35837
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -2.5603 | 27.3402 | -27.3402 | -14.3983 | 2.5603 | -1.2937
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -0.43705
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.95144 | 10.1602 | -10.1602 | -5.3507 | 0.95144 | -0.48075
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.017299 | 0.18473 | -0.18473 | -0.097286 | 0.017299 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.86495 | 9.2365 | -9.2365 | -4.8643 | 0.86495 | -0.43705
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.018681 | 0.18094 | -0.18094 | -0.1011 | 0.018681 | -0.008883 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.22417 | 2.1713 | -2.1713 | -1.2132 | 0.22417 | -0.1066
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.009169 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.31965 | 2.6467 | -2.6467 | -1.5852 | 0.31965 | -0.13753
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.02131 | 0.17645 | -0.17645 | -0.10568 | 0.02131 | -0.009169 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.49013 | 4.0583 | -4.0583 | -2.4307 | 0.49013 | -0.21089
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.022587 | 0.16953 | -0.16953 | -0.11185 | 0.022587 | -0.009281 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1.0842 | 8.1375 | -8.1375 | -5.3687 | 1.0842 | -0.44549
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.021381 | 0.17513 | -0.17513 | -0.10679 | 0.021381 | -0.00917 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -0.17105 | 1.401 | -1.401 | -0.85434 | 0.17105 | -0.07336
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018104 | 0.18292 | -0.18292 | -0.099196 | 0.018104 | -0.008826 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2587 | 32.9249 | -32.9249 | -17.8553 | 3.2587 | -1.5887
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018121 | 0.18286 | -0.18286 | -0.099253 | 0.018121 | -0.008828 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2618 | 32.9144 | -32.9144 | -17.8655 | 3.2618 | -1.589
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.008817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -1.5871
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.018012 | 0.18328 | -0.18328 | -0.098854 | 0.018012 | -0.008817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -3.2422 | 32.9911 | -32.9911 | -17.7937 | 3.2422 | -1.5871
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.006452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -0.6452
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.006452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | 0.2619 | 19.5004 | -19.5004 | -7.6248 | -0.2619 | -0.6452
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.22148
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.22148
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.22148
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.29509 | 2.9071 | -2.9071 | -1.606 | 0.29509 | -0.14174
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.22148
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.22148
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.46108 | 4.5424 | -4.5424 | -2.5093 | 0.46108 | -0.22148
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.018443 | 0.1817 | -0.1817 | -0.10037 | 0.018443 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -0.27664 | 2.7254 | -2.7254 | -1.5056 | 0.27664 | -0.13289
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -3.226
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 1.3095 | 97.502 | -97.502 | -38.124 | -1.3095 | -3.226
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.002619 | 0.195 | -0.195 | -0.076248 | -0.002619 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | dc-tie | dc-tie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.014884 | 0.19345 | -0.19345 | -0.088657 | 0.014884 | -0.008506 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.20699 | 0.10551 | -0.10551 | -0.012415 | -0.20699 | 0.018129 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.003862 | 0.19004 | -0.19004 | -0.084355 | 0.003862 | -0.007188 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.01426 | 0.18791 | -0.18791 | -0.092806 | 0.01426 | -0.008401 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BoundaryGens
Boundary Generation Resources test (Protocols Section 7.2.3.1.3) | [6 empty] | L:Parker - Benbrook 345 1436-1869 C:Lewisville Jones Street - Lakepointe 138kV 1972-37010 & Lakepointe - Lewisville TT 37010-37080 | [7 empty] | 290.8199
Number of Bus | Name of Bus | ID | Max MW | L:Parker - Benbrook 345 1436-1869 C:Lewisville Jones Street - Lakepointe 138kV 1972-37010 & Lakepointe - Lewisville TT 37010-37080 | CMZ | CMZ | North | South | West | Houston | Minimum PTDF Absolute Value | Minimum PTDF Zone | Boundary Generator? Y/N | CRE Designated Zone | Boundary Gen Impact Error
238 | BOSQUESW | 1 | 255 | -0.015039 | north | Y | -0.017452 | -0.0058276 | -0.1101 | -0.004543 | 0.004543 | houston | Y | 0.017452 | 3.2918
239 | BOSQUESW | 1 | 149 | -0.015039 | north | Y | -0.017452 | -0.0058276 | -0.1101 | -0.004543 | 0.004543 | houston | Y | 0.017452 | 1.9234
244 | WHITNYDM | 1 | 15 | -0.013025 | north | N | -0.015438 | -0.0038136 | -0.10809 | -0.002529 | 0.002529 | houston | Y | 0.015438 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | 15 | -0.013025 | north | N | -0.015438 | -0.0038136 | -0.10809 | -0.002529 | 0.002529 | houston | Y | 0.015438 | 0
247 | BOSQUESW | 2 | 153 | -0.015039 | north | Y | -0.017452 | -0.0058276 | -0.1101 | -0.004543 | 0.004543 | houston | Y | 0.017452 | 1.9751
251 | BOSQUESW | 2 | 150 | -0.014285 | north | Y | -0.016698 | -0.0050736 | -0.10935 | -0.003789 | 0.003789 | houston | Y | 0.016698 | 1.9363
253 | BOSQUESW | 2 | 80 | -0.014285 | north | Y | -0.016698 | -0.0050736 | -0.10935 | -0.003789 | 0.003789 | houston | Y | 0.016698 | 1.0327
332 | RWMILLER | 1 | 73 | 0.017796 | north | Y | 0.015383 | 0.027007 | -0.077268 | 0.028292 | 0.015383 | North | N | 0.015383 | 0
333 | RWMILLER | 2 | 119 | 0.017796 | north | Y | 0.015383 | 0.027007 | -0.077268 | 0.028292 | 0.015383 | North | N | 0.015383 | 0
334 | RWMILLER | 3 | 205 | 0.017796 | north | Y | 0.015383 | 0.027007 | -0.077268 | 0.028292 | 0.015383 | North | N | 0.015383 | 0
335 | RWMILLER | 4 | 102 | 0.017796 | north | Y | 0.015383 | 0.027007 | -0.077268 | 0.028292 | 0.015383 | North | N | 0.015383 | 0
336 | RWMILLER | 5 | 96 | 0.017796 | north | Y | 0.015383 | 0.027007 | -0.077268 | 0.028292 | 0.015383 | North | N | 0.015383 | 0
344 | MRSSHPRD | 1 | 12 | 0.059088 | north | N | 0.056675 | 0.068299 | -0.035976 | 0.069584 | 0.035976 | west | Y | 0.056675 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | 12 | 0.059088 | north | N | 0.056675 | 0.068299 | -0.035976 | 0.069584 | 0.035976 | west | Y | 0.056675 | 0
366 | JNSNCNTY | 1 | 168 | -0.016541 | north | Y | -0.018954 | -0.0073296 | -0.11161 | -0.006045 | 0.006045 | houston | Y | 0.018954 | 2.1687
367 | JNSNCNTY | 2 | 90 | -0.016541 | north | Y | -0.018954 | -0.0073296 | -0.11161 | -0.006045 | 0.006045 | houston | Y | 0.018954 | 1.1618
503 | NTHTEXAS | 1 | 18 | 0.028122 | north | Y | 0.025709 | 0.037333 | -0.066942 | 0.038618 | 0.025709 | North | N | 0.025709 | 0
504 | NTHTEXAS | 2 | 18 | 0.028122 | north | Y | 0.025709 | 0.037333 | -0.066942 | 0.038618 | 0.025709 | North | N | 0.025709 | 0
505 | NTHTEXAS | 3 | 38 | 0.028122 | north | Y | 0.025709 | 0.037333 | -0.066942 | 0.038618 | 0.025709 | North | N | 0.025709 | 0
580 | JCKCNTY8 | 1 | 288 | 0.038248 | north | Y | 0.035835 | 0.047459 | -0.056816 | 0.048744 | 0.035835 | North | N | 0.035835 | 0
581 | JCKCNTY8 | 2 | 147 | 0.038248 | north | Y | 0.035835 | 0.047459 | -0.056816 | 0.048744 | 0.035835 | North | N | 0.035835 | 0
582 | JCKCNTY8 | 3 | 147 | 0.038248 | north | Y | 0.035835 | 0.047459 | -0.056816 | 0.048744 | 0.035835 | North | N | 0.035835 | 0
728 | WOLFRIDG | 1 | 112.5 | 0.04445 | north | Y | 0.042037 | 0.053661 | -0.050614 | 0.054946 | 0.042037 | North | N | 0.042037 | 0
837 | NEWMAN_G | 1 | 40 | 0.008257 | north | Y | 0.0058441 | 0.017468 | -0.086807 | 0.018753 | 0.0058441 | North | N | 0.0058441 | 0
842 | OLINGER_ | 1 | 79 | 0.00913 | north | Y | 0.0067171 | 0.018341 | -0.085934 | 0.019626 | 0.0067171 | North | N | 0.0067171 | 0
843 | OLINGER_ | 1 | 106 | 0.00913 | north | Y | 0.0067171 | 0.018341 | -0.085934 | 0.019626 | 0.0067171 | North | N | 0.0067171 | 0
844 | OLINGER_ | 1 | 146 | 0.00913 | north | Y | 0.0067171 | 0.018341 | -0.085934 | 0.019626 | 0.0067171 | North | N | 0.0067171 | 0
845 | OLINGER_ | 1 | 76 | 0.00913 | north | Y | 0.0067171 | 0.018341 | -0.085934 | 0.019626 | 0.0067171 | North | N | 0.0067171 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | 60 | 0.047469 | north | Y | 0.045056 | 0.05668 | -0.047595 | 0.057965 | 0.045056 | North | N | 0.045056 | 0
924 | SPENCER_ | 1 | 63 | 0.047469 | north | Y | 0.045056 | 0.05668 | -0.047595 | 0.057965 | 0.045056 | North | N | 0.045056 | 0
948 | STEAM1 | 1 | 20 | 0.008532 | north | Y | 0.0061191 | 0.017743 | -0.086532 | 0.019028 | 0.0061191 | North | N | 0.0061191 | 0
949 | STEAM2 | 1 | 25 | 0.008534 | north | Y | 0.0061211 | 0.017745 | -0.08653 | 0.01903 | 0.0061211 | North | N | 0.0061211 | 0
950 | STEAM3 | 1 | 41 | 0.008534 | north | Y | 0.0061211 | 0.017745 | -0.08653 | 0.01903 | 0.0061211 | North | N | 0.0061211 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | 463 | -0.011083 | north | Y | -0.013496 | -0.0018716 | -0.10615 | -0.00058704 | 0.00058704 | houston | Y | 0.013496 | 5.9768
1002 | PBCTAGE_ | A | 66 | 0.093543 | west | Y | 0.09113 | 0.10275 | -0.0015215 | 0.10404 | 0.0015215 | west | N | 0.0015215 | 0
1003 | PBCTBGE_ | B | 65 | 0.093543 | west | Y | 0.09113 | 0.10275 | -0.0015215 | 0.10404 | 0.0015215 | west | N | 0.0015215 | 0
1004 | PBCTCGE_ | C | 67 | 0.093543 | west | Y | 0.09113 | 0.10275 | -0.0015215 | 0.10404 | 0.0015215 | west | N | 0.0015215 | 0
1005 | PBCTDGE_ | D | 67 | 0.093543 | west | Y | 0.09113 | 0.10275 | -0.0015215 | 0.10404 | 0.0015215 | west | N | 0.0015215 | 0
1006 | PBCTEGE_ | E | 67 | 0.093543 | west | Y | 0.09113 | 0.10275 | -0.0015215 | 0.10404 | 0.0015215 | west | N | 0.0015215 | 0
1007 | PB5GEN_6 | MB | 114 | 0.093543 | west | Y | 0.09113 | 0.10275 | -0.0015215 | 0.10404 | 0.0015215 | west | N | 0.0015215 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | 515 | 0.093543 | west | Y | 0.09113 | 0.10275 | -0.0015215 | 0.10404 | 0.0015215 | west | N | 0.0015215 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | 66 | 0.095656 | west | Y | 0.093243 | 0.10487 | 0.00059152 | 0.10615 | 0.00059152 | west | N | 0.00059152 | 0
1040 | MRGNBG_2 | B | 69 | 0.095656 | west | Y | 0.093243 | 0.10487 | 0.00059152 | 0.10615 | 0.00059152 | west | N | 0.00059152 | 0
1041 | MRGNCG_3 | C | 69 | 0.095656 | west | Y | 0.093243 | 0.10487 | 0.00059152 | 0.10615 | 0.00059152 | west | N | 0.00059152 | 0
1042 | MRGNDG_4 | D | 67 | 0.095656 | west | Y | 0.093243 | 0.10487 | 0.00059152 | 0.10615 | 0.00059152 | west | N | 0.00059152 | 0
1043 | MRGNEG_5 | E | 67 | 0.095656 | west | Y | 0.093243 | 0.10487 | 0.00059152 | 0.10615 | 0.00059152 | west | N | 0.00059152 | 0
1044 | MRGNFG_6 | F | 65 | 0.095656 | west | Y | 0.093243 | 0.10487 | 0.00059152 | 0.10615 | 0.00059152 | west | N | 0.00059152 | 0
1045 | CALENG1G | 1 | 70 | 0.0957 | west | N | 0.093287 | 0.10491 | 0.00063552 | 0.1062 | 0.00063552 | west | N | 0.00063552 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | 73.4 | 0.0957 | west | N | 0.093287 | 0.10491 | 0.00063552 | 0.1062 | 0.00063552 | west | N | 0.00063552 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | 70.4 | 0.0957 | west | N | 0.093287 | 0.10491 | 0.00063552 | 0.1062 | 0.00063552 | west | N | 0.00063552 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | 150 | 0.095921 | west | Y | 0.093508 | 0.10513 | 0.00085652 | 0.10642 | 0.00085652 | west | N | 0.00085652 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | 220 | 0.095921 | west | Y | 0.093508 | 0.10513 | 0.00085652 | 0.10642 | 0.00085652 | west | N | 0.00085652 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | 99 | 0.095474 | west | Y | 0.093061 | 0.10469 | 0.00040952 | 0.10597 | 0.00040952 | west | N | 0.00040952 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | 61 | 0.095474 | west | Y | 0.093061 | 0.10469 | 0.00040952 | 0.10597 | 0.00040952 | west | N | 0.00040952 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | 141 | 0.095461 | west | Y | 0.093048 | 0.10467 | 0.00039652 | 0.10596 | 0.00039652 | west | N | 0.00039652 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | 25 | 0.095474 | west | N | 0.093061 | 0.10469 | 0.00040952 | 0.10597 | 0.00040952 | west | N | 0.00040952 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.095474 | west | N | 0.093061 | 0.10469 | 0.00040952 | 0.10597 | 0.00040952 | west | N | 0.00040952 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | 45.7 | 0.095474 | west | N | 0.093061 | 0.10469 | 0.00040952 | 0.10597 | 0.00040952 | west | N | 0.00040952 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | 120 | 0.095461 | west | Y | 0.093048 | 0.10467 | 0.00039652 | 0.10596 | 0.00039652 | west | N | 0.00039652 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | 25.8 | 0.093944 | west | N | 0.091531 | 0.10316 | -0.0011205 | 0.10444 | 0.0011205 | west | N | 0.0011205 | 0
1326 | STANTONW | 1 | 100.5 | 0.094514 | west | Y | 0.092101 | 0.10373 | -0.00055048 | 0.10501 | 0.00055048 | west | N | 0.00055048 | 0
1327 | WILDHRSE | 1 | 120 | 0.094803 | west | Y | 0.09239 | 0.10401 | -0.00026148 | 0.1053 | 0.00026148 | west | N | 0.00026148 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | 58 | 0.094552 | west | Y | 0.092139 | 0.10376 | -0.00051248 | 0.10505 | 0.00051248 | west | N | 0.00051248 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | 214.2 | 0.094707 | west | Y | 0.092294 | 0.10392 | -0.00035748 | 0.1052 | 0.00035748 | west | N | 0.00035748 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | 150 | 0.093119 | west | Y | 0.090706 | 0.10233 | -0.0019455 | 0.10361 | 0.0019455 | west | N | 0.0019455 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | 6.6 | 0.091706 | west | Y | 0.089293 | 0.10092 | -0.0033585 | 0.1022 | 0.0033585 | west | N | 0.0033585 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | 34.3 | 0.091706 | west | Y | 0.089293 | 0.10092 | -0.0033585 | 0.1022 | 0.0033585 | west | N | 0.0033585 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | 101 | 0.093119 | west | Y | 0.090706 | 0.10233 | -0.0019455 | 0.10361 | 0.0019455 | west | N | 0.0019455 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | 120 | 0.094804 | west | Y | 0.092391 | 0.10402 | -0.00026048 | 0.1053 | 0.00026048 | west | N | 0.00026048 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | 366 | 0.12253 | north | Y | 0.12011 | 0.13174 | 0.027462 | 0.13302 | 0.027462 | west | Y | 0.12011 | 33.9105
1433 | GRHAMSES | 1 | 242 | 0.099587 | north | Y | 0.097174 | 0.1088 | 0.0045225 | 0.11008 | 0.0045225 | west | Y | 0.097174 | 22.4217
1437 | MESQUITW | 1 | 400 | 0.10754 | west | Y | 0.10512 | 0.11675 | 0.012471 | 0.11803 | 0.012471 | west | N | 0.012471 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | 236 | 0.10756 | west | Y | 0.10515 | 0.11677 | 0.012497 | 0.11806 | 0.012497 | west | N | 0.012497 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | 165 | 0.11115 | west | Y | 0.10874 | 0.12036 | 0.016089 | 0.12165 | 0.016089 | west | N | 0.016089 | 0
1453 | WCPWRCO_ | 1 | 204 | 0.13213 | north | Y | 0.12972 | 0.14134 | 0.037064 | 0.14262 | 0.037064 | west | Y | 0.12972 | 18.9009
1454 | WCPWRCO_ | 2 | 201 | 0.13213 | north | Y | 0.12972 | 0.14134 | 0.037064 | 0.14262 | 0.037064 | west | Y | 0.12972 | 18.623
1455 | WCPWRCO_ | 3 | 242 | 0.13213 | north | Y | 0.12972 | 0.14134 | 0.037064 | 0.14262 | 0.037064 | west | Y | 0.12972 | 22.4217
1479 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.10893 | west | Y | 0.10652 | 0.11814 | 0.013867 | 0.11943 | 0.013867 | west | N | 0.013867 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 2 | 20 | 0.10893 | west | Y | 0.10652 | 0.11814 | 0.013867 | 0.11943 | 0.013867 | west | N | 0.013867 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 1 | 20 | 0.10893 | west | Y | 0.10652 | 0.11814 | 0.013867 | 0.11943 | 0.013867 | west | N | 0.013867 | 0
1482 | WFCOGEN_ | 2 | 17 | 0.10893 | west | Y | 0.10652 | 0.11814 | 0.013867 | 0.11943 | 0.013867 | west | N | 0.013867 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | 120 | 0.062213 | north | Y | 0.0598 | 0.071424 | -0.032851 | 0.072709 | 0.032851 | west | Y | 0.0598 | 3.2338
1643 | SLSTR1PP | 1 | 60 | 0.027156 | north | Y | 0.024743 | 0.036367 | -0.067908 | 0.037652 | 0.024743 | North | N | 0.024743 | 0
1675 | PEC_1G | 1 | 75 | 0.013585 | north | N | 0.011172 | 0.022796 | -0.081479 | 0.024081 | 0.011172 | North | N | 0.011172 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | 79.6 | 0.013585 | north | N | 0.011172 | 0.022796 | -0.081479 | 0.024081 | 0.011172 | North | N | 0.011172 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | 88.4 | 0.013585 | north | N | 0.011172 | 0.022796 | -0.081479 | 0.024081 | 0.011172 | North | N | 0.011172 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | 160 | 0.013882 | north | Y | 0.011469 | 0.023093 | -0.081182 | 0.024378 | 0.011469 | North | N | 0.011469 | 0
1679 | LAMARPWR | 2 | 156 | 0.013882 | north | Y | 0.011469 | 0.023093 | -0.081182 | 0.024378 | 0.011469 | North | N | 0.011469 | 0
1680 | LAMARPWR | 3 | 196 | 0.013882 | north | Y | 0.011469 | 0.023093 | -0.081182 | 0.024378 | 0.011469 | North | N | 0.011469 | 0
1681 | LAMARPWR | 4 | 156 | 0.013882 | north | Y | 0.011469 | 0.023093 | -0.081182 | 0.024378 | 0.011469 | North | N | 0.011469 | 0
1682 | LAMARPWR | 5 | 157 | 0.013882 | north | Y | 0.011469 | 0.023093 | -0.081182 | 0.024378 | 0.011469 | North | N | 0.011469 | 0
1683 | LAMARPWR | 6 | 198 | 0.013882 | north | Y | 0.011469 | 0.023093 | -0.081182 | 0.024378 | 0.011469 | North | N | 0.011469 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | 170 | 0.016265 | north | Y | 0.013852 | 0.025476 | -0.078799 | 0.026761 | 0.013852 | North | N | 0.013852 | 0
1688 | VALLEY_2 | 2 | 520 | 0.016265 | north | Y | 0.013852 | 0.025476 | -0.078799 | 0.026761 | 0.013852 | North | N | 0.013852 | 0
1689 | VALLEY_3 | 3 | 370 | 0.0145 | north | Y | 0.012087 | 0.023711 | -0.080564 | 0.024996 | 0.012087 | North | N | 0.012087 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | 558 | 0.012681 | north | Y | 0.010268 | 0.021892 | -0.082383 | 0.023177 | 0.010268 | North | N | 0.010268 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | 579 | 0.012681 | north | Y | 0.010268 | 0.021892 | -0.082383 | 0.023177 | 0.010268 | North | N | 0.010268 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | 808 | 0.012681 | north | Y | 0.010268 | 0.021892 | -0.082383 | 0.023177 | 0.010268 | North | N | 0.010268 | 0
1861 | EAGLEMNT | MB | 112 | 0.027404 | north | Y | 0.024991 | 0.036615 | -0.06766 | 0.0379 | 0.024991 | North | N | 0.024991 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | 100 | 0.027404 | north | Y | 0.024991 | 0.036615 | -0.06766 | 0.0379 | 0.024991 | North | N | 0.024991 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | 378 | 0.027404 | north | Y | 0.024991 | 0.036615 | -0.06766 | 0.0379 | 0.024991 | North | N | 0.024991 | 0
1877 | WLFHOLW_ | 1 | 217.3 | -0.016764 | north | Y | -0.019177 | -0.0075526 | -0.11183 | -0.006268 | 0.006268 | houston | Y | 0.019177 | 2.8051
1878 | WLFHOLW_ | 2 | 205 | -0.016764 | north | Y | -0.019177 | -0.0075526 | -0.11183 | -0.006268 | 0.006268 | houston | Y | 0.019177 | 2.6463
1879 | WLFHOLW_ | 3 | 272.4 | -0.016764 | north | Y | -0.019177 | -0.0075526 | -0.11183 | -0.006268 | 0.006268 | houston | Y | 0.019177 | 3.5164
1889 | DECRDOVA | MB | 770 | -0.063852 | north | Y | -0.066265 | -0.054641 | -0.15892 | -0.053356 | 0.053356 | houston | Y | 0.066265 | 0
1892 | DECRDOVA | A | 70 | -0.038507 | north | Y | -0.04092 | -0.029296 | -0.13357 | -0.028011 | 0.028011 | houston | Y | 0.04092 | 0.90362
1893 | DECRDOVA | B | 69 | -0.038507 | north | Y | -0.04092 | -0.029296 | -0.13357 | -0.028011 | 0.028011 | houston | Y | 0.04092 | 0.89071
1894 | DECRDOVA | C | 69 | -0.038507 | north | Y | -0.04092 | -0.029296 | -0.13357 | -0.028011 | 0.028011 | houston | Y | 0.04092 | 0.89071
1895 | DECRDOVA | D | 68 | -0.038507 | north | Y | -0.04092 | -0.029296 | -0.13357 | -0.028011 | 0.028011 | houston | Y | 0.04092 | 0.8778
1898 | COMCHEPK | 1 | 1157 | -0.012128 | north | N | -0.014541 | -0.0029166 | -0.10719 | -0.001632 | 0.001632 | houston | Y | 0.014541 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | 1158 | -0.012128 | north | N | -0.014541 | -0.0029166 | -0.10719 | -0.001632 | 0.001632 | houston | Y | 0.014541 | 0
1937 | MDLTHELP | 5 | 224 | -0.024968 | north | Y | -0.027381 | -0.015757 | -0.12003 | -0.014472 | 0.014472 | houston | Y | 0.027381 | 2.8916
1938 | MDLTHELP | 6 | 226 | -0.024968 | north | Y | -0.027381 | -0.015757 | -0.12003 | -0.014472 | 0.014472 | houston | Y | 0.027381 | 2.9174
1941 | MDLTHELP | 1 | 216.4 | -0.022137 | north | Y | -0.02455 | -0.012926 | -0.1172 | -0.011641 | 0.011641 | houston | Y | 0.02455 | 2.7935
1942 | MDLTHELP | 2 | 216.1 | -0.022137 | north | Y | -0.02455 | -0.012926 | -0.1172 | -0.011641 | 0.011641 | houston | Y | 0.02455 | 2.7896
1943 | MDLTHELP | 3 | 212 | -0.024968 | north | Y | -0.027381 | -0.015757 | -0.12003 | -0.014472 | 0.014472 | houston | Y | 0.027381 | 2.7367
1944 | MDLTHELP | 4 | 211 | -0.024968 | north | Y | -0.027381 | -0.015757 | -0.12003 | -0.014472 | 0.014472 | houston | Y | 0.027381 | 2.7238
1947 | HANDLEY_ | 3 | 395 | -0.035443 | north | Y | -0.037856 | -0.026232 | -0.13051 | -0.024947 | 0.024947 | houston | Y | 0.037856 | 5.099
1948 | HANDLEY_ | 4 | 435 | -0.029032 | north | Y | -0.031445 | -0.019821 | -0.1241 | -0.018536 | 0.018536 | houston | Y | 0.031445 | 5.6153
1949 | HANDLEY_ | 5 | 435 | -0.035443 | north | Y | -0.037856 | -0.026232 | -0.13051 | -0.024947 | 0.024947 | houston | Y | 0.037856 | 5.6153
2371 | COLLIN_1 | MB | 138 | 0.021196 | north | Y | 0.018783 | 0.030407 | -0.073868 | 0.031692 | 0.018783 | North | N | 0.018783 | 0
2413 | MTCK6_G | 6 | 118 | -0.006606 | north | Y | -0.0090189 | 0.0026054 | -0.10167 | 0.00389 | 0.0026054 | south | Y | 0.0090189 | 0.75679
2414 | MTCK7_G | 7 | 115 | -0.006606 | north | Y | -0.0090189 | 0.0026054 | -0.10167 | 0.00389 | 0.0026054 | south | Y | 0.0090189 | 0.73755
2417 | MTCK8_G | 8 | 556 | -0.006606 | north | Y | -0.0090189 | 0.0026054 | -0.10167 | 0.00389 | 0.0026054 | south | Y | 0.0090189 | 3.5659
2451 | LKHB1_G | 1 | 388 | 0.003759 | north | Y | 0.0013461 | 0.01297 | -0.091305 | 0.014255 | 0.0013461 | North | N | 0.0013461 | 0
2452 | LKHB2_G | 2 | 515 | 0.003759 | north | Y | 0.0013461 | 0.01297 | -0.091305 | 0.014255 | 0.0013461 | North | N | 0.0013461 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | 785 | -0.002462 | north | Y | -0.0048749 | 0.0067494 | -0.097526 | 0.008034 | 0.0048749 | North | N | 0.0048749 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | 795 | -0.002462 | north | Y | -0.0048749 | 0.0067494 | -0.097526 | 0.008034 | 0.0048749 | North | N | 0.0048749 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | 780 | -0.002462 | north | Y | -0.0048749 | 0.0067494 | -0.097526 | 0.008034 | 0.0048749 | North | N | 0.0048749 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | 182 | -0.003935 | north | Y | -0.0063479 | 0.0052764 | -0.098999 | 0.006561 | 0.0052764 | south | Y | 0.0063479 | 0.195
3108 | STRYKER_ | 2 | 484 | -0.003935 | north | Y | -0.0063479 | 0.0052764 | -0.098999 | 0.006561 | 0.0052764 | south | Y | 0.0063479 | 0.51858
3126 | TRINIDAD | 1 | 224 | -0.007104 | north | Y | -0.0095169 | 0.0021074 | -0.10217 | 0.003392 | 0.0021074 | south | Y | 0.0095169 | 1.6597
3309 | ASPN_G | 1 | 50 | -0.004178 | north | Y | -0.0065909 | 0.0050334 | -0.099242 | 0.006318 | 0.0050334 | south | Y | 0.0065909 | 0.077873
3348 | CHAMPION | MB | 42 | -0.004067 | north | N | -0.0064799 | 0.0051444 | -0.099131 | 0.006429 | 0.0051444 | south | Y | 0.0064799 | 0
3381 | BBRN_1G | 1 | 615 | -0.012092 | north | Y | -0.014505 | -0.0028806 | -0.10716 | -0.001596 | 0.001596 | houston | Y | 0.014505 | 7.9389
3382 | BBRN_2G | 2 | 587 | -0.012092 | north | Y | -0.014505 | -0.0028806 | -0.10716 | -0.001596 | 0.001596 | houston | Y | 0.014505 | 7.5775
3403 | THOUSE_1 | MB | 537 | -0.016057 | north | Y | -0.01847 | -0.0068456 | -0.11112 | -0.005561 | 0.005561 | houston | Y | 0.01847 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | 787 | -0.016057 | north | Y | -0.01847 | -0.0068456 | -0.11112 | -0.005561 | 0.005561 | houston | Y | 0.01847 | 10.1592
3416 | LAKE_CRK | MB | 75 | -0.01487 | north | Y | -0.017283 | -0.0056586 | -0.10993 | -0.004374 | 0.004374 | houston | Y | 0.017283 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | 222 | -0.01487 | north | Y | -0.017283 | -0.0056586 | -0.10993 | -0.004374 | 0.004374 | houston | Y | 0.017283 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | 569 | -0.011912 | south | Y | -0.014325 | -0.0027006 | -0.10698 | -0.001416 | 0.001416 | houston | Y | 0.0027006 | 0.73091
5026 | BRAUNIG_ | 1 | 209 | -0.008624 | south | Y | -0.011037 | 0.00058741 | -0.10369 | 0.001872 | 0.00058741 | south | N | 0.00058741 | 0
5027 | BRAUNIG_ | 2 | 216 | -0.008624 | south | Y | -0.011037 | 0.00058741 | -0.10369 | 0.001872 | 0.00058741 | south | N | 0.00058741 | 0
5028 | BRAUNIG_ | 3 | 407 | -0.008568 | south | Y | -0.010981 | 0.00064341 | -0.10363 | 0.001928 | 0.00064341 | south | N | 0.00064341 | 0
5031 | BRA_VHBC | 1 | 46 | -0.008624 | south | Y | -0.011037 | 0.00058741 | -0.10369 | 0.001872 | 0.00058741 | south | N | 0.00058741 | 0
5032 | BRA_VHBC | 2 | 47 | -0.008624 | south | Y | -0.011037 | 0.00058741 | -0.10369 | 0.001872 | 0.00058741 | south | N | 0.00058741 | 0
5033 | BRA_VHBC | 3 | 46 | -0.008624 | south | Y | -0.011037 | 0.00058741 | -0.10369 | 0.001872 | 0.00058741 | south | N | 0.00058741 | 0
5034 | BRA_VHBC | 4 | 46 | -0.008624 | south | Y | -0.011037 | 0.00058741 | -0.10369 | 0.001872 | 0.00058741 | south | N | 0.00058741 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | 424 | -0.008656 | south | Y | -0.011069 | 0.00055541 | -0.10372 | 0.00184 | 0.00055541 | south | N | 0.00055541 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | 425 | -0.008656 | south | Y | -0.011069 | 0.00055541 | -0.10372 | 0.00184 | 0.00055541 | south | N | 0.00055541 | 0
5264 | LEON_LCP | 3 | 58 | -0.008399 | south | Y | -0.010812 | 0.00081241 | -0.10346 | 0.002097 | 0.00081241 | south | N | 0.00081241 | 0
5265 | LEON_LCP | 4 | 89 | -0.008399 | south | Y | -0.010812 | 0.00081241 | -0.10346 | 0.002097 | 0.00081241 | south | N | 0.00081241 | 0
5266 | LEON_LCP | 1 | 44 | -0.008399 | south | Y | -0.010812 | 0.00081241 | -0.10346 | 0.002097 | 0.00081241 | south | N | 0.00081241 | 0
5267 | LEON_LCP | 2 | 44 | -0.008399 | south | Y | -0.010812 | 0.00081241 | -0.10346 | 0.002097 | 0.00081241 | south | N | 0.00081241 | 0
5268 | LEON_LCP | 3 | 43 | -0.008399 | south | Y | -0.010812 | 0.00081241 | -0.10346 | 0.002097 | 0.00081241 | south | N | 0.00081241 | 0
5269 | LEON_LCP | 4 | 45 | -0.008399 | south | Y | -0.010812 | 0.00081241 | -0.10346 | 0.002097 | 0.00081241 | south | N | 0.00081241 | 0
5396 | CALAVER_ | 1 | 412 | -0.008626 | south | Y | -0.011039 | 0.00058541 | -0.10369 | 0.00187 | 0.00058541 | south | N | 0.00058541 | 0
5397 | CALAVER_ | 2 | 400 | -0.008626 | south | Y | -0.011039 | 0.00058541 | -0.10369 | 0.00187 | 0.00058541 | south | N | 0.00058541 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | 546 | -0.008846 | south | Y | -0.011259 | 0.00036541 | -0.10391 | 0.00165 | 0.00036541 | south | N | 0.00036541 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | 750 | -0.008846 | south | Y | -0.011259 | 0.00036541 | -0.10391 | 0.00165 | 0.00036541 | south | N | 0.00036541 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | 61 | -0.008778 | south | Y | -0.011191 | 0.00043341 | -0.10384 | 0.001718 | 0.00043341 | south | N | 0.00043341 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | 95 | -0.008778 | south | Y | -0.011191 | 0.00043341 | -0.10384 | 0.001718 | 0.00043341 | south | N | 0.00043341 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | 151 | -0.008778 | south | Y | -0.011191 | 0.00043341 | -0.10384 | 0.001718 | 0.00043341 | south | N | 0.00043341 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.008802 | south | Y | -0.011215 | 0.00040941 | -0.10387 | 0.001694 | 0.00040941 | south | N | 0.00040941 | 0
5477 | BRA_AVR1 | 1 | 170 | -0.008802 | south | Y | -0.011215 | 0.00040941 | -0.10387 | 0.001694 | 0.00040941 | south | N | 0.00040941 | 0
5478 | BRA_AVR1 | 1 | 155 | -0.008802 | south | Y | -0.011215 | 0.00040941 | -0.10387 | 0.001694 | 0.00040941 | south | N | 0.00040941 | 0
5503 | RAYBURNG | 1 | 22 | -0.009005 | south | Y | -0.011418 | 0.00020641 | -0.10407 | 0.001491 | 0.00020641 | south | N | 0.00020641 | 0
5505 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.009005 | south | Y | -0.011418 | 0.00020641 | -0.10407 | 0.001491 | 0.00020641 | south | N | 0.00020641 | 0
5506 | RAYBURNG | 1 | 11 | -0.009005 | south | Y | -0.011418 | 0.00020641 | -0.10407 | 0.001491 | 0.00020641 | south | N | 0.00020641 | 0
5508 | RAYBURNC | 1 | 47.7 | -0.009082 | south | Y | -0.011495 | 0.00012941 | -0.10415 | 0.001414 | 0.00012941 | south | N | 0.00012941 | 0
5509 | RAYBURNC | 1 | 37.3 | -0.009082 | south | Y | -0.011495 | 0.00012941 | -0.10415 | 0.001414 | 0.00012941 | south | N | 0.00012941 | 0
5511 | RAYBURNC | 1 | 46 | -0.009082 | south | Y | -0.011495 | 0.00012941 | -0.10415 | 0.001414 | 0.00012941 | south | N | 0.00012941 | 0
5512 | RAYBURNC | 1 | 48 | -0.009082 | south | Y | -0.011495 | 0.00012941 | -0.10415 | 0.001414 | 0.00012941 | south | N | 0.00012941 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | 12 | -0.007845 | south | N | -0.010258 | 0.0013664 | -0.10291 | 0.002651 | 0.0013664 | south | N | 0.0013664 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | 11 | -0.007845 | south | N | -0.010258 | 0.0013664 | -0.10291 | 0.002651 | 0.0013664 | south | N | 0.0013664 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.005106 | south | Y | -0.0075189 | 0.0041054 | -0.10017 | 0.00539 | 0.0041054 | south | N | 0.0041054 | 0
5891 | PEARSALL | 1 | 24 | -0.005106 | south | Y | -0.0075189 | 0.0041054 | -0.10017 | 0.00539 | 0.0041054 | south | N | 0.0041054 | 0
5892 | PEARSALL | 1 | 23 | -0.005106 | south | Y | -0.0075189 | 0.0041054 | -0.10017 | 0.00539 | 0.0041054 | south | N | 0.0041054 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | 396 | -0.008499 | south | Y | -0.010912 | 0.00071241 | -0.10356 | 0.001997 | 0.00071241 | south | N | 0.00071241 | 0
5911 | STP_GN1_ | 1 | 1333 | -0.010073 | houston | N | -0.012486 | -0.00086159 | -0.10514 | 0.00042296 | 0.00042296 | houston | N | 0.00042296 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | 1328 | -0.010073 | houston | N | -0.012486 | -0.00086159 | -0.10514 | 0.00042296 | 0.00042296 | houston | N | 0.00042296 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | 600 | 0 | north | N | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | N | 0.0024129 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | 38 | -0.008714 | south | Y | -0.011127 | 0.00049741 | -0.10378 | 0.001782 | 0.00049741 | south | N | 0.00049741 | 0
5933 | SI_RAY6 | 6 | 19.3 | -0.008714 | south | Y | -0.011127 | 0.00049741 | -0.10378 | 0.001782 | 0.00049741 | south | N | 0.00049741 | 0
5934 | SI_RAY5 | 5 | 15 | -0.008714 | south | Y | -0.011127 | 0.00049741 | -0.10378 | 0.001782 | 0.00049741 | south | N | 0.00049741 | 0
5935 | SI_RAY10 | 10 | 47 | -0.008714 | south | Y | -0.011127 | 0.00049741 | -0.10378 | 0.001782 | 0.00049741 | south | N | 0.00049741 | 0
6016 | SWMESA | 1 | 75 | 0.086988 | west | Y | 0.084575 | 0.096199 | -0.0080765 | 0.097484 | 0.0080765 | west | N | 0.0080765 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | 220 | 0 | west | N | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.095064 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | 150 | 0.09564 | west | Y | 0.093227 | 0.10485 | 0.00057552 | 0.10614 | 0.00057552 | west | N | 0.00057552 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | 169.5 | 0.085665 | west | Y | 0.083252 | 0.094876 | -0.0093995 | 0.096161 | 0.0093995 | west | N | 0.0093995 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | 150 | 0.060767 | west | Y | 0.058354 | 0.069978 | -0.034297 | 0.071263 | 0.034297 | west | N | 0.034297 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | 63 | 0.095393 | west | Y | 0.09298 | 0.1046 | 0.00032852 | 0.10589 | 0.00032852 | west | N | 0.00032852 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | 649.7 | 0.10813 | west | Y | 0.10572 | 0.11734 | 0.013069 | 0.11863 | 0.013069 | west | N | 0.013069 | 0
6948 | DENISNDM | 1 | 40 | 0.01759 | north | N | 0.015177 | 0.026801 | -0.077474 | 0.028086 | 0.015177 | North | N | 0.015177 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | 40 | 0.01759 | north | N | 0.015177 | 0.026801 | -0.077474 | 0.028086 | 0.015177 | North | N | 0.015177 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | 422 | -0.006003 | south | Y | -0.0084159 | 0.0032084 | -0.10107 | 0.004493 | 0.0032084 | south | N | 0.0032084 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | 132 | -0.010415 | south | Y | -0.012828 | -0.0012036 | -0.10548 | 8.0962e-05 | 8.0962e-05 | houston | Y | 0.0012036 | 0.14819
7005 | L_SIMGID | 2 | 134 | -0.010415 | south | Y | -0.012828 | -0.0012036 | -0.10548 | 8.0962e-05 | 8.0962e-05 | houston | Y | 0.0012036 | 0.15043
7006 | L_SIMGID | 3 | 323 | -0.010415 | south | Y | -0.012828 | -0.0012036 | -0.10548 | 8.0962e-05 | 8.0962e-05 | houston | Y | 0.0012036 | 0.36261
7007 | L_LOSTPI | 1 | 158 | -0.0106 | south | Y | -0.013013 | -0.0013886 | -0.10566 | -0.00010404 | 0.00010404 | houston | Y | 0.0013886 | 0.20296
7008 | L_LOSTPI | 2 | 160 | -0.0106 | south | Y | -0.013013 | -0.0013886 | -0.10566 | -0.00010404 | 0.00010404 | houston | Y | 0.0013886 | 0.20553
7009 | L_LOSTPI | 3 | 175 | -0.0106 | south | Y | -0.013013 | -0.0013886 | -0.10566 | -0.00010404 | 0.00010404 | houston | Y | 0.0013886 | 0.2248
7010 | L_FPPYD1 | 1 | 584 | -0.010394 | south | Y | -0.012807 | -0.0011826 | -0.10546 | 0.00010196 | 0.00010196 | houston | Y | 0.0011826 | 0.63109
7011 | L_FPPYD1 | 2 | 595 | -0.010394 | south | Y | -0.012807 | -0.0011826 | -0.10546 | 0.00010196 | 0.00010196 | houston | Y | 0.0011826 | 0.64297
7012 | L_FPPYD2 | 3 | 433 | -0.010391 | south | Y | -0.012804 | -0.0011796 | -0.10546 | 0.00010496 | 0.00010496 | houston | Y | 0.0011796 | 0.46531
7014 | L_HAYSEN | 1 | 223.9 | -0.009462 | south | Y | -0.011875 | -0.00025059 | -0.10453 | 0.001034 | 0.00025059 | south | N | 0.00025059 | 0
7015 | L_HAYSEN | 2 | 225 | -0.009462 | south | Y | -0.011875 | -0.00025059 | -0.10453 | 0.001034 | 0.00025059 | south | N | 0.00025059 | 0
7016 | L_HAYSEN | 3 | 224.6 | -0.009462 | south | Y | -0.011875 | -0.00025059 | -0.10453 | 0.001034 | 0.00025059 | south | N | 0.00025059 | 0
7017 | L_HAYSEN | 4 | 226.7 | -0.009462 | south | Y | -0.011875 | -0.00025059 | -0.10453 | 0.001034 | 0.00025059 | south | N | 0.00025059 | 0
7020 | L_AUSTPL | 1 | 8 | -0.010169 | south | N | -0.012582 | -0.00095759 | -0.10523 | 0.00032696 | 0.00032696 | houston | Y | 0.00095759 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | 8 | -0.010169 | south | N | -0.012582 | -0.00095759 | -0.10523 | 0.00032696 | 0.00032696 | houston | Y | 0.00095759 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | 18 | -0.005827 | south | N | -0.0082399 | 0.0033844 | -0.10089 | 0.004669 | 0.0033844 | south | N | 0.0033844 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | 18 | -0.005827 | south | N | -0.0082399 | 0.0033844 | -0.10089 | 0.004669 | 0.0033844 | south | N | 0.0033844 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | 15 | -0.005827 | south | N | -0.0082399 | 0.0033844 | -0.10089 | 0.004669 | 0.0033844 | south | N | 0.0033844 | 0
7026 | L_INKSDA | 1 | 13.7 | -0.004775 | south | N | -0.0071879 | 0.0044364 | -0.099839 | 0.005721 | 0.0044364 | south | N | 0.0044364 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | 18 | -0.006976 | south | N | -0.0093889 | 0.0022354 | -0.10204 | 0.00352 | 0.0022354 | south | N | 0.0022354 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | 18 | -0.006976 | south | N | -0.0093889 | 0.0022354 | -0.10204 | 0.00352 | 0.0022354 | south | N | 0.0022354 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | 35 | -0.009181 | south | N | -0.011594 | 3.0412e-05 | -0.10425 | 0.001315 | 3.0412e-05 | south | N | 3.0412e-05 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | 34 | -0.009181 | south | N | -0.011594 | 3.0412e-05 | -0.10425 | 0.001315 | 3.0412e-05 | south | N | 3.0412e-05 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | 35 | -0.009181 | south | N | -0.011594 | 3.0412e-05 | -0.10425 | 0.001315 | 3.0412e-05 | south | N | 3.0412e-05 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | 28 | -0.006242 | south | N | -0.0086549 | 0.0029694 | -0.10131 | 0.004254 | 0.0029694 | south | N | 0.0029694 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | 29 | -0.006242 | south | N | -0.0086549 | 0.0029694 | -0.10131 | 0.004254 | 0.0029694 | south | N | 0.0029694 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | 35 | 0.093582 | west | Y | 0.091169 | 0.10279 | -0.0014825 | 0.10408 | 0.0014825 | west | N | 0.0014825 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | 30 | 0.093582 | west | Y | 0.091169 | 0.10279 | -0.0014825 | 0.10408 | 0.0014825 | west | N | 0.0014825 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | 50 | -0.010345 | south | Y | -0.012758 | -0.0011336 | -0.10541 | 0.00015096 | 0.00015096 | houston | Y | 0.0011336 | 0.049131
7303 | L_WPPGS1 | 2 | 50 | -0.010345 | south | Y | -0.012758 | -0.0011336 | -0.10541 | 0.00015096 | 0.00015096 | houston | Y | 0.0011336 | 0.049131
7305 | L_WPPGS3 | 3 | 50 | -0.010345 | south | Y | -0.012758 | -0.0011336 | -0.10541 | 0.00015096 | 0.00015096 | houston | Y | 0.0011336 | 0.049131
7305 | L_WPPGS3 | 4 | 50 | -0.010345 | south | Y | -0.012758 | -0.0011336 | -0.10541 | 0.00015096 | 0.00015096 | houston | Y | 0.0011336 | 0.049131
7487 | L_CANYHY | 1 | 6 | -0.009299 | south | N | -0.011712 | -8.7588e-05 | -0.10436 | 0.001197 | 8.7588e-05 | south | N | 8.7588e-05 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | 2.4 | -0.009314 | south | N | -0.011727 | -0.00010259 | -0.10438 | 0.001182 | 0.00010259 | south | N | 0.00010259 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | 2.4 | -0.009314 | south | N | -0.011727 | -0.00010259 | -0.10438 | 0.001182 | 0.00010259 | south | N | 0.00010259 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | 2.8 | -0.009314 | south | N | -0.011727 | -0.00010259 | -0.10438 | 0.001182 | 0.00010259 | south | N | 0.00010259 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | 4 | -0.009142 | south | N | -0.011555 | 6.9412e-05 | -0.10421 | 0.001354 | 6.9412e-05 | south | N | 6.9412e-05 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | 2.4 | -0.009441 | south | N | -0.011854 | -0.00022959 | -0.10451 | 0.001055 | 0.00022959 | south | N | 0.00022959 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | 2.4 | -0.009441 | south | N | -0.011854 | -0.00022959 | -0.10451 | 0.001055 | 0.00022959 | south | N | 0.00022959 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | 147 | -0.009155 | south | Y | -0.011568 | 5.6412e-05 | -0.10422 | 0.001341 | 5.6412e-05 | south | N | 5.6412e-05 | 0
7801 | L_GUADGE | 2 | 138 | -0.009155 | south | Y | -0.011568 | 5.6412e-05 | -0.10422 | 0.001341 | 5.6412e-05 | south | N | 5.6412e-05 | 0
7802 | L_GUADGE | 3 | 140 | -0.009155 | south | Y | -0.011568 | 5.6412e-05 | -0.10422 | 0.001341 | 5.6412e-05 | south | N | 5.6412e-05 | 0
7803 | L_GUADGE | 4 | 147 | -0.009155 | south | Y | -0.011568 | 5.6412e-05 | -0.10422 | 0.001341 | 5.6412e-05 | south | N | 5.6412e-05 | 0
7804 | L_GUADGE | 5 | 182 | -0.009155 | south | Y | -0.011568 | 5.6412e-05 | -0.10422 | 0.001341 | 5.6412e-05 | south | N | 5.6412e-05 | 0
7805 | L_GUADGE | 6 | 198 | -0.009155 | south | Y | -0.011568 | 5.6412e-05 | -0.10422 | 0.001341 | 5.6412e-05 | south | N | 5.6412e-05 | 0
7807 | L_BASTEN | 1 | 152.5 | -0.010445 | south | Y | -0.012858 | -0.0012336 | -0.10551 | 5.0962e-05 | 5.0962e-05 | houston | Y | 0.0012336 | 0.18035
7808 | L_BASTEN | 1 | 149.5 | -0.010445 | south | Y | -0.012858 | -0.0012336 | -0.10551 | 5.0962e-05 | 5.0962e-05 | houston | Y | 0.0012336 | 0.1768
7809 | L_BASTEN | 1 | 232.6 | -0.010445 | south | Y | -0.012858 | -0.0012336 | -0.10551 | 5.0962e-05 | 5.0962e-05 | houston | Y | 0.0012336 | 0.27508
7810 | L_RIONOG | 1 | 142 | -0.009308 | south | Y | -0.011721 | -9.6588e-05 | -0.10437 | 0.001188 | 9.6588e-05 | south | N | 9.6588e-05 | 0
7811 | L_RIONOG | 2 | 145 | -0.009308 | south | Y | -0.011721 | -9.6588e-05 | -0.10437 | 0.001188 | 9.6588e-05 | south | N | 9.6588e-05 | 0
7812 | L_RIONOG | 3 | 151 | -0.009308 | south | Y | -0.011721 | -9.6588e-05 | -0.10437 | 0.001188 | 9.6588e-05 | south | N | 9.6588e-05 | 0
7813 | L_RIONOG | 4 | 290 | -0.009308 | south | Y | -0.011721 | -9.6588e-05 | -0.10437 | 0.001188 | 9.6588e-05 | south | N | 9.6588e-05 | 0
8032 | AMISTADH | 1 | 33 | 0.018129 | south | N | 0.015716 | 0.02734 | -0.076935 | 0.028625 | 0.015716 | North | Y | 0.02734 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | 25 | 0.018129 | south | N | 0.015716 | 0.02734 | -0.076935 | 0.028625 | 0.015716 | North | Y | 0.02734 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | 12 | -0.007845 | south | N | -0.010258 | 0.0013664 | -0.10291 | 0.002651 | 0.0013664 | south | N | 0.0013664 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | 73 | -0.009148 | south | N | -0.011561 | 6.3412e-05 | -0.10421 | 0.001348 | 6.3412e-05 | south | N | 6.3412e-05 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | 79 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | 81 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
8139 | JOS #1 | MB | 255 | 0 | south | Y | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.0092114 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | 28 | -0.009189 | south | N | -0.011602 | 2.2412e-05 | -0.10425 | 0.001307 | 2.2412e-05 | south | N | 2.2412e-05 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | 7 | -0.009189 | south | N | -0.011602 | 2.2412e-05 | -0.10425 | 0.001307 | 2.2412e-05 | south | N | 2.2412e-05 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | 79 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | 80 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | 78.4 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | 25 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | 46 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | 629 | -0.008892 | south | Y | -0.011305 | 0.00031941 | -0.10396 | 0.001604 | 0.00031941 | south | N | 0.00031941 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | 144 | -0.009128 | south | Y | -0.011541 | 8.3412e-05 | -0.10419 | 0.001368 | 8.3412e-05 | south | N | 8.3412e-05 | 0
8174 | VICEC61A | 6 | 188 | -0.009128 | south | Y | -0.011541 | 8.3412e-05 | -0.10419 | 0.001368 | 8.3412e-05 | south | N | 8.3412e-05 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | 12 | -0.009339 | south | N | -0.011752 | -0.00012759 | -0.1044 | 0.001157 | 0.00012759 | south | N | 0.00012759 | 0
8262 | ELPS | 1 | 6 | 0.010749 | south | N | 0.0083361 | 0.01996 | -0.084315 | 0.021245 | 0.0083361 | North | Y | 0.01996 | 0
8285 | LAR #1 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.0092114 | 0
8287 | LAR #2 | MB | 32 | 0 | south | Y | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.0092114 | 0
8288 | LAR #3 | MB | 105 | 0 | south | Y | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.0092114 | 0
8388 | BATES0A | MB | 70 | 0 | south | Y | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.0092114 | 0
8393 | BATES0B | MB | 110 | 0 | south | Y | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.0092114 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | 336 | -0.008828 | south | Y | -0.011241 | 0.00038341 | -0.10389 | 0.001668 | 0.00038341 | south | N | 0.00038341 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | 20 | 0 | south | N | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.0092114 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | 14 | 0 | south | N | -0.0024129 | 0.0092114 | -0.095064 | 0.010496 | 0.0024129 | North | Y | 0.0092114 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | 334 | -0.008817 | south | Y | -0.01123 | 0.00039441 | -0.10388 | 0.001679 | 0.00039441 | south | N | 0.00039441 | 0
8460 | B_DAVIS2 | 2 | 340 | -0.008817 | south | Y | -0.01123 | 0.00039441 | -0.10388 | 0.001679 | 0.00039441 | south | N | 0.00039441 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | 38 | -0.008802 | south | N | -0.011215 | 0.00040941 | -0.10387 | 0.001694 | 0.00040941 | south | N | 0.00040941 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | 25 | -0.00881 | south | N | -0.011223 | 0.00040141 | -0.10387 | 0.001686 | 0.00040141 | south | N | 0.00040141 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | 25 | -0.00881 | south | N | -0.011223 | 0.00040141 | -0.10387 | 0.001686 | 0.00040141 | south | N | 0.00040141 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | 38 | -0.00881 | south | N | -0.011223 | 0.00040141 | -0.10387 | 0.001686 | 0.00040141 | south | N | 0.00040141 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | 29 | -0.008773 | south | N | -0.011186 | 0.00043841 | -0.10384 | 0.001723 | 0.00043841 | south | N | 0.00043841 | 0
8560 | CNOPGT1 | 1 | 148.3 | -0.008827 | south | N | -0.01124 | 0.00038441 | -0.10389 | 0.001669 | 0.00038441 | south | N | 0.00038441 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | 148.6 | -0.008827 | south | N | -0.01124 | 0.00038441 | -0.10389 | 0.001669 | 0.00038441 | south | N | 0.00038441 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | 153 | -0.008827 | south | N | -0.01124 | 0.00038441 | -0.10389 | 0.001669 | 0.00038441 | south | N | 0.00038441 | 0
8926 | LGE_GT10 | 1 | 158 | -0.008883 | south | N | -0.011296 | 0.00032841 | -0.10395 | 0.001613 | 0.00032841 | south | N | 0.00032841 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | 153 | -0.008883 | south | N | -0.011296 | 0.00032841 | -0.10395 | 0.001613 | 0.00032841 | south | N | 0.00032841 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | 100 | -0.008883 | south | N | -0.011296 | 0.00032841 | -0.10395 | 0.001613 | 0.00032841 | south | N | 0.00032841 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | 145 | -0.008883 | south | N | -0.011296 | 0.00032841 | -0.10395 | 0.001613 | 0.00032841 | south | N | 0.00032841 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | 147 | -0.008883 | south | N | -0.011296 | 0.00032841 | -0.10395 | 0.001613 | 0.00032841 | south | N | 0.00032841 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | 127 | -0.008883 | south | N | -0.011296 | 0.00032841 | -0.10395 | 0.001613 | 0.00032841 | south | N | 0.00032841 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | 146.5 | -0.008532 | south | Y | -0.010945 | 0.00067941 | -0.1036 | 0.001964 | 0.00067941 | south | N | 0.00067941 | 0
8934 | FGNTS101 | 2 | 147.9 | -0.008532 | south | Y | -0.010945 | 0.00067941 | -0.1036 | 0.001964 | 0.00067941 | south | N | 0.00067941 | 0
8935 | FGNTS201 | 3 | 173 | -0.008532 | south | Y | -0.010945 | 0.00067941 | -0.1036 | 0.001964 | 0.00067941 | south | N | 0.00067941 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | 207 | -0.008647 | south | Y | -0.01106 | 0.00056441 | -0.10371 | 0.001849 | 0.00056441 | south | N | 0.00056441 | 0
8937 | MVGN#2 | 2 | 216.7 | -0.008647 | south | Y | -0.01106 | 0.00056441 | -0.10371 | 0.001849 | 0.00056441 | south | N | 0.00056441 | 0
8938 | MVGN#3 | 3 | 242 | -0.008647 | south | Y | -0.01106 | 0.00056441 | -0.10371 | 0.001849 | 0.00056441 | south | N | 0.00056441 | 0
8981 | HECN1 | 1 | 144 | -0.008647 | south | Y | -0.01106 | 0.00056441 | -0.10371 | 0.001849 | 0.00056441 | south | N | 0.00056441 | 0
8982 | HECN2 | 2 | 144 | -0.008647 | south | Y | -0.01106 | 0.00056441 | -0.10371 | 0.001849 | 0.00056441 | south | N | 0.00056441 | 0
8983 | HECN3 | 3 | 171 | -0.008647 | south | Y | -0.01106 | 0.00056441 | -0.10371 | 0.001849 | 0.00056441 | south | N | 0.00056441 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | 310 | -0.010262 | south | Y | -0.012675 | -0.0010506 | -0.10533 | 0.00023396 | 0.00023396 | houston | Y | 0.0010506 | 0.25315
9001 | DECKR_G2 | 2 | 413 | -0.010262 | south | Y | -0.012675 | -0.0010506 | -0.10533 | 0.00023396 | 0.00023396 | houston | Y | 0.0010506 | 0.33727
9002 | DECKR_G3 | 3 | 42 | -0.010358 | south | Y | -0.012771 | -0.0011466 | -0.10542 | 0.00013796 | 0.00013796 | houston | Y | 0.0011466 | 0.042362
9003 | DECKR_G4 | 4 | 44 | -0.010358 | south | Y | -0.012771 | -0.0011466 | -0.10542 | 0.00013796 | 0.00013796 | houston | Y | 0.0011466 | 0.04438
9004 | DECKR_G5 | 5 | 44 | -0.010358 | south | Y | -0.012771 | -0.0011466 | -0.10542 | 0.00013796 | 0.00013796 | houston | Y | 0.0011466 | 0.04438
9005 | DECKR_G6 | 6 | 47 | -0.010358 | south | Y | -0.012771 | -0.0011466 | -0.10542 | 0.00013796 | 0.00013796 | houston | Y | 0.0011466 | 0.047405
9016 | SANDH_G1 | 1 | 49 | -0.010213 | south | Y | -0.012626 | -0.0010016 | -0.10528 | 0.00028296 | 0.00028296 | houston | Y | 0.0010016 | 0.035213
9017 | SANDH_G2 | 2 | 46 | -0.010213 | south | Y | -0.012626 | -0.0010016 | -0.10528 | 0.00028296 | 0.00028296 | houston | Y | 0.0010016 | 0.033057
9018 | SANDH_G3 | 3 | 46 | -0.010213 | south | Y | -0.012626 | -0.0010016 | -0.10528 | 0.00028296 | 0.00028296 | houston | Y | 0.0010016 | 0.033057
9019 | SANDH_G4 | 4 | 47 | -0.010213 | south | Y | -0.012626 | -0.0010016 | -0.10528 | 0.00028296 | 0.00028296 | houston | Y | 0.0010016 | 0.033775
9020 | SANDHG5A | 5A | 154 | -0.010213 | south | Y | -0.012626 | -0.0010016 | -0.10528 | 0.00028296 | 0.00028296 | houston | Y | 0.0010016 | 0.11067
9021 | SANDHG5C | 5C | 148 | -0.010213 | south | Y | -0.012626 | -0.0010016 | -0.10528 | 0.00028296 | 0.00028296 | houston | Y | 0.0010016 | 0.10636
9022 | SANDH_G6 | 6 | 48 | -0.010213 | south | Y | -0.012626 | -0.0010016 | -0.10528 | 0.00028296 | 0.00028296 | houston | Y | 0.0010016 | 0.034494
9023 | SANDH_G7 | 7 | 48 | -0.010213 | south | Y | -0.012626 | -0.0010016 | -0.10528 | 0.00028296 | 0.00028296 | houston | Y | 0.0010016 | 0.034494
11001 | NAV1CT | 1 | 70 | 0.094797 | west | Y | 0.092384 | 0.10401 | -0.00026748 | 0.10529 | 0.00026748 | west | N | 0.00026748 | 0
11009 | NAV2CT | 1 | 70 | 0.094797 | west | Y | 0.092384 | 0.10401 | -0.00026748 | 0.10529 | 0.00026748 | west | N | 0.00026748 | 0
11011 | NAV3ST | 1 | 92.8 | 0.094797 | west | Y | 0.092384 | 0.10401 | -0.00026748 | 0.10529 | 0.00026748 | west | N | 0.00026748 | 0
11012 | NAV4CT | 1 | 80 | 0.094797 | west | Y | 0.092384 | 0.10401 | -0.00026748 | 0.10529 | 0.00026748 | west | N | 0.00026748 | 0
11013 | NAV5CT | 1 | 80 | 0.094797 | west | Y | 0.092384 | 0.10401 | -0.00026748 | 0.10529 | 0.00026748 | west | N | 0.00026748 | 0
11014 | NAV6ST | 1 | 115 | 0.094797 | west | Y | 0.092384 | 0.10401 | -0.00026748 | 0.10529 | 0.00026748 | west | N | 0.00026748 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | 208.2 | 0.094785 | west | Y | 0.092372 | 0.104 | -0.00027948 | 0.10528 | 0.00027948 | west | N | 0.00027948 | 0
11021 | TIEHVCG_ | 1 | 142.1 | 0.094785 | west | Y | 0.092372 | 0.104 | -0.00027948 | 0.10528 | 0.00027948 | west | N | 0.00027948 | 0
11022 | TIEHVCG_ | 1 | 132.4 | 0.094785 | west | Y | 0.092372 | 0.104 | -0.00027948 | 0.10528 | 0.00027948 | west | N | 0.00027948 | 0
11023 | TIEHVCG_ | 1 | 136 | 0.094785 | west | Y | 0.092372 | 0.104 | -0.00027948 | 0.10528 | 0.00027948 | west | N | 0.00027948 | 0
11024 | TIEHVCG_ | 1 | 147 | 0.094785 | west | Y | 0.092372 | 0.104 | -0.00027948 | 0.10528 | 0.00027948 | west | N | 0.00027948 | 0
11025 | TIEHVSG_ | 1 | 210 | 0.094785 | west | Y | 0.092372 | 0.104 | -0.00027948 | 0.10528 | 0.00027948 | west | N | 0.00027948 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | 209 | 0.099644 | west | Y | 0.097231 | 0.10886 | 0.0045795 | 0.11014 | 0.0045795 | west | N | 0.0045795 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | 126.5 | 0.099644 | west | Y | 0.097231 | 0.10886 | 0.0045795 | 0.11014 | 0.0045795 | west | N | 0.0045795 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | 249 | 0.099644 | west | Y | 0.097231 | 0.10886 | 0.0045795 | 0.11014 | 0.0045795 | west | N | 0.0045795 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | 197 | 0.099644 | west | Y | 0.097231 | 0.10886 | 0.0045795 | 0.11014 | 0.0045795 | west | N | 0.0045795 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | 200 | 0.095921 | west | Y | 0.093508 | 0.10513 | 0.00085652 | 0.10642 | 0.00085652 | west | N | 0.00085652 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | 121.9 | 0.095921 | west | Y | 0.093508 | 0.10513 | 0.00085652 | 0.10642 | 0.00085652 | west | N | 0.00085652 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | 149 | 0.093739 | west | Y | 0.091326 | 0.10295 | -0.0013255 | 0.10423 | 0.0013255 | west | N | 0.0013255 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.095113 | west | Y | 0.0927 | 0.10432 | 4.852e-05 | 0.10561 | 4.852e-05 | west | N | 4.852e-05 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | 180 | 0.095113 | west | Y | 0.0927 | 0.10432 | 4.852e-05 | 0.10561 | 4.852e-05 | west | N | 4.852e-05 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | 225 | 0.095061 | west | Y | 0.092648 | 0.10427 | -3.4795e-06 | 0.10556 | 3.4795e-06 | west | N | 3.4795e-06 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.097551 | west | Y | 0.095138 | 0.10676 | 0.0024865 | 0.10805 | 0.0024865 | west | N | 0.0024865 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | 125 | 0.097551 | west | Y | 0.095138 | 0.10676 | 0.0024865 | 0.10805 | 0.0024865 | west | N | 0.0024865 | 0
11691 | KMICHICT | 1 | 140 | 0.0145 | north | N | 0.012087 | 0.023711 | -0.080564 | 0.024996 | 0.012087 | North | N | 0.012087 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | 141 | 0.0145 | north | N | 0.012087 | 0.023711 | -0.080564 | 0.024996 | 0.012087 | North | N | 0.012087 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | 309 | 0.0145 | north | N | 0.012087 | 0.023711 | -0.080564 | 0.024996 | 0.012087 | North | N | 0.012087 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | 143 | 0.0145 | north | N | 0.012087 | 0.023711 | -0.080564 | 0.024996 | 0.012087 | North | N | 0.012087 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | 144 | 0.0145 | north | N | 0.012087 | 0.023711 | -0.080564 | 0.024996 | 0.012087 | North | N | 0.012087 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | 310 | 0.0145 | north | N | 0.012087 | 0.023711 | -0.080564 | 0.024996 | 0.012087 | North | N | 0.012087 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | 196 | -0.011858 | north | Y | -0.014271 | -0.0026466 | -0.10692 | -0.001362 | 0.001362 | houston | Y | 0.014271 | 2.5301
12323 | ENNSTRAC | 2 | 111 | -0.011858 | north | Y | -0.014271 | -0.0026466 | -0.10692 | -0.001362 | 0.001362 | houston | Y | 0.014271 | 1.4329
12357 | RNRTPL_1 | 1 | 0 | 0.015509 | north | N | 0.013096 | 0.02472 | -0.079555 | 0.026005 | 0.013096 | North | N | 0.013096 | 0
12411 | FPLEFR1A | 1 | 161 | 0.004395 | north | Y | 0.0019821 | 0.013606 | -0.090669 | 0.014891 | 0.0019821 | North | N | 0.0019821 | 0
12412 | FPLEFR1B | 2 | 164 | 0.004395 | north | Y | 0.0019821 | 0.013606 | -0.090669 | 0.014891 | 0.0019821 | North | N | 0.0019821 | 0
12413 | FPLEFR1C | 3 | 164 | 0.004395 | north | Y | 0.0019821 | 0.013606 | -0.090669 | 0.014891 | 0.0019821 | North | N | 0.0019821 | 0
12414 | FPLEFR1S | 4 | 414 | 0.004395 | north | Y | 0.0019821 | 0.013606 | -0.090669 | 0.014891 | 0.0019821 | North | N | 0.0019821 | 0
12421 | FPLEFR2A | 1 | 162 | 0.004395 | north | Y | 0.0019821 | 0.013606 | -0.090669 | 0.014891 | 0.0019821 | North | N | 0.0019821 | 0
12422 | FPLEFR2B | 2 | 161 | 0.004395 | north | Y | 0.0019821 | 0.013606 | -0.090669 | 0.014891 | 0.0019821 | North | N | 0.0019821 | 0
12423 | FPLEFR2C | 3 | 163 | 0.004395 | north | Y | 0.0019821 | 0.013606 | -0.090669 | 0.014891 | 0.0019821 | North | N | 0.0019821 | 0
12424 | FPLEFR2S | 4 | 409 | 0.004395 | north | Y | 0.0019821 | 0.013606 | -0.090669 | 0.014891 | 0.0019821 | North | N | 0.0019821 | 0
12440 | PARKD_1S | 1 | 0 | 0.001541 | north | N | -0.00087186 | 0.010752 | -0.093523 | 0.012037 | 0.00087186 | North | N | 0.00087186 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | 0 | 0.001541 | north | N | -0.00087186 | 0.010752 | -0.093523 | 0.012037 | 0.00087186 | North | N | 0.00087186 | 0
13116 | TGATEWAY | 1 | 148 | -0.003366 | north | N | -0.0057789 | 0.0058454 | -0.09843 | 0.00713 | 0.0057789 | North | N | 0.0057789 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | 130 | -0.003366 | north | N | -0.0057789 | 0.0058454 | -0.09843 | 0.00713 | 0.0057789 | North | N | 0.0057789 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | 145 | -0.003366 | north | N | -0.0057789 | 0.0058454 | -0.09843 | 0.00713 | 0.0057789 | North | N | 0.0057789 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | 399 | -0.003366 | north | N | -0.0057789 | 0.0058454 | -0.09843 | 0.00713 | 0.0057789 | North | N | 0.0057789 | 0
13131 | CALFREST | 1 | 150.7 | -0.011324 | north | Y | -0.013737 | -0.0021126 | -0.10639 | -0.00082804 | 0.00082804 | houston | Y | 0.013737 | 1.9454
13132 | CALFREST | 2 | 151 | -0.011324 | north | Y | -0.013737 | -0.0021126 | -0.10639 | -0.00082804 | 0.00082804 | houston | Y | 0.013737 | 1.9492
13133 | CALFREST | 3 | 177.4 | -0.011324 | north | Y | -0.013737 | -0.0021126 | -0.10639 | -0.00082804 | 0.00082804 | houston | Y | 0.013737 | 2.29
13134 | CALFREST | 4 | 151.5 | -0.010761 | north | Y | -0.013174 | -0.0015496 | -0.10583 | -0.00026504 | 0.00026504 | houston | Y | 0.013174 | 1.9557
13135 | CALFREST | 5 | 152.3 | -0.010761 | north | Y | -0.013174 | -0.0015496 | -0.10583 | -0.00026504 | 0.00026504 | houston | Y | 0.013174 | 1.966
13136 | CALFREST | 6 | 177.5 | -0.010761 | north | Y | -0.013174 | -0.0015496 | -0.10583 | -0.00026504 | 0.00026504 | houston | Y | 0.013174 | 2.2913
13432 | SANDOW_5 | 5 | 581 | -0.011912 | south | Y | -0.014325 | -0.0027006 | -0.10698 | -0.001416 | 0.001416 | houston | Y | 0.0027006 | 0.74632
13691 | OAKGROVE | 1 | 855 | -0.011183 | north | Y | -0.013596 | -0.0019716 | -0.10625 | -0.00068704 | 0.00068704 | houston | Y | 0.013596 | 11.037
13692 | OAKGROVE | 2 | 855 | -0.011183 | north | Y | -0.013596 | -0.0019716 | -0.10625 | -0.00068704 | 0.00068704 | houston | Y | 0.013596 | 11.037
32798 | BRYN_TAM | 1 | 32 | -0.011153 | north | N | -0.013566 | -0.0019416 | -0.10622 | -0.00065704 | 0.00065704 | houston | Y | 0.013566 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | 48 | -0.011178 | north | Y | -0.013591 | -0.0019666 | -0.10624 | -0.00068204 | 0.00068204 | houston | Y | 0.013591 | 0.61962
32884 | BRYN_DNS | 1 | 46 | -0.011178 | north | Y | -0.013591 | -0.0019666 | -0.10624 | -0.00068204 | 0.00068204 | houston | Y | 0.013591 | 0.59381
32886 | BRYN_ATK | MB | 12 | -0.011155 | north | Y | -0.013568 | -0.0019436 | -0.10622 | -0.00065904 | 0.00065904 | houston | Y | 0.013568 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | 51 | -0.011155 | north | Y | -0.013568 | -0.0019436 | -0.10622 | -0.00065904 | 0.00065904 | houston | Y | 0.013568 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | 17 | -0.011155 | north | Y | -0.013568 | -0.0019436 | -0.10622 | -0.00065904 | 0.00065904 | houston | Y | 0.013568 | 0.21945
32890 | BRYN_ATK | MB | 22 | -0.011155 | north | Y | -0.013568 | -0.0019436 | -0.10622 | -0.00065904 | 0.00065904 | houston | Y | 0.013568 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | 25 | -0.011155 | north | Y | -0.013568 | -0.0019436 | -0.10622 | -0.00065904 | 0.00065904 | houston | Y | 0.013568 | 0
32892 | BRYN_DNS | 1 | 105 | -0.011178 | north | Y | -0.013591 | -0.0019666 | -0.10624 | -0.00068204 | 0.00068204 | houston | Y | 0.013591 | 1.3554
36998 | RDCNYNG1 | 1 | 84 | 0.095505 | west | Y | 0.093092 | 0.10472 | 0.00044052 | 0.106 | 0.00044052 | west | N | 0.00044052 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | 80 | 0.086887 | west | Y | 0.084474 | 0.096098 | -0.0081775 | 0.097383 | 0.0081775 | west | N | 0.0081775 | 0
38437 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.086827 | west | Y | 0.084414 | 0.096038 | -0.0082375 | 0.097323 | 0.0082375 | west | N | 0.0082375 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | 150 | 0.086827 | west | Y | 0.084414 | 0.096038 | -0.0082375 | 0.097323 | 0.0082375 | west | N | 0.0082375 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | 70.8 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | 66.7 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | 53 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | 153.2 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | 153.5 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | 152.3 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | 96 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | 244 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | 40 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | 100.3 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | 92.9 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | 102.7 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | 102 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | 32 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | 30 | -0.010477 | houston | N | -0.01289 | -0.0012656 | -0.10554 | 1.8962e-05 | 1.8962e-05 | houston | N | 1.8962e-05 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | 111 | -0.010326 | houston | N | -0.012739 | -0.0011146 | -0.10539 | 0.00016996 | 0.00016996 | houston | N | 0.00016996 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | 111 | -0.010326 | houston | N | -0.012739 | -0.0011146 | -0.10539 | 0.00016996 | 0.00016996 | houston | N | 0.00016996 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | 119 | -0.010326 | houston | N | -0.012739 | -0.0011146 | -0.10539 | 0.00016996 | 0.00016996 | houston | N | 0.00016996 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | 109.5 | -0.010326 | houston | N | -0.012739 | -0.0011146 | -0.10539 | 0.00016996 | 0.00016996 | houston | N | 0.00016996 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | 152.3 | -0.011183 | north | Y | -0.013596 | -0.0019716 | -0.10625 | -0.00068704 | 0.00068704 | houston | Y | 0.013596 | 1.966
39970 | TNTNPONE | 1 | 153 | -0.011183 | north | Y | -0.013596 | -0.0019716 | -0.10625 | -0.00068704 | 0.00068704 | houston | Y | 0.013596 | 1.9751
48500 | APD_GT1_ | 1 | 136 | -0.010565 | houston | N | -0.012978 | -0.0013536 | -0.10563 | -6.9038e-05 | 6.9038e-05 | houston | N | 6.9038e-05 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | 33 | -0.010427 | houston | N | -0.01284 | -0.0012156 | -0.10549 | 6.8962e-05 | 6.8962e-05 | houston | N | 6.8962e-05 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | 42 | -0.010564 | houston | Y | -0.012977 | -0.0013526 | -0.10563 | -6.8038e-05 | 6.8038e-05 | houston | N | 6.8038e-05 | 0
48512 | LPE_GT2_ | 2 | 42 | -0.010564 | houston | Y | -0.012977 | -0.0013526 | -0.10563 | -6.8038e-05 | 6.8038e-05 | houston | N | 6.8038e-05 | 0
48513 | LPE_GT3_ | 3 | 38 | -0.010564 | houston | Y | -0.012977 | -0.0013526 | -0.10563 | -6.8038e-05 | 6.8038e-05 | houston | N | 6.8038e-05 | 0
48514 | LPE_GT4_ | 4 | 38 | -0.010564 | houston | Y | -0.012977 | -0.0013526 | -0.10563 | -6.8038e-05 | 6.8038e-05 | houston | N | 6.8038e-05 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | 71 | -0.010295 | houston | N | -0.012708 | -0.0010836 | -0.10536 | 0.00020096 | 0.00020096 | houston | N | 0.00020096 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | 10 | -0.010295 | houston | N | -0.012708 | -0.0010836 | -0.10536 | 0.00020096 | 0.00020096 | houston | N | 0.00020096 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | 163 | -0.010429 | houston | N | -0.012842 | -0.0012176 | -0.10549 | 6.6962e-05 | 6.6962e-05 | houston | N | 6.6962e-05 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | 163 | -0.010429 | houston | N | -0.012842 | -0.0012176 | -0.10549 | 6.6962e-05 | 6.6962e-05 | houston | N | 6.6962e-05 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | 245 | -0.010429 | houston | N | -0.012842 | -0.0012176 | -0.10549 | 6.6962e-05 | 6.6962e-05 | houston | N | 6.6962e-05 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | 65 | -0.010531 | houston | N | -0.012944 | -0.0013196 | -0.1056 | -3.5038e-05 | 3.5038e-05 | houston | N | 3.5038e-05 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | 60 | -0.010531 | houston | N | -0.012944 | -0.0013196 | -0.1056 | -3.5038e-05 | 3.5038e-05 | houston | N | 3.5038e-05 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | 65 | -0.010531 | houston | N | -0.012944 | -0.0013196 | -0.1056 | -3.5038e-05 | 3.5038e-05 | houston | N | 3.5038e-05 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | 65 | -0.010531 | houston | N | -0.012944 | -0.0013196 | -0.1056 | -3.5038e-05 | 3.5038e-05 | houston | N | 3.5038e-05 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | 149 | -0.010553 | houston | N | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | 65.1 | -0.010553 | houston | N | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | 91 | -0.010525 | houston | N | -0.012938 | -0.0013136 | -0.10559 | -2.9038e-05 | 2.9038e-05 | houston | N | 2.9038e-05 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | 87.6 | -0.010525 | houston | N | -0.012938 | -0.0013136 | -0.10559 | -2.9038e-05 | 2.9038e-05 | houston | N | 2.9038e-05 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | 87 | -0.010525 | houston | N | -0.012938 | -0.0013136 | -0.10559 | -2.9038e-05 | 2.9038e-05 | houston | N | 2.9038e-05 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | 54.5 | -0.010525 | houston | N | -0.012938 | -0.0013136 | -0.10559 | -2.9038e-05 | 2.9038e-05 | houston | N | 2.9038e-05 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | 12.2 | -0.010525 | houston | N | -0.012938 | -0.0013136 | -0.10559 | -2.9038e-05 | 2.9038e-05 | houston | N | 2.9038e-05 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | 743 | -0.010589 | houston | Y | -0.013002 | -0.0013776 | -0.10565 | -9.3038e-05 | 9.3038e-05 | houston | N | 9.3038e-05 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | 735 | -0.010579 | houston | Y | -0.012992 | -0.0013676 | -0.10564 | -8.3038e-05 | 8.3038e-05 | houston | N | 8.3038e-05 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | 172 | -0.010592 | houston | Y | -0.013005 | -0.0013806 | -0.10566 | -9.6038e-05 | 9.6038e-05 | houston | N | 9.6038e-05 | 0
48584 | CBY_GT4_ | 2 | 172 | -0.010592 | houston | Y | -0.013005 | -0.0013806 | -0.10566 | -9.6038e-05 | 9.6038e-05 | houston | N | 9.6038e-05 | 0
48585 | CBY_ST4_ | 3 | 172 | -0.010592 | houston | Y | -0.013005 | -0.0013806 | -0.10566 | -9.6038e-05 | 9.6038e-05 | houston | N | 9.6038e-05 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | 173 | -0.01065 | houston | N | -0.013063 | -0.0014386 | -0.10571 | -0.00015404 | 0.00015404 | houston | N | 0.00015404 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | 173 | -0.010567 | houston | N | -0.01298 | -0.0013556 | -0.10563 | -7.1038e-05 | 7.1038e-05 | houston | N | 7.1038e-05 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | 135 | -0.010567 | houston | N | -0.01298 | -0.0013556 | -0.10563 | -7.1038e-05 | 7.1038e-05 | houston | N | 7.1038e-05 | 0
48595 | BTE_GT2_ | 1 | 162.8 | -0.010599 | houston | N | -0.013012 | -0.0013876 | -0.10566 | -0.00010304 | 0.00010304 | houston | N | 0.00010304 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | 161.4 | -0.010599 | houston | N | -0.013012 | -0.0013876 | -0.10566 | -0.00010304 | 0.00010304 | houston | N | 0.00010304 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | 158.9 | -0.010599 | houston | N | -0.013012 | -0.0013876 | -0.10566 | -0.00010304 | 0.00010304 | houston | N | 0.00010304 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | 269.2 | -0.010599 | houston | N | -0.013012 | -0.0013876 | -0.10566 | -0.00010304 | 0.00010304 | houston | N | 0.00010304 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | 64 | -0.010553 | houston | N | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | 63.2 | -0.010553 | houston | N | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | 82.6 | -0.010553 | houston | N | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | 73.6 | -0.010553 | houston | N | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | 163.2 | -0.010545 | houston | N | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | 157.1 | -0.010545 | houston | N | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | 157.5 | -0.010545 | houston | N | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | 157 | -0.010545 | houston | N | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | 269 | -0.010545 | houston | N | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | 5 | -0.010589 | houston | N | -0.013002 | -0.0013776 | -0.10565 | -9.3038e-05 | 9.3038e-05 | houston | N | 9.3038e-05 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | 21 | -0.010589 | houston | N | -0.013002 | -0.0013776 | -0.10565 | -9.3038e-05 | 9.3038e-05 | houston | N | 9.3038e-05 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | 154.2 | -0.011028 | north | N | -0.013441 | -0.0018166 | -0.10609 | -0.00053204 | 0.00053204 | houston | Y | 0.013441 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | 156 | -0.011028 | north | N | -0.013441 | -0.0018166 | -0.10609 | -0.00053204 | 0.00053204 | houston | Y | 0.013441 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | 156 | -0.011028 | north | N | -0.013441 | -0.0018166 | -0.10609 | -0.00053204 | 0.00053204 | houston | Y | 0.013441 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | 380 | -0.011028 | north | N | -0.013441 | -0.0018166 | -0.10609 | -0.00053204 | 0.00053204 | houston | Y | 0.013441 | 0
48690 | GBY_GN5_ | 5 | 398 | -0.010604 | houston | Y | -0.013017 | -0.0013926 | -0.10567 | -0.00010804 | 0.00010804 | houston | N | 0.00010804 | 0
48691 | GBY_7374 | A | 46 | -0.010545 | houston | Y | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48691 | GBY_7374 | B | 46 | -0.010545 | houston | Y | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48692 | GBY_8182 | C | 46 | -0.010545 | houston | Y | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48692 | GBY_8182 | D | 55 | -0.010545 | houston | Y | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48693 | GBY_8384 | E | 55 | -0.010545 | houston | Y | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48693 | GBY_8384 | F | 54 | -0.010545 | houston | Y | -0.012958 | -0.0013336 | -0.10561 | -4.9038e-05 | 4.9038e-05 | houston | N | 4.9038e-05 | 0
48721 | LEG_1___ | 1 | 827 | -0.011196 | north | Y | -0.013609 | -0.0019846 | -0.10626 | -0.00070004 | 0.00070004 | houston | Y | 0.013609 | 10.6756
48722 | LEG_2___ | 2 | 819 | -0.011196 | north | Y | -0.013609 | -0.0019846 | -0.10626 | -0.00070004 | 0.00070004 | houston | Y | 0.013609 | 10.5723
48730 | MNS_GT | 1 | 46.1 | -0.010414 | houston | N | -0.012827 | -0.0012026 | -0.10548 | 8.1962e-05 | 8.1962e-05 | houston | N | 8.1962e-05 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | 76 | -0.010121 | houston | Y | -0.012534 | -0.00090959 | -0.10519 | 0.00037496 | 0.00037496 | houston | N | 0.00037496 | 0
48732 | CBE_GT2 | 1 | 76 | -0.010121 | houston | Y | -0.012534 | -0.00090959 | -0.10519 | 0.00037496 | 0.00037496 | houston | N | 0.00037496 | 0
48733 | CBE_ST12 | 1 | 105 | -0.010121 | houston | Y | -0.012534 | -0.00090959 | -0.10519 | 0.00037496 | 0.00037496 | houston | N | 0.00037496 | 0
48734 | CBE_GT3 | 1 | 74 | -0.010121 | houston | Y | -0.012534 | -0.00090959 | -0.10519 | 0.00037496 | 0.00037496 | houston | N | 0.00037496 | 0
48735 | CBE_GT4 | 1 | 74 | -0.010121 | houston | Y | -0.012534 | -0.00090959 | -0.10519 | 0.00037496 | 0.00037496 | houston | N | 0.00037496 | 0
48736 | CBE_ST34 | 1 | 102 | -0.010121 | houston | Y | -0.012534 | -0.00090959 | -0.10519 | 0.00037496 | 0.00037496 | houston | N | 0.00037496 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | 180 | -0.010554 | houston | N | -0.012967 | -0.0013426 | -0.10562 | -5.8038e-05 | 5.8038e-05 | houston | N | 5.8038e-05 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | 158.6 | -0.010554 | houston | N | -0.012967 | -0.0013426 | -0.10562 | -5.8038e-05 | 5.8038e-05 | houston | N | 5.8038e-05 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | 157 | -0.010554 | houston | N | -0.012967 | -0.0013426 | -0.10562 | -5.8038e-05 | 5.8038e-05 | houston | N | 5.8038e-05 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | 35 | -0.01055 | houston | N | -0.012963 | -0.0013386 | -0.10561 | -5.4038e-05 | 5.4038e-05 | houston | N | 5.4038e-05 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | 459 | -0.010509 | houston | Y | -0.012922 | -0.0012976 | -0.10557 | -1.3038e-05 | 1.3038e-05 | houston | N | 1.3038e-05 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | 65 | -0.01059 | houston | N | -0.013003 | -0.0013786 | -0.10565 | -9.4038e-05 | 9.4038e-05 | houston | N | 9.4038e-05 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | 66 | -0.01059 | houston | N | -0.013003 | -0.0013786 | -0.10565 | -9.4038e-05 | 9.4038e-05 | houston | N | 9.4038e-05 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | 70 | -0.01059 | houston | N | -0.013003 | -0.0013786 | -0.10565 | -9.4038e-05 | 9.4038e-05 | houston | N | 9.4038e-05 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | 63 | -0.01059 | houston | N | -0.013003 | -0.0013786 | -0.10565 | -9.4038e-05 | 9.4038e-05 | houston | N | 9.4038e-05 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | 62 | -0.01059 | houston | N | -0.013003 | -0.0013786 | -0.10565 | -9.4038e-05 | 9.4038e-05 | houston | N | 9.4038e-05 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | 104 | -0.01059 | houston | N | -0.013003 | -0.0013786 | -0.10565 | -9.4038e-05 | 9.4038e-05 | houston | N | 9.4038e-05 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | 59 | -0.01059 | houston | N | -0.013003 | -0.0013786 | -0.10565 | -9.4038e-05 | 9.4038e-05 | houston | N | 9.4038e-05 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | 156 | -0.01065 | houston | N | -0.013063 | -0.0014386 | -0.10571 | -0.00015404 | 0.00015404 | houston | N | 0.00015404 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | 154 | -0.01065 | houston | N | -0.013063 | -0.0014386 | -0.10571 | -0.00015404 | 0.00015404 | houston | N | 0.00015404 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | 154 | -0.01065 | houston | N | -0.013063 | -0.0014386 | -0.10571 | -0.00015404 | 0.00015404 | houston | N | 0.00015404 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | 162 | -0.01065 | houston | N | -0.013063 | -0.0014386 | -0.10571 | -0.00015404 | 0.00015404 | houston | N | 0.00015404 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | 157 | -0.010592 | houston | N | -0.013005 | -0.0013806 | -0.10566 | -9.6038e-05 | 9.6038e-05 | houston | N | 9.6038e-05 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | 71 | -0.010557 | houston | N | -0.01297 | -0.0013456 | -0.10562 | -6.1038e-05 | 6.1038e-05 | houston | N | 6.1038e-05 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | 72 | -0.010557 | houston | N | -0.01297 | -0.0013456 | -0.10562 | -6.1038e-05 | 6.1038e-05 | houston | N | 6.1038e-05 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | 39 | -0.010557 | houston | N | -0.01297 | -0.0013456 | -0.10562 | -6.1038e-05 | 6.1038e-05 | houston | N | 6.1038e-05 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | 30 | -0.010557 | houston | N | -0.01297 | -0.0013456 | -0.10562 | -6.1038e-05 | 6.1038e-05 | houston | N | 6.1038e-05 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | 78 | -0.010543 | houston | N | -0.012956 | -0.0013316 | -0.10561 | -4.7038e-05 | 4.7038e-05 | houston | N | 4.7038e-05 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | 80 | -0.010543 | houston | N | -0.012956 | -0.0013316 | -0.10561 | -4.7038e-05 | 4.7038e-05 | houston | N | 4.7038e-05 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | 16.2 | -0.010553 | houston | N | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | 165 | -0.010552 | houston | Y | -0.012965 | -0.0013406 | -0.10562 | -5.6038e-05 | 5.6038e-05 | houston | N | 5.6038e-05 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | 169 | -0.010552 | houston | Y | -0.012965 | -0.0013406 | -0.10562 | -5.6038e-05 | 5.6038e-05 | houston | N | 5.6038e-05 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | 213 | -0.010553 | houston | Y | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | 228 | -0.010553 | houston | Y | -0.012966 | -0.0013416 | -0.10562 | -5.7038e-05 | 5.7038e-05 | houston | N | 5.7038e-05 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | 12 | -0.010552 | houston | Y | -0.012965 | -0.0013406 | -0.10562 | -5.6038e-05 | 5.6038e-05 | houston | N | 5.6038e-05 | 0
48855 | SRB_GT21 | MB | 18 | -0.010552 | houston | Y | -0.012965 | -0.0013406 | -0.10562 | -5.6038e-05 | 5.6038e-05 | houston | N | 5.6038e-05 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | 50 | -0.010501 | houston | Y | -0.012914 | -0.0012896 | -0.10557 | -5.0378e-06 | 5.0378e-06 | houston | N | 5.0378e-06 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | 104 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48874 | THW_ST4_ | 4 | 104 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48875 | THW_3132 | A | 54 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48875 | THW_3132 | B | 53 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48877 | THW_3334 | C | 54 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48877 | THW_3334 | D | 57 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48879 | THW_4142 | E | 54 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48879 | THW_4142 | F | 54 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48881 | THW_4344 | G | 58 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48881 | THW_4344 | H | 58 | -0.01058 | houston | Y | -0.012993 | -0.0013686 | -0.10564 | -8.4038e-05 | 8.4038e-05 | houston | N | 8.4038e-05 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | 12 | -0.010588 | houston | Y | -0.013001 | -0.0013766 | -0.10565 | -9.2038e-05 | 9.2038e-05 | houston | N | 9.2038e-05 | 0
48885 | THW_5152 | A | 56 | -0.010609 | houston | Y | -0.013022 | -0.0013976 | -0.10567 | -0.00011304 | 0.00011304 | houston | N | 0.00011304 | 0
48885 | THW_5152 | B | 59 | -0.010609 | houston | Y | -0.013022 | -0.0013976 | -0.10567 | -0.00011304 | 0.00011304 | houston | N | 0.00011304 | 0
48886 | THW_5354 | C | 56 | -0.010609 | houston | Y | -0.013022 | -0.0013976 | -0.10567 | -0.00011304 | 0.00011304 | houston | N | 0.00011304 | 0
48886 | THW_5354 | D | 56 | -0.010609 | houston | Y | -0.013022 | -0.0013976 | -0.10567 | -0.00011304 | 0.00011304 | houston | N | 0.00011304 | 0
48887 | THW_5556 | E | 59 | -0.010609 | houston | Y | -0.013022 | -0.0013976 | -0.10567 | -0.00011304 | 0.00011304 | houston | N | 0.00011304 | 0
48887 | THW_5556 | F | 56 | -0.010609 | houston | Y | -0.013022 | -0.0013976 | -0.10567 | -0.00011304 | 0.00011304 | houston | N | 0.00011304 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | 66 | -0.010118 | houston | Y | -0.012531 | -0.00090659 | -0.10518 | 0.00037796 | 0.00037796 | houston | N | 0.00037796 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | 161 | -0.01045 | houston | Y | -0.012863 | -0.0012386 | -0.10551 | 4.5962e-05 | 4.5962e-05 | houston | N | 4.5962e-05 | 0
48922 | WAP_GN2_ | 2 | 166 | -0.01045 | houston | Y | -0.012863 | -0.0012386 | -0.10551 | 4.5962e-05 | 4.5962e-05 | houston | N | 4.5962e-05 | 0
48923 | WAP_GN3_ | 3 | 248 | -0.01045 | houston | Y | -0.012863 | -0.0012386 | -0.10551 | 4.5962e-05 | 4.5962e-05 | houston | N | 4.5962e-05 | 0
48924 | WAP_GN4_ | 4 | 546 | -0.01045 | houston | Y | -0.012863 | -0.0012386 | -0.10551 | 4.5962e-05 | 4.5962e-05 | houston | N | 4.5962e-05 | 0
48925 | WAP_GN5_ | 5 | 643 | -0.01045 | houston | N | -0.012863 | -0.0012386 | -0.10551 | 4.5962e-05 | 4.5962e-05 | houston | N | 4.5962e-05 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | 651 | -0.010429 | houston | Y | -0.012842 | -0.0012176 | -0.10549 | 6.6962e-05 | 6.6962e-05 | houston | N | 6.6962e-05 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | 564 | -0.010429 | houston | Y | -0.012842 | -0.0012176 | -0.10549 | 6.6962e-05 | 6.6962e-05 | houston | N | 6.6962e-05 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | 600 | -0.010429 | houston | Y | -0.012842 | -0.0012176 | -0.10549 | 6.6962e-05 | 6.6962e-05 | houston | N | 6.6962e-05 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | 13 | -0.01045 | houston | Y | -0.012863 | -0.0012386 | -0.10551 | 4.5962e-05 | 4.5962e-05 | houston | N | 4.5962e-05 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | 12 | -0.010589 | houston | Y | -0.013002 | -0.0013776 | -0.10565 | -9.3038e-05 | 9.3038e-05 | houston | N | 9.3038e-05 | 0
49803 | EXN_15GT | 1 | 34 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | 34.7 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | 32.7 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | 45.9 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | 17.7 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | 20.4 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | 19.9 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | 35 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | 18 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | 85.4 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | 148 | -0.010582 | houston | N | -0.012995 | -0.0013706 | -0.10565 | -8.6038e-05 | 8.6038e-05 | houston | N | 8.6038e-05 | 0
49851 | DOW17000 | 37 | 62 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | 71.4 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | 45 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | 101 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | 86 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | 88 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | 50 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | 18 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | 94 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | 70 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | 63 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | 72 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | 64.8 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | 101 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | 97 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | 103 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | 76 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | 80 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | 80 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | 171 | -0.010261 | houston | N | -0.012674 | -0.0010496 | -0.10533 | 0.00023496 | 0.00023496 | houston | N | 0.00023496 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58909 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58909 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58909 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58909 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58909 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58919 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58919 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58919 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58919 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58919 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58919 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58929 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58929 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58929 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58929 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58929 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58929 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58949 | PEARSALL | 1 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58949 | PEARSALL | 2 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58949 | PEARSALL | 3 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58949 | PEARSALL | 4 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58949 | PEARSALL | 5 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
58949 | PEARSALL | 6 | 8.4 | -0.004406 | south | Y | -0.0068189 | 0.0048054 | -0.09947 | 0.00609 | 0.0048054 | south | N | 0.0048054 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | 76.5 | 0.083943 | west | Y | 0.08153 | 0.093154 | -0.011121 | 0.094439 | 0.011121 | west | N | 0.011121 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | 80 | 0.086988 | west | Y | 0.084575 | 0.096199 | -0.0080765 | 0.097484 | 0.0080765 | west | N | 0.0080765 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | 40 | 0.086988 | west | Y | 0.084575 | 0.096199 | -0.0080765 | 0.097484 | 0.0080765 | west | N | 0.0080765 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | 80 | 0.087419 | west | Y | 0.085006 | 0.09663 | -0.0076455 | 0.097915 | 0.0076455 | west | N | 0.0076455 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | 80 | 0.086901 | west | Y | 0.084488 | 0.096112 | -0.0081635 | 0.097397 | 0.0081635 | west | N | 0.0081635 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | 80 | 0.084598 | west | Y | 0.082185 | 0.093809 | -0.010466 | 0.095094 | 0.010466 | west | N | 0.010466 | 0
60018 | DSKY1 | 1 | 84 | 0.083845 | west | Y | 0.081432 | 0.093056 | -0.011219 | 0.094341 | 0.011219 | west | N | 0.011219 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | 80 | 0.087419 | west | Y | 0.085006 | 0.09663 | -0.0076455 | 0.097915 | 0.0076455 | west | N | 0.0076455 | 0
60057 | CALLAHAN | 1 | 114 | -0.008379 | south | Y | -0.010792 | 0.00083241 | -0.10344 | 0.002117 | 0.00083241 | south | N | 0.00083241 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | 120 | 0.08963 | west | Y | 0.087217 | 0.098841 | -0.0054345 | 0.10013 | 0.0054345 | west | N | 0.0054345 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | 233 | 0.08963 | west | Y | 0.087217 | 0.098841 | -0.0054345 | 0.10013 | 0.0054345 | west | N | 0.0054345 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | 170.2 | 0.08963 | west | Y | 0.087217 | 0.098841 | -0.0054345 | 0.10013 | 0.0054345 | west | N | 0.0054345 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | 222 | -0.008379 | south | Y | -0.010792 | 0.00083241 | -0.10344 | 0.002117 | 0.00083241 | south | N | 0.00083241 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | 184 | -0.008379 | south | Y | -0.010792 | 0.00083241 | -0.10344 | 0.002117 | 0.00083241 | south | N | 0.00083241 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | 224 | -0.008379 | south | Y | -0.010792 | 0.00083241 | -0.10344 | 0.002117 | 0.00083241 | south | N | 0.00083241 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | 115 | -0.008379 | south | Y | -0.010792 | 0.00083241 | -0.10344 | 0.002117 | 0.00083241 | south | N | 0.00083241 | 0
60074 | HORSH5 | 1 | 100 | -0.008379 | south | Y | -0.010792 | 0.00083241 | -0.10344 | 0.002117 | 0.00083241 | south | N | 0.00083241 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | 60 | 0.09704 | west | Y | 0.094627 | 0.10625 | 0.0019755 | 0.10754 | 0.0019755 | west | N | 0.0019755 | 0
60201 | RIO DRCS | F | 0 | 0.018973 | south | N | 0.01656 | 0.028184 | -0.076091 | 0.029469 | 0.01656 | North | Y | 0.028184 | 0
60202 | FRIEND_R | F | 0 | 0.072005 | west | N | 0.069592 | 0.081216 | -0.023059 | 0.082501 | 0.023059 | west | N | 0.023059 | 0
60203 | PRES0A | BT | 4.8 | 0.089257 | west | N | 0.086844 | 0.098468 | -0.0058075 | 0.099753 | 0.0058075 | west | N | 0.0058075 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | 37.5 | 0.097655 | west | Y | 0.095242 | 0.10687 | 0.0025905 | 0.10815 | 0.0025905 | west | N | 0.0025905 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | 107.5 | 0.097655 | west | Y | 0.095242 | 0.10687 | 0.0025905 | 0.10815 | 0.0025905 | west | N | 0.0025905 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | 135 | 0.097655 | west | Y | 0.095242 | 0.10687 | 0.0025905 | 0.10815 | 0.0025905 | west | N | 0.0025905 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | 119 | 0.097655 | west | Y | 0.095242 | 0.10687 | 0.0025905 | 0.10815 | 0.0025905 | west | N | 0.0025905 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | 105 | 0.097655 | west | Y | 0.095242 | 0.10687 | 0.0025905 | 0.10815 | 0.0025905 | west | N | 0.0025905 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | 80.5 | 0.097655 | west | Y | 0.095242 | 0.10687 | 0.0025905 | 0.10815 | 0.0025905 | west | N | 0.0025905 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | 150 | 0.088534 | west | Y | 0.086121 | 0.097745 | -0.0065305 | 0.09903 | 0.0065305 | west | N | 0.0065305 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | 112.5 | 0.087036 | west | Y | 0.084623 | 0.096247 | -0.0080285 | 0.097532 | 0.0080285 | west | N | 0.0080285 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | 149.5 | 0.087036 | west | Y | 0.084623 | 0.096247 | -0.0080285 | 0.097532 | 0.0080285 | west | N | 0.0080285 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | 186 | 0.087036 | west | Y | 0.084623 | 0.096247 | -0.0080285 | 0.097532 | 0.0080285 | west | N | 0.0080285 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | 214.5 | 0.087036 | west | Y | 0.084623 | 0.096247 | -0.0080285 | 0.097532 | 0.0080285 | west | N | 0.0080285 | 0
80003 | MILHWYS | F | 0 | -0.008714 | south | N | -0.011127 | 0.00049741 | -0.10378 | 0.001782 | 0.00049741 | south | N | 0.00049741 | 0
80010 | EPLVT1 | F | 0 | 0.009032 | south | N | 0.0066191 | 0.018243 | -0.086032 | 0.019528 | 0.0066191 | North | Y | 0.018243 | 0
80012 | LAR | F | 0 | -0.00645 | south | N | -0.0088629 | 0.0027614 | -0.10151 | 0.004046 | 0.0027614 | south | N | 0.0027614 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | 28 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | 43.6 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | 74 | -0.009304 | south | N | -0.011717 | -9.2588e-05 | -0.10437 | 0.001192 | 9.2588e-05 | south | N | 9.2588e-05 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | 94 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | 41 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | 38 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | 19 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | 94 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | 36 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | 43 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | 22 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | 39 | -0.009189 | south | N | -0.011602 | 2.2412e-05 | -0.10425 | 0.001307 | 2.2412e-05 | south | N | 2.2412e-05 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | 15 | -0.009189 | south | N | -0.011602 | 2.2412e-05 | -0.10425 | 0.001307 | 2.2412e-05 | south | N | 2.2412e-05 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | 7 | -0.009189 | south | N | -0.011602 | 2.2412e-05 | -0.10425 | 0.001307 | 2.2412e-05 | south | N | 2.2412e-05 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | 15 | -0.009189 | south | N | -0.011602 | 2.2412e-05 | -0.10425 | 0.001307 | 2.2412e-05 | south | N | 2.2412e-05 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | 39 | -0.009189 | south | N | -0.011602 | 2.2412e-05 | -0.10425 | 0.001307 | 2.2412e-05 | south | N | 2.2412e-05 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | 39 | -0.009189 | south | N | -0.011602 | 2.2412e-05 | -0.10425 | 0.001307 | 2.2412e-05 | south | N | 2.2412e-05 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | 148 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | 50 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | 55 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | 50 | -0.008741 | south | Y | -0.011154 | 0.00047041 | -0.10381 | 0.001755 | 0.00047041 | south | N | 0.00047041 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | 12 | -0.008883 | south | N | -0.011296 | 0.00032841 | -0.10395 | 0.001613 | 0.00032841 | south | N | 0.00032841 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | 15 | -0.009169 | south | N | -0.011582 | 4.2412e-05 | -0.10423 | 0.001327 | 4.2412e-05 | south | N | 4.2412e-05 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | 23 | -0.009169 | south | N | -0.011582 | 4.2412e-05 | -0.10423 | 0.001327 | 4.2412e-05 | south | N | 4.2412e-05 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | 48 | -0.009281 | south | N | -0.011694 | -6.9588e-05 | -0.10435 | 0.001215 | 6.9588e-05 | south | N | 6.9588e-05 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | 8 | -0.00917 | south | N | -0.011583 | 4.1412e-05 | -0.10423 | 0.001326 | 4.1412e-05 | south | N | 4.1412e-05 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | 180 | -0.008826 | south | Y | -0.011239 | 0.00038541 | -0.10389 | 0.00167 | 0.00038541 | south | N | 0.00038541 | 0
80262 | NBEC91A | 1 | 180 | -0.008828 | south | Y | -0.011241 | 0.00038341 | -0.10389 | 0.001668 | 0.00038341 | south | N | 0.00038341 | 0
80263 | B_DAVIS3 | 3 | 180 | -0.008817 | south | Y | -0.01123 | 0.00039441 | -0.10388 | 0.001679 | 0.00039441 | south | N | 0.00039441 | 0
80264 | B_DAVIS4 | 4 | 180 | -0.008817 | south | Y | -0.01123 | 0.00039441 | -0.10388 | 0.001679 | 0.00039441 | south | N | 0.00039441 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | 100 | -0.006452 | south | Y | -0.0088649 | 0.0027594 | -0.10152 | 0.004044 | 0.0027594 | south | N | 0.0027594 | 0
80266 | LARECU50 | 5 | 100 | -0.006452 | south | Y | -0.0088649 | 0.0027594 | -0.10152 | 0.004044 | 0.0027594 | south | N | 0.0027594 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | 25 | -0.008859 | south | Y | -0.011272 | 0.00035241 | -0.10392 | 0.001637 | 0.00035241 | south | N | 0.00035241 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | 25 | -0.008859 | south | Y | -0.011272 | 0.00035241 | -0.10392 | 0.001637 | 0.00035241 | south | N | 0.00035241 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | 25 | -0.008859 | south | Y | -0.011272 | 0.00035241 | -0.10392 | 0.001637 | 0.00035241 | south | N | 0.00035241 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | 16 | -0.008859 | south | Y | -0.011272 | 0.00035241 | -0.10392 | 0.001637 | 0.00035241 | south | N | 0.00035241 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | 25 | -0.008859 | south | Y | -0.011272 | 0.00035241 | -0.10392 | 0.001637 | 0.00035241 | south | N | 0.00035241 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | 25 | -0.008859 | south | Y | -0.011272 | 0.00035241 | -0.10392 | 0.001637 | 0.00035241 | south | N | 0.00035241 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | 25 | -0.008859 | south | Y | -0.011272 | 0.00035241 | -0.10392 | 0.001637 | 0.00035241 | south | N | 0.00035241 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | 15 | -0.008859 | south | Y | -0.011272 | 0.00035241 | -0.10392 | 0.001637 | 0.00035241 | south | N | 0.00035241 | 0
86104 | CID-138 | EQ | 0 | -0.006452 | south | N | -0.0088649 | 0.0027594 | -0.10152 | 0.004044 | 0.0027594 | south | N | 0.0027594 | 0
86105 | CID-230 | EQ | 500 | -0.006452 | south | N | -0.0088649 | 0.0027594 | -0.10152 | 0.004044 | 0.0027594 | south | N | 0.0027594 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | 500 | -0.006452 | south | N | -0.0088649 | 0.0027594 | -0.10152 | 0.004044 | 0.0027594 | south | N | 0.0027594 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | 0 | -0.006452 | south | N | -0.0088649 | 0.0027594 | -0.10152 | 0.004044 | 0.0027594 | south | N | 0.0027594 | 0
88198 | BEEVILLE | F | 0 | -0.008506 | south | N | -0.010919 | 0.00070541 | -0.10357 | 0.00199 | 0.00070541 | south | N | 0.00070541 | 0
88253 | HAMILTON | F | 0 | 0.018129 | south | N | 0.015716 | 0.02734 | -0.076935 | 0.028625 | 0.015716 | North | Y | 0.02734 | 0
88299 | ZAPATA | F | 0 | -0.007188 | south | N | -0.0096009 | 0.0020234 | -0.10225 | 0.003308 | 0.0020234 | south | N | 0.0020234 | 0
88508 | FALFURRI | F | 0 | -0.008401 | south | N | -0.010814 | 0.00081041 | -0.10347 | 0.002095 | 0.00081041 | south | N | 0.00081041 | 0

## GenConcentration_dec
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:Parker - Benbrook 345 1436-1869 C:Lewisville Jones Street - Lakepointe 138kV 1972-37010 & Lakepointe - Lewisville TT 37010-37080 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax source | PTDF calc | PTDF Weighting - Source | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.9541 | 204 | 0.036893 | 7.5261 | 204 | 7.5261
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.5577 | 201 | 0.036893 | 7.4154 | 405 | 14.9415
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 31.975 | 242 | 0.036893 | 8.928 | 647 | 23.8695
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.12253 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 44.8445 | 366 | 0.027291 | 9.9883 | 1013 | 33.8578 | Weighted Shift Factors
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.11115 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.3402 | 165 | 0.015918 | 2.6264 | 1178 | 36.4842 | North | 0.0024129
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.018129 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.59826 | 0 | 0.015716 | 0 | 1178 | 36.4842 | West | 0.095235
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.018129 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.45322 | 0 | 0.015716 | 0 | 1178 | 36.4842 |  | -0.092823
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.018129 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | 0.015716 | 0 | 1178 | 36.4842
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1786 | 20 | 0.013696 | 0.27391 | 1198 | 36.7581 | Line Rating | 1086.15
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1786 | 20 | 0.013696 | 0.27391 | 1218 | 37.032 | Conc Gen | 2140.7
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1786 | 20 | 0.013696 | 0.27391 | 1238 | 37.306 | Weighted Imp. | 48.8271
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 1.8518 | 17 | 0.013696 | 0.23282 | 1255 | 37.5388 | PTDF | 0.022809
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.10813 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 70.254 | 649.7 | 0.012898 | 8.3795 | 1904.7 | 45.9183
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.10756 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.3844 | 236 | 0.012326 | 2.9088 | 2140.7 | 48.8271 | Concentration | -0.24573
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.10754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 43.014 | 400 | 0.0123 | 4.9198
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.010749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.064494 | 0 | 0.0083361 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.009032 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | 0.0066191 | 0
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.8256 | 209 | 0.0044086 | 0.92139
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.605 | 126.5 | 0.0044086 | 0.55768
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.8114 | 249 | 0.0044086 | 1.0977
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.6299 | 197 | 0.0044086 | 0.86848
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.099587 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.1001 | 242 | 0.0043516 | 1.0531
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.6621 | 37.5 | 0.0024196 | 0.090733
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.4979 | 107.5 | 0.0024196 | 0.2601
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.1834 | 135 | 0.0024196 | 0.32664
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.6209 | 119 | 0.0024196 | 0.28793
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.2538 | 105 | 0.0024196 | 0.25405
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.8612 | 80.5 | 0.0024196 | 0.19477
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.097551 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.1939 | 125 | 0.0023156 | 0.28944
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.097551 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.1939 | 125 | 0.0023156 | 0.28944
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.09704 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.8224 | 60 | 0.0018046 | 0.10827
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3881 | 150 | 0.00068555 | 0.10283
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.1026 | 220 | 0.00068555 | 0.15082
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.1842 | 200 | 0.00068555 | 0.13711
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.6928 | 121.9 | 0.00068555 | 0.083569
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 6.699 | 0 | 0.00046455 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 7.0244 | 0 | 0.00046455 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 6.7373 | 0 | 0.00046455 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.3133 | 66 | 0.00042055 | 0.027756
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6003 | 69 | 0.00042055 | 0.029018
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6003 | 69 | 0.00042055 | 0.029018
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.409 | 67 | 0.00042055 | 0.028177
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.409 | 67 | 0.00042055 | 0.028177
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.2176 | 65 | 0.00042055 | 0.027336
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.09564 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.346 | 150 | 0.00040455 | 0.060683
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.095505 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.0224 | 84 | 0.00026955 | 0.022642
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.095474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.4519 | 99 | 0.00023855 | 0.023617
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.095474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.8239 | 61 | 0.00023855 | 0.014552
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.3868 | 0 | 0.00023855 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 4.3632 | 0 | 0.00023855 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 4.3632 | 0 | 0.00023855 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.095461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.46 | 141 | 0.00022555 | 0.031803
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.095461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.4553 | 120 | 0.00022555 | 0.027066
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.095393 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.0098 | 63 | 0.00015755 | 0.0099257
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.095113 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.1203 | 180 | -0.00012245 | -0.022041
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.095113 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.1203 | 180 | -0.00012245 | -0.022041
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.095061 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.3887 | 225 | -0.00017445 | -0.039251
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.094804 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.3765 | 120 | -0.00043145 | -0.051774
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.094803 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.3764 | 120 | -0.00043245 | -0.051894
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6358 | 70 | -0.00043845 | -0.030691
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6358 | 70 | -0.00043845 | -0.030691
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.7972 | 92.8 | -0.00043845 | -0.040688
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.5838 | 80 | -0.00043845 | -0.035076
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.5838 | 80 | -0.00043845 | -0.035076
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 10.9017 | 115 | -0.00043845 | -0.050422
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 19.7342 | 208.2 | -0.00045045 | -0.093783
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.4689 | 142.1 | -0.00045045 | -0.064009
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 12.5495 | 132.4 | -0.00045045 | -0.059639
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 12.8908 | 136 | -0.00045045 | -0.061261
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.9334 | 147 | -0.00045045 | -0.066216
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 19.9048 | 210 | -0.00045045 | -0.094594
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.094707 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.2862 | 214.2 | -0.00052845 | -0.11319
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.094552 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.484 | 58 | -0.00068345 | -0.03964
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.094514 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.4987 | 100.5 | -0.00072145 | -0.072506
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.093944 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.4238 | 0 | -0.0012914 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.093739 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.9671 | 149 | -0.0014964 | -0.22297
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.093582 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.2754 | 35 | -0.0016534 | -0.057871
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.093582 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 2.8075 | 30 | -0.0016534 | -0.049603
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.1738 | 66 | -0.0016924 | -0.1117
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.0803 | 65 | -0.0016924 | -0.11001
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.2674 | 67 | -0.0016924 | -0.11339
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.2674 | 67 | -0.0016924 | -0.11339
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.2674 | 67 | -0.0016924 | -0.11339
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.093543 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.0016924 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.093543 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.0016924 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.093119 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.9679 | 150 | -0.0021164 | -0.31747
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.093119 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.405 | 101 | -0.0021164 | -0.21376
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.091706 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.60526 | 6.6 | -0.0035294 | -0.023294
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.091706 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.1455 | 34.3 | -0.0035294 | -0.12106
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.7556 | 120 | -0.0056054 | -0.67265
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.8838 | 233 | -0.0056054 | -1.3061
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.255 | 170.2 | -0.0056054 | -0.95405
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.089257 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.42843 | 0 | -0.0059784 | 0
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.088534 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.2801 | 150 | -0.0067014 | -1.0052
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | -0.004775 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.065418 | 0 | -0.0071879 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.005106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.12254 | 24 | -0.0075189 | -0.18045
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.005106 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.12254 | 24 | -0.0075189 | -0.18045
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.005106 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.11744 | 23 | -0.0075189 | -0.17293
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.087419 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9935 | 80 | -0.0078164 | -0.62532
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.087419 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9935 | 80 | -0.0078164 | -0.62532
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.7916 | 112.5 | -0.0081994 | -0.92244
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.0119 | 149.5 | -0.0081994 | -1.2258
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.1887 | 186 | -0.0081994 | -1.5251
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.6692 | 214.5 | -0.0081994 | -1.7588
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10489 | 0 | -0.0082399 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10489 | 0 | -0.0082399 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087405 | 0 | -0.0082399 | 0
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.5241 | 75 | -0.0082474 | -0.61856
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.959 | 80 | -0.0082474 | -0.6598
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.4795 | 40 | -0.0082474 | -0.3299
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.086901 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9521 | 80 | -0.0083344 | -0.66676
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.086887 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.951 | 80 | -0.0083484 | -0.66788
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.086827 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.0241 | 150 | -0.0084084 | -1.2613
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.086827 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.0241 | 150 | -0.0084084 | -1.2613
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | -0.006003 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.5333 | 422 | -0.0084159 | -3.5515
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.006242 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.17478 | 0 | -0.0086549 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.006242 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.18102 | 0 | -0.0086549 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.00645 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088629 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.006452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.6452 | 100 | -0.0088649 | -0.88649
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.006452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.6452 | 100 | -0.0088649 | -0.88649
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088649 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088649 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088649 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088649 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.006976 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12557 | 0 | -0.0093889 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.006976 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12557 | 0 | -0.0093889 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.085665 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.5202 | 169.5 | -0.0095704 | -1.6222
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.007188 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0096009 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.09414 | 0 | -0.010258 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.086295 | 0 | -0.010258 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.09414 | 0 | -0.010258 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.084598 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.7678 | 80 | -0.010637 | -0.851
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.95521 | 114 | -0.010792 | -1.2303
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8601 | 222 | -0.010792 | -2.3958
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5417 | 184 | -0.010792 | -1.9857
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8769 | 224 | -0.010792 | -2.4174
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.96359 | 115 | -0.010792 | -1.2411
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.008399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.48714 | 58 | -0.010812 | -0.62709
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.008399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.74751 | 89 | -0.010812 | -0.96226
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36956 | 44 | -0.010812 | -0.47572
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36956 | 44 | -0.010812 | -0.47572
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36116 | 43 | -0.010812 | -0.46491
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37795 | 45 | -0.010812 | -0.48653
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008401 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.010814 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.008499 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3656 | 396 | -0.010912 | -4.3211
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008506 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.010919 | 0
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2499 | 146.5 | -0.010945 | -1.6034
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2619 | 147.9 | -0.010945 | -1.6187
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.476 | 173 | -0.010945 | -1.8935
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.008568 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4872 | 407 | -0.010981 | -4.4692
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.008624 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8024 | 209 | -0.011037 | -2.3067
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.008624 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8628 | 216 | -0.011037 | -2.384
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3967 | 46 | -0.011037 | -0.5077
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40533 | 47 | -0.011037 | -0.51873
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3967 | 46 | -0.011037 | -0.5077
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3967 | 46 | -0.011037 | -0.5077
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.008626 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.5539 | 412 | -0.011039 | -4.548
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.008626 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4504 | 400 | -0.011039 | -4.4155
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2452 | 144 | -0.01106 | -1.5926
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2452 | 144 | -0.01106 | -1.5926
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4786 | 171 | -0.01106 | -1.8912
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7899 | 207 | -0.01106 | -2.2894
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8738 | 216.7 | -0.01106 | -2.3967
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0926 | 242 | -0.01106 | -2.6765
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.008656 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.6701 | 424 | -0.011069 | -4.6932
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.008656 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.6788 | 425 | -0.011069 | -4.7043
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008714 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.011127 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.33113 | 38 | -0.011127 | -0.42282
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.16818 | 19.3 | -0.011127 | -0.21475
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.13071 | 15 | -0.011127 | -0.1669
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.008714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40956 | 47 | -0.011127 | -0.52296
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.82165 | 94 | -0.011154 | -1.0485
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.35838 | 41 | -0.011154 | -0.45731
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.33216 | 38 | -0.011154 | -0.42385
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16608 | 19 | -0.011154 | -0.21192
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.82165 | 94 | -0.011154 | -1.0485
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.31468 | 36 | -0.011154 | -0.40154
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.37586 | 43 | -0.011154 | -0.47962
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.1923 | 22 | -0.011154 | -0.24539
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.2937 | 148 | -0.011154 | -1.6508
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.43705 | 50 | -0.011154 | -0.55769
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.48075 | 55 | -0.011154 | -0.61346
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.43705 | 50 | -0.011154 | -0.55769
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.008773 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.25442 | 0 | -0.011186 | 0
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.011191 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.011191 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.011191 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3643 | 155 | -0.011215 | -1.7383
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4963 | 170 | -0.011215 | -1.9065
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3643 | 155 | -0.011215 | -1.7383
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.008802 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.33448 | 0 | -0.011215 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.33478 | 0 | -0.011223 | 0
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.22025 | 0 | -0.011223 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.22025 | 0 | -0.011223 | 0
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.008817 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9449 | 334 | -0.01123 | -3.7508
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.008817 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9978 | 340 | -0.01123 | -3.8182
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.008817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5871 | 180 | -0.01123 | -2.0214
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.008817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5871 | 180 | -0.01123 | -2.0214
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.008826 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5887 | 180 | -0.011239 | -2.023
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.309 | 0 | -0.01124 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3117 | 0 | -0.01124 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3505 | 0 | -0.01124 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.008828 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9662 | 336 | -0.011241 | -3.7769
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.008828 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.589 | 180 | -0.011241 | -2.0234
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.008846 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.8299 | 546 | -0.011259 | -6.1473
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.008846 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.6345 | 750 | -0.011259 | -8.4441
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 25 | -0.011272 | -0.2818
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 25 | -0.011272 | -0.2818
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 25 | -0.011272 | -0.2818
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.14174 | 16 | -0.011272 | -0.18035
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 25 | -0.011272 | -0.2818
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 25 | -0.011272 | -0.2818
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 25 | -0.011272 | -0.2818
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.13289 | 15 | -0.011272 | -0.16908
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.083943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.4216 | 76.5 | -0.011292 | -0.86387
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4035 | 0 | -0.011296 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3591 | 0 | -0.011296 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.8883 | 0 | -0.011296 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.288 | 0 | -0.011296 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3058 | 0 | -0.011296 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1281 | 0 | -0.011296 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.008883 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1066 | 0 | -0.011296 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.008892 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.5931 | 629 | -0.011305 | -7.1108
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.083845 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.043 | 84 | -0.01139 | -0.9568
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.009005 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.19811 | 22 | -0.011418 | -0.25119
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.009005 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.099055 | 11 | -0.011418 | -0.1256
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.009005 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.099055 | 11 | -0.011418 | -0.1256
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43321 | 47.7 | -0.011495 | -0.5483
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.33876 | 37.3 | -0.011495 | -0.42876
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.41777 | 46 | -0.011495 | -0.52876
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43594 | 48 | -0.011495 | -0.55175
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.009128 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3144 | 144 | -0.011541 | -1.6619
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.009128 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7161 | 188 | -0.011541 | -2.1697
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.009142 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.036568 | 0 | -0.011555 | 0
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.009148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.6678 | 0 | -0.011561 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3458 | 147 | -0.011568 | -1.7005
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2634 | 138 | -0.011568 | -1.5964
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2817 | 140 | -0.011568 | -1.6195
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3458 | 147 | -0.011568 | -1.7005
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6662 | 182 | -0.011568 | -2.1054
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8127 | 198 | -0.011568 | -2.2904
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.009169 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13753 | 0 | -0.011582 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.009169 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.21089 | 0 | -0.011582 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.00917 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.07336 | 0 | -0.011583 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.32133 | 0 | -0.011594 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.31215 | 0 | -0.011594 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.32133 | 0 | -0.011594 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.25729 | 0 | -0.011602 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.064323 | 0 | -0.011602 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35837 | 0 | -0.011602 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13784 | 0 | -0.011602 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.064323 | 0 | -0.011602 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13784 | 0 | -0.011602 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35837 | 0 | -0.011602 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35837 | 0 | -0.011602 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.009281 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.44549 | 0 | -0.011694 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.009299 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.055794 | 0 | -0.011712 | 0
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.73502 | 0 | -0.011717 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.75362 | 0 | -0.011717 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.73502 | 0 | -0.011717 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.74432 | 0 | -0.011717 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.72943 | 0 | -0.011717 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.2326 | 0 | -0.011717 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.42798 | 0 | -0.011717 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.26051 | 0 | -0.011717 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.40565 | 0 | -0.011717 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.6885 | 0 | -0.011717 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3217 | 142 | -0.011721 | -1.6644
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3497 | 145 | -0.011721 | -1.6995
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4055 | 151 | -0.011721 | -1.7699
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6993 | 290 | -0.011721 | -3.3991
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.022354 | 0 | -0.011727 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.022354 | 0 | -0.011727 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.026079 | 0 | -0.011727 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009339 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11207 | 0 | -0.011752 | 0
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009441 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.022658 | 0 | -0.011854 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009441 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.022658 | 0 | -0.011854 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1185 | 223.9 | -0.011875 | -2.6588
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.129 | 225 | -0.011875 | -2.6718
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1252 | 224.6 | -0.011875 | -2.6671
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.145 | 226.7 | -0.011875 | -2.692
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.010073 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.4273 | 0 | -0.012486 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.010073 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.3769 | 0 | -0.012486 | 0
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.010118 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.66779 | 66 | -0.012531 | -0.82704
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7692 | 76 | -0.012534 | -0.95257
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7692 | 76 | -0.012534 | -0.95257
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.0627 | 105 | -0.012534 | -1.3161
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.74895 | 74 | -0.012534 | -0.92751
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.74895 | 74 | -0.012534 | -0.92751
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.0323 | 102 | -0.012534 | -1.2785
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.010169 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.081352 | 0 | -0.012582 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.010169 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.081352 | 0 | -0.012582 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.50044 | 49 | -0.012626 | -0.61867
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4698 | 46 | -0.012626 | -0.58079
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4698 | 46 | -0.012626 | -0.58079
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.48001 | 47 | -0.012626 | -0.59342
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.010213 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5728 | 154 | -0.012626 | -1.9444
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.010213 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5115 | 148 | -0.012626 | -1.8686
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49022 | 48 | -0.012626 | -0.60604
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49022 | 48 | -0.012626 | -0.60604
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.63618 | 0 | -0.012674 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.73264 | 0 | -0.012674 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.46175 | 0 | -0.012674 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0364 | 0 | -0.012674 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.88245 | 0 | -0.012674 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.90297 | 0 | -0.012674 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.51305 | 0 | -0.012674 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.1847 | 0 | -0.012674 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.96453 | 0 | -0.012674 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.71827 | 0 | -0.012674 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.64644 | 0 | -0.012674 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.73879 | 0 | -0.012674 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.66491 | 0 | -0.012674 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0364 | 0 | -0.012674 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.99532 | 0 | -0.012674 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0569 | 0 | -0.012674 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.77984 | 0 | -0.012674 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82088 | 0 | -0.012674 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82088 | 0 | -0.012674 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7546 | 0 | -0.012674 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.010262 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.1812 | 310 | -0.012675 | -3.9292
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.010262 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.2382 | 413 | -0.012675 | -5.2347
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.010295 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.73094 | 0 | -0.012708 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.010295 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.10295 | 0 | -0.012708 | 0
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1462 | 0 | -0.012739 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1462 | 0 | -0.012739 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2288 | 0 | -0.012739 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1307 | 0 | -0.012739 | 0
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51725 | 50 | -0.012758 | -0.63789
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51725 | 50 | -0.012758 | -0.63789
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51725 | 50 | -0.012758 | -0.63789
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51725 | 50 | -0.012758 | -0.63789
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43504 | 42 | -0.012771 | -0.53638
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.45575 | 44 | -0.012771 | -0.56192
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.45575 | 44 | -0.012771 | -0.56192
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.48683 | 47 | -0.012771 | -0.60023
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.010391 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.4993 | 433 | -0.012804 | -5.5441
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.010394 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.0701 | 584 | -0.012807 | -7.4792
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.010394 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.1844 | 595 | -0.012807 | -7.6201
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.010414 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.48009 | 0 | -0.012827 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3748 | 132 | -0.012828 | -1.6933
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3956 | 134 | -0.012828 | -1.7189
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.364 | 323 | -0.012828 | -4.1434
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.010427 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.34409 | 0 | -0.01284 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6999 | 0 | -0.012842 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6999 | 0 | -0.012842 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.5551 | 0 | -0.012842 | 0
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -6.7893 | 651 | -0.012842 | -8.3601
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -5.882 | 564 | -0.012842 | -7.2428
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -6.2574 | 600 | -0.012842 | -7.7051
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5929 | 152.5 | -0.012858 | -1.9608
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5615 | 149.5 | -0.012858 | -1.9223
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4295 | 232.6 | -0.012858 | -2.9907
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.6825 | 161 | -0.012863 | -2.0709
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7347 | 166 | -0.012863 | -2.1352
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.5916 | 248 | -0.012863 | -3.19
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.01045 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7057 | 546 | -0.012863 | -7.0231
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.01045 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.7194 | 0 | -0.012863 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.01045 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.13585 | 13 | -0.012863 | -0.16722
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.74177 | 0 | -0.01289 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.69882 | 0 | -0.01289 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.55528 | 0 | -0.01289 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6051 | 0 | -0.01289 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6082 | 0 | -0.01289 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5956 | 0 | -0.01289 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0058 | 0 | -0.01289 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.5564 | 0 | -0.01289 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.41908 | 0 | -0.01289 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.33526 | 0 | -0.01289 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.31431 | 0 | -0.01289 | 0
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0508 | 0 | -0.01289 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.97331 | 0 | -0.01289 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.076 | 0 | -0.01289 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0687 | 0 | -0.01289 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.010501 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.52505 | 50 | -0.012914 | -0.64569
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.010509 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.012922 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.95778 | 0 | -0.012938 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.92199 | 0 | -0.012938 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91568 | 0 | -0.012938 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.57361 | 0 | -0.012938 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.1284 | 0 | -0.012938 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.68451 | 0 | -0.012944 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.63186 | 0 | -0.012944 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.68451 | 0 | -0.012944 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.68451 | 0 | -0.012944 | 0
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.010543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82235 | 0 | -0.012956 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.010543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.84344 | 0 | -0.012956 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.48507 | 46 | -0.012958 | -0.59606
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.48507 | 46 | -0.012958 | -0.59606
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.48507 | 46 | -0.012958 | -0.59606
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57998 | 55 | -0.012958 | -0.71268
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57998 | 55 | -0.012958 | -0.71268
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.56943 | 54 | -0.012958 | -0.69972
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7209 | 0 | -0.012958 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6566 | 0 | -0.012958 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6608 | 0 | -0.012958 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6556 | 0 | -0.012958 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.8366 | 0 | -0.012958 | 0
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.01055 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.36925 | 0 | -0.012963 | 0
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.010552 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7411 | 165 | -0.012965 | -2.1392
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.010552 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7833 | 169 | -0.012965 | -2.1911
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.010552 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.12662 | 12 | -0.012965 | -0.15558
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.010552 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.012965 | 0
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5724 | 0 | -0.012966 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.687 | 0 | -0.012966 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.010553 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.4061 | 228 | -0.012966 | -2.9562
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.67539 | 0 | -0.012966 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.66695 | 0 | -0.012966 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.87168 | 0 | -0.012966 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.7767 | 0 | -0.012966 | 0
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.17096 | 0 | -0.012966 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.010553 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.2478 | 213 | -0.012966 | -2.7617
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.8997 | 0 | -0.012967 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6739 | 0 | -0.012967 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.657 | 0 | -0.012967 | 0
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.74955 | 0 | -0.01297 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.7601 | 0 | -0.01297 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.41172 | 0 | -0.01297 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.31671 | 0 | -0.01297 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.44369 | 42 | -0.012977 | -0.54503
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.44369 | 42 | -0.012977 | -0.54503
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.40143 | 38 | -0.012977 | -0.49312
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.40143 | 38 | -0.012977 | -0.49312
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.010565 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4368 | 0 | -0.012978 | 0
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.010567 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.8281 | 0 | -0.01298 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.010567 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4265 | 0 | -0.01298 | 0
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.010579 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.7756 | 735 | -0.012992 | -9.549
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.1003 | 104 | -0.012993 | -1.3513
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.1003 | 104 | -0.012993 | -1.3513
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57132 | 54 | -0.012993 | -0.70161
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.56074 | 53 | -0.012993 | -0.68862
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57132 | 54 | -0.012993 | -0.70161
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.60306 | 57 | -0.012993 | -0.74059
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57132 | 54 | -0.012993 | -0.70161
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57132 | 54 | -0.012993 | -0.70161
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.61364 | 58 | -0.012993 | -0.75359
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.61364 | 58 | -0.012993 | -0.75359
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.35979 | 0 | -0.012995 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.3672 | 0 | -0.012995 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.34603 | 0 | -0.012995 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.48571 | 0 | -0.012995 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.1873 | 0 | -0.012995 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.21587 | 0 | -0.012995 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.21058 | 0 | -0.012995 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.37037 | 0 | -0.012995 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.19048 | 0 | -0.012995 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.9037 | 0 | -0.012995 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5661 | 0 | -0.012995 | 0
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.010588 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.12706 | 12 | -0.013001 | -0.15601
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.010589 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.8676 | 743 | -0.013002 | -9.6604
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.010589 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -0.12707 | 12 | -0.013002 | -0.15602
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.010589 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.052945 | 0 | -0.013002 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.010589 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.22237 | 0 | -0.013002 | 0
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.68835 | 0 | -0.013003 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.69894 | 0 | -0.013003 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.7413 | 0 | -0.013003 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.66717 | 0 | -0.013003 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.65658 | 0 | -0.013003 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1014 | 0 | -0.013003 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.62481 | 0 | -0.013003 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8218 | 172 | -0.013005 | -2.2368
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8218 | 172 | -0.013005 | -2.2368
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8218 | 172 | -0.013005 | -2.2368
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.010592 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6629 | 0 | -0.013005 | 0
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7255 | 0 | -0.013012 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7107 | 0 | -0.013012 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6842 | 0 | -0.013012 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.8533 | 0 | -0.013012 | 0
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6748 | 158 | -0.013013 | -2.056
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.696 | 160 | -0.013013 | -2.0821
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.855 | 175 | -0.013013 | -2.2773
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.010604 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -4.2204 | 398 | -0.013017 | -5.1807
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5941 | 56 | -0.013022 | -0.72922
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.62593 | 59 | -0.013022 | -0.76829
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5941 | 56 | -0.013022 | -0.72922
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5941 | 56 | -0.013022 | -0.72922
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.62593 | 59 | -0.013022 | -0.76829
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5941 | 56 | -0.013022 | -0.72922
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.8424 | 0 | -0.013063 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6614 | 0 | -0.013063 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6401 | 0 | -0.013063 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6401 | 0 | -0.013063 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.01065 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7253 | 0 | -0.013063 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.011912 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.7779 | 569 | -0.014325 | -8.1508
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.011912 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.9209 | 581 | -0.014325 | -8.3227
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.072005 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | -0.02323 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.062213 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.4656 | 120 | -0.033022 | -3.9627
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.060767 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.1151 | 150 | -0.034468 | -5.1703
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.059088 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0.70906 | 0 | -0.036147 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.059088 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0.70906 | 0 | -0.036147 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.047469 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.8481 | 60 | -0.047766 | -2.866
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.047469 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.9905 | 63 | -0.047766 | -3.0093
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.04445 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 5.0006 | 112.5 | -0.050785 | -5.7134
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.0154 | 288 | -0.056987 | -16.4124
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.6225 | 147 | -0.056987 | -8.3772
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.6225 | 147 | -0.056987 | -8.3772
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.5062 | 18 | -0.067113 | -1.208
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.5062 | 18 | -0.067113 | -1.208
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.0686 | 38 | -0.067113 | -2.5503
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.027404 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.067831 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.027404 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.067831 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.027404 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.067831 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.027156 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 1.6294 | 60 | -0.068079 | -4.0848
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.021196 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.074039 | 0
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.018973 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | -0.076262 | 0
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.017796 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.2991 | 73 | -0.077439 | -5.6531
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.017796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.1177 | 119 | -0.077439 | -9.2153
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.017796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.6482 | 205 | -0.077439 | -15.8751
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.017796 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.8152 | 102 | -0.077439 | -7.8988
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.017796 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.7084 | 96 | -0.077439 | -7.4342
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.01759 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0.7036 | 0 | -0.077645 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.01759 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0.7036 | 0 | -0.077645 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.016265 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7651 | 170 | -0.07897 | -13.425
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.016265 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.4578 | 520 | -0.07897 | -41.0646
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.015509 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.079726 | 0
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.0145 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.365 | 370 | -0.080735 | -29.8721
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 2.03 | 0 | -0.080735 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 2.0445 | 0 | -0.080735 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 4.4805 | 0 | -0.080735 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 2.0735 | 0 | -0.080735 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 2.088 | 0 | -0.080735 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 4.495 | 0 | -0.080735 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2211 | 160 | -0.081353 | -13.0166
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.1656 | 156 | -0.081353 | -12.6911
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7209 | 196 | -0.081353 | -15.9453
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.1656 | 156 | -0.081353 | -12.6911
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.1795 | 157 | -0.081353 | -12.7725
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7486 | 198 | -0.081353 | -16.108
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.0189 | 0 | -0.08165 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.0814 | 0 | -0.08165 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.2009 | 0 | -0.08165 | 0
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.076 | 558 | -0.082554 | -46.0654
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.3423 | 579 | -0.082554 | -47.799
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 10.2462 | 808 | -0.082554 | -66.704
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.72127 | 79 | -0.086105 | -6.8023
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.96778 | 106 | -0.086105 | -9.1272
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.333 | 146 | -0.086105 | -12.5714
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.00913 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.69388 | 76 | -0.086105 | -6.544
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.008534 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.21335 | 25 | -0.086701 | -2.1675
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.008534 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.34989 | 41 | -0.086701 | -3.5548
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.008532 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.17064 | 20 | -0.086703 | -1.7341
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.008257 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.33028 | 40 | -0.086978 | -3.4791
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.70759 | 161 | -0.09084 | -14.6253
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.72078 | 164 | -0.09084 | -14.8978
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.72078 | 164 | -0.09084 | -14.8978
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.8195 | 414 | -0.09084 | -37.6079
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.71199 | 162 | -0.09084 | -14.7162
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.70759 | 161 | -0.09084 | -14.6253
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.71639 | 163 | -0.09084 | -14.807
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.7976 | 409 | -0.09084 | -37.1537
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.003759 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.4585 | 388 | -0.091476 | -35.4929
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.003759 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.9359 | 515 | -0.091476 | -47.1104
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.001541 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.093694 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.001541 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.093694 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.095235 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | -0.095235 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.9327 | 785 | -0.097697 | -76.6925
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.9573 | 795 | -0.097697 | -77.6695
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.9204 | 780 | -0.097697 | -76.204
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.49817 | 0 | -0.098601 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.43758 | 0 | -0.098601 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.48807 | 0 | -0.098601 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.343 | 0 | -0.098601 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.003935 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.71617 | 182 | -0.09917 | -18.049
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.003935 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.9045 | 484 | -0.09917 | -47.9985
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.004067 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.099302 | 0
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.004178 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -0.2089 | 50 | -0.099413 | -4.9707
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.006606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.77951 | 118 | -0.10184 | -12.0173
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.006606 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.75969 | 115 | -0.10184 | -11.7118
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.006606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.6729 | 556 | -0.10184 | -56.6238
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.007104 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5913 | 224 | -0.10234 | -22.924
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -0.8379 | 100 | -0.10361 | -10.3614
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6303 | 151.5 | -0.106 | -16.0585
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6389 | 152.3 | -0.106 | -16.1433
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.9101 | 177.5 | -0.106 | -18.8144
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.7005 | 0 | -0.10626 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.7204 | 0 | -0.10626 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.7204 | 0 | -0.10626 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -4.1906 | 0 | -0.10626 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.011083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -5.1314 | 463 | -0.10632 | -49.2254
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.011153 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.3569 | 0 | -0.10639 | 0
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.10639 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.10639 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.011155 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.18963 | 17 | -0.10639 | -1.8086
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.10639 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.10639 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.011178 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.53654 | 48 | -0.10641 | -5.1078
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.011178 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.51419 | 46 | -0.10641 | -4.895
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.011178 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.1737 | 105 | -0.10641 | -11.1734
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -9.5615 | 855 | -0.10642 | -90.9878
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -9.5615 | 855 | -0.10642 | -90.9878
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.7032 | 152.3 | -0.10642 | -16.2075
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.711 | 153 | -0.10642 | -16.282
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.011196 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -9.2591 | 827 | -0.10643 | -88.0188
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.011196 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -9.1695 | 819 | -0.10643 | -87.1674
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.7065 | 150.7 | -0.10656 | -16.0585
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.7099 | 151 | -0.10656 | -16.0905
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.0089 | 177.4 | -0.10656 | -18.9036
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.011858 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.3242 | 196 | -0.10709 | -20.9903
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.011858 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.3162 | 111 | -0.10709 | -11.8874
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.012092 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.4366 | 615 | -0.10733 | -66.0064
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.012092 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.098 | 587 | -0.10733 | -63.0012
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.012128 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -14.0321 | 0 | -0.10736 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.012128 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -14.0442 | 0 | -0.10736 | 0
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.013025 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.19537 | 0 | -0.10826 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.013025 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.19537 | 0 | -0.10826 | 0
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.014285 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1427 | 150 | -0.10952 | -16.4281
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.014285 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.1428 | 80 | -0.10952 | -8.7616
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.01487 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.11011 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.01487 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.11011 | 0
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.015039 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.8349 | 255 | -0.11027 | -28.12
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.015039 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.2408 | 149 | -0.11027 | -16.4309
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.015039 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.301 | 153 | -0.11027 | -16.872
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.016057 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.11129 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.016057 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -12.6369 | 787 | -0.11129 | -87.5872
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.016541 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.7789 | 168 | -0.11178 | -18.7784
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.016541 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.4887 | 90 | -0.11178 | -10.0599
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.6428 | 217.3 | -0.112 | -24.3375
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4366 | 205 | -0.112 | -22.9599
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.5665 | 272.4 | -0.112 | -30.5086
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.022137 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7904 | 216.4 | -0.11737 | -25.3994
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.022137 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7838 | 216.1 | -0.11737 | -25.3642
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.5928 | 224 | -0.1202 | -26.9256
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.6428 | 226 | -0.1202 | -27.166
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.2932 | 212 | -0.1202 | -25.4831
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.2682 | 211 | -0.1202 | -25.3629
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.029032 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -12.6289 | 435 | -0.12427 | -54.0563
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.035443 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -14 | 395 | -0.13068 | -51.618
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.035443 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -15.4177 | 435 | -0.13068 | -56.8451
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.6955 | 70 | -0.13374 | -9.362
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.657 | 69 | -0.13374 | -9.2282
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.657 | 69 | -0.13374 | -9.2282
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.6185 | 68 | -0.13374 | -9.0945
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.063852 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.15909 | 0

## GenConcentration_inc
Number of Bus | Name of Bus | ID | Area Name of Gen | AGC | Gen MW | Min MW | Max MW | L:Parker - Benbrook 345 1436-1869 C:Lewisville Jones Street - Lakepointe 138kV 1972-37010 & Lakepointe - Lewisville TT 37010-37080 | CMZ | Technology | Source Include? | Sink Include? | source-&-zone | sink-&-zone | Zone Impact | SF*Pmax | Pmax-sink | PTDF calc | PTDF Weighting - Sink | Cumulative Concentrated Capacity | Cumulative Concentrated Impact
1889 | DECRDOVA | MB | NORTH | YES | 0 | 255 | 770 | -0.063852 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.15909 | 0 | 0 | 0
1892 | DECRDOVA | A | NORTH | YES | 65 | 68 | 70 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.6955 | 70 | -0.13374 | -9.362 | 70 | 9.362
1893 | DECRDOVA | B | NORTH | YES | 65 | 70 | 69 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.657 | 69 | -0.13374 | -9.2282 | 139 | 18.5902
1894 | DECRDOVA | C | NORTH | YES | 65 | 68 | 69 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.657 | 69 | -0.13374 | -9.2282 | 208 | 27.8184 | Weighted Shift Factors
1895 | DECRDOVA | D | NORTH | YES | 65 | 68 | 68 | -0.038507 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.6185 | 68 | -0.13374 | -9.0945 | 276 | 36.9129 | North | 0.0024129
1947 | HANDLEY_ | 3 | NORTH | YES | 395 | 100 | 395 | -0.035443 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -14 | 395 | -0.13068 | -51.618 | 671 | 88.5309 | West | 0.095235
1949 | HANDLEY_ | 5 | NORTH | YES | 217.5 | 150 | 435 | -0.035443 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -15.4177 | 435 | -0.13068 | -56.8451 | 1106 | 145.376 |  | -0.092823
1948 | HANDLEY_ | 4 | NORTH | YES | 234.4 | 150 | 435 | -0.029032 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -12.6289 | 435 | -0.12427 | -54.0563 | 1541 | 199.4324
1937 | MDLTHELP | 5 | NORTH | YES | 224 | 74 | 224 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.5928 | 224 | -0.1202 | -26.9256 | 1765 | 226.3579 | Line Rating | 1086.15
1938 | MDLTHELP | 6 | NORTH | YES | 226 | 74 | 226 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.6428 | 226 | -0.1202 | -27.166 | 1991 | 253.5239 | Conc Gen | 1991
1943 | MDLTHELP | 3 | NORTH | YES | 212 | 74 | 212 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.2932 | 212 | -0.1202 | -25.4831 |  |  | Weighted Imp. | 253.5239
1944 | MDLTHELP | 4 | NORTH | YES | 211 | 74 | 211 | -0.024968 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -5.2682 | 211 | -0.1202 | -25.3629 |  |  | PTDF | 0.12733
1941 | MDLTHELP | 1 | NORTH | YES | 216.4 | 74 | 216.4 | -0.022137 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7904 | 216.4 | -0.11737 | -25.3994
1942 | MDLTHELP | 2 | NORTH | YES | 216.1 | 74 | 216.1 | -0.022137 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.7838 | 216.1 | -0.11737 | -25.3642 |  |  | Concentration | -1.3718
1877 | WLFHOLW_ | 1 | NORTH | YES | 203.9 | 89.2 | 217.3 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.6428 | 217.3 | -0.112 | -24.3375
1878 | WLFHOLW_ | 2 | NORTH | YES | 192.4 | 105 | 205 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.4366 | 205 | -0.112 | -22.9599
1879 | WLFHOLW_ | 3 | NORTH | YES | 255.7 | 89.2 | 272.4 | -0.016764 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -4.5665 | 272.4 | -0.112 | -30.5086
366 | JNSNCNTY | 1 | NORTH | YES | 168 | 20 | 168 | -0.016541 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.7789 | 168 | -0.11178 | -18.7784
367 | JNSNCNTY | 2 | NORTH | YES | 90 | 20 | 90 | -0.016541 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.4887 | 90 | -0.11178 | -10.0599
3403 | THOUSE_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 200 | 537 | -0.016057 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.11129 | 0
3404 | THOUSE_2 | 2 | NORTH | YES | 787 | 250 | 787 | -0.016057 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -12.6369 | 787 | -0.11129 | -87.5872
238 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 255 | 0 | 255 | -0.015039 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.8349 | 255 | -0.11027 | -28.12
239 | BOSQUESW | 1 | NORTH | YES | 149 | 0 | 149 | -0.015039 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.2408 | 149 | -0.11027 | -16.4309
247 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.015039 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.301 | 153 | -0.11027 | -16.872
3416 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 33 | 75 | -0.01487 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.11011 | 0
3417 | LAKE_CRK | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 222 | -0.01487 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.11011 | 0
251 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 150 | 0 | 150 | -0.014285 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.1427 | 150 | -0.10952 | -16.4281
253 | BOSQUESW | 2 | NORTH | YES | 80 | 0 | 80 | -0.014285 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.1428 | 80 | -0.10952 | -8.7616
244 | WHITNYDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.013025 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.19537 | 0 | -0.10826 | 0
245 | WHITNYDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.013025 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.19537 | 0 | -0.10826 | 0
1898 | COMCHEPK | 1 | NORTH | YES | 1157 | 1150 | 1157 | -0.012128 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -14.0321 | 0 | -0.10736 | 0
1899 | COMCHEPK | 2 | NORTH | YES | 1158 | 1128 | 1158 | -0.012128 | north | 3 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -14.0442 | 0 | -0.10736 | 0
3381 | BBRN_1G | 1 | NORTH | YES | 615 | 225 | 615 | -0.012092 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.4366 | 0 | -0.10733 | 0
3382 | BBRN_2G | 2 | NORTH | YES | 587 | 225 | 587 | -0.012092 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -7.098 | 0 | -0.10733 | 0
12322 | ENNSTRAC | 1 | NORTH | YES | 196 | 130 | 196 | -0.011858 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.3242 | 196 | -0.10709 | -20.9903
12323 | ENNSTRAC | 2 | NORTH | YES | 111 | 100 | 111 | -0.011858 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.3162 | 111 | -0.10709 | -11.8874
13131 | CALFREST | 1 | NORTH | YES | 150.7 | 40 | 150.7 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.7065 | 150.7 | -0.10656 | -16.0585
13132 | CALFREST | 2 | NORTH | YES | 151 | 57 | 151 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.7099 | 151 | -0.10656 | -16.0905
13133 | CALFREST | 3 | NORTH | YES | 177.4 | 40 | 177.4 | -0.011324 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -2.0089 | 177.4 | -0.10656 | -18.9036
48721 | LEG_1___ | 1 | NORTH | YES | 827 | 357 | 827 | -0.011196 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -9.2591 | 0 | -0.10643 | 0
48722 | LEG_2___ | 2 | NORTH | YES | 819 | 357 | 819 | -0.011196 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -9.1695 | 0 | -0.10643 | 0
13691 | OAKGROVE | 1 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -9.5615 | 0 | -0.10642 | 0
13692 | OAKGROVE | 2 | NORTH | YES | 855 | 250 | 855 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -9.5615 | 0 | -0.10642 | 0
39960 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 152.3 | 30 | 152.3 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.7032 | 0 | -0.10642 | 0
39970 | TNTNPONE | 1 | NORTH | YES | 153 | 30 | 153 | -0.011183 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.711 | 0 | -0.10642 | 0
32883 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 48 | -0.011178 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.53654 | 48 | -0.10641 | -5.1078
32884 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 2 | 2 | 46 | -0.011178 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.51419 | 46 | -0.10641 | -4.895
32892 | BRYN_DNS | 1 | NORTH | YES | 0 | 25 | 105 | -0.011178 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.1737 | 105 | -0.10641 | -11.1734
32886 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 12 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.10639 | 0
32887 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 12 | 51 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.10639 | 0
32888 | BRYN_ATK | 1 | NORTH | YES | 0 | 4 | 17 | -0.011155 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.18963 | 17 | -0.10639 | -1.8086
32890 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 22 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.10639 | 0
32891 | BRYN_ATK | MB | NORTH | YES | 0 | 5 | 25 | -0.011155 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.10639 | 0
32798 | BRYN_TAM | 1 | NORTH | YES | 32 | 0 | 32 | -0.011153 | north | 7 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.3569 | 0 | -0.10639 | 0
990 | GIBN_CRE | 1 | NORTH | YES | 463 | 200 | 463 | -0.011083 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -5.1314 | 0 | -0.10632 | 0
48671 | FTR_GT1_ | 1 | NORTH | YES | 154.2 | 0 | 154.2 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.7005 | 0 | -0.10626 | 0
48672 | FTR_GT2_ | 2 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.7204 | 0 | -0.10626 | 0
48673 | FTR_GT3_ | 3 | NORTH | YES | 156 | 0 | 156 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.7204 | 0 | -0.10626 | 0
48674 | FTR_CN4_ | 4 | NORTH | YES | 380 | 0 | 380 | -0.011028 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -4.1906 | 0 | -0.10626 | 0
13134 | CALFREST | 4 | NORTH | YES | 151.5 | 40 | 151.5 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6303 | 151.5 | -0.106 | -16.0585
13135 | CALFREST | 5 | NORTH | YES | 152.3 | 57 | 152.3 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.6389 | 152.3 | -0.106 | -16.1433
13136 | CALFREST | 6 | NORTH | YES | 177.5 | 40 | 177.5 | -0.010761 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.9101 | 177.5 | -0.106 | -18.8144
60074 | HORSH5 | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 100 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | 1 | -0.8379 | 0 | -0.10361 | 0
3126 | TRINIDAD | 1 | NORTH | YES | 224 | 46 | 224 | -0.007104 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.5913 | 224 | -0.10234 | -22.924
2413 | MTCK6_G | 6 | NORTH | YES | 0 | 30 | 118 | -0.006606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.77951 | 118 | -0.10184 | -12.0173
2414 | MTCK7_G | 7 | NORTH | YES | 0 | 30 | 115 | -0.006606 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.75969 | 115 | -0.10184 | -11.7118
2417 | MTCK8_G | 8 | NORTH | YES | 338 | 60 | 556 | -0.006606 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -3.6729 | 556 | -0.10184 | -56.6238
3309 | ASPN_G | 1 | NORTH | YES | 50 | 0 | 50 | -0.004178 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -0.2089 | 0 | -0.099413 | 0
3348 | CHAMPION | MB | NORTH | YES | 0 | 42 | 42 | -0.004067 | north | 7 | N | N | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.099302 | 0
3107 | STRYKER_ | 1 | NORTH | YES | 113.6 | 45 | 182 | -0.003935 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -0.71617 | 182 | -0.09917 | -18.049
3108 | STRYKER_ | 2 | NORTH | YES | 484 | 75 | 484 | -0.003935 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | -1.9045 | 484 | -0.09917 | -47.9985
13116 | TGATEWAY | 1 | NORTH | YES | 148 | 30 | 148 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.49817 | 0 | -0.098601 | 0
13117 | TGATEWAY | 2 | NORTH | YES | 130 | 30 | 130 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.43758 | 0 | -0.098601 | 0
13118 | TGATEWAY | 3 | NORTH | YES | 145 | 30 | 145 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -0.48807 | 0 | -0.098601 | 0
13119 | TGATEWAY | 4 | NORTH | YES | 399 | 65 | 399 | -0.003366 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | -1.343 | 0 | -0.098601 | 0
3097 | MARTLAKE | 1 | NORTH | YES | 785 | 500 | 785 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.9327 | 0 | -0.097697 | 0
3098 | MARTLAKE | 2 | NORTH | YES | 795 | 461 | 795 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.9573 | 0 | -0.097697 | 0
3099 | MARTLAKE | 3 | NORTH | YES | 780 | 500 | 780 | -0.002462 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | -1.9204 | 0 | -0.097697 | 0
5920 | WELSHDC1 | EQ | NORTH | YES | 400.3 | -600 | 600 | 0 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.095235 | 0
6096 | NORTHDC7 | EQ | WEST | YES | 50 | -220 | 220 | 0 | west | 1 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | -0.095235 | 0
12440 | PARKD_1S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.001541 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.093694 | 0
12449 | PARKD_2S | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.001541 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.093694 | 0
2451 | LKHB1_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 80 | 388 | 0.003759 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.4585 | 388 | -0.091476 | -35.4929
2452 | LKHB2_G | 2 | NORTH | YES | 515 | 80 | 515 | 0.003759 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.9359 | 515 | -0.091476 | -47.1104
12411 | FPLEFR1A | 1 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.70759 | 161 | -0.09084 | -14.6253
12412 | FPLEFR1B | 2 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.72078 | 164 | -0.09084 | -14.8978
12413 | FPLEFR1C | 3 | NORTH | YES | 164 | 72 | 164 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.72078 | 164 | -0.09084 | -14.8978
12414 | FPLEFR1S | 4 | NORTH | YES | 414 | 191 | 414 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.8195 | 414 | -0.09084 | -37.6079
12421 | FPLEFR2A | 1 | NORTH | YES | 162 | 72 | 162 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.71199 | 162 | -0.09084 | -14.7162
12422 | FPLEFR2B | 2 | NORTH | YES | 161 | 72 | 161 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.70759 | 161 | -0.09084 | -14.6253
12423 | FPLEFR2C | 3 | NORTH | YES | 163 | 72 | 163 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.71639 | 163 | -0.09084 | -14.807
12424 | FPLEFR2S | 4 | NORTH | YES | 409 | 191 | 409 | 0.004395 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.7976 | 409 | -0.09084 | -37.1537
837 | NEWMAN_G | 1 | NORTH | YES | 0 | 15 | 40 | 0.008257 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.33028 | 40 | -0.086978 | -3.4791
948 | STEAM1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 12 | 20 | 0.008532 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.17064 | 20 | -0.086703 | -1.7341
949 | STEAM2 | 1 | NORTH | YES | 26 | 8 | 25 | 0.008534 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.21335 | 25 | -0.086701 | -2.1675
950 | STEAM3 | 1 | NORTH | YES | 41 | 13 | 41 | 0.008534 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.34989 | 41 | -0.086701 | -3.5548
842 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 55.4 | 20 | 79 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.72127 | 79 | -0.086105 | -6.8023
843 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 76.2 | 25 | 106 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.96778 | 106 | -0.086105 | -9.1272
844 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 103.9 | 45 | 146 | 0.00913 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.333 | 146 | -0.086105 | -12.5714
845 | OLINGER_ | 1 | NORTH | YES | 51.9 | 0 | 76 | 0.00913 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.69388 | 76 | -0.086105 | -6.544
1701 | MOSES_1G | 1 | NORTH | YES | 558 | 175 | 558 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.076 | 0 | -0.082554 | 0
1702 | MOSES_2G | 2 | NORTH | YES | 579 | 175 | 579 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.3423 | 0 | -0.082554 | 0
1703 | MOSES_3G | 3 | NORTH | YES | 808 | 463 | 808 | 0.012681 | north | 4 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 10.2462 | 0 | -0.082554 | 0
1675 | PEC_1G | 1 | NORTH | YES | 75 | 35 | 75 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.0189 | 0 | -0.08165 | 0
1676 | PEC_2G | 2 | NORTH | YES | 79.6 | 35 | 79.6 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.0814 | 0 | -0.08165 | 0
1677 | PEC_3G | 3 | NORTH | YES | 88.4 | 35 | 88.4 | 0.013585 | north | 8 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 1.2009 | 0 | -0.08165 | 0
1678 | LAMARPWR | 1 | NORTH | YES | 160 | 67.7 | 160 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.2211 | 160 | -0.081353 | -13.0166
1679 | LAMARPWR | 2 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.1656 | 156 | -0.081353 | -12.6911
1680 | LAMARPWR | 3 | NORTH | YES | 196 | 129.1 | 196 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7209 | 196 | -0.081353 | -15.9453
1681 | LAMARPWR | 4 | NORTH | YES | 156 | 67.7 | 156 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.1656 | 156 | -0.081353 | -12.6911
1682 | LAMARPWR | 5 | NORTH | YES | 157 | 67.7 | 157 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.1795 | 157 | -0.081353 | -12.7725
1683 | LAMARPWR | 6 | NORTH | YES | 198 | 129.1 | 198 | 0.013882 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7486 | 198 | -0.081353 | -16.108
1689 | VALLEY_3 | 3 | NORTH | YES | 194.7 | 25 | 370 | 0.0145 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.365 | 370 | -0.080735 | -29.8721
11691 | KMICHICT | 1 | NORTH | YES | 140 | 80 | 140 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 2.03 | 0 | -0.080735 | 0
11692 | KMICHICT | 2 | NORTH | YES | 141 | 80 | 141 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 2.0445 | 0 | -0.080735 | 0
11693 | KMICHIST | 3 | NORTH | YES | 309 | 60 | 309 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 4.4805 | 0 | -0.080735 | 0
11694 | KMICHICT | 4 | NORTH | YES | 143 | 80 | 143 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 2.0735 | 0 | -0.080735 | 0
11695 | KMICHICT | 5 | NORTH | YES | 144 | 80 | 144 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 2.088 | 0 | -0.080735 | 0
11696 | KMICHIST | 6 | NORTH | YES | 310 | 60 | 310 | 0.0145 | north | 1 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 4.495 | 0 | -0.080735 | 0
12357 | RNRTPL_1 | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.015509 | north | #N/A | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0 | 0 | -0.079726 | 0
1687 | VALLEY_1 | 1 | NORTH | YES | 170 | 15 | 170 | 0.016265 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.7651 | 170 | -0.07897 | -13.425
1688 | VALLEY_2 | 2 | NORTH | YES | 520 | 90 | 520 | 0.016265 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 8.4578 | 520 | -0.07897 | -41.0646
6948 | DENISNDM | 1 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.01759 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0.7036 | 0 | -0.077645 | 0
6948 | DENISNDM | 2 | NORTH | YES | 0 | 5 | 40 | 0.01759 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0.7036 | 0 | -0.077645 | 0
332 | RWMILLER | 1 | NORTH | YES | 73 | 18.5 | 73 | 0.017796 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.2991 | 73 | -0.077439 | -5.6531
333 | RWMILLER | 2 | NORTH | YES | 119 | 37 | 119 | 0.017796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.1177 | 119 | -0.077439 | -9.2153
334 | RWMILLER | 3 | NORTH | YES | 205 | 65 | 205 | 0.017796 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 3.6482 | 205 | -0.077439 | -15.8751
335 | RWMILLER | 4 | NORTH | YES | 102 | 0 | 102 | 0.017796 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.8152 | 102 | -0.077439 | -7.8988
336 | RWMILLER | 5 | NORTH | YES | 96 | 0 | 96 | 0.017796 | north | 13 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.7084 | 96 | -0.077439 | -7.4342
60201 | RIO DRCS | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.018973 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | 1 | 0 | 0 | -0.076262 | 0
2371 | COLLIN_1 | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 138 | 0.021196 | north | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.074039 | 0
1643 | SLSTR1PP | 1 | NORTH | YES | 6 | 0 | 60 | 0.027156 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 1.6294 | 0 | -0.068079 | 0
1861 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 30 | 112 | 0.027404 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.067831 | 0
1862 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 40 | 100 | 0.027404 | north | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.067831 | 0
1863 | EAGLEMNT | MB | NORTH | YES | 0 | 50 | 378 | 0.027404 | north | 12 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.067831 | 0
503 | NTHTEXAS | 1 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.5062 | 18 | -0.067113 | -1.208
504 | NTHTEXAS | 2 | NORTH | YES | 5 | 5 | 18 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 0.5062 | 18 | -0.067113 | -1.208
505 | NTHTEXAS | 3 | NORTH | YES | 15 | 15 | 38 | 0.028122 | north | 12 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 1.0686 | 38 | -0.067113 | -2.5503
580 | JCKCNTY8 | 1 | NORTH | YES | 288 | 0 | 288 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 11.0154 | 288 | -0.056987 | -16.4124
581 | JCKCNTY8 | 2 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.6225 | 147 | -0.056987 | -8.3772
582 | JCKCNTY8 | 3 | NORTH | YES | 147 | 0 | 147 | 0.038248 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 5.6225 | 147 | -0.056987 | -8.3772
728 | WOLFRIDG | 1 | NORTH | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.04445 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 5.0006 | 0 | -0.050785 | 0
923 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 48 | 20 | 60 | 0.047469 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.8481 | 60 | -0.047766 | -2.866
924 | SPENCER_ | 1 | NORTH | YES | 52 | 20 | 63 | 0.047469 | north | 11 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 2.9905 | 63 | -0.047766 | -3.0093
344 | MRSSHPRD | 1 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.059088 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0.70906 | 0 | -0.036147 | 0
345 | MRSSHPRD | 2 | NORTH | YES | 0 | 0 | 12 | 0.059088 | north | 5 | N | N | Nnorth | Nnorth | 1 | 0.70906 | 0 | -0.036147 | 0
6476 | LANGFORD | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.060767 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.1151 | 0 | -0.034468 | 0
1600 | BARTNWND | 1 | NORTH | YES | 12 | 0 | 120 | 0.062213 | north | 6 | Y | N | Ynorth | Nnorth | 1 | 7.4656 | 0 | -0.033022 | 0
60202 | FRIEND_R | F | WEST | YES | 0 | 0 | 0 | 0.072005 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0 | 0 | -0.02323 | 0
3432 | SANDOW_4 | 4 | SOUTH | YES | 569 | 225 | 569 | -0.011912 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.7779 | 0 | -0.014325 | 0
13432 | SANDOW_5 | 5 | SOUTH | YES | 581 | 225 | 581 | -0.011912 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.9209 | 0 | -0.014325 | 0
48591 | CHE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.8424 | 0 | -0.013063 | 0
48811 | CVC_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 156 | 91.8 | 156 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6614 | 0 | -0.013063 | 0
48812 | CVC_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6401 | 0 | -0.013063 | 0
48813 | CVC_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 154 | 91.8 | 154 | -0.01065 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6401 | 0 | -0.013063 | 0
48814 | CVC_ST5_ | 1 | HOUSTON | YES | 162 | 91.8 | 162 | -0.01065 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7253 | 0 | -0.013063 | 0
48885 | THW_5152 | A | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5941 | 56 | -0.013022 | -0.72922
48885 | THW_5152 | B | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.62593 | 59 | -0.013022 | -0.76829
48886 | THW_5354 | C | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5941 | 56 | -0.013022 | -0.72922
48886 | THW_5354 | D | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5941 | 56 | -0.013022 | -0.72922
48887 | THW_5556 | E | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 59 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.62593 | 59 | -0.013022 | -0.76829
48887 | THW_5556 | F | HOUSTON | YES | 0 | 5 | 56 | -0.010609 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.5941 | 56 | -0.013022 | -0.72922
48690 | GBY_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 199 | 81 | 398 | -0.010604 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -4.2204 | 398 | -0.013017 | -5.1807
7007 | L_LOSTPI | 1 | SOUTH | YES | 165 | 110 | 158 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6748 | 158 | -0.013013 | -2.056
7008 | L_LOSTPI | 2 | SOUTH | YES | 165 | 107 | 160 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.696 | 160 | -0.013013 | -2.0821
7009 | L_LOSTPI | 3 | SOUTH | YES | 180 | 72 | 175 | -0.0106 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.855 | 175 | -0.013013 | -2.2773
48595 | BTE_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 162.8 | 130 | 162.8 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7255 | 0 | -0.013012 | 0
48596 | BTE_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 161.4 | 130 | 161.4 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7107 | 0 | -0.013012 | 0
48597 | BTE_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 158.9 | 130 | 158.9 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6842 | 0 | -0.013012 | 0
48598 | BTE_ST1_ | 4 | HOUSTON | YES | 269.2 | 60 | 269.2 | -0.010599 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.8533 | 0 | -0.013012 | 0
48815 | CVC_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 91.8 | 157 | -0.010592 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6629 | 0 | -0.013005 | 0
48583 | CBY_GT4_ | 1 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8218 | 172 | -0.013005 | -2.2368
48584 | CBY_GT4_ | 2 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8218 | 172 | -0.013005 | -2.2368
48585 | CBY_ST4_ | 3 | HOUSTON | YES | 172 | 0 | 172 | -0.010592 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.8218 | 172 | -0.013005 | -2.2368
48791 | PSA_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 20.8 | 65 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.68835 | 0 | -0.013003 | 0
48792 | PSA_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 66 | 20.3 | 66 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.69894 | 0 | -0.013003 | 0
48793 | PSA_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 70 | 20.3 | 70 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.7413 | 0 | -0.013003 | 0
48794 | PSA_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 63 | 20.3 | 63 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.66717 | 0 | -0.013003 | 0
48795 | PSA_GT5_ | 5 | HOUSTON | YES | 62 | 20.3 | 62 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.65658 | 0 | -0.013003 | 0
48796 | PSA_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 104 | 43.1 | 104 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1014 | 0 | -0.013003 | 0
48797 | PSA_GT6_ | 6 | HOUSTON | YES | 59 | 34.5 | 59 | -0.01059 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.62481 | 0 | -0.013003 | 0
48651 | EP_1_2 | 1 | HOUSTON | YES | 4 | 0 | 5 | -0.010589 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.052945 | 0 | -0.013002 | 0
48651 | EP_1_2 | 2 | HOUSTON | YES | 17.7 | 10 | 21 | -0.010589 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.22237 | 0 | -0.013002 | 0
48940 | WARVUE_G | G1 | HOUSTON | YES | 12 | 0 | 12 | -0.010589 | houston | 6 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -0.12707 | 0 | -0.013002 | 0
48581 | CBY_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 743 | 108 | 743 | -0.010589 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.8676 | 743 | -0.013002 | -9.6604
48883 | THW_GT1_ | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.010588 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.12706 | 12 | -0.013001 | -0.15601
49803 | EXN_15GT | 1 | HOUSTON | YES | 33 | 8.3 | 34 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.35979 | 0 | -0.012995 | 0
49804 | EXN_16GT | 2 | HOUSTON | YES | 32 | 8.3 | 34.7 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.3672 | 0 | -0.012995 | 0
49805 | EXN_17GT | 3 | HOUSTON | YES | 31 | 8.3 | 32.7 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.34603 | 0 | -0.012995 | 0
49826 | EXN938GT | 5 | HOUSTON | YES | 43 | 9.2 | 45.9 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.48571 | 0 | -0.012995 | 0
49828 | EXN941GT | 10 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 17.7 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.1873 | 0 | -0.012995 | 0
49829 | EXN942GT | 11 | HOUSTON | YES | 20 | 5.4 | 20.4 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.21587 | 0 | -0.012995 | 0
49830 | EXN943GT | 12 | HOUSTON | YES | 19 | 5.4 | 19.9 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.21058 | 0 | -0.012995 | 0
49831 | EXN944GT | 13 | HOUSTON | YES | 33 | 5.4 | 35 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.37037 | 0 | -0.012995 | 0
49832 | EXN945GT | 9 | HOUSTON | YES | 19 | 9.2 | 18 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.19048 | 0 | -0.012995 | 0
49837 | EXN_GT | 4 | HOUSTON | YES | 81 | 21.3 | 85.4 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.9037 | 0 | -0.012995 | 0
49838 | EXN_14GT | 14 | HOUSTON | YES | 140 | 0 | 148 | -0.010582 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5661 | 0 | -0.012995 | 0
48873 | THW_ST3_ | 3 | HOUSTON | YES | 104 | 19 | 104 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.1003 | 104 | -0.012993 | -1.3513
48874 | THW_ST4_ | 4 | HOUSTON | YES | 90.4 | 19 | 104 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.1003 | 104 | -0.012993 | -1.3513
48875 | THW_3132 | A | HOUSTON | YES | 54 | 5 | 54 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57132 | 54 | -0.012993 | -0.70161
48875 | THW_3132 | B | HOUSTON | YES | 53 | 5 | 53 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.56074 | 53 | -0.012993 | -0.68862
48877 | THW_3334 | C | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 54 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57132 | 54 | -0.012993 | -0.70161
48877 | THW_3334 | D | HOUSTON | YES | 57 | 5 | 57 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.60306 | 57 | -0.012993 | -0.74059
48879 | THW_4142 | E | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57132 | 54 | -0.012993 | -0.70161
48879 | THW_4142 | F | HOUSTON | YES | 46.9 | 5 | 54 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57132 | 54 | -0.012993 | -0.70161
48881 | THW_4344 | G | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.61364 | 58 | -0.012993 | -0.75359
48881 | THW_4344 | H | HOUSTON | YES | 50.4 | 5 | 58 | -0.01058 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.61364 | 58 | -0.012993 | -0.75359
48582 | CBY_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 551.2 | 110 | 735 | -0.010579 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -7.7756 | 735 | -0.012992 | -9.549
48593 | CHE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 173 | 50 | 173 | -0.010567 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.8281 | 0 | -0.01298 | 0
48594 | CHE_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 135 | 60 | 135 | -0.010567 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4265 | 0 | -0.01298 | 0
48500 | APD_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 136 | 54.6 | 136 | -0.010565 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.4368 | 0 | -0.012978 | 0
48511 | LPE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.44369 | 42 | -0.012977 | -0.54503
48512 | LPE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 42 | 0 | 42 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.44369 | 42 | -0.012977 | -0.54503
48513 | LPE_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.40143 | 38 | -0.012977 | -0.49312
48514 | LPE_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 38 | 0 | 38 | -0.010564 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.40143 | 38 | -0.012977 | -0.49312
48820 | SHELLG1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 34.5 | 71 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.74955 | 0 | -0.01297 | 0
48821 | SHELLG2 | 2 | HOUSTON | YES | 72 | 34.5 | 72 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.7601 | 0 | -0.01297 | 0
48822 | SHELLG3_ | 1 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 39 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.41172 | 0 | -0.01297 | 0
48822 | SHELLG3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30 | 0 | 30 | -0.010557 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.31671 | 0 | -0.01297 | 0
48740 | PSG_GN2_ | 1 | HOUSTON | YES | 180 | 60 | 180 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.8997 | 0 | -0.012967 | 0
48741 | PSG_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 158.6 | 50 | 158.6 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6739 | 0 | -0.012967 | 0
48742 | PSG_GT3_ | 1 | HOUSTON | YES | 157 | 50 | 157 | -0.010554 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.657 | 0 | -0.012967 | 0
48853 | SRB_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 213 | 35 | 213 | -0.010553 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.2478 | 213 | -0.012966 | -2.7617
48845 | SOL_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 16.2 | 15.4 | 16.2 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.17096 | 0 | -0.012966 | 0
48611 | DIB_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 64 | 0 | 64 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.67539 | 0 | -0.012966 | 0
48612 | DIB_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 63.2 | 0 | 63.2 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.66695 | 0 | -0.012966 | 0
48613 | DIB_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 82.6 | 30 | 82.6 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.87168 | 0 | -0.012966 | 0
48614 | DIB_GT3_ | 4 | HOUSTON | YES | 73.6 | 15 | 73.6 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.7767 | 0 | -0.012966 | 0
48854 | SRB_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 171 | 35 | 228 | -0.010553 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.4061 | 228 | -0.012966 | -2.9562
48551 | CAL_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 149 | 0 | 149 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5724 | 0 | -0.012966 | 0
48552 | CAL_ST1_ | 2 | HOUSTON | YES | 65.1 | 0 | 65.1 | -0.010553 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.687 | 0 | -0.012966 | 0
48855 | SRB_GT21 | B2 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 12 | -0.010552 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.12662 | 12 | -0.012965 | -0.15558
48855 | SRB_GT21 | MB | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 18 | -0.010552 | houston | 13 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.012965 | 0
48852 | SRB_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 0 | 26 | 169 | -0.010552 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7833 | 169 | -0.012965 | -2.1911
48851 | SRB_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 123.7 | 26 | 165 | -0.010552 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7411 | 165 | -0.012965 | -2.1392
48761 | PR_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 26 | 0 | 35 | -0.01055 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.36925 | 0 | -0.012963 | 0
48641 | DPEC_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 163.2 | 98 | 163.2 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7209 | 0 | -0.012958 | 0
48642 | DPEC_GT2 | 2 | HOUSTON | YES | 157.1 | 98 | 157.1 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6566 | 0 | -0.012958 | 0
48643 | DPEC_GT3 | 3 | HOUSTON | YES | 157.5 | 98 | 157.5 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6608 | 0 | -0.012958 | 0
48644 | DPEC_GT4 | 4 | HOUSTON | YES | 157 | 98 | 157 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6556 | 0 | -0.012958 | 0
48645 | DPEC_ST5 | 5 | HOUSTON | YES | 269 | 0 | 269 | -0.010545 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.8366 | 0 | -0.012958 | 0
48691 | GBY_7374 | A | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.48507 | 46 | -0.012958 | -0.59606
48691 | GBY_7374 | B | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.48507 | 46 | -0.012958 | -0.59606
48692 | GBY_8182 | C | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 46 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.48507 | 46 | -0.012958 | -0.59606
48692 | GBY_8182 | D | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57998 | 55 | -0.012958 | -0.71268
48693 | GBY_8384 | E | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 55 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.57998 | 55 | -0.012958 | -0.71268
48693 | GBY_8384 | F | HOUSTON | YES | 0 | 20 | 54 | -0.010545 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.56943 | 54 | -0.012958 | -0.69972
48841 | SJS_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 78 | -0.010543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82235 | 0 | -0.012956 | 0
48842 | SJS_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 49 | 49 | 80 | -0.010543 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.84344 | 0 | -0.012956 | 0
48531 | BYU_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.68451 | 0 | -0.012944 | 0
48532 | BYU_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 60 | 0 | 60 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.63186 | 0 | -0.012944 | 0
48533 | BYU_GT3_ | 3 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.68451 | 0 | -0.012944 | 0
48534 | BYU_GT4_ | 4 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 65 | -0.010531 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.68451 | 0 | -0.012944 | 0
48561 | CTL_GT2_ | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 30.3 | 91 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.95778 | 0 | -0.012938 | 0
48562 | CTL_GT3_ | 2 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87.6 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.92199 | 0 | -0.012938 | 0
48563 | CTL_GT4_ | 3 | HOUSTON | YES | 30.3 | 30.3 | 87 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.91568 | 0 | -0.012938 | 0
48564 | CTL_GN1_ | 4 | HOUSTON | YES | 12.9 | 12.9 | 54.5 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.57361 | 0 | -0.012938 | 0
48565 | CTL_GN2_ | 5 | HOUSTON | YES | 3.4 | 3.4 | 12.2 | -0.010525 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.1284 | 0 | -0.012938 | 0
48772 | PHR_GN2_ | MB | HOUSTON | YES | 0 | 72 | 459 | -0.010509 | houston | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.012922 | 0
48865 | TECO_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 50 | 24.9 | 50 | -0.010501 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.52505 | 50 | -0.012914 | -0.64569
38711 | TNTXCTY1 | 1 | HOUSTON | YES | 100.3 | 59 | 100.3 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0508 | 0 | -0.01289 | 0
38712 | TNTXCTY2 | 1 | HOUSTON | YES | 92.9 | 59 | 92.9 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.97331 | 0 | -0.01289 | 0
38713 | TNTXCTY3 | 1 | HOUSTON | YES | 102.7 | 59 | 102.7 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.076 | 0 | -0.01289 | 0
38714 | TNTXCTY4 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 59 | 102 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0687 | 0 | -0.01289 | 0
39470 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 32 | 10 | 32 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.33526 | 0 | -0.01289 | 0
39480 | TNDOWCGN | 1 | HOUSTON | YES | 30 | 10 | 30 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.31431 | 0 | -0.01289 | 0
38580 | TNBP_CGN | 1 | HOUSTON | YES | 70.8 | 0 | 70.8 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.74177 | 0 | -0.01289 | 0
38590 | TNBP_CGN | 2 | HOUSTON | YES | 66.7 | 0 | 66.7 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.69882 | 0 | -0.01289 | 0
38600 | TNBP_CGN | 5 | HOUSTON | YES | 53 | 0 | 53 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.55528 | 0 | -0.01289 | 0
38611 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 153.2 | 0 | 153.2 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6051 | 0 | -0.01289 | 0
38612 | TNBPAMCG | 2 | HOUSTON | YES | 153.5 | 0 | 153.5 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6082 | 0 | -0.01289 | 0
38613 | TNBPAMCG | 3 | HOUSTON | YES | 152.3 | 0 | 152.3 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.5956 | 0 | -0.01289 | 0
38614 | TNBPAMCG | 4 | HOUSTON | YES | 96 | 0 | 96 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0058 | 0 | -0.01289 | 0
38615 | TNBPAMCG | 1 | HOUSTON | YES | 244 | 0 | 244 | -0.010477 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.5564 | 0 | -0.01289 | 0
38690 | TNBP_CGN | 3 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 40 | -0.010477 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.41908 | 0 | -0.01289 | 0
48921 | WAP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 120.7 | 37 | 161 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.6825 | 161 | -0.012863 | -2.0709
48922 | WAP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 83 | 37 | 166 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.7347 | 166 | -0.012863 | -2.1352
48923 | WAP_GN3_ | 3 | HOUSTON | YES | 186 | 93 | 248 | -0.01045 | houston | 12 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -2.5916 | 248 | -0.012863 | -3.19
48924 | WAP_GN4_ | 4 | HOUSTON | YES | 409.5 | 217 | 546 | -0.01045 | houston | 10 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -5.7057 | 546 | -0.012863 | -7.0231
48925 | WAP_GN5_ | 5 | HOUSTON | YES | 581.9 | 278 | 643 | -0.01045 | houston | 1 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -6.7194 | 0 | -0.012863 | 0
48929 | WAPGT21_ | B1 | HOUSTON | YES | 0 | 0 | 13 | -0.01045 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.13585 | 13 | -0.012863 | -0.16722
7807 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 152.5 | 83.5 | 152.5 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5929 | 152.5 | -0.012858 | -1.9608
7808 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 149.5 | 83.5 | 149.5 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5615 | 149.5 | -0.012858 | -1.9223
7809 | L_BASTEN | 1 | SOUTH | YES | 232.6 | 42 | 232.6 | -0.010445 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.4295 | 232.6 | -0.012858 | -2.9907
48926 | WAP_GN6_ | 6 | HOUSTON | YES | 651 | 280 | 651 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -6.7893 | 0 | -0.012842 | 0
48927 | WAP_GN7_ | 7 | HOUSTON | YES | 564 | 277 | 564 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -5.882 | 0 | -0.012842 | 0
48928 | WAP_GN8_ | 8 | HOUSTON | YES | 600 | 275 | 600 | -0.010429 | houston | 4 | Y | N | Yhouston | Nhouston | -1 | -6.2574 | 0 | -0.012842 | 0
48521 | BVE_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6999 | 0 | -0.012842 | 0
48522 | BVE_GT2_ | 2 | HOUSTON | YES | 163 | 0 | 163 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.6999 | 0 | -0.012842 | 0
48523 | BVE_ST1_ | 3 | HOUSTON | YES | 245 | 0 | 245 | -0.010429 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -2.5551 | 0 | -0.012842 | 0
48510 | AK_GT1__ | 1 | HOUSTON | YES | 33.4 | 8.1 | 33 | -0.010427 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.34409 | 0 | -0.01284 | 0
7004 | L_SIMGID | 1 | SOUTH | YES | 20 | 40 | 132 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3748 | 132 | -0.012828 | -1.6933
7005 | L_SIMGID | 2 | SOUTH | YES | 20 | 32 | 134 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3956 | 134 | -0.012828 | -1.7189
7006 | L_SIMGID | 3 | SOUTH | YES | 200 | 60 | 323 | -0.010415 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.364 | 323 | -0.012828 | -4.1434
48730 | MNS_GT | 1 | HOUSTON | YES | 43 | 0 | 46.1 | -0.010414 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.48009 | 0 | -0.012827 | 0
7010 | L_FPPYD1 | 1 | SOUTH | YES | 620 | 200 | 584 | -0.010394 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.0701 | 0 | -0.012807 | 0
7011 | L_FPPYD1 | 2 | SOUTH | YES | 614 | 200 | 595 | -0.010394 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.1844 | 0 | -0.012807 | 0
7012 | L_FPPYD2 | 3 | SOUTH | YES | 430 | 200 | 433 | -0.010391 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.4993 | 0 | -0.012804 | 0
9002 | DECKR_G3 | 3 | SOUTH | YES | 0 | 24 | 42 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43504 | 42 | -0.012771 | -0.53638
9003 | DECKR_G4 | 4 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.45575 | 44 | -0.012771 | -0.56192
9004 | DECKR_G5 | 5 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 44 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.45575 | 44 | -0.012771 | -0.56192
9005 | DECKR_G6 | 6 | SOUTH | YES | 44 | 24 | 47 | -0.010358 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.48683 | 47 | -0.012771 | -0.60023
7303 | L_WPPGS1 | 1 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51725 | 50 | -0.012758 | -0.63789
7303 | L_WPPGS1 | 2 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51725 | 50 | -0.012758 | -0.63789
7305 | L_WPPGS3 | 3 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51725 | 50 | -0.012758 | -0.63789
7305 | L_WPPGS3 | 4 | SOUTH | YES | 48 | 0 | 50 | -0.010345 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.51725 | 50 | -0.012758 | -0.63789
39760 | TNSCLP1_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1462 | 0 | -0.012739 | 0
39770 | TNSCLP2_ | 1 | HOUSTON | YES | 98 | 20 | 111 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1462 | 0 | -0.012739 | 0
39775 | TNSCLP4_ | 1 | HOUSTON | YES | 105.1 | 20 | 119 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.2288 | 0 | -0.012739 | 0
39790 | TNSCLP3_ | 1 | HOUSTON | YES | 96.7 | 20 | 109.5 | -0.010326 | houston | 8 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.1307 | 0 | -0.012739 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 71 | 0 | 71 | -0.010295 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.73094 | 0 | -0.012708 | 0
48520 | BSF_GT1_ | 2 | HOUSTON | YES | 10 | 0 | 10 | -0.010295 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.10295 | 0 | -0.012708 | 0
9000 | DECKR_G1 | 1 | SOUTH | YES | 280 | 50 | 310 | -0.010262 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.1812 | 310 | -0.012675 | -3.9292
9001 | DECKR_G2 | 2 | SOUTH | YES | 400 | 50 | 413 | -0.010262 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -4.2382 | 413 | -0.012675 | -5.2347
49851 | DOW17000 | 37 | HOUSTON | YES | 39 | 0 | 62 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.63618 | 0 | -0.012674 | 0
49858 | DOW38100 | 31 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 71.4 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.73264 | 0 | -0.012674 | 0
49859 | DOW38200 | 33 | HOUSTON | YES | 28 | 0 | 45 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.46175 | 0 | -0.012674 | 0
49860 | DOW38300 | 32 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0364 | 0 | -0.012674 | 0
49862 | DOW39100 | 36 | HOUSTON | YES | 54 | 0 | 86 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.88245 | 0 | -0.012674 | 0
49863 | DOW39200 | 35 | HOUSTON | YES | 55 | 0 | 88 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.90297 | 0 | -0.012674 | 0
49865 | DOW41000 | 41 | HOUSTON | YES | 31 | 0 | 50 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.51305 | 0 | -0.012674 | 0
49866 | DOW42000 | 42 | HOUSTON | YES | 11 | 0 | 18 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.1847 | 0 | -0.012674 | 0
49869 | DOW49000 | 45 | HOUSTON | YES | 59 | 0 | 94 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.96453 | 0 | -0.012674 | 0
49870 | DOW61000 | 61 | HOUSTON | YES | 44 | 0 | 70 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.71827 | 0 | -0.012674 | 0
49871 | DOW62000 | 62 | HOUSTON | YES | 40 | 0 | 63 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.64644 | 0 | -0.012674 | 0
49872 | DOW63000 | 63 | HOUSTON | YES | 45 | 0 | 72 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.73879 | 0 | -0.012674 | 0
49873 | DOW64000 | 64 | HOUSTON | YES | 41 | 0 | 64.8 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.66491 | 0 | -0.012674 | 0
49876 | DOW65000 | 65 | HOUSTON | YES | 63 | 0 | 101 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0364 | 0 | -0.012674 | 0
49877 | DOW66000 | 66 | HOUSTON | YES | 61 | 0 | 97 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.99532 | 0 | -0.012674 | 0
49878 | DOW67000 | 67 | HOUSTON | YES | 65 | 0 | 103 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.0569 | 0 | -0.012674 | 0
49882 | DOW81000 | 81 | HOUSTON | YES | 47 | 0 | 76 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.77984 | 0 | -0.012674 | 0
49884 | DOW82000 | 82 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82088 | 0 | -0.012674 | 0
49885 | DOW83000 | 83 | HOUSTON | YES | 51 | 0 | 80 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -0.82088 | 0 | -0.012674 | 0
49886 | DOW84000 | 84 | HOUSTON | YES | 107 | 0 | 171 | -0.010261 | houston | 7 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -1.7546 | 0 | -0.012674 | 0
9016 | SANDH_G1 | 1 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 49 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.50044 | 49 | -0.012626 | -0.61867
9017 | SANDH_G2 | 2 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4698 | 46 | -0.012626 | -0.58079
9018 | SANDH_G3 | 3 | SOUTH | YES | 44 | 2 | 46 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.4698 | 46 | -0.012626 | -0.58079
9019 | SANDH_G4 | 4 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 47 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.48001 | 47 | -0.012626 | -0.59342
9020 | SANDHG5A | 5A | SOUTH | YES | 150 | 84 | 154 | -0.010213 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5728 | 154 | -0.012626 | -1.9444
9021 | SANDHG5C | 5C | SOUTH | YES | 130 | 0 | 148 | -0.010213 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5115 | 148 | -0.012626 | -1.8686
9022 | SANDH_G6 | 6 | SOUTH | YES | 45 | 2 | 48 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49022 | 48 | -0.012626 | -0.60604
9023 | SANDH_G7 | 7 | SOUTH | YES | 47 | 2 | 48 | -0.010213 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.49022 | 48 | -0.012626 | -0.60604
7020 | L_AUSTPL | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.010169 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.081352 | 0 | -0.012582 | 0
7020 | L_AUSTPL | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 8 | -0.010169 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.081352 | 0 | -0.012582 | 0
48731 | CBE_GT1 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7692 | 76 | -0.012534 | -0.95257
48732 | CBE_GT2 | 1 | HOUSTON | YES | 76 | 0 | 76 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.7692 | 76 | -0.012534 | -0.95257
48733 | CBE_ST12 | 1 | HOUSTON | YES | 105 | 0 | 105 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.0627 | 105 | -0.012534 | -1.3161
48734 | CBE_GT3 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.74895 | 74 | -0.012534 | -0.92751
48735 | CBE_GT4 | 1 | HOUSTON | YES | 74 | 0 | 74 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.74895 | 74 | -0.012534 | -0.92751
48736 | CBE_ST34 | 1 | HOUSTON | YES | 102 | 0 | 102 | -0.010121 | houston | 9 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -1.0323 | 102 | -0.012534 | -1.2785
48911 | TGF_GT1_ | 1 | HOUSTON | YES | 66 | 0 | 66 | -0.010118 | houston | 13 | Y | Y | Yhouston | Yhouston | -1 | -0.66779 | 66 | -0.012531 | -0.82704
5911 | STP_GN1_ | 1 | HOUSTON | YES | 1333 | 1249 | 1333 | -0.010073 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.4273 | 0 | -0.012486 | 0
5912 | STP_GN2_ | 2 | HOUSTON | YES | 1328 | 1249 | 1328 | -0.010073 | houston | 3 | N | N | Nhouston | Nhouston | -1 | -13.3769 | 0 | -0.012486 | 0
7014 | L_HAYSEN | 1 | SOUTH | YES | 223.9 | 74 | 223.9 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1185 | 223.9 | -0.011875 | -2.6588
7015 | L_HAYSEN | 2 | SOUTH | YES | 225 | 74 | 225 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.129 | 225 | -0.011875 | -2.6718
7016 | L_HAYSEN | 3 | SOUTH | YES | 224.6 | 74 | 224.6 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.1252 | 224.6 | -0.011875 | -2.6671
7017 | L_HAYSEN | 4 | SOUTH | YES | 226.7 | 74 | 226.7 | -0.009462 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.145 | 226.7 | -0.011875 | -2.692
7624 | L_LAKEWO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009441 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.022658 | 0 | -0.011854 | 0
7624 | L_LAKEWO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009441 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.022658 | 0 | -0.011854 | 0
8189 | CUERO 2 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.009339 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.11207 | 0 | -0.011752 | 0
7605 | L_MCQUEE | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.022354 | 0 | -0.011727 | 0
7605 | L_MCQUEE | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.4 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.022354 | 0 | -0.011727 | 0
7605 | L_MCQUEE | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 2.8 | -0.009314 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.026079 | 0 | -0.011727 | 0
7810 | L_RIONOG | 1 | SOUTH | YES | 142 | 0 | 142 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3217 | 142 | -0.011721 | -1.6644
7811 | L_RIONOG | 2 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3497 | 145 | -0.011721 | -1.6995
7812 | L_RIONOG | 3 | SOUTH | YES | 151 | 0 | 151 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4055 | 151 | -0.011721 | -1.7699
7813 | L_RIONOG | 4 | SOUTH | YES | 290 | 0 | 290 | -0.009308 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.6993 | 290 | -0.011721 | -3.3991
8134 | FOR69CG0 | 1 | SOUTH | YES | 75.1 | 45 | 79 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.73502 | 0 | -0.011717 | 0
8138 | FOR69CG0 | 2 | SOUTH | YES | 76 | 45 | 81 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.75362 | 0 | -0.011717 | 0
8153 | FOR69CG0 | 3 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 79 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.73502 | 0 | -0.011717 | 0
8154 | FOR69CG0 | 4 | SOUTH | YES | 77 | 60 | 80 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.74432 | 0 | -0.011717 | 0
8155 | FOR69CG0 | 5 | SOUTH | YES | 70.3 | 60 | 78.4 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.72943 | 0 | -0.011717 | 0
8156 | FOR69CG0 | 6 | SOUTH | YES | 24.7 | 5 | 25 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.2326 | 0 | -0.011717 | 0
8157 | FOR69CG0 | 7 | SOUTH | YES | 43.7 | 5 | 46 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.42798 | 0 | -0.011717 | 0
80051 | FORPVCM0 | 8 | SOUTH | YES | 28 | 28 | 28 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.26051 | 0 | -0.011717 | 0
80052 | FOR69CG0 | 9 | SOUTH | YES | 30.4 | 5 | 43.6 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.40565 | 0 | -0.011717 | 0
80053 | FOR69CG0 | 10 | SOUTH | YES | 69.4 | 45 | 74 | -0.009304 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.6885 | 0 | -0.011717 | 0
7487 | L_CANYHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 6 | -0.009299 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.055794 | 0 | -0.011712 | 0
80226 | ALCOA G | 1 | SOUTH | YES | 32.8 | 5 | 48 | -0.009281 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.44549 | 0 | -0.011694 | 0
8147 | UCAR #2 | 10 | SOUTH | YES | 15.4 | 0 | 28 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.25729 | 0 | -0.011602 | 0
8148 | UCAR #1 | 2 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.064323 | 0 | -0.011602 | 0
80137 | CSDR89 | 8 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35837 | 0 | -0.011602 | 0
80137 | CSDR89 | 9 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13784 | 0 | -0.011602 | 0
80138 | CSDR7 | 7 | SOUTH | YES | 5.1 | 0 | 7 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.064323 | 0 | -0.011602 | 0
80139 | CSDR56 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 15 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13784 | 0 | -0.011602 | 0
80139 | CSDR56 | 6 | SOUTH | YES | 24.5 | 0 | 39 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35837 | 0 | -0.011602 | 0
80140 | CSDR11 | 11 | SOUTH | YES | 28.6 | 0 | 39 | -0.009189 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.35837 | 0 | -0.011602 | 0
7031 | L_MARSFO | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.32133 | 0 | -0.011594 | 0
7032 | L_MARSFO | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 34 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.31215 | 0 | -0.011594 | 0
7033 | L_MARSFO | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 35 | -0.009181 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.32133 | 0 | -0.011594 | 0
80227 | AIRCO G | 1 | SOUTH | YES | 7.4 | 0 | 8 | -0.00917 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.07336 | 0 | -0.011583 | 0
80224 | VISTRONG | 1 | SOUTH | YES | 13.2 | 0 | 15 | -0.009169 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.13753 | 0 | -0.011582 | 0
80225 | VISTRONG | 2 | SOUTH | YES | 20.2 | 0 | 23 | -0.009169 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.21089 | 0 | -0.011582 | 0
7800 | L_GUADGE | 1 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3458 | 147 | -0.011568 | -1.7005
7801 | L_GUADGE | 2 | SOUTH | YES | 138 | 30 | 138 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2634 | 138 | -0.011568 | -1.5964
7802 | L_GUADGE | 3 | SOUTH | YES | 140 | 30 | 140 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2817 | 140 | -0.011568 | -1.6195
7803 | L_GUADGE | 4 | SOUTH | YES | 147 | 30 | 147 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3458 | 147 | -0.011568 | -1.7005
7804 | L_GUADGE | 5 | SOUTH | YES | 182 | 30 | 182 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.6662 | 182 | -0.011568 | -2.1054
7805 | L_GUADGE | 6 | SOUTH | YES | 198 | 30 | 198 | -0.009155 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8127 | 198 | -0.011568 | -2.2904
8066 | DUP1V#1 | 1 | SOUTH | YES | 73 | 0 | 73 | -0.009148 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.6678 | 0 | -0.011561 | 0
7609 | L_SCHUMA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 4 | -0.009142 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.036568 | 0 | -0.011555 | 0
8173 | VICEC51A | 5 | SOUTH | YES | 143.7 | 18 | 144 | -0.009128 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3144 | 144 | -0.011541 | -1.6619
8174 | VICEC61A | 6 | SOUTH | YES | 188 | 42 | 188 | -0.009128 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7161 | 188 | -0.011541 | -2.1697
5508 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 47.7 | 18.2 | 47.7 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43321 | 47.7 | -0.011495 | -0.5483
5509 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 37.3 | 5.2 | 37.3 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.33876 | 37.3 | -0.011495 | -0.42876
5511 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 18.2 | 46 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.41777 | 46 | -0.011495 | -0.52876
5512 | RAYBURNC | 1 | SOUTH | YES | 48 | 18.2 | 48 | -0.009082 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.43594 | 48 | -0.011495 | -0.55175
5503 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 22 | -0.009005 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.19811 | 22 | -0.011418 | -0.25119
5505 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.009005 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.099055 | 11 | -0.011418 | -0.1256
5506 | RAYBURNG | 1 | SOUTH | YES | 0 | 1 | 11 | -0.009005 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.099055 | 11 | -0.011418 | -0.1256
60018 | DSKY1 | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 84 | 0.083845 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.043 | 0 | -0.01139 | 0
8161 | COLETOU1 | 1 | SOUTH | YES | 629 | 200 | 629 | -0.008892 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -5.5931 | 0 | -0.011305 | 0
8926 | LGE_GT10 | 1 | SOUTH | YES | 158 | 0 | 158 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.4035 | 0 | -0.011296 | 0
8927 | LGE_GT20 | 2 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3591 | 0 | -0.011296 | 0
8928 | LGE_STG0 | 3 | SOUTH | YES | 100 | 0 | 100 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.8883 | 0 | -0.011296 | 0
8930 | ICPGN10A | 1 | SOUTH | YES | 145 | 0 | 145 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.288 | 0 | -0.011296 | 0
8931 | ICPGN20A | 2 | SOUTH | YES | 147 | 0 | 147 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3058 | 0 | -0.011296 | 0
8932 | ICPGN30A | 3 | SOUTH | YES | 127 | 0 | 127 | -0.008883 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.1281 | 0 | -0.011296 | 0
80223 | REYSHR G | 1 | SOUTH | YES | 12 | 0 | 12 | -0.008883 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.1066 | 0 | -0.011296 | 0
60000 | DSKY2 | 1 | WEST | YES | 11.5 | 0 | 76.5 | 0.083943 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.4216 | 0 | -0.011292 | 0
80291 | PAPALOTE | 1 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 0 | -0.011272 | 0
80291 | PAPALOTE | 2 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 0 | -0.011272 | 0
80291 | PAPALOTE | 3 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 0 | -0.011272 | 0
80291 | PAPALOTE | 4 | SOUTH | YES | 9.6 | 0 | 16 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.14174 | 0 | -0.011272 | 0
80294 | PAPALOTE | 5 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 0 | -0.011272 | 0
80294 | PAPALOTE | 6 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 0 | -0.011272 | 0
80294 | PAPALOTE | 7 | SOUTH | YES | 15 | 0 | 25 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.22148 | 0 | -0.011272 | 0
80294 | PAPALOTE | 8 | SOUTH | YES | 9 | 0 | 15 | -0.008859 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.13289 | 0 | -0.011272 | 0
5401 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 546 | 100 | 546 | -0.008846 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -4.8299 | 0 | -0.011259 | 0
5402 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 750 | 240 | 750 | -0.008846 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -6.6345 | 0 | -0.011259 | 0
8442 | NBEC71A | 1 | SOUTH | YES | 302.8 | 81 | 336 | -0.008828 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9662 | 336 | -0.011241 | -3.7769
80262 | NBEC91A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.008828 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.589 | 180 | -0.011241 | -2.0234
8560 | CNOPGT1 | 1 | SOUTH | YES | 148.3 | 0 | 148.3 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.309 | 0 | -0.01124 | 0
8561 | CNOPGT2 | 2 | SOUTH | YES | 148.6 | 0 | 148.6 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3117 | 0 | -0.01124 | 0
8562 | CNOPST1 | 3 | SOUTH | YES | 153 | 0 | 153 | -0.008827 | south | 8 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -1.3505 | 0 | -0.01124 | 0
80261 | NBEC81A | 1 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.008826 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5887 | 180 | -0.011239 | -2.023
8459 | B_DAVIS1 | 1 | SOUTH | YES | 334 | 50 | 334 | -0.008817 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9449 | 334 | -0.01123 | -3.7508
8460 | B_DAVIS2 | 2 | SOUTH | YES | 100 | 50 | 340 | -0.008817 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.9978 | 340 | -0.01123 | -3.8182
80263 | B_DAVIS3 | 3 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.008817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5871 | 180 | -0.01123 | -2.0214
80264 | B_DAVIS4 | 4 | SOUTH | YES | 180 | 0 | 180 | -0.008817 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.5871 | 180 | -0.01123 | -2.0214
8506 | VAL #1 | 1 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.22025 | 0 | -0.011223 | 0
8507 | VAL #2 | 2 | SOUTH | YES | 20.9 | 0 | 25 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.22025 | 0 | -0.011223 | 0
8511 | OXY_CC0A | 1 | SOUTH | YES | 30.8 | 0 | 38 | -0.00881 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.33478 | 0 | -0.011223 | 0
8461 | KOCH_UP0 | 1 | SOUTH | YES | 38 | 0 | 38 | -0.008802 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.33448 | 0 | -0.011215 | 0
5476 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3643 | 155 | -0.011215 | -1.7383
5477 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 141 | 138 | 170 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4963 | 170 | -0.011215 | -1.9065
5478 | BRA_AVR1 | 1 | SOUTH | YES | 128.5 | 90 | 155 | -0.008802 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.3643 | 155 | -0.011215 | -1.7383
5436 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 20 | 61 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.011191 | 0
5438 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 95 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.011191 | 0
5439 | TUTTL_WB | MB | SOUTH | YES | 0 | 40 | 151 | -0.008778 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.011191 | 0
8517 | CELANEBI | 1 | SOUTH | YES | 28.4 | 0 | 29 | -0.008773 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.25442 | 0 | -0.011186 | 0
80080 | GWINDT11 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.82165 | 0 | -0.011154 | 0
80080 | GWINDT11 | 2 | SOUTH | YES | 20.5 | 0 | 41 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.35838 | 0 | -0.011154 | 0
80080 | GWINDT11 | 3 | SOUTH | YES | 19 | 0 | 38 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.33216 | 0 | -0.011154 | 0
80080 | GWINDT11 | 4 | SOUTH | YES | 9.5 | 0 | 19 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.16608 | 0 | -0.011154 | 0
80081 | GWINDT21 | 1 | SOUTH | YES | 47 | 0 | 94 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.82165 | 0 | -0.011154 | 0
80081 | GWINDT21 | 2 | SOUTH | YES | 18 | 0 | 36 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.31468 | 0 | -0.011154 | 0
80081 | GWINDT21 | 3 | SOUTH | YES | 21.5 | 0 | 43 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.37586 | 0 | -0.011154 | 0
80081 | GWINDT21 | 4 | SOUTH | YES | 11 | 0 | 22 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.1923 | 0 | -0.011154 | 0
80180 | PNSCALT1 | 1 | SOUTH | YES | 74 | 0 | 148 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.2937 | 0 | -0.011154 | 0
80180 | PNSCALT1 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.43705 | 0 | -0.011154 | 0
80181 | PNSCALT2 | 1 | SOUTH | YES | 27.5 | 0 | 55 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.48075 | 0 | -0.011154 | 0
80181 | PNSCALT2 | 2 | SOUTH | YES | 25 | 0 | 50 | -0.008741 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.43705 | 0 | -0.011154 | 0
5932 | SI_RAY9 | 9 | SOUTH | YES | 38 | 32 | 38 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.33113 | 38 | -0.011127 | -0.42282
5933 | SI_RAY6 | 6 | SOUTH | YES | 13 | 10 | 19.3 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.16818 | 19.3 | -0.011127 | -0.21475
5934 | SI_RAY5 | 5 | SOUTH | YES | 15 | 10 | 15 | -0.008714 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.13071 | 15 | -0.011127 | -0.1669
5935 | SI_RAY10 | 10 | SOUTH | YES | 47 | 10 | 47 | -0.008714 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40956 | 47 | -0.011127 | -0.52296
80003 | MILHWYS | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008714 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.011127 | 0
5111 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 424 | 80 | 424 | -0.008656 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.6701 | 0 | -0.011069 | 0
5112 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 425 | 80 | 425 | -0.008656 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.6788 | 0 | -0.011069 | 0
8936 | MVGN#1 | 1 | SOUTH | YES | 165.6 | 0 | 207 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.7899 | 207 | -0.01106 | -2.2894
8937 | MVGN#2 | 2 | SOUTH | YES | 172.8 | 0 | 216.7 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8738 | 216.7 | -0.01106 | -2.3967
8938 | MVGN#3 | 3 | SOUTH | YES | 193.6 | 0 | 242 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.0926 | 242 | -0.01106 | -2.6765
8981 | HECN1 | 1 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2452 | 144 | -0.01106 | -1.5926
8982 | HECN2 | 2 | SOUTH | YES | 144 | 0 | 144 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2452 | 144 | -0.01106 | -1.5926
8983 | HECN3 | 3 | SOUTH | YES | 171 | 0 | 171 | -0.008647 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.4786 | 171 | -0.01106 | -1.8912
5396 | CALAVER_ | 1 | SOUTH | YES | 412 | 80 | 412 | -0.008626 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.5539 | 412 | -0.011039 | -4.548
5397 | CALAVER_ | 2 | SOUTH | YES | 300 | 80 | 400 | -0.008626 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4504 | 400 | -0.011039 | -4.4155
5026 | BRAUNIG_ | 1 | SOUTH | YES | 209 | 40 | 209 | -0.008624 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8024 | 209 | -0.011037 | -2.3067
5027 | BRAUNIG_ | 2 | SOUTH | YES | 216 | 40 | 216 | -0.008624 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.8628 | 216 | -0.011037 | -2.384
5031 | BRA_VHBC | 1 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3967 | 46 | -0.011037 | -0.5077
5032 | BRA_VHBC | 2 | SOUTH | YES | 47 | 24 | 47 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.40533 | 47 | -0.011037 | -0.51873
5033 | BRA_VHBC | 3 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3967 | 46 | -0.011037 | -0.5077
5034 | BRA_VHBC | 4 | SOUTH | YES | 46 | 24 | 46 | -0.008624 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.3967 | 46 | -0.011037 | -0.5077
5028 | BRAUNIG_ | 3 | SOUTH | YES | 407 | 60 | 407 | -0.008568 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -3.4872 | 407 | -0.010981 | -4.4692
8933 | FGNTS001 | 1 | SOUTH | YES | 83.1 | 0 | 146.5 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2499 | 146.5 | -0.010945 | -1.6034
8934 | FGNTS101 | 2 | SOUTH | YES | 83.9 | 0 | 147.9 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.2619 | 147.9 | -0.010945 | -1.6187
8935 | FGNTS201 | 3 | SOUTH | YES | 98.1 | 0 | 173 | -0.008532 | south | 9 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -1.476 | 173 | -0.010945 | -1.8935
88198 | BEEVILLE | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008506 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.010919 | 0
5903 | SANMIGUE | 1 | SOUTH | YES | 396 | 180 | 396 | -0.008499 | south | 4 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -3.3656 | 0 | -0.010912 | 0
88508 | FALFURRI | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.008401 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.010814 | 0
5264 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 0 | 20 | 58 | -0.008399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.48714 | 58 | -0.010812 | -0.62709
5265 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 89 | 25 | 89 | -0.008399 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.74751 | 89 | -0.010812 | -0.96226
5266 | LEON_LCP | 1 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36956 | 44 | -0.010812 | -0.47572
5267 | LEON_LCP | 2 | SOUTH | YES | 44 | 23.1 | 44 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36956 | 44 | -0.010812 | -0.47572
5268 | LEON_LCP | 3 | SOUTH | YES | 43 | 23.1 | 43 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.36116 | 43 | -0.010812 | -0.46491
5269 | LEON_LCP | 4 | SOUTH | YES | 45 | 23.1 | 45 | -0.008399 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.37795 | 45 | -0.010812 | -0.48653
60057 | CALLAHAN | 1 | SOUTH | YES | 11.4 | 0 | 114 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.95521 | 0 | -0.010792 | 0
60066 | H_HOLLOW | 1 | SOUTH | YES | 22.2 | 0 | 222 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8601 | 0 | -0.010792 | 0
60068 | HHOLLOW2 | 1 | SOUTH | YES | 18.4 | 0 | 184 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.5417 | 0 | -0.010792 | 0
60070 | HHOLLOW3 | 1 | SOUTH | YES | 22.4 | 0 | 224 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -1.8769 | 0 | -0.010792 | 0
60072 | HHOLLOW4 | 1 | SOUTH | YES | 11.5 | 0 | 115 | -0.008379 | south | 6 | Y | N | Ysouth | Nsouth | -1 | -0.96359 | 0 | -0.010792 | 0
60017 | ORNNWP1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.084598 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.7678 | 0 | -0.010637 | 0
5728 | FALCONHY | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.09414 | 0 | -0.010258 | 0
5729 | FALCONHY | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 11 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.086295 | 0 | -0.010258 | 0
8048 | FALCONHY | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 12 | -0.007845 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.09414 | 0 | -0.010258 | 0
88299 | ZAPATA | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.007188 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0096009 | 0
6407 | TURKTRAK | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 169.5 | 0.085665 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.5202 | 0 | -0.0095704 | 0
7028 | L_MARBFA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.006976 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12557 | 0 | -0.0093889 | 0
7029 | L_MARBFA | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.006976 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.12557 | 0 | -0.0093889 | 0
80265 | LARECU40 | 4 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.006452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.6452 | 100 | -0.0088649 | -0.88649
80266 | LARECU50 | 5 | SOUTH | YES | 90 | 0 | 100 | -0.006452 | south | 13 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.6452 | 100 | -0.0088649 | -0.88649
86104 | CID-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088649 | 0
86105 | CID-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088649 | 0
86106 | CUF-230 | EQ | SOUTH | YES | 0 | -500 | 500 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088649 | 0
86107 | CUF-138 | EQ | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.006452 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088649 | 0
80012 | LAR | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | -0.00645 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0088629 | 0
7035 | L_WIRTZ_ | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 28 | -0.006242 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.17478 | 0 | -0.0086549 | 0
7036 | L_WIRTZ_ | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 29 | -0.006242 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.18102 | 0 | -0.0086549 | 0
7000 | L_FERGUS | 1 | SOUTH | YES | 250 | 65 | 422 | -0.006003 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -2.5333 | 422 | -0.0084159 | -3.5515
38437 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 150 | 0.086827 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.0241 | 0 | -0.0084084 | 0
38438 | TNSRBNMS | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 150 | 0.086827 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.0241 | 0 | -0.0084084 | 0
38332 | WDWRDU2 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.086887 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.951 | 0 | -0.0083484 | 0
60016 | WOODWRD1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.086901 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9521 | 0 | -0.0083344 | 0
6016 | SWMESA | 1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 75 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.5241 | 0 | -0.0082474 | 0
60003 | KING_NE1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.959 | 0 | -0.0082474 | 0
60005 | KING_SE1 | 1 | WEST | YES | 6 | 0 | 40 | 0.086988 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.4795 | 0 | -0.0082474 | 0
7022 | L_BUCHAN | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10489 | 0 | -0.0082399 | 0
7023 | L_BUCHAN | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 18 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.10489 | 0 | -0.0082399 | 0
7024 | L_BUCHAN | 3 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 15 | -0.005827 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.087405 | 0 | -0.0082399 | 0
76091 | L_DIVIDE | W1 | WEST | YES | 11.2 | 0 | 112.5 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.7916 | 0 | -0.0081994 | 0
76095 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 14.9 | 0 | 149.5 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.0119 | 0 | -0.0081994 | 0
76096 | L_CAPRSI | W1 | WEST | YES | 18.6 | 0 | 186 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 16.1887 | 0 | -0.0081994 | 0
76097 | L_CAPRGE | W1 | WEST | YES | 21.5 | 0 | 214.5 | 0.087036 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.6692 | 0 | -0.0081994 | 0
60007 | KING_SW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.087419 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9935 | 0 | -0.0078164 | 0
60019 | KING_NW1 | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 80 | 0.087419 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.9935 | 0 | -0.0078164 | 0
5890 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.005106 | south | 10 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.12254 | 24 | -0.0075189 | -0.18045
5891 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 24 | -0.005106 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.12254 | 24 | -0.0075189 | -0.18045
5892 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 6.2 | 6 | 23 | -0.005106 | south | 11 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.11744 | 23 | -0.0075189 | -0.17293
7026 | L_INKSDA | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 13.7 | -0.004775 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | -0.065418 | 0 | -0.0071879 | 0
58909 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58909 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58919 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58929 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 1 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 2 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 3 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 4 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 5 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
58949 | PEARSALL | 6 | SOUTH | YES | 8.4 | 0 | 8.4 | -0.004406 | south | 15 | Y | Y | Ysouth | Ysouth | -1 | -0.03701 | 8.4 | -0.0068189 | -0.057278
76031 | L_GASCCR | W1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.088534 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.2801 | 0 | -0.0067014 | 0
60203 | PRES0A | BT | WEST | YES | 2.3 | -2 | 4.8 | 0.089257 | west | #N/A | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 0.42843 | 0 | -0.0059784 | 0
60058 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.7556 | 0 | -0.0056054 | 0
60060 | CIRELLO | 1 | WEST | YES | 23.3 | 0 | 233 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.8838 | 0 | -0.0056054 | 0
60063 | BUFF_GAP | 1 | WEST | YES | 17 | 0 | 170.2 | 0.08963 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 15.255 | 0 | -0.0056054 | 0
1349 | WESTXWIN | 1 | WEST | YES | 0.7 | 0 | 6.6 | 0.091706 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 0.60526 | 0 | -0.0035294 | 0
1350 | NWPWRG1_ | 1 | WEST | YES | 3.4 | 1 | 34.3 | 0.091706 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.1455 | 0 | -0.0035294 | 0
8139 | JOS #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 45 | 255 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8285 | LAR #1 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8287 | LAR #2 | MB | SOUTH | YES | 0 | 9 | 32 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8288 | LAR #3 | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 105 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8388 | BATES0A | MB | SOUTH | YES | 0 | 21 | 70 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8393 | BATES0B | MB | SOUTH | YES | 0 | 25 | 110 | 0 | south | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8456 | COSW#1 | 1 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 20 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
8457 | COSW#2 | 2 | SOUTH | YES | 0 | 0 | 14 | 0 | south | 7 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0
1343 | TRENTIPP | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.093119 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.9679 | 0 | -0.0021164 | 0
1354 | AEPWIND_ | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 101 | 0.093119 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.405 | 0 | -0.0021164 | 0
1002 | PBCTAGE_ | A | WEST | YES | 64 | 65 | 66 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.1738 | 66 | -0.0016924 | -0.1117
1003 | PBCTBGE_ | B | WEST | YES | 65 | 64 | 65 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.0803 | 65 | -0.0016924 | -0.11001
1004 | PBCTCGE_ | C | WEST | YES | 62 | 64 | 67 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.2674 | 67 | -0.0016924 | -0.11339
1005 | PBCTDGE_ | D | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.2674 | 67 | -0.0016924 | -0.11339
1006 | PBCTEGE_ | E | WEST | YES | 65 | 64 | 67 | 0.093543 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.2674 | 67 | -0.0016924 | -0.11339
1007 | PB5GEN_6 | MB | WEST | YES | 114 | 40 | 114 | 0.093543 | west | 11 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.0016924 | 0
1008 | PB6GEN_7 | MB | WEST | YES | 515 | 130 | 515 | 0.093543 | west | 10 | Y | Y | mothballed | mothballed | 1 | 0 | 0 | -0.0016924 | 0
7038 | L_DELAWA | 1 | WEST | YES | 3.5 | 0 | 35 | 0.093582 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.2754 | 0 | -0.0016534 | 0
7038 | L_DELAWA | 2 | WEST | YES | 3 | 0 | 30 | 0.093582 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 2.8075 | 0 | -0.0016534 | 0
11147 | NOTREES_ | 1 | WEST | YES | 22.3 | 0 | 149 | 0.093739 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.9671 | 0 | -0.0014964 | 0
1320 | BSP 1 | 1 | WEST | YES | 25.8 | 2.9 | 25.8 | 0.093944 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.4238 | 0 | -0.0012914 | 0
1326 | STANTONW | 1 | WEST | YES | 10.1 | 0 | 100.5 | 0.094514 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.4987 | 0 | -0.00072145 | 0
1328 | OCOTILLO | 1 | WEST | YES | 5.8 | 0 | 58 | 0.094552 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.484 | 0 | -0.00068345 | 0
1333 | MCDDONAL | 1 | WEST | YES | 21.4 | 0 | 214.2 | 0.094707 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.2862 | 0 | -0.00052845 | 0
11020 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 208.2 | 63 | 208.2 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 19.7342 | 208.2 | -0.00045045 | -0.093783
11021 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 142.1 | 103 | 142.1 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.4689 | 142.1 | -0.00045045 | -0.064009
11022 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 132.4 | 103 | 132.4 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 12.5495 | 132.4 | -0.00045045 | -0.059639
11023 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 136 | 103 | 136 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 12.8908 | 136 | -0.00045045 | -0.061261
11024 | TIEHVCG_ | 1 | WEST | YES | 147 | 103 | 147 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 13.9334 | 147 | -0.00045045 | -0.066216
11025 | TIEHVSG_ | 1 | WEST | YES | 210 | 63 | 210 | 0.094785 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 19.9048 | 210 | -0.00045045 | -0.094594
11001 | NAV1CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6358 | 70 | -0.00043845 | -0.030691
11009 | NAV2CT | 1 | WEST | YES | 56 | 18 | 70 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6358 | 70 | -0.00043845 | -0.030691
11011 | NAV3ST | 1 | WEST | YES | 74 | 40 | 92.8 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 8.7972 | 92.8 | -0.00043845 | -0.040688
11012 | NAV4CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.5838 | 80 | -0.00043845 | -0.035076
11013 | NAV5CT | 1 | WEST | YES | 80 | 18 | 80 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 7.5838 | 80 | -0.00043845 | -0.035076
11014 | NAV6ST | 1 | WEST | YES | 115 | 40 | 115 | 0.094797 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 10.9017 | 115 | -0.00043845 | -0.050422
1327 | WILDHRSE | 1 | WEST | YES | 0 | 0 | 120 | 0.094803 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.3764 | 0 | -0.00043245 | 0
1360 | GUNSIGHT | 1 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.094804 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.3765 | 0 | -0.00043145 | 0
11320 | COYOTE_1 | 1 | WEST | YES | 22.5 | 0 | 225 | 0.095061 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.3887 | 0 | -0.00017445 | 0
11309 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.095113 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.1203 | 0 | -0.00012245 | 0
11310 | BULLCREK | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 180 | 0.095113 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 17.1203 | 0 | -0.00012245 | 0
6637 | SNYDERW1 | 1 | WEST | YES | 6.3 | 0 | 63 | 0.095393 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 6.0098 | 0 | 0.00015755 | 0
1068 | SCURRYCW | 1 | WEST | YES | 14.1 | 1.3 | 141 | 0.095461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.46 | 0 | 0.00022555 | 0
1073 | SCURRYCW | 2 | WEST | YES | 12 | 0 | 120 | 0.095461 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.4553 | 0 | 0.00022555 | 0
1061 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 9.9 | 0 | 99 | 0.095474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 9.4519 | 0 | 0.00023855 | 0
1062 | CIELOGEN | 1 | WEST | YES | 6.1 | 0 | 61 | 0.095474 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.8239 | 0 | 0.00023855 | 0
1069 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 25 | 5 | 25 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 2.3868 | 0 | 0.00023855 | 0
1070 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 4.3632 | 0 | 0.00023855 | 0
1071 | KINDERMG | 1 | WEST | YES | 45.7 | 12 | 45.7 | 0.095474 | west | 7 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 4.3632 | 0 | 0.00023855 | 0
36998 | RDCNYNG1 | 1 | WEST | YES | 8.4 | 0 | 84 | 0.095505 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 8.0224 | 0 | 0.00026955 | 0
6144 | MCADOO1A | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.09564 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.346 | 0 | 0.00040455 | 0
1039 | MRGNAG_1 | A | WEST | YES | 66 | 66 | 66 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.3133 | 66 | 0.00042055 | 0.027756
1040 | MRGNBG_2 | B | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6003 | 69 | 0.00042055 | 0.029018
1041 | MRGNCG_3 | C | WEST | YES | 69 | 69 | 69 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.6003 | 69 | 0.00042055 | 0.029018
1042 | MRGNDG_4 | D | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.409 | 67 | 0.00042055 | 0.028177
1043 | MRGNEG_5 | E | WEST | YES | 67 | 67 | 67 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.409 | 67 | 0.00042055 | 0.028177
1044 | MRGNFG_6 | F | WEST | YES | 65 | 65 | 65 | 0.095656 | west | 13 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 6.2176 | 65 | 0.00042055 | 0.027336
1045 | CALENG1G | 1 | WEST | YES | 70 | 27 | 70 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 6.699 | 0 | 0.00046455 | 0
1046 | CALENG2G | 2 | WEST | YES | 73.4 | 27 | 73.4 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 7.0244 | 0 | 0.00046455 | 0
1047 | CALENG3G | 3 | WEST | YES | 70.4 | 27 | 70.4 | 0.0957 | west | 8 | N | N | Nwest | Nwest | 1 | 6.7373 | 0 | 0.00046455 | 0
1058 | LONGSHOR | 1 | WEST | YES | 15 | 0 | 150 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 14.3881 | 0 | 0.00068555 | 0
1058 | LONGSHOR | 2 | WEST | YES | 22 | 0 | 220 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 21.1026 | 0 | 0.00068555 | 0
11061 | PNTHRCK1 | 1 | WEST | YES | 20 | 0 | 200 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.1842 | 0 | 0.00068555 | 0
11065 | ELBOWCK_ | 1 | WEST | YES | 18 | 0 | 121.9 | 0.095921 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.6928 | 0 | 0.00068555 | 0
60081 | WHRLWIND | 1 | WEST | YES | 9 | 0 | 60 | 0.09704 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 5.8224 | 0 | 0.0018046 | 0
11415 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.097551 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.1939 | 0 | 0.0023156 | 0
11416 | LORAINE_ | 1 | WEST | YES | 1.3 | 0 | 125 | 0.097551 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.1939 | 0 | 0.0023156 | 0
71051 | L_BITTCR | W1 | WEST | YES | 3.8 | 0 | 37.5 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 3.6621 | 0 | 0.0024196 | 0
71054 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.8 | 0 | 107.5 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.4979 | 0 | 0.0024196 | 0
71057 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 13.5 | 0 | 135 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 13.1834 | 0 | 0.0024196 | 0
71059 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 11.9 | 0 | 119 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 11.6209 | 0 | 0.0024196 | 0
71060 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 10.5 | 0 | 105 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 10.2538 | 0 | 0.0024196 | 0
71061 | L_SWEETW | W1 | WEST | YES | 8 | 0 | 80.5 | 0.097655 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 7.8612 | 0 | 0.0024196 | 0
1433 | GRHAMSES | 1 | NORTH | YES | 242 | 60 | 242 | 0.099587 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 24.1001 | 242 | 0.0043516 | 1.0531
11056 | ROSCOE_1 | 1 | WEST | YES | 20.9 | 0 | 209 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 20.8256 | 0 | 0.0044086 | 0
11057 | CHAMPION | 1 | WEST | YES | 12.6 | 0 | 126.5 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 12.605 | 0 | 0.0044086 | 0
11058 | PYRON_1G | 1 | WEST | YES | 24.9 | 0 | 249 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 24.8114 | 0 | 0.0044086 | 0
11059 | INADALE_ | 1 | WEST | YES | 19.7 | 0 | 197 | 0.099644 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 19.6299 | 0 | 0.0044086 | 0
80010 | EPLVT1 | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.009032 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | 0.0066191 | 0
8262 | ELPS | 1 | SOUTH | YES | 0 | 6 | 6 | 0.010749 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.064494 | 0 | 0.0083361 | 0
1437 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 40 | 0 | 400 | 0.10754 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 43.014 | 0 | 0.0123 | 0
1438 | MESQUITW | 1 | NORTH | YES | 23.6 | 0 | 236 | 0.10756 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 25.3844 | 0 | 0.012326 | 0
6752 | OKLA0A | 1 | WEST | YES | 649.7 | 175 | 649.7 | 0.10813 | west | 4 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 70.254 | 0 | 0.012898 | 0
1479 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1786 | 20 | 0.013696 | 0.27391
1479 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1786 | 20 | 0.013696 | 0.27391
1482 | WFCOGEN_ | 1 | NORTH | YES | 12 | 12 | 20 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 2.1786 | 20 | 0.013696 | 0.27391
1482 | WFCOGEN_ | 2 | NORTH | YES | 12 | 12 | 17 | 0.10893 | west | 9 | Y | Y | Ywest | Ywest | 1 | 1.8518 | 17 | 0.013696 | 0.23282
8032 | AMISTADH | 1 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 33 | 0.018129 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.59826 | 0 | 0.015716 | 0
8033 | AMISTADH | 2 | SOUTH | YES | 0 | 13 | 25 | 0.018129 | south | 5 | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0.45322 | 0 | 0.015716 | 0
88253 | HAMILTON | F | SOUTH | YES | 0 | 0 | 0 | 0.018129 | south | #N/A | N | N | Nsouth | Nsouth | -1 | 0 | 0 | 0.015716 | 0
1442 | COKFIELD | 1 | NORTH | YES | 16.5 | 0 | 165 | 0.11115 | west | 6 | Y | N | Ywest | Nwest | 1 | 18.3402 | 0 | 0.015918 | 0
1432 | GRHAMSES | 2 | NORTH | YES | 366 | 90 | 366 | 0.12253 | north | 10 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 44.8445 | 366 | 0.027291 | 9.9883
1453 | WCPWRCO_ | 1 | NORTH | YES | 204 | 50 | 204 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.9541 | 204 | 0.036893 | 7.5261
1454 | WCPWRCO_ | 2 | NORTH | YES | 201 | 50 | 201 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 26.5577 | 201 | 0.036893 | 7.4154
1455 | WCPWRCO_ | 3 | NORTH | YES | 242 | 50 | 242 | 0.13213 | north | 9 | Y | Y | Ynorth | Ynorth | 1 | 31.975 | 242 | 0.036893 | 8.928

## technology
Technology
source | sink | Description
0 | 0 | Not modeled
1 | 1 | Exceptions (ex. Units that can operate in more than one region @ 50%, voltage support units, DC ties)
2 | 2 | NOIE dispatch (Put in separate column. Commorder number in the spreadsheet is not 2. It is the number that best matches the unit)
3 | 3 | Nuclear max MW
4 | 4 | Coal (bituminous, sub-bituminous, lignite) max MW Existing units and future units that are expected to be built.
5 | 5 | Hydro (most recent information) Existing units and future units that are expected to be built.
6 | 6 | Other renewable - Wind @ 10%, solar max MW, methane max MW - less than 10 MW is modeled as negative load Existing units and future units that are expected to be built.
7 | 7 | Self serve - Existing units and future units that are expected to be built.
8 | 8 | Cogeneration - Existing units and future units that are expected to be built.
9 | 9 | Combined cycle - Existing units and future units that are expected to be built.
10 | 10 | Base load natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
11 | 11 | Cycling natural gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
12 | 12 | Peaking gas (steam through boiler) Existing units and future units that are expected to be built.
13 | 13 | Combustion turbines (single cycle). Existing units and future units that are expected to be built.
14 | 14 | Diesel generator
15 | 15 | Unknown
| Degrees | Rating
| 20 | 1195
| 25 | 1195
| 30 | 1195
| 35 | 1186
| 40 | 1176
| 45 | 1166
| 50 | 1157
| 55 | 1138
| 60 | 1119
| 65 | 1100
| 70 | 1090
| 75 | 1071
| 80 | 1052
| 85 | 1033
| 90 | 1013
| 95 | 994
| 100 | 975
| 105 | 956
| 110 | 956
| 115 | 956
| Max | 1195
| Min | 956
| Avg | 1086.15