## Slide 1: Governor Deadband Analysis
June 2015

## Slide 2: Percent Beyond Deadband – 17 mHz
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.41051 | 0.48102 | 0.42429
Feb | 0.44427 | 0.50586 | 0.44148
Mar | 0.45921 | 0.5229 | 0.36276
Apr | 0.43779 | 0.52026 | 0.33607
May | 0.41289 | 0.51019 | 0.33985
Jun | 0.45053 | 0.44369 | 0.3404
Significant improvement in March to June 2015
*Any interval outside deadband is counted.
Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 41.051% | 48.102% | 42.429%
Feb | 44.427% | 50.586% | 44.148%
Mar | 45.921% | 52.290% | 36.276%
Apr | 43.779% | 52.026% | 33.607%
May | 41.289% | 51.019% | 33.985%
Jun | 45.053% | 44.369% | 34.040%

## Slide 3: Percent Beyond Deadband (negative) – 17 mHz
Negative Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 20.663% | 23.660% | 21.471%
Feb | 22.193% | 24.860% | 22.465%
Mar | 22.937% | 25.803% | 19.696%
Apr | 21.993% | 25.480% | 21.493%
May | 20.694% | 25.055% | 20.793%
Jun | 22.778% | 22.425% | 19.394%
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.20663 | 0.2366 | 0.21471
Feb | 0.22193 | 0.2486 | 0.22465
Mar | 0.22937 | 0.25803 | 0.19696
Apr | 0.21993 | 0.2548 | 0.21493
May | 0.20694 | 0.25055 | 0.20793
Jun | 0.22778 | 0.22425 | 0.19394
*Any interval outside deadband and under 60 Hz is counted.

## Slide 4: Percent Beyond Deadband (positive) – 17 mHz
Positive Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 20.343% | 24.361% | 20.898%
Feb | 22.235% | 25.726% | 21.683%
Mar | 22.983% | 26.487% | 16.580%
Apr | 21.786% | 26.546% | 12.115%
May | 20.595% | 25.964% | 13.192%
Jun | 22.275% | 21.945% | 14.646%
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.20343 | 0.24361 | 0.20898
Feb | 0.22235 | 0.25726 | 0.21683
Mar | 0.22983 | 0.26487 | 0.1658
Apr | 0.21786 | 0.26546 | 0.12115
May | 0.20595 | 0.25964 | 0.13192
Jun | 0.22275 | 0.21945 | 0.14646
*Any interval outside deadband and over 60 Hz is counted.

## Slide 5: Percent Beyond Deadband – 34 mHz
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.052431 | 0.072379 | 0.046574
Feb | 0.059345 | 0.080261 | 0.053715
Mar | 0.063251 | 0.095802 | 0.03693
Apr | 0.06221 | 0.089349 | 0.041662
May | 0.053106 | 0.083738 | 0.034586
Jun | 0.055361 | 0.044879 | 0.029812
% beyond db |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 5.243% | 7.238% | 4.657%
Feb | 5.935% | 8.026% | 5.372%
Mar | 6.325% | 9.580% | 3.693%
Apr | 6.221% | 8.935% | 4.166%
May | 5.311% | 8.374% | 3.459%
Jun | 5.536% | 4.488% | 2.981%
Downward trend for 2015 versus 2014
*Any interval outside deadband is counted.

## Slide 6: Percent Beyond Deadband (negative) – 34 mHz
Negative Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 3.582% | 5.353% | 3.533%
Feb | 4.337% | 5.702% | 4.185%
Mar | 4.583% | 6.841% | 2.762%
Apr | 4.569% | 6.576% | 3.347%
May | 4.008% | 6.045% | 2.840%
Jun | 4.086% | 3.502% | 2.411%
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.035815 | 0.053527 | 0.03533
Feb | 0.043368 | 0.057024 | 0.041845
Mar | 0.045826 | 0.068412 | 0.027624
Apr | 0.045688 | 0.065762 | 0.033469
May | 0.040081 | 0.060447 | 0.028398
Jun | 0.040863 | 0.035024 | 0.024108
*Any interval outside deadband and under 60 Hz is counted.

## Slide 7: Percent Beyond Deadband (positive) – 34 mHz
Positive Percent Beyond Deadband |  |  | 
 | 2013 | 2014 | 2015
Jan | 1.661% | 1.868% | 1.121%
Feb | 1.598% | 2.324% | 1.187%
Mar | 1.742% | 2.739% | 0.931%
Apr | 1.652% | 2.359% | 0.819%
May | 1.303% | 2.329% | 0.619%
Jun | 1.450% | 0.986% | 0.570%
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015
Jan | 0.016605 | 0.018684 | 0.011213
Feb | 0.015977 | 0.023237 | 0.01187
Mar | 0.017425 | 0.02739 | 0.0093061
Apr | 0.016522 | 0.023586 | 0.0081929
May | 0.013026 | 0.023292 | 0.0061888
Jun | 0.014498 | 0.0098551 | 0.0057034
*Any interval outside deadband and over 60 Hz is counted.

## Slide 8
QUESTIONS?